1301 | 2976 | 2976DP | Neomante | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018049059 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 08:15 | 2018-08-10 19:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de cruceta polimérica provisoria por cruceta superior definitiva en estructura N° 235.- Condiciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunas, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en E-234 y E236.- Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Neomante | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018049059 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 08:15 | 2018-08-10 19:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de cruceta polimérica provisoria por cruceta superior definitiva en estructura N° 235.- Condiciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunas, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en E-234 y E236.- Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DP | Neomante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018049848 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 08:41 | 2018-08-09 16:41 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 110 kV Ovalle - El Peñón Circuito N°2 para realizar mantenimiento de franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
892 | 999 | 999DP | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2018048856 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 08:55 | 2018-08-09 14:28 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 220 kV Guacolda Maitencillo, circuito N°4. Patio de mufas Guacolda: Eliminación de punto caliente en fase 3 terminal mufa exterior. |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018050131 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 08:58 | 2018-08-09 18:20 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura del 52H2 de SE Galleguillos para desconectar LT 110kV H. Fuentes - Galleguillos. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049998 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 09:08 | 2018-08-09 16:01 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Realizar revisión y mantenimiento correctivo a mecanismo de apertura. Circuito se encuentra fuera de servicio según SD 46299. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049998 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 09:08 | 2018-08-09 16:01 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Realizar revisión y mantenimiento correctivo a mecanismo de apertura. Circuito se encuentra fuera de servicio según SD 46299. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049998 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 09:08 | 2018-08-09 16:01 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Realizar revisión y mantenimiento correctivo a mecanismo de apertura. Circuito se encuentra fuera de servicio según SD 46299. |  |  | 0 | 0 | 1
193 | 212 | 212DP | Neomante | 212 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018049531 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 09:48 | 2018-08-09 14:39 |  |  |  | DP | 4.85 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Neomante | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2018050053 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 10:11 | 2018-08-09 13:25 |  |  |  | DP | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: 52J6, 89J6-1, 86J6-2, 89J6-3 y 89J6-3T a disposición de Jefe de Faena. S/E Kapatur: 52J5 y 52J6 abiertos. Desconexión se realiza en forma alternada respecto a SD 2018050054. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018048458 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 11:07 | 2018-08-09 17:32 |  |  |  | DP | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66 kV Loncoche Villarrica N°1 por faenas de poda cercanas a línea de transmisión. Consumos asociados a LT Loncoche Villarrica N°1 serán transferidos de manera previa hacia LT Loncoche Villarrica N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1267 | 2908 | 2908DP | Neomante | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2018050054 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 14:39 | 2018-08-09 16:59 |  |  |  | DP | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos: 52J5, 89J5-1, 86J5-2, 89J5-3 y 89J5-3T a disposición de Jefe de Faena. S/E Kapatur: 52J7 y 52J8 abiertos. Desconexión se realiza en forma alternada respecto a SD 2018050053 |  |  | 0 | 0 | 1
192 | 211 | 211DP | Neomante | 211 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018049533 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 14:41 | 2018-08-09 18:07 |  |  |  | DP | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1008 | 1330 | 1330DF | Neomante | 1330 | Tramo | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001526 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-09 16:13 | 2018-08-09 16:31 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
408 | 461 | 461DP | Neomante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018050208 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 17:52 | 2018-08-09 19:25 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Mientras se realize la desconexión de la línea, Papeles Bio Bio se encontrará con baja carga debido a horario punta. |  |  | 0 | 0 | 1
634 | 714 | 714DP | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018050533 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 00:20 | 2018-08-10 05:25 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
635 | 715 | 715DP | Neomante | 715 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018050533 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 00:20 | 2018-08-10 05:25 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
636 | 716 | 716DP | Neomante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018050533 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 00:20 | 2018-08-10 05:25 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
637 | 717 | 717DP | Neomante | 717 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018050533 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 00:20 | 2018-08-10 05:25 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
638 | 718 | 718DP | Neomante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018050533 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 00:20 | 2018-08-10 05:25 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
639 | 719 | 719DP | Neomante | 719 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018050533 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 00:20 | 2018-08-10 05:25 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
640 | 720 | 720DP | Neomante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018050533 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 00:20 | 2018-08-10 05:25 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
641 | 721 | 721DP | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018050533 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 00:20 | 2018-08-10 05:25 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
642 | 722 | 722DP | Neomante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018050533 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 00:20 | 2018-08-10 05:25 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
643 | 723 | 723DP | Neomante | 723 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018050533 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 00:20 | 2018-08-10 05:25 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
644 | 724 | 724DP | Neomante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018050533 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 00:20 | 2018-08-10 05:25 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
645 | 725 | 725DP | Neomante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018050533 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 00:20 | 2018-08-10 05:25 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
646 | 726 | 726DP | Neomante | 726 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018050533 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 00:20 | 2018-08-10 05:25 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
940 | 1078 | 1078DP | Neomante | 1078 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018050533 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 00:20 | 2018-08-10 05:25 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
942 | 1080 | 1080DP | Neomante | 1080 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018050533 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 00:20 | 2018-08-10 05:25 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049678 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 06:00 | 2018-08-10 17:16 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049678 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 06:00 | 2018-08-10 17:16 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049678 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 06:00 | 2018-08-10 17:16 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1570 | 4676 | 4676DP | Neomante | 4676 | Tramo | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C1 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049678 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 06:00 | 2018-08-10 17:16 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1569 | 4675 | 4675DP | Neomante | 4675 | Tramo | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C1 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049678 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 06:00 | 2018-08-10 17:16 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018050246 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 09:13 | 2018-08-13 18:16 |  |  |  | DP | 81.05 | 0 | 0 | 0 | Las empresas de comunicaciones conectadas en Tap Off Tamarugal pondrán grupo de emergencia. Condiciones requeridas: Abierto 89HT3 en S/E Arica; Cerrado 89HT3-T en S/E Arica. Abierto puentes estr. N°175 |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | 2842 | 2842DP | Neomante | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018050539 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 10:39 | 2018-08-10 19:12 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | S/E Antofagasta: A disposicion del Jefe de Faena 52H1; 89H1-1; 89H1-2; 89H1-2T; 50BF H1. Bloqueadas 50BF H2, 50BF H3, 50BF HT1. S/E Tap-Off Uribe: Abierto 89H1. S/E Capricornio: Abierto 89H1-1; 89H1-2 Trabajos relacionados con proyecto seccionamiento barra 110 kV S/E Antofagasta. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Neomante | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018050539 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 10:39 | 2018-08-10 19:12 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | S/E Antofagasta: A disposicion del Jefe de Faena 52H1; 89H1-1; 89H1-2; 89H1-2T; 50BF H1. Bloqueadas 50BF H2, 50BF H3, 50BF HT1. S/E Tap-Off Uribe: Abierto 89H1. S/E Capricornio: Abierto 89H1-1; 89H1-2 Trabajos relacionados con proyecto seccionamiento barra 110 kV S/E Antofagasta. |  |  | 0 | 0 | 1
510 | 578 | 578DP | Neomante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018049731 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-10 13:56 | 2018-08-10 20:45 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones y limpieza de cajas de control, levantamiento y verificar alambrado y pruebas enlace de aceleraciones y de Transferencia de desenganche efectivo con extremos Canutillar y verificación de protecciones.- Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Canutillar, Switch mantenimiento OPAT Canutillar Puerto Montt C2 Desconectar o conectar a solicitud del jefe de faena.- Subestación Puerto Montt, Switch mantenimiento OPAT Canutillar Puerto Montt C2 Desconectar o conectar a solicitud del jefe de faena.- Subestación Canutillar, Switch mantenimiento OPAT Canutillar Puerto Montt C1 Desconectado.- Subestación Puerto Montt, Switch mantenimiento OPAT Canutillar Puerto Montt C1 Desconectado.- Subestación Canutillar, Switch mantenimiento MMOO Canutillar Puerto Montt C2 Desconectado.- Subestación Puerto Montt, Switch mantenimiento MMOO Canutillar Puerto Montt C2 Desconectado.- Subestación Puerto Montt, Se bloquean las Protección 87BJ4 y 87BJR en modo fuera de servicio y bloquear las vias de trip de la 50BF-52J4 y 50BF-52JR Bloqueado.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con Canutillar.- |  |  | 0 | 0 | 1
904 | 1028 | 1028DF | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051599 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-11 00:06 | 2018-08-11 06:36 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos quedan transitoriamente abastecidos por el Cto.2. |  |  | 0 | 1 | 0
596 | 674 | 674DF | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051599 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-11 00:06 | 2018-08-11 06:36 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos quedan transitoriamente abastecidos por el Cto.2. |  |  | 0 | 1 | 0
597 | 675 | 675DF | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051599 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-11 00:06 | 2018-08-11 06:36 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos quedan transitoriamente abastecidos por el Cto.2. |  |  | 0 | 1 | 0
598 | 676 | 676DF | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051599 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-11 00:06 | 2018-08-11 06:36 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos quedan transitoriamente abastecidos por el Cto.2. |  |  | 0 | 1 | 0
599 | 677 | 677DF | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051599 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-11 00:06 | 2018-08-11 06:36 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos quedan transitoriamente abastecidos por el Cto.2. |  |  | 0 | 1 | 0
600 | 678 | 678DF | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051599 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-11 00:06 | 2018-08-11 06:36 |  |  |  | DF | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Consumos quedan transitoriamente abastecidos por el Cto.2. |  |  | 0 | 1 | 0
601 | 679 | 679DF | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051599 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-11 00:06 | 2018-08-11 06:36 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos quedan transitoriamente abastecidos por el Cto.2. |  |  | 0 | 1 | 0
602 | 680 | 680DF | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051599 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-11 00:06 | 2018-08-11 06:36 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos quedan transitoriamente abastecidos por el Cto.2. |  |  | 0 | 1 | 0
603 | 681 | 681DF | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051599 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-11 00:06 | 2018-08-11 06:36 |  |  |  | DF | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Consumos quedan transitoriamente abastecidos por el Cto.2. |  |  | 0 | 1 | 0
604 | 682 | 682DF | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051599 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-11 00:06 | 2018-08-11 06:36 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos quedan transitoriamente abastecidos por el Cto.2. |  |  | 0 | 1 | 0
226 | 249 | 249DP | Neomante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047375 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-11 01:02 | 2018-08-11 02:21 |  |  |  | DP | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea LT Rancagua-Cachapoal por maniobras de Transferencia del paño B2 de S/E Cachapoal LT 66kV Cachapoal-Machalí, hacia paño B5 de S/E Rancagua asociada a SD2018047430. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | 250 | 250DP | Neomante | 250 | Tramo | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047375 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-11 01:02 | 2018-08-11 02:21 |  |  |  | DP | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea LT Rancagua-Cachapoal por maniobras de Transferencia del paño B2 de S/E Cachapoal LT 66kV Cachapoal-Machalí, hacia paño B5 de S/E Rancagua asociada a SD2018047430. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
510 | 578 | 578DP | Neomante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018049732 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-11 08:30 | 2018-08-11 14:48 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones y limpieza de cajas de control, levantamiento y verificar alambrado y pruebas enlace de aceleraciones y de Transferencia de desenganche efectivo con extremos Canutillar y verificación de protecciones.- Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Canutillar, Switch mantenimiento OPAT Canutillar Puerto Montt C2 Desconectar o conectar a solicitud del jefe de faena.- Subestación Puerto Montt, Switch mantenimiento OPAT Canutillar Puerto Montt C2 Desconectar o conectar a solicitud del jefe de faena.- Subestación Canutillar, Switch mantenimiento OPAT Canutillar Puerto Montt C1 Desconectado.- Subestación Puerto Montt, Switch mantenimiento OPAT Canutillar Puerto Montt C1 Desconectado.- Subestación Canutillar, Switch mantenimiento MMOO Canutillar Puerto Montt C2 Desconectado.- Subestación Puerto Montt, Switch mantenimiento MMOO Canutillar Puerto Montt C2 Desconectado.- Subestación Puerto Montt, Se bloquean las Protección 87BJ4 y 87BJR en modo fuera de servicio y bloquear las vias de trip de la 50BF-52J4 y 50BF-52JR Bloqueado.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con Canutillar.- |  |  | 0 | 0 | 1
985 | 1250 | 1250DP | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018049770 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-12 01:00 | 2018-08-12 06:47 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Por motivo de puesta en servicio del INT J11 se requiere realizar el trabajo de medida de resistencia de contacto de alta tensión al transformador de corriente del paño J9, por lo tanto se requiere Línea Colbún - Ancoa 220 KV desenergizada |  |  | 0 | 0 | 1
985 | 1250 | 1250DP | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018049813 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-12 06:47 | 2018-08-12 10:50 |  |  |  | DP | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizara puesta en servicio y pruebas experimentales Equipos PASSMOS Paño J11 y J9 en S/E Ancoa, para dar cumplimiento a nueva configuración de la interconexión Colbún-Ancoa en doble barra con doble interruptor. Por lo tanto, se requiere, línea Colbún - Ancoa, a disposición para realizar dichas pruebas de energización. |  |  | 0 | 0 | 1
279 | 311 | 311DP | Neomante | 311 | Tramo | MAULE - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042862 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-12 05:51 | 2018-08-12 15:40 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir la Barra Norte de SE Talca hacia Itahue . |  |  | 0 | 0 | 1
437 | 496 | 496DP | Neomante | 496 | Tramo | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047972 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-12 07:05 | 2018-08-12 20:17 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución para realizar actividades de mantenimiento preventivo. Sin perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1080 | 1471 | 1471DF | Neomante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | 2018051641 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-12 07:30 | 2018-08-12 14:15 |  |  |  | DF | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas son: En S/E Taltal abierto 52CT1 y 89CT1-2 / En S/E Javiera abierto 52H1, abierto 89H1-1, 89H1-2 y cerrado 89H1-2T / En S/E Óxido abierto 52H2, 89H1-1 y cerrado 89H1-1T. Se respaldarán con grupos generadores los clientes regulados de la ciudad de Taltal. |  |  | 0 | 1 | 0
483 | 551 | 551DP | Neomante | 551 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018049608 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-12 08:02 | 2018-08-12 19:11 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor 52BS acoplador de barra 66kV de S/E Buin. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018049610 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-12 08:02 | 2018-08-12 19:11 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor 52BS acoplador de barra 66kV de S/E Buin. Sin consumos afectados. SD asociada 2018049608. |  |  | 0 | 0 | 1
878 | 983 | 983DP | Neomante | 983 | Tramo | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018049903 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-12 08:22 | 2018-08-12 17:56 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cholguan: Mantenimiento y medidas eléctricas a desconectadores 89B2 y 89B2-T.- Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Línea CHARRUA - CHOLGUAN 66KV .- Temporalidad de los Riesgos: Al final de los trabajos..- Nivel de Riesgo: Bajo.- Comentario trabajo a realizar: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 1
519 | 588 | 588DP | Neomante | 588 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018049588 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-12 08:38 | 2018-08-12 17:16 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Nogales: Mantenimiento programado a equipos primarios de los paños asociados a la línea. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Nogales: Barra 2 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Nogales: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
997 | 1309 | 1309DP | Neomante | 1309 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018048522 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-12 08:51 | 2018-08-12 13:44 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión no tiene clientes afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
146 | 154 | 154DP | Neomante | 154 | Tramo | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018049102 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-12 20:38 | 2018-08-13 07:44 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Carrera Pinto: Integración de alambrados de control, habilitación De --- VCC y configuración de Nueva U. bahía J11, pruebas de control Asociadas, --- pruebas de inyecciones de corrientes mutuas a diferencial De barras --- existente usando Paño de referencia Paño JR Acoplador con Futuro Nuevo --- Paño J11. Pruebas Comtrade sobre protección 50BF Paño J11. (Requiere SIP --- y SODI a terceros.) "según STA3544" SODIS 4083 SAN ANDRES --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de Trips y Arranques Prot. 87B MICOM 743 -Paño 52J11: 89J11-1, --- 89J11-2 ABIERTOS a DISPOSICION DEL JEFE DE FAENA (equipo NO entregado --- a la explotación) --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-C. Pinto O Barra 220 kV, Sección 2-C. Pinto --- Observaciones --- S/E Carrera Pinto: Integración de alambrados de control, habilitación --- De VCC y configuración de Nueva U. bahía J11, pruebas de control --- Asociadas, pruebas de inyecciones de corrientes mutuas a diferencial --- De barras existente usando Paño de referencia Paño JR Acoplador con --- Futuro Nuevo Paño J11. Pruebas Comtrade sobre protección 50BF --- Paño J11. (Requiere SIP y SODI a terceros.) "según STA3544" --- SODIS 4083 SAN ANDRES. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
133 | 139 | 139DP | Neomante | 139 | Tramo | MAULE - LIRCAY 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | 2018050998 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 | 2018-08-20 16:26 |  |  |  | DP | 184.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor 2018, según carta HM-GM-180703 |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051043 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 00:14 | 2018-08-13 04:58 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051043 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 00:14 | 2018-08-13 04:58 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051043 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 00:14 | 2018-08-13 04:58 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051043 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 00:14 | 2018-08-13 04:58 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051043 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 00:14 | 2018-08-13 04:58 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051043 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 00:14 | 2018-08-13 04:58 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051043 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 00:14 | 2018-08-13 04:58 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051043 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 00:14 | 2018-08-13 04:58 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051043 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 00:14 | 2018-08-13 04:58 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051043 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 00:14 | 2018-08-13 04:58 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051043 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 00:14 | 2018-08-13 04:58 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051043 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 00:14 | 2018-08-13 04:58 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051043 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 00:14 | 2018-08-13 04:58 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051043 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 00:14 | 2018-08-13 04:58 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051043 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 00:14 | 2018-08-13 04:58 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018047779 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 05:44 | 2018-08-14 18:43 |  |  |  | DP | 36.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para Normalización de conductores a la llegada de S/E Florida y remate de conductores en la Nueva Torre 21 (futura llegada a la S/E Alto Maipo). |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018047779 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 05:44 | 2018-08-14 18:43 |  |  |  | DP | 36.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para Normalización de conductores a la llegada de S/E Florida y remate de conductores en la Nueva Torre 21 (futura llegada a la S/E Alto Maipo). |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018047779 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 05:44 | 2018-08-14 18:43 |  |  |  | DP | 36.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para Normalización de conductores a la llegada de S/E Florida y remate de conductores en la Nueva Torre 21 (futura llegada a la S/E Alto Maipo). |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018048572 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 05:44 | 2018-08-23 18:27 |  |  |  | DP | 252.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión informada mediante carta "784-2018 - Desconexión LT Las Vegas-Cerro Navia 110 kV". Trabajo asociado a solicitud MM 292. Desde la Torre 201 a la S/E Cerro Navia, ambos circuitos se mantendrán conectados en forma radial desde la S/E Cerro Navia, para mantener energizado el Tap Batuco y el Tap Punta Peuco. La central Santiago Solar, se mantendrá inyectando de forma radial desde la S/E Santiago Solar hacia la S/E Cerro Navia por medio del Circuito N°2. Durante el periodo de reemplazo de la estructura 200_A, se considera temporalmente un cambio en los ajustes de protección del Circuito N°2 en el extremo de la S/E Cerro Navia, el cual utilizará los mismos ajustes del Circuito N°1 en el extremo de la S/E Cerro Navia. Los trabajos se realizarán de lunes a viernes en horario de 08:00 hrs. a 18:00 hrs. incluido el feriado del lunes 15 de agosto de 2018. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049681 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 05:44 | 2018-08-13 16:50 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Al finalizar este trabajo en el proceso de normalización, se energizara de manera radial circuito desde SE Cerro Navia hasta torre N°201. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049681 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 05:44 | 2018-08-13 16:50 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Al finalizar este trabajo en el proceso de normalización, se energizara de manera radial circuito desde SE Cerro Navia hasta torre N°201. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049681 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 05:44 | 2018-08-13 16:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Al finalizar este trabajo en el proceso de normalización, se energizara de manera radial circuito desde SE Cerro Navia hasta torre N°201. |  |  | 0 | 0 | 1
1570 | 4676 | 4676DP | Neomante | 4676 | Tramo | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C1 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049681 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 05:44 | 2018-08-13 16:50 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Al finalizar este trabajo en el proceso de normalización, se energizara de manera radial circuito desde SE Cerro Navia hasta torre N°201. |  |  | 0 | 0 | 1
1569 | 4675 | 4675DP | Neomante | 4675 | Tramo | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C1 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049681 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 05:44 | 2018-08-13 16:50 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Al finalizar este trabajo en el proceso de normalización, se energizara de manera radial circuito desde SE Cerro Navia hasta torre N°201. |  |  | 0 | 0 | 1
146 | 154 | 154DP | Neomante | 154 | Tramo | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018049130 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-13 20:34 | 2018-08-14 01:22 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Carrera Pinto: Integración de alambrados de control, habilitación De --- VCC y configuración de Nueva U. bahía J11, pruebas de control Asociadas, --- pruebas de inyecciones de corrientes mutuas a diferencial De barras --- existente usando Paño de referencia Paño JR Acoplador con Futuro Nuevo --- Paño J11. Pruebas Comtrade sobre protección 50BF Paño J11. (Requiere SIP --- y SODI a terceros.) "según STA3544" SODI 4085 SAN ANDRES. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de Trips y Arranques Prot. 87B MICOM 743 -Paño 52J11: 89J11-1, --- 89J11-2 ABIERTOS a DISPOSICION DEL JEFE DE FAENA (equipo NO entregado --- a la explotación) --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-C. Pinto O Barra 220 kV, Sección 2-C. Pinto --- Observaciones --- S/E Carrera Pinto: Integración de alambrados de control, habilitación --- de VCC y configuración de Nueva U. bahía J11, pruebas de control --- asociadas, pruebas de inyecciones de corrientes mutuas a diferencial --- de barras existente usando Paño de referencia Paño JR Acoplador con --- futuro Nuevo Paño J11 . Pruebas Comtrade sobre protección 50BF paño --- J11. (Requiere SIP y SODI a terceros.) "Segun STA3544" --- |  |  | 0 | 0 | 1
1010 | 1333 | 1333DP | Neomante | 1333 | Tramo | PROVIDENCIA - LIRCAY 66KV C1 | HIDROPROVIDENCIA | Desconexión / Intervención | 2018050992 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-14 00:16 | 2018-08-14 19:50 |  |  |  | DP | 19.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor 2018 según Carta HP-GN-180701. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049682 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-14 05:56 | 2018-08-15 19:40 |  |  |  | DP | 37.7333 | 0 | 0 | 0 | En normalización, se energiza desde SE Central Santiago Solar hasta SE Cerro Navia Cto 2. Tramo LT 110 kV Las Vegas - torre 201 Cto 2 queda fuera de servicio. En el proceso de normalización al energizar circuito en SE Cerro Navia se hará con grupo de ajustes de protecciones alternativo (ajustes idénticos a Cto. Cerro Navia Santiago Solar) por modificación topológica realizada. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049682 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-14 05:56 | 2018-08-15 19:40 |  |  |  | DP | 37.7333 | 0 | 0 | 0 | En normalización, se energiza desde SE Central Santiago Solar hasta SE Cerro Navia Cto 2. Tramo LT 110 kV Las Vegas - torre 201 Cto 2 queda fuera de servicio. En el proceso de normalización al energizar circuito en SE Cerro Navia se hará con grupo de ajustes de protecciones alternativo (ajustes idénticos a Cto. Cerro Navia Santiago Solar) por modificación topológica realizada. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049682 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-14 05:56 | 2018-08-15 19:40 |  |  |  | DP | 37.7333 | 0 | 0 | 0 | En normalización, se energiza desde SE Central Santiago Solar hasta SE Cerro Navia Cto 2. Tramo LT 110 kV Las Vegas - torre 201 Cto 2 queda fuera de servicio. En el proceso de normalización al energizar circuito en SE Cerro Navia se hará con grupo de ajustes de protecciones alternativo (ajustes idénticos a Cto. Cerro Navia Santiago Solar) por modificación topológica realizada. |  |  | 0 | 0 | 1
1571 | 4677 | 4677DP | Neomante | 4677 | Tramo | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C2 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049682 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-14 05:56 | 2018-08-15 19:40 |  |  |  | DP | 37.7333 | 0 | 0 | 0 | En normalización, se energiza desde SE Central Santiago Solar hasta SE Cerro Navia Cto 2. Tramo LT 110 kV Las Vegas - torre 201 Cto 2 queda fuera de servicio. En el proceso de normalización al energizar circuito en SE Cerro Navia se hará con grupo de ajustes de protecciones alternativo (ajustes idénticos a Cto. Cerro Navia Santiago Solar) por modificación topológica realizada. |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | 4678 | 4678DP | Neomante | 4678 | Tramo | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C2 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049682 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-14 05:56 | 2018-08-15 19:40 |  |  |  | DP | 37.7333 | 0 | 0 | 0 | En normalización, se energiza desde SE Central Santiago Solar hasta SE Cerro Navia Cto 2. Tramo LT 110 kV Las Vegas - torre 201 Cto 2 queda fuera de servicio. En el proceso de normalización al energizar circuito en SE Cerro Navia se hará con grupo de ajustes de protecciones alternativo (ajustes idénticos a Cto. Cerro Navia Santiago Solar) por modificación topológica realizada. |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Neomante | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018050445 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-14 07:42 | 2018-08-15 19:23 |  |  |  | DP | 35.6833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E KM6: Abiertos 52H24, 89H24-1, 89H24-2 y 89H24-3 y Cerrado 89H24-3T. S/E Sopladores: Abiertos 52H24, 89H24-1 y 89H24-3 y Cerrado 89H24-3T |  |  | 0 | 0 | 1
1025 | 1371 | 1371DP | Neomante | 1371 | Tramo | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018050330 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-14 09:20 | 2018-08-14 17:53 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo a DDCC 89B1-2 |  |  | 0 | 0 | 1
1029 | 1375 | 1375DP | Neomante | 1375 | Tramo | MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018050704 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-14 09:20 | 2018-08-14 17:53 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
1108 | 1517 | 1517DP | Neomante | 1517 | Tramo | CACHIYUYAL - PAMPA NORTE 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2018047783 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-14 19:03 | 2018-08-14 22:07 |  |  |  | DP | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de PSN para tomar muestra de aceite en Transformador de poder 220/33 KV, Transformador de SS/AA y Transformador ZIGZAG. Trabajos se realizan con el parque y Línea desenergizada y fuera del horario de producción. |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051524 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-15 01:25 | 2018-08-15 06:54 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento a los desconectadores 110 kV lado linea de los arranques de la subestaciones Club Hípico y San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051524 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-15 01:25 | 2018-08-15 06:54 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento a los desconectadores 110 kV lado linea de los arranques de la subestaciones Club Hípico y San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051524 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-15 01:25 | 2018-08-15 06:54 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento a los desconectadores 110 kV lado linea de los arranques de la subestaciones Club Hípico y San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051524 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-15 01:25 | 2018-08-15 06:54 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento a los desconectadores 110 kV lado linea de los arranques de la subestaciones Club Hípico y San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051524 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-15 01:25 | 2018-08-15 06:54 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento a los desconectadores 110 kV lado linea de los arranques de la subestaciones Club Hípico y San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051524 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-15 01:25 | 2018-08-15 06:54 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento a los desconectadores 110 kV lado linea de los arranques de la subestaciones Club Hípico y San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051524 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-15 01:25 | 2018-08-15 06:54 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento a los desconectadores 110 kV lado linea de los arranques de la subestaciones Club Hípico y San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051524 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-15 01:25 | 2018-08-15 06:54 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento a los desconectadores 110 kV lado linea de los arranques de la subestaciones Club Hípico y San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018051524 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-15 01:25 | 2018-08-15 06:54 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento a los desconectadores 110 kV lado linea de los arranques de la subestaciones Club Hípico y San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
216 | 239 | 239DF | Neomante | 239 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001540 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-15 02:25 | 2018-08-15 19:09 |  |  |  | DF | 16.7333 | 1 | 0 | 0 | Opera protección 21N, fase 2 a tierra. A 41 km desde Alto Jahuel. Fuera de zona poblada | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
203 | 224 | 224DP | Neomante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018049266 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-15 07:52 | 2018-08-15 18:38 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de cadena de aislación en estructura E-159 de la línea y reemplazo de separador. Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de la faena por No retiro de tierras de bloqueo. Nivel de Riesgo:Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales de Bloqueo. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de líneas. |  |  | 0 | 0 | 1
203 | 224 | 224DP | Neomante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018051002 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-15 07:52 | 2018-08-15 18:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierra provisionales de bloqueo en llegada y salida en estructuras a intervenir. S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 52BF de los paños K1 y KZ1. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52K1, 52KZ1 y 52KR. --- Observaciones: Trabajos tienen asociadas las solicitudes de desconexión por el Reactor 1 de 500 kV y el Paño de 500 kV KR -Acoplador en S/E Alto Jahuel. --- Instalación con riesgo: L 500kV Ancoa - Alto Jahuel, C1 o Barra A de 500kV en S/E Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
886 | 991 | 991DF | Neomante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBUN | Informe Fallas | 2018001550 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-15 13:15 | 2018-08-15 20:55 |  |  |  | DF | 7.6667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de línea de transmisión Esperanza - Chagres 110 Kv abriendo interruptores 52H2 en S/E Esperanza y 52L2E en S/E Chagres, por operación de protección D60. | Desconexión de línea de transmisión Esperanza - Chagres 110 Kv abriendo interruptores 52H2 en S/E Esperanza y 52L2E en S/E Chagres, por operación de protección D60. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DF | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018052615 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-16 05:52 | 2018-08-17 19:11 |  |  |  | DF | 37.3167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
66 | 67 | 67DF | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018052615 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-16 05:52 | 2018-08-17 19:11 |  |  |  | DF | 37.3167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
67 | 68 | 68DF | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018052615 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-16 05:52 | 2018-08-17 19:11 |  |  |  | DF | 37.3167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
69 | 70 | 70DF | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018052616 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-16 05:52 | 2018-08-17 19:11 |  |  |  | DF | 37.3167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049683 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-16 06:02 | 2018-08-23 17:27 |  |  |  | DP | 179.4167 | 0 | 0 | 0 | Al finalizar esta desconexión quedaran las siguientes condiciones : -Desde Las SE Las Vegas hasta la torre 201, quedan fuera de servicio Los circuitos Las Vegas Santiago Solar y Las Vegas Cerro Navia N°2. -Central Santiago Solar quedara inyectando su generación hacia SE Cerro Navia por el Cto. 2 Las Vegas Cerro Navia. _Nexo entre SE Las Vegas y SE Cerro Navia queda interrumpido en ambos Ctos. |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | 4447 | 4447DP | Neomante | 4447 | Tramo | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018050586 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-16 08:06 | 2018-08-16 21:57 |  |  |  | DP | 13.85 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
1531 | 4448 | 4448DP | Neomante | 4448 | Tramo | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018050856 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-16 08:06 | 2018-08-16 22:15 |  |  |  | DP | 14.15 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
82 | 83 | 83DP | Neomante | 83 | Tramo | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018051447 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-16 08:31 | 2018-08-16 21:16 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán Pruebas SAT del nuevo sistema DCS, dentro de las pruebas estará el de cierre sincronizado y para ello se solicitará la energización de la Línea Rucue-Charrua. Pruebas efectivas y de señalización sobre equipos de paño J2 de S/E Rucue interruptor 52J2 y desconectadores 89J2-1, 89J2-2 y 89J2-2T, y paño J13 en S/E Charrua con interruptor 52J13, desconectadores 89J13-1, 89J13-2 y 89J13-T. |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | 1490 | 1490DP | Neomante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018051479 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-16 10:06 | 2018-08-16 16:32 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: reparación de filtración de aceite en interruptor 52J1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra 220 kV, Sección 1 Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran PAT a ambos lados del equipo a intervenir. Comentario trabajo a realizar: Línea se encuentra desconectada por Obra Decreto 822012 |  |  | 0 | 0 | 1
813 | 905 | 905DF | Neomante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | MINERA MARICUNGA | Informe Fallas | 2018001557 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-16 17:11 | 2018-08-17 02:19 |  |  |  | DF | 9.1333 | 1 | 0 | 0 | Cable de guardia montado sobre conductores en tramo 207-208 | Cable de guardia montado sobre conductores en tramo 207-208 |  | 0 | 0 | 0
327 | 374 | 374DF | Neomante | 374 | Tramo | CORONEL - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052859 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-16 22:44 | 2018-08-17 02:15 |  |  |  | DF | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 1.- Transferencia de S/E San Pedro desde LT 66 kV Concepción - Cornel N°2 hacia LT 66 kV Concepción - Coronel N°1. 2.- S/E Escuadrón, S/E Arenas Blancas, S/E Puchoco y Tap Polpaico quedarán alimentadas vía redes 66 kV desde S/E Loma Colorada. |  |  | 0 | 1 | 0
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048994 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-17 07:47 | 2018-08-17 18:12 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Huasco: Mantenimiento Reducido y Normal a 52H2. Cambio de aceite (Interruptor pequeño volumen de aceite). MPB. Limpieza de aislación de paño H2. Mantenimiento Normal a 89H2-2 y 89H2-2T. Mantenimiento TCH2. Mantenimiento Normal a TPH2. Mantenimiento Normal y Exhaustivo a Pasamuros. Mantenimiento Condición grupo un condensandor una trampa de onda. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1 y 2 de la S/E Huasco Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89H2-1 lado interruptor, en conexión superior de TPH2, en conexión superior de CAH2 y en salida de los pasamuros lado línea paño H2. . Comentario trabajo a realizar: antenimiento Reducido y Normal a 52H2. Cambio de aceite (Interruptor pequeño volumen de aceite). MPB. Limpieza de aislación de paño H2. Mantenimiento Normal a 89H2-2 y 89H2-2T. Mantenimiento TCH2 |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | 4447 | 4447DP | Neomante | 4447 | Tramo | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018050587 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-17 07:53 | 2018-08-17 20:11 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
1531 | 4448 | 4448DP | Neomante | 4448 | Tramo | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018050857 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-17 07:53 | 2018-08-17 20:11 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
81 | 82 | 82DP | Neomante | 82 | Tramo | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018051449 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-17 09:01 | 2018-08-17 21:00 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán Pruebas SAT del nuevo sistema DCS, dentro de las pruebas estará el de cierre sincronizado y para ello se solicitará la energización de la Línea Quilleco-Charrua. Pruebas efectivas y de señalización sobre equipos de paño J12 de S/E Charrua interruptor 52J12 y desconectadores 89J12-1, 89J12-2 y 89J12-T. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018051095 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-17 15:08 | 2018-08-17 17:18 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018051095 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-17 15:08 | 2018-08-17 17:18 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018051095 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-17 15:08 | 2018-08-17 17:18 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018051095 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-17 15:08 | 2018-08-17 17:18 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018051095 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-17 15:08 | 2018-08-17 17:18 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1215 | 2837 | 2837DP | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018051095 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-17 15:08 | 2018-08-17 17:18 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1216 | 2838 | 2838DP | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018051095 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-17 15:08 | 2018-08-17 17:18 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1217 | 2839 | 2839DP | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018051095 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-17 15:08 | 2018-08-17 17:18 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
203 | 224 | 224DF | Neomante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001563 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-17 22:34 | 2018-08-18 17:57 |  |  |  | DF | 19.3833 | 1 | 0 | 0 | Opera protección 21/21N Fase B-C a tierra. Localización de falla: 195.9 km desde Alto Jahuel. Fuera de zona poblada | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Neomante | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018052629 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-18 07:09 | 2018-08-18 17:46 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | S/E Antofagasta: Abierto 52H1; 89H1-1; 89H1-2. S/E Tap-Off Uribe: Abierto 89H1-1. S/E Capricornio: Abierto 52H1; 89H1-1; 89H1-2. Trabajos relacionados con proyecto seccionamiento barra 110 kV S/E Antofagasta. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Neomante | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018052629 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-18 07:09 | 2018-08-18 17:46 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | S/E Antofagasta: Abierto 52H1; 89H1-1; 89H1-2. S/E Tap-Off Uribe: Abierto 89H1-1. S/E Capricornio: Abierto 52H1; 89H1-1; 89H1-2. Trabajos relacionados con proyecto seccionamiento barra 110 kV S/E Antofagasta. |  |  | 0 | 0 | 1
116 | 118 | 118DF | Neomante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 2018001572 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-18 14:39 | 2018-08-19 12:54 |  |  |  | DF | 22.25 | 1 | 0 | 0 | Pararrayos fase azul circuito N°2 cortocircuitado | En investigación |  | 0 | 0 | 0
103 | 105 | 105DF | Neomante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELECTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | 2018001584 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-19 02:53 | 2018-08-19 21:02 |  |  |  | DF | 18.15 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios. | Se investiga apertura por falla del Cto.2 _66 KV. Pilmaiquen-Osorno. |  | 0 | 0 | 0
11 | 11 | 11DF | Neomante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | 2018001587 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-19 04:02 | 2018-08-19 14:43 |  |  |  | DF | 10.6833 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Se investiga apertura por falla del Cto. 1 _66 KV. Pilmaiquen-Osorno. |  | 0 | 0 | 0
502 | 570 | 570DP | Neomante | 570 | Tramo | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042866 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-19 05:49 | 2018-08-19 16:28 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir la Barra Norte de SE Talca hacia Itahue . |  |  | 0 | 0 | 1
1510 | 4414 | 4414DF | Neomante | 4414 | Tramo | PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001582 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-19 06:17 | 2018-08-19 23:19 |  |  |  | DF | 17.0333 | 1 | 0 | 0 | No hay | Causa se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1190 | 1681 | 1681DP | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018050773 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-19 08:54 | 2018-08-19 15:41 |  | 2018-08-19 08:54 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
1190 | 1681 | 1681DP | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018050778 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-19 08:54 | 2018-08-19 15:48 |  |  |  | DP | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
1503 | 4368 | 4368DP | Neomante | 4368 | Tramo | CERRO NAVIA - NEPTUNO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018050921 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-19 09:15 | 2018-08-19 19:47 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al paño de 220 kV J6 -Neptuno 1 y desconectador hacia la Barra de Transferencia de 220 kV. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Neptuno - Cerro Navia circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
489 | 557 | 557DF | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001609 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 11:52 |  |  |  | DF | 11.6 | 1 | 0 | 0 | Coincidente con pérdida de tensión en barra 154 kV S/E Itahue. Operan protecciones de línea. Coordinador solicita recorrer la línea completa para realizar una reconexión manual de prueba. | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
490 | 558 | 558DF | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001609 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 11:52 |  |  |  | DF | 11.6 | 1 | 0 | 0 | Coincidente con pérdida de tensión en barra 154 kV S/E Itahue. Operan protecciones de línea. Coordinador solicita recorrer la línea completa para realizar una reconexión manual de prueba. | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018052609 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-20 05:53 | 2018-08-20 18:12 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018052618 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-20 05:53 | 2018-08-20 17:42 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018052618 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-20 05:53 | 2018-08-20 17:42 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018052618 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-20 05:53 | 2018-08-20 17:42 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
338 | 386 | 386DF | Neomante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001623 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-20 08:49 | 2018-08-20 09:37 |  |  |  | DF | 0.8 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B1 de S/E Tres Pinos, afectando los consumos de S/E Lebu. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
904 | 1028 | 1028DP | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052861 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 00:47 | 2018-08-21 05:48 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
596 | 674 | 674DP | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052861 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 00:47 | 2018-08-21 05:48 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
597 | 675 | 675DP | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052861 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 00:47 | 2018-08-21 05:48 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
598 | 676 | 676DP | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052861 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 00:47 | 2018-08-21 05:48 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052861 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 00:47 | 2018-08-21 05:48 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
600 | 678 | 678DP | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052861 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 00:47 | 2018-08-21 05:48 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052861 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 00:47 | 2018-08-21 05:48 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052861 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 00:47 | 2018-08-21 05:48 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052861 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 00:47 | 2018-08-21 05:48 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
604 | 682 | 682DP | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052861 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 00:47 | 2018-08-21 05:48 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
605 | 683 | 683DP | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052861 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 00:47 | 2018-08-21 05:48 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
146 | 154 | 154DP | Neomante | 154 | Tramo | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018052865 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 05:13 | 2018-08-21 11:22 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018052610 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 06:27 | 2018-08-21 19:06 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018050599 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 06:28 | 2018-08-21 19:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018052122 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 06:48 | 2018-08-21 08:49 |  |  |  | DP | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion de circuito por apertura de puentes en estructura N°68, considera microcorte (menor a 3 minutos coordinado con clientes) en S/E Panquehue para realizar cambio de arranque hacia S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018052122 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 06:48 | 2018-08-21 08:49 |  |  |  | DP | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion de circuito por apertura de puentes en estructura N°68, considera microcorte (menor a 3 minutos coordinado con clientes) en S/E Panquehue para realizar cambio de arranque hacia S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018052092 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 08:47 | 2018-08-21 17:43 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmision, entre estructuras N°68 y 136 Chagres y Panquehue, considera microcorte menor a 3 minutos a S/E Chagres, en coordinacion con clientes |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018052092 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 08:47 | 2018-08-21 17:43 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmision, entre estructuras N°68 y 136 Chagres y Panquehue, considera microcorte menor a 3 minutos a S/E Chagres, en coordinacion con clientes |  |  | 0 | 0 | 1
831 | 922 | 922DF | Neomante | 922 | Tramo | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2018053689 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-21 09:08 | 2018-08-21 19:00 |  |  |  | DF | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Las maniobras de desconexion están coordinadas con el despacho de AES Gener. |  |  | 0 | 1 | 0
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052863 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 09:10 | 2018-08-21 20:27 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052863 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 09:10 | 2018-08-21 20:27 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018052096 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 09:15 | 2018-08-21 18:48 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmision entre puentes abiertos, entre estructura 68 y 136, tramo entre Chagres y Panquehue, circuito 2 energizado hasta puentes abiertos en S/E Chagres |  |  | 0 | 0 | 1
948 | 1094 | 1094DP | Neomante | 1094 | Tramo | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018051547 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 09:30 | 2018-08-21 12:03 |  | 2018-08-21 09:59 |  | DP | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Mantenimiento y medidas eléctricas a pararrayos de paño J1.- Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de la faena.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Hualpén: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del pararrayos de paño J1.- Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
948 | 1094 | 1094DP | Neomante | 1094 | Tramo | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018046053 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 09:59 | 2018-08-21 18:00 |  | 2018-08-21 12:03 |  | DP | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones 21-21N sistemas 1 y 2, 50BF-52J2 y 50BF-52J3.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Lagunillas.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, 50BF-52J2 BLOQUEADA. Subestación Lagunillas, 50BF-52J3 BLOQUEADA .- Comentario trabajo a realizar: . |  |  | 0 | 0 | 1
948 | 1094 | 1094DP | Neomante | 1094 | Tramo | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018046631 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 12:03 | 2018-08-21 19:50 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Investigar y corregir anormalidad de la reconexión del 52J1.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrúa-Hualpén o B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Hualpén, Protección 50BF-52J1 bloqueada. S/E Hualpén, Protección 50BF-52J3 bloqueada.- Comentario trabajo a realizar: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | 1395 | 1395DF | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053751 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-21 11:00 | 2018-08-22 04:42 |  |  |  | DF | 17.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación protección diferencial de barras, S/E Pan de Azúcar: Bloqueo 87B 220 kV Sección 1 y 2 por pruebas de control del interruptor 52J4 e investigación de operación 86B Unidad de Bahía paño J4. Requiere SODI por bloqueo de unidades de bahía 87B de los paños J8 y J9 de Interchile. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 87B 220 kV Sección 1 y 2 Bloqueo de trip Comentario trabajo a realizar: Verificación protección diferencial de barras, S/E Pan de Azúcar: Bloqueo 87B 220 kV Sección 1 y 2 por pruebas de control del interruptor 52J4 e investigación de operación 86B Unidad de Bahía paño J4. |  |  | 0 | 1 | 0
948 | 1094 | 1094DP | Neomante | 1094 | Tramo | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018051790 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 11:31 | 2018-08-21 13:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Retiro de nido de pajaro de los contactos principales del desconectador 89J3-3.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Hualpén-Lagunillas, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de la faena.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lagunillas: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos del 89J3-3.- Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento correctivo de Equipos Primarios.- |  |  | 0 | 0 | 1
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001640 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-21 14:11 | 2018-08-21 14:47 |  |  |  | DF | 0.6 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B1 de S/E Los Peumos, afectando los consumos de S/E Curacautín. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1324 | 3008 | 3008DP | Neomante | 3008 | Tramo | ENCUENTRO - TAP OFF PAMPA LINA 220KV C1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención | 2018052887 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 16:55 | 2018-08-23 18:46 |  | 2018-08-22 01:20 |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Spence: 89L1 Abierto a disposición, 52L1 Abierto a disposición, 89L1-T Cerrado a disposición, 89T1 Abierto a disposición, 52T1 Abierto a disposición, 89T2 Abierto a disposición, 52T2 Abierto a disposición. S/E Encuentro: 89J10-1 abierto y bloqueado, 89J10-3 abierto y bloqueado, 52J10 abierto a disposición, 89J10-2 abierto a disposición, 89J10-2T cerrado a disposición. Tap Off Pampa Lina:52J1 abierto y bloqueado , 89J1-1 abierto y bloqueado, 89J1-2 abierto y bloqueado 89J1-2T Cerrado y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1325 | 3009 | 3009DP | Neomante | 3009 | Tramo | TAP OFF PAMPA LINA - SPENCE 220KV C1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención | 2018052887 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 16:55 | 2018-08-23 18:46 |  | 2018-08-22 01:20 |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E Spence: 89L1 Abierto a disposición, 52L1 Abierto a disposición, 89L1-T Cerrado a disposición, 89T1 Abierto a disposición, 52T1 Abierto a disposición, 89T2 Abierto a disposición, 52T2 Abierto a disposición. S/E Encuentro: 89J10-1 abierto y bloqueado, 89J10-3 abierto y bloqueado, 52J10 abierto a disposición, 89J10-2 abierto a disposición, 89J10-2T cerrado a disposición. Tap Off Pampa Lina:52J1 abierto y bloqueado , 89J1-1 abierto y bloqueado, 89J1-2 abierto y bloqueado 89J1-2T Cerrado y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018052101 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 17:41 | 2018-08-21 17:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito 2 de la linea las vegas - ffcc andes por cierre de puentes en estructura 68, considera microcorte en S/E Chagres y S/E Panquehue menor a 3 minutos, en coordinacion con clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018052101 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 17:41 | 2018-08-21 17:48 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito 2 de la linea las vegas - ffcc andes por cierre de puentes en estructura 68, considera microcorte en S/E Chagres y S/E Panquehue menor a 3 minutos, en coordinacion con clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
529 | 599 | 599DP | Neomante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052311 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-21 19:25 | 2018-08-21 21:07 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea LT 66 kV Tap Off Loma Colorada-Coronel N°2, esto por poda de árboles cercanos. |  |  | 0 | 0 | 1
904 | 1028 | 1028DP | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052862 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 00:25 | 2018-08-22 06:07 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
596 | 674 | 674DP | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052862 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 00:25 | 2018-08-22 06:07 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
597 | 675 | 675DP | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052862 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 00:25 | 2018-08-22 06:07 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
598 | 676 | 676DP | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052862 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 00:25 | 2018-08-22 06:07 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052862 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 00:25 | 2018-08-22 06:07 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
600 | 678 | 678DP | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052862 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 00:25 | 2018-08-22 06:07 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052862 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 00:25 | 2018-08-22 06:07 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052862 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 00:25 | 2018-08-22 06:07 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052862 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 00:25 | 2018-08-22 06:07 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
604 | 682 | 682DP | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052862 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 00:25 | 2018-08-22 06:07 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
605 | 683 | 683DP | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018052862 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 00:25 | 2018-08-22 06:07 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
1324 | 3008 | 3008DP | Neomante | 3008 | Tramo | ENCUENTRO - TAP OFF PAMPA LINA 220KV C1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención | 2018050119 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 01:20 | 2018-08-24 00:16 |  |  |  | DP | 46.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Spence: 89L1 Abierto a disposición, 52L1 Abierto a disposición, 89L1-T Cerrado a disposición, 89T1 Abierto a disposición, 52T1 Abierto a disposición, 89T2 Abierto a disposición, 52T2 Abierto a disposición. S/E Encuentro: 89J10-1 abierto y bloqueado, 89J10-3 abierto y bloqueado, 52J10 abierto a disposición, 89J10-2 abierto a disposición, 89J10-2T cerrado a disposición. Tap Off Pampa Lina:52J1 abierto y bloqueado , 89J1-1 abierto y bloqueado, 89J1-2 abierto y bloqueado 89J1-2T Cerrado y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1325 | 3009 | 3009DP | Neomante | 3009 | Tramo | TAP OFF PAMPA LINA - SPENCE 220KV C1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención | 2018050119 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 01:20 | 2018-08-24 00:16 |  |  |  | DP | 46.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Spence: 89L1 Abierto a disposición, 52L1 Abierto a disposición, 89L1-T Cerrado a disposición, 89T1 Abierto a disposición, 52T1 Abierto a disposición, 89T2 Abierto a disposición, 52T2 Abierto a disposición. S/E Encuentro: 89J10-1 abierto y bloqueado, 89J10-3 abierto y bloqueado, 52J10 abierto a disposición, 89J10-2 abierto a disposición, 89J10-2T cerrado a disposición. Tap Off Pampa Lina:52J1 abierto y bloqueado , 89J1-1 abierto y bloqueado, 89J1-2 abierto y bloqueado 89J1-2T Cerrado y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018052269 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 06:19 | 2018-08-22 19:19 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de la barra 110 kV 1A se solicitará en otro documento. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018052269 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 06:19 | 2018-08-22 19:19 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de la barra 110 kV 1A se solicitará en otro documento. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018052611 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 06:33 | 2018-08-22 17:58 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DP | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052890 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 08:24 | 2018-08-22 18:25 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
180 | 193 | 193DP | Neomante | 193 | Tramo | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052710 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 10:35 | 2018-08-22 14:50 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Consumos de la minera fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 1
1311 | 2988 | 2988DP | Neomante | 2988 | Tramo | DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018050455 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 10:56 | 2018-08-25 20:41 |  |  |  | DP | 81.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abierto interruptor 52J10 de S/E Domeyko; abiertos desconectadores 89J10-1, 89J10-2 y 89J10-3 de S/E Domeyko y cerrado desconectador 89J10-2T. Abierto desconectador 89J1-2 y cerrado desconectador 89J1-2T de S/E SVC Domeyko. Informado via Carta N°: E – 016- 2018 ingresada al portal de Comunicaciones del Coordinador. |  |  | 0 | 0 | 1
437 | 496 | 496DP | Neomante | 496 | Tramo | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052938 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-22 11:55 | 2018-08-22 18:36 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados tomando todas las medidas de seguridad correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018054409 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-22 18:17 | 2018-08-22 19:03 |  |  |  | DF | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Se detecta fuga de SF6. |  |  | 0 | 1 | 0
875 | 978 | 978DF | Neomante | 978 | Tramo | CASTILLA - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001647 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-22 19:49 | 2018-08-22 19:57 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Línea queda energizada radial desde S/E Cardones, No hay pérdida de consumos y no opera reconexión automática, contemporáneo se efectuaban trabajos de sistemas de control en S/E Maitencillo, se investiga relación con la falla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
879 | 984 | 984DF | Neomante | 984 | Tramo | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001647 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-22 19:49 | 2018-08-22 19:57 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Línea queda energizada radial desde S/E Cardones, No hay pérdida de consumos y no opera reconexión automática, contemporáneo se efectuaban trabajos de sistemas de control en S/E Maitencillo, se investiga relación con la falla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
881 | 986 | 986DF | Neomante | 986 | Tramo | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 (EN REVISION) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001647 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-22 19:49 | 2018-08-22 19:57 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Línea queda energizada radial desde S/E Cardones, No hay pérdida de consumos y no opera reconexión automática, contemporáneo se efectuaban trabajos de sistemas de control en S/E Maitencillo, se investiga relación con la falla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
900 | 1022 | 1022DF | Neomante | 1022 | Tramo | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001647 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-22 19:49 | 2018-08-22 19:57 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Línea queda energizada radial desde S/E Cardones, No hay pérdida de consumos y no opera reconexión automática, contemporáneo se efectuaban trabajos de sistemas de control en S/E Maitencillo, se investiga relación con la falla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018052612 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-23 06:28 | 2018-08-23 12:35 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
180 | 193 | 193DP | Neomante | 193 | Tramo | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052712 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-23 09:53 | 2018-08-23 17:27 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Consumos de la minera fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 1
107 | 109 | 109DF | Neomante | 109 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Informe Fallas | 2018001667 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-23 15:26 | 2018-08-23 18:06 |  |  |  | DF | 2.6667 | 1 | 0 | 0 | Se presenta condición climática en el sector con caída de nieve contante |  | Debido a condiciones climáticas se presentó acumulación de nieve en líneas del circuito Nº1 y Nº2 produciendo la operación de las protecciones en Cto Nº1, fase 2-3 , zona 1 y en Cto Nº2 , fase 1-2, zona 1 | 0 | 0 | 0
48 | 47 | 47DF | Neomante | 47 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Informe Fallas | 2018001667 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-23 15:26 | 2018-08-23 18:06 |  |  |  | DF | 2.6667 | 1 | 0 | 0 | Se presenta condición climática en el sector con caída de nieve contante |  | Debido a condiciones climáticas se presentó acumulación de nieve en líneas del circuito Nº1 y Nº2 produciendo la operación de las protecciones en Cto Nº1, fase 2-3 , zona 1 y en Cto Nº2 , fase 1-2, zona 1 | 0 | 0 | 0
189 | 206 | 206DP | Neomante | 206 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018052792 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-23 20:40 | 2018-08-24 08:04 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de aisladores poliméricos en desconexión circuito en paralelo energizado, Reemplazo de aislación polimérica por aislación de vidrio, estructuras N° 310 Restricciones: Terceros, S/E Nogales 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Vilos, 52 J2 con bloqueo a la reconexión a disposición Terceros, S/E Nogales 52 J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Nogales-Los Vilos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Bloqueos en estructura N° 310 entrada y salida, circuito 1 permanente hasta el término de la faena Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de aislación polimérica por aislación de vidrio, estructuras N° 310 |  |  | 0 | 0 | 1
189 | 206 | 206DP | Neomante | 206 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018052789 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-23 21:05 | 2018-08-24 08:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Vilos: Eliminar punto caliente en TOJ1 F3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Nogales-Los Vilos, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TOJ1 F3, ultilizar puente supletorio. . Comentario trabajo a realizar: Eliminar punto caliente en TOJ1 F3. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049684 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-24 05:37 | 2018-08-25 17:40 |  |  |  | DP | 36.05 | 0 | 0 | 0 | Nota: Previo al inicio de la desconexión la configuración del circuito es la siguiente: SE Santiago Solar conectada a SE Las Vegas por circuito Las Vegas Santiago Solar (configuración normal), SE Central Santiago Solar conectada a SE Cerro Navia por conexión acometida provisoria hacia Cto. N°2 Las Vegas Cerro Navia. -Finalizado este trabajo se recupera nexo entre SE Cerro Navia y Las VEgas por Cto. N°2 Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049684 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-24 05:37 | 2018-08-25 17:40 |  |  |  | DP | 36.05 | 0 | 0 | 0 | Nota: Previo al inicio de la desconexión la configuración del circuito es la siguiente: SE Santiago Solar conectada a SE Las Vegas por circuito Las Vegas Santiago Solar (configuración normal), SE Central Santiago Solar conectada a SE Cerro Navia por conexión acometida provisoria hacia Cto. N°2 Las Vegas Cerro Navia. -Finalizado este trabajo se recupera nexo entre SE Cerro Navia y Las VEgas por Cto. N°2 Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
1571 | 4677 | 4677DP | Neomante | 4677 | Tramo | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C2 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049684 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-24 05:37 | 2018-08-25 17:40 |  |  |  | DP | 36.05 | 0 | 0 | 0 | Nota: Previo al inicio de la desconexión la configuración del circuito es la siguiente: SE Santiago Solar conectada a SE Las Vegas por circuito Las Vegas Santiago Solar (configuración normal), SE Central Santiago Solar conectada a SE Cerro Navia por conexión acometida provisoria hacia Cto. N°2 Las Vegas Cerro Navia. -Finalizado este trabajo se recupera nexo entre SE Cerro Navia y Las VEgas por Cto. N°2 Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | 4678 | 4678DP | Neomante | 4678 | Tramo | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C2 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049684 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-24 05:37 | 2018-08-25 17:40 |  |  |  | DP | 36.05 | 0 | 0 | 0 | Nota: Previo al inicio de la desconexión la configuración del circuito es la siguiente: SE Santiago Solar conectada a SE Las Vegas por circuito Las Vegas Santiago Solar (configuración normal), SE Central Santiago Solar conectada a SE Cerro Navia por conexión acometida provisoria hacia Cto. N°2 Las Vegas Cerro Navia. -Finalizado este trabajo se recupera nexo entre SE Cerro Navia y Las VEgas por Cto. N°2 Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018052286 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-24 06:04 | 2018-08-24 17:58 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de la barra 110 kV 1A se solicitará en otro documento. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018052286 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-24 06:04 | 2018-08-24 17:58 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de la barra 110 kV 1A se solicitará en otro documento. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018052613 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-24 06:47 | 2018-08-24 18:23 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
226 | 249 | 249DP | Neomante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018053920 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-24 08:37 | 2018-08-24 13:48 |  |  |  | DP | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de LT 66kV Rancagua-Cachapoal actualmente energizada en vacío por trabajos asociados a SD2018053817-SD2018053815. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | 250 | 250DP | Neomante | 250 | Tramo | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018053920 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-24 08:37 | 2018-08-24 13:48 |  |  |  | DP | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de LT 66kV Rancagua-Cachapoal actualmente energizada en vacío por trabajos asociados a SD2018053817-SD2018053815. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
97 | 99 | 99DF | Neomante | 99 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 | COLBUN | Informe Fallas | 2018001663 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-24 09:22 | 2018-08-24 16:04 |  |  |  | DF | 6.7 | 1 | 0 | 0 | A las 9:22 hrs. operan interruptores: en S/E Aconcagua 52H4, en S/E Los Maquis H4 y en S/E Totoralillo 52H2, correspondientes a la línea 110 KV N°2. En S/E Los Maquis protecciones D60 acusa “falla monofásica fase “A” a tierra, a 3,8 Km de la S/E Los Maquis hacia S/E Totoralillo. | A las 9:22 hrs. operan interruptores: en S/E Aconcagua 52H4, en S/E Los Maquis H4 y en S/E Totoralillo 52H2, correspondientes a la línea 110 KV N°2. En S/E Los Maquis protecciones D60 acusa “falla monofásica fase “A” a tierra, a 3,8 Km de la S/E . |  | 0 | 0 | 0
102 | 104 | 104DF | Neomante | 104 | Tramo | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C2 | COLBUN | Informe Fallas | 2018001663 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-24 09:22 | 2018-08-24 16:04 |  |  |  | DF | 6.7 | 1 | 0 | 0 | A las 9:22 hrs. operan interruptores: en S/E Aconcagua 52H4, en S/E Los Maquis H4 y en S/E Totoralillo 52H2, correspondientes a la línea 110 KV N°2. En S/E Los Maquis protecciones D60 acusa “falla monofásica fase “A” a tierra, a 3,8 Km de la S/E Los Maquis hacia S/E Totoralillo. | A las 9:22 hrs. operan interruptores: en S/E Aconcagua 52H4, en S/E Los Maquis H4 y en S/E Totoralillo 52H2, correspondientes a la línea 110 KV N°2. En S/E Los Maquis protecciones D60 acusa “falla monofásica fase “A” a tierra, a 3,8 Km de la S/E . |  | 0 | 0 | 0
896 | 1018 | 1018DP | Neomante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053055 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-24 09:54 | 2018-08-24 18:35 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Mantenimiento Normal a 89J1-2, 89J1-3 y 89J1-2T. Mantenimiento Normal a TCJ1. Mantenimiento Normal a TPJ1. Mantenimiento Condición grupo dos condensadores de acoplamientos y dos trampas de onda. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J1-2 lado interruptor, en 89J1-3 lado Barra de transferencia, en TCJ1 lado línea, en conexión superior de TPJ1, en conexión superior de CAJ1, y en TOJ1 lado línea. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Normal a TCJ1. Mantenimiento Normal a TPJ1. Mantenimiento Condición grupo dos condensadores de acoplamientos y dos trampas de onda. |  |  | 0 | 0 | 1
180 | 193 | 193DP | Neomante | 193 | Tramo | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052713 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-24 10:10 | 2018-08-24 13:17 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Consumos de la minera fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053914 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 00:37 | 2018-09-01 06:06 |  |  |  | DP | 173.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos informada informada al coordinador con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 00:37 | 2018-08-25 06:10 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos informada informada al coordinador con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 00:37 | 2018-08-25 06:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos informada informada al coordinador con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 00:37 | 2018-08-25 06:10 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos informada informada al coordinador con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 00:37 | 2018-08-25 06:10 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos informada informada al coordinador con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
710 | 797 | 797DP | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 00:37 | 2018-08-25 06:10 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos informada informada al coordinador con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 00:37 | 2018-08-25 06:10 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos informada informada al coordinador con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 00:37 | 2018-08-25 06:10 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos informada informada al coordinador con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 00:37 | 2018-08-25 06:10 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos informada informada al coordinador con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 00:37 | 2018-08-25 06:10 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos informada informada al coordinador con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 00:37 | 2018-08-25 06:10 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos informada informada al coordinador con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018053915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 00:37 | 2018-08-25 06:10 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos informada informada al coordinador con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052245 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 06:25 | 2018-08-25 12:27 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT 66kV Temuco Loncoche #1: Por trabajos de poda y tala de arboles cercanos a linea de transmisión. No hay interrupcion de suminstro consumos seran respaldados desde LT Temuco Loncoche #2. |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DP | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052245 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 06:25 | 2018-08-25 12:27 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT 66kV Temuco Loncoche #1: Por trabajos de poda y tala de arboles cercanos a linea de transmisión. No hay interrupcion de suminstro consumos seran respaldados desde LT Temuco Loncoche #2. |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052245 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 06:25 | 2018-08-25 12:27 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT 66kV Temuco Loncoche #1: Por trabajos de poda y tala de arboles cercanos a linea de transmisión. No hay interrupcion de suminstro consumos seran respaldados desde LT Temuco Loncoche #2. |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052245 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 06:25 | 2018-08-25 12:27 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT 66kV Temuco Loncoche #1: Por trabajos de poda y tala de arboles cercanos a linea de transmisión. No hay interrupcion de suminstro consumos seran respaldados desde LT Temuco Loncoche #2. |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052245 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 06:25 | 2018-08-25 12:27 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT 66kV Temuco Loncoche #1: Por trabajos de poda y tala de arboles cercanos a linea de transmisión. No hay interrupcion de suminstro consumos seran respaldados desde LT Temuco Loncoche #2. |  |  | 0 | 0 | 1
285 | 318 | 318DP | Neomante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052891 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 09:02 | 2018-08-25 18:55 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052243 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 12:31 | 2018-08-25 18:30 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT 66kV Temuco Loncoche #2: Por trabajos de poda y tala de arboles cercanos a linea de transmisión. No hay interrupcion de suminstro consumos seran respaldados desde LT Temuco Loncoche #1. |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052243 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 12:31 | 2018-08-25 18:30 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT 66kV Temuco Loncoche #2: Por trabajos de poda y tala de arboles cercanos a linea de transmisión. No hay interrupcion de suminstro consumos seran respaldados desde LT Temuco Loncoche #1. |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052243 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 12:31 | 2018-08-25 18:30 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT 66kV Temuco Loncoche #2: Por trabajos de poda y tala de arboles cercanos a linea de transmisión. No hay interrupcion de suminstro consumos seran respaldados desde LT Temuco Loncoche #1. |  |  | 0 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018052243 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-25 12:31 | 2018-08-25 18:30 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT 66kV Temuco Loncoche #2: Por trabajos de poda y tala de arboles cercanos a linea de transmisión. No hay interrupcion de suminstro consumos seran respaldados desde LT Temuco Loncoche #1. |  |  | 0 | 0 | 1
542 | 614 | 614DP | Neomante | 614 | Tramo | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | EEPA | Desconexión / Intervención | 2018053804 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-26 01:25 | 2018-08-26 05:25 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Se ha coordinado con Central Puntilla la desconexión de la Central por el periodo que dure la desconexión de la línea 110 KV Vizcachas Puente Alto. No existen clientes afectados, los consumos serán transferidos a Subestación La Pintana. |  |  | 0 | 0 | 1
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001683 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-26 05:41 | 2018-08-26 05:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Operación con reconexión de Cto. N°2 44 kv Lo Prado Curacaví. | Ave. |  | 0 | 0 | 0
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001683 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-26 05:41 | 2018-08-26 05:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Operación con reconexión de Cto. N°2 44 kv Lo Prado Curacaví. | Ave. |  | 0 | 0 | 0
502 | 570 | 570DP | Neomante | 570 | Tramo | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018048170 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-26 06:00 | 2018-08-26 17:08 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir la Barra Norte de SE Talca hacia Itahue . |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049685 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-26 07:38 | 2018-08-26 13:48 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Al finalizar este trabajo Ctos. 110 kV Cerro Navia Santiago Solar, Santiago Solar Las Vegas y Las Vegas Cerro Navia quedan con topología normal. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049685 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-26 07:38 | 2018-08-26 13:48 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Al finalizar este trabajo Ctos. 110 kV Cerro Navia Santiago Solar, Santiago Solar Las Vegas y Las Vegas Cerro Navia quedan con topología normal. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049685 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-26 07:38 | 2018-08-26 13:48 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Al finalizar este trabajo Ctos. 110 kV Cerro Navia Santiago Solar, Santiago Solar Las Vegas y Las Vegas Cerro Navia quedan con topología normal. |  |  | 0 | 0 | 1
1570 | 4676 | 4676DP | Neomante | 4676 | Tramo | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C1 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049685 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-26 07:38 | 2018-08-26 13:48 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Al finalizar este trabajo Ctos. 110 kV Cerro Navia Santiago Solar, Santiago Solar Las Vegas y Las Vegas Cerro Navia quedan con topología normal. |  |  | 0 | 0 | 1
1569 | 4675 | 4675DP | Neomante | 4675 | Tramo | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C1 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049685 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-26 07:38 | 2018-08-26 13:48 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Al finalizar este trabajo Ctos. 110 kV Cerro Navia Santiago Solar, Santiago Solar Las Vegas y Las Vegas Cerro Navia quedan con topología normal. |  |  | 0 | 0 | 1
1189 | 1676 | 1676DP | Neomante | 1676 | Tramo | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KC C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048584 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-26 08:25 | 2018-08-26 15:11 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Pruebas de control circuitos de control paño línea con transferencia de desenganche directo, Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones, pruebas en normal-intermedio-transferido y verificación de protecciones.- Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV Sección 1 de S/E Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Temuco, S/E Temuco Se bloqueara protección 50BF-52J2 Bloqueado.- Subestación Temuco, Unidad de Bahía 87BJ2 Modo Fuera de Servicio.- Subestación Temuco, S/E Temuco Se bloqueara protección 50BF-52JR Bloqueado.- Subestación Temuco, Unidad de Bahía 87BJR Modo Fuera de Servicio.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con CGE.- |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018053805 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 05:51 | 2018-08-27 17:11 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018053805 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 05:51 | 2018-08-27 17:11 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018053805 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 05:51 | 2018-08-27 17:11 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018053856 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 05:51 | 2018-08-31 17:07 |  |  |  | DP | 107.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, para cambio de actual cable de guardia por fibra óptica. Nota: Se solicita considerar flexibilidad en la modificación de fechas de desconexiones, debido a condiciones de acceso a predios y variabilidad climática, según carta adjunta (819-2018). |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Neomante | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018054161 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 07:44 | 2018-08-28 21:04 |  |  |  | DP | 37.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tarapacá: obra reemplazo interruptor 52J1, vinculación de control, protocolización y pruebas de control (N-I-T). Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Tarapacá o Barra 220 kV, Sección 2-Tarapacá. Temporalidad de los Riesgos: Al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Tarapacá, Se bloqueará el arranque de la 50BF hacia la 87B.. Comentario trabajo a realizar: no hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Neomante | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018054122 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 08:16 | 2018-08-27 21:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tarapacá, Mantenimiento preventivo básico de control en el paño J1, pruebas circuitos de control y medidas de aislación. Pruebas de mando interruptor y desconectadores. Pruebas normal, intermedio, transferido. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Tarapacá o Barra 220 kV, Sección 2-Tarapacá. Temporalidad de los Riesgos: Al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Tarapacá, Se bloqueará Trip 50BF hacia 87B. Comentario trabajo a realizar: no hay. |  |  | 0 | 0 | 1
48 | 47 | 47DP | Neomante | 47 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2018051783 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 08:55 | 2018-08-27 19:31 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Sólo mantenimiento y pruebas de protecciones asociadas a la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018053219 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 09:12 | 2018-08-27 15:16 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Puesta a tierra provisional en reemplazo de Tierra Operacional 89H1-2T; A disposición de Jefe Faena 89H1-2.; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). S/E Vítor 2: Abierto 89ETT. una vez desconectada la línea y durante la desconexión, en S/E Vítor se instalarán tierras provisionales en el 89HTT. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018053219 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 09:12 | 2018-08-27 15:16 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Puesta a tierra provisional en reemplazo de Tierra Operacional 89H1-2T; A disposición de Jefe Faena 89H1-2.; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). S/E Vítor 2: Abierto 89ETT. una vez desconectada la línea y durante la desconexión, en S/E Vítor se instalarán tierras provisionales en el 89HTT. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018053219 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 09:12 | 2018-08-27 15:16 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Puesta a tierra provisional en reemplazo de Tierra Operacional 89H1-2T; A disposición de Jefe Faena 89H1-2.; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). S/E Vítor 2: Abierto 89ETT. una vez desconectada la línea y durante la desconexión, en S/E Vítor se instalarán tierras provisionales en el 89HTT. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018053219 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 09:12 | 2018-08-27 15:16 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Puesta a tierra provisional en reemplazo de Tierra Operacional 89H1-2T; A disposición de Jefe Faena 89H1-2.; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). S/E Vítor 2: Abierto 89ETT. una vez desconectada la línea y durante la desconexión, en S/E Vítor se instalarán tierras provisionales en el 89HTT. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018053219 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 09:12 | 2018-08-27 15:16 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Puesta a tierra provisional en reemplazo de Tierra Operacional 89H1-2T; A disposición de Jefe Faena 89H1-2.; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). S/E Vítor 2: Abierto 89ETT. una vez desconectada la línea y durante la desconexión, en S/E Vítor se instalarán tierras provisionales en el 89HTT. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1215 | 2837 | 2837DP | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018053219 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 09:12 | 2018-08-27 15:16 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Puesta a tierra provisional en reemplazo de Tierra Operacional 89H1-2T; A disposición de Jefe Faena 89H1-2.; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). S/E Vítor 2: Abierto 89ETT. una vez desconectada la línea y durante la desconexión, en S/E Vítor se instalarán tierras provisionales en el 89HTT. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1216 | 2838 | 2838DP | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018053219 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 09:12 | 2018-08-27 15:16 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Puesta a tierra provisional en reemplazo de Tierra Operacional 89H1-2T; A disposición de Jefe Faena 89H1-2.; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). S/E Vítor 2: Abierto 89ETT. una vez desconectada la línea y durante la desconexión, en S/E Vítor se instalarán tierras provisionales en el 89HTT. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1217 | 2839 | 2839DP | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018053219 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 09:12 | 2018-08-27 15:16 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Puesta a tierra provisional en reemplazo de Tierra Operacional 89H1-2T; A disposición de Jefe Faena 89H1-2.; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). S/E Vítor 2: Abierto 89ETT. una vez desconectada la línea y durante la desconexión, en S/E Vítor se instalarán tierras provisionales en el 89HTT. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1378 | 3100 | 3100DP | Neomante | 3100 | Tramo | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018054466 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 10:14 | 2018-08-27 15:21 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | DESCONECTADOR 89E12, ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA;INTERRUPTOR 52E12 , ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA. |  |  | 0 | 0 | 1
1305 | 2980 | 2980DP | Neomante | 2980 | Tramo | CRUCERO - EST. 340 (SALAR) 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018053819 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 10:15 | 2018-08-27 15:30 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: -S/E Crucero: -Abiertos 52J6B; 89J6B-1; 89J6B-2; 89J6B-3 Cerrado: 89J6B-2T -S/E Salar: - Abierto 52J6B; 89J6B-1; 89J6B-2; 89J6B-3 Cerrado: 89J6B-3T - ENCARGADO MANIOBRAS: -S/E Crucero Operador de Turno. - S/E Salar Operador de Turno. |  |  | 0 | 0 | 1
1063 | 1423 | 1423DP | Neomante | 1423 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053086 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 10:50 | 2018-08-27 21:17 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo, Paño J8: Atención de anormalidad por limitación ZL N° 600001777. Medidas de aislación y pruebas de control efectivas en Normal - Intermedio - Transferido en conjunto con el Paño JR. Prueba efectiva de trasferencia. Paño J8 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, 50BF S1 y S2 hacia 87B Bloqueo de arranque Comentario trabajo a realizar: Medidas de aislación y pruebas de control efectivas en Normal - Intermedio - Transferido en conjunto con el Paño JR. Prueba efectiva de trasferencia. Paño J8 |  |  | 0 | 0 | 1
1215 | 2837 | 2837DP | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018053335 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-27 15:16 | 2018-09-12 17:03 |  |  |  | DP | 385.7833 | 0 | 0 | 0 | Esta desconexion no afecta a suministro de clientes. Previamente se abrirán los puentes en estructura #98 y #120: Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001686 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-27 15:35 | 2018-08-27 16:40 |  |  |  | DF | 1.0833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B1 de S/E Los Peumos, afectando los consumos de S/E Curacautín. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001692 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-27 17:46 | 2018-08-27 17:56 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla Línea 66 kV Pullinque-Los lagos C1 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018054721 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-28 05:32 | 2018-08-28 17:53 |  |  |  | DP | 12.35 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de construcción de pasarela peatonal y a solicitud de INTERVIAL se requiere la desconexión del tramo LT 66kV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. Los consumos del paño B2 de S/E Paine serán respaldados por el paño B3 de S/E Rancagua. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1062 | 1422 | 1422DP | Neomante | 1422 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053349 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-28 07:53 | 2018-08-28 21:00 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Mantenimiento Condición "A" a 52J2. Mantenimiento Normal a 89J2-2, 89J2-3 y 89J2-2T. Mantenimiento Normal a TCJ2. Mantenimiento Normal a TPJ2. Mantenimiento Condición a TOJ2 y CAJ2. Reemplazo chicote conexión H2 de TPJ2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento preventivo básico, reemplazo de interruptor; Interruptor transferido. |  |  | 0 | 0 | 1
171 | 184 | 184DP | Neomante | 184 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053363 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-28 08:20 | 2018-08-29 00:06 |  |  |  | DP | 15.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control del paño H2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Protección 21-21N Bloqueo de trip Subestación P. Azúcar, Protección 67-67N Bloqueo de trip Comentario trabajo a realizar: Pruebas de control y medidas de aislación a circuitos de control del paño H2. |  |  | 0 | 0 | 1
48 | 47 | 47DP | Neomante | 47 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2018051847 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-28 08:25 | 2018-08-28 20:06 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Sólo mantenimiento y pruebas de protecciones asociadas a la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
62 | 63 | 63DP | Neomante | 63 | Tramo | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018053732 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-28 08:36 | 2018-08-28 19:02 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación, se realizara mantenimiento y pruebas a los equipos de poder paño B3 en S/E Los Quilos y trabajos de incorporación señales de los equipos paños B3 en RTU-Scada Transmisión. Se necesita desenergizada la línea Los Quilos - Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 1
70 | 71 | 71DP | Neomante | 71 | Tramo | LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018053733 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-28 08:36 | 2018-08-28 19:02 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Serializara mantenimiento y pruebas electricas los equipos de poder paño ATR(52BT5-1, 52BT5 y 89HT5-1) en S/E Los Quilos y paño H5 en SE Los Maquis. Se necesita desenergizada la línea Los Quilos - Los Maquis |  |  | 0 | 0 | 1
151 | 161 | 161DF | Neomante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2018001690 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-28 09:35 | 2018-08-28 09:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito línea 66kV Los Lagos La Unión. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
152 | 162 | 162DF | Neomante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2018001690 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-28 09:35 | 2018-08-28 09:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito línea 66kV Los Lagos La Unión. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
153 | 163 | 163DF | Neomante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2018001690 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-28 09:35 | 2018-08-28 09:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito línea 66kV Los Lagos La Unión. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1266 | 2906 | 2906DP | Neomante | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención | 2018053750 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-28 10:20 | 2018-08-28 19:05 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | S/E Angamos 52J6 Abierto S/E Angamos 89J6-1 A disposición del jefe de faena S/E Angamos 89J6-3 A disposición del jefe de faena S/E Angamos 89J6-3T A disposicion del jefe de faena S/E Kapatur 52J5 Abierto S/E Kapatur 52J6 Abierto S/E Kapatur 89J5-2 Abierto y bloqueado S/E Kapatur 89J6-2 Abierto y bloqueado S/E Kapatur 89J5-TR Cerrado y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1175 | 1663 | 1663DP | Neomante | 1663 | Tramo | DON HECTOR – MAITENCILLOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018053351 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-28 21:22 | 2018-08-29 02:36 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Habilitación de TDD por 87B asociada a Unidad de Bahía del Paño J4 y pruebas efectivas de desenganche. Requiere SODI por Bloqueo de las Unidades de Bahía 87B a Interchile (J13 y J14) y SAESA (J15) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Alto Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Trip 87B 220 kV Bloqueado en todas las Unidades de Bahía excepto Paño J4. Requiere SIP y SODI a Interchile y SAESA Comentario trabajo a realizar: Habilitación de TDD por 87B asociada a Unidad de Bahía del Paño J4 y pruebas efectivas de desenganche. Requiere SODI por Bloqueo de las Unidades de Bahía 87B a Interchile (J13 y J14) y SAESA (J15). |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DF | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 2018001696 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-28 23:27 | 2018-08-29 19:42 |  |  |  | DF | 20.25 | 1 | 0 | 0 | Operación de la línea provoca la pérdida de consumos de SE Batuco (23 MW), los que se reponen inmediatamente cambiando los consumos al circuito N°1. | Causa en investigación. |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DF | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 2018001696 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-28 23:27 | 2018-08-29 19:42 |  |  |  | DF | 20.25 | 1 | 0 | 0 | Operación de la línea provoca la pérdida de consumos de SE Batuco (23 MW), los que se reponen inmediatamente cambiando los consumos al circuito N°1. | Causa en investigación. |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DF | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 2018001696 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-28 23:27 | 2018-08-29 19:42 |  |  |  | DF | 20.25 | 1 | 0 | 0 | Operación de la línea provoca la pérdida de consumos de SE Batuco (23 MW), los que se reponen inmediatamente cambiando los consumos al circuito N°1. | Causa en investigación. |  | 0 | 0 | 0
1175 | 1663 | 1663DP | Neomante | 1663 | Tramo | DON HECTOR – MAITENCILLOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018054717 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-28 23:32 | 2018-08-29 02:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas efectivas de TDD por 87B, S/E Don Héctor: Pruebas efectivas de desenganche paños J1 y J2 por recepción de TDD desde S/E Maitencillo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Don Héctor o Barra 220 kV, Sección 2-Don Héctor Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Alto Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Don Héctor, Arranque de 50BF Paños J1 sobre 87B1 y 87B2 Bloqueado Inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J1 Abierto A disposición del Jefe de Faena Subestación Don Héctor, Arranque de 50BF Paños J2 sobre 87B1 y 87B2 Bloqueado Inmovilizado Subestación Don Héctor, 52J2 Abierto A disposición del Jefe de Faena Comentario trabajo a realizar: Pruebas efectivas de desenganche paños J1 y J2 por recepción de TDD desde S/E Maitencillo. |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Neomante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055077 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 00:08 | 2018-08-29 05:27 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento al desconectador 110 kV lado linea de la subestacion San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
677 | 757 | 757DP | Neomante | 757 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055077 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 00:08 | 2018-08-29 05:27 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento al desconectador 110 kV lado linea de la subestacion San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Neomante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055077 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 00:08 | 2018-08-29 05:27 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento al desconectador 110 kV lado linea de la subestacion San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Neomante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055077 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 00:08 | 2018-08-29 05:27 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento al desconectador 110 kV lado linea de la subestacion San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
680 | 760 | 760DP | Neomante | 760 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055077 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 00:08 | 2018-08-29 05:27 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento al desconectador 110 kV lado linea de la subestacion San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
681 | 761 | 761DP | Neomante | 761 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055077 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 00:08 | 2018-08-29 05:27 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento al desconectador 110 kV lado linea de la subestacion San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
682 | 762 | 762DP | Neomante | 762 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055077 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 00:08 | 2018-08-29 05:27 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento al desconectador 110 kV lado linea de la subestacion San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055077 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 00:08 | 2018-08-29 05:27 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento al desconectador 110 kV lado linea de la subestacion San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Neomante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055077 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 00:08 | 2018-08-29 05:27 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento al desconectador 110 kV lado linea de la subestacion San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018054820 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 05:48 | 2018-08-29 17:24 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de construcción de pasarela peatonal y a solicitud de INTERVIAL se requiere la desconexión del tramo LT 66kV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. Los consumos del paño B2 de S/E Paine serán respaldados por el paño B3 de S/E Rancagua. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018054820 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 05:48 | 2018-08-29 17:24 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de construcción de pasarela peatonal y a solicitud de INTERVIAL se requiere la desconexión del tramo LT 66kV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. Los consumos del paño B2 de S/E Paine serán respaldados por el paño B3 de S/E Rancagua. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
107 | 109 | 109DP | Neomante | 109 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2018051850 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 08:57 | 2018-08-29 18:45 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Sólo mantenimiento y pruebas de protecciones asociadas a la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
62 | 63 | 63DP | Neomante | 63 | Tramo | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018053740 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 09:23 | 2018-08-29 21:10 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación, se realizara mantenimiento y pruebas a los equipos de poder paño B3 en S/E Los Quilos y trabajos de incorporación señales de los equipos paños B3 en RTU-Scada Transmisión. Se necesita desenergizada la línea Los Quilos - Aconcagua |  |  | 0 | 0 | 1
70 | 71 | 71DP | Neomante | 71 | Tramo | LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018053906 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 09:23 | 2018-08-29 21:10 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Serializara mantenimiento y pruebas electricas los equipos de poder paño ATR(52BT5-1, 52BT5 y 89HT5-1) en S/E Los Quilos y paño H5 en SE Los Maquis. Se necesita desenergizada la línea Los Quilos - Los Maquis |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018053913 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 10:49 | 2018-08-29 15:10 |  |  |  | DP | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT 66kV Loncoche Villarrica #1 por trabajos de poda y tala entre estructuras N°102 y 132. No existe interrupcion de suminstro, consumos de SSEE Villarrica y Pucon serán respaldados desde LT 66kV Loncoche Villarrica #2. |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055475 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 23:55 | 2018-08-30 05:33 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055475 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 23:55 | 2018-08-30 05:33 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055475 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 23:55 | 2018-08-30 05:33 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055475 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-29 23:55 | 2018-08-30 05:33 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018054818 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-30 05:51 | 2018-08-30 17:54 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de construcción de pasarela peatonal y a solicitud de INTERVIAL se requiere la desconexión del tramo LT 66kV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018054818 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-30 05:51 | 2018-08-30 17:54 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de construcción de pasarela peatonal y a solicitud de INTERVIAL se requiere la desconexión del tramo LT 66kV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1566 | 4608 | 4608DP | Neomante | 4608 | Tramo | TORRE 7 - SAUZAL 50Hz 66KV | PACIFIC HYDRO | Desconexión / Intervención | 2018055213 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-30 08:06 | 2018-08-30 16:40 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Templado de conductor cto. contiguo que comparten estructura común. |  |  | 0 | 0 | 1
1565 | 4607 | 4607DP | Neomante | 4607 | Tramo | TORRE 7 - SAUZAL 60Hz 66KV | PACIFIC HYDRO | Desconexión / Intervención | 2018055214 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-30 08:06 | 2018-08-30 16:40 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Templado de conductor linea entre estructura 34 a 42 . |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Neomante | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018054667 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-30 08:22 | 2018-08-30 15:04 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | S/E Crucero: Abiertos 52J7A; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado 89J7A-2T. Central Tocopilla: Abiertos 52J7A; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado 89J7A-3T. S/E Tap-Off El Loa: Abierto 89JL-7. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Neomante | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018054667 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-30 08:22 | 2018-08-30 15:04 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | S/E Crucero: Abiertos 52J7A; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado 89J7A-2T. Central Tocopilla: Abiertos 52J7A; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado 89J7A-3T. S/E Tap-Off El Loa: Abierto 89JL-7. |  |  | 0 | 0 | 1
86 | 87 | 87DP | Neomante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018054188 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-30 08:24 | 2018-08-30 15:40 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028DP | Neomante | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2018055361 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-30 08:32 | 2018-08-30 21:00 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | S/E Laberinto: 52J-05L, 89J-05A, 89J-05B, 89J-05L, 89J-05T Abiertos S/E Mantos Blancos: 5204L, 89J04A, 89J04L, 89J04T Abiertos |  |  | 0 | 0 | 1
62 | 63 | 63DP | Neomante | 63 | Tramo | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018054949 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-30 08:43 | 2018-08-30 21:20 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento y pruebas a los equipos de poder paño B3 en S/E Los Quilos y trabajos de incorporación señales de los equipos paños B3 en RTU-Scada Transmisión. Se necesita desenergizada la línea Los Quilos - Aconcagua. Trabajos de limpieza manual de aislación en línea Los Quilos-Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 1
70 | 71 | 71DP | Neomante | 71 | Tramo | LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018054950 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-30 08:43 | 2018-08-30 21:20 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Serializara mantenimiento y pruebas eléctricas los equipos de poder paño ATR(52BT5-1, 52BT5 y 89HT5-1) en S/E Los Quilos y paño H5 en SE Los Maquis. Se necesita desenergizada la línea Los Quilos - Los Maquis |  |  | 0 | 0 | 1
504 | 572 | 572DF | Neomante | 572 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001699 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-30 09:04 | 2018-08-30 12:48 |  |  |  | DF | 3.7333 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Árbol sobre la línea en estructura N°31 producto de faenas de terceros. | 0 | 0 | 0
107 | 109 | 109DP | Neomante | 109 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2018051851 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-30 09:17 | 2018-08-30 18:07 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Sólo mantenimiento y pruebas de protecciones asociadas a la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018054102 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-30 09:24 | 2018-08-30 16:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea previamente desconectada con solicitud de mantenimiento mayor N° 2018053856 |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | 3057 | 3057DP | Neomante | 3057 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018054741 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-30 10:10 | 2018-08-30 16:55 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Coloso: Abierto y a disposición del jefe de faena 89J2-2 y 89J2-1 S/E Coloso: Abierto y a disposición del jefe de faena 52J2 SE O´Higgins: A disposición del jefe de faena 89J4-11, 89J4-12, 89J4-2, 89J4-3, 89J4-3T, 89J4-2T, 89J4-1T. SE O´Higgins: A disposición del jefe de faena 52J4 |  |  | 0 | 0 | 1
1024 | 1370 | 1370DP | Neomante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018053916 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-30 11:01 | 2018-08-30 14:20 |  |  |  | DP | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT 66kV Loncoche Villarrica #2 por trabajos de poda y tala entre estructuras N°116 y 139. No existe interrupcion de suminstro, consumos de SSEE Villarrica y Pucon serán respaldados desde LT 66kV Loncoche Villarrica #1. |  |  | 0 | 0 | 1
504 | 572 | 572DF | Neomante | 572 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056399 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-30 11:30 | 2018-08-30 12:48 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación por falla y corte de árbol que está sobre la línea, a causa de explotación forestal. Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Concepción-San Vicente, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al final los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras provisionales a ambos lados de las estructuras o vanos a intervenir. Comentario trabajo a realizar: No reconectar los interruptores asociados a la línea 154kV Concepción - San Vicente 1. |  |  | 0 | 1 | 0
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055982 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 00:20 | 2018-09-01 06:03 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Subestación Los Dominicos queda suministrada por los Arranques 110 kV N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055982 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 00:20 | 2018-09-01 06:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Subestación Los Dominicos queda suministrada por los Arranques 110 kV N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055982 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 00:20 | 2018-09-01 06:03 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Subestación Los Dominicos queda suministrada por los Arranques 110 kV N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055982 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 00:20 | 2018-09-01 06:03 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Subestación Los Dominicos queda suministrada por los Arranques 110 kV N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
710 | 797 | 797DP | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055982 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 00:20 | 2018-09-01 06:03 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Subestación Los Dominicos queda suministrada por los Arranques 110 kV N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055982 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 00:20 | 2018-09-01 06:03 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Subestación Los Dominicos queda suministrada por los Arranques 110 kV N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055982 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 00:20 | 2018-09-01 06:03 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Subestación Los Dominicos queda suministrada por los Arranques 110 kV N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055982 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 00:20 | 2018-09-01 06:03 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Subestación Los Dominicos queda suministrada por los Arranques 110 kV N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055982 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 00:20 | 2018-09-01 06:03 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Subestación Los Dominicos queda suministrada por los Arranques 110 kV N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055982 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 00:20 | 2018-09-01 06:03 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Subestación Los Dominicos queda suministrada por los Arranques 110 kV N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018055982 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 00:20 | 2018-09-01 06:03 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Subestación Los Dominicos queda suministrada por los Arranques 110 kV N°1 y N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1451 | 4002 | 4002DP | Neomante | 4002 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018054215 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 08:00 | 2018-09-01 19:19 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion LT 500 KV Los Changos - Cumbres Cto. N°2 por hebras cortadas. |  |  | 0 | 0 | 1
1408 | 3202 | 3202DP | Neomante | 3202 | Tramo | TAP OFF HAMBURGO - HAMBURGO 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018054723 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 10:36 | 2018-09-01 18:08 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE 940: Abierto 52B941 SE 940: Abierto y bloqueado 89BL2-6 SE 940: Cerrado y bloqueado 89BL2-6T SE Punta Negra: Abiertos 52BT1 y 52BT2 SE Punta Negra: Abiertos y bloqueados 89BT1-1 y 89BT2-1 Seccionadora C: Abierto y bloqueado 89BS |  |  | 0 | 0 | 1
1409 | 3203 | 3203DP | Neomante | 3203 | Tramo | TAP OFF HAMBURGO - TAP OFF PUNTA NEGRA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018054723 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 10:36 | 2018-09-01 18:08 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE 940: Abierto 52B941 SE 940: Abierto y bloqueado 89BL2-6 SE 940: Cerrado y bloqueado 89BL2-6T SE Punta Negra: Abiertos 52BT1 y 52BT2 SE Punta Negra: Abiertos y bloqueados 89BT1-1 y 89BT2-1 Seccionadora C: Abierto y bloqueado 89BS |  |  | 0 | 0 | 1
1411 | 3205 | 3205DP | Neomante | 3205 | Tramo | TAP OFF PUNTA NEGRA - 940 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018054723 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-01 10:36 | 2018-09-01 18:08 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE 940: Abierto 52B941 SE 940: Abierto y bloqueado 89BL2-6 SE 940: Cerrado y bloqueado 89BL2-6T SE Punta Negra: Abiertos 52BT1 y 52BT2 SE Punta Negra: Abiertos y bloqueados 89BT1-1 y 89BT2-1 Seccionadora C: Abierto y bloqueado 89BS |  |  | 0 | 0 | 1
279 | 311 | 311DP | Neomante | 311 | Tramo | MAULE - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018046561 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-02 05:55 | 2018-09-02 17:44 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Se debe transferir la Barra Norte de SE Talca hacia Itahue . |  |  | 0 | 0 | 1
394 | 445 | 445DP | Neomante | 445 | Tramo | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018054363 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-02 06:10 | 2018-09-02 19:22 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce se requiere la desconexión del LT 66kV Cachapoal-Machalí, los consumos de T-1 de SE Machalí serán respaldados por redes de MT. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
226 | 249 | 249DP | Neomante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018056081 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-02 06:11 | 2018-09-02 19:22 |  |  |  | DP | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento a las instalaciones en S/E Cachapoal, se requiere la desconexión de la LT 66kV Rancagua-Cachapoal. Esto por precaución y seguridad a las personas e instalaciones durante los trabajos . |  |  | 0 | 0 | 1
227 | 250 | 250DP | Neomante | 250 | Tramo | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018056081 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-02 06:11 | 2018-09-02 19:22 |  |  |  | DP | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento a las instalaciones en S/E Cachapoal, se requiere la desconexión de la LT 66kV Rancagua-Cachapoal. Esto por precaución y seguridad a las personas e instalaciones durante los trabajos . |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | 4015 | 4015DP | Neomante | 4015 | Tramo | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2 (en pruebas) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018054556 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-02 07:44 | 2018-09-02 18:58 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Valdivia: Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones, pruebas en normal intermedio y transferido y verificación de protecciones.- Restricciones: Equipos indisponibles.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Valdivia.- Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Valdivia, S/E Valdivia Se bloqueara protección 50BF-52J4 y 87BJ4 en modo fuera de servicio y Se bloqueara protección 50BF-52JR y 87BJR en modo fuera de servicio y Bloqueado.- Comentario trabajo a realizar: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | 4001 | 4001DP | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018054336 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-02 07:46 | 2018-09-02 17:23 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion LT 500 KV Los Changos - Cumbres Cto. N°1 para la reparación de elementos separadores en las siguientes estructuras: Nº 189, N° 191, Nº 277, Nº 288, Nº 293, N° 386, N° 395, N° 397, N° 435, N° 447, N° 459, N° 464, N° 491 y N° 492. Reemplazo de aislador deteriorado en estructura Nº 726. Tambien se requiere precaución operacional de no reconectar LT 500 KV Los Changos - Cumbres Cto. N° 2 en ambos extremos, en ocasion a estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1379 | 3101 | 3101DP | Neomante | 3101 | Tramo | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018056098 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-02 10:07 | 2018-09-02 15:32 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | DESCONECTADOR 89E-1: ABIERTO Y BLOQUEADO, INTERRUPTOR 52E-1 ABIERTO A DISPOSICIÓN Y 89E-1T ABIERTO A DISPOSICIÓN. QUEDARÁ INDISPONIBLE LA LINEA 23 KV EL-2 PARA CENTRAL UJINA. |  |  | 0 | 0 | 1
334 | 381 | 381DF | Neomante | 381 | Tramo | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001711 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-02 10:25 | 2018-09-02 10:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B4 de S/E San Vicente de Tagua - Tagua. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018053860 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-03 06:04 | 2018-09-07 18:50 |  |  |  | DP | 108.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, para cambio de actual cable de guardia por fibra óptica. Nota: Se solicita considerar flexibilidad en fechas de desconexiones, debido a variabilidad climática y en el acceso a predios, según informado en carta adjunta (819-2018). |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056233 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-03 06:04 | 2018-09-03 17:56 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056233 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-03 06:04 | 2018-09-03 17:56 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056233 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-03 06:04 | 2018-09-03 17:56 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
283 | 315 | 315DF | Neomante | 315 | Tramo | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001725 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-03 15:51 | 2018-09-03 16:12 |  |  |  | DF | 0.35 | 1 | 0 | 0 | Opera protección 21/21N. Loc. de Falla indica fuera de zona poblada. | Causa se investiga. |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018055234 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-04 05:55 | 2018-09-04 18:13 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de construcción de pasarela peatonal y a solicitud de INTERVIAL se requiere la desconexión del tramo LT 66kV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018055234 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-04 05:55 | 2018-09-04 18:13 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de construcción de pasarela peatonal y a solicitud de INTERVIAL se requiere la desconexión del tramo LT 66kV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056236 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-04 05:56 | 2018-09-04 17:19 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056236 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-04 05:56 | 2018-09-04 17:19 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056236 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-04 05:56 | 2018-09-04 17:19 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056007 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-04 05:57 | 2018-09-04 17:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles, mas franja de servidumbre. Limpieza de aislacion y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056007 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-04 05:57 | 2018-09-04 17:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles, mas franja de servidumbre. Limpieza de aislacion y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056007 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-04 05:57 | 2018-09-04 17:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles, mas franja de servidumbre. Limpieza de aislacion y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
886 | 991 | 991DP | Neomante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018055324 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-04 07:07 | 2018-09-04 14:43 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación y reparación de líneas. |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2018057241 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-04 07:58 | 2018-09-06 16:38 |  |  |  | DF | 56.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Linea 220kV Tap Bureo - PE Renaico, debido a falla de control de apertura y cierre de Interruptor 52J1. |  |  | 0 | 1 | 0
944 | 1082 | 1082DP | Neomante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018056019 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-04 09:03 | 2018-09-04 17:45 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1316 | 2993 | 2993DP | Neomante | 2993 | Tramo | EL TESORO - ESPERANZA 220KV C1 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2018053663 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-04 09:07 | 2018-09-04 21:00 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | S/E El Tesoro: Abiertos y a disposición del jefe de faena 52J2, 89J2-1, 89J2-2 y 89J2-1T S/E Esperanza: Abiertos y bloqueados 52JL2, 89JL2-1, 89JL2-2 y 89JL2-1T |  |  | 0 | 0 | 1
813 | 905 | 905DF | Neomante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | MINERA MARICUNGA | Informe Fallas | 2018001732 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-04 11:45 | 2018-09-04 14:16 |  |  |  | DF | 2.5167 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Se patrulla línea y no se encuentran evidencias de alguna descarga o evidencia física. |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018055240 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-05 05:49 | 2018-09-05 17:32 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de construcción de pasarela peatonal y a solicitud de INTERVIAL se requiere la desconexión del tramo LT 66kV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018055240 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-05 05:49 | 2018-09-05 17:32 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de construcción de pasarela peatonal y a solicitud de INTERVIAL se requiere la desconexión del tramo LT 66kV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056008 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-05 06:12 | 2018-09-05 17:49 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles, mas franja de servidumbre. Limpieza de aislacion y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056008 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-05 06:12 | 2018-09-05 17:49 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles, mas franja de servidumbre. Limpieza de aislacion y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056008 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-05 06:12 | 2018-09-05 17:49 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles, mas franja de servidumbre. Limpieza de aislacion y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
647 | 727 | 727DP | Neomante | 727 | Tramo | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018056370 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-05 08:23 | 2018-09-05 16:31 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a Linea de transmision en coordinacion con minera Cerro Negro |  |  | 0 | 0 | 1
97 | 99 | 99DP | Neomante | 99 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018056167 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-05 08:42 | 2018-09-05 19:58 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
268 | 292 | 292DP | Neomante | 292 | Tramo | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018056755 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-05 09:21 | 2018-09-05 18:35 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán tomando las medidas de control correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
346 | 394 | 394DP | Neomante | 394 | Tramo | TAP MONTE REDONDO - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018055356 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-05 20:01 | 2018-09-06 07:51 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos previos a Seccionamiento de Linea 220kV: Las Palmas - Cebada (Circuito 1) para interconexión a subestación Punta Sierra., Tender conductores entre las estructuras 243A y A y 243B y F y confeccionar puentes en las estructuras A y F Restricciones: Subestación Las Palmas, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Don Goyo 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta Sierra 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta Sierra 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta Sierra 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Tap Off Talinay 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Las Palmas - Punta Sierra, C2 o L 220kV PSI-TAI-DGO, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Las Palmas, Bloqueos en Estructuras N°242 y N°244 C1 faena bloqueos permanentes desde el inicio hasta el término de la faena A disposición del Jefe de faena Comentario trabajo a realizar: Trabajos previos a Seccionamiento de Linea 220kV: Las Palmas - Cebada (Circuito 1) para interconexión a subestación Punta Sierra., Tender conductores entre las estructuras 243A y A y 243B |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018055243 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-06 05:56 | 2018-09-06 18:03 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de construcción de pasarela peatonal y a solicitud de INTERVIAL se requiere la desconexión del tramo LT 66kV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018055243 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-06 05:56 | 2018-09-06 18:03 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de construcción de pasarela peatonal y a solicitud de INTERVIAL se requiere la desconexión del tramo LT 66kV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056014 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-06 06:02 | 2018-09-06 17:21 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056014 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-06 06:02 | 2018-09-06 17:21 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056014 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-06 06:02 | 2018-09-06 17:21 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
12 | 12 | 12DP | Neomante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056016 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-06 07:06 | 2018-09-06 17:13 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles, mas franja de servidumbre |  |  | 0 | 0 | 1
1204 | 2822 | 2822DP | Neomante | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018057219 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-06 08:24 | 2018-09-06 16:48 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | S/E Salar: Abiertos 52H26; 89H26-1; 89H26-2 y 89H26-3 S/E Km-6: Abiertos 52H26; 89H26-1; 89H26-2 y 89H26-3 |  |  | 0 | 0 | 1
97 | 99 | 99DP | Neomante | 99 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018056169 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-06 08:29 | 2018-09-06 19:44 |  |  |  | DP | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018056742 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-06 08:59 | 2018-09-06 18:34 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y tala de arboles |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | 1490 | 1490DP | Neomante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057168 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-06 09:27 | 2018-09-06 19:15 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. No reconectar alimentador de MT propiedad de Enel Distribución (Las Lomas). Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | 1491 | 1491DP | Neomante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057168 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-06 09:27 | 2018-09-06 19:15 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. No reconectar alimentador de MT propiedad de Enel Distribución (Las Lomas). Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 1
264 | 288 | 288DP | Neomante | 288 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056648 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-06 09:40 | 2018-09-07 06:48 |  |  |  | DP | 21.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de control en normal intermedio y transferido con paño JR1, por puesta en servicio del nuevo interruptor 52J4. Prueba experimental para realizar transferencia y destransferencia efectiva del nuevo interruptor 52J4.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Charrúa.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa: Se bloqueará protección 50BF-52J4.- Comentario trabajo a realizar: Se solicitará prueba experimental para realizar la primera energización y las pruebas de transferencia y destransferencia efectiva del nuevo interruptor 52J4.- Trabajos relacionados con Obra de reemplazo de interruptores.- |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Neomante | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056120 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-06 12:02 | 2018-09-06 18:00 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de estructura de seccionamiento, 1.- Montaje cuerpo común de estructura 19 A (estructura de seccionamiento) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Línea 220 kV Crucero-Lagunas 1: Estructura-18, Estructura-20 instalación de Tierras provisionales. Asimismo se debe verificar la condición de puentes abiertos en Estructura 425 antes de iniciar los trabajos. Comentario trabajo a realizar: No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Neomante | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056120 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-06 12:02 | 2018-09-06 18:00 |  |  |  | DP | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de estructura de seccionamiento, 1.- Montaje cuerpo común de estructura 19 A (estructura de seccionamiento) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Línea 220 kV Crucero-Lagunas 1: Estructura-18, Estructura-20 instalación de Tierras provisionales. Asimismo se debe verificar la condición de puentes abiertos en Estructura 425 antes de iniciar los trabajos. Comentario trabajo a realizar: No hay |  |  | 0 | 0 | 1
384 | 434 | 434DF | Neomante | 434 | Tramo | LOS ANGELES - SANTA FE 154KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001751 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-06 14:36 | 2018-09-06 16:19 |  |  |  | DF | 1.7167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52A2 de S/E Los Ángeles, Al momento del evento Parque Eólico Cuel informa que se encontraba generando 15 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
977 | 1206 | 1206DP | Neomante | 1206 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057003 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 00:01 | 2018-09-07 04:37 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas de control del desconectador de tierra lado linea del Arranque 110 kV N°2 de la subestación Santa Raquel |  |  | 0 | 0 | 1
978 | 1207 | 1207DP | Neomante | 1207 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057003 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 00:01 | 2018-09-07 04:37 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas de control del desconectador de tierra lado linea del Arranque 110 kV N°2 de la subestación Santa Raquel |  |  | 0 | 0 | 1
730 | 817 | 817DP | Neomante | 817 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057003 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 00:01 | 2018-09-07 04:37 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas de control del desconectador de tierra lado linea del Arranque 110 kV N°2 de la subestación Santa Raquel |  |  | 0 | 0 | 1
731 | 818 | 818DP | Neomante | 818 | Tramo | TAP BUIN - BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057003 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 00:01 | 2018-09-07 04:37 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas de control del desconectador de tierra lado linea del Arranque 110 kV N°2 de la subestación Santa Raquel |  |  | 0 | 0 | 1
732 | 819 | 819DP | Neomante | 819 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057003 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 00:01 | 2018-09-07 04:37 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas de control del desconectador de tierra lado linea del Arranque 110 kV N°2 de la subestación Santa Raquel |  |  | 0 | 0 | 1
733 | 820 | 820DP | Neomante | 820 | Tramo | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057003 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 00:01 | 2018-09-07 04:37 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas de control del desconectador de tierra lado linea del Arranque 110 kV N°2 de la subestación Santa Raquel |  |  | 0 | 0 | 1
734 | 822 | 822DP | Neomante | 822 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057003 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 00:01 | 2018-09-07 04:37 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas de control del desconectador de tierra lado linea del Arranque 110 kV N°2 de la subestación Santa Raquel |  |  | 0 | 0 | 1
735 | 823 | 823DP | Neomante | 823 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057003 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 00:01 | 2018-09-07 04:37 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas de control del desconectador de tierra lado linea del Arranque 110 kV N°2 de la subestación Santa Raquel |  |  | 0 | 0 | 1
736 | 824 | 824DP | Neomante | 824 | Tramo | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057003 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 00:01 | 2018-09-07 04:37 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas de control del desconectador de tierra lado linea del Arranque 110 kV N°2 de la subestación Santa Raquel |  |  | 0 | 0 | 1
737 | 825 | 825DP | Neomante | 825 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057003 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 00:01 | 2018-09-07 04:37 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Realiza pruebas de control del desconectador de tierra lado linea del Arranque 110 kV N°2 de la subestación Santa Raquel |  |  | 0 | 0 | 1
587 | 662 | 662DP | Neomante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057551 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 00:47 | 2018-09-07 07:07 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
588 | 663 | 663DP | Neomante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057551 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 00:47 | 2018-09-07 07:07 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
589 | 664 | 664DP | Neomante | 664 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057551 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 00:47 | 2018-09-07 07:07 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
590 | 665 | 665DP | Neomante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057551 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 00:47 | 2018-09-07 07:07 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
591 | 666 | 666DP | Neomante | 666 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057551 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 00:47 | 2018-09-07 07:07 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056015 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 05:53 | 2018-09-07 16:59 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056015 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 05:53 | 2018-09-07 16:59 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056015 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 05:53 | 2018-09-07 16:59 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
12 | 12 | 12DP | Neomante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018056017 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 06:50 | 2018-09-07 16:51 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles, mas franja de servidumbre |  |  | 0 | 0 | 1
346 | 394 | 394DP | Neomante | 394 | Tramo | TAP MONTE REDONDO - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018055370 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 19:44 | 2018-09-08 07:07 |  | 2018-09-07 20:14 |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Las Palmas. Mantenimiento Normal a 89J7-2, 89J7-2T y 89J7-3. Mantenimiento Normal a TCJ7. Mantenimiento Normal a TPJ7. Mantenimiento PRJ7 Oxido de Zinc. Reemplazo de conector secundario de TPJ7. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Las Palmas Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Las Palmas, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J7-2 lado interruptor, en 89J7-3 lado barra de transferencia, en TCJ7 lado línea, en conexión superior de TPJ7, en conexión superior de PRJ7 y en 89J7-2T lado línea. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Normal a 89J7-2, 89J7-2T y 89J7-3, TPJ7. Mantenimiento PRJ7 Oxido de Zinc, Reemplazo de conector secundario de TPJ7. |  |  | 0 | 0 | 1
1042 | 1394 | 1394DP | Neomante | 1394 | Tramo | LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018055370 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 19:44 | 2018-09-08 07:07 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Las Palmas. Mantenimiento Normal a 89J7-2, 89J7-2T y 89J7-3. Mantenimiento Normal a TCJ7. Mantenimiento Normal a TPJ7. Mantenimiento PRJ7 Oxido de Zinc. Reemplazo de conector secundario de TPJ7. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Las Palmas Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Las Palmas, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J7-2 lado interruptor, en 89J7-3 lado barra de transferencia, en TCJ7 lado línea, en conexión superior de TPJ7, en conexión superior de PRJ7 y en 89J7-2T lado línea. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Normal a 89J7-2, 89J7-2T y 89J7-3, TPJ7. Mantenimiento PRJ7 Oxido de Zinc, Reemplazo de conector secundario de TPJ7. |  |  | 0 | 0 | 1
346 | 394 | 394DP | Neomante | 394 | Tramo | TAP MONTE REDONDO - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018055383 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 20:14 | 2018-09-08 08:34 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Seccionamiento de Linea 220kV: Las Palmas - Cebada (Circuito 1) para interconexión a subestación Punta Sierra.,Cortar y retirar los conductores entre las estructuras 243A y 243B, cambiar estas a configuración de anclaje y realizar los puentes respecto del circuito 1 Restricciones: Subestación Las Palmas, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Don Goyo 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta Sierra 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta Sierra 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta Sierra 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Tap Off Talinay 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Las Palmas - Punta Sierra, C2 o L 220kV PSI-TAI-DGO, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Las Palmas, Bloqueos en Estructuras N°242 y N°244 C1 bloqueos permanentes desde el inicio hasta el término de la faena A disposición del Jefe de faena Comentario trabajo a realizar: Seccionamiento de Linea 220kV: Las Palmas - Cebada (Circuito 1) para interconexión a subestación Punta Sierra.,Cortar y retirar los conductores entre las estructuras 243A y 243B, |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | 1395 | 1395DP | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018055372 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 22:23 | 2018-09-08 07:07 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento Normal a 89J4-2, 89J4-3 y 89J4-2T. Mantenimiento Normal a TCJ4. Mantenimiento Normal a TPJ4. Mantenimiento condición a CAJ4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J4-2 lado interruptor, en 89J4-3 lado barra de transferencia, en TCJ4 lado línea, en conexión superior de TPJ4 , en conexión superior de CAJ4 y en salida de línea. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Normal a 89J4-2, 89J4-3 y 89J4-2T. Mantenimiento Normal a TCJ4. Mantenimiento Normal a TPJ4. Mantenimiento condición a CAJ4. |  |  | 0 | 0 | 1
1392 | 3183 | 3183DP | Neomante | 3183 | Tramo | PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2018057222 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-07 22:28 | 2018-09-10 21:10 |  |  |  | DP | 70.7 | 0 | 0 | 0 | S/E Parinacota: Abiertos 52B2, 89B2-1, 89B2-2 y cerrado 89B2-2T. S/E Chinchorro: Abiertos: 52BT1, 89BT1 Y cerrado 89BT1-1T. Los consumos de S/E Chinchorro serán transferidos a S/E Pukará y CDA (Engie). Proyecto: Aumento de potencia de S/E Chinchorro (N°Documento:172812.1) |  |  | 0 | 0 | 1
1392 | 3183 | 3183DP | Neomante | 3183 | Tramo | PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2018056978 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-08 00:10 | 2018-09-10 21:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje Transformador Rhona, desarme transformador actual en SE Chinchorro; Proyecto aumento de potencia SE Chinchorro ( N° Documento :172812.1) Los consumos de S/E Chinchorro, serán transferidos a las SS/EE Pukará y S/E Arica de ENGIE. |  |  | 0 | 0 | 1
250 | 274 | 274DF | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058481 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-08 00:48 | 2018-09-08 02:07 |  |  |  | DF | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Maniobras operacionales para desconectar el sector "Linares-Parral" de la L 154kV Itahue-Charrúa (micro corte), para posteriormente ejecutar trabajos de mantenimiento de línea y equipos primarios. |  |  | 0 | 1 | 0
251 | 275 | 275DF | Neomante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058481 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-08 00:48 | 2018-09-08 02:07 |  |  |  | DF | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Maniobras operacionales para desconectar el sector "Linares-Parral" de la L 154kV Itahue-Charrúa (micro corte), para posteriormente ejecutar trabajos de mantenimiento de línea y equipos primarios. |  |  | 0 | 1 | 0
252 | 276 | 276DF | Neomante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058481 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-08 00:48 | 2018-09-08 02:07 |  |  |  | DF | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Maniobras operacionales para desconectar el sector "Linares-Parral" de la L 154kV Itahue-Charrúa (micro corte), para posteriormente ejecutar trabajos de mantenimiento de línea y equipos primarios. |  |  | 0 | 1 | 0
1011 | 1334 | 1334DF | Neomante | 1334 | Tramo | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058481 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-08 00:48 | 2018-09-08 02:07 |  |  |  | DF | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Maniobras operacionales para desconectar el sector "Linares-Parral" de la L 154kV Itahue-Charrúa (micro corte), para posteriormente ejecutar trabajos de mantenimiento de línea y equipos primarios. |  |  | 0 | 1 | 0
267 | 291 | 291DP | Neomante | 291 | Tramo | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018056756 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-08 07:12 | 2018-09-08 17:17 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán tomando las medidas de control correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
251 | 275 | 275DF | Neomante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058490 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-08 07:34 | 2018-09-08 14:47 |  |  |  | DF | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: delimitación de la zona trabajo e instalación de tierras provisionales de bloqueo en los equipos a mantener. --- Instalación con riesgo: L 154kV Itahue-Parral. |  |  | 0 | 1 | 0
1301 | 2976 | 2976DP | Neomante | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056593 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-08 08:05 | 2018-09-08 17:47 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección de unión de compresión con camión capacho en vanos de estructuras N° 246-249; 258-259; 269-270; 279-280 y 290-291. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: instalación de los siguientes equipos de puesta a tierra trifilar: Se instalan 6 pértigas de puesta a tierra provisional móviles en ambos lados (llegada y salida) vanos Estructuras 246-249; 258-259; 269-270; 279-280 y 290-291. antes de iniciar los trabajos, se debe verificar en Estructura N°425 que los puentes de anclaje se encuentren abiertos y con puestas a tierras provisionales de bloqueo instaladas. Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Neomante | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056593 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-08 08:05 | 2018-09-08 17:47 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección de unión de compresión con camión capacho en vanos de estructuras N° 246-249; 258-259; 269-270; 279-280 y 290-291. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: instalación de los siguientes equipos de puesta a tierra trifilar: Se instalan 6 pértigas de puesta a tierra provisional móviles en ambos lados (llegada y salida) vanos Estructuras 246-249; 258-259; 269-270; 279-280 y 290-291. antes de iniciar los trabajos, se debe verificar en Estructura N°425 que los puentes de anclaje se encuentren abiertos y con puestas a tierras provisionales de bloqueo instaladas. Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Neomante | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056594 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-08 08:05 | 2018-09-08 14:32 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de amortiguadores en Estructura N°247. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: instalación de los siguientes equipos de puesta a tierra trifilar: N° 1,2. Equipo de puesta a tierra N°1 y 2 en la Línea 220 kV. Crucero-Lagunas 1 en estructura N°246 y 248. Se debe verificar en Estructura N°425 que los puentes de anclaje se encuentren abiertos y con puestas a tierras provisionales de bloqueo instaladas. Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Neomante | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056594 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-08 08:05 | 2018-09-08 14:32 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de amortiguadores en Estructura N°247. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: instalación de los siguientes equipos de puesta a tierra trifilar: N° 1,2. Equipo de puesta a tierra N°1 y 2 en la Línea 220 kV. Crucero-Lagunas 1 en estructura N°246 y 248. Se debe verificar en Estructura N°425 que los puentes de anclaje se encuentren abiertos y con puestas a tierras provisionales de bloqueo instaladas. Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
985 | 1250 | 1250DP | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018054611 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-08 08:28 | 2018-09-08 19:12 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Por motivo de la auditoria del paño J2 de la S/E Colbún. Se requiere línea Colbún - Ancoa, a solicitud del jefe de faena para realizar pruebas solicitadas por el auditor. |  |  | 0 | 0 | 1
1515 | 4423 | 4423DP | Neomante | 4423 | Tramo | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2018054730 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-08 08:28 | 2018-09-08 19:12 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Por motivo de la auditoria CEN del paño J2 de la S/E Colbún. Se requiere Línea Colbún - Puente Negro Circuito 1, desconectado para realizar pruebas solicitadas por el auditor. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018058561 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-08 14:52 | 2018-09-08 15:19 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo se necesita realizar por bajo nivel de SF6 en fase 1 del 52J9 en S/E OHiggins. |  |  | 0 | 1 | 0
990 | 1269 | 1269DP | Neomante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056810 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 00:03 | 2018-09-10 18:13 |  |  |  | DP | 42.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Chena: Pruebas de control y disparos en protecciones, por incorporación de paño a Barra de Transferencia de 220 kV (Obra del decreto 373/2016). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 4. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Chena: Protección 50BF del paño J3 Bloqueada a disposición del jefe de faena. A disposición del Jefe de Ffaena interruptor 52J3. Comentario trabajo a realizar: Trabajos de obra del decreto, con ocasión de la desconexión de la Barra Principal de 220 kV sección en S/E Chena, en coordinación con Enel Distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
989 | 1268 | 1268DP | Neomante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056811 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 00:03 | 2018-09-09 06:24 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Chena: Mantenimiento programado a equipos primarios de los paños de 220 kV J3 -Alto Jahuel 4 y J4 -Alto Jahuel 3 (incluye desconectadores hacia Barra Principal de 220 kV sección 1). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Chena: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Chena: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: Trabajos de mantenimiento a desconectadores hacia Barra de 220 kV ( 89J3-1 y 89J4-1 ) se realizan con ocasión de la desconexión de la Barra de 220 kV de S/E Chena solicitada y coordinada por Enel Distribución. ( SD 2018056198 ) |  |  | 0 | 0 | 1
990 | 1269 | 1269DP | Neomante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056812 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 00:03 | 2018-09-09 06:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Chena: Mantenimiento programado a equipos primarios de los paños de 220 kV J3 -Alto Jahuel 4 y J4 -Alto Jahuel 3 (incluye desconectadores hacia Barra Principal de 220 kV sección 1). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Chena: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Chena: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: Trabajos de mantenimiento a desconectadores hacia Barra de 220 kV ( 89J3-1 y 89J4-1 ) se realizan con ocasión de la desconexión de la Barra de 220 kV de S/E Chena solicitada y coordinada por Enel Distribución. ( SD 2018056198 ) |  |  | 0 | 0 | 1
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057969 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 00:52 | 2018-09-09 06:06 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos solo durante el día domingo |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057969 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 00:52 | 2018-09-09 06:06 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos solo durante el día domingo |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057969 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 00:52 | 2018-09-09 06:06 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos solo durante el día domingo |  |  | 0 | 0 | 1
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057969 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 00:52 | 2018-09-09 06:06 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos solo durante el día domingo |  |  | 0 | 0 | 1
710 | 797 | 797DP | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057969 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 00:52 | 2018-09-09 06:06 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos solo durante el día domingo |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057969 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 00:52 | 2018-09-09 06:06 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos solo durante el día domingo |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057969 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 00:52 | 2018-09-09 06:06 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos solo durante el día domingo |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057969 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 00:52 | 2018-09-09 06:06 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos solo durante el día domingo |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057969 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 00:52 | 2018-09-09 06:06 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos solo durante el día domingo |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057969 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 00:52 | 2018-09-09 06:06 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos solo durante el día domingo |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057969 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 00:52 | 2018-09-09 06:06 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos solo durante el día domingo |  |  | 0 | 0 | 1
250 | 274 | 274DF | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058498 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-09 01:02 | 2018-09-09 01:49 |  |  |  | DF | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Maniobras operacionales para desconectar el sector "Linares-Parral" de la L 154kV Itahue-Charrúa (micro corte). |  |  | 0 | 1 | 0
251 | 275 | 275DF | Neomante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058498 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-09 01:02 | 2018-09-09 01:49 |  |  |  | DF | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Maniobras operacionales para desconectar el sector "Linares-Parral" de la L 154kV Itahue-Charrúa (micro corte). |  |  | 0 | 1 | 0
252 | 276 | 276DF | Neomante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058498 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-09 01:02 | 2018-09-09 01:49 |  |  |  | DF | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Maniobras operacionales para desconectar el sector "Linares-Parral" de la L 154kV Itahue-Charrúa (micro corte). |  |  | 0 | 1 | 0
1011 | 1334 | 1334DF | Neomante | 1334 | Tramo | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058498 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-09 01:02 | 2018-09-09 01:49 |  |  |  | DF | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Maniobras operacionales para desconectar el sector "Linares-Parral" de la L 154kV Itahue-Charrúa (micro corte). |  |  | 0 | 1 | 0
232 | 255 | 255DP | Neomante | 255 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018056671 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 05:25 | 2018-09-09 19:00 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea de LT 66kV Punta Cortés-Lo Miranda Nº2 por maniobras de cierre y apertura de DD.CC 66kV 89B2 de S/E Lo Miranda por control de transferencia carga, las cargas del circuito Nº2 LT 66kV Punta de Cortés-Lo Miranda serán transferidas hacia LT 66kV Punta de Cortés-Lo Miranda Nº1. La LT 66kV Punta de Cortés-Lo Miranda Nº2 quedará energizada en vacío. Esto asociado a SD2018056667 y SD2018056669. |  |  | 0 | 0 | 1
231 | 254 | 254DP | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018056669 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 05:26 | 2018-09-09 19:00 |  |  |  | DP | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea de LT 66kV Punta Cortés-Lo Miranda Nº1 por maniobras de cierre y apertura de DD.CC 66kV 89B3 de S/E Lo Miranda por control de transferencia carga, las cargas del circuito Nº2 LT 66kV Punta de Cortés-Lo Miranda serán transferidas hacia LT 66kV Punta de Cortés-Lo Miranda Nº1. La LT 66kV Punta de Cortés-Lo Miranda Nº2 quedará energizada en vacío. Esto asociado a SD2018056667. |  |  | 0 | 0 | 1
380 | 430 | 430DP | Neomante | 430 | Tramo | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018051701 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 05:31 | 2018-09-09 16:35 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Se le debe solicitar la generación a Enlasa de 25 MW. |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | 1490 | 1490DP | Neomante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056815 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 07:22 | 2018-09-09 20:54 |  |  |  | DP | 13.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro, tendido, tensado, engrampado y remates de conductor OPGW existente (Entel) por cambio entre estructuras de la línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia circuito 2 ( trabajos sobre la línea de 220 kV Rapel – Lo Aguirre circuito 2) Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1. No reconectar interruptores asociados a la línea de 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre (Enel Distribución). No reconectar interruptores asociados a la línea de MT alimentador Las Lomas (Enel Distribución). Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 o línea de 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre (Enel Distribución) o línea de MT alimentador Las Lomas (Enel Distribución). Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Chilquinta y Enel Distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | 1491 | 1491DP | Neomante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056816 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 07:22 | 2018-09-09 20:54 |  |  |  | DP | 13.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro, tendido, tensado, engrampado y remates de conductor OPGW existente (Entel) por cambio entre estructuras de la línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia circuito 2 ( trabajos sobre la línea de 220 kV Rapel – Lo Aguirre circuito 2) Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1. No reconectar interruptores asociados a la línea de 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre (Enel Distribución). No reconectar interruptores asociados a la línea de MT alimentador Las Lomas (Enel Distribución). Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 o línea de 110 kV Cerro Navia - Lo Aguirre (Enel Distribución) o línea de MT alimentador Las Lomas (Enel Distribución). Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Chilquinta y Enel Distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
486 | 554 | 554DP | Neomante | 554 | Tramo | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018057107 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 07:40 | 2018-09-09 19:00 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito Nº2 Punta de Cortés-Cachapoal por trabajos de montaje asociados a proyecto de aumento de Potencia de S/E Punta de Cortés. Los consumos asociados al circuito Nº2 serán respaldados por el Circuito Nº1 Punta de Cortés-Cachapoal. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Neomante | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056590 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 07:42 | 2018-09-09 18:00 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de aisladores de vidrio con recubrimiento de silicona en Estructura N° 401 y 405. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: instalación de los siguientes equipos de puesta a tierra trifilar: N° 1,2. Equipo de puesta a tierra N°1 y 2 en la Línea 220 kV. Crucero-Lagunas 1 en estructura N°400 y 406. Se debe verificar en Estructura N°425 que los puentes de anclaje se encuentre abiertos y con puestas a tierras provisionales de bloqueo instaladas. Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Neomante | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056590 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 07:42 | 2018-09-09 18:00 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de aisladores de vidrio con recubrimiento de silicona en Estructura N° 401 y 405. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: instalación de los siguientes equipos de puesta a tierra trifilar: N° 1,2. Equipo de puesta a tierra N°1 y 2 en la Línea 220 kV. Crucero-Lagunas 1 en estructura N°400 y 406. Se debe verificar en Estructura N°425 que los puentes de anclaje se encuentre abiertos y con puestas a tierras provisionales de bloqueo instaladas. Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
985 | 1250 | 1250DP | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018054612 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 08:16 | 2018-09-09 21:10 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Por motivo de la auditoria del paño J2 de la S/E Colbún. Se requiere línea Colbún - Ancoa, a solicitud del jefe de faena para realizar pruebas solicitadas por el auditor. |  |  | 0 | 0 | 1
1515 | 4423 | 4423DP | Neomante | 4423 | Tramo | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2018054738 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 08:16 | 2018-09-09 21:10 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Por motivo de la auditoria CEN del paño J2 de la S/E Colbún. Se requiere Línea Colbún - Puente Negro Circuito 1, desconectado para realizar pruebas solicitadas por el auditor. |  |  | 0 | 0 | 1
1055 | 1412 | 1412DP | Neomante | 1412 | Tramo | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056818 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 09:48 | 2018-09-09 19:25 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a equipos primarios del paño de 220 kV J5 -Chena 2 (incluye desconectador hacia Barra de Transferencia de 220 kV). Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones sistema 1, sistema 2 y 50BF. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2 o Barra Principal de 220 kV sección 2 en S/E Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Al término (Línea), Durante de los trabajos (Barra sección 2). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52J5 y 52JR. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1056 | 1413 | 1413DP | Neomante | 1413 | Tramo | ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018056818 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 09:48 | 2018-09-09 19:25 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a equipos primarios del paño de 220 kV J5 -Chena 2 (incluye desconectador hacia Barra de Transferencia de 220 kV). Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones sistema 1, sistema 2 y 50BF. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Chena - Cerro Navia circuito 2 o Barra Principal de 220 kV sección 2 en S/E Cerro Navia. Temporalidad de los Riesgos: Al término (Línea), Durante de los trabajos (Barra sección 2). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52J5 y 52JR. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057972 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 23:36 | 2018-09-10 06:29 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Normaliza el Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos, esta subesción queda normali por sus 2 arranques |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057972 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 23:36 | 2018-09-10 06:29 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Normaliza el Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos, esta subesción queda normali por sus 2 arranques |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057972 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 23:36 | 2018-09-10 06:29 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Normaliza el Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos, esta subesción queda normali por sus 2 arranques |  |  | 0 | 0 | 1
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057972 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 23:36 | 2018-09-10 06:29 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Normaliza el Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos, esta subesción queda normali por sus 2 arranques |  |  | 0 | 0 | 1
710 | 797 | 797DP | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057972 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 23:36 | 2018-09-10 06:29 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Normaliza el Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos, esta subesción queda normali por sus 2 arranques |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057972 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 23:36 | 2018-09-10 06:29 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Normaliza el Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos, esta subesción queda normali por sus 2 arranques |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057972 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 23:36 | 2018-09-10 06:29 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Normaliza el Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos, esta subesción queda normali por sus 2 arranques |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057972 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 23:36 | 2018-09-10 06:29 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Normaliza el Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos, esta subesción queda normali por sus 2 arranques |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057972 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 23:36 | 2018-09-10 06:29 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Normaliza el Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos, esta subesción queda normali por sus 2 arranques |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057972 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 23:36 | 2018-09-10 06:29 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Normaliza el Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos, esta subesción queda normali por sus 2 arranques |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018057972 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-09 23:36 | 2018-09-10 06:29 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Normaliza el Arranque 110 kV N°2 de subestación Los Dominicos, esta subesción queda normali por sus 2 arranques |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DP | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018057615 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-10 05:58 | 2018-09-10 17:48 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles cercanos a la Línea y limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018057615 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-10 05:58 | 2018-09-10 17:48 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles cercanos a la Línea y limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018057689 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-10 06:13 | 2018-09-14 16:37 |  |  |  | DP | 106.4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, para cambio de actual cable de guardia por fibra óptica. Nota: Se solicita considerar flexibilidad en la modificación de fechas de desconexiones, debido a condiciones de acceso a predios y variabilidad climática, según carta adjunta (819-2018). |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | 1490 | 1490DP | Neomante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057753 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-10 07:30 | 2018-09-10 21:10 |  |  |  | DP | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | 1491 | 1491DP | Neomante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057753 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-10 07:30 | 2018-09-10 21:10 |  |  |  | DP | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Neomante | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057711 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-10 08:07 | 2018-09-10 16:31 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tarapacá.: Vinculación de control y Pruebas de control (N-I-T) (obra de reeplazo interruptor 52J1) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Seccion 1-Tarapacá o Barra 220 kV, Seccion 2-Tarapacá Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Tarapacá, Bloqueo arranque 50BF hacia 87B Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
1379 | 3101 | 3101DP | Neomante | 3101 | Tramo | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018058037 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-10 08:31 | 2018-09-10 17:54 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | DESCONECTADOR 89E-6, ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA; INTERRUPTOR 52E-6 ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA. |  |  | 0 | 0 | 1
70 | 71 | 71DP | Neomante | 71 | Tramo | LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018056779 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-10 09:04 | 2018-09-10 21:08 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desenergizada la línea Los quilos - Los Maquis, para poder realizar mantenimiento asociados a pruebas, limpieza y mantenimiento de los equipos 52BT5-89HT5 en S/E Los Quilos y 52H5 -89H5-2 S/E Los Maquis. E incorporación de señales de los equipos ATR-52BT5-89HT5 a la RTU-Scada de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DF | Neomante | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018058621 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-10 09:25 | 2018-09-10 15:20 |  |  |  | DF | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas S/E Iquique: Abierto 52B2 Abierto 89B2-1 Abierto 89B2-2 Abierto 89B2-3 Cerrado 89B2-2T S/E Pozo: Abierto 52B5 Abierto 89B5-1 Abierto 89B5-2 Cerrado 89B5-2T. |  |  | 0 | 1 | 0
203 | 224 | 224DF | Neomante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001768 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-10 18:29 | 2018-09-10 19:27 |  |  |  | DF | 0.96667 | 1 | 0 | 0 | Alarmas de emisión de TDD en Ancoa y recepción en A.Jahuel | Sobretemperatura del REACTOR N°1 de línea. |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DP | Neomante | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención | 2018057945 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-11 08:06 | 2018-09-11 19:13 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | 1 S/E Peñon Abrir Interruptor 52 CT; 2 S/E Peñon Abrir Interruptor 52 BT; 3 S/E Palestina Abrir Interruptor 52 BT ; 4 S/E Palestina Abrir Interruptor 52 JT; 5 S/E Palestina Abrir Desconectador 89 JT ; 6 S/E Peñon Abrir Desconectador 89 B1; 7 S/E Palestina Abrir Desconectador 89 BT-1; 8 S/E Palestina Abrir Desconectador 89 BT-2; 9 S/E Peñon Cerrar Desconectador 89 B1-T; 10 S/E Palestina Cerrar Desconectador 89 BT-2T ; |  |  | 0 | 0 | 1
70 | 71 | 71DP | Neomante | 71 | Tramo | LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018056788 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-11 08:57 | 2018-09-11 20:00 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desenergizada la línea Los quilos - Los Maquis, para poder realizar mantenimiento asociados a pruebas, limpieza y mantenimiento de los equipos 52BT5-89HT5 en S/E Los Quilos y 52H5 -89H5-2 S/E Los Maquis. E incorporación de señales de los equipos ATR-52BT5-89HT5 en S/E Los Quilos |  |  | 0 | 0 | 1
1359 | 3059 | 3059DP | Neomante | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018057806 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-11 08:59 | 2018-09-11 19:30 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones en: S/E O`Higgins 89J2-1: Abierto y Bloqueado. S/E O`Higgins 52J2: Abierto S/E O`Higgins 89J2-2: A disposición del jefe de faenas. S/E O`Higgins 89J2-2T: A disposición del jefe de faenas. S/E Domeyko 89J2-1; 89J2-2; 89J2-3: Abiertos y Bloqueados. S/E Domeyko 52J2: Abierto. S/E Domeyko 89J2-2T: A disposición del jefe de faenas. S/E Bombeos 4 89JT1: Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 4 52JT1: Abierto. S/E Bombeos 3 89JT1: Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 3 52JT1: Abierto. S/E Bombeos 2 89JT1: Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 2 52JT1: Abierto. S/E Palestina 89JT: Abierto y Bloqueado. S/E Llanos 89JT: Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1360 | 3060 | 3060DP | Neomante | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018057806 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-11 08:59 | 2018-09-11 19:30 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones en: S/E O`Higgins 89J2-1: Abierto y Bloqueado. S/E O`Higgins 52J2: Abierto S/E O`Higgins 89J2-2: A disposición del jefe de faenas. S/E O`Higgins 89J2-2T: A disposición del jefe de faenas. S/E Domeyko 89J2-1; 89J2-2; 89J2-3: Abiertos y Bloqueados. S/E Domeyko 52J2: Abierto. S/E Domeyko 89J2-2T: A disposición del jefe de faenas. S/E Bombeos 4 89JT1: Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 4 52JT1: Abierto. S/E Bombeos 3 89JT1: Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 3 52JT1: Abierto. S/E Bombeos 2 89JT1: Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 2 52JT1: Abierto. S/E Palestina 89JT: Abierto y Bloqueado. S/E Llanos 89JT: Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1361 | 3061 | 3061DP | Neomante | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018057806 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-11 08:59 | 2018-09-11 19:30 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones en: S/E O`Higgins 89J2-1: Abierto y Bloqueado. S/E O`Higgins 52J2: Abierto S/E O`Higgins 89J2-2: A disposición del jefe de faenas. S/E O`Higgins 89J2-2T: A disposición del jefe de faenas. S/E Domeyko 89J2-1; 89J2-2; 89J2-3: Abiertos y Bloqueados. S/E Domeyko 52J2: Abierto. S/E Domeyko 89J2-2T: A disposición del jefe de faenas. S/E Bombeos 4 89JT1: Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 4 52JT1: Abierto. S/E Bombeos 3 89JT1: Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 3 52JT1: Abierto. S/E Bombeos 2 89JT1: Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 2 52JT1: Abierto. S/E Palestina 89JT: Abierto y Bloqueado. S/E Llanos 89JT: Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1362 | 3062 | 3062DP | Neomante | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018057806 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-11 08:59 | 2018-09-11 19:30 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones en: S/E O`Higgins 89J2-1: Abierto y Bloqueado. S/E O`Higgins 52J2: Abierto S/E O`Higgins 89J2-2: A disposición del jefe de faenas. S/E O`Higgins 89J2-2T: A disposición del jefe de faenas. S/E Domeyko 89J2-1; 89J2-2; 89J2-3: Abiertos y Bloqueados. S/E Domeyko 52J2: Abierto. S/E Domeyko 89J2-2T: A disposición del jefe de faenas. S/E Bombeos 4 89JT1: Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 4 52JT1: Abierto. S/E Bombeos 3 89JT1: Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 3 52JT1: Abierto. S/E Bombeos 2 89JT1: Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 2 52JT1: Abierto. S/E Palestina 89JT: Abierto y Bloqueado. S/E Llanos 89JT: Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1363 | 3063 | 3063DP | Neomante | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018057806 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-11 08:59 | 2018-09-11 19:30 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones en: S/E O`Higgins 89J2-1: Abierto y Bloqueado. S/E O`Higgins 52J2: Abierto S/E O`Higgins 89J2-2: A disposición del jefe de faenas. S/E O`Higgins 89J2-2T: A disposición del jefe de faenas. S/E Domeyko 89J2-1; 89J2-2; 89J2-3: Abiertos y Bloqueados. S/E Domeyko 52J2: Abierto. S/E Domeyko 89J2-2T: A disposición del jefe de faenas. S/E Bombeos 4 89JT1: Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 4 52JT1: Abierto. S/E Bombeos 3 89JT1: Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 3 52JT1: Abierto. S/E Bombeos 2 89JT1: Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 2 52JT1: Abierto. S/E Palestina 89JT: Abierto y Bloqueado. S/E Llanos 89JT: Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1364 | 3064 | 3064DP | Neomante | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018057806 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-11 08:59 | 2018-09-11 19:30 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones en: S/E O`Higgins 89J2-1: Abierto y Bloqueado. S/E O`Higgins 52J2: Abierto S/E O`Higgins 89J2-2: A disposición del jefe de faenas. S/E O`Higgins 89J2-2T: A disposición del jefe de faenas. S/E Domeyko 89J2-1; 89J2-2; 89J2-3: Abiertos y Bloqueados. S/E Domeyko 52J2: Abierto. S/E Domeyko 89J2-2T: A disposición del jefe de faenas. S/E Bombeos 4 89JT1: Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 4 52JT1: Abierto. S/E Bombeos 3 89JT1: Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 3 52JT1: Abierto. S/E Bombeos 2 89JT1: Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 2 52JT1: Abierto. S/E Palestina 89JT: Abierto y Bloqueado. S/E Llanos 89JT: Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | 1623 | 1623DP | Neomante | 1623 | Tramo | LOS VILOS - PUERTO 23KV C1 | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2018058049 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-11 10:26 | 2018-09-11 22:43 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 023kV Los Vilos-Punta de Chungo, C1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Desconexion solicitada por terceros MLP por Mantenimiento correctivo --- (sustitucion de grampa detereorada) en estructuras 25, 26, 31, 34, 35 y --- 38 de linea 2x23kV Los Vilos - Punta Chungo. SODI N° 57 - MLP --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- L 023kV Los Vilos-Punta de Chungo, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1169 | 1625 | 1625DP | Neomante | 1625 | Tramo | LOS VILOS - PUERTO 23KV C2 | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2018058050 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-11 10:26 | 2018-09-11 22:43 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 023kV Los Vilos-Punta de Chungo, C2 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Desconexion solicitada por terceros MLP por Mantenimiento correctivo --- (sustitución de grampa detereorada) en estructuras 25, 26, 31, 34, 35 y --- 38 de linea 2x23kV Los Vilos - Punta Chungo. SODI N° 57 - MLP --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- L 023kV Los Vilos-Punta de Chungo, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DF | Neomante | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención | 2018058952 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-11 10:54 | 2018-09-11 12:05 |  |  |  | DF | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones: Abierto 52H2 S/E El Lince: Abierto 52HT |  |  | 0 | 1 | 0
86 | 87 | 87DP | Neomante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018057616 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 06:12 | 2018-09-12 16:34 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de poda y roce de árboles cercanos a la Línea |  |  | 0 | 0 | 1
12 | 12 | 12DP | Neomante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018058545 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 06:58 | 2018-09-12 17:36 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Neomante | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018057357 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 07:42 | 2018-09-12 20:28 |  |  |  | DP | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: - S/E Tocopilla: - Abiertos 52H1, 89H1-3, 89H1-2, 89H1-1. - Cerrado 89H1-3T -S/E A: - Abiertos 52H1, 89H1-3. - Cerrado 89H1-3T. ENCARGADO DE MANIOBRA: - S/E Tocopilla - Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | 1490 | 1490DP | Neomante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057902 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 08:08 | 2018-09-13 02:25 |  |  |  | DP | 18.2833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | 1491 | 1491DP | Neomante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057902 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 08:08 | 2018-09-13 02:25 |  |  |  | DP | 18.2833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 1
1379 | 3101 | 3101DP | Neomante | 3101 | Tramo | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018058022 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 08:30 | 2018-09-12 17:49 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | DESCONECTADOR 89E-1: ABIERTO Y BLOQUEADO, INTERRUPTOR 52E-1 ABIERTO A DISPOSICIÓN Y 89E-1T ABIERTO A DISPOSICIÓN. QUEDARÁ INDISPONIBLE LA LINEA 23 KV EL-2 PARA CENTRAL UJINA. |  |  | 0 | 0 | 1
70 | 71 | 71DP | Neomante | 71 | Tramo | LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018056796 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 08:56 | 2018-09-12 19:47 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desenergizada la línea Los quilos - Los Maquis, para poder realizar mantenimiento asociados a pruebas, limpieza y mantenimiento de los equipos 52BT5-89HT5 en S/E Los Quilos y 52H5 -89H5-2 S/E Los Maquis. E incorporación de señales de los equipos ATR-52BT5-89HT5 a la RTU-Scada de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
82 | 83 | 83DP | Neomante | 83 | Tramo | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018058202 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 09:50 | 2018-09-12 10:52 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán Pruebas SAT del nuevo sistema DCS, pruebas efectivas y de señalización sobre equipos de paño J13 en S/E Charrua con pruebas de apertura y de cierre sobre interruptor 52J13. |  |  | 0 | 0 | 1
81 | 82 | 82DP | Neomante | 82 | Tramo | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018058204 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 10:55 | 2018-09-12 11:30 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán Pruebas SAT del nuevo sistema DCS, pruebas efectivas y de señalización sobre equipos de paño J12 en S/E Charrua con pruebas de apertura y de cierre sobre interruptor 52J12. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018056842 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 15:08 | 2018-09-12 17:03 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89H3HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018056842 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 15:08 | 2018-09-12 17:03 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89H3HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018056842 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 15:08 | 2018-09-12 17:03 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89H3HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018056842 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 15:08 | 2018-09-12 17:03 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89H3HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018056842 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 15:08 | 2018-09-12 17:03 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89H3HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1215 | 2837 | 2837DP | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018056842 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 15:08 | 2018-09-12 17:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89H3HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1216 | 2838 | 2838DP | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018056842 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 15:08 | 2018-09-12 17:03 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89H3HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1217 | 2839 | 2839DP | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018056842 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-12 15:08 | 2018-09-12 17:03 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89H3HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
443 | 504 | 504DF | Neomante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001775 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-12 18:18 | 2018-09-12 19:37 |  |  |  | DF | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B1 de S/E Parral, afectando los consumos de S/E Paso Hondo, Cauquenes y La Vega. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1456 | 4008 | 4008DF | Neomante | 4008 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001775 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-12 18:18 | 2018-09-12 19:37 |  |  |  | DF | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B1 de S/E Parral, afectando los consumos de S/E Paso Hondo, Cauquenes y La Vega. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1457 | 4009 | 4009DF | Neomante | 4009 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001775 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-12 18:18 | 2018-09-12 19:37 |  |  |  | DF | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B1 de S/E Parral, afectando los consumos de S/E Paso Hondo, Cauquenes y La Vega. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
904 | 1028 | 1028DP | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058224 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 00:31 | 2018-09-13 05:20 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
596 | 674 | 674DP | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058224 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 00:31 | 2018-09-13 05:20 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
597 | 675 | 675DP | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058224 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 00:31 | 2018-09-13 05:20 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
598 | 676 | 676DP | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058224 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 00:31 | 2018-09-13 05:20 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058224 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 00:31 | 2018-09-13 05:20 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
600 | 678 | 678DP | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058224 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 00:31 | 2018-09-13 05:20 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058224 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 00:31 | 2018-09-13 05:20 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058224 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 00:31 | 2018-09-13 05:20 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058224 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 00:31 | 2018-09-13 05:20 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
604 | 682 | 682DP | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058224 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 00:31 | 2018-09-13 05:20 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
605 | 683 | 683DP | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058224 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 00:31 | 2018-09-13 05:20 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018057598 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 05:57 | 2018-09-13 17:42 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a la posición de circuito N°1 en SE San Pedro. Mantenimiento a equipos primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018057598 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 05:57 | 2018-09-13 17:42 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a la posición de circuito N°1 en SE San Pedro. Mantenimiento a equipos primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | 1490 | 1490DP | Neomante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057834 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 08:04 | 2018-09-14 00:25 |  |  |  | DP | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | 1491 | 1491DP | Neomante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057834 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 08:04 | 2018-09-14 00:25 |  |  |  | DP | 16.35 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Neomante | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018058011 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 08:32 | 2018-09-13 19:16 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | S/E ARICA: - 52B5 ABIERTO - 89B5-3 ABIERTO - 89B5-2 ABIERTO - 89B5-2T CERRADO S/E TAP OFF QUIANI - 89B1-1 ABIERTO - 52B1 ABIERTO CENTRAL DIESEL ARICA (Maniobras realizadas por operador de CD Arica). - 52B1 ABIERTO - 89B1-1 ABIERTO - 89B1-2 ABIERTO - 89B1-2T CERRADO - 89BT1 ABIERTO - 89BT2 ABIERTO |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Neomante | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018058011 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 08:32 | 2018-09-13 19:16 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | S/E ARICA: - 52B5 ABIERTO - 89B5-3 ABIERTO - 89B5-2 ABIERTO - 89B5-2T CERRADO S/E TAP OFF QUIANI - 89B1-1 ABIERTO - 52B1 ABIERTO CENTRAL DIESEL ARICA (Maniobras realizadas por operador de CD Arica). - 52B1 ABIERTO - 89B1-1 ABIERTO - 89B1-2 ABIERTO - 89B1-2T CERRADO - 89BT1 ABIERTO - 89BT2 ABIERTO |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Neomante | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018057362 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 08:35 | 2018-09-13 11:31 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: - S/E Tocopilla: - Abiertos 52H2, 89H2-3, 89H2-2, 89H2-1 - Cerrado 89H2-3T -S/E A: - Abiertos 52H2, 89H2-3. - Cerrado 89H2-3T. ENCARGADO DE MANIOBRA: - S/E Tocopilla - Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058234 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 09:05 | 2018-09-13 17:36 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo entre puentes abiertos en Torre N°9 y Subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058234 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-13 09:05 | 2018-09-13 17:36 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo entre puentes abiertos en Torre N°9 y Subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
904 | 1028 | 1028DP | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058240 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 00:27 | 2018-09-14 05:34 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
596 | 674 | 674DP | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058240 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 00:27 | 2018-09-14 05:34 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
597 | 675 | 675DP | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058240 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 00:27 | 2018-09-14 05:34 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
598 | 676 | 676DP | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058240 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 00:27 | 2018-09-14 05:34 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058240 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 00:27 | 2018-09-14 05:34 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
600 | 678 | 678DP | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058240 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 00:27 | 2018-09-14 05:34 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058240 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 00:27 | 2018-09-14 05:34 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058240 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 00:27 | 2018-09-14 05:34 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058240 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 00:27 | 2018-09-14 05:34 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
604 | 682 | 682DP | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058240 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 00:27 | 2018-09-14 05:34 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
605 | 683 | 683DP | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058240 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 00:27 | 2018-09-14 05:34 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar Circuito 110 kV N°1, con tramo reforzado entre Torres N°3 y N°8 de la Linea Los Almendros - El Salto |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018057619 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 06:04 | 2018-09-14 16:46 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles cercanos a la Línea y limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018057619 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 06:04 | 2018-09-14 16:46 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles cercanos a la Línea y limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | 1490 | 1490DP | Neomante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057837 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 08:27 | 2018-09-14 18:50 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | 1491 | 1491DP | Neomante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057837 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 08:27 | 2018-09-14 18:50 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 1
338 | 386 | 386DF | Neomante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001785 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-14 18:11 | 2018-09-14 18:11 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Tres Pinos, al momento de falla Central Cristoro inyectaba al sistema 5,14 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1175 | 1663 | 1663DP | Neomante | 1663 | Tramo | DON HECTOR – MAITENCILLOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018054879 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-14 20:05 | 2018-09-15 06:14 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal 89J4-2, 89J4-3, 89J4-2T. Mantenimiento Normal a TPJ4. Mantenimiento a CAJ4 y TOJ4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J4-2 lado interruptor, en 89J4-3 lado Barra de Transferencia, en conexión superior de TPJ4, en TCJ4 lado TP, en conexión superior de CAJ4 y en TOJ4 lado Línea. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Normal 89J4-2, 89J4-3, 89J4-2T. Mantenimiento Normal a TPJ4. Mantenimiento a CAJ4 y TOJ4. |  |  | 0 | 0 | 1
1298 | 2973 | 2973DF | Neomante | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018060309 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-15 17:48 | 2018-09-16 17:06 |  |  |  | DF | 23.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Crucero: Normalización de conector dañado en TPJ16 Fase 3. Revisión estado conectores primarios de TPJ16 Fase 1 y 2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Encuentro-Crucero, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Crucero, Se instalarán tierras provisionales en la conexión superior de los TPJ16 Subestación Crucero, ITE del TPJ16 a disposición. Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 1 | 0
1379 | 3101 | 3101DP | Neomante | 3101 | Tramo | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018059508 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-17 09:17 | 2018-09-17 19:44 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | DESCONECTADOR 89E-2, ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA; INTERRUPTOR 52E-2 ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA. |  |  | 0 | 0 | 1
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001800 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-18 00:16 | 2018-09-18 00:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Teno. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001800 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-18 00:16 | 2018-09-18 00:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Teno. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001800 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-18 00:16 | 2018-09-18 00:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Teno. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001800 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-18 00:16 | 2018-09-18 00:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Teno. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DF | Neomante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001800 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-18 00:16 | 2018-09-18 00:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Teno. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001801 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-18 01:41 | 2018-09-18 01:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Teno. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DF | Neomante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001801 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-18 01:41 | 2018-09-18 01:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Teno. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001802 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-18 07:50 | 2018-09-18 07:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Teno. | . |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DF | Neomante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001802 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-18 07:50 | 2018-09-18 07:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Teno. | . |  | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001803 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-18 08:01 | 2018-09-18 08:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Teno. | . |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DF | Neomante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001803 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-18 08:01 | 2018-09-18 08:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Teno. | . |  | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001804 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-18 08:05 | 2018-09-18 08:05 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Teno. | . |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DF | Neomante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001804 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-18 08:05 | 2018-09-18 08:05 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Teno. | . |  | 0 | 0 | 0
1378 | 3100 | 3100DP | Neomante | 3100 | Tramo | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018059510 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-18 14:54 | 2018-09-18 19:49 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | DESCONECTADOR 89E-16, ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA; INTERRUPTOR 52E-16 ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA. |  |  | 0 | 0 | 1
1188 | 1675 | 1675DF | Neomante | 1675 | Tramo | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001810 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-18 16:36 | 2018-09-18 16:50 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 220 kV Duqueco-Los Peumos | No hay |  | 0 | 0 | 0
1519 | 4427 | 4427DF | Neomante | 4427 | Tramo | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001825 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-19 01:56 | 2018-09-19 01:56 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa 52B4 SE Coronel, LT 66 kV Coronel - Seccionadora Lota. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1519 | 4427 | 4427DF | Neomante | 4427 | Tramo | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001825 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-19 01:56 | 2018-09-19 01:56 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa 52B4 SE Coronel, LT 66 kV Coronel - Seccionadora Lota. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018058836 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-20 05:54 | 2018-09-20 16:35 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del circuito N°2, para realizar trabajos de poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018058836 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-20 05:54 | 2018-09-20 16:35 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del circuito N°2, para realizar trabajos de poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018058836 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-20 05:54 | 2018-09-20 16:35 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del circuito N°2, para realizar trabajos de poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018059146 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-20 05:54 | 2018-09-20 16:35 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018058636 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-20 07:01 | 2018-09-20 17:42 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce cercanos a al tramo LT 66kV Paine-Tap Hospital y por precaución se requiere la desconexión del tramo LT 66kV antes nombrada. Los consumos asociados al paño B2 de SE Paine serán respaldados por paño B3 de SE Rancagua. Sin consumos afectados. El tramo LT 66kV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal quedará energizada en vacío desde interruptor 52B1 de S/E San Francisco de Mostazal. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018058636 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-20 07:01 | 2018-09-20 17:42 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce cercanos a al tramo LT 66kV Paine-Tap Hospital y por precaución se requiere la desconexión del tramo LT 66kV antes nombrada. Los consumos asociados al paño B2 de SE Paine serán respaldados por paño B3 de SE Rancagua. Sin consumos afectados. El tramo LT 66kV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal quedará energizada en vacío desde interruptor 52B1 de S/E San Francisco de Mostazal. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018058833 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-21 06:31 | 2018-09-21 17:39 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N°2 para realizar trabajos de cambio de aislación en torre N°90. |  |  | 0 | 0 | 1
792 | 882 | 882DF | Neomante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018060929 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-21 11:47 | 2018-09-21 19:18 |  |  |  | DF | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
793 | 883 | 883DF | Neomante | 883 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018060929 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-21 11:47 | 2018-09-21 19:18 |  |  |  | DF | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
794 | 884 | 884DF | Neomante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018060929 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-21 11:47 | 2018-09-21 19:18 |  |  |  | DF | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
868 | 963 | 963DF | Neomante | 963 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018060929 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-21 11:47 | 2018-09-21 19:18 |  |  |  | DF | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
432 | 491 | 491DF | Neomante | 491 | Tramo | EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001832 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-21 12:29 | 2018-09-21 12:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018060783 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-21 12:54 | 2018-09-21 15:13 |  |  |  | DF | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Se detecta fuga de SF6. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DF | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018060783 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-21 12:54 | 2018-09-21 15:13 |  |  |  | DF | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Se detecta fuga de SF6. |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018060904 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-09-21 16:33 | 2018-09-21 16:52 |  |  |  | DF | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo se necesita realizar por bajo nivel de SF6 en fase 1 del 52J9 en S/E OHiggins. |  |  | 0 | 1 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001850 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-09-23 00:30 | 2018-09-23 00:33 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1088 | 1491 | 1491DP | Neomante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018059593 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-23 07:34 | 2018-09-27 17:04 |  |  |  | DP | 105.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de dispositivos anti-pájaros, anti-trepado y señalización de estructuras. Cierre de puentes en estructura T234F y tendido de fibra óptica (obra del decreto 82/2012). Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo :Línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | 1491 | 1491DP | Neomante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018059593 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-23 07:34 | 2018-09-27 17:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de dispositivos anti-pájaros, anti-trepado y señalización de estructuras. Cierre de puentes en estructura T234F y tendido de fibra óptica (obra del decreto 82/2012). Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo :Línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | 1491 | 1491DP | Neomante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018059593 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-23 07:34 | 2018-09-27 17:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de dispositivos anti-pájaros, anti-trepado y señalización de estructuras. Cierre de puentes en estructura T234F y tendido de fibra óptica (obra del decreto 82/2012). Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo :Línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | 1490 | 1490DP | Neomante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018059592 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-23 07:34 | 2018-09-27 17:04 |  |  |  | DP | 105.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de dispositivos anti-pájaros, anti-trepado y señalización de estructuras. Cierre de puentes en estructura T234F y tendido de fibra óptica (obra del decreto 82/2012). Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo :Línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | 1490 | 1490DP | Neomante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018059592 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-23 07:34 | 2018-09-27 17:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de dispositivos anti-pájaros, anti-trepado y señalización de estructuras. Cierre de puentes en estructura T234F y tendido de fibra óptica (obra del decreto 82/2012). Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo :Línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | 1490 | 1490DP | Neomante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018059592 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-23 07:34 | 2018-09-27 17:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de dispositivos anti-pájaros, anti-trepado y señalización de estructuras. Cierre de puentes en estructura T234F y tendido de fibra óptica (obra del decreto 82/2012). Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo :Línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 1
759 | 848 | 848DP | Neomante | 848 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018060158 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-23 07:58 | 2018-09-23 17:35 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea Se informará la desconexión de lalínea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1100 | 1509 | 1509DP | Neomante | 1509 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018060158 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-23 07:58 | 2018-09-23 17:35 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea Se informará la desconexión de lalínea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1102 | 1511 | 1511DP | Neomante | 1511 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018060158 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-23 07:58 | 2018-09-23 17:35 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea Se informará la desconexión de lalínea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
848 | 940 | 940DP | Neomante | 940 | Tramo | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2018058937 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-23 08:22 | 2018-09-25 09:15 |  |  |  | DP | 48.8833 | 0 | 0 | 0 | Se enviaron los informes correspondientes a encargado del CEN con los detalles de los trabajos |  |  | 0 | 0 | 1
904 | 1028 | 1028DP | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058399 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 00:20 | 2018-09-24 05:57 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
596 | 674 | 674DP | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058399 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 00:20 | 2018-09-24 05:57 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
597 | 675 | 675DP | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058399 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 00:20 | 2018-09-24 05:57 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
598 | 676 | 676DP | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058399 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 00:20 | 2018-09-24 05:57 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058399 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 00:20 | 2018-09-24 05:57 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
600 | 678 | 678DP | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058399 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 00:20 | 2018-09-24 05:57 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058399 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 00:20 | 2018-09-24 05:57 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058399 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 00:20 | 2018-09-24 05:57 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058399 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 00:20 | 2018-09-24 05:57 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
604 | 682 | 682DP | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058399 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 00:20 | 2018-09-24 05:57 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
605 | 683 | 683DP | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058399 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 00:20 | 2018-09-24 05:57 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018059921 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 05:56 | 2018-09-24 18:27 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles cercanos a la Línea. Además se realizará limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018059921 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 05:56 | 2018-09-24 18:27 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles cercanos a la Línea. Además se realizará limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018060317 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 06:29 | 2018-09-26 21:06 |  |  |  | DP | 62.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, para cambio de actual cable de guardia por fibra óptica. Nota: Se solicita considerar flexibilidad en la modificación de fechas de desconexiones, debido a condiciones de acceso a predios y variabilidad climática, según carta adjunta (819-2018). |  |  | 0 | 0 | 1
135 | 141 | 141DP | Neomante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057384 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 08:15 | 2018-09-24 20:03 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de aislación, estructuras N° 01 a 30 Restricciones: Subestación Paposo, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Taltal 52 JL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Cachiyuyal 52 J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Francisco 89J3-3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-CAH, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Paposo, Instalación de bloqueos Estr-1-7-15-22-30. Retiro a termino de faena Comentario trabajo a realizar: Limpieza de aislación, estructuras N° 01 a 30 |  |  | 0 | 0 | 1
1149 | 1586 | 1586DP | Neomante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018057384 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 08:15 | 2018-09-24 20:03 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de aislación, estructuras N° 01 a 30 Restricciones: Subestación Paposo, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Taltal 52 JL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Cachiyuyal 52 J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Francisco 89J3-3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-CAH, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Paposo, Instalación de bloqueos Estr-1-7-15-22-30. Retiro a termino de faena Comentario trabajo a realizar: Limpieza de aislación, estructuras N° 01 a 30 |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058401 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 08:52 | 2018-10-04 04:50 |  |  |  | DP | 235.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018058401 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 08:52 | 2018-10-04 04:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por refuerzo de conductor del circuito entre el tramo Los Almendros - Tap Los Dominicos, trabajos informados con carta SGOyM2018/0420 |  |  | 0 | 0 | 1
135 | 141 | 141DP | Neomante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018059392 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 09:05 | 2018-09-24 20:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza manual de aislación Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea. Subestación Paposo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Taltal 52 JL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Cachiyuyal 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-CAH, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Paposo, Estructura N° 001, 005, 010, 015, 020. Puesta a tierra de bloqueo provisional. Para realizar el trabajo, el jefe de faena aplicara en todo memento las 5 reglas de oro- antes de instalar los equipos de puesta a tierra provisionales, el jefe de faena ara detectar ausencia de tensión en el circuito desconectado-el jefe de faena supervisara personalmente la instalación de equipos de puesta a tierra en est. N° 001, 005, 010, 015 y 020,-El jefe de faena debe delimitar y señalizar zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
1149 | 1586 | 1586DP | Neomante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018059392 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 09:05 | 2018-09-24 20:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza manual de aislación Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea. Subestación Paposo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Taltal 52 JL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Cachiyuyal 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-CAH, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Paposo, Estructura N° 001, 005, 010, 015, 020. Puesta a tierra de bloqueo provisional. Para realizar el trabajo, el jefe de faena aplicara en todo memento las 5 reglas de oro- antes de instalar los equipos de puesta a tierra provisionales, el jefe de faena ara detectar ausencia de tensión en el circuito desconectado-el jefe de faena supervisara personalmente la instalación de equipos de puesta a tierra en est. N° 001, 005, 010, 015 y 020,-El jefe de faena debe delimitar y señalizar zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
1378 | 3100 | 3100DP | Neomante | 3100 | Tramo | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018060385 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-24 10:15 | 2018-09-25 18:52 |  |  |  | DP | 32.6167 | 0 | 0 | 0 | DESCONECTADOR 89E11-1: ABIERTO Y A DISPOSICIÓN. INTERRUPTOR 52E11: ABIERTO Y A DISPOSICIÓN. QUEDARÁ INDISPONIBLE LA LÍNEA 23 KV EL-1 3502 CTO N° 1 PARA CENTRAL UJINA. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018059922 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 06:00 | 2018-09-25 17:59 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles cercanos a la Línea. Además se realizará limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018059922 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 06:00 | 2018-09-25 17:59 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles cercanos a la Línea. Además se realizará limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
989 | 1268 | 1268DP | Neomante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018059688 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 07:55 | 2018-09-25 19:30 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Chena: Pruebas de control y disparos en protecciones por incorporación de paño a barra de transferencia de 220 kV (obra del decreto 373/2016). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Chena: Protección 50BF del paño J4 bloqueada y a disposición del Jefe de Faena. A disposición del Jefe de Faena interruptor 52J4. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
989 | 1268 | 1268DP | Neomante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018059688 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 07:55 | 2018-09-25 19:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Chena: Pruebas de control y disparos en protecciones por incorporación de paño a barra de transferencia de 220 kV (obra del decreto 373/2016). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Chena: Protección 50BF del paño J4 bloqueada y a disposición del Jefe de Faena. A disposición del Jefe de Faena interruptor 52J4. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
461 | 522 | 522DP | Neomante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058351 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 08:08 | 2018-09-25 11:37 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza de aislación, estructuras N° 01 a 30 Restricciones:No reconectar los interruptores asociados a la línea. Subestación Paposo, 52 J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Francisco 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Lalackama 52 JL2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Cahiyuyal 89J1-3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Paposo, Instalación de bloqueos estr 1-7-14-22-30 Retiro a termino de faena Comentario trabajo a realizar: Limpieza de aislación, estructuras N° 01 a 30 |  |  | 0 | 0 | 1
1138 | 1574 | 1574DP | Neomante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058351 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 08:08 | 2018-09-25 11:37 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza de aislación, estructuras N° 01 a 30 Restricciones:No reconectar los interruptores asociados a la línea. Subestación Paposo, 52 J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Francisco 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Lalackama 52 JL2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Cahiyuyal 89J1-3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Paposo, Instalación de bloqueos estr 1-7-14-22-30 Retiro a termino de faena Comentario trabajo a realizar: Limpieza de aislación, estructuras N° 01 a 30 |  |  | 0 | 0 | 1
989 | 1268 | 1268DP | Neomante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018059690 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 08:26 | 2018-09-25 17:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desconexión para reemplazo de crucetas poliméricas en la línea. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 4. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
989 | 1268 | 1268DP | Neomante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018059690 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 08:26 | 2018-09-25 17:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desconexión para reemplazo de crucetas poliméricas en la línea. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 4. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
461 | 522 | 522DP | Neomante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018059395 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 08:45 | 2018-09-25 11:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza manual de aislación, estructuras 1 a 20 Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea. Subestación Paposo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Francisco 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Lalackama 52 JL2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Cahiyuyal 89J1-3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Paposo, Estructura N°1 7 14 20 no aplica Tierras provisionales Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual de aislación, estructuras 1 a 20 |  |  | 0 | 0 | 1
1138 | 1574 | 1574DP | Neomante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018059395 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 08:45 | 2018-09-25 11:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza manual de aislación, estructuras 1 a 20 Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea. Subestación Paposo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Francisco 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Lalackama 52 JL2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Cahiyuyal 89J1-3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Paposo, Estructura N°1 7 14 20 no aplica Tierras provisionales Comentario trabajo a realizar: Limpieza manual de aislación, estructuras 1 a 20 |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | 2845 | 2845DP | Neomante | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018060227 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 09:12 | 2018-09-25 11:15 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | -CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Tamaya abierto 52H3, 89H3-1, 89H3-2 89H3-3 y cerrado 89H3-2T - S/E A abierto 52H3, 89H3-1, 89H3-2, 89H3-3 y cerrado 89H3-3T -ENCARGADO MANIOBRA: Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Neomante | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018060225 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 09:13 | 2018-09-25 11:15 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | -CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Tocopilla: - Abiertos 52H2, 89H2-3, 89H2-2, 89H2-1 - Cerrado 89H2-3T -S/E A: - Abiertos 52H2, 89H2-3. - Cerrado 89H2-3T -ENCARGADO DE MANIOBRA: S/E Tocopilla, Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1063 | 1423 | 1423DP | Neomante | 1423 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018058692 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 09:55 | 2018-09-25 18:36 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo, Paño J8: Atención de anormalidad por limitación ZL N° 600001777. Medidas de aislación y pruebas de control efectivas en Normal - Intermedio - Transferido en conjunto con el Paño JR. Al final de la faena como prueba experimental se realizara una prueba efectiva de trasferencia al paño J8 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Paño J8: Protección 21-21N Sistema 1 Bloqueo de arranque 50BF Sobre 87B. Durante la faena. Subestación Maitencillo, Paño J8: Protección 21-21N Sistema 2 Bloqueo de arranque 50BF Sobre 87B. Durante la faena. Subestación Maitencillo, 89J8-1 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación Maitencillo, 89J8-2 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación Maitencillo, 89J8-3 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación Maitencillo, 89JR-1A Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación Maitencillo, 89JR-1B Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación Maitencillo, 89JR-2 Abierto A disposición del jefe de faena. Comentario trabajo a realizar: Paño J8: Atención de anormalidad por limitación ZL N° 600001777. Medidas de aislación y pruebas de control efectivas en Normal-Intermedio-Transferido en conjunto con el Paño JR. Se realizará al termino de la faena prueba experimental de transferencia |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Neomante | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018059795 | interno | Programada | Desconexión | 2018-09-25 10:12 | 2018-09-25 13:12 |  |  |  | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tarapacá: Puesta en servicio del nuevo interruptor 52J1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018062516 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-01 06:19 | 2018-10-01 18:03 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018060810 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-01 09:34 | 2018-10-01 19:06 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de estructura de emergencia (Desconectado; Doble Circuito), Montaje de estructuras para Variantes E-1, E-6, E-9 C1,Traslado de Lineas a Variantes Restricciones: Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, Estr ML Circuito No. 1 Puesta a tierra provisional Realizar prueba ausencia de tensión antes de bloquear Subestación Huasco, Est N° 2 Circuito No. 1 Puesta a tierra provisional Subestación Huasco, Est N° 10 Circuito No. 1 Puesta a tierra provisional Comentario trabajo a realizar: Instalación de estructura de emergencia (Desconectado; Doble Circuito), Montaje de estructuras para Variantes E-1, E-6, E-9 C1,Traslado de Lineas a Variantes |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018061356 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-02 06:04 | 2018-10-02 17:43 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018061356 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-02 06:04 | 2018-10-02 17:43 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018061356 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-02 06:04 | 2018-10-02 17:43 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018062517 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-02 06:04 | 2018-10-02 18:09 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018060826 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-02 06:53 | 2018-10-02 15:50 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de estructura de emergencia (Desconectado; Doble Circuito), Montaje de estructuras para Variantes E-1, E-6, E-9 C1,Traslado de líneas a variantes Restricciones: Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, Estr ML Puesta a tierra provisional Realizar prueba ausencia de tensión antes de bloquear Subestación Huasco, Est N°2 Circuito N°1 Puesta a tierra provisional Subestación Huasco, Est N°10 Circuito N°1 Puesta a tierra provisional Comentario trabajo a realizar: Instalación de estructura de emergencia (Desconectado; Doble Circuito), Montaje de estructuras para Variantes E-1, E-6, E-9 C1,Traslado de Lineas a Variantes |  |  | 0 | 0 | 1
1117 | 1543 | 1543DF | Neomante | 1543 | Tramo | MINERO - SEWELL 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | 2018001977 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-02 09:45 | 2018-10-02 12:11 |  |  |  | DF | 2.4333 | 1 | 0 | 0 | Protecciones de distancia despejan adecuadamente la falla en línea MineroSewell 110 KV C1, no obstante en S/E Minero se produce desconexión de barra 2 en 110 KV por acción de protección diferencial de Barra (87 B). Las causas de esta desconexión están siendo investigadas por Colbún |  | Falla monofásica a tierra en fase A, producto de un ave en la torre N°11. | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DF | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018063857 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-02 09:51 | 2018-10-02 10:52 |  |  |  | DF | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Ser requieren las siguientes condiciones operacionales: Abierto 52J10 en S/E Atacama. Abierto y a disposición del jefe de faenas 52J6, 89J6-12 y 89J6-2 de S/E O´Higgins. |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018063886 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-02 10:56 | 2018-10-02 12:04 |  |  |  | DF | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Ser requieren las siguientes condiciones operacionales: Abierto interruptores 52J1 en S/E Farellón y 52J9 de S/E O´Higgins. |  |  | 0 | 1 | 0
1188 | 1675 | 1675DF | Neomante | 1675 | Tramo | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001952 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-02 18:30 | 2018-10-02 19:02 |  |  |  | DF | 0.53333 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018061334 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-03 05:55 | 2018-10-03 17:50 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018061357 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-03 05:55 | 2018-10-03 17:26 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018061357 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-03 05:55 | 2018-10-03 17:26 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018061357 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-03 05:55 | 2018-10-03 17:26 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018061125 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-03 06:58 | 2018-10-03 19:01 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de estructura de emergencia (Desconectado; Doble Circuito), Montaje de estructuras para Variantes E-1, E-6, E-9 C2,Traslado de Conductores a Variante C2 E-1, E-6, E-9,Desengrampado conductores desde E-1A C2 Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, Estr ML, Circuito No.2 Puesta a tierra provisional Realizar prueba de ausencia de tensión Subestación Huasco, Estr No. 2, Circuito No. 2 Puesta a tierra provisional Subestación Huasco, Estr No. 10, Circuito No. 2 Puesta a tierra provisional Comentario trabajo a realizar: Instalación de estructura de emergencia (Desconectado; Doble Circuito), Montaje de estructuras para Variantes E-1, E-6, E-9 C2,Traslado de Conductores a Variante C2 E-1, E-6, E-9,Desengrampado conductores desde E-1A C2 |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DF | Neomante | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2018064244 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-03 07:38 | 2018-10-04 23:59 |  |  |  | DF | 40.35 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas : S/E Andes : 352A03, 352C3/4, 389L03 Abiertos; 389A04,389C03 , Abiertos y Bloqueados; 389T03 Cerrado y bloqueado S/E Salta : 352C7/8 ,389L05 Abiertos ; 389C08,Abierto y Bloqueado,; 389T05 Cerrado y Bloqueado |  |  | 0 | 1 | 0
1063 | 1423 | 1423DP | Neomante | 1423 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018061130 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-03 07:42 | 2018-10-03 20:11 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Mantenimiento Normal a 52J8. Mantenimiento Normal a 89J8-3 y 89J8-2T. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J8-1 lado interruptor, en 89J8-3 lado barra de transferencia y en 89J8-2 lado línea. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Normal a 52J8. Mantenimiento Normal a 89J8-3 y 89J8-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
286 | 319 | 319DP | Neomante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018062636 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-03 07:51 | 2018-10-03 19:28 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
542 | 614 | 614DF | Neomante | 614 | Tramo | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | EEPA | Informe Fallas | 2018001960 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-03 08:06 | 2018-10-03 09:08 |  |  |  | DF | 1.0333 | 1 | 0 | 0 | Pérdida de servicio en SS/EE Vizcachas, Puente Alto y Costanera, propiedad de Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. a raíz de falla en circuito único de la Línea 110 KV Vizcachas Puente Alto, por operación de Protección de Distancia y Diferencial, producto de cortocircuito entre fases por causas que aún se investigan | Se inspecciona la totalidad de la línea sin encontrar aún la causa de la falla |  | 0 | 0 | 0
195 | 214 | 214DP | Neomante | 214 | Tramo | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018062953 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-03 08:15 | 2018-10-03 16:42 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Transferencia de consumos se realiza a través, del cierre del acoplador de barras de S/E Quínquimo (52HS). |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018061124 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-03 08:46 | 2018-10-03 19:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y/o reemplazo de Poste de Hormigón, Reemplazo de Postes 70, 85, 88, 89 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, EST 69 ,71, 84, 86 .87.90 Circuito No. 2 Puesta a Tierra Provisional Realizar Prueba de ausencia de tensión, antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Instalación y/o reemplazo de Poste de Hormigón, Reemplazo de Postes 70, 85, 88, 89 |  |  | 0 | 0 | 1
274 | 306 | 306DF | Neomante | 306 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001963 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-03 14:23 | 2018-10-03 14:48 |  |  |  | DF | 0.41667 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones | No hay. |  | 0 | 0 | 0
904 | 1028 | 1028DP | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018063542 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 00:02 | 2018-10-04 04:50 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Enel realiza el Cierre puentes en la Torre N°7 del circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
596 | 674 | 674DP | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018063542 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 00:02 | 2018-10-04 04:50 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Enel realiza el Cierre puentes en la Torre N°7 del circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
597 | 675 | 675DP | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018063542 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 00:02 | 2018-10-04 04:50 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Enel realiza el Cierre puentes en la Torre N°7 del circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
598 | 676 | 676DP | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018063542 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 00:02 | 2018-10-04 04:50 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Enel realiza el Cierre puentes en la Torre N°7 del circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018063542 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 00:02 | 2018-10-04 04:50 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Enel realiza el Cierre puentes en la Torre N°7 del circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
600 | 678 | 678DP | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018063542 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 00:02 | 2018-10-04 04:50 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Enel realiza el Cierre puentes en la Torre N°7 del circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018063542 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 00:02 | 2018-10-04 04:50 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Enel realiza el Cierre puentes en la Torre N°7 del circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018063542 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 00:02 | 2018-10-04 04:50 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Enel realiza el Cierre puentes en la Torre N°7 del circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018063542 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 00:02 | 2018-10-04 04:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Enel realiza el Cierre puentes en la Torre N°7 del circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
604 | 682 | 682DP | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018063542 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 00:02 | 2018-10-04 04:50 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Enel realiza el Cierre puentes en la Torre N°7 del circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
605 | 683 | 683DP | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018063542 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 00:02 | 2018-10-04 04:50 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Enel realiza el Cierre puentes en la Torre N°7 del circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018064557 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-04 00:47 | 2018-10-04 06:06 |  |  |  | DF | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislador tipo Line Post y porta Line Post del conductor central en Estructura N° 89, el cual se encuentra en estado crítico lo que podría producir una desconexión forzada de la línea. Tramo Panguipulli - Los Lagos Restricciones: Tramo Panguipulli - Los Lagos quedara indisponible, quedando energizado tramo Pullinque - Panguipilli (Perdida de consumos regulados solo durante los micro-cortes.) Instalaciones en Riesgo: Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al final de la faena Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en la estructura a intervenir o en la estructuras adyacentes. Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con STS. Para la desconexión se realizará micro-corte menor a 3 minutos para dejar energizado tramo Pullinque - Panguipulli. Para la normalización se realizará micro-corte menor a 3 minutos para dejar energizada línea completa |  |  | 0 | 1 | 0
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018063792 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 03:02 | 2018-10-04 13:02 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Retiro de alambrado de circuitos de mediciones de corrientes de transformador de corriente que van hacia el mímico de la sala de control . |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018063792 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 03:02 | 2018-10-04 13:02 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Retiro de alambrado de circuitos de mediciones de corrientes de transformador de corriente que van hacia el mímico de la sala de control . |  |  | 0 | 0 | 1
542 | 614 | 614DF | Neomante | 614 | Tramo | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | EEPA | Informe Fallas | 2018001980 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-04 03:58 | 2018-10-04 04:19 |  |  |  | DF | 0.35 | 1 | 0 | 0 | Pérdida de servicio en SS/EE Vizcachas, Puente Alto y Costanera, propiedad de Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. a raíz de falla en circuito único de la Línea 110 KV Vizcachas Puente Alto, propiedad de Empresa Eléctrica Puente Alto S.A., por operación de Protección de Distancia y Diferencial, producto de cortocircuito entre fases por causas que aún se investigan. | Se inspecciona línea afectada sin encontrar la causa de la falla. |  | 0 | 0 | 0
542 | 614 | 614DF | Neomante | 614 | Tramo | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | EEPA | Informe Fallas | 2018001984 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-04 05:50 | 2018-10-04 06:11 |  |  |  | DF | 0.35 | 1 | 0 | 0 | Pérdida de servicio en SS/EE Vizcachas, Puente Alto y Costanera, propiedad de Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. a raíz de falla en circuito único de la Línea 110 KV Vizcachas Puente Alto, propiedad de Empresa Eléctrica Puente Alto S.A., por operación de Protección de Distancia y Diferencial, producto de cortocircuito entre fases. Causas presunta, viento fuerte (raco sector precordillerano). | Viento fuerte en sector Las Vizcachas (raco en sector precordillerano) |  | 0 | 0 | 0
542 | 614 | 614DF | Neomante | 614 | Tramo | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | EEPA | Informe Fallas | 2018001985 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-04 06:22 | 2018-10-04 08:56 |  |  |  | DF | 2.5667 | 1 | 0 | 0 | Pérdida de servicio en SS/EE Vizcachas, Puente Alto y Costanera, propiedad de Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. a raíz de falla en circuito único de la Línea 110 KV Vizcachas Puente Alto, propiedad de Empresa Eléctrica Puente Alto S.A., por operación de Protección de Distancia y Diferencial, producto de fuerte viento reinante en la zona, en conjunto con la proximidad de dos fases entre las estructuras N° 8 y N° 9 de la línea señalada, debido a las cercanía que quedaron estos conductores producto de la intercalación de una nueva estructura para el futuro tendido de un circuito de media tensión, destinado a llevar energía para los servicios auxiliares de la S/E Vizcachas. |  | Apertura de Interruptores 52H1 SS/EE Vizcachas y Puente Alto, por operación de Protección de Distancia y Diferencial, producto de fuerte viento reinante en la zona, en conjunto con la proximidad de dos fases entre las estructuras N° 8 y N° 9 de la línea señalada, debido a las cercanía que quedaron estos conductores producto de la intercalación de una nueva estructura para el futuro tendido de un circuito de media tensión, destinado a llevar energía para los servicios auxiliares de la S/E Vizcachas. | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018062519 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 06:25 | 2018-10-04 18:13 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018061335 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 06:27 | 2018-10-04 18:13 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018061132 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 06:49 | 2018-10-04 19:33 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y/o reemplazo de Poste de Hormigón, reemplazo de postes 70 85 88 89 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, EST 69 ,71, 84, 86 .87.90 puesta tierra provisional realizar prueva de ausencia de tensión, antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Instalación y/o reemplazo de Poste de Hormigón, reemplazo de postes 70 85 88 89 |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018061133 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 06:50 | 2018-10-04 19:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de estructura de emergencia (Desconectado; Doble Circuito), Montaje de estructuras para Variantes E-1, E-6, E-9 C2,Traslado de Conductores a Variante C2 E-1, E-6, E-9,Desengrampado conductores desde E-1A C2 Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, Estr ML, Circuito No.2 Puesta a tierra provisional Realizar prueba de ausencia de tensión Subestación Huasco, Estr No. 2, Circuito No. 2 Puesta a tierra provisional Realizar prueba de ausencia de tensión Subestación Huasco, Estr No. 10, Circuito No. 2 Puesta a tierra provisional Realizar prueba de ausencia de tensión Comentario trabajo a realizar: Instalación de estructura de emergencia (Desconectado; Doble Circuito), Montaje de estructuras para Variantes E-1, E-6, E-9 C2,Traslado de Conductores a Variante C2 E-1, E-6, E-9,Desengrampado conductores desde E-1A C2 |  |  | 0 | 0 | 1
265 | 289 | 289DF | Neomante | 289 | Tramo | ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001979 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-04 07:02 | 2018-10-04 07:08 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | No hay | Falla en instalacion de terceros |  | 0 | 0 | 0
266 | 290 | 290DF | Neomante | 290 | Tramo | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001979 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-04 07:02 | 2018-10-04 07:08 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | No hay | Falla en instalacion de terceros |  | 0 | 0 | 0
1014 | 1339 | 1339DF | Neomante | 1339 | Tramo | TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001979 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-04 07:02 | 2018-10-04 07:08 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | No hay | Falla en instalacion de terceros |  | 0 | 0 | 0
270 | 294 | 294DF | Neomante | 294 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001979 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-04 07:02 | 2018-10-04 07:08 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | No hay | Falla en instalacion de terceros |  | 0 | 0 | 0
1068 | 1428 | 1428DF | Neomante | 1428 | Tramo | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001979 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-04 07:02 | 2018-10-04 07:08 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | No hay | Falla en instalacion de terceros |  | 0 | 0 | 0
1015 | 1340 | 1340DF | Neomante | 1340 | Tramo | TRUPAN - TAP CHOLGUAN 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001982 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-04 07:02 | 2018-10-04 08:21 |  |  |  | DF | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | No hay. | No hay. |  | 0 | 0 | 0
494 | 562 | 562DF | Neomante | 562 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001982 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-04 07:02 | 2018-10-04 08:21 |  |  |  | DF | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | No hay. | No hay. |  | 0 | 0 | 0
495 | 563 | 563DF | Neomante | 563 | Tramo | TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001982 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-04 07:02 | 2018-10-04 08:21 |  |  |  | DF | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | No hay. | No hay. |  | 0 | 0 | 0
1069 | 1429 | 1429DF | Neomante | 1429 | Tramo | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001982 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-04 07:02 | 2018-10-04 08:21 |  |  |  | DF | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | No hay. | No hay. |  | 0 | 0 | 0
147 | 156 | 156DF | Neomante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001971 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-04 07:12 | 2018-10-04 07:12 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52H2 de S/E Ovalle sin consumos afectados. Asociado a la LT 110 KV Ovalle - El Peñón N°1 | . |  | 0 | 0 | 0
147 | 156 | 156DF | Neomante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001973 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-04 07:12 | 2018-10-04 07:12 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52H1 S/E El Peñón sin consumos afectados, asociado a la LT 110 KV El Peñón N°1 - Ovalle. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018061358 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 08:49 | 2018-10-04 17:10 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018061358 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 08:49 | 2018-10-04 17:10 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018061358 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 08:49 | 2018-10-04 17:10 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
859 | 952 | 952DP | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2018062737 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 09:27 | 2018-10-04 20:00 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | El trabajo se realizara mediante limpieza manual de aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
860 | 953 | 953DP | Neomante | 953 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2018062737 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 09:27 | 2018-10-04 20:00 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | El trabajo se realizara mediante limpieza manual de aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018063793 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 14:41 | 2018-10-04 15:50 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Retiro de alambrado de circuitos de mediciones de corrientes de transformador de corriente que van hacia el mímico de la sala de control . Apertura se realizará solo en extremo SE Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018063793 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 14:41 | 2018-10-04 15:50 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Retiro de alambrado de circuitos de mediciones de corrientes de transformador de corriente que van hacia el mímico de la sala de control . Apertura se realizará solo en extremo SE Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Neomante | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018063537 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 17:00 | 2018-10-04 19:13 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E Antofagasta: Abierto 52H3; 89H3-1, 89H3-2. Cerrado 89H3-2T. S/E Mejillones: Abierto 52H1; 89H1-1, 89H1-2. Cerrado 89H1-2T Tap-Off Desalant: Abierto 89HL. Relacionada con SD 62969, solicitada por cliente Desalant. |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Neomante | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018063537 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 17:00 | 2018-10-04 19:13 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E Antofagasta: Abierto 52H3; 89H3-1, 89H3-2. Cerrado 89H3-2T. S/E Mejillones: Abierto 52H1; 89H1-1, 89H1-2. Cerrado 89H1-2T Tap-Off Desalant: Abierto 89HL. Relacionada con SD 62969, solicitada por cliente Desalant. |  |  | 0 | 0 | 1
1509 | 4413 | 4413DP | Neomante | 4413 | Tramo | PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018062530 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-04 20:53 | 2018-10-05 05:43 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por tercero |  |  | 0 | 0 | 1
1506 | 4409 | 4409DP_E | Neomante | 4409 | Tramo | LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018062532 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-04 20:53 | 2018-10-05 05:43 |  |  |  | DP_E | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de tercero |  |  | 0 | 0 | 0
1507 | 4410 | 4410DP_E | Neomante | 4410 | Tramo | TAP MONTE REDONDO - PUNTA SIERRA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018062532 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-04 20:53 | 2018-10-05 05:43 |  |  |  | DP_E | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de tercero |  |  | 0 | 0 | 0
1539 | 4483 | 4483DP_E | Neomante | 4483 | Tramo | CENTRAL TALINAY - PUNTA SIERRA 220KV C2 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018062532 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-04 20:53 | 2018-10-05 05:43 |  |  |  | DP_E | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de tercero |  |  | 0 | 0 | 0
1538 | 4482 | 4482DP_E | Neomante | 4482 | Tramo | LA CEBADA - CENTRAL TALINAY 220KV C2 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018062532 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-04 20:53 | 2018-10-05 05:43 |  |  |  | DP_E | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de tercero |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | 3113 | 3113DP | Neomante | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2018064243 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 00:01 | 2018-10-09 15:52 |  |  |  | DP | 111.85 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas : S/E Andes . 352A03,352C3/4,389L03 Abiertos ; 389A04,389C03 Abiertos y Bloqueados ; 389T03 Cerrado y Bloqueado S/E Salta : 352C7/8 389l05 Abiertos, 389C08 Abierto y Bloqueado; 389T05 Cerrado y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
767 | 856 | 856DP | Neomante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064157 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 00:04 | 2018-10-05 06:03 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
770 | 859 | 859DP | Neomante | 859 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064157 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 00:04 | 2018-10-05 06:03 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
766 | 855 | 855DP | Neomante | 855 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064157 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 00:04 | 2018-10-05 06:03 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
769 | 858 | 858DP | Neomante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064157 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 00:04 | 2018-10-05 06:03 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
768 | 857 | 857DP | Neomante | 857 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064157 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 00:04 | 2018-10-05 06:03 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064159 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 00:04 | 2018-10-05 06:03 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Adicionalmente, se retirarán elementos del circuito desconectado. |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064159 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 00:04 | 2018-10-05 06:03 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Adicionalmente, se retirarán elementos del circuito desconectado. |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064159 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 00:04 | 2018-10-05 06:03 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Adicionalmente, se retirarán elementos del circuito desconectado. |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064159 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 00:04 | 2018-10-05 06:03 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Adicionalmente, se retirarán elementos del circuito desconectado. |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064160 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 00:04 | 2018-10-05 06:03 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio.Adicionalmente, se retirarán elementos del circuito desconectado. |  |  | 0 | 0 | 1
1510 | 4414 | 4414DP_E | Neomante | 4414 | Tramo | PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018062632 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-05 01:16 | 2018-10-05 05:43 |  |  |  | DP_E | 4.45 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de tercero |  |  | 0 | 0 | 0
1044 | 1396 | 1396DP_E | Neomante | 1396 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018062633 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-05 01:16 | 2018-10-05 05:43 |  |  |  | DP_E | 4.45 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de tercero |  |  | 0 | 0 | 0
1508 | 4412 | 4412DP_E | Neomante | 4412 | Tramo | TAP TALINAY - PUNTA SIERRA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018062633 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-05 01:16 | 2018-10-05 05:43 |  |  |  | DP_E | 4.45 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de tercero |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018061359 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 06:00 | 2018-10-05 17:31 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018061359 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 06:00 | 2018-10-05 17:31 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018061359 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 06:00 | 2018-10-05 17:31 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018062525 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 06:00 | 2018-10-05 17:50 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018061312 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 07:19 | 2018-10-05 20:31 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y/o reemplazo de Poste de Hormigón, Reemplazo de estructura No. 111 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Estr 110, Est 112 Puesta a Tierra Provisional Prueba de ausencia de tension antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Instalación y/o reemplazo de Poste de Hormigón, Reemplazo de estructura No. 111 |  |  | 0 | 0 | 1
859 | 952 | 952DP | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2018062740 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 09:18 | 2018-10-05 11:27 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | El trabajo se realizara mediante limpieza manual de aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
860 | 953 | 953DP | Neomante | 953 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2018062740 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-05 09:18 | 2018-10-05 11:27 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | El trabajo se realizara mediante limpieza manual de aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001992 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-05 17:41 | 2018-10-07 19:24 |  |  |  | DF | 49.7167 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
531 | 603 | 603DF | Neomante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | 2018001994 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-06 08:02 | 2018-10-06 09:14 |  |  |  | DF | 1.2 | 1 | 0 | 0 | Descarga eléctrica por ave en la estructura anclaje N° 528, abriendo el 52H2 en SE La Luces. 08:02 Hrs, con una perdida de 1.8 MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1218 | 2840 | 2840DP | Neomante | 2840 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018063892 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-06 09:20 | 2018-10-07 00:02 |  |  |  | DP | 14.7 | 0 | 0 | 0 | S/E Capricornio: Abiertos 52H2; 89H2-1, 89H2-2. Cerrado 89H2-2T. S/E Altonorte: Equipos paño H4 a disposicion del Jefe de Faena. S/E El Negro: Abiertos 52HT1; 89HT1-L. Documento asociado a SD 63808, por S/E Altonorte. |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | 2841 | 2841DP | Neomante | 2841 | Tramo | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018063892 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-06 09:20 | 2018-10-07 00:02 |  |  |  | DP | 14.7 | 0 | 0 | 0 | S/E Capricornio: Abiertos 52H2; 89H2-1, 89H2-2. Cerrado 89H2-2T. S/E Altonorte: Equipos paño H4 a disposicion del Jefe de Faena. S/E El Negro: Abiertos 52HT1; 89HT1-L. Documento asociado a SD 63808, por S/E Altonorte. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018065261 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-06 15:40 | 2018-10-06 16:52 |  |  |  | DF | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J10 . S/E O´Higgins: Abierto 52J6. |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018065307 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-06 17:28 | 2018-10-06 18:29 |  |  |  | DF | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | S/E OHiggins: Abierto 52J9 S/E Farellon: Abierto 52J1. |  |  | 0 | 1 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018065310 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-06 17:43 | 2018-10-06 19:44 |  |  |  | DF | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | S/E OHiggins: Abierto 52J8. S/E Atacama: Abierto 52J3. |  |  | 0 | 1 | 0
502 | 570 | 570DF | Neomante | 570 | Tramo | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018065327 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-07 05:52 | 2018-10-07 12:03 |  |  |  | DF | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
184 | 197 | 197DP | Neomante | 197 | Tramo | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018063264 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-07 07:13 | 2018-10-07 18:45 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Mantenimiento programado a equipos primarios del paño J3 -Polpaico 1 (incluye desconectador hacia la Barra de Transferencia de 220 kV). Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones. Verificación de protecciones sistema 1 y 2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Polpaico - Quillota circuito 1 o Barra de 220 kV sección 1 de S/E Quillota. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños J3 y JR mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J3 y 52JR. Comentario trabajo a realizar: Trabajos a realizarse en ambos extremos de la línea (SS/EE Polpaico y Quillota), con SD asociada. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065259 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-07 07:25 | 2018-10-07 19:24 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a TTCC, S/E Maitencillo: Curso forzoso para medidas de protocolo a TCH3, producto de falla en faena de control que provoca disparo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TCH3. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento y medidas eléctricas a TTCC |  |  | 0 | 1 | 0
197 | 216 | 216DF | Neomante | 216 | Tramo | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002005 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-08 07:32 | 2018-10-08 07:32 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
195 | 214 | 214DF | Neomante | 214 | Tramo | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002005 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-08 07:32 | 2018-10-08 07:32 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Neomante | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018064598 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-08 08:20 | 2018-10-13 16:23 |  |  |  | DP | 128.05 | 0 | 0 | 0 | S/E Antofagasta: Abierto 89H1-1. A disposicion del Jefe de faena 52H1, 89H1-2, 89H1-2T. S/E Capricornio: Abierto 89H1-1. A disposicion del Jefe de Faena 52H1, 89H1-2, 89H1-2T. S/E Tap-Off Uribe: Abierto 89H1. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Neomante | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018064598 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-08 08:20 | 2018-10-13 16:23 |  |  |  | DP | 128.05 | 0 | 0 | 0 | S/E Antofagasta: Abierto 89H1-1. A disposicion del Jefe de faena 52H1, 89H1-2, 89H1-2T. S/E Capricornio: Abierto 89H1-1. A disposicion del Jefe de Faena 52H1, 89H1-2, 89H1-2T. S/E Tap-Off Uribe: Abierto 89H1. |  |  | 0 | 0 | 1
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064886 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-09 00:08 | 2018-10-09 06:38 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064886 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-09 00:08 | 2018-10-09 06:38 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064886 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-09 00:08 | 2018-10-09 06:38 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064886 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-09 00:08 | 2018-10-09 06:38 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064886 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-09 00:08 | 2018-10-09 06:38 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064886 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-09 00:08 | 2018-10-09 06:38 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064886 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-09 00:08 | 2018-10-09 06:38 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064886 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-09 00:08 | 2018-10-09 06:38 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064886 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-09 00:08 | 2018-10-09 06:38 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018064886 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-09 00:08 | 2018-10-09 06:38 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018064289 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-09 06:12 | 2018-10-09 16:55 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DP | Neomante | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018064868 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-09 09:21 | 2018-10-09 15:53 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Pozo Almonte: Abierto 89B5-2; Cerrado 89B5-2T. S/E Iquique: Abierto 89B2-2; Cerrado 89B2-2T ( Jefe Faena reemplazará puesta a tierra Operacional por Tierra provisional) |  |  | 0 | 0 | 1
1305 | 2980 | 2980DP | Neomante | 2980 | Tramo | CRUCERO - EST. 340 (SALAR) 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018064799 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-09 09:42 | 2018-10-09 16:28 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: -S/E Crucero: -A disposición del jefe de faenas 52J6B; 89J6B-1; 89J6B-2; 89J6B-3 Abierto 89J6B-2T -S/E Salar: - Abierto 52J6B; 89J6B-1; 89J6B-2; 89J6B-3; 89J6B-3T - ENCARGADO MANIOBRAS: -S/E Crucero Operador de Turno. - S/E Salar Operador de Turno. |  |  | 0 | 0 | 1
352 | 401 | 401DF | Neomante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002015 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-09 13:15 | 2018-10-09 13:15 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Angol, asociado a LT 66 kV Angol-Collipulli. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1379 | 3101 | 3101DP | Neomante | 3101 | Tramo | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018064894 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-09 16:21 | 2018-10-10 12:29 |  |  |  | DP | 20.1333 | 0 | 0 | 0 | DESCONECTADOR 89E-6 ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA; DESCONECTADOR 89E-6T ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA INTERRUPTOR 52E-6 ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018065801 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-09 16:28 | 2018-10-09 18:16 |  |  |  | DF | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J10 . S/E O´Higgins: Abierto 52J6. |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018065868 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-09 18:17 | 2018-10-09 18:47 |  |  |  | DF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | S/E OHiggins: Abierto 52J9 S/E Farellon: Abierto 52J1. |  |  | 0 | 1 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018064290 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 06:35 | 2018-10-10 17:15 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018064687 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 07:14 | 2018-10-10 18:10 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Conductor P-106 a ML Maitencillo Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, ML Maitencillo, Est No. 106, Est No. 120 Puestas a tierra provisionales Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor P-106 a ML Maitencillo |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DF | Neomante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002024 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-10 07:22 | 2018-10-10 07:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52H3 de S/E Qillota sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065084 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 18:10 | 2018-10-10 19:50 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de estructura de emergencia (Desconectado; Doble Circuito), Instalación de portales de protección en recinto CAP y Traspaso de conductores a variante, E-01 Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, Estr ML, Circuito No.2 Puesta a tierra provisional Realizar prueba de ausencia de tensión - retirar las tierras al término de la faena Subestación Huasco, Estr N° 02, Circuito No. 2 Puesta a tierra provisional Realizar prueba de ausencia de tensión - retirar las tierras al término de la faena Comentario trabajo a realizar: Instalación de portales de protección en recinto CAP y Traspaso de conductores a variante, E-01 |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018064685 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 07:46 | 2018-10-10 19:13 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y/o reemplazo de Poste de Hormigón, reemplazo de postes 70 85 88 89 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, EST 69 ,71, 84, 86 .87.90 Circuito No. 2 uso de puesta tierra provisional probar ausencia de tensión antes de hacer el bloqueo Comentario trabajo a realizar: reemplazo de postes 70 85 88 89 |  |  | 0 | 0 | 1
1311 | 2988 | 2988DP | Neomante | 2988 | Tramo | DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018064632 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 11:45 | 2018-10-23 18:33 |  |  |  | DP | 318.8 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: 52J10 Abierto, 89J10-1, 89J10-2, 89J10-3 Abiertos y 89J10-2T Cerrado. S/E SVC: 89J1-2 Abierto, 89J1-2T Cerrado. Se necesita realizar el trabajo, por oprtunidad de la detencion de la planta Los Colorados. |  |  | 0 | 0 | 1
1379 | 3101 | 3101DP | Neomante | 3101 | Tramo | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018064895 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 12:42 | 2018-10-10 18:41 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | DESCONECTADOR 89D3 ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA; DESCONECTADOR 89D3T ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA INTERRUPTOR 52D3 ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA. |  |  | 0 | 0 | 1
1378 | 3100 | 3100DP | Neomante | 3100 | Tramo | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018064896 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 12:42 | 2018-10-10 18:41 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | DESCONECTADOR 89D6 ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA; DESCONECTADOR 89D6T ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA INTERRUPTOR 52D6 ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018064686 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 16:48 | 2018-10-10 19:13 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de conductor P 68 - 91 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, poste N° 67 poste N° 92 instalación de tierras provisionales probar ausencia de tensión antes de colocar el bloqueo Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de conductor P 68 - 91 |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018064684 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-10 19:13 | 2018-10-10 19:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y/o reemplazo de Poste de Hormigón, Reemplazo de Poste (N°111) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Est 120 Circuito 2; Est 105 Circuito 2 Puesta a tierra provisional probar ausencia de tensión antes de colocar el bloqueo Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Poste (N°111) |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DF | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018066312 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-10 18:57 | 2018-10-12 22:08 |  |  |  | DF | 51.1833 | 0 | 0 | 0 | El circuito permanecerá desconectado hasta que la situación sea corregida. |  |  | 0 | 1 | 0
658 | 738 | 738DP | Neomante | 738 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018065536 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-11 00:02 | 2018-10-11 04:25 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1039 | 1387 | 1387DF | Neomante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002039 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-11 07:27 | 2018-10-11 07:52 |  |  |  | DF | 0.41667 | 1 | 0 | 0 | Opera 21/21N fase B; localizador de fallas indica 240,8 km desde A.jahuel y 13.9 Km desde Ancoa. Fuera de zona poblada. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065085 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-11 07:59 | 2018-10-11 20:30 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de estructura de emergencia (Desconectado; Doble Circuito), Traspaso de conductores a variante, E-01, Circuito N° 01 y retiro de estructura antigua Restricciones: Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, Estr ML, Circuito N° 01 Puesta a tierra provisional Realizar prueba de ausencia de tensión - retirar las tierras al término de la faena Subestación Huasco, Estr N° 02, Circuito No° 1 Puesta a tierra provisional Realizar prueba de ausencia de tensión - retirar las tierras al término de la faena Comentario trabajo a realizar: Traspaso de conductores a variante, E-01, Circuito N° 01 y retiro de estructura antigua |  |  | 0 | 0 | 1
51 | 50 | 50DP | Neomante | 50 | Tramo | PLANTA ARAUCO - HORCONES 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2018065474 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-11 10:03 | 2018-10-11 19:13 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
334 | 381 | 381DF | Neomante | 381 | Tramo | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002040 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-11 11:10 | 2018-10-11 11:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E San Vicente de Tagua - Tagua sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DF | Neomante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018066692 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-11 15:53 | 2018-10-11 21:09 |  |  |  | DF | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Reposición de tirantes estructura de anclaje N° 254 cortados por acto vandálico, Se transfieren los consumos de la barra norte de S/E Curicó hacia S/E Itahue vía redes de 66 KV. |  |  | 0 | 1 | 0
216 | 239 | 239DF | Neomante | 239 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002045 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-12 03:00 | 2018-10-12 16:14 |  |  |  | DF | 13.2333 | 1 | 0 | 0 | Protecciones Operadas: Alto Jahuel: 21N fase B, zona 1, 39,01 Km. Sauzal: 67N fase 2, zona 1, 11,8Km. | Falla Línea 110kV Sauzal - Alto Jahuel C2 |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018064293 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-12 06:00 | 2018-10-12 22:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018064726 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-12 07:36 | 2018-10-12 18:41 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Conductor desde P-68 a P-91 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, poste N°67- poste N° 92 instalación de tierras provisionales probar ausencia de tensión antes de colocar el bloqueo Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor desde P-68 a P-91 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018067078 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-12 10:38 | 2018-10-12 11:16 |  |  |  | DF | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J10 . S/E O´Higgins: Abierto 52J6. |  |  | 0 | 1 | 0
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018065917 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-12 10:39 | 2018-10-12 17:38 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Para realizar lavado de aislación en paño de linea 52B1 de S/E Punitaqui se desconecta LT 66 kV Punitaqui - El Sauce (Apertura de 52B1 en SE Punitaqui y 52B2 en SE El Sauce). Los consumos de SE El Sauce se transfieren hacia SE Combarbalá |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018067148 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-12 11:34 | 2018-10-12 12:10 |  |  |  | DF | 0.6 | 0 | 0 | 0 | S/E OHiggins: Abierto 52J9 S/E Farellon: Abierto 52J1. |  |  | 0 | 1 | 0
902 | 1026 | 1026DP | Neomante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018065763 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-13 09:07 | 2018-10-13 19:45 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Parral - Retiro, por trabajos de mantenimiento preventivo, los consumos serán transferidos por redes MT, lo cual se encuentra coordinado con CGED de acuerdo a SODI N°264. |  |  | 0 | 0 | 1
1379 | 3101 | 3101DP | Neomante | 3101 | Tramo | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018065942 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-13 15:29 | 2018-10-13 16:43 |  |  |  | DP | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | DESCONECTADOR 89D2 ABIERTO, DESCONECTADOR 89D2T ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA E INTERRUPTOR 52D2 ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA. |  |  | 0 | 0 | 1
1464 | 4196 | 4196DF | Neomante | 4196 | Tramo | LAGUNAS - LAGUNAS NORTE 23KV C1 | CELTA SING | Informe Fallas | 2018002055 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-14 04:30 | 2018-10-15 09:12 |  |  |  | DF | 28.7 | 1 | 0 | 0 | 04:30 Hrs. Se abre línea postaciones 119 y 120 Lagunas/ACF por operación de protecciones. |  | Apertura línea por corte de conductor. | 0 | 0 | 0
1378 | 3100 | 3100DP | Neomante | 3100 | Tramo | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018065943 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-14 10:26 | 2018-10-14 11:13 |  |  |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | DESCONECTADOR 89D5 ABIERTO, DESCONECTADOR 89D5T ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA INTERRUPTOR 52D5 ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA. |  |  | 0 | 0 | 1
162 | 173 | 173DF | Neomante | 173 | Tramo | PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002053 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-14 11:37 | 2018-10-14 22:55 |  |  |  | DF | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52HT7 S/E Pan De Azúcar (TRANSELEC), afectando los consumos de S/E Vicuña y Minera el Indio alimentada a través de LT 110 KV Vicuña - Minera El Indio. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018065306 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-15 08:24 | 2018-10-15 20:00 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | S/E O'Higgins: Abierto y Bloqueado: 89J6-3, 89J6-12, 89J6-11. Cerrado y bloqueado: 89J6-1T; 89J6-2T. Abierto y disposición jefe Faena: 89J6-2; 52J6. Cerrado y disposición jefe Faena: 89J6-3T. S/E Atacama: Abierto y Bloqueado: 89J10-2, 89J10-3. Cerrado y Bloqueado: 89J10-2T. Abierto : 52J10. |  |  | 0 | 0 | 1
1459 | 4014 | 4014DP | Neomante | 4014 | Tramo | CAUTIN - CIRUELOS 220KV C2 (en pruebas) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018061572 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-15 10:41 | 2018-10-15 15:59 |  | 2018-10-15 10:41 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación mangas aislantes en puentes de anclaje de Estructuras N° 212 y 215.- Restricciones: Equipos indisponibles.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 o Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en las estructuras a intervenir o adyacentes.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con LAP Rio Toltén.- No reconectar los interruptores asociados a la línea 220 kV Cautín-Ciruelos C1.- |  |  | 0 | 0 | 1
1459 | 4014 | 4014DP | Neomante | 4014 | Tramo | CAUTIN - CIRUELOS 220KV C2 (en pruebas) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018062483 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-15 10:41 | 2018-10-15 19:06 |  |  |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautin: Limpieza de aislacion y medidas a 89J6-2, 89J6-3, 89J6-T, 89JZ6-1, TCJ6, TPJ6, PRJ6, TOJ6, CAJ6, 52JZ6, TCJZ6, PRJZ6, REJZ6, TCJZ6-N.- Restricciones: Equipos indisponibles.- Instalaciones en Riesgo: Barra Principal 220 kV, Sección 1-Cautín o Barra Principal 220 kV, Sección 2-Cautín.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, S/E Cautin: se instalarán Equipos de Puesta a Tierra Provisionales: entre 89J5-2 y 52J6; 89J6-2 y 89J6-3; 89J6-3 y Barra Transferencia;entre TCJ6 y TPJ6;EN 89J6-T y TCJ6; en Bajada PRJ6;en bajada TOJ6; en Bajada CAJ6; en bajada Barra Aerea de 89JZ6-1; entre 89JZ6-1 y 52JZ6;entre 52J6 y TCJZ6;entre TCJZ6 y PRJZ6; en Busching de Alta REJZ6; en Buschin de baja REJZ6 y TCJZ-N.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con TRANSCHILE.- |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018067348 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-15 20:00 | 2018-10-17 12:50 |  |  |  | DF | 40.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E O'Higgins: Abierto y Bloqueado: 89J6-3, 89J6-12, 89J6-11. Cerrado y bloqueado: 89J6-1T; 89J6-2T. Abierto y disposición jefe Faena: 89J6-2; 52J6. Cerrado y disposición jefe Faena: 89J6-3T. S/E Atacama: Abierto y Bloqueado: 89J10-2, 89J10-3. Cerrado y Bloqueado: 89J10-2T. Abierto : 52J10. |  |  | 0 | 1 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018064414 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-16 06:20 | 2018-10-16 18:14 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar circuito para realizar trabajos de reemplazo de actual cable de guardia por Fibra Óptica. |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DF | Neomante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002063 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-16 06:58 | 2018-10-16 06:58 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52H3 de S/E Quillota, asociado a LT 110 kV Quillota-Quínquimo. | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52H3 de S/E Quillota, asociado a LT 110 kV Quillota-Quínquimo. |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018064972 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-16 07:46 | 2018-10-16 19:33 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Conductor P-106 a ML Maitencillo Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, ML Maitencillo Circuito No. 2; Poste No. 120 Circuito No. 2; Poste 105 Circuito No. 2 Instalación de Puestas a Tierra Provisionales Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor P-106 a ML Maitencillo |  |  | 0 | 0 | 1
1514 | 4422 | 4422DP | Neomante | 4422 | Tramo | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2018062254 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-16 09:06 | 2018-10-22 16:10 |  |  |  | DP | 151.0667 | 0 | 0 | 0 | Línea Puente Negro-Candelaria Circuito N° 1, ya se encuentra desenergizada, se requiere realizar 1. Se Normalizaran los conductores que se encuentran girados en 360° incluyendo los separadores amortiguadores que también se encuentra en la misma situación. estos trabajos se realizaran en los siguientes vanos: (385-386 fases A.B ) / (394-395 fases A.B.C) / (452-453 fases A.B) / (496-497 fases A.B) / (541-542 fases B.C) / (557-558 fase C) / (592-593 fases B, C) 2. Se instalaran, si es necesario amortiguadores separadores en los vanos a intervenir para evitar futuros eventos similares. 3. Se instalaran letreros de identificación de circuitos en marco línea S/E Colbún y Marco línea S/E Candelaria |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018064973 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-16 10:12 | 2018-10-16 19:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Conductor desde P-68 a P-91 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, poste N°67- poste N° 92 Instalación puestas a tierras provisionales, Realizar prueba de ausencia de tensión antes de colocar el bloqueo Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor desde P-68 a P-91 |  |  | 0 | 0 | 1
1286 | 2945 | 2945DP | Neomante | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018066359 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-16 10:19 | 2018-10-25 21:47 |  |  |  | DP | 227.4667 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones: Abierto 89J1-1. A disposicion del Jefe de faena 52J1; 89J1-2, 89J1-2T. S/E Chacaya: Abierto 89J1-1. A disposicion del Jefe de faena 52J1; 89J1-2, 89J1-2T, 89J1-3. |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DP | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2018067392 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-16 15:50 | 2018-11-05 20:39 |  |  |  | DP | 484.8167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de los paneles de muro sector SUR de la SE AIS (Zona pasamuros de circuitos N°1 y N°2) en SE Guacolda. |  |  | 0 | 0 | 1
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002066 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-16 18:12 | 2018-10-16 18:12 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa de 52B1 de S/E Los Peumos, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002066 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-16 18:12 | 2018-10-16 18:12 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa de 52B1 de S/E Los Peumos, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002067 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-16 18:12 | 2018-10-16 18:12 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión Automática exitosa de Interruptor 52B1, en S/E Los Peumos, LT 66kV Los Peumos-Curacautín. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002067 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-16 18:12 | 2018-10-16 18:12 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión Automática exitosa de Interruptor 52B1, en S/E Los Peumos, LT 66kV Los Peumos-Curacautín. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
146 | 154 | 154DP | Neomante | 154 | Tramo | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065789 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-17 01:58 | 2018-10-17 09:16 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Carrera Pinto: Pruebas de Inyecciones Primarias a nuevos transformadores de corriente del lado barra del paño J10. (Verificación de Señales analogicas en protecciones de Linea Sistema 1 y Sistema 2) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-C. Pinto Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Pruebas de Inyecciones Primarias a nuevos transformadores de corriente del lado barra del paño J10. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018065734 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-17 05:55 | 2018-10-17 17:34 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018065754 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-17 05:55 | 2018-10-17 18:10 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
16 | 4359 | 4359DP | Neomante | 4359 | Tramo | POLPAICO - QUILAPILUN 220kV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018064865 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-17 06:55 | 2018-10-17 19:22 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizara LMA entre las estructuras n° 00 a la 74. Verificación comandos de cierre-apertura-estados y alarmas desde Scada de Tx. Reparación de señales. |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DP | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2018064365 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-17 07:04 | 2018-11-05 20:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajo relacionado con mantenimiento mayor N°412. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065450 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-17 07:22 | 2018-10-17 18:39 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Conductor P-106 a ML Maitencillo Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, ML Maitencillo Circuito No.2; Poste No. 106 circuito No. 2; Poste No. 120 Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor P-106 a ML Maitencillo |  |  | 0 | 0 | 1
850 | 942 | 942DP | Neomante | 942 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2018066036 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-17 08:14 | 2018-10-17 17:01 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo en S/E Colón |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065451 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-17 18:39 | 2018-10-17 18:47 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Conductor desde P-68 a P-91 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y temino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Poste No. 67 Circuito 2; Poste No. 82; Poste No. 92 Instalación de puestas a tierra provisionales Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor desde P-68 a P-91 |  |  | 0 | 0 | 1
305 | 344 | 344DP | Neomante | 344 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018062489 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-17 09:02 | 2018-10-17 18:00 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Normalizar funcionamiento eléctrico de 89J4-3. Se realizarán pruebas de apertura y cierre de 89J4-3.- Restricciones: Barra Transferencia indisponible.- Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.Alterna Temuco o SS.AA. C.Continua Temuco.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con CGE.- |  |  | 0 | 0 | 1
1285 | 2944 | 2944DP | Neomante | 2944 | Tramo | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018066528 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-17 09:55 | 2018-10-17 16:29 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | S/E M. Blancos: Abiertos: 52J02L; 89J02A; 89J02L. Cerrado: 89J02T. S/E Chacaya: Abiertos: 52J1; 89J2-1; 89J2-2; 89J2-3. Cerrado 89J2-2T. S/E Capricornio: Abiertos: 52JT1; 89JT1-1. Apertura de puentes , para realizar Mantenimiento Mayor en tramo Chacaya - E-38. Terminado este trabajo linea sera normalizada desde M. Blancos a Capricornio. |  |  | 0 | 0 | 1
1282 | 2943 | 2943DP | Neomante | 2943 | Tramo | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018066528 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-17 09:55 | 2018-10-17 16:29 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | S/E M. Blancos: Abiertos: 52J02L; 89J02A; 89J02L. Cerrado: 89J02T. S/E Chacaya: Abiertos: 52J1; 89J2-1; 89J2-2; 89J2-3. Cerrado 89J2-2T. S/E Capricornio: Abiertos: 52JT1; 89JT1-1. Apertura de puentes , para realizar Mantenimiento Mayor en tramo Chacaya - E-38. Terminado este trabajo linea sera normalizada desde M. Blancos a Capricornio. |  |  | 0 | 0 | 1
1270 | 2925 | 2925DF | Neomante | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002069 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-17 11:18 | 2018-10-17 11:38 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | Se realizaban trabajos de prueba del telecontrol de la S/E Atacama sobre equipos asociados a la Barra de Transferencia. La potencia aparente por el paño J8 - Miraje 2 era de 58 MVA. El circuito 1 de la Línea 220 kV Atacama - Miraje se mantuvo en servicio normal. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018067940 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-17 14:24 | 2018-10-17 14:49 |  |  |  | DF | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | S/E OHiggins: Abierto 52J9 S/E Farellon: Abierto 52J1. |  |  | 0 | 1 | 0
1044 | 1396 | 1396DP | Neomante | 1396 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065484 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-17 19:13 | 2018-10-18 07:53 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Montaje de estructura de seccionamiento, Montaje de torre y line posts en estructura N° 272 B, LT 220 kV Punta Sierra - Don Goyo (Trabajos previos para el Seccionamiento circuito 2) Restricciones: Terceros, S/E La Cebada 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
1508 | 4412 | 4412DP | Neomante | 4412 | Tramo | TAP TALINAY - Estructura 234B (220KV C2) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065484 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-17 19:13 | 2018-10-18 07:53 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Montaje de estructura de seccionamiento, Montaje de torre y line posts en estructura N° 272 B, LT 220 kV Punta Sierra - Don Goyo (Trabajos previos para el Seccionamiento circuito 2) Restricciones: Terceros, S/E La Cebada 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
1509 | 4413 | 4413DP_E | Neomante | 4413 | Tramo | LAS PALMAS - Estructura 234A (220KV C1) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065793 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-17 21:07 | 2018-10-18 07:53 |  |  |  | DP_E | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de tercero |  |  | 0 | 0 | 0
1510 | 4414 | 4414DP_E | Neomante | 4414 | Tramo | LAS PALMAS - Estructura 234A (220KV C2) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065794 | externo | Programada | Desconexión | 2018-10-18 02:01 | 2018-10-18 07:53 |  |  |  | DP_E | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de tercero |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018064417 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 05:55 | 2018-10-18 17:16 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar circuito para realizar trabajos de reemplazo de actual cable de guardia por Fibra Óptica. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018065735 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 06:14 | 2018-10-18 16:52 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
16 | 4359 | 4359DP | Neomante | 4359 | Tramo | POLPAICO - QUILAPILUN 220kV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018064867 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 06:51 | 2018-10-18 17:25 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara LMA entre las estructuras n° 00 a la 74. Verificación comandos de cierre-apertura-estados y alarmas desde Scada de Tx. Reparación de señales. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | 324 | 324DP | Neomante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018067174 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 07:43 | 2018-10-18 18:18 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo , tala y poda de árboles. No hay transferencias de consumos ya que este tramo de línea se encuentra en vació. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065461 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 08:12 | 2018-10-18 20:19 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Conductor desde P-68 a P-91 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Poste No. 67 Circuito No. 2; Poste No. 82 Circuito No. 2; Poste No. 92 Circuito No. 2 Instalación de Puestas a Tierra Provisionales Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor desde P-68 a P-91 |  |  | 0 | 0 | 1
819 | 911 | 911DP | Neomante | 911 | Tramo | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2018063404 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 09:27 | 2018-10-18 20:05 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | En SE Cardones: Pruebas en circuito de control y medidas aislación |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018066106 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 10:58 | 2018-10-18 13:30 |  |  |  | DP | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmision |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018066106 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 10:58 | 2018-10-18 13:30 |  |  |  | DP | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmision |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018066106 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 10:58 | 2018-10-18 13:30 |  |  |  | DP | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmision |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018066106 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 10:58 | 2018-10-18 13:30 |  |  |  | DP | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmision |  |  | 0 | 0 | 1
819 | 911 | 911DF | Neomante | 911 | Tramo | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | MINERA CANDELARIA | Informe Fallas | 2018002081 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-18 21:04 | 2018-10-18 21:31 |  |  |  | DF | 0.45 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Durante trabajos de análisis fasorial en paño en SE Cardones se produce la operación del interruptor. Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
904 | 1028 | 1028DP | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018067697 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 23:19 | 2018-10-19 06:02 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
597 | 675 | 675DP | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018067697 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 23:19 | 2018-10-19 06:02 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
598 | 676 | 676DP | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018067697 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 23:19 | 2018-10-19 06:02 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018067697 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 23:19 | 2018-10-19 06:02 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
600 | 678 | 678DP | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018067697 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 23:19 | 2018-10-19 06:02 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018067697 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 23:19 | 2018-10-19 06:02 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018067697 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 23:19 | 2018-10-19 06:02 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018067697 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 23:19 | 2018-10-19 06:02 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
604 | 682 | 682DP | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018067697 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 23:19 | 2018-10-19 06:02 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
605 | 683 | 683DP | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018067697 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-18 23:19 | 2018-10-19 06:02 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018065736 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-19 06:19 | 2018-10-19 16:05 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065467 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-19 07:27 | 2018-10-19 19:15 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Conductor desde P-68 a P-91 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Poste No. 67 C2; Poste No. 82 C2; Poste No. 92 Instalación de Puestas Tierras Provisionales Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor desde P-68 a P-91 |  |  | 0 | 0 | 1
1044 | 1396 | 1396DP | Neomante | 1396 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065486 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-19 19:24 | 2018-10-20 09:18 |  |  |  | DP | 13.9 | 0 | 0 | 0 | Corte de conductor y tendido de línea en desconexión, con circuito en paralelo energizado (circuito doble), Corte de conductor y By Pass provisorio en Estructura 272 B, LT. 220kV Punta Sierra - Don Goyo C2, hasta Puesta en Servicio Seccionamiento La Cebada Restricciones: Terceros, S/E La Cebada 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
1508 | 4412 | 4412DP | Neomante | 4412 | Tramo | TAP TALINAY - Estructura 234B (220KV C2) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065486 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-19 19:24 | 2018-10-20 09:18 |  |  |  | DP | 13.9 | 0 | 0 | 0 | Corte de conductor y tendido de línea en desconexión, con circuito en paralelo energizado (circuito doble), Corte de conductor y By Pass provisorio en Estructura 272 B, LT. 220kV Punta Sierra - Don Goyo C2, hasta Puesta en Servicio Seccionamiento La Cebada Restricciones: Terceros, S/E La Cebada 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
159 | 169 | 169DP | Neomante | 169 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018065475 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-19 20:30 | 2018-10-20 03:44 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Punta Colorada. Mantenimiento Normal a 89J5-2. Atención anormalidad agripamiento 89J4-3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Colorada, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 89J5-2 y en ambos lados de 89J4-3. . Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Normal a 89J5-2. Atención anormalidad agripamiento 89J4-3. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | 769 | 769DP | Neomante | 769 | Tramo | RENCA - METRO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018067847 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-20 00:01 | 2018-10-20 04:46 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la Linea. Se informará la desconexión de la Linea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018069020 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-20 11:29 | 2018-10-20 12:12 |  |  |  | DF | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E Farellon: Abierto 52J1. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DF | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018069021 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-20 12:15 | 2018-10-20 14:42 |  |  |  | DF | 2.45 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J10 . S/E O´Higgins: Abierto 52J6. |  |  | 0 | 1 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018069025 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-20 12:15 | 2018-10-20 12:44 |  |  |  | DF | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | S/E OHiggins: Abierto 52J8. S/E Atacama: Abierto 52J3. |  |  | 0 | 1 | 0
313 | 356 | 356DP | Neomante | 356 | Tramo | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018068034 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 06:44 | 2018-10-21 12:57 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de poda de árboles cercanos a la línea LT 66 kV Penco-Lirquen. |  |  | 0 | 0 | 1
314 | 357 | 357DP | Neomante | 357 | Tramo | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018068034 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 06:44 | 2018-10-21 12:57 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de poda de árboles cercanos a la línea LT 66 kV Penco-Lirquen. |  |  | 0 | 0 | 1
1511 | 4415 | 4415DP | Neomante | 4415 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018065208 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 07:16 | 2018-10-21 17:46 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Espaciadores sueltos c/grampas sujeción abiertas y fuera de conductor. |  |  | 0 | 0 | 1
295 | 333 | 333DP | Neomante | 333 | Tramo | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067036 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 07:37 | 2018-10-21 21:29 |  | 2018-10-21 17:13 |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas y aislación Grupo N° 2.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de la faena.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Líneas. |  |  | 0 | 0 | 1
296 | 334 | 334DP | Neomante | 334 | Tramo | HUALPEN - MAPAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067036 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 07:37 | 2018-10-21 21:29 |  | 2018-10-21 17:13 |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas y aislación Grupo N° 2.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de la faena.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Líneas. |  |  | 0 | 0 | 1
297 | 335 | 335DP | Neomante | 335 | Tramo | MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067036 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 07:37 | 2018-10-21 21:29 |  | 2018-10-21 17:13 |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas y aislación Grupo N° 2.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de la faena.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Líneas. |  |  | 0 | 0 | 1
473 | 538 | 538DP | Neomante | 538 | Tramo | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067201 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 07:37 | 2018-10-21 17:51 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Mantenimiento de equipos primarios asociados al paño J4 -Polpaico 2 (incluye desconectador hacia la Barra de Transferencia). Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de terminales. Verificación de protecciones sistema 1 y 2. S/E Polpaico: Mantenimiento de equipos primarios asociados al paño J9 -Quillota 2 (incluye desconectador hacia la Barra de Transferencia). Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de terminales. Verificación de protecciones sistema 1 y 2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Polpaico - Quillota circuito 2 o Barra de 220 kV sección 2 en S/E Quillota o Barra de 220 kV sección 2 en S/E Polpaico. Temporalidad de los Riesgos: Al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF sistema 1 y 2 de los paños de 220 kV J4 y JR. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52J4 y 52JR y desconectadores 89J4-2, 89J4-3 y 89J4-T (este último será reemplazado por puestas a tierra provisionales mientras sea intervenido). S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF sistema 1 y 2 de los paños de 220 kV J9 y JR. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52J9 y 52JR y desconectadores 89J9-2, 89J9-3 y 89J9-2T (este último será reemplazado por puestas a tierra provisionales mientras sea intervenido). Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
295 | 333 | 333DP | Neomante | 333 | Tramo | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067258 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 07:38 | 2018-10-21 21:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas : Verificación de protecciones 21-21N sistemas 1 y 2. Verificación de protecciones 50BF-52A2 y 52A3.- Condiciones Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, Bloqueo de Protecciones 50BF-52A2 y 50BF-52A3. Comentario trabajo a realizar: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 1
296 | 334 | 334DP | Neomante | 334 | Tramo | HUALPEN - MAPAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067258 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 07:38 | 2018-10-21 21:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas : Verificación de protecciones 21-21N sistemas 1 y 2. Verificación de protecciones 50BF-52A2 y 52A3.- Condiciones Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, Bloqueo de Protecciones 50BF-52A2 y 50BF-52A3. Comentario trabajo a realizar: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 1
297 | 335 | 335DP | Neomante | 335 | Tramo | MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067258 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 07:38 | 2018-10-21 21:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas : Verificación de protecciones 21-21N sistemas 1 y 2. Verificación de protecciones 50BF-52A2 y 52A3.- Condiciones Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Lagunillas o Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, Bloqueo de Protecciones 50BF-52A2 y 50BF-52A3. Comentario trabajo a realizar: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1511 | 4415 | 4415DP | Neomante | 4415 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018065217 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 07:59 | 2018-10-21 17:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Espaciadores sueltos c/grampas sujeción abiertas y fuera de conductor. |  |  | 0 | 0 | 1
450 | 511 | 511DF | Neomante | 511 | Tramo | CENTRAL RAPEL - QUELENTARO 220KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002097 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 08:04 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Apertura de protección del interruptor 52J3 de la LT Central Rapel - Quelentaro 220 KV asociado a maniobras según SD 67200 y 67207. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
1511 | 4415 | 4415DP | Neomante | 4415 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018065207 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 08:15 | 2018-10-21 17:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Espaciadores sueltos c/grampas sujeción abiertas y fuera de conductor |  |  | 0 | 0 | 1
295 | 333 | 333DF | Neomante | 333 | Tramo | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018069039 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-21 17:13 | 2018-10-21 21:29 |  |  |  | DF | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpen: Retiro de puentes en paño A4, en marco de linea, por falla en TC del paño Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-Lagunillas Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Hualpén, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en TCA4 hacia la Linea y en la llegada al marco de linea del paño A4. Comentario trabajo a realizar: Línea se encuentra desconectada por mantenimiento, trabajo coordinado con clientes Masisa y Enesa. Paño A4 quedará fuera de servicio, pero línea eenrgizada desde Lagunillas, para abastecer consumos industriales. |  |  | 0 | 1 | 0
296 | 334 | 334DF | Neomante | 334 | Tramo | HUALPEN - MAPAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018069039 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-21 17:13 | 2018-10-21 21:29 |  |  |  | DF | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpen: Retiro de puentes en paño A4, en marco de linea, por falla en TC del paño Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-Lagunillas Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Hualpén, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en TCA4 hacia la Linea y en la llegada al marco de linea del paño A4. Comentario trabajo a realizar: Línea se encuentra desconectada por mantenimiento, trabajo coordinado con clientes Masisa y Enesa. Paño A4 quedará fuera de servicio, pero línea eenrgizada desde Lagunillas, para abastecer consumos industriales. |  |  | 0 | 1 | 0
297 | 335 | 335DF | Neomante | 335 | Tramo | MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018069039 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-21 17:13 | 2018-10-21 21:29 |  |  |  | DF | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpen: Retiro de puentes en paño A4, en marco de linea, por falla en TC del paño Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-Lagunillas Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Hualpén, Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en TCA4 hacia la Linea y en la llegada al marco de linea del paño A4. Comentario trabajo a realizar: Línea se encuentra desconectada por mantenimiento, trabajo coordinado con clientes Masisa y Enesa. Paño A4 quedará fuera de servicio, pero línea eenrgizada desde Lagunillas, para abastecer consumos industriales. |  |  | 0 | 1 | 0
297 | 335 | 335DP | Neomante | 335 | Tramo | MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067036 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 07:37 | 2018-10-21 21:29 | 2018-10-21 21:29 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas y aislación Grupo N° 2.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de la faena.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Líneas. |  |  | 0 | 0 | 1
296 | 334 | 334DP | Neomante | 334 | Tramo | HUALPEN - MAPAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067036 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 07:37 | 2018-10-21 21:29 | 2018-10-21 21:29 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas y aislación Grupo N° 2.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de la faena.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Líneas. |  |  | 0 | 0 | 1
295 | 333 | 333DP | Neomante | 333 | Tramo | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067036 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-21 07:37 | 2018-10-21 21:29 | 2018-10-21 21:29 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas y aislación Grupo N° 2.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de la faena.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Líneas. |  |  | 0 | 0 | 1
1400 | 3193 | 3193DF | Neomante | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Informe Fallas | 2018002109 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-22 01:15 | 2018-10-22 15:12 |  |  |  | DF | 13.95 | 1 | 0 | 0 | Falla es ocasionada por desgaste de material de preformada de voltaje fase 2, operando equipos de protección sin afectar sistema eléctrico y otros coordinados, afectando solo de forma interna a Aguas Blancas. |  | Desgaste Preformada fase 2 linea 66kv, Tap off Llanos - Aguas Blancas | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018067527 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-22 05:54 | 2018-10-22 16:52 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018067527 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-22 05:54 | 2018-10-22 16:52 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018067527 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-22 05:54 | 2018-10-22 16:52 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018067683 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-22 05:54 | 2018-10-22 16:52 |  | 2018-10-22 11:25 |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067456 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-22 07:40 | 2018-10-22 18:37 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Conductor tramo 3 P-106 a ML Maitencillo, entre estructura 121 a ML (cruce sobre barra 110kV Sección 2 Maitencillo) Restricciones: Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, ML Maitencillo Circuito No. 2; Poste No. 120 Circuito No. 2; Poste 105 Circuito No. 2 Instalación de Puestas a Tierra Provisionales Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor tramo 3 P-106 a ML Maitencillo, entre estructura 121 a ML (cruce sobre barra 110kV Sección 2 Maitencillo) |  |  | 0 | 0 | 1
1400 | 3193 | 3193DF | Neomante | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención | 2018069041 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-22 08:03 | 2018-10-22 15:12 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar con carácter de urgencia reparación preformada de fase 2 en linea 66kV tap Off Llanos - Aguas Blancas, ubicada entre poste 118 -119. Condiciones de equipos: S/E Tap Off Llanos: 52BT Abierto, 89BT Abierto, 89BT2 Abierto. S/E Aguas Blancas: 52BT1 Abierto, 89BT1 Abierto. |  |  | 0 | 1 | 0
1559 | 4563 | 4563DF | Neomante | 4563 | Tramo | ENCUENTRO - TCHITACK 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018068205 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-22 08:48 | 2018-11-06 09:48 |  |  |  | DF | 361 | 0 | 0 | 0 | S/E Encuentro: abierto y a disposición del Jefe de Faena Paño 52J5. S/E Tchitack: abierto y a disposición del Jefe de Faena Paño 52J2 |  |  | 0 | 1 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018069065 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-22 11:25 | 2018-10-27 16:36 |  |  |  | DP | 125.1833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
989 | 1268 | 1268DF | Neomante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002106 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-22 14:20 | 2018-10-22 14:36 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Flashover durante faenas de lavado de aislación E#24. | 0 | 0 | 0
728 | 815 | 815DP | Neomante | 815 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018068648 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-23 00:17 | 2018-10-23 05:25 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
724 | 811 | 811DP | Neomante | 811 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018068648 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-23 00:17 | 2018-10-23 05:25 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
725 | 812 | 812DP | Neomante | 812 | Tramo | TAP ANDES - ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018068648 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-23 00:17 | 2018-10-23 05:25 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
726 | 813 | 813DP | Neomante | 813 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018068648 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-23 00:17 | 2018-10-23 05:25 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
727 | 814 | 814DP | Neomante | 814 | Tramo | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018068648 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-23 00:17 | 2018-10-23 05:25 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018067529 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-23 05:57 | 2018-10-23 17:35 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018067529 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-23 05:57 | 2018-10-23 17:35 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018067529 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-23 05:57 | 2018-10-23 17:35 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066858 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-23 07:23 | 2018-10-23 19:52 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Conductor desde P-68 a P-91 Restricciones: Subestación Vallenar, 52C1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52C2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Poste No. 67 Circuito 2; Poste No. 82; Poste No. 92 Instalación de puestas a tierra provisionales Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor desde P-68 a P-91 |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066859 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-23 07:23 | 2018-10-23 19:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Conductor tramo 3 P-106 a ML Maitencillo, entre estructura 121 a ML (cruce sobre barra 110kV Sección 2 Maitencillo) Restricciones: Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Vallenar, 52C1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, ML Maitencillo Circuito No.2; Poste No. 106 circuito No. 2; Poste No. 120 Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor tramo 3 P-106 a ML Maitencillo, entre estructura 121 a ML (cruce sobre barra 110kV Sección 2 Maitencillo) |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018067684 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-23 08:06 | 2018-10-23 16:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
1206 | 2824 | 2824DP | Neomante | 2824 | Tramo | COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3501 - UJINA 11 KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018068536 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-23 08:36 | 2018-10-23 16:35 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | DESCONECTADOR 89D1 ABIERTO, DESCONECTADOR 89D1T ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA INTERRUPTOR 52D1 ABIERTO, INTERRUPTOR 52D1 DE LA SALA ELÉCTRICA 431ER3500 ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA. |  |  | 0 | 0 | 1
989 | 1268 | 1268DF | Neomante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018069399 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-23 14:01 | 2018-10-23 16:41 |  |  |  | DF | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo cadena de aisladores fase inferior en la estructura N° 24 de L.220 kV A.Jahuel-Chena circuito 3 Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: L 220kV Alto Jahuel-Chena circuito 4 Temporalidad de los Riesgos:Durante la ejecución de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Puestas a tierra provisionales a ambos lados de estructura N° 24 Comentario trabajo a realizar: Cadena de aisladores presenta daños por flashover durante faena de lavado de aislación |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018069514 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-23 16:38 | 2018-10-23 17:07 |  |  |  | DF | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E Farellon: Abierto 52J1. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DF | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018069531 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-23 17:27 | 2018-10-23 17:57 |  |  |  | DF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J10 . S/E O´Higgins: Abierto 52J6. |  |  | 0 | 1 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018069537 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-23 18:00 | 2018-10-23 18:41 |  |  |  | DF | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | S/E OHiggins: Abierto 52J8. S/E Atacama: Abierto 52J3. |  |  | 0 | 1 | 0
1506 | 4409 | 4409DP | Neomante | 4409 | Tramo | LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018068279 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-23 21:40 | 2018-10-24 04:27 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud del cliente Pacific Hydro |  |  | 0 | 0 | 1
1507 | 4410 | 4410DP | Neomante | 4410 | Tramo | TAP MONTE REDONDO - Estructura 234B (220KV C1) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018068279 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-23 21:40 | 2018-10-24 04:27 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud del cliente Pacific Hydro |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018067530 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-24 06:09 | 2018-10-24 17:40 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018067530 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-24 06:09 | 2018-10-24 17:40 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018067530 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-24 06:09 | 2018-10-24 17:40 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018068191 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-24 06:15 | 2018-10-24 14:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectador N° 9 asociado a Barra 110 kV N°1 en SE Queltehues. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018066910 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-24 06:57 | 2018-10-24 19:11 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra Postes,Instalación de Medidas de Mitigación Aves Restricciones: Subestación Vallenar, 52C1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52C2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, E67, E82, E91 ; E106, E111; E 121 Circuito Nº2 Puestas a Tierra provisionales Realizar Prueba de Ausencia de Tension antes de Instalar Bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra Postes,Instalación de Medidas de Mitigación Aves |  |  | 0 | 0 | 1
1207 | 2825 | 2825DP | Neomante | 2825 | Tramo | COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3501 - UJINA 11 KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018068539 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-24 09:50 | 2018-10-24 15:37 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | DESCONECTADOR 89D7 ABIERTO, DESCONECTADOR 89D7T ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA INTERRUPTOR 52D7 ABIERTO, INTERRUPTOR 52D2 DE LA SALA ELÉCTRICA 431ER3500 ABIERTO Y A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018066333 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-24 10:14 | 2018-10-24 14:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018067685 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-24 10:24 | 2018-10-24 17:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018067511 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-24 10:25 | 2018-10-24 17:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes . |  |  | 0 | 0 | 1
249 | 273 | 273DP | Neomante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018068868 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-25 02:34 | 2018-10-25 20:43 |  |  |  | DP | 18.15 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados tomando todas las medidas de seguridad correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018068868 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-25 02:34 | 2018-10-25 20:43 |  |  |  | DP | 18.15 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados tomando todas las medidas de seguridad correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
245 | 269 | 269DP | Neomante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018068868 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-25 02:34 | 2018-10-25 20:43 |  |  |  | DP | 18.15 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados tomando todas las medidas de seguridad correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018068868 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-25 02:34 | 2018-10-25 20:43 |  |  |  | DP | 18.15 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados tomando todas las medidas de seguridad correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018067531 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-25 06:02 | 2018-10-25 17:16 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018067531 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-25 06:02 | 2018-10-25 17:16 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018067531 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-25 06:02 | 2018-10-25 17:16 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018068195 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-25 06:36 | 2018-10-25 16:13 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al paño asociado a la línea en SE Queltehues. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067547 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-25 06:53 | 2018-10-25 18:46 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra,Instalación de Medidas de Mitigación Aves Restricciones: Subestación Vallenar, 52C1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52C2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, E67, E82, E91 ; E106, E111; E 121 Circuito Nº2 Puestas a Tierra provisionales Realizar Prueba de Ausencia de Tension antes de Instalar Bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra,Instalación de Medidas de Mitigación Aves |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018067512 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-25 08:37 | 2018-10-25 17:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes . |  |  | 0 | 0 | 1
223 | 246 | 246DP | Neomante | 246 | Tramo | TILCOCO - INDAC 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018062793 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-25 09:12 | 2018-10-25 14:08 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de conductor con hebras cortadas.- Condiciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Tilcoco-Rengo.- Temporalidad de los Riesgos: Al término, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar tierras provisionales de bloqueo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Líneas.- |  |  | 0 | 0 | 1
401 | 452 | 452DF | Neomante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018070321 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-25 14:52 | 2018-10-25 21:19 |  |  |  | DF | 6.45 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1394 | 3186 | 3186DF | Neomante | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2018002134 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-25 19:19 | 2018-10-25 20:12 |  |  |  | DF | 0.88333 | 1 | 0 | 0 | Se recorrió línea de transmisión 66 KV Parinacota - Quiani y la red se encuentro en condiciones para energizar en vacío. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
243 | 267 | 267DF | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018070454 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-25 22:44 | 2018-10-26 00:59 |  |  |  | DF | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Limitación N°2018001118. |  |  | 0 | 1 | 0
246 | 270 | 270DF | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018070454 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-25 22:44 | 2018-10-26 00:59 |  |  |  | DF | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Limitación N°2018001118. |  |  | 0 | 1 | 0
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067792 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-26 06:06 | 2018-10-26 18:56 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra,Instalación de Medidas de Mitigación Aves Restricciones: Subestación Vallenar, 52C1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52C2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Témino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, E67, E82, E91 ; E106, E111; E 121 Circuito Nº2 Puestas a Tierra provisionales Realizar Prueba de Ausencia de Tension antes de Instalar Bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra,Instalación de Medidas de Mitigación Aves |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018068872 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-26 06:13 | 2018-10-26 16:51 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados tomando todas las medidas de seguridad correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018068872 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-26 06:13 | 2018-10-26 16:51 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados tomando todas las medidas de seguridad correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
936 | 1071 | 1071DP | Neomante | 1071 | Tramo | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018068872 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-26 06:13 | 2018-10-26 16:51 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados tomando todas las medidas de seguridad correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1466 | 4205 | 4205DF | Neomante | 4205 | Tramo | ESCONDIDA - MONTURAQUI 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018070456 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-26 08:36 | 2018-10-26 12:01 |  |  |  | DF | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: Abierto 52B3, Abiertos 89B3-1 y 89B3-2, Cerrado 89B3-2T SE Monturaqui: Abiertos 52BT1, 52BT2, 52BT3 y 52BT4. SE Neurara: Abierto 52BR, Abiertos 89BR-1 y 89BL1-1, Cerrado 89BL1-1T. |  |  | 0 | 1 | 0
1029 | 1375 | 1375DP | Neomante | 1375 | Tramo | MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018069358 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-26 08:37 | 2018-10-26 13:57 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos cercanos de cambio de TTCC fisurado en paño B3 de S/E Monterrico |  |  | 0 | 0 | 1
1025 | 1371 | 1371DP | Neomante | 1371 | Tramo | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018069360 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-26 08:37 | 2018-10-26 13:57 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos cercanos de cambio de TTCC fisurado en paño B3 de S/E Monterrico |  |  | 0 | 0 | 1
153 | 163 | 163DP | Neomante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018069103 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-26 08:55 | 2018-10-26 15:08 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Tramo de línea Pichirropulli La Unión quedará energizada en vacío desde S/E La Unión en los siguientes periodos por maniobras de apertura del desconectador 89BL-2 en Pichirropulli y de acuerdo a horarios de microcortes acordados con Saesa y Socoepa a consumos de S/E Pichirropulli y S/E paillaco respectivamente: Entre las 06:03 a 09:00 hrs. del 26-10-2018 y entre las 16:00 hrs. del 26-10-2018 a 06:03 del 27-10-2018. |  |  | 0 | 0 | 1
295 | 333 | 333DF | Neomante | 333 | Tramo | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070459 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-26 08:57 | 2018-10-26 15:06 |  |  |  | DF | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Vinculación primaria del paño A4 (cierre de puentes ML) y puesta en servicio del TCA4-F1. Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-Lagunillas Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Hualpén: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TCA4 y en la llegada al marco de linea del paño A4. Comentario trabajo a realizar: Vinculación de nuevo T/C Paño A4 para normalización de línea 154kV Lagunillas - Hualpén Trabajos informados a Masisa y Enesa. Se solicitará prueba experimental, por primera energización de TT/CC paño A4. |  |  | 0 | 1 | 0
296 | 334 | 334DF | Neomante | 334 | Tramo | HUALPEN - MAPAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070459 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-26 08:57 | 2018-10-26 15:06 |  |  |  | DF | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Vinculación primaria del paño A4 (cierre de puentes ML) y puesta en servicio del TCA4-F1. Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-Lagunillas Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Hualpén: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TCA4 y en la llegada al marco de linea del paño A4. Comentario trabajo a realizar: Vinculación de nuevo T/C Paño A4 para normalización de línea 154kV Lagunillas - Hualpén Trabajos informados a Masisa y Enesa. Se solicitará prueba experimental, por primera energización de TT/CC paño A4. |  |  | 0 | 1 | 0
297 | 335 | 335DF | Neomante | 335 | Tramo | MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070459 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-26 08:57 | 2018-10-26 15:06 |  |  |  | DF | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Vinculación primaria del paño A4 (cierre de puentes ML) y puesta en servicio del TCA4-F1. Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-Lagunillas Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Hualpén: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TCA4 y en la llegada al marco de linea del paño A4. Comentario trabajo a realizar: Vinculación de nuevo T/C Paño A4 para normalización de línea 154kV Lagunillas - Hualpén Trabajos informados a Masisa y Enesa. Se solicitará prueba experimental, por primera energización de TT/CC paño A4. |  |  | 0 | 1 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018068200 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-26 08:58 | 2018-10-26 15:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al paño asociado a la línea en SE Queltehues. |  |  | 0 | 0 | 1
492 | 560 | 560DF | Neomante | 560 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002143 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-26 15:37 | 2018-10-26 17:06 |  |  |  | DF | 1.4833 | 1 | 0 | 0 | Sin daños en la línea |  | Acortamiento de distancia por camión forestal zona de Charrúa entre Estructuras 10-11 | 0 | 0 | 0
1396 | 3189 | 3189DP | Neomante | 3189 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018067151 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-27 08:43 | 2018-10-27 20:09 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | 1.-Estos trabajos se realizarán aprovechando la vigencia de la Solicitud por mantenimiento mayor de la linea Pozo-Tamarugal. Condiciones requeridas: S/E Pozo Almonte: Abierto 89B4-1; A disposición del Jefe de Faenas 89B4-2; A disposición del Jefe de Faenas 52B4; A disposición del Jefe de Faenas 89B4-2T (Se reemplazara desconectador de puesta a tierra operacional por sistema de puesta a tierra provisional). S/E Tamarugal: A disposición del Jefe de faenas 89B1-2; 89B B1-1; 52B1 y 89B1-2T (se reemplazara desconectador de puesta a tierra operacional por sistema de puesta a tierra provisional); Abierto 89E1-2; Abierto 89E3-2; Abierto 89E4-2 . Tap Off Tamarugal: Abierto 89B1-2 y Cerrado 89B1-2T. 2.- Eliqsa señalo que: respaldaran los consumos de clientes residenciales durante el periodo. Los clientes Cosayach y Aguas del Altiplano, ambos son clientes libres y que cuentan con generación de respaldo |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | 3190 | 3190DP | Neomante | 3190 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018067151 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-27 08:43 | 2018-10-27 20:09 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | 1.-Estos trabajos se realizarán aprovechando la vigencia de la Solicitud por mantenimiento mayor de la linea Pozo-Tamarugal. Condiciones requeridas: S/E Pozo Almonte: Abierto 89B4-1; A disposición del Jefe de Faenas 89B4-2; A disposición del Jefe de Faenas 52B4; A disposición del Jefe de Faenas 89B4-2T (Se reemplazara desconectador de puesta a tierra operacional por sistema de puesta a tierra provisional). S/E Tamarugal: A disposición del Jefe de faenas 89B1-2; 89B B1-1; 52B1 y 89B1-2T (se reemplazara desconectador de puesta a tierra operacional por sistema de puesta a tierra provisional); Abierto 89E1-2; Abierto 89E3-2; Abierto 89E4-2 . Tap Off Tamarugal: Abierto 89B1-2 y Cerrado 89B1-2T. 2.- Eliqsa señalo que: respaldaran los consumos de clientes residenciales durante el periodo. Los clientes Cosayach y Aguas del Altiplano, ambos son clientes libres y que cuentan con generación de respaldo |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DP | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018066020 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-27 10:05 | 2018-10-28 19:30 |  |  |  | DP | 33.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de instalación de separadores poliméricos en vano entre estructuras n° 170 y n° 171 de línea de transmisión 23 kV Melipeuco - Caren Bajo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018070711 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-27 16:30 | 2018-10-27 18:08 |  |  |  | DF | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J10 . S/E O´Higgins: Abierto 52J6. |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018070710 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-27 17:41 | 2018-10-27 18:21 |  |  |  | DF | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E Farellon: Abierto 52J1. |  |  | 0 | 1 | 0
1394 | 3186 | 3186DF | Neomante | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | EMELARI | Informe Fallas | 2018002151 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-27 18:56 | 2018-10-27 19:36 |  |  |  | DF | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | Se inspecciona LT 66 KV Parinacota - Quiane, sin encontrar novedad. Se solicita intento de cierre de la línea. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
224 | 247 | 247DP | Neomante | 247 | Tramo | TAP GRANEROS - GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018069535 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-28 07:05 | 2018-10-28 17:00 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Grupo EFE por trabajos de poda, roce y mantenimiento en sus instalaciones, se requiere la desconexión del LT 66kV Tap Graneros - Graneros, los consumos de T-2 de SE Graneros serán respaldados por redes de MT. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
345 | 393 | 393DF | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070702 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-28 07:08 | 2018-10-28 19:18 |  | 2018-10-28 07:08 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado (Barra), S/E Las Palmas. Mantenimiento a 89J4-2, 89J4-2T y 89J4-3. Mantenimiento a TCJ4. Mantenimiento a TPJ4. Mantenimiento Oxido de Zinc PRJ4. Reemplazo de conector secundario de TPJ4. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Las Palmas Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Las Palmas, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J4-2 lado interruptor, en 89J4-3 lado Barra Transferencia, en TCJ4 lado línea, en conexión superior de TPJ4, en conexión superior de PRJ4 y en 89J4-2T lado línea.. . Comentario trabajo a realizar: S/E Las Palmas. Mantenimiento a 89J4-2, 89J4-2T y 89J4-3. Mantenimiento a TCJ4. Mantenimiento a TPJ4. Mantenimiento Oxido de Zinc PRJ4. Reemplazo de conector secundario de TPJ4. Curso forzoso a solicitud del CEN. Reemplaza 2018068410-409 |  |  | 0 | 1 | 0
189 | 206 | 206DF | Neomante | 206 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070704 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-28 07:08 | 2018-10-28 19:09 |  |  |  | DF | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado (Barra), S/E Los Vilos. Mantenimiento a 89J1-2, 89J1-2T y 89J1-3. Mantenimiento a TCJ1. Mantenimiento a TPJ1. Mantenimiento condición dos trampas y dos condensadores. Eliminar punto caliente en TCJ1 F1. S/E Nogales: MPB equipos y pruebas de control. Reparación conductor con hebras cortadas vano 111-112 y vano 209 - 210 Restricciones: No reconectar interruptores de L.220 kV Nogales - Los Vilos circ. 2 Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Los Vilos ó L.220 kV Nogales - Los Vilos 2 ó Barra de 220 kV N° 1 de S/E Nogales Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, 89J1-2, 89J1-3, TCJ1, TPJ1, CAJ1, TOJ1 . Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J1-2 lado interruptor, en 89J1-3 lado Barra Transferencia, en TCJ1 lado línea, en conexión superior de TPJ1, en conexión superior de CAJ1 y en TOJ1 lado línea.. S/E Nogales: Puestas a tierra a ambos lados de equipos a intervenir de paño J7 y J8, bloqueo 50BF de 52J7 y 52J8 y puestas a tierra en estructuras a intervenir. Comentario trabajo a realizar: S/E Los Vilos. Mantenimiento a 89J1-2, 89J1-2T y 89J1-3. Mantenimiento a TCJ1. Mantenimiento a TPJ1. Mantenimiento condición dos trampas y dos condensadores. Eliminar punto caliente en TCJ1 F1. Curso forzoso a solicitud del CEN. Reemplaza 2018068408-407 |  |  | 0 | 1 | 0
345 | 393 | 393DF | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070706 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-28 07:08 | 2018-10-28 19:20 |  |  |  | DF | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado (Barra), S/E Los Vilos. Mantenimiento a 89J3-2, 89J3-2T y 89J3-3. Mantenimiento a TCJ3. Mantenimiento a TPJ3. Eliminar punto caliente en 89J3-2 F2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Los Vilos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Se instalarán tierras provisionales en 89J3-2 lado interruptor, en 89J3-3 lado Barra Transferencia, en TCJ3 la línea, en conexión superior de TPJ3 y en 89J3-2T lado línea. . Comentario trabajo a realizar: S/E Los Vilos. Mantenimiento a 89J3-2, 89J3-2T y 89J3-3. Mantenimiento a TCJ3. Mantenimiento a TPJ3. Eliminar punto caliente en 89J3-2 F2. Curso forzoso a solicitud del CEN. Reemplaza 2018068404-2018068405 |  |  | 0 | 1 | 0
345 | 393 | 393DF | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070714 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-28 07:08 | 2018-10-28 19:18 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazado de crucetas; próximo a instalación Energizada (doble circuito), Reemplazo de crucetas en estructuras N °001 y N° 005 de Linea 220 kV Los Vilos-Las Palmas C1. Con circuito paralelo energizado. Restricciones: Subestación Las Palmas, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Los Vilos, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Estructuras N° 1 y 5 Instalación puestas a tierras provisionales Realizar pruebas de ausencia de tensión antes de instalar los bloqueos Comentario trabajo a realizar: Curso forzoso, Reemplazo de crucetas en estructuras N °001 y N° 005 de Linea 220 kV Los Vilos-Las Palmas C1. Con circuito paralelo energizado. Curso forzoso a solicitud del CEN. Reemplaza 2018067839. |  |  | 0 | 1 | 0
198 | 217 | 217DP | Neomante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018068903 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-28 08:29 | 2018-10-28 16:10 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Inyección primaria de corriente y prueba de estabilidad de la 87B1 con paño de referencia (Rapel 1). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al final de la faena. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87B1 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52J1 y los desconectadores 89J1-1, 89J1-2, 89J1-3, 89J1-T1, 89J1-T2 y 89JB1-T. Comentario trabajo a realizar: Desconexión de la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1, coordinada con Chilquinta. Al término de los trabajos se energiza ampliación Barra de 220 kV N° 1 de S/E Lo Aguirre a través de L.220 kV Rapel - Lo Aguirre circ. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
199 | 218 | 218DP | Neomante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018068903 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-28 08:29 | 2018-10-28 16:10 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Inyección primaria de corriente y prueba de estabilidad de la 87B1 con paño de referencia (Rapel 1). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al final de la faena. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: El Jefe de Faena bloqueará la protección 87B1 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52J1 y los desconectadores 89J1-1, 89J1-2, 89J1-3, 89J1-T1, 89J1-T2 y 89JB1-T. Comentario trabajo a realizar: Desconexión de la línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1, coordinada con Chilquinta. Al término de los trabajos se energiza ampliación Barra de 220 kV N° 1 de S/E Lo Aguirre a través de L.220 kV Rapel - Lo Aguirre circ. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
1394 | 3186 | 3186DF | Neomante | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | EMELARI | Desconexión / Intervención | 2018070736 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-28 09:08 | 2018-10-28 11:29 |  |  |  | DF | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Se realizará retiro de objeto extraño a distancia con pértica extensible sin tensión. Condición operacional: Abierto 52B3 en S/E Parinacota - Se transfieren los consumos de clientes regulados a S/E Chinchorro y S/E Pukará. |  |  | 0 | 1 | 0
216 | 239 | 239DP | Neomante | 239 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018068906 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-28 10:30 | 2018-10-28 18:28 |  |  |  | DP | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios del paño de 110 kV H1 -Sauzal 2. Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones y verificación de protecciones sistema 1 y 2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño H1 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52H1 y 52HR y los desconectadores 89H1-2 y 89H1-3. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Central Sauzal. |  |  | 0 | 0 | 1
1111 | 1533 | 1533DP | Neomante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018062486 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-28 10:47 | 2018-10-28 18:56 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautin: Limpieza de aislacion y medidas a 89J5-2, 89J5-3, 89J5-T, 89JZ5-1, TCJ5, TPJ5, PRJ5, TOJ5, CAJ5.- Restricciones: Equipos indisponibles.- Instalaciones en Riesgo: Barra Principal 220 kV, Sección 1-Cautín o Barra Principal 220 kV, Sección 2-Cautín.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, S/E Cautin: se instalarán Equipos de Puesta a Tierra Provisionales: entre 89J5-2 y 52J5; 89J5-2 y 89J5-3; 89J5-3 y Barra Transferencia;entre TCJ5 y TPJ5;EN 89J5-T y TCJ5; en Bajada PRJ5;en bajada TOJ5; en Bajada CAJ5; en bajada Barra Aerea de 89JZ5-1; entre 89JZ5-1 y 52JZ5.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados LAP Rio Toltén y TRANSCHILE.- |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | 4447 | 4447DP | Neomante | 4447 | Tramo | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018059061 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-28 11:56 | 2018-10-28 19:30 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere colocar fuera de servicio la línea Río Toltén/Cunco de 110 kV por trabajos de parte de la empresa Transelec bajo la SODI 1277, para lo cual se solicita desconectar el Paño J1 de la S/E Río Toltén. |  |  | 0 | 0 | 1
1089 | 1492 | 1492DP | Neomante | 1492 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018069589 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-28 11:56 | 2018-10-28 19:30 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
1111 | 1533 | 1533DP | Neomante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018062481 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-28 11:58 | 2018-10-28 18:56 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautín: Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones, pruebas en normal intermedio y transferido y verificación de protecciones, pruebas de transferencia de desenganche.- Restricciones: Equipos indisponibles.- Instalaciones en Riesgo: Barra Principal 220 kV, Sección 1-Cautín.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, S/E Cautín Se bloqueara protección 50BF-52J5 y 87BJ5 en modo fuera de servicio y bloqueara protección 50BF-52JR y 87BJR en modo fuera de servicio y bloqueara protección 50BF-52JZ5 y 87BJZ5 en modo fuera de servicio.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con LAP Rio Tolén.- |  |  | 0 | 0 | 1
512 | 580 | 580DP | Neomante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018062481 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-28 11:58 | 2018-10-28 18:56 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautín: Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones, pruebas en normal intermedio y transferido y verificación de protecciones, pruebas de transferencia de desenganche.- Restricciones: Equipos indisponibles.- Instalaciones en Riesgo: Barra Principal 220 kV, Sección 1-Cautín.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, S/E Cautín Se bloqueara protección 50BF-52J5 y 87BJ5 en modo fuera de servicio y bloqueara protección 50BF-52JR y 87BJR en modo fuera de servicio y bloqueara protección 50BF-52JZ5 y 87BJZ5 en modo fuera de servicio.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con LAP Rio Tolén.- |  |  | 0 | 0 | 1
188 | 203 | 203DF | Neomante | 203 | Tramo | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002160 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-28 15:10 | 2018-11-15 09:40 |  |  |  | DF | 426.5 | 1 | 0 | 0 | Apertura imprevista por protecciones del interruptor 52H2 de S/E Illapel, provocando la interrupción del tramo LT 110 kV Illapel-Choapa que se encontraba en vacío, durante maniobras de normalización de paralelo entre SS/EE Illapel y Choapa, según trabajos de la DP N°64779/2018. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018069144 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-29 05:50 | 2018-10-29 18:48 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del circuito N°2 de la LT- Florida-Las Lajas, para realizar trabajos previos al cambio de equipos (Modificación No Relevante), medición de la estructura soporte existente de los polos del desconectador de línea. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018069144 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-29 05:50 | 2018-10-29 18:48 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del circuito N°2 de la LT- Florida-Las Lajas, para realizar trabajos previos al cambio de equipos (Modificación No Relevante), medición de la estructura soporte existente de los polos del desconectador de línea. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018069144 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-29 05:50 | 2018-10-29 18:48 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del circuito N°2 de la LT- Florida-Las Lajas, para realizar trabajos previos al cambio de equipos (Modificación No Relevante), medición de la estructura soporte existente de los polos del desconectador de línea. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018069453 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-29 05:50 | 2018-10-29 18:55 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de franja de servidumbre |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018067991 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-29 06:09 | 2018-10-29 18:24 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra,Instalación de Medidas de Mitigación Aves Restricciones: Subestación Vallenar, 52C1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52C2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, E67, E82, E91 ; E106, E111; E 121 Circuito Nº2 Puestas a Tierra provisionales Realizar Prueba de Ausencia de Tension antes de Instalar Bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra,Instalación de Medidas de Mitigación Aves |  |  | 0 | 0 | 1
58 | 59 | 59DP | Neomante | 59 | Tramo | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2018069974 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-29 07:58 | 2018-10-29 21:40 |  |  |  | DP | 13.7 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
580 | 655 | 655DP | Neomante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018069317 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-29 08:49 | 2018-10-29 16:22 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002161 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-29 14:38 | 2018-10-29 14:38 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Teno. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002161 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-29 14:38 | 2018-10-29 14:38 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Teno. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002161 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-29 14:38 | 2018-10-29 14:38 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Teno. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002161 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-29 14:38 | 2018-10-29 14:38 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Teno. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DF | Neomante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002161 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-29 14:38 | 2018-10-29 14:38 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Teno. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018070316 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 04:58 | 2018-10-30 14:31 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de construcción de pasarela peatonal y a solicitud de INTERVIAL se requiere la desconexión del tramo LT 66kV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. Los consumos del paño B2 de S/E Paine serán respaldados por el paño B3 de S/E Rancagua. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018070344 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 05:53 | 2018-10-30 17:00 |  | 2018-10-30 05:54 |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Instalación de canastillos de mufas fibra óptica OPGW en tramo Maitenes Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018070344 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 05:53 | 2018-10-30 17:00 |  | 2018-10-30 05:54 |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Instalación de canastillos de mufas fibra óptica OPGW en tramo Maitenes Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018070344 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 05:53 | 2018-10-30 17:00 |  | 2018-10-30 05:54 |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Instalación de canastillos de mufas fibra óptica OPGW en tramo Maitenes Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018069145 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 05:54 | 2018-10-30 18:08 |  | 2018-10-30 05:55 |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del circuito N°2 de la LT- Florida-Las Lajas, para realizar trabajos previos al cambio de equipos (Modificación No Relevante), medición de la estructura soporte existente de los polos del desconectador de línea. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018069145 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 05:54 | 2018-10-30 18:08 |  | 2018-10-30 05:55 |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del circuito N°2 de la LT- Florida-Las Lajas, para realizar trabajos previos al cambio de equipos (Modificación No Relevante), medición de la estructura soporte existente de los polos del desconectador de línea. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018069145 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 05:54 | 2018-10-30 18:08 |  | 2018-10-30 05:55 |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del circuito N°2 de la LT- Florida-Las Lajas, para realizar trabajos previos al cambio de equipos (Modificación No Relevante), medición de la estructura soporte existente de los polos del desconectador de línea. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018068082 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 05:55 | 2018-10-30 18:45 |  | 2018-10-30 11:01 |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Circuito N°1 quedará energizado y con la carga de ambos circuitos mientras dure la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018068082 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 05:55 | 2018-10-30 18:45 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Circuito N°1 quedará energizado y con la carga de ambos circuitos mientras dure la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018068082 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 05:55 | 2018-10-30 18:45 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Circuito N°1 quedará energizado y con la carga de ambos circuitos mientras dure la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018069454 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 05:55 | 2018-10-30 16:20 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de franja de servidumbre |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018068439 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 16:20 | 2018-10-30 19:08 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Circuito N°1 quedará con toda la carga de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070052 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 06:15 | 2018-10-30 18:48 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra Postes,Instalación de Medidas de Mitigación Aves,Retiro de Portales de Proteccion Restricciones: Subestación Vallenar, 52C1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52C2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, E67, E82, E91 ; E106, E111; E 121 Circuito Nº2 Puestas a Tierra provisionales Realizar Prueba de Ausencia de Tension antes de Instalar Bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra Postes,Instalación de Medidas de Mitigación Aves,Retiro de Portales de Proteccion |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Neomante | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018061778 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 08:08 | 2018-10-30 20:05 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | S/E ARICA: - 52B5 ABIERTO - 89B5-3 ABIERTO - 89B5-2 ABIERTO - 89B5-2T CERRADO S/E TAP OFF QUIANI - 89B1-1 ABIERTO - 52B1 ABIERTO CENTRAL DIESEL ARICA (Maniobras realizadas por operador de CD Arica e ingresadas en solicitud de desconexión 37789 y 44004). - 52B1 ABIERTO - 89B1-1 ABIERTO - 89B1-2 ABIERTO - 89B1-2T CERRADO - 89BT1 ABIERTO - 89BT2 ABIERTO |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Neomante | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018061778 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 08:08 | 2018-10-30 20:05 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | S/E ARICA: - 52B5 ABIERTO - 89B5-3 ABIERTO - 89B5-2 ABIERTO - 89B5-2T CERRADO S/E TAP OFF QUIANI - 89B1-1 ABIERTO - 52B1 ABIERTO CENTRAL DIESEL ARICA (Maniobras realizadas por operador de CD Arica e ingresadas en solicitud de desconexión 37789 y 44004). - 52B1 ABIERTO - 89B1-1 ABIERTO - 89B1-2 ABIERTO - 89B1-2T CERRADO - 89BT1 ABIERTO - 89BT2 ABIERTO |  |  | 0 | 0 | 1
580 | 655 | 655DP | Neomante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018069318 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 09:43 | 2018-10-30 15:15 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmision |  |  | 0 | 0 | 1
484 | 552 | 552DP | Neomante | 552 | Tramo | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018067884 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 10:01 | 2018-10-30 18:53 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios: MPB Pruebas eléctricas y dinámicas a equipos primarios del paño J2 S/E Santa María y J25 S/E Charrúa; Mantenimiento Líneas de Transmisión: MPB Inspección de apoyos de conductores y amortiguadores, MCC Limpieza de aislación; Mantenimiento Sistemas de Control: Limpieza e inspección de armarios, reapriete de conexiones, verificación de alarmas y estados de equipos, pruebas de control y medidas de asilación en ctos. CC y CA. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DF | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018071469 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-30 11:01 | 2018-10-30 17:50 |  |  |  | DF | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 1 | 0
832 | 923 | 923DF | Neomante | 923 | Tramo | HUASCO - PELLETS 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2018071466 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-10-30 11:07 | 2018-10-30 18:00 |  |  |  | DF | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | El servicio se requiere con urgencia |  |  | 0 | 1 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018068082 | interno | Programada | Desconexión | 2018-10-30 05:55 | 2018-10-30 18:45 | 2018-10-30 17:50 |  | S | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Circuito N°1 quedará energizado y con la carga de ambos circuitos mientras dure la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1473 | 4224 | 4224DF | Neomante | 4224 | Tramo | CENTRAL ANCOA - TAP TAP PUTAGAN 66KV C1 [En Revision] | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | Informe Fallas | 2018002169 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-30 15:32 | 2018-10-30 17:00 |  |  |  | DF | 1.4667 | 1 | 0 | 0 | Inspección en Línea arroja ramas en contacto con una de las fases. | Contacto de ramas con Línea 66kv tramo Putagán - Ancoa. |  | 0 | 0 | 0
1503 | 4368 | 4368DF | Neomante | 4368 | Tramo | CERRO NAVIA - NEPTUNO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002167 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-30 17:25 | 2018-10-30 17:29 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | A raíz de trabajos de Sistema de Control | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DF | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018002173 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-30 19:14 | 2018-10-31 16:03 |  |  |  | DF | 20.8167 | 1 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 44 kV Las Vegas- FFCC Andes Cto. 1 tramo LAs Vegas- Panquehue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
624 | 703 | 703DF | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018002173 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-10-30 19:14 | 2018-10-31 16:03 |  |  |  | DF | 20.8167 | 1 | 0 | 0 | Operación automática de la LT 44 kV Las Vegas- FFCC Andes Cto. 1 tramo LAs Vegas- Panquehue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
203 | 224 | 224DF | Neomante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002178 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-01 06:31 | 2018-11-01 09:10 |  |  |  | DF | 2.65 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 4DP | Neomante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018069814 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-01 07:08 | 2018-11-01 20:15 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Preventivo Basico línea. Limpieza manual de aislación, cambio de aislación, verificación de amortiguadores y verificación de la estructura en general. S/E Aconcagua 52H3 Abierto S/E Los Maquis 52H3 Abierto. S/E Chagres 52 L1 Abierto. S/E Esperanza 52H1 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
7 | 6 | 6DP | Neomante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018069814 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-01 07:08 | 2018-11-01 20:15 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Preventivo Basico línea. Limpieza manual de aislación, cambio de aislación, verificación de amortiguadores y verificación de la estructura en general. S/E Aconcagua 52H3 Abierto S/E Los Maquis 52H3 Abierto. S/E Chagres 52 L1 Abierto. S/E Esperanza 52H1 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
9 | 8 | 8DP | Neomante | 8 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018069814 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-01 07:08 | 2018-11-01 20:15 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Preventivo Basico línea. Limpieza manual de aislación, cambio de aislación, verificación de amortiguadores y verificación de la estructura en general. S/E Aconcagua 52H3 Abierto S/E Los Maquis 52H3 Abierto. S/E Chagres 52 L1 Abierto. S/E Esperanza 52H1 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
885 | 990 | 990DP | Neomante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018069814 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-01 07:08 | 2018-11-01 20:15 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Preventivo Basico línea. Limpieza manual de aislación, cambio de aislación, verificación de amortiguadores y verificación de la estructura en general. S/E Aconcagua 52H3 Abierto S/E Los Maquis 52H3 Abierto. S/E Chagres 52 L1 Abierto. S/E Esperanza 52H1 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
906 | 1030 | 1030DP | Neomante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018069814 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-01 07:08 | 2018-11-01 20:15 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Preventivo Basico línea. Limpieza manual de aislación, cambio de aislación, verificación de amortiguadores y verificación de la estructura en general. S/E Aconcagua 52H3 Abierto S/E Los Maquis 52H3 Abierto. S/E Chagres 52 L1 Abierto. S/E Esperanza 52H1 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
151 | 161 | 161DF | Neomante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2018002180 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-01 13:33 | 2018-11-01 13:33 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito línea 66kV Los Lagos La Unión. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
152 | 162 | 162DF | Neomante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2018002180 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-01 13:33 | 2018-11-01 13:33 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito línea 66kV Los Lagos La Unión. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
153 | 163 | 163DF | Neomante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2018002180 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-01 13:33 | 2018-11-01 13:33 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito línea 66kV Los Lagos La Unión. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002179 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-01 13:33 | 2018-11-01 13:44 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | Protecciones operadas en S/E Pullinque: 21-21N , Sistema 1, 67N 21-21N , Sistema 2, 67N | Apertura de 52B3 en S/E Pullinque, es coincidente con falla de Línea 66 kV Los Lagos- La Unión (propiedad STS). |  | 0 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018072141 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-01 18:37 | 2018-11-01 19:26 |  |  |  | DF | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellon: Abierto 52J1. S/E O´Higgins: Abierto 52J9. |  |  | 0 | 1 | 0
738 | 826 | 826DP | Neomante | 826 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070626 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-01 22:54 | 2018-11-02 09:39 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la Linea. Se informará la desconexión de la Linea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
739 | 827 | 827DP | Neomante | 827 | Tramo | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070626 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-01 22:54 | 2018-11-02 09:39 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la Linea. Se informará la desconexión de la Linea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
740 | 828 | 828DP | Neomante | 828 | Tramo | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070626 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-01 22:54 | 2018-11-02 09:39 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la Linea. Se informará la desconexión de la Linea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | 769 | 769DP | Neomante | 769 | Tramo | RENCA - METRO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070628 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-01 22:54 | 2018-11-02 09:39 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la Linea. Se informará la desconexión de la Linea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070771 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-02 05:13 | 2018-11-02 18:55 |  |  |  | DP | 13.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070771 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-02 05:13 | 2018-11-02 18:55 |  |  |  | DP | 13.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070771 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-02 05:13 | 2018-11-02 18:55 |  |  |  | DP | 13.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070771 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-02 05:13 | 2018-11-02 18:55 |  |  |  | DP | 13.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028DF | Neomante | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2018072181 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-02 06:21 | 2018-11-02 14:45 |  |  |  | DF | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Reparación hebra cortada la LT 220 kV. Laberinto – Mantos Blancos en la boca de la unión en el vano de las torres 144 y 145 fase 1 (superior); S/E Mantos Blancos: Abiertos 52J-04L, 89J-04L y 89J-04A. S/E Mantos Blancos: Cerrado 89J-04T. S/E Laberinto: Abiertos 52J-05L, 89J-05L, 89J-05A, 89J-05B. S/E Laberinto: Cerrado 89J-05T |  |  | 0 | 1 | 0
5 | 4 | 4DP | Neomante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018069936 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-02 07:12 | 2018-11-02 16:51 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Preventivo Basico línea. Limpieza manual de aislación, cambio de aislación, verificación de amortiguadores y verificación de la estructura en general. S/E Aconcagua 52H3 Abierto S/E Los Maquis 52H3 Abierto S/E Chagres 52 L1 Abierto. S/E Esperanza 52H1 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
7 | 6 | 6DP | Neomante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018069936 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-02 07:12 | 2018-11-02 16:51 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Preventivo Basico línea. Limpieza manual de aislación, cambio de aislación, verificación de amortiguadores y verificación de la estructura en general. S/E Aconcagua 52H3 Abierto S/E Los Maquis 52H3 Abierto S/E Chagres 52 L1 Abierto. S/E Esperanza 52H1 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
9 | 8 | 8DP | Neomante | 8 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018069936 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-02 07:12 | 2018-11-02 16:51 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Preventivo Basico línea. Limpieza manual de aislación, cambio de aislación, verificación de amortiguadores y verificación de la estructura en general. S/E Aconcagua 52H3 Abierto S/E Los Maquis 52H3 Abierto S/E Chagres 52 L1 Abierto. S/E Esperanza 52H1 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
885 | 990 | 990DP | Neomante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018069936 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-02 07:12 | 2018-11-02 16:51 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Preventivo Basico línea. Limpieza manual de aislación, cambio de aislación, verificación de amortiguadores y verificación de la estructura en general. S/E Aconcagua 52H3 Abierto S/E Los Maquis 52H3 Abierto S/E Chagres 52 L1 Abierto. S/E Esperanza 52H1 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
906 | 1030 | 1030DP | Neomante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018069936 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-02 07:12 | 2018-11-02 16:51 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Preventivo Basico línea. Limpieza manual de aislación, cambio de aislación, verificación de amortiguadores y verificación de la estructura en general. S/E Aconcagua 52H3 Abierto S/E Los Maquis 52H3 Abierto S/E Chagres 52 L1 Abierto. S/E Esperanza 52H1 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070770 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-02 08:13 | 2018-11-02 18:55 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1039 | 1387 | 1387DF | Neomante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072185 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-02 08:23 | 2018-11-02 13:35 |  |  |  | DF | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente en estructura 550 fase media de salida en sub-conductores lado derecho superior e inferior. |  |  | 0 | 1 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018072142 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-02 10:00 | 2018-11-02 11:20 |  |  |  | DF | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J3 . S/E O´Higgins: Abierto 52J8. |  |  | 0 | 1 | 0
217 | 240 | 240DP | Neomante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070590 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-02 13:00 | 2018-11-02 16:42 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de punto caliente en estructura N° 40 fase inferior. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 110 kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002186 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-03 03:34 | 2018-11-03 08:10 |  |  |  | DF | 4.6 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B2 de S/E Teno afectando los consumos de S/E Rauquén, barra Norte S/E Curicó y EFE Curicó. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DF | Neomante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002186 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-03 03:34 | 2018-11-03 08:10 |  |  |  | DF | 4.6 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B2 de S/E Teno afectando los consumos de S/E Rauquén, barra Norte S/E Curicó y EFE Curicó. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2018002187 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-03 07:58 | 2018-11-04 16:40 |  |  |  | DF | 32.7 | 1 | 0 | 0 | Falla la linea en 23 Kv Melipeuco - Caren Bajo, apertura del Int. 52E1 por activación de la protección sobrecorriente temporizada en neutro (51N). la causa de la apertura esta pendiente por investigación, se presume posible contacto de ramas con la linea. clima nublado sin presencia de lluvia en la zona | Falla la linea en 23 Kv Melipeuco - Caren Bajo, apertura del Int. 52E1 por activación de la protección sobrecorriente temporizada en neutro (51N). la causa de la apertura esta pendiente por investigación, se presume posible contacto de ramas con la linea. clima nublado sin presencia de lluvia en la zona |  | 0 | 0 | 0
392 | 442 | 442DF | Neomante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002189 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-03 08:08 | 2018-11-03 08:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Villarrica. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
392 | 442 | 442DF | Neomante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002189 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-03 08:08 | 2018-11-03 08:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Villarrica. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018070146 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-03 10:46 | 2018-11-03 19:42 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Atacama A disposicion jefe faena 52J3 . Abiertos 89J3-1, 89J3-2 y, 89J3-3. SubEstación O'Higgins A disposición jefe faena 52J8 . Abiertos 89J8-2, 89J8-3 |  |  | 0 | 0 | 1
231 | 254 | 254DP | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018070308 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-04 04:42 | 2018-11-04 16:23 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea de LT 66kV Punta Cortés-Lo Miranda Nº1 por maniobras de cierre y apertura de DD.CC 66kV 89B3 de S/E Lo Miranda por control de transferencia carga, las cargas del circuito Nº2 LT 66kV Punta de Cortés-Lo Miranda serán transferidas hacia LT 66kV Punta de Cortés-Lo Miranda Nº1. La LT 66kV Punta de Cortés-Lo Miranda Nº2 quedará energizada en vacío asociado a SD2018068597-2018068603. |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070773 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-04 05:17 | 2018-11-04 17:16 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070774 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-04 05:17 | 2018-11-04 17:16 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070774 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-04 05:17 | 2018-11-04 17:16 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070774 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-04 05:17 | 2018-11-04 17:16 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018070774 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-04 05:17 | 2018-11-04 17:16 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
299 | 337 | 337DF | Neomante | 337 | Tramo | BOCAMINA - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072222 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-04 08:41 | 2018-11-04 18:29 |  |  |  | DF | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Limpieza de aislacion y medida a 89A5-2, 89A6-1, TPA6, 89A6-3, 89A6-3T, PRA6. Retirar nidos de pajaro 89A5-2 y 89A6-1. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 52A5 y 89A5-2, entre 89A5-2 y 89A6-1, 89A6-1 y 52A6, en ambos extremos del 89A6-3, en conexión de bajada del TPA6, en conexión de bajada de PRA6. Comentario trabajo a realizar: Trabajos de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 1 | 0
341 | 389 | 389DF | Neomante | 389 | Tramo | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072222 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-04 08:41 | 2018-11-04 18:29 |  |  |  | DF | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Limpieza de aislacion y medida a 89A5-2, 89A6-1, TPA6, 89A6-3, 89A6-3T, PRA6. Retirar nidos de pajaro 89A5-2 y 89A6-1. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 52A5 y 89A5-2, entre 89A5-2 y 89A6-1, 89A6-1 y 52A6, en ambos extremos del 89A6-3, en conexión de bajada del TPA6, en conexión de bajada de PRA6. Comentario trabajo a realizar: Trabajos de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 1 | 0
342 | 390 | 390DF | Neomante | 390 | Tramo | TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072222 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-04 08:41 | 2018-11-04 18:29 |  |  |  | DF | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Limpieza de aislacion y medida a 89A5-2, 89A6-1, TPA6, 89A6-3, 89A6-3T, PRA6. Retirar nidos de pajaro 89A5-2 y 89A6-1. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Lagunillas Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 52A5 y 89A5-2, entre 89A5-2 y 89A6-1, 89A6-1 y 52A6, en ambos extremos del 89A6-3, en conexión de bajada del TPA6, en conexión de bajada de PRA6. Comentario trabajo a realizar: Trabajos de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018070151 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-04 10:33 | 2018-11-04 19:25 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Atacama A disposicion jefe faena 52J10. Abiertos 89J10-1, 89J10-2 y 89J10-3. SubEstación O'Higgins A disposición jefe faena 52J6. Abiertos 89J6-2 y 89J6-3. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018070151 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-04 10:33 | 2018-11-04 19:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Atacama A disposicion jefe faena 52J10. Abiertos 89J10-1, 89J10-2 y 89J10-3. SubEstación O'Higgins A disposición jefe faena 52J6. Abiertos 89J6-2 y 89J6-3. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DF | Neomante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 2018072259 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-04 10:50 | 2018-11-04 11:05 |  |  |  | DF | 0.25 | 0 | 0 | 0 | No Hay. |  |  | 0 | 1 | 0
334 | 381 | 381DF | Neomante | 381 | Tramo | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002197 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-04 14:03 | 2018-11-04 15:40 |  |  |  | DF | 1.6167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones línea 66 KV San Vicente Tagua Tagua-Las Cabras, afectanado los consumos de Subestación Las Cabras y El Manzano. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
283 | 315 | 315DF | Neomante | 315 | Tramo | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002199 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-04 21:17 | 2018-11-05 00:59 |  |  |  | DF | 3.7 | 1 | 0 | 0 | Ferrocarriles informa que no tiene consumos tomados de S/E Laja. STS informa que ha recuperado parte de los consumos mediante generación local. Se informa que se encontró elemento extraño sobre la línea en el vano 178 a 35 KM desde Charrúa. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018069322 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-05 05:42 | 2018-11-05 16:21 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmision |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070369 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-05 06:01 | 2018-11-05 19:20 |  |  |  | DP | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra Postes,Instalación de Medidas de Mitigación Aves,Retiro de Portales de Proteccion Restricciones: Subestación Vallenar, 52C1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52C2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, E67, E82, E91 ; E106, E111; E 121 Circuito Nº2 Puestas a Tierra provisionales Realizar Prueba de Ausencia de Tension antes de Instalar Bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra Postes,Instalación de Medidas de Mitigación Aves,Retiro de Portales de Proteccion |  |  | 0 | 0 | 1
1297 | 2972 | 2972DP | Neomante | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070565 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-05 10:05 | 2018-11-16 06:00 |  |  |  | DP | 259.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de Saesa A.- Retiro de vano entre estructura 1 y 41. B.- Tendido de conductor Acar 900 desde torre 1 a 2 y 41 a 42 Encuentro - Kimal y Crucero - Kimal Cto 1 Restricciones: Crucero, 52J16 No reconectar Encuentro, 52J3 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Encuentro-Crucero, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Encuentro, 89J2-2T Cerrado En terreno, se coordinará con el área de control, para la apertura del desconectador 89J2-2T, el cual será reemplazado por tierras provisionales, mientras duren las pruebas de control. Crucero, 89J15-2T Cerrado En terreno, se coordinará con el área de control, para la apertura del desconectador 89J15-2T, el cual será reemplazado por tierras provisionales, mientras duren las pruebas de control. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1298 | 2973 | 2973DP | Neomante | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070566 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-05 10:05 | 2018-11-16 05:36 |  |  |  | DP | 259.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de Saesa A.- Retiro de vano entre estructura 1 y 41. B.- Tendido de conductor Acar 900 desde torre 1 a 2 y 41 a 42 Encuentro - Kimal y Crucero - Kimal Cto 1 Restricciones: Crucero, 52J16 No reconectar Encuentro, 52J3 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Encuentro-Crucero, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Encuentro, 89J2-2T Cerrado En terreno, se coordinará con el área de control, para la apertura del desconectador 89J2-2T, el cual será reemplazado por tierras provisionales, mientras duren las pruebas de control. Crucero, 89J15-2T Cerrado En terreno, se coordinará con el área de control, para la apertura del desconectador 89J15-2T, el cual será reemplazado por tierras provisionales, mientras duren las pruebas de control. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018072550 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-05 18:33 | 2018-11-05 18:57 |  |  |  | DF | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellon: Abierto 52J1. S/E O´Higgins: Abierto 52J9. |  |  | 0 | 1 | 0
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070469 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-06 06:24 | 2018-11-06 19:29 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra Postes,Instalación de Medidas de Mitigación Aves Restricciones: Subestación Vallenar, 52C1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52C2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, E67, E82, E91 ; E106, E111; E 121 Circuito Nº2 Puestas a Tierra provisionales Realizar Prueba de Ausencia de Tension antes de Instalar Bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra Postes,Instalación de Medidas de Mitigación Aves,Retiro de Portales de Proteccion |  |  | 0 | 0 | 1
83 | 84 | 84DP | Neomante | 84 | Tramo | RUCUE - QUILLECO 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018069515 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-06 08:19 | 2018-11-06 19:41 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios: MPB Pruebas eléctricas y dinámicas a equipos primarios del paño J1 S/E Rucue y J1 S/E Quilleco; Mantenimiento Líneas de Transmisión: MPB Inspección de apoyos de conductores y amortiguadores, MCC Limpieza de aislación; Mantenimiento Sistemas de Control: Limpieza e inspección de armarios, reapriete de conexiones, verificación de alarmas y estados de equipos, pruebas de control y medidas de aislación en ctos. CC y CA. |  |  | 0 | 0 | 1
22 | 20 | 20DP | Neomante | 20 | Tramo | YUNGAY - CHARRUA 154KV C1 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | Desconexión / Intervención | 2018071541 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-06 08:37 | 2018-11-12 22:17 |  |  |  | DP | 157.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Equipos Principales Subestación Charrua y revisión de Protecciones Eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018069323 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-06 08:41 | 2018-11-06 16:00 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmision |  |  | 0 | 0 | 1
43 | 42 | 42DP | Neomante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2018070844 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-06 08:43 | 2018-11-23 14:35 |  |  |  | DP | 413.8667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de los Transformadores de Potencial y Corriente en SE Maitencillo. |  |  | 0 | 0 | 1
217 | 240 | 240DF | Neomante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002209 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-06 23:23 | 2018-11-07 15:09 |  |  |  | DF | 15.7667 | 1 | 0 | 0 | Se realiza recorrido de la línea. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
973 | 1194 | 1194DF | Neomante | 1194 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018073127 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-07 05:13 | 2018-11-07 22:50 |  |  |  | DF | 17.6167 | 0 | 0 | 0 | Reparación se necesita hacer a la brevedad aprovechando detención de planta para así evitar falla una vez que esta este a plena carga. |  |  | 0 | 1 | 0
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070494 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-07 06:05 | 2018-11-07 19:36 |  |  |  | DP | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra Postes,Instalación de Medidas de Mitigación Aves,Retiro de portales de protección Restricciones: Subestación Vallenar, 52C1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52C2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, E67, E82, E91 ; E106, E111; E 121 Circuito Nº2 Puestas a Tierra provisionales Realizar Prueba de Ausencia de Tension antes de Instalar Bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra Postes,Instalación de Medidas de Mitigación Aves,Retiro de Portales de Proteccion |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018071668 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-07 06:30 | 2018-11-07 19:46 |  |  |  | DP | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán tomando los resguardos de seguridad correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
83 | 84 | 84DP | Neomante | 84 | Tramo | RUCUE - QUILLECO 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018070125 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-07 08:06 | 2018-11-07 21:58 |  |  |  | DP | 13.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios: MPB Pruebas eléctricas y dinámicas a equipos primarios del paño J1 S/E Rucue y J1 S/E Quilleco; Mantenimiento Líneas de Transmisión: MPB Inspección de apoyos de conductores y amortiguadores, MCC Limpieza de aislación; Mantenimiento Sistemas de Control: Limpieza e inspección de armarios, reapriete de conexiones, verificación de alarmas y estados de equipos, pruebas de control y medidas de aislación en ctos. CC y CA. |  |  | 0 | 0 | 1
217 | 240 | 240DF | Neomante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018073126 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-07 08:35 | 2018-11-07 15:09 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MCC, reposición de conductor inferior por robo en vano 108 - 109 Restricciones: No reconectar interruptores de L.110 kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 2 Instalaciones en Riesgo: L 110kV Sauzal-Alto Jahuel, circuito 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Puestas a tierra provisionales en estructuras adyacentes a la zona de trabajo Comentario trabajo a realizar: No hay |  |  | 0 | 1 | 0
578 | 653 | 653DP | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018069326 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-07 09:08 | 2018-11-07 17:45 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018069326 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-07 09:08 | 2018-11-07 17:45 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018069326 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-07 09:08 | 2018-11-07 17:45 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
1495 | 4346 | 4346DP | Neomante | 4346 | Tramo | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018071293 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-07 09:15 | 2018-11-07 16:57 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. La faena se suspenderá en horario nocturno. |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | 3230 | 3230DP | Neomante | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018072236 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-07 12:05 | 2018-11-17 11:54 |  |  |  | DP | 239.8167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Sulfuros Abierto y bloqueado: 89BT2-2, 89BT2-1, 89B2y 89BS S/E Sulfuros Abierto: 52BT2. S/E Sulfuros: A disposición del jefe de faenas 89BS-2. S/E Lixiviación: Abierto 52BT2. S/E Lixiviación: Abiertos y bloqueados 89B2-1 y 89BT2-1. |  |  | 0 | 0 | 1
256 | 280 | 280DF | Neomante | 280 | Tramo | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002218 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-07 12:15 | 2018-11-07 12:30 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
258 | 282 | 282DF | Neomante | 282 | Tramo | PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002218 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-07 12:15 | 2018-11-07 12:30 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
256 | 280 | 280DF | Neomante | 280 | Tramo | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002224 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-07 13:04 | 2018-11-07 13:05 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | No hay | No hay. |  | 0 | 0 | 0
258 | 282 | 282DF | Neomante | 282 | Tramo | PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002224 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-07 13:04 | 2018-11-07 13:05 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | No hay | No hay. |  | 0 | 0 | 0
1576 | 4699 | 4699DF | Neomante | 4699 | Tramo | TAP BELLAVISTA - SAUZAL 110KV C3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | 2018002298 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-07 15:15 | 2018-11-07 17:40 |  |  |  | DF | 2.4167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión oportuna y selectiva por acción de protecciones, evitan daño a personas y equipos. |  | Durante traslado de excavadora sobre camión cama baja, con destino hacia Rancagua, al pasar cercano a líneas de tendido eléctrico existente en el sector de estacionamiento de camiones, por razones que se investigan se produce un arco eléctrico. | 0 | 0 | 0
1575 | 4698 | 4698DF | Neomante | 4698 | Tramo | TAP BARAHONA - TAP BELLAVISTA 110KV C3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | 2018002298 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-07 15:15 | 2018-11-07 17:40 |  |  |  | DF | 2.4167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión oportuna y selectiva por acción de protecciones, evitan daño a personas y equipos. |  | Durante traslado de excavadora sobre camión cama baja, con destino hacia Rancagua, al pasar cercano a líneas de tendido eléctrico existente en el sector de estacionamiento de camiones, por razones que se investigan se produce un arco eléctrico. | 0 | 0 | 0
1574 | 4697 | 4697DF | Neomante | 4697 | Tramo | MINERO - TAP BARAHONA 110KV C3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | 2018002298 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-07 15:15 | 2018-11-07 17:40 |  |  |  | DF | 2.4167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión oportuna y selectiva por acción de protecciones, evitan daño a personas y equipos. |  | Durante traslado de excavadora sobre camión cama baja, con destino hacia Rancagua, al pasar cercano a líneas de tendido eléctrico existente en el sector de estacionamiento de camiones, por razones que se investigan se produce un arco eléctrico. | 0 | 0 | 0
715 | 802 | 802DF | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002245 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 19:45 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de la falla. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
716 | 803 | 803DF | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002245 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 19:45 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de la falla. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
717 | 804 | 804DF | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002245 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 19:45 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de la falla. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
709 | 796 | 796DF | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002245 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 19:45 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de la falla. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
710 | 797 | 797DF | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002245 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 19:45 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de la falla. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
711 | 798 | 798DF | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002245 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 19:45 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de la falla. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
718 | 805 | 805DF | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002245 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 19:45 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de la falla. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
713 | 800 | 800DF | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002245 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 19:45 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de la falla. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
714 | 801 | 801DF | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002245 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 19:45 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de la falla. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
712 | 799 | 799DF | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002245 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 19:45 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de la falla. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
719 | 806 | 806DF | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002245 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 19:45 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de la falla. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1084 | 1479 | 1479DF | Neomante | 1479 | Tramo | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002246 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-07 23:15 | 2018-11-08 18:09 |  |  |  | DF | 18.9 | 1 | 0 | 0 | Línea 500 kV Polpaico - Lo Aguirre queda radial desde Polpaico. Se realizará revisión exhaustiva de equipo GIS. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070520 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-08 06:06 | 2018-11-08 20:33 |  |  |  | DP | 14.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra Postes,Instalación de Medidas de Mitigación Aves Restricciones: Subestación Vallenar, 52C1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52C2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, E67, E82, E91 ; E106, E111; E 121 Circuito Nº2 Puestas a Tierra provisionales Realizar Prueba de Ausencia de Tension antes de Instalar Bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra Postes,Instalación de Medidas de Mitigación Aves,Retiro de Portales de Proteccion |  |  | 0 | 0 | 1
944 | 1082 | 1082DP | Neomante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018070856 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-08 06:12 | 2018-11-08 19:56 |  |  |  | DP | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072451 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-08 06:20 | 2018-11-08 17:17 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | El tramo fuera de servicio será Maitenes Laja N°1, pero para poder abrir y cerrar los desconectadores en SE Las Lajas sin energía, debemos abrir y posteriormente cerrar el interruptor de 110 kV en SE Florida para la LT 110 kV Maitenes Laja Florida N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072451 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-08 06:20 | 2018-11-08 17:17 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | El tramo fuera de servicio será Maitenes Laja N°1, pero para poder abrir y cerrar los desconectadores en SE Las Lajas sin energía, debemos abrir y posteriormente cerrar el interruptor de 110 kV en SE Florida para la LT 110 kV Maitenes Laja Florida N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072451 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-08 06:20 | 2018-11-08 17:17 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | El tramo fuera de servicio será Maitenes Laja N°1, pero para poder abrir y cerrar los desconectadores en SE Las Lajas sin energía, debemos abrir y posteriormente cerrar el interruptor de 110 kV en SE Florida para la LT 110 kV Maitenes Laja Florida N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1447 | 3242 | 3242DP | Neomante | 3242 | Tramo | OLAP - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018071779 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-08 08:16 | 2018-11-08 20:42 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Sulfuros Abierto y bloqueado: 89JT3-1; 89T2-2;89BT2-1;89B2;89BS S/E Sulfuros Abierto: 52JT3; 52BT3;52BT2 S/E Sulfuros Abierto y a disposicion: 89B3-T S/E OLAP Abierto y a disposicion del jefe de faena: 52B1; 89B1-1 S/E OLAP Cerrado y bloqueado: 89B1-1T S/E OLAP Abierto: 52BT1; 52BT2 S/E OLAP Abierto y a disposicion: 89BT1-1; 89BT2-1 S/E OLAP Extraido y bloqueado: 52CT1;52CT2 |  |  | 0 | 0 | 1
578 | 653 | 653DP | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018069329 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-08 08:20 | 2018-11-08 16:40 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmision |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018069329 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-08 08:20 | 2018-11-08 16:40 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmision |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018069329 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-08 08:20 | 2018-11-08 16:40 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmision |  |  | 0 | 0 | 1
1118 | 1544 | 1544DP | Neomante | 1544 | Tramo | MINERO - SEWELL 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2018070964 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-08 08:38 | 2018-11-08 15:41 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento protecciones en extremo sewell, verificación de comunicaciones 87 L |  |  | 0 | 0 | 1
1084 | 1479 | 1479DF | Neomante | 1479 | Tramo | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018073813 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-08 14:15 | 2018-11-08 18:09 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Inspección de calidad de gas SF6 en compartimientos asociados a la Barra 1 de 500 kV y paños de 500 kV K7 y K4. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Señalización de las zonas de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Curso forzoso para determinar lugar de falla que provocó la desconexión de la Barra 1 de 500 kV en S/E Lo Aguirre y la línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico circuito 1. |  |  | 0 | 1 | 0
449 | 510 | 510DF | Neomante | 510 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002266 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-09 04:44 | 2018-11-09 05:31 |  |  |  | DF | 0.78333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada de Interruptor 52H2 S/E Tap Alto Melipilla, LT 110kV Tap Alto Melipilla-Bollenar, afectando los consumos de S/E Bollenar. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072452 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-09 05:57 | 2018-11-09 17:14 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | El tramo fuera de servicio será Maitenes Laja N°1, pero para poder abrir y cerrar los desconectadores en SE Las Lajas sin energía, debemos abrir y posteriormente cerrar el interruptor de 110 kV en SE Florida para la LT 110 kV Maitenes Laja Florida N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072452 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-09 05:57 | 2018-11-09 17:14 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | El tramo fuera de servicio será Maitenes Laja N°1, pero para poder abrir y cerrar los desconectadores en SE Las Lajas sin energía, debemos abrir y posteriormente cerrar el interruptor de 110 kV en SE Florida para la LT 110 kV Maitenes Laja Florida N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072452 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-09 05:57 | 2018-11-09 17:14 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | El tramo fuera de servicio será Maitenes Laja N°1, pero para poder abrir y cerrar los desconectadores en SE Las Lajas sin energía, debemos abrir y posteriormente cerrar el interruptor de 110 kV en SE Florida para la LT 110 kV Maitenes Laja Florida N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070525 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-09 06:21 | 2018-11-09 19:14 |  |  |  | DP | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra Postes,Instalación de Medidas de Mitigación Aves,Retiro de Portales de Proteccion Restricciones: Subestación Vallenar, 52C1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52C2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, E67, E82, E91 ; E106, E111; E 121 Circuito Nº2 Puestas a Tierra provisionales Realizar Prueba de Ausencia de Tension antes de Instalar Bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra Postes,Instalación de Medidas de Mitigación Aves,Retiro de Portales de Proteccion |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | 4447 | 4447DP | Neomante | 4447 | Tramo | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018071198 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-09 07:50 | 2018-11-09 20:58 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Se coordinará con SAESA la desconexión de la línea a través de la SODI 41. |  |  | 0 | 0 | 1
1531 | 4448 | 4448DP | Neomante | 4448 | Tramo | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018071202 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-09 07:50 | 2018-11-09 20:58 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Se coordinará con SAESA la desconexión de la línea a través de la SODI 42. |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DP | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018071298 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-09 07:50 | 2018-11-09 22:11 |  |  |  | DP | 14.35 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072042 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 17:45 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1449 | 4000 | 4000DP | Neomante | 4000 | Tramo | TEN – CHANGOS 220KV C2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018070083 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-09 11:54 | 2018-11-09 19:15 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de LT 220 kV TEN-Los Changos Cto. 2, por trabajos de mejoramiento de tierras en sistema de equipo GIS celda D24, paños J4 y J5 en subestación TEN. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018074223 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-09 15:30 | 2018-11-09 16:27 |  |  |  | DF | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J10 . S/E O´Higgins: Abierto 52J6. |  |  | 0 | 1 | 0
1189 | 1676 | 1676DF | Neomante | 1676 | Tramo | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KC C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002272 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-09 16:03 | 2018-11-09 16:08 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Desde las 15:24 horas, personal de la zona Araucanía informa tormenta eléctrica en Temuco. | 0 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018074243 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-09 16:38 | 2018-11-09 17:10 |  |  |  | DF | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellon: Abierto 52J1. S/E O´Higgins: Abierto 52J9. |  |  | 0 | 1 | 0
946 | 1084 | 1084DP | Neomante | 1084 | Tramo | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018071887 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-10 00:26 | 2018-11-10 06:52 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Bloqueo a Diferencial de Barra 220 kV Sección 2 y supervisión de trabajos de desvinculación de Circuitos de Control de C.C y C.A. del paño J15 hacia Diferencial de Barras 2 87B2. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Bloqueo de diferencial de Barra 2 (87B2, 86B2) y Bloquear 50BF-J15. Comentario trabajo a realizar: Trabajos relacionados a Obra STA3559 normalización de S/E Charrúa 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070538 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-10 06:09 | 2018-11-10 18:33 |  |  |  | DP | 12.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra Postes,Instalación de Medidas de Mitigación Aves,Retiro de Portales de Protección Restricciones: Subestación Vallenar, 52C1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52C2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, E67, E82, E91 ; E106, E111; E 121 Circuito Nº2 Puestas a Tierra provisionales Realizar Prueba de Ausencia de Tension antes de Instalar Bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra Postes,Instalación de Medidas de Mitigación Aves,Retiro de Portales de Proteccion |  |  | 0 | 0 | 1
946 | 1084 | 1084DP | Neomante | 1084 | Tramo | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018071922 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-10 06:57 | 2018-11-11 01:22 |  | 2018-11-10 17:10 |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Retiro de conductor AT desde Línea Lagunillas a 89J15-2, desde 89J15-2 a 52J15, desde Línea Lagunillas a 89J15-T, entre TPJ15 y TCJ15. Instalación de conductor desde Bushing Terminación 220KV paño J15 a Línea Lagunillas, instalación de puentes en Marco de Línea, desde TTPP J15 a Línea Lagunillas con conector recto. Desmontaje de estructuras y Equipos TCJ15, 89J15-T ubicados en patio de medida. Pruebas de resistencia de contacto. Normalización del acople mecánico del Desconectador 89J6-1. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en Línea Lagunillas, por retiro de 89J15-T, entre Interruptor 52J15 y Desconectador 89J15-2, entre 89J31-2 y Bushing de Terminación 220KV. Comentario trabajo a realizar: Trabajos relacionados a Obra STA3559 normalización de S/E Charrúa 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002276 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-10 07:41 | 2018-11-10 07:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Victoria sin consumos afectados. Observación: LT 66 kV Victoria - Collipulli se encuentra normalmente energizada en vacío. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002278 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-10 07:46 | 2018-11-10 07:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B6 de S/E Temuco sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002278 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-10 07:46 | 2018-11-10 07:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B6 de S/E Temuco sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002278 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-10 07:46 | 2018-11-10 07:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B6 de S/E Temuco sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002278 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-10 07:46 | 2018-11-10 07:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B6 de S/E Temuco sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002278 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-10 07:46 | 2018-11-10 07:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B6 de S/E Temuco sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002278 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-10 07:46 | 2018-11-10 07:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B6 de S/E Temuco sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1448 | 3999 | 3999DP | Neomante | 3999 | Tramo | TEN – CHANGOS 220KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018073370 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-10 08:14 | 2018-11-10 17:30 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconectar LT 220 kV TEN - Changos Cto 1 por energización de cable conductor que vincula GIS TEN con mufa de la central CTM3 Gas. |  |  | 0 | 0 | 1
261 | 285 | 285DP | Neomante | 285 | Tramo | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018072002 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-10 09:54 | 2018-11-10 17:21 |  |  |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán tomando los resguardos de seguridad correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018072066 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-10 09:54 | 2018-11-10 17:21 |  |  |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | No existe consumos de clientes finales afectados dado que serán transferidos mediante redes de MT y 66kV respectivamente |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018072066 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-10 09:54 | 2018-11-10 17:21 |  |  |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | No existe consumos de clientes finales afectados dado que serán transferidos mediante redes de MT y 66kV respectivamente |  |  | 0 | 0 | 1
946 | 1084 | 1084DP | Neomante | 1084 | Tramo | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018071881 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-10 17:10 | 2018-11-11 22:40 |  |  |  | DP | 29.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Puesta en Servicio Paños J6/J31 de acuerdo a programa de PES, Verificación de tensión en bornes de los equipos de control, protección y facturación propios de la línea. Medición de secuencia de fase. Pruebas de sincronismo 52J31 y 52J6, en todas las posibles condiciones de la Línea. Condiciones: Instalación Indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, 87B2 Bloqueado. Comentario trabajo a realizar: Trabajos relacionados a Obra STA3559 normalización de S/E Charrúa 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
946 | 1084 | 1084DP | Neomante | 1084 | Tramo | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018071895 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-10 17:10 | 2018-11-11 17:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Desvinculación del Paño J15 y vinculación del paño J6 a protección diferencial de barra 2 (87B2), corriente, trip y señalización y prueba del esquema de protecciones asociados a la diferencial de barra. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Diferencial de Barra 2 (87B2) y relé maestro (86B2) Bloqueado. Comentario trabajo a realizar: Trabajos relacionados a Obra STA3559 normalización de S/E Charrúa 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1531 | 4448 | 4448DF | Neomante | 4448 | Tramo | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2018002284 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-10 21:34 | 2018-11-11 17:27 |  |  |  | DF | 19.8833 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de la falla | Posible rama en contacto con la linea, para el momento lluvia en la zona |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070549 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 06:03 | 2018-11-11 16:03 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra Postes,Instalación de Medidas de Mitigación Aves,Retiro de Portales de Proteccion Restricciones: Subestación Vallenar, 52C1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52C2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, E67, E82, E91 ; E106, E111; E 121 Circuito Nº2 Puestas a Tierra provisionales Realizar Prueba de Ausencia de Tension antes de Instalar Bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Postes tramo 67-121,Reemplazo Conductor tramo 67-121,Confección de Malla de Puesta a Tierra Postes,Instalación de Medidas de Mitigación Aves,Retiro de Portales de Proteccion |  |  | 0 | 0 | 1
478 | 546 | 546DP | Neomante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018071975 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 07:37 | 2018-11-11 18:55 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo. S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Jefe de Faena bloqueará la protección mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52A2 y el desconectador 89A2-2T (desconectador de puesta a tierra será reemplazado por puestas a tierra provisionales mientras sea intervenido). Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
478 | 546 | 546DP | Neomante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018071975 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 07:37 | 2018-11-11 15:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo. S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Jefe de Faena bloqueará la protección mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52A2 y el desconectador 89A2-2T (desconectador de puesta a tierra será reemplazado por puestas a tierra provisionales mientras sea intervenido). Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
479 | 547 | 547DP | Neomante | 547 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018071975 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 07:37 | 2018-11-11 15:17 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo. S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Jefe de Faena bloqueará la protección mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52A2 y el desconectador 89A2-2T (desconectador de puesta a tierra será reemplazado por puestas a tierra provisionales mientras sea intervenido). Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
480 | 548 | 548DP | Neomante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018071975 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 07:37 | 2018-11-11 15:17 |  | 2018-11-11 07:51 |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo. S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Jefe de Faena bloqueará la protección mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52A2 y el desconectador 89A2-2T (desconectador de puesta a tierra será reemplazado por puestas a tierra provisionales mientras sea intervenido). Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
514 | 582 | 582DP | Neomante | 582 | Tramo | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018071975 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 07:37 | 2018-11-11 15:17 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo. S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Jefe de Faena bloqueará la protección mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52A2 y el desconectador 89A2-2T (desconectador de puesta a tierra será reemplazado por puestas a tierra provisionales mientras sea intervenido). Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
871 | 974 | 974DP | Neomante | 974 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018071975 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 07:37 | 2018-11-11 15:17 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo. S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Jefe de Faena bloqueará la protección mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52A2 y el desconectador 89A2-2T (desconectador de puesta a tierra será reemplazado por puestas a tierra provisionales mientras sea intervenido). Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
908 | 1033 | 1033DP | Neomante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018071975 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 07:37 | 2018-11-11 15:17 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo. S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Jefe de Faena bloqueará la protección mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52A2 y el desconectador 89A2-2T (desconectador de puesta a tierra será reemplazado por puestas a tierra provisionales mientras sea intervenido). Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
478 | 546 | 546DP | Neomante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072010 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 07:51 | 2018-11-11 17:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación de loza en estructuras 17, 18 y 19. Restricciones: No reconectar interruptores que sirven la línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel Circuito 1 Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel Circuito 1 154kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jah, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos (Por acortamiento de distancia con circuito 1 energizado) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras provisionales de bloqueo Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento de líneas |  |  | 0 | 0 | 1
480 | 548 | 548DP | Neomante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072010 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 07:51 | 2018-11-11 17:42 |  | 2018-11-11 15:18 |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación de loza en estructuras 17, 18 y 19. Restricciones: No reconectar interruptores que sirven la línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel Circuito 1 Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel Circuito 1 154kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jah, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos (Por acortamiento de distancia con circuito 1 energizado) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras provisionales de bloqueo Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento de líneas |  |  | 0 | 0 | 1
394 | 445 | 445DP | Neomante | 445 | Tramo | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018071983 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 07:56 | 2018-11-11 13:09 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento a las instalaciones en S/E Machali, se requiere la desconexión de la LT 66kV Cachapoal-Machali. Esto por precaución y seguridad a las personas e instalaciones durante los trabajos . |  |  | 0 | 0 | 1
478 | 546 | 546DP | Neomante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072012 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 08:40 | 2018-11-11 14:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rancagua: Mantenimiento normal a transformador de potencial de paño A1. Mantenimiento normal a desconectadores 89A1-2 y 2T. Evaluación y eventual reparación y/o reemplazo de cuenta descargas en interruptor 52A1. Pruebas de cierre/apertura a interruptor. Reparación de loza dañada en transformador de corriente de paño A1, fase 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV-Rancagua Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de zona de trabajo e Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 1
480 | 548 | 548DP | Neomante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072012 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 08:40 | 2018-11-11 14:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rancagua: Mantenimiento normal a transformador de potencial de paño A1. Mantenimiento normal a desconectadores 89A1-2 y 2T. Evaluación y eventual reparación y/o reemplazo de cuenta descargas en interruptor 52A1. Pruebas de cierre/apertura a interruptor. Reparación de loza dañada en transformador de corriente de paño A1, fase 3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV-Rancagua Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de zona de trabajo e Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 1
478 | 546 | 546DP | Neomante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072007 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 10:13 | 2018-11-11 14:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rancagua: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Línea 52A1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos (por error en regleta a intervenir) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Rancagua, Delimitación zona de trabajo Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Sistemas de Control |  |  | 0 | 0 | 1
480 | 548 | 548DP | Neomante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072007 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 10:13 | 2018-11-11 14:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rancagua: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Línea 52A1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos (por error en regleta a intervenir) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Rancagua, Delimitación zona de trabajo Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Sistemas de Control |  |  | 0 | 0 | 1
478 | 546 | 546DP | Neomante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072009 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 15:18 | 2018-11-11 18:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Punta de Cortés: Mantenimiento a desconectador 89A3-1 y a transformador de potencial TPA3-1F2 y de corriente TCA3-F2. Reemplazo y/o reparación de micas en mal estado en interruptor 52A3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - A. Jahuel, C1 o Línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - A. Jahuel, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio el C1 (Por error en tierras de bloqueo en instalación aledaña), Al término de los trabajos C2 (Por dejar tierras instaladas) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de zona de trabajo e Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Comentario trabajo a realizar: Trabajos de mantenimiento de Equipos |  |  | 0 | 0 | 1
480 | 548 | 548DP | Neomante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072009 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-11 15:18 | 2018-11-11 18:55 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Punta de Cortés: Mantenimiento a desconectador 89A3-1 y a transformador de potencial TPA3-1F2 y de corriente TCA3-F2. Reemplazo y/o reparación de micas en mal estado en interruptor 52A3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - A. Jahuel, C1 o Línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - A. Jahuel, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio el C1 (Por error en tierras de bloqueo en instalación aledaña), Al término de los trabajos C2 (Por dejar tierras instaladas) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de zona de trabajo e Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Comentario trabajo a realizar: Trabajos de mantenimiento de Equipos |  |  | 0 | 0 | 1
991 | 1272 | 1272DF | Neomante | 1272 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 2018002292 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-11 15:18 | 2018-11-11 15:24 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Reconexion automática sin éxito del 52J23 de S/E Charrúa, la LT 220 KV Charrúa - Mulchén Cto. N°1 queda energizada en forma radial desde S/E Mulchén. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
55 | 56 | 56DF | Neomante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2018002296 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-11 18:52 | 2018-11-11 20:22 |  |  |  | DF | 1.5 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura del 52J10 S/E Charrúa y posterior paso a isla CMPC Laja, CMPC Santa Fe, CMPC Pacifico. Falla monástica fase B a tierra, a 43 km de S/E Charrúa y 29.8 km de S/E Laja. Se presume que la falla puede haber ocurrido por una descarga atmosféricas debido al fuerte temporal que afectaba la zona | Se produce la apertura del 52J10 S/E Charrúa y posterior paso a isla CMPC Laja, CMPC Santa Fe, CMPC Pacifico. Falla monástica fase B a tierra, a 43 km de S/E Charrúa y 29.8 km de S/E Laja. Se presume que la falla puede haber ocurrido por una descarga atmosféricas debido al fuerte temporal que afectaba la zona |  | 0 | 0 | 0
20 | 18 | 18DF | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2018002296 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-11 18:52 | 2018-11-11 20:22 |  |  |  | DF | 1.5 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura del 52J10 S/E Charrúa y posterior paso a isla CMPC Laja, CMPC Santa Fe, CMPC Pacifico. Falla monástica fase B a tierra, a 43 km de S/E Charrúa y 29.8 km de S/E Laja. Se presume que la falla puede haber ocurrido por una descarga atmosféricas debido al fuerte temporal que afectaba la zona | Se produce la apertura del 52J10 S/E Charrúa y posterior paso a isla CMPC Laja, CMPC Santa Fe, CMPC Pacifico. Falla monástica fase B a tierra, a 43 km de S/E Charrúa y 29.8 km de S/E Laja. Se presume que la falla puede haber ocurrido por una descarga atmosféricas debido al fuerte temporal que afectaba la zona |  | 0 | 0 | 0
897 | 1019 | 1019DF | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2018002296 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-11 18:52 | 2018-11-11 20:22 |  |  |  | DF | 1.5 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura del 52J10 S/E Charrúa y posterior paso a isla CMPC Laja, CMPC Santa Fe, CMPC Pacifico. Falla monástica fase B a tierra, a 43 km de S/E Charrúa y 29.8 km de S/E Laja. Se presume que la falla puede haber ocurrido por una descarga atmosféricas debido al fuerte temporal que afectaba la zona | Se produce la apertura del 52J10 S/E Charrúa y posterior paso a isla CMPC Laja, CMPC Santa Fe, CMPC Pacifico. Falla monástica fase B a tierra, a 43 km de S/E Charrúa y 29.8 km de S/E Laja. Se presume que la falla puede haber ocurrido por una descarga atmosféricas debido al fuerte temporal que afectaba la zona |  | 0 | 0 | 0
92 | 94 | 94DF | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2018002296 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-11 18:52 | 2018-11-11 20:22 |  |  |  | DF | 1.5 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura del 52J10 S/E Charrúa y posterior paso a isla CMPC Laja, CMPC Santa Fe, CMPC Pacifico. Falla monástica fase B a tierra, a 43 km de S/E Charrúa y 29.8 km de S/E Laja. Se presume que la falla puede haber ocurrido por una descarga atmosféricas debido al fuerte temporal que afectaba la zona | Se produce la apertura del 52J10 S/E Charrúa y posterior paso a isla CMPC Laja, CMPC Santa Fe, CMPC Pacifico. Falla monástica fase B a tierra, a 43 km de S/E Charrúa y 29.8 km de S/E Laja. Se presume que la falla puede haber ocurrido por una descarga atmosféricas debido al fuerte temporal que afectaba la zona |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072686 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-12 06:12 | 2018-11-16 16:03 |  |  |  | DP | 105.85 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072686 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-12 06:12 | 2018-11-16 16:03 |  |  |  | DP | 105.85 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072686 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-12 06:12 | 2018-11-16 16:03 |  |  |  | DP | 105.85 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018073770 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-12 06:12 | 2018-11-16 16:42 |  |  |  | DP | 106.5 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1205 | 2823 | 2823DP | Neomante | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018073631 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-12 08:44 | 2018-11-12 14:38 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere : S/E 10 Abiertos: 52H21 ; 89H21-1; 89H21-2 ; 89H21-3 Y 89H21-3T. ; S/E 10A Abierto : 89H21-1 y 89H21-2 |  |  | 0 | 0 | 1
193 | 212 | 212DF | Neomante | 212 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L2 C1 | STS | Informe Fallas | 2018002302 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-12 14:01 | 2018-11-12 14:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 14:01 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito de la línea de 66 kV Barro Blanco Purranque cto 2 . |  | Se investiga causa de la falla. | 0 | 0 | 0
193 | 212 | 212DF | Neomante | 212 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L2 C1 | STS | Informe Fallas | 2018002302 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-12 14:01 | 2018-11-12 14:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 14:01 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito de la línea de 66 kV Barro Blanco Purranque cto 2 . |  | Se investiga causa de la falla. | 0 | 0 | 0
193 | 212 | 212DF | Neomante | 212 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018074499 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-12 17:25 | 2018-11-12 18:20 |  |  |  | DF | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Se debe retirar el conductor fuera de servicio debido que queda en el suelo y este esta crecano a la LAT Barro Blanco Purranque Cto. N° 2. |  |  | 0 | 1 | 0
998 | 1311 | 1311DF | Neomante | 1311 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | 2018074508 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-12 17:25 | 2018-11-12 18:20 |  |  |  | DF | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar línea 66 kV Pilauco osorno Cto. N° 2 por Retiro de conductor línea Alta Tensión, fuera de servicio que esta cercano a la línea 66 kV Pilauco Osorno Cto. N° 2. |  |  | 0 | 1 | 0
1188 | 1675 | 1675DF | Neomante | 1675 | Tramo | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002315 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-12 19:39 | 2018-11-12 19:46 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Tormenta eléctrica en la zona. Localizador de fallas, 54 kms fuera de zona poblada. | Tormenta eléctrica en la zona |  | 0 | 0 | 0
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002319 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-12 21:10 | 2018-11-12 21:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión Automática exitosa de Interruptor 52B1 en S/E Los Peumos, LT 66kV Los Peumos-Curacautín. | . |  | 0 | 0 | 0
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002319 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-12 21:10 | 2018-11-12 21:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión Automática exitosa de Interruptor 52B1 en S/E Los Peumos, LT 66kV Los Peumos-Curacautín. | . |  | 0 | 0 | 0
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002320 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-12 21:13 | 2018-11-12 21:13 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión Automática exitosa de Interruptor 52B1 en S/E Los Peumos, LT 66kV Los Peumos-Curacautín. | . |  | 0 | 0 | 0
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002320 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-12 21:13 | 2018-11-12 21:13 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión Automática exitosa de Interruptor 52B1 en S/E Los Peumos, LT 66kV Los Peumos-Curacautín. | . |  | 0 | 0 | 0
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018073069 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-13 08:16 | 2018-11-13 17:16 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018073069 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-13 08:16 | 2018-11-13 17:16 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018073069 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-13 08:16 | 2018-11-13 17:16 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DF | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018074668 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-13 11:50 | 2018-11-14 21:08 |  |  |  | DF | 33.3 | 0 | 0 | 0 | Corrección de Punto con Temperatura en prensa de fase lateral en tramo de Línea Rancagua-Tap Graneros. S/E Graneros, T-1 S/E San Francisco de Mostazal y EFE Graneros serán transferidas a S/E Paine. Se coordina desconexión de S/E Graneros Indura de Planta Indura. |  |  | 0 | 1 | 0
971 | 1179 | 1179DF | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018074668 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-13 11:50 | 2018-11-14 21:08 |  |  |  | DF | 33.3 | 0 | 0 | 0 | Corrección de Punto con Temperatura en prensa de fase lateral en tramo de Línea Rancagua-Tap Graneros. S/E Graneros, T-1 S/E San Francisco de Mostazal y EFE Graneros serán transferidas a S/E Paine. Se coordina desconexión de S/E Graneros Indura de Planta Indura. |  |  | 0 | 1 | 0
1278 | 2939 | 2939DP | Neomante | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018073454 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-13 12:36 | 2018-11-13 16:12 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | S/E Crucero: Abiertos 52J7A; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado 89J7A-2T. Central Tocopilla: Abiertos 52J7A; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado 89J7A-3T. S/E Tap-Off El Loa: Abierto 89JL-7. |  |  | 0 | 0 | 1
183 | 196 | 196DF | Neomante | 196 | Tramo | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002328 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-13 13:48 | 2018-11-13 13:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52H1 de S/E Ovalle sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DF | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018074919 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-13 18:29 | 2018-11-13 18:54 |  |  |  | DF | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J10 . S/E O´Higgins: Abierto 52J6. |  |  | 0 | 1 | 0
994 | 1275 | 1275DF | Neomante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 2018002323 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-12 18:50 | 2018-11-13 18:32 |  |  |  | DF | 23.7 | 1 | 0 | 0 | S/E Mulchén: 52J4 apertura sin reconexión automática. S/E Cautín: 52J8 Reconexión Automática con éxito. LT 220 kV Mulchén - Cautín, C2 queda energizada en forma radial desde S/E Cautín. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018074934 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-13 18:57 | 2018-11-13 19:18 |  |  |  | DF | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellon: Abierto 52J1. S/E O´Higgins: Abierto 52J9. |  |  | 0 | 1 | 0
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018071677 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 07:37 | 2018-11-14 16:28 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán tomando los resguardos de seguridad correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018071677 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 07:37 | 2018-11-14 16:28 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán tomando los resguardos de seguridad correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
222 | 245 | 245DP | Neomante | 245 | Tramo | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018071525 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 08:50 | 2018-11-14 20:30 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios: MPB Pruebas eléctricas y dinámicas a equipos primarios del paño J1 S/E Santa Maria y J19 S/E Charrua; Mantenimiento Líneas de Transmisión: MPB Inspección de apoyos de conductores y amortiguadores, MCC Limpieza de aislación; Mantenimiento Sistemas de Control: Limpieza e inspección de armarios, reapriete de conexiones, verificación de alarmas y estados de equipos, pruebas de control y medidas de aislación en ctos. CC y CA. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072693 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 10:01 | 2018-11-14 16:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito se mantendrá fuera de servicio por SD72686. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072693 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 10:01 | 2018-11-14 16:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito se mantendrá fuera de servicio por SD72686. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072693 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 10:01 | 2018-11-14 16:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito se mantendrá fuera de servicio por SD72686. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072701 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 10:31 | 2018-11-14 17:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a SD72686. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072701 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 10:31 | 2018-11-14 17:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a SD72686. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072701 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 10:31 | 2018-11-14 17:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a SD72686. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072761 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 10:31 | 2018-11-14 15:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito N°1 quedará con toda la carga de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
23 | 21 | 21DP | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018074023 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 11:08 | 2018-11-14 17:54 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Minera Yamana Gold, conectada a SE Alhué, desprenderá sus consumos por mantenimiento interno. El resto de los consumos serán transferidos por redes MT hacia el Circuito El Membrillo de SE Santa Rosa. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018073075 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 11:49 | 2018-11-14 17:30 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018073075 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 11:49 | 2018-11-14 17:30 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018073075 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 11:49 | 2018-11-14 17:30 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
465 | 527 | 527DF | Neomante | 527 | Tramo | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002336 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-14 14:16 | 2018-11-14 14:30 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | 52J16 se encontraba transferido al momento de la falla a través del 52JR2 por trabajos programados. Línea quedó energizada radial desde C. Ralco. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
484 | 552 | 552DF | Neomante | 552 | Tramo | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2 | COLBUN | Informe Fallas | 2018002341 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-14 15:42 | 2018-11-14 23:25 |  |  |  | DF | 7.7167 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura del interruptor 52J25, causa en investigación. |  | Se produce la apertura del interruptor 52J25, causa en investigación. | 0 | 0 | 0
215 | 238 | 238DP | Neomante | 238 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018071391 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 23:53 | 2018-11-15 07:57 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor 52BS acoplador de barra 66kV de S/E Buin. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018071393 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-14 23:53 | 2018-11-15 07:57 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor 52BS acoplador de barra 66kV de S/E Buin. Sin consumos afectados. SD asociada 2018071391 |  |  | 0 | 0 | 1
913 | 1041 | 1041DF | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018075384 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-15 05:19 | 2018-11-15 14:39 |  |  |  | DF | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
113 | 115 | 115DF | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018075384 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-15 05:19 | 2018-11-15 14:39 |  |  |  | DF | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
915 | 1043 | 1043DF | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018075384 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-15 05:19 | 2018-11-15 14:39 |  |  |  | DF | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018074465 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-15 07:51 | 2018-11-15 17:43 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo básico y tala de arboles. |  |  | 0 | 0 | 1
222 | 245 | 245DP | Neomante | 245 | Tramo | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018071669 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-15 08:25 | 2018-11-15 21:20 |  |  |  | DP | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios: MPB Pruebas eléctricas y dinámicas a equipos primarios del paño J1 S/E Santa Maria y J19 S/E Charrua; Mantenimiento Líneas de Transmisión: MPB Inspección de apoyos de conductores y amortiguadores, MCC Limpieza de aislación; Mantenimiento Sistemas de Control: Limpieza e inspección de armarios, reapriete de conexiones, verificación de alarmas y estados de equipos, pruebas de control y medidas de aislación en ctos. CC y CA. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018073086 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-15 08:32 | 2018-11-15 17:50 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmision. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018073086 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-15 08:32 | 2018-11-15 17:50 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmision. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018073086 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-15 08:32 | 2018-11-15 17:50 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmision. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072694 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-15 09:28 | 2018-11-15 17:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito se mantendrá fuera de servicio por SD72686. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072694 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-15 09:28 | 2018-11-15 17:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito se mantendrá fuera de servicio por SD72686. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072694 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-15 09:28 | 2018-11-15 17:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito se mantendrá fuera de servicio por SD72686. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072702 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-15 09:28 | 2018-11-15 17:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a SD72686. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072702 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-15 09:28 | 2018-11-15 17:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a SD72686. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072702 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-15 09:28 | 2018-11-15 17:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a SD72686. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018072762 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-15 09:28 | 2018-11-15 15:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito N°1 quedará con toda la carga de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018073656 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-15 09:28 | 2018-11-15 17:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito N°1 quedará con toda la carga de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
334 | 381 | 381DF | Neomante | 381 | Tramo | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002346 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-15 14:00 | 2018-11-15 15:12 |  |  |  | DF | 1.2 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B4 S/E San Vicente y 52B2 S/E S/E Las Cabras Afectando los consumos de ambas SSEE | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018075712 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-15 15:27 | 2018-11-15 16:25 |  |  |  | DF | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J3 . S/E O´Higgins: Abierto 52J8. |  |  | 0 | 1 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2018002347 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-15 18:33 | 2018-11-15 20:08 |  |  |  | DF | 1.5833 | 1 | 0 | 0 | Se produce una interrupción de la línea 220 kV Atacama - O´Higgins circuito N°1 cuando se produce un corte del cable de guardia de la línea entre las estructuras 180 y 181. |  | Se produjo corte de cable de guarida entre las estructuras 180 y 181. Esto originó una falla por sobrecorriente en la fase 2 a 6 km de la SE O´Higgins. | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2018002347 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-15 18:33 | 2018-11-15 20:08 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se produce una interrupción de la línea 220 kV Atacama - O´Higgins circuito N°1 cuando se produce un corte del cable de guardia de la línea entre las estructuras 180 y 181. |  | Se produjo corte de cable de guarida entre las estructuras 180 y 181. Esto originó una falla por sobrecorriente en la fase 2 a 6 km de la SE O´Higgins. | 0 | 0 | 0
1177 | 1665 | 1665DP | Neomante | 1665 | Tramo | PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018072078 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-15 21:54 | 2018-11-16 06:45 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Punta Colorada. MPB. Normal a 89J6-2, 89J6-3, 89J6-3T. Mantenimiento PRJ6 Oxido de zinc. MPB. Normal a TPJ6. Mantenimiento condición dos CAJ6 y TOJ6. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Punta Colorada-Don Héctor, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Colorada, S/E Punta Colorada: Se instalarán tierras provisonales de bloqueo en ambos lados de 89J6-2, en ambos lados de 89J6-3, en conexión superior de TPJ6, en conexión superior de PRJ6, en conexión superior de CAJ6 y en TOJ6 lado línea. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento PRJ6 Oxido de zinc. Mantenimineto preventivo básico, Normal a TPJ6. Mantenimiento condición dos CAJ6 y TOJ6. Normal a 89J6-2, 89J6-3, 89J6-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DF | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018075918 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-16 07:10 | 2018-11-16 10:10 |  |  |  | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
971 | 1179 | 1179DF | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018075918 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-16 07:10 | 2018-11-16 10:10 |  |  |  | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
891 | 998 | 998DP | Neomante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2018069258 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-16 09:18 | 2018-11-16 19:22 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION LINEA 220 KV GUACOLDA – MAITENCILLO, CIRCUITO 3 SUBESTACION MAITENCILLO: USO DE PAÑO J9 COMO REFERENCIA PARA CONFORMAR LAZO CORRIENTE CON PAÑO J5 PARA PRUEBA DE INYECCIONES DE CORRIENTES MUTUAS A PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS. ADICIONALMENTE EN SE MAITENCILLO, SE REQUIERE EFECTUAR INHABILITACION PROTECCION DIFERENCIAL 87B Y AUXILIAR. |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075897 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-16 11:04 | 2018-11-16 14:40 |  |  |  | DF | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Poda de arboles próximo a instalación energizada, Poda de arboles en fase inferior, Circuito N°1, LT. 2x66 kV Los Molles - Ovalle, Vano entre E124 a E125 y E125 a E126 Restricciones: Subestación Los Molles, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, Bloqueos en entrada de estructura N°124 y Salida de estructura N°126, Circuito N°1 A disposición del Jefe de Faena Bloqueos permanentes hasta el término de la faena Comentario trabajo a realizar: Poda de arboles en fase inferior, Circuito N°2, LT. 2x66 kV Los Molles - Ovalle, Vano entre E124 a E125 y E125 a E126, arboles pueden acortar distancia con la línea. |  |  | 0 | 1 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075897 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-16 11:04 | 2018-11-16 14:40 |  |  |  | DF | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Poda de arboles próximo a instalación energizada, Poda de arboles en fase inferior, Circuito N°1, LT. 2x66 kV Los Molles - Ovalle, Vano entre E124 a E125 y E125 a E126 Restricciones: Subestación Los Molles, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, Bloqueos en entrada de estructura N°124 y Salida de estructura N°126, Circuito N°1 A disposición del Jefe de Faena Bloqueos permanentes hasta el término de la faena Comentario trabajo a realizar: Poda de arboles en fase inferior, Circuito N°2, LT. 2x66 kV Los Molles - Ovalle, Vano entre E124 a E125 y E125 a E126, arboles pueden acortar distancia con la línea. |  |  | 0 | 1 | 0
469 | 534 | 534DF | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075896 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-16 14:53 | 2018-11-16 18:44 |  |  |  | DF | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Poda de arboles próximo a instalación energizada, Poda de arboles en fase inferior, Circuito N°2, LT. 2x66 kV Los Molles - Ovalle, Vano entre E124 a E125 y E125 a E126 Restricciones: Subestación Los Molles, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria 52ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, Bloqueos en entrada de estructura N°124 y Salida de estructura N°126, Circuito N°2 A disposición del Jefe de Faena Bloqueos permanentes hasta el término de la faena Comentario trabajo a realizar: Poda de arboles en fase inferior, Circuito N°2, LT. 2x66 kV Los Molles - Ovalle, Vano entre E124 a E125 y E125 a E126, arboles pueden acortar distancia con la línea. |  |  | 0 | 1 | 0
470 | 535 | 535DF | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018075896 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-16 14:53 | 2018-11-16 18:44 |  |  |  | DF | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Poda de arboles próximo a instalación energizada, Poda de arboles en fase inferior, Circuito N°2, LT. 2x66 kV Los Molles - Ovalle, Vano entre E124 a E125 y E125 a E126 Restricciones: Subestación Los Molles, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria 52ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, Bloqueos en entrada de estructura N°124 y Salida de estructura N°126, Circuito N°2 A disposición del Jefe de Faena Bloqueos permanentes hasta el término de la faena Comentario trabajo a realizar: Poda de arboles en fase inferior, Circuito N°2, LT. 2x66 kV Los Molles - Ovalle, Vano entre E124 a E125 y E125 a E126, arboles pueden acortar distancia con la línea. |  |  | 0 | 1 | 0
891 | 998 | 998DP | Neomante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2018069259 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-17 08:39 | 2018-11-17 18:21 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION LINEA 220 KV GUACOLDA – MAITENCILLO, CIRCUITO 3 SUBESTACION MAITENCILLO: USO DE PAÑO J9 COMO REFERENCIA PARA CONFORMAR LAZO CORRIENTE CON PAÑO J5 PARA PRUEBA DE INYECCIONES DE CORRIENTES MUTUAS A PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS. ADICIONALMENTE EN SE MAITENCILLO, SE REQUIERE EFECTUAR INHABILITACION PROTECCION DIFERENCIAL 87B Y AUXILIAR. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018076156 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-17 16:59 | 2018-11-17 17:32 |  |  |  | DF | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellon: Abierto 52J1. S/E O´Higgins: Abierto 52J9. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DF | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018076162 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-17 17:36 | 2018-11-17 18:03 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J10 . S/E O´Higgins: Abierto 52J6. |  |  | 0 | 1 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018076164 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-17 18:05 | 2018-11-17 18:24 |  |  |  | DF | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J3 . S/E O´Higgins: Abierto 52J8. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DF | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2018002390 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-17 22:30 | 2018-11-20 18:49 |  |  |  | DF | 68.3167 | 1 | 0 | 0 | Se produce una interrupción de la línea 220 kV Atacama - O´Higgins circuito N°2 cuando se produce un corte del cable de guardia de la línea a 6 km de SE O´Higgins. |  | Se produjo corte de cable de guardia que originó una falla por sobrecorriente en la fase 1 a 6 km de la SE O´Higgins. | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2018002389 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-17 22:44 | 2018-11-20 18:49 |  |  |  | DF | 68.0833 | 1 | 0 | 0 | Se produce una interrupción de la línea 220 kV Atacama - O´Higgins circuito N°1 cuando se produce un corte del cable de guardia de la línea a 3,6 km de SE O´Higgins. |  | Se produjo corte de cable de guardiaque originó una falla por sobrecorriente en la fase 3 a 3,6 km de la SE O´Higgins. | 0 | 0 | 0
32 | 30 | 30DP | Neomante | 30 | Tramo | LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | KDM | Desconexión / Intervención | 2018072984 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-18 06:43 | 2018-11-18 19:01 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | La desconexión Línea 1x110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco también esta asociada a mantenimiento preventivo básico de equipos en Paño H Kdm Energía en subestación Punta Peuco y Mantenimiento Preventivo Básico equipos primarios en subestación 110/23 KV Loma Los Colorados. |  |  | 0 | 0 | 1
957 | 1129 | 1129DP | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018074870 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-18 07:03 | 2018-11-18 14:20 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
963 | 1166 | 1166DP | Neomante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018074870 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-18 07:03 | 2018-11-18 14:20 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
918 | 1046 | 1046DF | Neomante | 1046 | Tramo | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018076194 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-18 07:23 | 2018-11-18 11:04 |  |  |  | DF | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | El aumento de la temperatura en la zona a provocado la dilatación del conductor causando la desconexión forzada de la linea por acortamiento de distancia entre fases. |  |  | 0 | 1 | 0
37 | 36 | 36DP | Neomante | 36 | Tramo | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018067185 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-18 07:55 | 2018-11-18 16:45 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de LT 66 kV Enlace Bucalemu, por mantenimiento anual de SE Bucalemu. |  |  | 0 | 0 | 1
701 | 785 | 785DP | Neomante | 785 | Tramo | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | TRANSQUILLOTA | Desconexión / Intervención | 2018074219 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-18 07:59 | 2018-11-18 16:15 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección de amortigüadores separadores y revisión de apoyos en tramo de la línea. SS/EE San Luis y Quillota: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados a la línea. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV San Luis – Quillota circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV San Luis – Quillota circuito 1 o Barra de 220 kV sección 2 de S/E Quillota o Barra 2 de 220 kV en S/E San Luis. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, al finalizar los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Puestas a tierra provisionales en estructuras adyacentes al tramo a intervenir de la línea. SS/EE San Luis y Quillota: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Desconectadores de puesta a tierra de ambos extremos de la línea, serán reemplazados por tierras provisionales de bloqueo cuando sean intervenidos. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | 4427 | 4427DF | Neomante | 4427 | Tramo | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002367 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-18 09:19 | 2018-11-18 17:14 |  |  |  | DF | 7.9167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B4 S/E Coronel, LT66KV Coronel- Horcones Cto. N°1 Afectando los consumos de S/E Lota (FONTEL). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1411 | 3205 | 3205DP | Neomante | 3205 | Tramo | TAP OFF PUNTA NEGRA - 940 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018073887 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-18 10:20 | 2018-11-18 16:29 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas. S/E 940 52B941 Abierto S/E 940 89BL2-2, 89BL2-6 Abierto y Bloqueado S/E 940 89BL2-6T Cerrado y Bloqueado S/E Punta Negra 52BT1, 52BT2 Abierto S/E Punta Negra 89BT1-1, 89BT2-1 Abierto y Bloqueado S/E Punta Negra 89BT1-1T, 89BT2-1T Cerrado y Bloqueado Patio Hamb Norte 89BF-1 Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018076198 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-18 12:25 | 2018-11-19 18:49 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abiertos 52J3 y 52J10 . S/E Atacama: Abiertos y bloqueados 89J3-2, 89J3-3, 89J10-2 y 89J10-3. S/E Atacama: Cerrados y bloqueados 89J3-2T y 89J10-2T. S/E O´Higgins: Abiertos 52J6 y 52J8. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J6-2, 89J6-3, 89J6-11, 89J6-12, 89J8-2, 89J8-3, 89J8-11, 89J8-2. S/E O´Higgins: Cerrados y bloqueados 89J6-3T, 89J8-3T. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DF | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018076198 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-18 12:25 | 2018-11-19 18:49 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abiertos 52J3 y 52J10 . S/E Atacama: Abiertos y bloqueados 89J3-2, 89J3-3, 89J10-2 y 89J10-3. S/E Atacama: Cerrados y bloqueados 89J3-2T y 89J10-2T. S/E O´Higgins: Abiertos 52J6 y 52J8. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J6-2, 89J6-3, 89J6-11, 89J6-12, 89J8-2, 89J8-3, 89J8-11, 89J8-2. S/E O´Higgins: Cerrados y bloqueados 89J6-3T, 89J8-3T. |  |  | 0 | 1 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018073707 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 06:00 | 2018-11-26 06:43 |  |  |  | DP | 168.7167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1524 | 4433 | 4433DP | Neomante | 4433 | Tramo | CERRO DOMINADOR - PV CERRO DOMINADOR 220KV C1 | ATACAMA GENERACION CHILE | Desconexión / Intervención | 2018072979 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 06:01 | 2018-11-22 00:01 |  |  |  | DP | 66 | 0 | 0 | 0 | No se realizarán trabajos directamente en la línea, pero se requiere desconectada para realizar los trabajos en la SE PV Cerro Dominador. Condiciones requeridas: Abierto 52J4, 89J4-1, 89J4-2 y 89J4-3 S/E Cerro Dominador. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018075141 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 06:10 | 2018-11-30 18:48 |  |  |  | DP | 276.6333 | 0 | 0 | 0 | Modificación No Relevante, por cambio de desconectadores lado línea y lado barra de transferencia en SE Florida, para LT 110 kV M_L_F Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018075141 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 06:10 | 2018-11-30 18:48 |  |  |  | DP | 276.6333 | 0 | 0 | 0 | Modificación No Relevante, por cambio de desconectadores lado línea y lado barra de transferencia en SE Florida, para LT 110 kV M_L_F Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018075141 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 06:10 | 2018-11-30 18:48 |  |  |  | DP | 276.6333 | 0 | 0 | 0 | Modificación No Relevante, por cambio de desconectadores lado línea y lado barra de transferencia en SE Florida, para LT 110 kV M_L_F Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DP | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074684 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 07:29 | 2018-11-19 18:17 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
584 | 659 | 659DP | Neomante | 659 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074684 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 07:29 | 2018-11-19 18:17 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074684 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 07:29 | 2018-11-19 18:17 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Neomante | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención | 2018075096 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 07:43 | 2018-11-19 20:55 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a paño J12 S/E Encuentro (interruptor, desconectadores, TC, TP, pararrayos, aislador de pedestal. Pruebas simuladas de disparo protecciones ABB. Pruebas de control remoto. Condiciones requeridas en S/E Encuentro: Abierto 52J12, 89J12-1, 89J12-2, 89J12-3. Cerrado 89J12-2T. Condiciones requeridas en S/E Cerro Dominador: Abierto 52J1, 89J1-1, 89J1-2, 89J1-3. Cerrado 89J1-2T |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Neomante | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018075328 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 08:21 | 2018-11-19 19:38 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | -CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar, S/E Tocopilla 52H1,89H1-1;89H1-2;89H1-3 Cerrado 89H1-3T - S/E A 52H1; 89H1-1; 89H1-2; 89H1-3. -Cerrado 89H1-3T |  |  | 0 | 0 | 1
352 | 401 | 401DP | Neomante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018075007 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 09:22 | 2018-11-19 18:37 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | LT Angol Collipulli: Desconexion programada por trabajos de reemplazo DDCC 89B2-2 (CEN2018075004) de S/E Angol. Consumos de S/E Collipulli seran respaldados desde LT 66kV Victoria- Collipulli.- |  |  | 0 | 0 | 1
613 | 692 | 692DF | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018076295 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-19 09:35 | 2018-11-19 09:57 |  |  |  | DF | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Se tuvo el tiempo necesario para coordinar y desconectar el circuito, sin afectar a la continuidad de servicio |  |  | 0 | 1 | 0
865 | 960 | 960DF | Neomante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018076295 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-19 09:35 | 2018-11-19 09:57 |  |  |  | DF | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Se tuvo el tiempo necesario para coordinar y desconectar el circuito, sin afectar a la continuidad de servicio |  |  | 0 | 1 | 0
615 | 694 | 694DF | Neomante | 694 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018076295 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-19 09:35 | 2018-11-19 09:57 |  |  |  | DF | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Se tuvo el tiempo necesario para coordinar y desconectar el circuito, sin afectar a la continuidad de servicio |  |  | 0 | 1 | 0
617 | 696 | 696DF | Neomante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018076295 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-19 09:35 | 2018-11-19 09:57 |  |  |  | DF | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Se tuvo el tiempo necesario para coordinar y desconectar el circuito, sin afectar a la continuidad de servicio |  |  | 0 | 1 | 0
619 | 698 | 698DF | Neomante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018076295 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-19 09:35 | 2018-11-19 09:57 |  |  |  | DF | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Se tuvo el tiempo necesario para coordinar y desconectar el circuito, sin afectar a la continuidad de servicio |  |  | 0 | 1 | 0
621 | 700 | 700DF | Neomante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018076295 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-19 09:35 | 2018-11-19 09:57 |  |  |  | DF | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | Se tuvo el tiempo necesario para coordinar y desconectar el circuito, sin afectar a la continuidad de servicio |  |  | 0 | 1 | 0
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018074627 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 10:00 | 2018-11-19 17:44 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | LT 66kv Loncoche Villarrica #1: Desconexion programada por trabajos de tala y poda en cercanías a linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
68 | 69 | 69DP | Neomante | 69 | Tramo | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2018072080 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 10:19 | 2018-12-03 11:47 |  |  |  | DP | 337.4667 | 0 | 0 | 0 | Línea Candelaria-Maipo Circuito N°1 Ya se encuentra Desenergizada se requiere realizar, 1. Se Normalizaran los conductores que se encuentran girados en 360° incluyendo los separadores amortiguadores que también se encuentra en la misma situación. estos trabajos se realizaran en los siguientes vanos: (641-642 fase C ),(646-647 fases A.C),(667-668 fases A.B.C),(670-671 fases B.C),(678-679 fase C),(691-692 fases B.C),(706-707 fases B.C) 2. Se instalaran, si es necesario amortiguadores separadores en los vanos a intervenir para evitar futuros eventos similares. |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Neomante | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018075615 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 11:26 | 2018-11-23 17:48 |  |  |  | DP | 102.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividad se ejecuta con antelación al periodo de invierno altiplánico y una vez finalizado el invierno continental |  |  | 0 | 0 | 1
351 | 400 | 400DF | Neomante | 400 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002381 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-19 16:55 | 2018-11-19 17:35 |  |  |  | DF | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | La reconexión automática se encontraba bloqueada a solicitud de CELEO REDES según SD2018074077 |  | Desconexión forzada a raíz de trabajos programados de terceros (CELEO REDES), según SD 2018074077. | 0 | 0 | 0
1103 | 1512 | 1512DF | Neomante | 1512 | Tramo | TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002381 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-19 16:55 | 2018-11-19 17:35 |  |  |  | DF | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | La reconexión automática se encontraba bloqueada a solicitud de CELEO REDES según SD2018074077 |  | Desconexión forzada a raíz de trabajos programados de terceros (CELEO REDES), según SD 2018074077. | 0 | 0 | 0
1286 | 2945 | 2945DP | Neomante | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018075415 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-19 19:07 | 2018-11-26 16:43 |  |  |  | DP | 165.6 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones: Abierto 89J1-1. A disposicion del Jefe de faena 52J1; 89J1-2, 89J1-2T. S/E Chacaya: Abierto 89J1-1. A disposicion del Jefe de faena 52J1; 89J1-2, 89J1-2T, 89J1-3. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DF | Neomante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002383 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-19 23:06 | 2018-11-19 23:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática con éxito del 52H1 de S/E El Peñón y desconexión forzada del 52H2 de S/E Ovalle sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
49 | 48 | 48DP | Neomante | 48 | Tramo | LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV C1 | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2018075665 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-20 07:08 | 2018-11-20 17:44 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos propios de la empresa LAP. |  |  | 0 | 0 | 1
30 | 28 | 28DP | Neomante | 28 | Tramo | TOTORAL 1 - TOTORAL 2 66KV C1 | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2018075666 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-20 07:08 | 2018-11-20 17:44 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos propios de la empresa LAP. |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | 3006 | 3006DP | Neomante | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención | 2018075101 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-20 08:25 | 2018-11-20 15:48 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a paño J13 S/E Encuentro (interruptor, desconectadores, TC, TP, pararrayos. Pruebas simuladas de disparo protecciones ABB. Pruebas de control remoto. Condiciones requeridas en S/E Encuentro: Abierto 52J13, 89J13-1, 89J13-2, 89J13-3. Cerrado 89J13-2T. Condiciones requeridas en S/E Sierra Gorda: Abierto 52J2, 89J2-1, 89J2-2. Cerrado 89J2-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DP | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074687 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-20 08:37 | 2018-11-20 18:28 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
584 | 659 | 659DP | Neomante | 659 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074687 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-20 08:37 | 2018-11-20 18:28 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074687 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-20 08:37 | 2018-11-20 18:28 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018074467 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-20 08:40 | 2018-11-20 14:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018074631 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-20 09:26 | 2018-11-20 19:10 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | LT 66kv Loncoche Villarrica #1: Desconexion programada por trabajos de tala y poda en cercanías a linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DF | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2018076755 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-20 17:47 | 2018-11-23 18:52 |  |  |  | DF | 73.0833 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión de la línea Minero el Cobre 110 KV Cto2, se debe energizar línea Minero el Cobre 110 KV cto 1, la que se encuentra fuera de servicio según SD2018039102. |  |  | 0 | 1 | 0
289 | 325 | 325DP | Neomante | 325 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018074905 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-21 08:15 | 2018-11-21 18:12 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Desmontaje de desconectadores 89A3-A y 89A3-B. Conexión de paño A3 a Barra A. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección B-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente: Instalar equipo de puesta a tierra en Barra A 154KV, en TCA3 lado Barra, entre 89A3-1 y 89A3-3, en bajada CAA3, entre 89A3-2 y 52A3, entre 89A3-1 y 52A3. Comentario trabajo a realizar: Al finalizar la faena, el paño A3 se energizará Transferido. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DP | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074688 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-21 08:21 | 2018-11-21 17:25 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajo de mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
584 | 659 | 659DP | Neomante | 659 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074688 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-21 08:21 | 2018-11-21 17:25 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajo de mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074688 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-21 08:21 | 2018-11-21 17:25 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajo de mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
1298 | 2973 | 2973DP | Neomante | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076126 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-21 08:32 | 2018-11-21 19:10 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desconexión de la L 220kV Encuentro-Crucero, C2 a solicitud de SAESA por: A.- Retiro de vano (conductor Coreopsis) entre estructura 1 y 41; B.- Tendido de conductor ACAR 900 desde torre 1 a 2 y 41 a 42 Encuentro - Kimal y Crucero - Kimal Cto 2. (Se considera restricción por las lineas adyacentes) Restricciones: Subestación Crucero, 52J15 con bloqueo a la reconexión Subestación Encuentro, 52J2 con bloqueo a la reconexión Subestación Kimal: 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: Paño J15 Crucero, Paño J2 Encuentro, Paños J4, J5, J6 Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: 1. Se instalarán tierras trifilares en la Línea 220 kV Encuentro - Crucero N°2: Equipo de puesta a tierra N°1, en estructura N°1 (existente). Equipo de puesta a tierra N° 2 en la estructura N° 42 Secc. 2. Subestación Encuentro, 89J3-2T A disposición del jefe de faena. Se instalarán tierras provisionales en reemplazo de estas cuando el jefe de faena lo solicite. 3. Se instalarán tierras trifilares en la Línea 220 kV Encuentro - Crucero N°2: Equipo de puesta a tierra N°1, en estructura N°2 (existente). Equipo de puesta a tierra N° 2 en la estructura N° 2 Secc. 4. Subestación Crucero, 89J16-2T A disposición del jefe de faena. Se instalarán tierras provisionales en reemplazo de estas cuando el jefe de faena lo solicite. Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018074468 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-21 09:08 | 2018-11-21 15:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1229 | 2854 | 2854DF | Neomante | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018002397 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-21 10:28 | 2018-11-21 10:43 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Sobrecarga. CTM1 en proceso partida; CTM2 consumos post trip; y parque carbones | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DF | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018076977 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-21 11:11 | 2018-11-21 11:43 |  |  |  | DF | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J10 . S/E O´Higgins: Abierto 52J6. |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018076978 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-21 11:44 | 2018-11-21 12:12 |  |  |  | DF | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellon: Abierto 52J1. S/E O´Higgins: Abierto 52J9. |  |  | 0 | 1 | 0
116 | 118 | 118DP | Neomante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018075895 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-22 06:01 | 2018-11-22 17:21 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | desconexión en la línea Ventanas - Nogales N°2, por la poda y corte de árboles en el tramo T-1 a T-86. |  |  | 0 | 0 | 1
509 | 577 | 577DF | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002407 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-22 06:28 | 2018-11-22 06:29 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Opera reconexión automática en ambos extremos. |  | 0 | 0 | 0
705 | 792 | 792DP | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074689 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-22 08:59 | 2018-11-22 17:49 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajo de mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
707 | 794 | 794DP | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074689 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-22 08:59 | 2018-11-22 17:49 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajo de mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074689 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-22 08:59 | 2018-11-22 17:49 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara trabajo de mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
1298 | 2973 | 2973DP | Neomante | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076127 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-22 09:03 | 2018-11-22 20:40 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desconexión de la L 220kV Encuentro-Crucero, C2 a solicitud de SAESA por: A.- Retiro de vano (conductor Coreopsis) entre estructura 1 y 41; B.- Tendido de conductor ACAR 900 desde torre 1 a 2 y 41 a 42 Encuentro - Kimal y Crucero - Kimal Cto 2. (Se considera restricción por las lineas adyacentes) Restricciones: Subestación Crucero, 52J15 con bloqueo a la reconexión Subestación Encuentro, 52J2 con bloqueo a la reconexión Subestación Kimal: 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: Paño J15 Crucero, Paño J2 Encuentro, Paños J4, J5, J6 Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: 1. Se instalarán tierras trifilares en la Línea 220 kV Encuentro - Crucero N°2: Equipo de puesta a tierra N°1, en estructura N°1 (existente). Equipo de puesta a tierra N° 2 en la estructura N° 42 Secc. 2. Subestación Encuentro, 89J3-2T A disposición del jefe de faena. Se instalarán tierras provisionales en reemplazo de estas cuando el jefe de faena lo solicite. 3. Se instalarán tierras trifilares en la Línea 220 kV Encuentro - Crucero N°2: Equipo de puesta a tierra N°1, en estructura N°2 (existente). Equipo de puesta a tierra N° 2 en la estructura N° 2 Secc. 4. Subestación Crucero, 89J16-2T A disposición del jefe de faena. Se instalarán tierras provisionales en reemplazo de estas cuando el jefe de faena lo solicite. Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018074469 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-22 09:11 | 2018-11-22 13:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018075388 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-22 09:17 | 2018-11-22 19:41 |  |  |  | DP | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J10 . S/E O´Higgins: Abierto 52J6. S/E O´Higgins: Abierto y bloqueado 89J6-11;89J6-12; 89J6-3. S/E O´Higgins: Abierto y a disposición 89J6-2. S/E O´Higgins: Cerrado y a disposición 89J6-1T; 89J6-2T; 89J6-3T. S/E Atacama: Abierto y bloqueado 89J10-2; 89J10-3. S/E Atacama: Cerrado y bloqueado 89J10-2T. S/E Atacama: No abrir y mantener cerrado 89J10-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018075388 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-22 09:17 | 2018-11-22 19:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J10 . S/E O´Higgins: Abierto 52J6. S/E O´Higgins: Abierto y bloqueado 89J6-11;89J6-12; 89J6-3. S/E O´Higgins: Abierto y a disposición 89J6-2. S/E O´Higgins: Cerrado y a disposición 89J6-1T; 89J6-2T; 89J6-3T. S/E Atacama: Abierto y bloqueado 89J10-2; 89J10-3. S/E Atacama: Cerrado y bloqueado 89J10-2T. S/E Atacama: No abrir y mantener cerrado 89J10-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Neomante | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018076495 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-22 09:57 | 2018-11-22 11:32 |  |  |  | DP | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | -CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar, S/E Tocopilla 52H1,89H1-1;89H1-2;89H1-3 Cerrado 89H1-3T - S/E A 52H1; 89H1-1; 89H1-2; 89H1-3. -Cerrado 89H1-3T |  |  | 0 | 0 | 1
86 | 87 | 87DP | Neomante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018075894 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-23 06:16 | 2018-11-23 16:10 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | desconexión en la línea Ventanas - Nogales N°1, por la poda y corte de árboles en el tramo T-1 a T-86. |  |  | 0 | 0 | 1
1298 | 2973 | 2973DP | Neomante | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076128 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-23 07:47 | 2018-11-24 01:52 |  |  |  | DP | 18.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desconexión de la L 220kV Encuentro-Crucero, C2 a solicitud de SAESA por: A.- Retiro de vano (conductor Coreopsis) entre estructura 1 y 41; B.- Tendido de conductor ACAR 900 desde torre 1 a 2 y 41 a 42 Encuentro - Kimal y Crucero - Kimal Cto 2. (Se considera restricción por las lineas adyacentes) Restricciones: Subestación Crucero, 52J15 con bloqueo a la reconexión Subestación Encuentro, 52J2 con bloqueo a la reconexión Subestación Kimal: 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: Paño J15 Crucero, Paño J2 Encuentro, Paños J4, J5, J6 Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: 1. Se instalarán tierras trifilares en la Línea 220 kV Encuentro - Crucero N°2: Equipo de puesta a tierra N°1, en estructura N°1 (existente). Equipo de puesta a tierra N° 2 en la estructura N° 42 Secc. 2. Subestación Encuentro, 89J3-2T A disposición del jefe de faena. Se instalarán tierras provisionales en reemplazo de estas cuando el jefe de faena lo solicite. 3. Se instalarán tierras trifilares en la Línea 220 kV Encuentro - Crucero N°2: Equipo de puesta a tierra N°1, en estructura N°2 (existente). Equipo de puesta a tierra N° 2 en la estructura N° 2 Secc. 4. Subestación Crucero, 89J16-2T A disposición del jefe de faena. Se instalarán tierras provisionales en reemplazo de estas cuando el jefe de faena lo solicite. Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074690 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-23 08:21 | 2018-11-23 17:42 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislacion y mantenimiento preventivo de linea. |  |  | 0 | 0 | 1
707 | 794 | 794DP | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074690 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-23 08:21 | 2018-11-23 17:42 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislacion y mantenimiento preventivo de linea. |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074690 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-23 08:21 | 2018-11-23 17:42 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislacion y mantenimiento preventivo de linea. |  |  | 0 | 0 | 1
1027 | 1373 | 1373DP | Neomante | 1373 | Tramo | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018076505 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-23 08:28 | 2018-11-23 15:22 |  |  |  | DP | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo básico y tala de arboles |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DF | Neomante | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Informe Fallas | 2018002422 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-23 08:50 | 2018-11-23 11:59 |  |  |  | DF | 3.15 | 1 | 0 | 0 | Linea Mejillones-El Lince se desconecta por operación de proteccion 21/21N sistema 1 fase 1, zona1 - 2 a 25 Km de Mejillones. |  | Tirante cortado por maquina en estructura N°96 de linea Mejillones-Lince de 110 kV. | 0 | 0 | 0
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002416 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-23 08:58 | 2018-11-23 08:58 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Los Peumos, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002416 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-23 08:58 | 2018-11-23 08:58 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Los Peumos, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DF | Neomante | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2018002418 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-23 10:55 | 2018-11-23 10:59 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | En proceso. | Por lavado de aislación se origina flash over en estructura N°24 de LT 66 KV Tap off Quiani - S/E Quiani. |  | 0 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018078087 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-23 16:27 | 2018-11-23 17:03 |  |  |  | DF | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellon: Abierto 52J1. S/E O´Higgins: Abierto 52J9. |  |  | 0 | 1 | 0
281 | 313 | 313DP | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070792 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-23 23:57 | 2018-11-24 07:01 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones de los paños A4 y AR. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Concepción y Barra 154 kV, Sección 2-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Concepción, 50BF-52A4 Bloqueada. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Sistemas de Control. |  |  | 0 | 0 | 1
281 | 313 | 313DP | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070795 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-23 23:59 | 2018-11-24 07:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Limpieza de aislacion y medidas a 89A10-2, 89A10-3, 89A10-2T, CAA10, TOA10 Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra entre 52A10 y 89A10-2, entre 89A10-2, y 89A10-3, entre 89A10-3 y barra de transferecia, en bajada de CA10, entre TOA10 y línea Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de equipos primarios |  |  | 0 | 0 | 1
281 | 313 | 313DP | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070797 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-24 | 2018-11-24 07:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepcion: Limpieza de aislacion y medidas a 89A4-2, 89A4-3, 89A4-2T, CAA4, TOA4, TPA4. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Concepción y Barra 154 kV, Sección 2-Concepción Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Instalar equipos de puesta tierra entre 52A4 y 89A4-2, entre 89A4-2 y 89A4-3, entre 89A4-3 y barra de transferecia, en bajada TP A4, en bajada de CA4, entre TOA4 y línea. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
661 | 741 | 741DP | Neomante | 741 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018077285 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-24 07:13 | 2018-11-24 20:33 |  |  |  | DP | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en cercania al Circuito N°2 que se encuentra en servicio |  |  | 0 | 0 | 1
662 | 742 | 742DP | Neomante | 742 | Tramo | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018077285 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-24 07:13 | 2018-11-24 20:33 |  |  |  | DP | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en cercania al Circuito N°2 que se encuentra en servicio |  |  | 0 | 0 | 1
663 | 743 | 743DP | Neomante | 743 | Tramo | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018077285 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-24 07:13 | 2018-11-24 20:33 |  |  |  | DP | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en cercania al Circuito N°2 que se encuentra en servicio |  |  | 0 | 0 | 1
1084 | 1479 | 1479DP | Neomante | 1479 | Tramo | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077221 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-24 07:35 | 2018-11-25 19:11 |  |  |  | DP | 35.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Inspección interna por falla de interruptor 52K7. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra A de 500 kV o línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al finalizar de los trabajos (al energizar). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
594 | 669 | 669DP | Neomante | 669 | Tramo | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | TRANSQUILLOTA | Desconexión / Intervención | 2018076068 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-24 08:03 | 2018-11-24 17:26 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección de amortigüadores separadores y revisión de apoyos en tramo de la línea. SS/EE San Luis y Quillota: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados a la línea. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV San Luis – Quillota circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV San Luis - Quillota circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término, durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Puestas a tierra provisionales en estructuras adyacentes al tramo a intervenir de la línea. SS/EE San Luis y Quillota: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Desconectadores de puesta a tierra de ambos extremos de la línea, serán reemplazados por tierras provisionales de bloqueo cuando sean intervenidos. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con CGE y AES Gener por líneas cercanas a faena de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077226 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-24 09:45 | 2018-11-24 20:20 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Reemplazo de Conductor tramo 3 P-106 a ML Maitencillo, entre estructura 121 a ML (cruce sobre barra 110kV Sección 2 Maitencillo),Retiro de Portales de Protección,Remates de ferretería y aislación tramos 68-120,Pintura de Números postes reemplazados,Remate de postes de hormigón Restricciones: Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52C2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Estr. 68; 82; 91; 106; 111; 120, Instalación de Tierra Provisionales Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor tramo 3 P-106 a ML Maitencillo, entre estructura 121 a ML (cruce sobre barra 110kV Sección 2 Maitencillo),Retiro de Portales de Protección,Remates de ferretería y aislación tramos 68-120,Pintura de Números postes reemplazados. |  |  | 0 | 0 | 1
858 | 951 | 951DP | Neomante | 951 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018075237 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-24 11:02 | 2018-11-27 19:00 |  |  |  | DP | 79.9667 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, ya que transferencia de energia se realizará a través de circuitos N° 1 y N° 5 66 kV. S/E Maitenes - S/E San Francisco. |  |  | 0 | 0 | 1
1217 | 2839 | 2839DF | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018002431 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-24 13:05 | 2018-11-24 22:48 |  |  |  | DF | 9.7167 | 1 | 0 | 0 | La generación afectada es la de la PFV Pampa Camarones con 4.2 MW, por la perturbación es afectado el cliente Quiborax 0.9 MW y TO Dolores 1.3 MW. Los consumos de la línea 110 kV quedan energizados solo de la fase 2 y 3. |  | Puente cortado estructura N° 269. | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018078161 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-24 20:26 | 2018-11-24 22:48 |  |  |  | DF | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abiertos 52HT3; 52BT3; 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abiertos 52H1, 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018078161 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-24 20:26 | 2018-11-24 22:48 |  |  |  | DF | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abiertos 52HT3; 52BT3; 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abiertos 52H1, 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018078161 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-24 20:26 | 2018-11-24 22:48 |  |  |  | DF | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abiertos 52HT3; 52BT3; 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abiertos 52H1, 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018078161 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-24 20:26 | 2018-11-24 22:48 |  |  |  | DF | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abiertos 52HT3; 52BT3; 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abiertos 52H1, 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018078161 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-24 20:26 | 2018-11-24 22:48 |  |  |  | DF | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abiertos 52HT3; 52BT3; 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abiertos 52H1, 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani. |  |  | 0 | 1 | 0
1215 | 2837 | 2837DF | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018078161 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-24 20:26 | 2018-11-24 22:48 |  |  |  | DF | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abiertos 52HT3; 52BT3; 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abiertos 52H1, 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani. |  |  | 0 | 1 | 0
1216 | 2838 | 2838DF | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018078161 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-24 20:26 | 2018-11-24 22:48 |  |  |  | DF | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abiertos 52HT3; 52BT3; 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abiertos 52H1, 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani. |  |  | 0 | 1 | 0
1217 | 2839 | 2839DF | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018078161 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-11-24 20:26 | 2018-11-24 22:48 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abiertos 52HT3; 52BT3; 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abiertos 52H1, 89H1-1; Abierto 89H1-2; Cerrado 89H1-2T. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani. |  |  | 0 | 1 | 0
661 | 741 | 741DP | Neomante | 741 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018077286 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 07:03 | 2018-11-25 15:19 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en cercania al Circuito N°2 que se encuentra en servicio |  |  | 0 | 0 | 1
662 | 742 | 742DP | Neomante | 742 | Tramo | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018077286 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 07:03 | 2018-11-25 15:19 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en cercania al Circuito N°2 que se encuentra en servicio |  |  | 0 | 0 | 1
663 | 743 | 743DP | Neomante | 743 | Tramo | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018077286 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 07:03 | 2018-11-25 15:19 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en cercania al Circuito N°2 que se encuentra en servicio |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077228 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 07:24 | 2018-11-25 18:51 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Reemplazo de Conductor tramo 3 P-106 a ML Maitencillo, entre estructura 121 a ML (cruce sobre barra 110kV Sección 2 Maitencillo),Retiro de Portales de Protección,Remates de ferretería y aislación tramos 68-120,Pintura de Números postes reemplazados,Remate de Reemplazo de postes de Hormigón Restricciones: Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52C2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Estr. 68; 82; 91; 106; 111; 120, Instalación de Tierra Provisionales Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor tramo 3 P-106 a ML Maitencillo, entre estructura 121 a ML (cruce sobre barra 110kV Sección 2 Maitencillo),Retiro de Portales de Protección,Remates de ferretería y aislación tramos 68-120,Pintura de Números postes reemplazados. |  |  | 0 | 0 | 1
380 | 430 | 430DP | Neomante | 430 | Tramo | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018075623 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 07:34 | 2018-11-25 16:04 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
290 | 327 | 327DP | Neomante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018074908 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 08:07 | 2018-11-25 21:00 |  |  |  | DP | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas y aislación Línea 154kv Hualpen San Vicente N° 1 (Estr. N° 3). Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C2 o Línea 66kV Petropower-Petrox, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras de trifilares de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir (Línea 154kv Hualpen San Vicente N° 1). Comentario trabajo a realizar: No reconectar Interruptores asociados a la Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C2 o Línea 66kV Petropower-Petrox, C2. |  |  | 0 | 0 | 1
291 | 328 | 328DP | Neomante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018074908 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 08:07 | 2018-11-25 21:00 |  |  |  | DP | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas y aislación Línea 154kv Hualpen San Vicente N° 1 (Estr. N° 3). Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C2 o Línea 66kV Petropower-Petrox, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras de trifilares de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir (Línea 154kv Hualpen San Vicente N° 1). Comentario trabajo a realizar: No reconectar Interruptores asociados a la Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C2 o Línea 66kV Petropower-Petrox, C2. |  |  | 0 | 0 | 1
323 | 369 | 369DP | Neomante | 369 | Tramo | ERBB - PETROPOWER 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018074909 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 08:07 | 2018-11-25 21:00 |  |  |  | DP | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas y aislación Línea 154kv Hualpen San Vicente N° 1 (Estr. N° 3). Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C2 o Línea 66kV Petropower-Petrox, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras de trifilares de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir (Línea 154kv Hualpen San Vicente N° 1). Comentario trabajo a realizar: No reconectar Interruptores asociados a la Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C2 o Línea 66kV Petropower-Petrox, C2. |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Neomante | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018075961 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 08:13 | 2018-11-25 10:51 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas CD ARICA: ABIERTO 52B1, ABIERTO 89B1-1, ABIERTO 89B1-2. S/E ARICA: ABIERTO 52B5, ABIERTO 89B5-2; ABIERTO 89B5-1. si el interruptor 52B5 estuviera transferido al BR: ABIERTO 89B5-3; 89BR-1, 52BR. Tap Off Quiani: ABIERTO 52B1; 89B1-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Neomante | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018075961 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 08:13 | 2018-11-25 10:51 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas CD ARICA: ABIERTO 52B1, ABIERTO 89B1-1, ABIERTO 89B1-2. S/E ARICA: ABIERTO 52B5, ABIERTO 89B5-2; ABIERTO 89B5-1. si el interruptor 52B5 estuviera transferido al BR: ABIERTO 89B5-3; 89BR-1, 52BR. Tap Off Quiani: ABIERTO 52B1; 89B1-1. |  |  | 0 | 0 | 1
290 | 327 | 327DP | Neomante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018074907 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 08:25 | 2018-11-25 21:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas y aislación Línea 154kv Hualpen San Vicente N° 1 (Estr. N° 14). Condiciones: instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Hualpén-San Vicente, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras de trifilares de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir (Línea 154kv Hualpen San Vicente N° 1). Comentario trabajo a realizar: No reconectar los interruptores asociados a 154kV Hualpén-San Vicente, C2. |  |  | 0 | 0 | 1
291 | 328 | 328DP | Neomante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018074907 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 08:25 | 2018-11-25 21:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas y aislación Línea 154kv Hualpen San Vicente N° 1 (Estr. N° 14). Condiciones: instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Hualpén-San Vicente, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras de trifilares de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir (Línea 154kv Hualpen San Vicente N° 1). Comentario trabajo a realizar: No reconectar los interruptores asociados a 154kV Hualpén-San Vicente, C2. |  |  | 0 | 0 | 1
290 | 327 | 327DP | Neomante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070324 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 08:27 | 2018-11-25 21:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Limpieza de aislacion y medidas electricas a 89A2-1, 89A2-2, 89A2-3, 89A2-1T, 52A2. Limpieza de aislacion a TCA2, aisladores de pedestal y cadenas paño A2. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección B-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, Instalar equipos de puesta a tierra entre Línea Hualpen Cto 1 y 89A2-1, entre 89A2-1 y 52A2, entre 52A2 y 89A2-2, entre 89A2-2 y TCA2, entre TCA2 y 89A2-A . Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
291 | 328 | 328DP | Neomante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018070324 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 08:27 | 2018-11-25 21:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Limpieza de aislacion y medidas electricas a 89A2-1, 89A2-2, 89A2-3, 89A2-1T, 52A2. Limpieza de aislacion a TCA2, aisladores de pedestal y cadenas paño A2. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección B-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, Instalar equipos de puesta a tierra entre Línea Hualpen Cto 1 y 89A2-1, entre 89A2-1 y 52A2, entre 52A2 y 89A2-2, entre 89A2-2 y TCA2, entre TCA2 y 89A2-A . Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1084 | 1479 | 1479DP | Neomante | 1479 | Tramo | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077218 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 08:41 | 2018-11-25 18:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones sistema 1 y 2 y 50BF. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra 2 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF K2 y 50BF KR mientras dure la intervención. Pasará a fuera de servicio unidad de bahía 87B sistema 1 y sistema 2, K2 y KR. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52K2 y 52KR. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
290 | 327 | 327DP | Neomante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018074904 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 09:44 | 2018-11-25 21:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas y aislacion en Línea 154 kV Hualpen San Vicente N° 1 (Estr. N° 12). Condición: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Hualpén-San Vicente, C2 o L 066kV Newen-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras de trifilares de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir (Línea 154 kV Hualpen San Vicente N° 1). Comentario trabajo a realizar: No reconectar los Interruptores asociados a la Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C2 y Línea 66kV Newen-San Vicente, C1. |  |  | 0 | 0 | 1
291 | 328 | 328DP | Neomante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018074904 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 09:44 | 2018-11-25 21:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas y aislacion en Línea 154 kV Hualpen San Vicente N° 1 (Estr. N° 12). Condición: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Hualpén-San Vicente, C2 o L 066kV Newen-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras de trifilares de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir (Línea 154 kV Hualpen San Vicente N° 1). Comentario trabajo a realizar: No reconectar los Interruptores asociados a la Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C2 y Línea 66kV Newen-San Vicente, C1. |  |  | 0 | 0 | 1
1084 | 1479 | 1479DP | Neomante | 1479 | Tramo | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077212 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-25 09:56 | 2018-11-25 18:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones sistema 1 y 2 y 50BF. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 o 2 de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF K7 y 50BF K8 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52K7 y 52K8. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018077267 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-26 06:43 | 2018-11-30 18:36 |  |  |  | DP | 107.8833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1298 | 2973 | 2973DP | Neomante | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076131 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-26 08:05 | 2018-11-26 17:28 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desconexión de la L 220kV Encuentro-Crucero, C2 a solicitud de SAESA por: A.- Retiro de vano (conductor Coreopsis) entre estructura 1 y 41; B.- Tendido de conductor ACAR 900 desde torre 1 a 2 y 41 a 42 Encuentro - Kimal y Crucero - Kimal Cto 2. (Se considera restricción por las lineas adyacentes) Restricciones: Subestación Crucero, 52J15 con bloqueo a la reconexión Subestación Encuentro, 52J2 con bloqueo a la reconexión Subestación Kimal: 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: Paño J15 Crucero, Paño J2 Encuentro, Paños J4, J5, J6 Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: 1. Se instalarán tierras trifilares en la Línea 220 kV Encuentro - Crucero N°2: Equipo de puesta a tierra N°1, en estructura N°1 (existente). Equipo de puesta a tierra N° 2 en la estructura N° 42 Secc. 2. Subestación Encuentro, 89J3-2T A disposición del jefe de faena. Se instalarán tierras provisionales en reemplazo de estas cuando el jefe de faena lo solicite. 3. Se instalarán tierras trifilares en la Línea 220 kV Encuentro - Crucero N°2: Equipo de puesta a tierra N°1, en estructura N°2 (existente). Equipo de puesta a tierra N° 2 en la estructura N° 2 Secc. 4. Subestación Crucero, 89J16-2T A disposición del jefe de faena. Se instalarán tierras provisionales en reemplazo de estas cuando el jefe de faena lo solicite. Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018076854 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-26 08:27 | 2018-11-26 16:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Neomante | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018077079 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-26 08:47 | 2018-11-26 18:15 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | En S/E CTTocopilla se requiere: Abiertos 52H2 ; 89H2-1 ; 89H2-2 ; 89H2-3 y 89H2-3T. EN S/E "A" quedan a disposición del Jefe de Faenas: 52H2 ; 89H2-1 ; 89H2-2 ; 89H2-3 y 89H2-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018075680 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-26 09:05 | 2018-11-28 18:23 |  |  |  | DP | 57.3 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J9-12; 89J9-11; 89J9-3. SE O´Higgins: Abierto y a disposición del jefe de faenas 89J9-2. SE O´Higgins: Cerrados y a disposición del jefe de faenas 89J9-1T; 89J9-2T; 89J9-3T. SE O´Higgins: Abierto y a disposición del jefe de faenas 52J9. SE Farellón: Abierto 52J1. SE Farellón: Abiertos y bloqueados 89J1-2. SE Farellón: Cerrado y bloqueado 89J1-3T. SE Farellón: Abierto 89J1-1. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018077270 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-26 09:48 | 2018-11-30 18:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018077270 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-26 09:48 | 2018-11-30 18:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018077270 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-26 09:48 | 2018-11-30 18:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
654 | 734 | 734DP | Neomante | 734 | Tramo | TAP BATUCO - BATUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018076705 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 00:04 | 2018-11-27 05:27 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077488 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 06:43 | 2018-11-27 19:26 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas N° 01 06 y 09 Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº2 Puesta a Tierra Provisional Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 2 Puesta a Tierra Provisional Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas N° 01 06 y 09 |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074832 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 08:03 | 2018-11-27 18:30 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LINEA DE TRANSMISION |  |  | 0 | 0 | 1
707 | 794 | 794DP | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074832 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 08:03 | 2018-11-27 18:30 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LINEA DE TRANSMISION |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074832 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 08:03 | 2018-11-27 18:30 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LINEA DE TRANSMISION |  |  | 0 | 0 | 1
1574 | 4697 | 4697DP | Neomante | 4697 | Tramo | MINERO - TAP BARAHONA 110KV C3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2018076692 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 08:35 | 2018-11-27 16:45 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Instalación de preformada de reparación en conductor Dañado entre Torres 35 y 36, Fase 1. |  |  | 0 | 0 | 1
1575 | 4698 | 4698DP | Neomante | 4698 | Tramo | TAP BARAHONA - TAP BELLAVISTA 110KV C3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2018076692 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 08:35 | 2018-11-27 16:45 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Instalación de preformada de reparación en conductor Dañado entre Torres 35 y 36, Fase 1. |  |  | 0 | 0 | 1
1576 | 4699 | 4699DP | Neomante | 4699 | Tramo | TAP BELLAVISTA - SAUZAL 110KV C3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2018076692 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 08:35 | 2018-11-27 16:45 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Instalación de preformada de reparación en conductor Dañado entre Torres 35 y 36, Fase 1. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018076855 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 08:38 | 2018-11-27 15:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1047 | 1402 | 1402DP | Neomante | 1402 | Tramo | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018076508 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 08:44 | 2018-11-27 19:45 |  |  |  | DP | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | S/E Mulchén Paño J6: Sistemas de Control: Inyección secundaria de corrientes desde caja de TT/CC hacia protecciones de línea, unidad de bahía de protección de barra, medidor de energía y controlador de paño. Medición de aislación y pruebas efectivas en circuitos de control. Se realizará el bloqueo de trips en bay unit de protección 87B/ Paño J6 y protección 50BF/Paño J6; Equipos Primarios: Considera pruebas eléctricas y dinámicas, medidas de aislación AT y BT, Limpieza de aislación; S/E ANGOSTURA Paño J2: Equipos Primarios: Limpieza de aislación; de equipos del patio de mufas Líneas de Transmisión: Limpieza de aislación, inspección de apoyos y amortiguadores, |  |  | 0 | 0 | 1
1318 | 2995 | 2995DP | Neomante | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018076894 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 08:50 | 2018-11-27 18:24 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E ENCUENTRO: 89J9-1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J9-2 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J9-3 ABIERTO Y BLOQUEADO, 52J9 ABIERTO. S/E COLLAHUASI: 89J4-1 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J4-2 ABIERTO Y BLOQUEADO, 89J4-3 ABIERTO Y BLOQUEADO, 52J4 ABIERTO. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018075351 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 09:20 | 2018-11-27 15:24 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1.- S/E Arica Abierto 89HT3. 2.-S/E Arica Cerrado 89HT3-T. 3.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-1. 4.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-2. 5.- S/E Pozo Almonte Cerrado 89H1-2T. 6.- S/E Vitor Móvil Abierto 89ETT. 7.- S/E Vitor Móvil Abierto 89HTT. 8.- S/E Dolores Abierto 89HT. 9.- Enmalle en Tap Off Quiani. Cantidad de clientes regulados afectados: • S/E Vitor: 158 clientes sector Camarones • S/E Cuya: 39 clientes sector Cuya • S/E Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexion solicitada. Enviaran los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018075351 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 09:20 | 2018-11-27 15:24 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1.- S/E Arica Abierto 89HT3. 2.-S/E Arica Cerrado 89HT3-T. 3.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-1. 4.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-2. 5.- S/E Pozo Almonte Cerrado 89H1-2T. 6.- S/E Vitor Móvil Abierto 89ETT. 7.- S/E Vitor Móvil Abierto 89HTT. 8.- S/E Dolores Abierto 89HT. 9.- Enmalle en Tap Off Quiani. Cantidad de clientes regulados afectados: • S/E Vitor: 158 clientes sector Camarones • S/E Cuya: 39 clientes sector Cuya • S/E Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexion solicitada. Enviaran los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018075351 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 09:20 | 2018-11-27 15:24 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1.- S/E Arica Abierto 89HT3. 2.-S/E Arica Cerrado 89HT3-T. 3.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-1. 4.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-2. 5.- S/E Pozo Almonte Cerrado 89H1-2T. 6.- S/E Vitor Móvil Abierto 89ETT. 7.- S/E Vitor Móvil Abierto 89HTT. 8.- S/E Dolores Abierto 89HT. 9.- Enmalle en Tap Off Quiani. Cantidad de clientes regulados afectados: • S/E Vitor: 158 clientes sector Camarones • S/E Cuya: 39 clientes sector Cuya • S/E Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexion solicitada. Enviaran los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018075351 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 09:20 | 2018-11-27 15:24 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1.- S/E Arica Abierto 89HT3. 2.-S/E Arica Cerrado 89HT3-T. 3.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-1. 4.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-2. 5.- S/E Pozo Almonte Cerrado 89H1-2T. 6.- S/E Vitor Móvil Abierto 89ETT. 7.- S/E Vitor Móvil Abierto 89HTT. 8.- S/E Dolores Abierto 89HT. 9.- Enmalle en Tap Off Quiani. Cantidad de clientes regulados afectados: • S/E Vitor: 158 clientes sector Camarones • S/E Cuya: 39 clientes sector Cuya • S/E Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexion solicitada. Enviaran los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018075351 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 09:20 | 2018-11-27 15:24 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1.- S/E Arica Abierto 89HT3. 2.-S/E Arica Cerrado 89HT3-T. 3.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-1. 4.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-2. 5.- S/E Pozo Almonte Cerrado 89H1-2T. 6.- S/E Vitor Móvil Abierto 89ETT. 7.- S/E Vitor Móvil Abierto 89HTT. 8.- S/E Dolores Abierto 89HT. 9.- Enmalle en Tap Off Quiani. Cantidad de clientes regulados afectados: • S/E Vitor: 158 clientes sector Camarones • S/E Cuya: 39 clientes sector Cuya • S/E Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexion solicitada. Enviaran los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1215 | 2837 | 2837DP | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018075351 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 09:20 | 2018-11-27 15:24 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1.- S/E Arica Abierto 89HT3. 2.-S/E Arica Cerrado 89HT3-T. 3.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-1. 4.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-2. 5.- S/E Pozo Almonte Cerrado 89H1-2T. 6.- S/E Vitor Móvil Abierto 89ETT. 7.- S/E Vitor Móvil Abierto 89HTT. 8.- S/E Dolores Abierto 89HT. 9.- Enmalle en Tap Off Quiani. Cantidad de clientes regulados afectados: • S/E Vitor: 158 clientes sector Camarones • S/E Cuya: 39 clientes sector Cuya • S/E Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexion solicitada. Enviaran los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1216 | 2838 | 2838DP | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018075351 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 09:20 | 2018-11-27 15:24 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1.- S/E Arica Abierto 89HT3. 2.-S/E Arica Cerrado 89HT3-T. 3.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-1. 4.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-2. 5.- S/E Pozo Almonte Cerrado 89H1-2T. 6.- S/E Vitor Móvil Abierto 89ETT. 7.- S/E Vitor Móvil Abierto 89HTT. 8.- S/E Dolores Abierto 89HT. 9.- Enmalle en Tap Off Quiani. Cantidad de clientes regulados afectados: • S/E Vitor: 158 clientes sector Camarones • S/E Cuya: 39 clientes sector Cuya • S/E Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexion solicitada. Enviaran los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1217 | 2839 | 2839DP | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018075351 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 09:20 | 2018-11-27 15:24 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1.- S/E Arica Abierto 89HT3. 2.-S/E Arica Cerrado 89HT3-T. 3.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-1. 4.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-2. 5.- S/E Pozo Almonte Cerrado 89H1-2T. 6.- S/E Vitor Móvil Abierto 89ETT. 7.- S/E Vitor Móvil Abierto 89HTT. 8.- S/E Dolores Abierto 89HT. 9.- Enmalle en Tap Off Quiani. Cantidad de clientes regulados afectados: • S/E Vitor: 158 clientes sector Camarones • S/E Cuya: 39 clientes sector Cuya • S/E Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexion solicitada. Enviaran los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1156 | 1593 | 1593DP | Neomante | 1593 | Tramo | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018077078 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 14:28 | 2018-11-27 23:41 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | • Desconexión de circuito 1 línea 500kV Nueva Pan de Azucar - Nueva Maitencillo. • Pruebas de disparo efectivo y reenganche sobre interruptores 52K10, 52K11 y 52K10Z por PL1 y PL2 (5 casos por Protección). Se espera avalancha de eventos en el SCADA. • Análisis de comunicaciones canal 87L PL2 (con extremo remoto) • Pruebas end to end de la PL2 con extremo remoto. Se espera avalancha de eventos en el SCADA. Condiciones Requeridas Extremo NPAZ: Interruptores 52K9, 52K9 y 52K9Z, 52K9CS abiertos y disposición del jefe de faena, Desconectadores: 89K9-3, 89K9-1 , 89K9-2, 89K8-1, 89K8-2, 89K9Z-1, 89K9Z-2 y 89K9Z-3 Abiertos y bloqueados, Desconectador 89K9-3T Cerrado y Bloqueado. Desconectador 89K9CS-2T a disposicion del JF, Desconectadores 89K9CS-2, 89K9CS-1T, 89K9CS-3T Cerrados, Desconectadores 89K9CS-1, 89K9CS-3 Abiertos y Bloqueados Extremo NMAI: Interruptores 52K10, 52K11 y 52K10Z, abiertos y disposición del jefe de faena, Desconectadores: 89K10-3, 89K10-1 , 89K10-2, 89K11-1, 89K11-2, 89K10Z-1, 89K10Z-2 y 89K10Z-3 Abiertos y bloqueados, Desconectador 89K10-3T Cerrado y Bloqueado. Además en ambos extremos se procederá a instalar tierras portátiles delimitando la zona de trabajo, ademas se procederá a realizar los Bloqueos de envíos de teleprotección y arranques 50BF desde la PL1 y PL2. Pruebas Funcionales, además de los bloqueos de Arranques 50BF desde la PL2. Pruebas End-to-End |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018075353 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-27 15:25 | 2018-12-11 15:28 |  | 2018-12-11 11:50 |  | DP | 332.4167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1.- S/E Pozo Almonte: Abierto desconectador 89 H1-1 2.- S/E Pozo Almonte: A disposición de Jefe Faena desconectador 89 H1-2T ( Tierra provisional en reemplazo de tierra Operacional) 3.- S/E Pozo Almonte: A disposición de Jefe de Faena 89H1-2. 4.- S/E Pozo Almonte: A disposición de Jefe Faena 52H1 5.- Abierto puentes en estructura N°532. 6.- Se requiere enmalle en Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
729 | 816 | 816DP | Neomante | 816 | Tramo | TAP BATUCO - BATUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018076708 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-28 00:02 | 2018-11-28 05:19 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077952 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-28 06:33 | 2018-11-28 19:34 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas N° 01 06 y 09 Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº2 Puesta a Tierra Provisional Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 2 Puesta a Tierra Provisional Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas N° 01 06 y 09 |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074835 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-28 08:14 | 2018-11-28 18:12 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LINEA DE TRANSMISION. |  |  | 0 | 0 | 1
707 | 794 | 794DP | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074835 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-28 08:14 | 2018-11-28 18:12 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LINEA DE TRANSMISION. |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018074835 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-28 08:14 | 2018-11-28 18:12 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | SE REALIZARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LINEA DE TRANSMISION. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018076856 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-28 08:17 | 2018-11-29 16:35 |  | 2018-11-29 07:43 | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1047 | 1402 | 1402DP | Neomante | 1402 | Tramo | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018076510 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-28 08:27 | 2018-11-28 19:48 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | S/E Mulchén Paño J6: Sistemas de Control: Inyección secundaria de corrientes desde caja de TT/CC hacia protecciones de línea, unidad de bahía de protección de barra, medidor de energía y controlador de paño. Medición de aislación y pruebas efectivas en circuitos de control. Se realizará el bloqueo de trips en bay unit de protección 87B/ Paño J6 y protección 50BF/Paño J6; Equipos Primarios: Considera pruebas eléctricas y dinámicas, medidas de aislación AT y BT, Limpieza de aislación; S/E ANGOSTURA Paño J2: Equipos Primarios: Limpieza de aislación; de equipos del patio de mufas Líneas de Transmisión: Limpieza de aislación, inspección de apoyos y amortiguadores, |  |  | 0 | 0 | 1
858 | 951 | 951DP | Neomante | 951 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018078155 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-28 08:40 | 2018-11-29 18:25 |  |  |  | DP | 33.75 | 0 | 0 | 0 | sin consumos afectados, ya que transfiere energia por cto 1 y 5 en 66 kv S/E Maitenes. |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | 2845 | 2845DP | Neomante | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018077064 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-28 08:41 | 2018-11-28 18:10 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | En S/E Tamaya se requieren Abiertos: 52H3 ; 89H3-1 ; 89H3-2 ; 89H3-3 y 89H3-3T En S/E "A" equipos de maniobras a disposición del Jefe de Faenas: 52H2 ; 52H2-1 ; 89H2-2 ; 89H2-3 y 89H2-3T |  |  | 0 | 0 | 1
339 | 387 | 387DF | Neomante | 387 | Tramo | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002466 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-29 06:05 | 2018-11-29 08:27 |  |  |  | DF | 2.3667 | 1 | 0 | 0 | Se informa a CGE. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077960 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-29 06:29 | 2018-11-29 19:49 |  |  |  | DP | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas N° 01 06 y 09 Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº2 Puesta a Tierra Provisional Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 2 Puesta a Tierra Provisional Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas N° 01 06 y 09 |  |  | 0 | 0 | 1
1298 | 2973 | 2973DP | Neomante | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018076132 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-29 07:21 | 2018-11-29 20:24 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desconexión de la L 220kV Encuentro-Crucero, C2 a solicitud de SAESA por: A.- Retiro de vano (conductor Coreopsis) entre estructura 1 y 41; B.- Tendido de conductor ACAR 900 desde torre 1 a 2 y 41 a 42 Encuentro - Kimal y Crucero - Kimal Cto 2. (Se considera restricción por las lineas adyacentes) Restricciones: Subestación Crucero, 52J15 con bloqueo a la reconexión Subestación Encuentro, 52J2 con bloqueo a la reconexión Subestación Kimal: 52J4, 52J5, 52J6 con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: Paño J15 Crucero, Paño J2 Encuentro, Paños J4, J5, J6 Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: 1. Se instalarán tierras trifilares en la Línea 220 kV Encuentro - Crucero N°2: Equipo de puesta a tierra N°1, en estructura N°1 (existente). Equipo de puesta a tierra N° 2 en la estructura N° 42 Secc. 2. Subestación Encuentro, 89J3-2T A disposición del jefe de faena. Se instalarán tierras provisionales en reemplazo de estas cuando el jefe de faena lo solicite. 3. Se instalarán tierras trifilares en la Línea 220 kV Encuentro - Crucero N°2: Equipo de puesta a tierra N°1, en estructura N°2 (existente). Equipo de puesta a tierra N° 2 en la estructura N° 2 Secc. 4. Subestación Crucero, 89J16-2T A disposición del jefe de faena. Se instalarán tierras provisionales en reemplazo de estas cuando el jefe de faena lo solicite. Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018076857 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-29 07:43 | 2018-11-29 16:38 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018076446 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-29 08:03 | 2018-11-29 16:35 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
707 | 794 | 794DP | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018076446 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-29 08:03 | 2018-11-29 16:35 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018076446 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-29 08:03 | 2018-11-29 16:35 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
1330 | 3022 | 3022DP | Neomante | 3022 | Tramo | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C1 | STN S. A. | Desconexión / Intervención | 2018072780 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-29 08:25 | 2018-11-29 20:06 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1331 | 3023 | 3023DP | Neomante | 3023 | Tramo | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C2 | STN S. A. | Desconexión / Intervención | 2018072780 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-29 08:25 | 2018-11-29 20:06 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1157 | 1594 | 1594DF | Neomante | 1594 | Tramo | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 | INTERCHILE | Informe Fallas | 2018002477 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-29 09:11 | 2018-11-29 10:06 |  |  |  | DF | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | Durante la maniobra de cambio del relé PL2 en el gabinete de protección de dicho circuito, se genera contacto entre el cableado del equipo de protección y la carcasa del mismo equipo que se encontraba energizada, generando DDT al otro extremo de la línea y apertura de los interruptores 52K11 y 52K12 en SE NPAZ, además de la apertura de los interruptores 52K7 y 52K8 en NMAI. 10:06 C2 Energizado con éxito. CDC confirma que evento no produjo DNS ni otro impacto en el sistema. | Durante la maniobra de cambio del relé PL2 en el gabinete de protección de dicho circuito, se genera contacto entre el cableado del equipo de protección y la carcasa del mismo equipo que se encontraba energizada, generando DDT al otro extremo de la línea y apertura de los interruptores 52K11 y 52K12 en SE NPAZ, además de la apertura de los interruptores 52K7 y 52K8 en NMAI. 10:06 C2 Energizado con éxito. CDC confirma que evento no produjo DNS ni otro impacto en el sistema. |  | 0 | 0 | 0
1157 | 1594 | 1594DF | Neomante | 1594 | Tramo | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 | INTERCHILE | Informe Fallas | 2018002479 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-29 09:39 | 2018-11-29 10:06 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre fallido del 52K7 en S/E N. Maitencillo en el intento de enlazar C2 de LT Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar 2 x 500KV, tras la desconexión forzada del C2 de dicha línea. |  | Intento Cierre interruptor 52K7 en SE NMAI cerrando solamente sus polos 2 y 1, quedando el polo 3 abierto, lo que generó discrepancia de polos quedando en condición final con sus tres polos abiertos. Causa: Cable suelto asociado al polo 3 y al circuito de cierre secuencial del relé. | 0 | 0 | 0
1157 | 1594 | 1594DP | Neomante | 1594 | Tramo | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018078270 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-29 13:21 | 2018-11-30 00:05 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | • Desconexión de circuito 2 línea 500kV Nueva Pan de Azucar - Nueva Maitencillo. • Pruebas de disparo efectivo y reenganche sobre interruptores 52K12, 52K11 y 52K12Z por PL1 y PL2 (5 casos por Protección). Se espera avalancha de eventos en el SCADA. • Análisis de comunicaciones canal 87L PL2 (con extremo remoto) • Pruebas end to end de la PL2 con extremo remoto. Se espera avalancha de eventos en el SCADA. Condiciones Requeridas Extremo NPAZ: Interruptores 52K11, 52K12 y 52K12Z, 52K12CS abiertos y disposición del jefe de faena, Desconectadores: 89K12-3, 89K12-1 , 89K12-2, 89K11-1, 89K11-2, 89K12Z-1, 89K12Z-2 y 89K12Z-3 Abiertos y bloqueados, Desconectador 89K12-3T Cerrado y Bloqueado. Desconectadores 89K12CS-2T, 89K12CS-1 a disposicion del JF, Desconectadores 89K12CS-2, 89K12CS-1T, 89K12CS-3T Cerrados, Desconectador 89K12CS-3 Abierto y Bloqueado Extremo NMAI: Interruptores 52K7, 52K8 y 52K7Z, abiertos y disposición del jefe de faena, Desconectadores: 89K7-3, 89K7-1 , 89K7-2, 89K8-1, 89K8-2, 89K7Z-1, 89K7Z-2 y 89K7Z-3 Abiertos y bloqueados, Desconectador 89K7-3T Cerrado y Bloqueado. Además en ambos extremos se procederá a instalar tierras portátiles delimitando la zona de trabajo, ademas se procederá a realizar los Bloqueos de envíos de teleprotección y arranques 50BF desde la PL1 y PL2. Pruebas Funcionales, además de los bloqueos de Arranques 50BF desde la PL2. Pruebas End-to-End |  |  | 0 | 0 | 1
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002468 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-29 20:37 | 2018-11-29 20:45 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Consumo afectado S/E Panguipulli de STS | Falla Línea 66 kV Pullinque-Los Lagos C1. |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077966 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-30 06:31 | 2018-11-30 17:47 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas N° 01 06 y 09 Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº2 Puesta a Tierra Provisional Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 2 Puesta a Tierra Provisional Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas N° 01 06 y 09 |  |  | 0 | 0 | 1
1282 | 2943 | 2943DP | Neomante | 2943 | Tramo | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018078039 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-30 06:40 | 2018-11-30 12:56 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E Chacaya: Abiertos 52J2; 89J2-1; 89J2-2; 89J2-3. Cerrado 89J2-2T. S/E M. Blancos: Abiertos 52J02; 89J02L; 89J02A. Cerrado 89J02T. S/E Capricornio: Abierto 52JT1; 89JT-1. Desconexion, para cierre de puentes en E-38 y posterior normalizacion de la linea, tramo Chacaya - M. Blancos. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018076945 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-30 09:01 | 2018-11-30 17:40 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018076945 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-30 09:01 | 2018-11-30 17:40 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018076945 | interno | Programada | Desconexión | 2018-11-30 09:01 | 2018-11-30 17:40 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
186 | 200 | 200DP | Neomante | 200 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078046 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-01 00:30 | 2018-12-01 06:47 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Eliminación de punto caliente en grampa estructura 47. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes al tramo a intervenir. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
187 | 201 | 201DP | Neomante | 201 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078046 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-01 00:30 | 2018-12-01 06:47 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Eliminación de punto caliente en grampa estructura 47. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes al tramo a intervenir. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
16 | 4359 | 4359DF | Neomante | 4359 | Tramo | POLPAICO - QUILAPILUN 220kV C2 | COLBUN | Informe Fallas | 2018002488 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-01 03:14 | 2018-12-01 17:29 |  |  |  | DF | 14.25 | 1 | 0 | 0 | Apertura de línea por operación de protección de distancia . Se investiga de la causa | Apertura de línea por operación de protección de distancia . Se investiga de la causa |  | 0 | 0 | 0
522 | 591 | 591DP | Neomante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018078378 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-01 06:20 | 2018-12-01 11:31 |  |  |  | DP | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de poda de árboles cercanos a la línea LT 66 kV Concepción-Tap Cerro Chepe N°2. Se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B8 de S/E Coronel, ademas de una orden de precaución (no reconexión) sobre el Interruptor 52B8 de S/E Concepción. Esto debido a que la linea ya antes mencionada esta es postación común con la LT 66 kV Concepción-Tap Cerro Chepe N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018078488 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-01 07:30 | 2018-12-01 17:24 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Normalización de puntos calientes en SE ANCOA. |  |  | 0 | 0 | 1
1396 | 3189 | 3189DP | Neomante | 3189 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018074822 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-01 08:49 | 2018-12-01 19:11 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | 1.- Condiciones requeridas: S/E Pozo Almonte: Abierto 89B4-1; A disposición del Jefe de Faenas 89B4-2; A disposición del Jefe de Faenas 52B4; A disposición del Jefe de Faenas 89B4-2T (se reemplazara desconectador de puesta a tierra operacional por sistema de puesta a tierra provisional). S/E Tamarugal: A disposición del Jefe de faenas 89B1-2, 89B B1-1; 52B1 y 89B1-2T (se reemplazara desconectador de puesta a tierra operacional por sistema de puesta a tierra provisional); Abierto 89E1-2; Abierto 89E3-2; Abierto 89E4-2. Tap Off Tamarugal: Abierto 89B1-2 y Cerrado 89B1-2T. 2.- Eliqsa señalo que: respaldaran los consumos de clientes residenciales durante el periodo a través de micro cortes. Los clientes Cosayach y Aguas del Altiplano, ambos son clientes libres y que cuentan con generación de respaldo |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | 3190 | 3190DP | Neomante | 3190 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018074822 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-01 08:49 | 2018-12-01 19:11 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | 1.- Condiciones requeridas: S/E Pozo Almonte: Abierto 89B4-1; A disposición del Jefe de Faenas 89B4-2; A disposición del Jefe de Faenas 52B4; A disposición del Jefe de Faenas 89B4-2T (se reemplazara desconectador de puesta a tierra operacional por sistema de puesta a tierra provisional). S/E Tamarugal: A disposición del Jefe de faenas 89B1-2, 89B B1-1; 52B1 y 89B1-2T (se reemplazara desconectador de puesta a tierra operacional por sistema de puesta a tierra provisional); Abierto 89E1-2; Abierto 89E3-2; Abierto 89E4-2. Tap Off Tamarugal: Abierto 89B1-2 y Cerrado 89B1-2T. 2.- Eliqsa señalo que: respaldaran los consumos de clientes residenciales durante el periodo a través de micro cortes. Los clientes Cosayach y Aguas del Altiplano, ambos son clientes libres y que cuentan con generación de respaldo |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028DP | Neomante | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2018079639 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-01 10:02 | 2018-12-01 11:42 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | S/E Laberinto : 52J-05L Abierto; S/E Mantos Blancos : 52J-04L Abierto |  |  | 0 | 0 | 1
208 | 230 | 230DP | Neomante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078053 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 01:01 | 2018-12-02 06:32 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de punto caliente en estructura 315 fase superior de llegada. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Puestas a tierra provisionales en estructuras adyacente al tramo a intervenir. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
209 | 231 | 231DP | Neomante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078053 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 01:01 | 2018-12-02 06:32 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de punto caliente en estructura 315 fase superior de llegada. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Puestas a tierra provisionales en estructuras adyacente al tramo a intervenir. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
211 | 233 | 233DP | Neomante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078053 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 01:01 | 2018-12-02 06:32 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de punto caliente en estructura 315 fase superior de llegada. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Puestas a tierra provisionales en estructuras adyacente al tramo a intervenir. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
328 | 375 | 375DP | Neomante | 375 | Tramo | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078053 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 01:01 | 2018-12-02 06:32 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de punto caliente en estructura 315 fase superior de llegada. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Puestas a tierra provisionales en estructuras adyacente al tramo a intervenir. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | 432 | 432DP | Neomante | 432 | Tramo | SAN VICENTE - TALCAHUANO 154KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2018077155 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 05:16 | 2018-12-02 20:53 |  | 2018-12-02 07:34 |  | DP | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Por control de carga en el transformador T-2 de S/E Alonso de Ribera, la línea 66 kV Alonso de Ribera-Ejercito se transferirá desde la barra N°2 a la barra N°1 de 66 kV de S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
505 | 573 | 573DP | Neomante | 573 | Tramo | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078075 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 05:42 | 2018-12-02 20:53 |  | 2018-12-02 07:34 |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas y aislación estructura N° 3. Condiciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Hualpén-San Vicente, C1 o L 066kV Petropower-Petrox, C1 o L 066kV Petropower-Petrox, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras de trifilares de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir (L 154kV Hualpén-San Vicente, C2). Comentario trabajo a realizar: No reconectar los Interruptores asociados a la Línea 154 kV Hualpén-San Vicente 1, Línea 66 kV Petropower-Petrox, C1 y Línea 66 kV Petropower-Petrox, C2. |  |  | 0 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018078580 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 06:21 | 2018-12-02 18:48 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo 66 kV Pitrufquen-Loncoche 2 por trabajos de tala de árboles cercanos a línea entre estructuras 51 y 52. Tramo 66 kV Temuco-Pitrufquén 2 permanecerá en servicio, solo se contempla desenergización momentanea de este último tramo para efectos de maniobras de desconexión y normalización topología de línea. No hay interrupción de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
339 | 387 | 387DF | Neomante | 387 | Tramo | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080367 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-02 06:22 | 2018-12-02 18:00 |  |  |  | DF | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con clientes CGE, Cementos Biobío, Inchalam y Molycop. |  |  | 0 | 1 | 0
339 | 387 | 387DF | Neomante | 387 | Tramo | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080345 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-02 06:22 | 2018-12-02 06:23 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a 89A5-1, 89A5-2, 89A5-3, 52A5, TCA5-1, TCA5-2, TCB1 y 89B1-B. Realizar reapriete y medida resistencia contacto de conexiones de paño B2 Línea Newen. Reemplazo y ajuste de desconectadores 89A5-A y 89A5-B (Normalizar LT1420/2016. Se requiere para esto la desconexión de la línea 154kV Hualpén - San Vicente 2 por riesgo de acortamiento distancia. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente y Barra 154 kV, Sección B-San Vicente Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente: Se instalarán equipos de puesta tierra entre 89A5-B y 89A5-2, entre 89A5-2 y 52A5, entre 52A5 y 89A5-1, entre 89A5-1 y TCA5-1, entre TCA5-1 y Linea CGE Talcahuano, entre 89B2-1 y Línea Central Newen, entre 89B1-1 y Línea Cementos Bio-Bio, entre 89BT3-1 y T3, entre 89A1-A y 89A1-2. Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con clientes CGE, Cementos Biobío, Inchalam y Molycop. Normalizar LT1420/2016. Se requiere para esto la desconexión de la línea 154kV Hualpén - San Vicente 2 por riesgo de acortamiento distancia. |  |  | 0 | 1 | 0
166 | 177 | 177DP | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078037 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 07:19 | 2018-12-02 14:25 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazó de conductor; instalación desenergizada (Simple Circuito), Normalización del conductor derecho entre las estructuras 291 a 310, aplomado cadenas Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Compañías, estructuras N° 291 300 y 310 Puesta Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Potencia interrumpida app 3 MW Alimentadores afectados: La Huigera con 1500 cliente afectados y Domeyco con 1200 clientes afectados. Comentario trabajo a realizar: Normalización del conductor derecho entre las estructuras 291 a 310, aplomado cadenas. Alimentadores: La Higuera y Momeyco 2800 clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
165 | 176 | 176DP | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078775 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 07:19 | 2018-12-02 08:06 |  |  |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Micro corte línea 110 kV Las Compañias-Maitencillo por desconexión tramo 110 kV Romeral (apertura desconectador H2 hacia maitencillo)-Maitencillo, S/E Romeral radial desde la S/E Las compañias durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
166 | 177 | 177DP | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078775 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 07:19 | 2018-12-02 08:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Micro corte línea 110 kV Las Compañias-Maitencillo por desconexión tramo 110 kV Romeral (apertura desconectador H2 hacia maitencillo)-Maitencillo, S/E Romeral radial desde la S/E Las compañias durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
167 | 178 | 178DP | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078775 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 07:19 | 2018-12-02 08:06 |  |  |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Micro corte línea 110 kV Las Compañias-Maitencillo por desconexión tramo 110 kV Romeral (apertura desconectador H2 hacia maitencillo)-Maitencillo, S/E Romeral radial desde la S/E Las compañias durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
168 | 179 | 179DP | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078775 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 07:19 | 2018-12-02 08:06 |  |  |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Micro corte línea 110 kV Las Compañias-Maitencillo por desconexión tramo 110 kV Romeral (apertura desconectador H2 hacia maitencillo)-Maitencillo, S/E Romeral radial desde la S/E Las compañias durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
169 | 180 | 180DP | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078775 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 07:19 | 2018-12-02 08:06 |  |  |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Micro corte línea 110 kV Las Compañias-Maitencillo por desconexión tramo 110 kV Romeral (apertura desconectador H2 hacia maitencillo)-Maitencillo, S/E Romeral radial desde la S/E Las compañias durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
164 | 175 | 175DP | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078775 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 07:19 | 2018-12-02 08:06 |  |  |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Micro corte línea 110 kV Las Compañias-Maitencillo por desconexión tramo 110 kV Romeral (apertura desconectador H2 hacia maitencillo)-Maitencillo, S/E Romeral radial desde la S/E Las compañias durante la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
505 | 573 | 573DF | Neomante | 573 | Tramo | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080347 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-02 07:34 | 2018-12-02 20:53 |  |  |  | DF | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a 89A5-1, 89A5-2, 89A5-3, 52A5, TCA5-1, TCA5-2, TCB1 y 89B1-B. Realizar reapriete y medida resistencia contacto de conexiones de paño B2 Línea Newen. Reemplazo y ajuste de desconectadores 89A5-A y 89A5-B (Normalizar LT1420/2016. Se requiere para esto la desconexión de la línea 154kV Hualpén - San Vicente 2 por riesgo de acortamiento distancia. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente y Barra 154 kV, Sección B-San Vicente Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente: Se instalarán equipos de puesta tierra entre 89A5-B y 89A5-2, entre 89A5-2 y 52A5, entre 52A5 y 89A5-1, entre 89A5-1 y TCA5-1, entre TCA5-1 y Linea CGE Talcahuano, entre 89B2-1 y Línea Central Newen, entre 89B1-1 y Línea Cementos Bio-Bio, entre 89BT3-1 y T3, entre 89A1-A y 89A1-2. Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con clientes CGE, Cementos Biobío, Inchalam y Molycop. Normalizar LT1420/2016. Se requiere para esto la desconexión de la línea 154kV Hualpén - San Vicente 2 por riesgo de acortamiento distancia. |  |  | 0 | 1 | 0
382 | 432 | 432DF | Neomante | 432 | Tramo | SAN VICENTE - TALCAHUANO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080354 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-02 07:34 | 2018-12-02 20:53 |  |  |  | DF | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones, por mantenimiento de alta criticidad, el cual al no ejecutarse reviste riesgo de falla a las instalaciones y equipos de los paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección A-San Vicente y Barra 154 kV, Sección B-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente: Protección 50BF-52A5 bloqueada. Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con CGE. |  |  | 0 | 1 | 0
805 | 897 | 897DF | Neomante | 897 | Tramo | SAN VICENTE - CEMENTOS BIO BIO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080355 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-02 07:34 | 2018-12-02 20:53 |  |  |  | DF | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones, por mantenimiento de alta criticidad, el cual al no ejecutarse reviste riesgo de falla a las instalaciones y equipos de los paños asociados. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con cliente Cemento Biobío |  |  | 0 | 1 | 0
382 | 432 | 432DP | Neomante | 432 | Tramo | SAN VICENTE - TALCAHUANO 154KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2018077155 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 05:16 | 2018-12-02 20:53 | 2018-12-02 20:53 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por control de carga en el transformador T-2 de S/E Alonso de Ribera, la línea 66 kV Alonso de Ribera-Ejercito se transferirá desde la barra N°2 a la barra N°1 de 66 kV de S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
505 | 573 | 573DP | Neomante | 573 | Tramo | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078075 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 05:42 | 2018-12-02 20:53 | 2018-12-02 20:53 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas y aislación estructura N° 3. Condiciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Hualpén-San Vicente, C1 o L 066kV Petropower-Petrox, C1 o L 066kV Petropower-Petrox, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras de trifilares de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir (L 154kV Hualpén-San Vicente, C2). Comentario trabajo a realizar: No reconectar los Interruptores asociados a la Línea 154 kV Hualpén-San Vicente 1, Línea 66 kV Petropower-Petrox, C1 y Línea 66 kV Petropower-Petrox, C2. |  |  | 0 | 0 | 1
149 | 159 | 159DP | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018074916 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 08:42 | 2018-12-02 14:10 |  |  |  | DP | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Faenas sin perdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
165 | 176 | 176DP | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078769 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 13:40 | 2018-12-02 13:58 |  |  |  | DP | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Micro corte línea 110 kV Las Compañias-Maitencillo, normalización línea 110 kV Las Compañias-Maitencillo. |  |  | 0 | 0 | 1
166 | 177 | 177DP | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078769 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 13:40 | 2018-12-02 13:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Micro corte línea 110 kV Las Compañias-Maitencillo, normalización línea 110 kV Las Compañias-Maitencillo. |  |  | 0 | 0 | 1
167 | 178 | 178DP | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078769 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 13:40 | 2018-12-02 13:58 |  |  |  | DP | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Micro corte línea 110 kV Las Compañias-Maitencillo, normalización línea 110 kV Las Compañias-Maitencillo. |  |  | 0 | 0 | 1
168 | 179 | 179DP | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078769 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 13:40 | 2018-12-02 13:58 |  |  |  | DP | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Micro corte línea 110 kV Las Compañias-Maitencillo, normalización línea 110 kV Las Compañias-Maitencillo. |  |  | 0 | 0 | 1
169 | 180 | 180DP | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078769 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 13:40 | 2018-12-02 13:58 |  |  |  | DP | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Micro corte línea 110 kV Las Compañias-Maitencillo, normalización línea 110 kV Las Compañias-Maitencillo. |  |  | 0 | 0 | 1
164 | 175 | 175DP | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078769 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 13:40 | 2018-12-02 13:58 |  |  |  | DP | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Micro corte línea 110 kV Las Compañias-Maitencillo, normalización línea 110 kV Las Compañias-Maitencillo. |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | 3228 | 3228DP | Neomante | 3228 | Tramo | LIXIVIACIÓN - BOOSTER 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018077715 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-02 15:51 | 2018-12-02 17:29 |  |  |  | DP | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: A disposición Jefe Faena 52B4, 89B4-1, 89B4-2 y 89B4-3. |  |  | 0 | 0 | 1
813 | 905 | 905DF | Neomante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | MINERA MARICUNGA | Informe Fallas | 2018002499 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-02 16:25 | 2018-12-03 18:54 |  |  |  | DF | 26.4833 | 1 | 0 | 0 | sin obeservaciones. |  | Se investiga | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018078113 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-03 05:53 | 2018-12-03 13:42 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Tendido OPGW en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas y montaje de canastillo y mufas fifra óptica OPGW en tramo 110kV Maitenes-Laja-Florida |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018078113 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-03 05:53 | 2018-12-03 13:42 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Tendido OPGW en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas y montaje de canastillo y mufas fifra óptica OPGW en tramo 110kV Maitenes-Laja-Florida |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018078113 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-03 05:53 | 2018-12-03 13:42 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Tendido OPGW en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas y montaje de canastillo y mufas fifra óptica OPGW en tramo 110kV Maitenes-Laja-Florida |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018079190 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-03 05:53 | 2018-12-03 18:35 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077041 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-03 06:40 | 2018-12-03 20:44 |  |  |  | DP | 14.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Torres próximo a lineas energizaras, Montaje estructuras Nº 1, Nº 6, Nº9 Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea. Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº2 Puesta a Tierra Provisional Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 2 Puesta a Tierra Provisional Comentario trabajo a realizar: Montaje estructuras Nº 1, Nº 6, Nº9 |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018078739 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-03 07:09 | 2018-12-03 20:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas,Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº2 Puesta a Tierra Provisional Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 2 Puesta a Tierra Provisional Comentario trabajo a realizar: Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas,Reemplazo de Conductor, Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018080294 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-03 10:27 | 2018-12-07 11:05 |  |  |  | DP | 96.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J8-12; 89J8-11;89J8-3. SE O´Higgins: Abierto y a disposición del jefe de faenas 89J8-2. SE O´Higgins: Cerrados y bloqueados 89J8-1T;89J9-2T; 89J9-3T. SE O´Higgins: Abierto y a disposición del jefe de faenas 52J8. SE Atacama: Abiertos y bloqueados 89J3-1; 89J3-2; 89J3-3. SE Atacama: Cerrado y bloqueado 89J3-2T. SE Atacama: Abierto 52J3. |  |  | 0 | 0 | 1
1145 | 1581 | 1581DP | Neomante | 1581 | Tramo | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2018078958 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-03 19:35 | 2018-12-05 01:09 |  |  |  | DP | 29.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en los equipos premarios, verificacion de TP, TC, Interruptores, Desconectadores, conexiones electricas y de control. Condiciones requeridas: Abierto 52J1 , 89J1-1, 89J1-2 y 89J1-3 en S/E Francisco y 52L1 en S/E Conejo. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018079191 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-04 06:32 | 2018-12-04 14:37 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079203 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-04 06:39 | 2018-12-04 19:54 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas,Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº2 Puesta a Tierra Provisional Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 2 Puesta a Tierra Provisional Comentario trabajo a realizar: Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas,Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Desmontaje de estructuras |  |  | 0 | 0 | 1
824 | 916 | 916DP | Neomante | 916 | Tramo | DIEGO ALMAGRO - FRANKE 110KV C1 | MINERA CENTENARIO | Desconexión / Intervención | 2018077838 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-04 06:51 | 2018-12-04 20:20 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | el trabajo será realizado por personal propio de Franke y empresa externa. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078604 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-04 06:56 | 2018-12-04 16:30 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, consumos serán respaldados por el circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078604 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-04 06:56 | 2018-12-04 16:30 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, consumos serán respaldados por el circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078604 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-04 06:56 | 2018-12-04 16:30 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, consumos serán respaldados por el circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078604 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-04 06:56 | 2018-12-04 16:30 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, consumos serán respaldados por el circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078604 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-04 06:56 | 2018-12-04 16:30 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, consumos serán respaldados por el circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078604 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-04 06:56 | 2018-12-04 16:30 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, consumos serán respaldados por el circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078604 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-04 06:56 | 2018-12-04 16:30 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, consumos serán respaldados por el circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1063 | 1423 | 1423DP | Neomante | 1423 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077422 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-04 08:35 | 2018-12-05 23:52 |  |  |  | DP | 39.2833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo, Paño J8: Atención de anormalidad por limitación ZL N° 600001777. Montaje de diodos en vías de apertura y cierre para evitar comandos simultáneos hacia 52JR y pruebas de control efectivas en Normal - Intermedio - Transferido en conjunto con el Paño JR. Al final de la faena como prueba experimental se realizara una prueba efectiva de trasferencia al paño J8 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Paño J8: Protección 21-21N Sistema 1 Bloqueo de arranque 50BF Sobre 87B. Durante la faena. Subestación Maitencillo, Paño J8: Protección 21-21N Sistema 2 Bloqueo de arranque 50BF Sobre 87B. Durante la faena. Subestación Maitencillo, 89J8-1 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación Maitencillo, 89J8-2 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación Maitencillo, 89J8-3 Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación Maitencillo, 89JR-1A Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación Maitencillo, 89JR-1B Abierto A disposición del jefe de faena. Subestación Maitencillo, 89JR-2 Abierto A disposición del jefe de faena. Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo, Paño J8: Atención de anormalidad por limitación ZL N° 600001777. Montaje de diodos en vías de apertura y cierre para evitar comandos simultáneos hacia 52JR y pruebas de control efectivas en Normal - Intermedio - Transferido |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Neomante | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018079173 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-04 08:44 | 2018-12-04 18:11 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | S/E Crucero: Abiertos 52J7A; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado 89J7A-2T. Central Tocopilla: Abiertos 52J7A; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado 89J7A-3T. S/E Tap-Off El Loa: Abierto 89JL-7. |  |  | 0 | 0 | 1
13 | 13 | 13DP | Neomante | 13 | Tramo | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2018079881 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-04 09:24 | 2018-12-04 19:55 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos son realizados por Guacolda y están coordinados con Enami Paipote. |  |  | 0 | 0 | 1
14 | 14 | 14DP | Neomante | 14 | Tramo | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2018079881 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-04 09:24 | 2018-12-04 19:55 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos son realizados por Guacolda y están coordinados con Enami Paipote. |  |  | 0 | 0 | 1
1385 | 3114 | 3114DF | Neomante | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018002511 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-04 13:41 | 2018-12-04 14:18 |  |  |  | DF | 0.61667 | 1 | 0 | 0 | Se genera apertura de interruptores en ambos extremos por operación de protecciones 21N y 50N por falla a tierra en fase 1 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1386 | 3115 | 3115DF | Neomante | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018002511 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-04 13:41 | 2018-12-04 14:18 |  |  |  | DF | 0.61667 | 1 | 0 | 0 | Se genera apertura de interruptores en ambos extremos por operación de protecciones 21N y 50N por falla a tierra en fase 1 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
812 | 904 | 904DF | Neomante | 904 | Tramo | TAP MINERA VALLE CENTRAL - SE MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1 | MINERA VALLE CENTRAL | Informe Fallas | 2018002516 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-04 15:53 | 2018-12-05 01:28 |  |  |  | DF | 9.5833 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
837 | 928 | 928DF | Neomante | 928 | Tramo | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002523 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-04 15:53 | 2018-12-04 19:20 |  |  |  | DF | 3.45 | 1 | 0 | 0 | Estado del tiempo: Lluvia y tormenta eléctrica, la normalización de la línea se realiza con Minera Valle Central desconectada quienes trabajan para normalizar cadena de aislación fallada en sus instalaciones. |  | Falla en instalaciones de Minera Valle Central | 0 | 0 | 0
929 | 1063 | 1063DF | Neomante | 1063 | Tramo | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002523 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-04 15:53 | 2018-12-04 19:20 |  |  |  | DF | 3.45 | 1 | 0 | 0 | Estado del tiempo: Lluvia y tormenta eléctrica, la normalización de la línea se realiza con Minera Valle Central desconectada quienes trabajan para normalizar cadena de aislación fallada en sus instalaciones. |  | Falla en instalaciones de Minera Valle Central | 0 | 0 | 0
1488 | 4338 | 4338DF | Neomante | 4338 | Tramo | NUEVA PICHIRROPULLI - TAPPICHIRRAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002522 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-04 16:07 | 2018-12-04 20:04 |  |  |  | DF | 3.95 | 1 | 0 | 0 | S/E Rahue, interruptor 52J3 - Pichirropulli 2 no obedeció orden de cierre, debiendo reiniciar equipos de comunicaciones para lograr el cierre con éxito. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1489 | 4339 | 4339DF | Neomante | 4339 | Tramo | TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002522 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-04 16:07 | 2018-12-04 20:04 |  |  |  | DF | 3.95 | 1 | 0 | 0 | S/E Rahue, interruptor 52J3 - Pichirropulli 2 no obedeció orden de cierre, debiendo reiniciar equipos de comunicaciones para lograr el cierre con éxito. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018079192 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 06:05 | 2018-12-05 18:02 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079152 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 06:32 | 2018-12-05 19:57 |  |  |  | DP | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas,Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº2 Puesta a Tierra Provisional Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 2 Puesta a Tierra Provisional Comentario trabajo a realizar: Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas,Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078608 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 06:51 | 2018-12-05 17:25 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078608 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 06:51 | 2018-12-05 17:25 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078608 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 06:51 | 2018-12-05 17:25 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078608 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 06:51 | 2018-12-05 17:25 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078608 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 06:51 | 2018-12-05 17:25 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078608 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 06:51 | 2018-12-05 17:25 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078608 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 06:51 | 2018-12-05 17:25 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077537 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 06:51 | 2018-12-05 19:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Torres próximo a lineas energizaras, Montaje estructuras Nº 1, Nº 6, Nº9 Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº2 Puesta a Tierra Provisional Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 2 Puesta a Tierra Provisional Comentario trabajo a realizar: Montaje estructuras Nº 1, Nº 6, Nº9 |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | 1482 | 1482DP | Neomante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2018079176 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 08:38 | 2018-12-11 09:22 |  |  |  | DP | 144.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo es parte de un proyecto que considera el cambio de conductores, sin modificación de las protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
503 | 571 | 571DF | Neomante | 571 | Tramo | TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002527 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-05 15:41 | 2018-12-05 16:51 |  |  |  | DF | 1.1667 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 154 kV Abanico-Charrúa | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
280 | 312 | 312DF | Neomante | 312 | Tramo | ABANICO - TRUPAN 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002527 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-05 15:41 | 2018-12-05 16:51 |  |  |  | DF | 1.1667 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 154 kV Abanico-Charrúa | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1067 | 1427 | 1427DF | Neomante | 1427 | Tramo | ABANICO - TRUPAN 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002527 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-05 15:41 | 2018-12-05 16:51 |  |  |  | DF | 1.1667 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 154 kV Abanico-Charrúa | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1145 | 1581 | 1581DP | Neomante | 1581 | Tramo | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2018080398 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 19:48 | 2018-12-06 06:02 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en los equipos primarios, verificacion de TP, TC, Interruptores, Desconectadores, conexiones electricas y de control en ambos extremos de la línea. Condiciones requeridas en Francisco: Abiertos los equipos del Paño J1. Condiciones requeridas en Conejo: Abiertos los equipos de los Paños L1, T1 y Celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079162 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 19:57 | 2018-12-06 06:28 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas efectivas del esquema de teleprotección con comtrade y GPS, S/E MAITENCILLO: Pruebas efectivas con maleta omicron y archivos comtrade para la habilitación de nuevo enlace de Teleprotecciones TPOP-102 para la independización de los esquemas de aceleración asociados a las Líneas 2x110 kV Huasco-Maitencillo. NOTA: SIP vigente desde faena asociada al trabajo 14681 del 03/12/18 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, TELEPROTECCION TPOP-101 Desconectada NOTA: SIP vigente desde faena asociada al trabajo 14681 del 03/12/18 Subestación Maitencillo, Paño H2: Trip 21-21N S1 y S2; Arranque 50BF H2 sobre 87B Bloqueados, de forma alternada A disposición del jefe de faena Subestación Huasco, TELEPROTECCION TPOP-101 Desconectada NOTA: SIP vigente desde faena asociada al trabajo 14681 del 03/12/18 Comentario trabajo a realizar: S/E MAITENCILLO: Pruebas efectivas con maleta omicron y archivos comtrade para la habilitación de nuevo enlace de Teleprotecciones TPOP-102 para la independización de los esquemas de aceleración asociados a las Líneas 2x110 kV Huasco-Maitencillo. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079157 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-05 20:08 | 2018-12-06 06:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas efectivas del esquema de teleprotección con comtrade y GPS, S/E Huasco: Pruebas efectivas de Maleta omicron con archivos comtrade en teleprotecciones y protecciones para la habilitación de nuevo enlace de Teleprotecciones para la independización de los esquemas de aceleración asociado a las Líneas 2x110 kV Huasco-Maitencillo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Huasco y Barra 110 kV, Sección 2-Huasco Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, TELEPROTECCION TPOP-101 Desconectada SIP vigente desde faena asociada al trabajo 14681 del 03/12/18 Subestación Huasco, Paño H2: Trip 21-21N S1 y S2; Arranque 50BF H2 sobre 87B Bloqueados, de forma alternada A disposiciòn del jefe de faena Subestación Maitencillo, TELEPROTECCIÓN TPOP-101 Desconectada SIP vigente desde faena asociada al trabajo 14681 del 03/12/18 Comentario trabajo a realizar: S/E Huasco: Pruebas efectivas de Maleta omicron con archivos comtrade en teleprotecciones y protecciones para la habilitación de nuevo enlace de Teleprotecciones para la independización de los esquemas de aceleración asociado a las Líneas Huasco - Maitenc |  |  | 0 | 0 | 1
992 | 1273 | 1273DF | Neomante | 1273 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 2018002529 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-05 20:25 | 2018-12-05 20:35 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Reconexión exitosa en paños J7 y J8 en S/E Cautín. Paños J3 y J4 en extremo de Mulchén quedan abiertos, los cuales se cierran de manera manual. Distancia de falla en C1 Mulchén - Cautín se registra a 100.16 km desde S/E Cautín. Distancia de falla en C2 Mulchén - Cautín se registra a 73.70 km desde S/E Cautín. | Presunta desconexión por tormenta eléctrica en la zona. |  | 0 | 0 | 0
994 | 1275 | 1275DF | Neomante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 2018002324 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-11-12 20:08 | 2018-11-12 20:21 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Mulchén: 52J4 apertura sin reconexión automática. S/E Cautín: 52J8 Reconexión Automática con éxito. LT 220 kV Mulchén - Cautín, C2 queda energizada en forma radial desde S/E Cautín. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
994 | 1275 | 1275DF | Neomante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 2018002529 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-05 20:25 | 2018-12-05 20:35 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Reconexión exitosa en paños J7 y J8 en S/E Cautín. Paños J3 y J4 en extremo de Mulchén quedan abiertos, los cuales se cierran de manera manual. Distancia de falla en C1 Mulchén - Cautín se registra a 100.16 km desde S/E Cautín. Distancia de falla en C2 Mulchén - Cautín se registra a 73.70 km desde S/E Cautín. | Presunta desconexión por tormenta eléctrica en la zona. |  | 0 | 0 | 0
992 | 1273 | 1273DF | Neomante | 1273 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 2018002535 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:16 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Reconexión exitosa en paño J8 y no exitosa en paño J7 en S/E Cautín. Paños J3 y J4 en extremo de Mulchén quedan abiertos, los cuales se cierran de manera manual. Distancia de falla en C1 Mulchén - Cautín se registra a 139.5 km desde S/E Cautín. Distancia de falla en C2 Mulchén - Cautín se registra a 209.13 km desde S/E Cautín. | Presunta desconexión por tormenta eléctrica en la zona. |  | 0 | 0 | 0
994 | 1275 | 1275DF | Neomante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 2018002535 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:16 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Reconexión exitosa en paño J8 y no exitosa en paño J7 en S/E Cautín. Paños J3 y J4 en extremo de Mulchén quedan abiertos, los cuales se cierran de manera manual. Distancia de falla en C1 Mulchén - Cautín se registra a 139.5 km desde S/E Cautín. Distancia de falla en C2 Mulchén - Cautín se registra a 209.13 km desde S/E Cautín. | Presunta desconexión por tormenta eléctrica en la zona. |  | 0 | 0 | 0
1189 | 1676 | 1676DF | Neomante | 1676 | Tramo | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KC C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002550 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:38 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | No hay Protecciones operadas en Paño J2 de S/E Temuco | Apertura Paño J1 en S/E Los Peumos (CGE) |  | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002571 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-05 22:13 | 2018-12-05 22:45 |  |  |  | DF | 0.53333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Coincidente con la recuperación de servicio en S/E Pullinque por parte de CGE. |  | 0 | 0 | 0
509 | 577 | 577DF | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002572 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-05 22:13 | 2018-12-05 22:43 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Coincidente con la recuperación de servicio en S/E Pullinque por parte de CGE. |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018079193 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 06:22 | 2018-12-06 18:02 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018078126 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 06:23 | 2018-12-06 18:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tendido OPGW en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas y montaje de canastillo y mufas fibra óptica OPGW en tramo 110kV Maitenes-Laja-Florida |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079164 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 06:28 | 2018-12-06 19:36 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas,Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº2 Puesta a Tierra Provisional Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 2 Puesta a Tierra Provisional Comentario trabajo a realizar: Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas,Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078610 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 06:39 | 2018-12-06 17:25 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078610 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 06:39 | 2018-12-06 17:25 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078610 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 06:39 | 2018-12-06 17:25 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078610 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 06:39 | 2018-12-06 17:25 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078610 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 06:39 | 2018-12-06 17:25 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078610 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 06:39 | 2018-12-06 17:25 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018078610 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 06:39 | 2018-12-06 17:25 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
1558 | 4549 | 4549DP | Neomante | 4549 | Tramo | NUEVA DIEGO DE ALMAGRO - CARRERA PINTO 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080550 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 08:36 | 2018-12-06 18:39 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec. 1 de S/E Carrera Pinto. |  |  | 0 | 0 | 1
332 | 379 | 379DP | Neomante | 379 | Tramo | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018077539 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 08:56 | 2018-12-06 19:04 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo, Paño J7: Montaje Relé auxiliar en vía de TDD por operación UB PJ7 87B, por Anormalidad M1 N° 10064799 OM 5068804 al conmutar SSAA, Prueba efectiva de desenganche de los interruptores 52JT1 y 52JT2 en extremo S/E Agrosuper por envio de TDD (85D) desde protección diferencial de barras (87B) extremo S/E Maitencillo. Nota: Para la prueba se requiere a disposición los interruptores 52JT1, 52JT2 y protección 87L de S/E Agrosuper, por lo que requiere SODI. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Alto Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Trips 87B 220 kV Bloqueados Requiere SIP y SODI a Interchile y Saesa por bloqueo de las Unidades de Bahía de los Paños J13, J14 y J15 Subestación Maitencillo, Conmutador SSAA CA TSA2-TSA3 A disposición del Jefe de Faena Para efectuar pruebas de conmutación de SSAA Red III Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo, Paño J7: Montaje Relé auxiliar en vía de TDD por operación UB PJ7 87B, por Anormalidad M1 N° 10064799 OM 5068804 al conmutar SSAA, Prueba efectiva de desenganche de los interruptores 52JT1 y 52JT2 en extremo S/E Agrosuper. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079163 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 19:55 | 2018-12-07 01:59 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas efectivas del esquema de teleprotección con comtrade y GPS, S/E Maitencillo: Pruebas efectivas de Maleta omicron con archivos comtrade en teleprotecciones y protecciones para la habilitación de nuevo enlace de Teleprotecciones para la independización de los esquemas de aceleración asociado a las Líneas 2x110 kV Huasco-Maitencillo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, TELEPROTECCION TPOP-101 Desconectada SIP vigente desde faena asociada al trabajo 14681 del 03/12/18 Subestación Huasco, TELEPROTECCION TPOP-101 Desconectada SIP vigente desde faena asociada al trabajo 14681 del 03/12/18 Subestación Maitencillo, Paño H3: Trip 21-21N S1 y S2; Arranque 50BF H3 sobre 87B Bloqueados, de forma alternada A disposiciòn del jefe de faena Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Pruebas efectivas de Maleta omicron con archivos comtrade en teleprotecciones y protecciones para la habilitación de nuevo enlace de Teleprotecciones para la independización de los esquemas de aceleración asociado a las Líneas Huasco-Mait |  |  | 0 | 0 | 1
1145 | 1581 | 1581DP | Neomante | 1581 | Tramo | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2018080402 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-06 19:57 | 2018-12-07 06:52 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en los equipos primarios, verificacion de TP, TC, Interruptores, Desconectadores, conexiones electricas y de control en ambos extremos de la línea. Condiciones requeridas en Francisco: Abiertos los equipos del Paño J1. Condiciones requeridas en Conejo: Abiertos los equipos de los Paños L1, T1 y Celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
256 | 280 | 280DF | Neomante | 280 | Tramo | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002566 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-07 06:20 | 2018-12-07 06:20 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
258 | 282 | 282DF | Neomante | 282 | Tramo | PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002566 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-07 06:20 | 2018-12-07 06:20 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018079194 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-07 06:25 | 2018-12-07 17:20 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079170 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-07 06:43 | 2018-12-07 18:42 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas,Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Desmontaje de estructuras Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº2 Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 2 Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas,Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Desmontaje de estructuras |  |  | 0 | 0 | 1
811 | 903 | 903DP | Neomante | 903 | Tramo | ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1 | MASISA | Desconexión / Intervención | 2018079106 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-07 08:00 | 2018-12-07 16:31 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018080809 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-07 08:22 | 2018-12-07 15:42 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo a desc. 66 kV lado linea e interruptor 66 kV en S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018080809 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-07 08:22 | 2018-12-07 15:42 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo a desc. 66 kV lado linea e interruptor 66 kV en S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018080809 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-07 08:22 | 2018-12-07 15:42 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo a desc. 66 kV lado linea e interruptor 66 kV en S/E Laguna Verde |  |  | 0 | 0 | 1
1260 | 2898 | 2898DF | Neomante | 2898 | Tramo | PAS3 - POZO ALMONTE 13,8KV C1 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | Desconexión / Intervención | 2018081848 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-07 09:10 | 2018-12-07 14:34 |  |  |  | DF | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos correctivos asociados a IF 2018002442 |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DP | Neomante | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018081120 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-07 19:04 | 2018-12-07 21:23 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | S/E Antofagasta: Abierto 52H3; 89H3-1, 89H3-2. Cerrado 89H3-2T. S/E Mejillones: Abierto 52H1; 89H1-1, 89H1-2. Cerrado 89H1-2T Tap-Off Desalant: Abierto 89HL. Terminado este trabajo, cliente DESALANT, quedara energizado desde Mejillones. Tramo Tap-Off Desalant-Antofagasta, quedara desconectado según SD 81122. |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Neomante | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018081120 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-07 19:04 | 2018-12-07 21:23 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | S/E Antofagasta: Abierto 52H3; 89H3-1, 89H3-2. Cerrado 89H3-2T. S/E Mejillones: Abierto 52H1; 89H1-1, 89H1-2. Cerrado 89H1-2T Tap-Off Desalant: Abierto 89HL. Terminado este trabajo, cliente DESALANT, quedara energizado desde Mejillones. Tramo Tap-Off Desalant-Antofagasta, quedara desconectado según SD 81122. |  |  | 0 | 0 | 1
1145 | 1581 | 1581DP | Neomante | 1581 | Tramo | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2018080504 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-07 20:14 | 2018-12-08 06:10 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en los equipos primarios, verificacion de TP, TC, Interruptores, Desconectadores, conexiones electricas y de control en ambos extremos de la línea. Condiciones requeridas en Francisco: Abiertos los equipos del Paño J1. Condiciones requeridas en Conejo: Abiertos los equipos de los Paños L1, T1 y Celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Neomante | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018081122 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-07 21:23 | 2018-12-15 18:55 |  |  |  | DP | 189.5333 | 0 | 0 | 0 | S/E Antofagasta: Abierto 89H3-2. A disposición del Jefe de faena 52H3, 89H3-1, 89H3-2T. Tap-Off Desalant: Abierto puentes en Estructura 188 B, según SD 81120. Cliente Desalant queda alimentado desde Mejillones. |  |  | 0 | 0 | 1
345 | 393 | 393DP | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079165 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-07 21:48 | 2018-12-08 03:48 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Vilos: Mantenimiento Normal TCJ3. Mantenimiento Normal TPJ3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Los Vilos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TCJ3 y en conexión superior de TPJ3. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Los Vilos: Mantenimiento Normal TCJ3. Mantenimiento Normal TPJ3. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | 2842 | 2842DP | Neomante | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018081450 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 05:54 | 2018-12-09 22:49 |  |  |  | DP | 40.9167 | 0 | 0 | 0 | S/E Antofagasta: Abierto 89H1-2. A disposición del Jefe de faena 52H1, 89H1-1, 89H1-2T. S/E Capricornio: Abierto 89H1-1; 52H1, 89H1-2. Cerrado 89H1-2T. S/E Tap-Off Uribe: Abierto 89H1. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Neomante | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018081450 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 05:54 | 2018-12-09 22:49 |  |  |  | DP | 40.9167 | 0 | 0 | 0 | S/E Antofagasta: Abierto 89H1-2. A disposición del Jefe de faena 52H1, 89H1-1, 89H1-2T. S/E Capricornio: Abierto 89H1-1; 52H1, 89H1-2. Cerrado 89H1-2T. S/E Tap-Off Uribe: Abierto 89H1. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079171 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 06:32 | 2018-12-08 19:24 |  |  |  | DP | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y/o reemplazo de Poste de Hormigón, Remates Ferretería Aislación,Remates Puesta a Tierra Postes de Hormigon,Remates Puesta a Tierra Estructuras Metálicas,Aplome poste Hormigón, N° 89 Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Estr 88 Circuito Nº 2; Estr. 90 Circuito Nº 2 Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de Tensión Comentario trabajo a realizar: Remates Puesta a Tierra Postes de Hormigon,Remates Puesta a Tierra Estructuras Metálicas,Aplome poste Hormigón, N° 89 |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079172 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 06:41 | 2018-12-08 19:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Desmontaje de estructuras,Remates Postes de Hormigón,Demolición de Fundaciones,Confección de Mallas de puesta a tierra,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09 Restricciones: Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº2 Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 2 Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Desmontaje de estructuras,Remates Postes de Hormigón,Demolición de Fundaciones,Confección de Mallas de puesta a tierra,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas. |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Neomante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081070 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 06:55 | 2018-12-08 20:10 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Retira cable de guardia e instala Cable OPGW entre las Torres 28 y 34 |  |  | 0 | 0 | 1
677 | 757 | 757DP | Neomante | 757 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081070 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 06:55 | 2018-12-08 20:10 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Retira cable de guardia e instala Cable OPGW entre las Torres 28 y 34 |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Neomante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081070 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 06:55 | 2018-12-08 20:10 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Retira cable de guardia e instala Cable OPGW entre las Torres 28 y 34 |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Neomante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081070 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 06:55 | 2018-12-08 20:10 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Retira cable de guardia e instala Cable OPGW entre las Torres 28 y 34 |  |  | 0 | 0 | 1
680 | 760 | 760DP | Neomante | 760 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081070 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 06:55 | 2018-12-08 20:10 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Retira cable de guardia e instala Cable OPGW entre las Torres 28 y 34 |  |  | 0 | 0 | 1
681 | 761 | 761DP | Neomante | 761 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081070 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 06:55 | 2018-12-08 20:10 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Retira cable de guardia e instala Cable OPGW entre las Torres 28 y 34 |  |  | 0 | 0 | 1
682 | 762 | 762DP | Neomante | 762 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081070 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 06:55 | 2018-12-08 20:10 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Retira cable de guardia e instala Cable OPGW entre las Torres 28 y 34 |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081070 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 06:55 | 2018-12-08 20:10 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Retira cable de guardia e instala Cable OPGW entre las Torres 28 y 34 |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Neomante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081070 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 06:55 | 2018-12-08 20:10 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Retira cable de guardia e instala Cable OPGW entre las Torres 28 y 34 |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | 4447 | 4447DP | Neomante | 4447 | Tramo | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018079342 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 07:46 | 2018-12-08 17:40 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Se coordinará con SAESA la desconexión de la línea a través de la SODI 48. |  |  | 0 | 0 | 1
1531 | 4448 | 4448DP | Neomante | 4448 | Tramo | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018079344 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 07:46 | 2018-12-08 17:40 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Se coordinará con SAESA la desconexión de la línea a través de la SODI 49. |  |  | 0 | 0 | 1
994 | 1275 | 1275DP | Neomante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 2018080012 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 08:00 | 2018-12-08 18:58 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere barra de transferencia de S/E Cautín desenergizada. |  |  | 0 | 0 | 1
1111 | 1533 | 1533DP | Neomante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079651 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 08:40 | 2018-12-08 15:41 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautin: Limpieza de aislacion y medidas a 89J5-2, 89J5-3, 89JZ5-1 Restricciones: Equipos indisponibles Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cautín o Barra 220 kV, Sección 2-Cautín Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, Se instalarán equipos de Puesta a Tierra Provisionales: entre 89J5-2 y 52J5; 89J5-2 y 89J5-3; 89J5-3 y Barra Transferencia;entre; en bajada Barra Aerea de 89JZ5-1; entre 89JZ5-1 y 52JZ5 Bloqueo de jefe de faena Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con LAP Rio Toltén |  |  | 0 | 0 | 1
512 | 580 | 580DP | Neomante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079651 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 08:40 | 2018-12-08 15:41 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautin: Limpieza de aislacion y medidas a 89J5-2, 89J5-3, 89JZ5-1 Restricciones: Equipos indisponibles Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cautín o Barra 220 kV, Sección 2-Cautín Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cautín, Se instalarán equipos de Puesta a Tierra Provisionales: entre 89J5-2 y 52J5; 89J5-2 y 89J5-3; 89J5-3 y Barra Transferencia;entre; en bajada Barra Aerea de 89JZ5-1; entre 89JZ5-1 y 52JZ5 Bloqueo de jefe de faena Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con LAP Rio Toltén |  |  | 0 | 0 | 1
1111 | 1533 | 1533DF | Neomante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002598 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-08 16:22 | 2018-12-08 16:30 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | En ciruelos la apertura del J1 se produce por recepción TDD, la cual es coincidente con cierre de línea en Rio Tolten de STS. |  | 0 | 0 | 0
512 | 580 | 580DF | Neomante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002598 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-08 16:22 | 2018-12-08 16:30 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | En ciruelos la apertura del J1 se produce por recepción TDD, la cual es coincidente con cierre de línea en Rio Tolten de STS. |  | 0 | 0 | 0
1145 | 1581 | 1581DP | Neomante | 1581 | Tramo | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2018080508 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 19:32 | 2018-12-09 02:24 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en los equipos primarios, verificacion de TP, TC, Interruptores, Desconectadores, conexiones electricas y de control en ambos extremos de la línea. Condiciones requeridas en Francisco: Abiertos los equipos del Paño J1. Condiciones requeridas en Conejo: Abiertos los equipos de los Paños L1, T1 y Celdas de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | 1395 | 1395DP | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080228 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-08 21:14 | 2018-12-09 09:04 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura y cierre de puentes de anclaje en instalación desenergizada (Doble Circuito), Apertura y Cierre de puentes en estructura 272-A (By Pass para desconectar S/E La Cebada) Restricciones: Terceros, S/E Punta Sierra 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta Sierra 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Tap Off Talinay 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Don Goyo 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV PSI-TAI-DGO, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, Instalación de tierras en estructuras N° 272 y N° 273 LT. C1 A disposición del jefe de faena Bloqueos permanente desde el inicio al término de la faena Comentario trabajo a realizar: Apertura y Cierre de puentes en estructura 272-A (By Pass para desconectar S/E La Cebada). |  |  | 0 | 0 | 1
1506 | 4409 | 4409DP_E | Neomante | 4409 | Tramo | LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080229 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-08 21:14 | 2018-12-09 09:04 |  |  |  | DP_E | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de tercero. Apertura y cierre de puentes de anclaje en instalación desenergizada (Doble Circuito), Apertura y Cierre de puentes en estructura 272-A (By Pass para desconectar S/E La Cebada) Restricciones: Terceros, S/E Punta Sierra 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta Sierra 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Tap Off Talinay 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Don Goyo 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
1507 | 4410 | 4410DP_E | Neomante | 4410 | Tramo | TAP MONTE REDONDO - Estructura 234B (220KV C1) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080229 | externo | Programada | Desconexión | 2018-12-08 21:14 | 2018-12-09 09:04 |  |  |  | DP_E | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de tercero. Apertura y cierre de puentes de anclaje en instalación desenergizada (Doble Circuito), Apertura y Cierre de puentes en estructura 272-A (By Pass para desconectar S/E La Cebada) Restricciones: Terceros, S/E Punta Sierra 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta Sierra 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Tap Off Talinay 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Don Goyo 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 0
364 | 413 | 413DP | Neomante | 413 | Tramo | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018080423 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 01:45 | 2018-12-09 07:54 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Pumahue-Chivilcán por trabajos en barra de 66 kV de S/E Chivilcán, esto es Mantenimiento Correctivo a punto caliente detectado en barra de 66 kV y mantenimiento desconectador 89B2-2. Se realizarán además faenas de podas de árboles cercanos a línea de 66 kV. Consumos de S/E Chivilcán serán respaldados a través de redes de media tensión de CGE. SSEE Las Encinas y Padre las Casas serán respaldadas desde líneas 66 kV Loncoche-Temuco 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018077067 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 06:54 | 2018-12-09 19:24 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | S/E Alto Jahuel: Paño Línea de 500 kV Ancoa-Alto Jahuel N° 3 y Barra de Transferencia T2. |  |  | 0 | 0 | 1
142 | 150 | 150DP | Neomante | 150 | Tramo | EL SALADO - CHANARAL 23KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080283 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 07:38 | 2018-12-09 14:39 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: L 23kV El Salado-Chañaral. --- Observaciones: Chañaral, clientes afectados: 4461; demanda 1,9 MW. Se realizaron coordinaciones previas con CGE. (Alimentador afectado: CHAÑARAL: 4.461 clientes afectados, 1,9 MW). |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018077063 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 07:43 | 2018-12-09 17:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Ancoa: Paño Línea de 500 kV Ancoa-Alto Jahuel N° 3 y Barra de transferencia T2 |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018077134 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 07:43 | 2018-12-09 13:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Espaciadores sueltos con pérdida de mordaza. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018077113 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 08:21 | 2018-12-09 16:12 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Espaciadores sueltos con pérdida de mordaza, en sector Los Niches, El Misty. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018077120 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 08:21 | 2018-12-09 12:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Espaciadores sueltos con pérdida de mordaza, en sector Corralones, San Clemente. |  |  | 0 | 0 | 1
503 | 571 | 571DF | Neomante | 571 | Tramo | TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018082038 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-09 08:26 | 2018-12-09 19:25 |  |  |  | DF | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Abanico: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a 89A2-1, 89A2-2, 89A2-3, 89A2-2T, 89AT1-1, 89AR-1, 89AT4-1, 89AT3-1, CAA2 y TOA2. y medidas de resistencia de contacto en Paño AT1 y AT3. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV-Abanico Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Abanico, Se instalaran tierras de bloqueos entre 89A2-3 y barra de transferencia, en conexiones de bajada de CA A2, entre 89AT4-2 y 89AT4-3, entre 89AT1-2 y 89AT1-3, entre 89AT3-2 y 89AT3-3, en bajada del TP de barra principal. Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con Enel. |  |  | 0 | 1 | 0
280 | 312 | 312DF | Neomante | 312 | Tramo | ABANICO - TRUPAN 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018082038 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-09 08:26 | 2018-12-09 19:25 |  |  |  | DF | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Abanico: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a 89A2-1, 89A2-2, 89A2-3, 89A2-2T, 89AT1-1, 89AR-1, 89AT4-1, 89AT3-1, CAA2 y TOA2. y medidas de resistencia de contacto en Paño AT1 y AT3. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV-Abanico Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Abanico, Se instalaran tierras de bloqueos entre 89A2-3 y barra de transferencia, en conexiones de bajada de CA A2, entre 89AT4-2 y 89AT4-3, entre 89AT1-2 y 89AT1-3, entre 89AT3-2 y 89AT3-3, en bajada del TP de barra principal. Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con Enel. |  |  | 0 | 1 | 0
1067 | 1427 | 1427DF | Neomante | 1427 | Tramo | ABANICO - TRUPAN 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018082038 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-09 08:26 | 2018-12-09 19:25 |  |  |  | DF | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Abanico: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a 89A2-1, 89A2-2, 89A2-3, 89A2-2T, 89AT1-1, 89AR-1, 89AT4-1, 89AT3-1, CAA2 y TOA2. y medidas de resistencia de contacto en Paño AT1 y AT3. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV-Abanico Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Abanico, Se instalaran tierras de bloqueos entre 89A2-3 y barra de transferencia, en conexiones de bajada de CA A2, entre 89AT4-2 y 89AT4-3, entre 89AT1-2 y 89AT1-3, entre 89AT3-2 y 89AT3-3, en bajada del TP de barra principal. Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con Enel. |  |  | 0 | 1 | 0
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018077195 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 08:43 | 2018-12-09 13:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Espaciadores sueltos con pérdida de mordaza, en sector San Clemente. |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Neomante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081072 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 08:45 | 2018-12-09 21:45 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Retira cable de guardia e instala Cable OPGW entre las Torres 28 y 34 |  |  | 0 | 0 | 1
677 | 757 | 757DP | Neomante | 757 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081072 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 08:45 | 2018-12-09 21:45 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Retira cable de guardia e instala Cable OPGW entre las Torres 28 y 34 |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Neomante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081072 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 08:45 | 2018-12-09 21:45 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Retira cable de guardia e instala Cable OPGW entre las Torres 28 y 34 |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Neomante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081072 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 08:45 | 2018-12-09 21:45 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Retira cable de guardia e instala Cable OPGW entre las Torres 28 y 34 |  |  | 0 | 0 | 1
680 | 760 | 760DP | Neomante | 760 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081072 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 08:45 | 2018-12-09 21:45 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Retira cable de guardia e instala Cable OPGW entre las Torres 28 y 34 |  |  | 0 | 0 | 1
681 | 761 | 761DP | Neomante | 761 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081072 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 08:45 | 2018-12-09 21:45 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Retira cable de guardia e instala Cable OPGW entre las Torres 28 y 34 |  |  | 0 | 0 | 1
682 | 762 | 762DP | Neomante | 762 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081072 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 08:45 | 2018-12-09 21:45 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Retira cable de guardia e instala Cable OPGW entre las Torres 28 y 34 |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081072 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 08:45 | 2018-12-09 21:45 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Retira cable de guardia e instala Cable OPGW entre las Torres 28 y 34 |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Neomante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018081072 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-09 08:45 | 2018-12-09 21:45 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Retira cable de guardia e instala Cable OPGW entre las Torres 28 y 34 |  |  | 0 | 0 | 1
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018082049 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-09 08:50 | 2018-12-09 13:12 |  |  |  | DF | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | existirán 0.5 MW de potencia sin respaldar correspondientes a 980 clientes de un total de 15000 |  |  | 0 | 1 | 0
1452 | 4003 | 4003DF | Neomante | 4003 | Tramo | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018082068 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-10 05:38 | 2018-12-10 11:57 |  |  |  | DF | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de LT 500 kV Cumbre-Nueva Cardones Cto. 1 por reemplazo de espaciador en estructura N°115 (se observa prensa completamente deteriorada). Reapriete (en caso de ser necesario) de separadores restantes en subconductores A, B, C, D. |  |  | 0 | 1 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018081132 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 05:53 | 2018-12-19 19:12 |  |  |  | DP | 229.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°2 de LT 110 kV Maitenes-Las Lajas-Florida, para realizar trabajos de reemplazo de desconectador lado barra de transferencia en SE Florida. Trabajos relacionados con proyecto MNR 866, datos técnicos previamente informados al CEN. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018081132 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 05:53 | 2018-12-19 19:12 |  |  |  | DP | 229.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°2 de LT 110 kV Maitenes-Las Lajas-Florida, para realizar trabajos de reemplazo de desconectador lado barra de transferencia en SE Florida. Trabajos relacionados con proyecto MNR 866, datos técnicos previamente informados al CEN. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018081132 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 05:53 | 2018-12-19 19:12 |  |  |  | DP | 229.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°2 de LT 110 kV Maitenes-Las Lajas-Florida, para realizar trabajos de reemplazo de desconectador lado barra de transferencia en SE Florida. Trabajos relacionados con proyecto MNR 866, datos técnicos previamente informados al CEN. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018081111 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 05:54 | 2018-12-10 16:09 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles en la franja de servidumbre |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018078128 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 16:09 | 2018-12-10 18:00 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Tendido OPGW en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas y montaje de canastillo y mufas fibra óptica OPGW en tramo 110kV Maitenes-Laja-Florida |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | 4001 | 4001DF | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018082067 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-10 06:05 | 2018-12-10 12:05 |  |  |  | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de LT 500 kV Los Changos-Cumbre Cto. 1 por reemplazo de espaciador en estructura N°763 (se observan marcas de arco eléctrico). Reapriete (en caso de ser necesario) de separadores restantes en subconductores A, B, C, D. |  |  | 0 | 1 | 0
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081460 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 07:03 | 2018-12-10 07:05 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Luego del microcorte la LT Charrúa-Chillán quedará seccionada en Tres Esquinas con límite de zona en 89B1. SSEE Tres Esquinas y Quilmo quedarán alimentadas desde S/E Chillán y Central Itata desde S/E Charrúa. Esto con el fin de preparar las instalaciones para la desconexiones solicitadas por Copelec por trabajos asociados a la nueva S/E Los Tilos. |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081460 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 07:03 | 2018-12-10 07:05 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Luego del microcorte la LT Charrúa-Chillán quedará seccionada en Tres Esquinas con límite de zona en 89B1. SSEE Tres Esquinas y Quilmo quedarán alimentadas desde S/E Chillán y Central Itata desde S/E Charrúa. Esto con el fin de preparar las instalaciones para la desconexiones solicitadas por Copelec por trabajos asociados a la nueva S/E Los Tilos. |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081460 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 07:03 | 2018-12-10 07:05 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Luego del microcorte la LT Charrúa-Chillán quedará seccionada en Tres Esquinas con límite de zona en 89B1. SSEE Tres Esquinas y Quilmo quedarán alimentadas desde S/E Chillán y Central Itata desde S/E Charrúa. Esto con el fin de preparar las instalaciones para la desconexiones solicitadas por Copelec por trabajos asociados a la nueva S/E Los Tilos. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081460 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 07:03 | 2018-12-10 07:05 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Luego del microcorte la LT Charrúa-Chillán quedará seccionada en Tres Esquinas con límite de zona en 89B1. SSEE Tres Esquinas y Quilmo quedarán alimentadas desde S/E Chillán y Central Itata desde S/E Charrúa. Esto con el fin de preparar las instalaciones para la desconexiones solicitadas por Copelec por trabajos asociados a la nueva S/E Los Tilos. |  |  | 0 | 0 | 1
1589 | 4750 | 4750DP | Neomante | 4750 | Tramo | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081460 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 07:03 | 2018-12-10 07:05 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Luego del microcorte la LT Charrúa-Chillán quedará seccionada en Tres Esquinas con límite de zona en 89B1. SSEE Tres Esquinas y Quilmo quedarán alimentadas desde S/E Chillán y Central Itata desde S/E Charrúa. Esto con el fin de preparar las instalaciones para la desconexiones solicitadas por Copelec por trabajos asociados a la nueva S/E Los Tilos. |  |  | 0 | 0 | 1
1590 | 4751 | 4751DP | Neomante | 4751 | Tramo | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081460 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 07:03 | 2018-12-10 07:05 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Luego del microcorte la LT Charrúa-Chillán quedará seccionada en Tres Esquinas con límite de zona en 89B1. SSEE Tres Esquinas y Quilmo quedarán alimentadas desde S/E Chillán y Central Itata desde S/E Charrúa. Esto con el fin de preparar las instalaciones para la desconexiones solicitadas por Copelec por trabajos asociados a la nueva S/E Los Tilos. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018079363 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 07:17 | 2018-12-10 20:17 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco C1 Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº1 Puesta a Tierra Provisional Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 1 Puesta a Tierra Provisional Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09 |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081220 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 07:22 | 2018-12-10 15:45 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081220 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 07:22 | 2018-12-10 15:45 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081220 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 07:22 | 2018-12-10 15:45 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081220 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 07:22 | 2018-12-10 15:45 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081220 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 07:22 | 2018-12-10 15:45 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081220 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 07:22 | 2018-12-10 15:45 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081220 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 07:22 | 2018-12-10 15:45 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
872 | 975 | 975DP | Neomante | 975 | Tramo | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018078441 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 07:26 | 2018-12-10 21:30 |  |  |  | DP | 14.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento preventivo básico Línea Cerro Calera-Centro calera. Se aprovechara a modificar lógica de la transferencia automática de los servicios auxiliares de CA. Además se realizara aperturas de 52B1 en S/E Centro Calera y paño BT en S/E Cerro Calera a través del Scada de Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
81 | 82 | 82DP | Neomante | 82 | Tramo | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018079137 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 08:00 | 2018-12-10 19:06 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios: MPB Pruebas eléctricas y dinámicas a equipos primarios del paño J2 S/E Quilleco y J12 S/E Charrua; Mantenimiento Líneas de Transmisión: MPB Inspección de apoyos de conductores y amortiguadores, MCC Limpieza de aislación; Mantenimiento Sistemas de Control: Limpieza e inspección de armarios, reapriete de conexiones, verificación de alarmas y estados de equipos, pruebas de control y medidas de aislación en ctos. CC y CA. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018079849 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-10 10:56 | 2018-12-10 17:05 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera transferencia de consumos de SE El Sauce hacia el nodo Choapa, posteriormente requiere abrir 52B1 de SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
1173 | 1649 | 1649DF | Neomante | 1649 | Tramo | TAP RIO COLORADO - RIO COLORADO 66KV C1 | RIO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2018082194 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-10 15:27 | 2018-12-22 19:10 |  |  |  | DF | 291.7167 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de la Línea y Transformador Potencia 18MVA. Central quedará detenida y sin generación hasta próxima información. |  |  | 0 | 1 | 0
42 | 41 | 41DF | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2018002608 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-10 16:41 | 2018-12-11 18:39 |  |  |  | DF | 25.9667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión intempestiva de circuito N°1. Causa en investigación. | Desconexión intempestiva de circuito N°1. Causa en investigación. |  | 0 | 0 | 0
263 | 287 | 287DF | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Informe Fallas | 2018002608 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-10 16:41 | 2018-12-11 18:39 |  |  |  | DF | 25.9667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión intempestiva de circuito N°1. Causa en investigación. | Desconexión intempestiva de circuito N°1. Causa en investigación. |  | 0 | 0 | 0
771 | 860 | 860DF | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002621 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-10 19:51 | 2018-12-10 21:47 |  |  |  | DF | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica la operación automática en S/E Chena del Cto. N°1 220 kV Chena-Neptuno (j1). | Personal de lineas de transmisión verifica volantín en cable de guarda, hilo produce descarga eléctrica en la fase superior. |  | 0 | 0 | 0
772 | 861 | 861DF | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002621 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-10 19:51 | 2018-12-10 21:47 |  |  |  | DF | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica la operación automática en S/E Chena del Cto. N°1 220 kV Chena-Neptuno (j1). | Personal de lineas de transmisión verifica volantín en cable de guarda, hilo produce descarga eléctrica en la fase superior. |  | 0 | 0 | 0
773 | 862 | 862DF | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002621 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-10 19:51 | 2018-12-10 21:47 |  |  |  | DF | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica la operación automática en S/E Chena del Cto. N°1 220 kV Chena-Neptuno (j1). | Personal de lineas de transmisión verifica volantín en cable de guarda, hilo produce descarga eléctrica en la fase superior. |  | 0 | 0 | 0
774 | 863 | 863DF | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002621 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-10 19:51 | 2018-12-10 21:47 |  |  |  | DF | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica la operación automática en S/E Chena del Cto. N°1 220 kV Chena-Neptuno (j1). | Personal de lineas de transmisión verifica volantín en cable de guarda, hilo produce descarga eléctrica en la fase superior. |  | 0 | 0 | 0
775 | 864 | 864DF | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002621 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-10 19:51 | 2018-12-10 21:47 |  |  |  | DF | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica la operación automática en S/E Chena del Cto. N°1 220 kV Chena-Neptuno (j1). | Personal de lineas de transmisión verifica volantín en cable de guarda, hilo produce descarga eléctrica en la fase superior. |  | 0 | 0 | 0
776 | 865 | 865DF | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002621 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-10 19:51 | 2018-12-10 21:47 |  |  |  | DF | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica la operación automática en S/E Chena del Cto. N°1 220 kV Chena-Neptuno (j1). | Personal de lineas de transmisión verifica volantín en cable de guarda, hilo produce descarga eléctrica en la fase superior. |  | 0 | 0 | 0
777 | 866 | 866DF | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002621 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-10 19:51 | 2018-12-10 21:47 |  |  |  | DF | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica la operación automática en S/E Chena del Cto. N°1 220 kV Chena-Neptuno (j1). | Personal de lineas de transmisión verifica volantín en cable de guarda, hilo produce descarga eléctrica en la fase superior. |  | 0 | 0 | 0
778 | 867 | 867DF | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002621 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-10 19:51 | 2018-12-10 21:47 |  |  |  | DF | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica la operación automática en S/E Chena del Cto. N°1 220 kV Chena-Neptuno (j1). | Personal de lineas de transmisión verifica volantín en cable de guarda, hilo produce descarga eléctrica en la fase superior. |  | 0 | 0 | 0
779 | 868 | 868DF | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002621 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-10 19:51 | 2018-12-10 21:47 |  |  |  | DF | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica la operación automática en S/E Chena del Cto. N°1 220 kV Chena-Neptuno (j1). | Personal de lineas de transmisión verifica volantín en cable de guarda, hilo produce descarga eléctrica en la fase superior. |  | 0 | 0 | 0
780 | 869 | 869DF | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002621 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-10 19:51 | 2018-12-10 21:47 |  |  |  | DF | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica la operación automática en S/E Chena del Cto. N°1 220 kV Chena-Neptuno (j1). | Personal de lineas de transmisión verifica volantín en cable de guarda, hilo produce descarga eléctrica en la fase superior. |  | 0 | 0 | 0
781 | 870 | 870DF | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002621 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-10 19:51 | 2018-12-10 21:47 |  |  |  | DF | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica la operación automática en S/E Chena del Cto. N°1 220 kV Chena-Neptuno (j1). | Personal de lineas de transmisión verifica volantín en cable de guarda, hilo produce descarga eléctrica en la fase superior. |  | 0 | 0 | 0
782 | 871 | 871DF | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002621 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-10 19:51 | 2018-12-10 21:47 |  |  |  | DF | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica la operación automática en S/E Chena del Cto. N°1 220 kV Chena-Neptuno (j1). | Personal de lineas de transmisión verifica volantín en cable de guarda, hilo produce descarga eléctrica en la fase superior. |  | 0 | 0 | 0
783 | 872 | 872DF | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002621 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-10 19:51 | 2018-12-10 21:47 |  |  |  | DF | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica la operación automática en S/E Chena del Cto. N°1 220 kV Chena-Neptuno (j1). | Personal de lineas de transmisión verifica volantín en cable de guarda, hilo produce descarga eléctrica en la fase superior. |  | 0 | 0 | 0
941 | 1079 | 1079DF | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002621 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-10 19:51 | 2018-12-10 21:47 |  |  |  | DF | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica la operación automática en S/E Chena del Cto. N°1 220 kV Chena-Neptuno (j1). | Personal de lineas de transmisión verifica volantín en cable de guarda, hilo produce descarga eléctrica en la fase superior. |  | 0 | 0 | 0
943 | 1081 | 1081DF | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018002621 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-10 19:51 | 2018-12-10 21:47 |  |  |  | DF | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica la operación automática en S/E Chena del Cto. N°1 220 kV Chena-Neptuno (j1). | Personal de lineas de transmisión verifica volantín en cable de guarda, hilo produce descarga eléctrica en la fase superior. |  | 0 | 0 | 0
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081221 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 06:52 | 2018-12-11 18:20 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081221 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 06:52 | 2018-12-11 18:20 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081221 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 06:52 | 2018-12-11 18:20 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081221 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 06:52 | 2018-12-11 18:20 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081221 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 06:52 | 2018-12-11 18:20 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081221 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 06:52 | 2018-12-11 18:20 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081221 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 06:52 | 2018-12-11 18:20 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
612 | 691 | 691DP | Neomante | 691 | Tramo | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018079836 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 07:08 | 2018-12-11 15:45 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de reemplazo de estructura 146 pro monoposte, tendido de conductor entre nueva estructura 146 y 146A y tendido de conductor entre estructura 146B y 147 |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018081113 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 07:40 | 2018-12-11 17:20 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles en la franja de servidumbre |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080405 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 07:45 | 2018-12-11 20:36 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09 Restricciones: Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco Circuito Nº1 Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº1 Puesta a Tierra Provisional Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 1 Puesta a Tierra Provisional Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09 |  |  | 0 | 0 | 1
81 | 82 | 82DP | Neomante | 82 | Tramo | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018079144 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 08:00 | 2018-12-11 18:27 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios: MPB Pruebas eléctricas y dinámicas a equipos primarios del paño J2 S/E Quilleco y J12 S/E Charrua; Mantenimiento Líneas de Transmisión: MPB Inspección de apoyos de conductores y amortiguadores, MCC Limpieza de aislación; Mantenimiento Sistemas de Control: Limpieza e inspección de armarios, reapriete de conexiones, verificación de alarmas y estados de equipos, pruebas de control y medidas de aislación en ctos. CC y CA. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018078129 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 08:47 | 2018-12-11 17:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tendido OPGW en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas y montaje de canastillo y mufas fibra óptica OPGW en tramo 110kV Maitenes-Laja-Florida |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018079850 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 10:00 | 2018-12-11 16:55 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera transferencia de consumos de SE El Sauce hacia el nodo Choapa, posteriormente requiere abrir 52B1 de SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
1394 | 3186 | 3186DF | Neomante | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | EMELARI | Informe Fallas | 2018002624 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-11 10:05 | 2018-12-11 14:54 |  | 2018-12-11 11:26 |  | DF | 1.35 | 1 | 0 | 0 | No aplica. | Puentes cortados en Estructura N°13. |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DF | Neomante | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | EMELARI | Desconexión / Intervención | 2018082386 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-11 11:26 | 2018-12-11 16:09 |  |  |  | DF | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | para reparar puente cortado se requieren las siguientes condiciones operacionales abrir 89B1-1 de S/E Tap Off Quiani; Abrir 89B3-2 y 89B3-1 de S/E Parinacota; Abrir 89BL1-2 de S/E Quiani ; Cerrar 89B3-2T en S/E Parinacota; Cerrar 89BL1-2T en S/E Quiani |  |  | 0 | 1 | 0
1459 | 4014 | 4014DF | Neomante | 4014 | Tramo | CAUTIN - CIRUELOS 220KV C2 (en pruebas) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002623 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-11 11:26 | 2018-12-11 11:37 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | LOCALIZADOR DE FALLA FUERA DE ZONA POBLADA | FALLA POR PROTECCIÓN DE DISTANCIA, SIN RECONEXIÓN |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018080548 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 11:50 | 2018-12-11 17:59 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1.- S/E Arica Abierto 89HT3. 2.-S/E Arica Cerrado 89HT3-T. 3.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-1. 4.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-2. 5.- S/E Pozo Almonte Cerrado 89H1-2T. 6.- S/E Vitor Móvil Abierto 89ETT. 7.- S/E Vitor Móvil A disposicion 89HTT. 8.- S/E Dolores Abierto 89HT. Cantidad de clientes regulados afectados: • S/E Vitor: 158 clientes sector Camarones • S/E Cuya: 39 clientes sector Cuya • S/E Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexion solicitada. Enviaran los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018080548 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 11:50 | 2018-12-11 17:59 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1.- S/E Arica Abierto 89HT3. 2.-S/E Arica Cerrado 89HT3-T. 3.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-1. 4.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-2. 5.- S/E Pozo Almonte Cerrado 89H1-2T. 6.- S/E Vitor Móvil Abierto 89ETT. 7.- S/E Vitor Móvil A disposicion 89HTT. 8.- S/E Dolores Abierto 89HT. Cantidad de clientes regulados afectados: • S/E Vitor: 158 clientes sector Camarones • S/E Cuya: 39 clientes sector Cuya • S/E Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexion solicitada. Enviaran los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018080548 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 11:50 | 2018-12-11 17:59 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1.- S/E Arica Abierto 89HT3. 2.-S/E Arica Cerrado 89HT3-T. 3.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-1. 4.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-2. 5.- S/E Pozo Almonte Cerrado 89H1-2T. 6.- S/E Vitor Móvil Abierto 89ETT. 7.- S/E Vitor Móvil A disposicion 89HTT. 8.- S/E Dolores Abierto 89HT. Cantidad de clientes regulados afectados: • S/E Vitor: 158 clientes sector Camarones • S/E Cuya: 39 clientes sector Cuya • S/E Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexion solicitada. Enviaran los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018080548 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 11:50 | 2018-12-11 17:59 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1.- S/E Arica Abierto 89HT3. 2.-S/E Arica Cerrado 89HT3-T. 3.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-1. 4.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-2. 5.- S/E Pozo Almonte Cerrado 89H1-2T. 6.- S/E Vitor Móvil Abierto 89ETT. 7.- S/E Vitor Móvil A disposicion 89HTT. 8.- S/E Dolores Abierto 89HT. Cantidad de clientes regulados afectados: • S/E Vitor: 158 clientes sector Camarones • S/E Cuya: 39 clientes sector Cuya • S/E Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexion solicitada. Enviaran los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018080548 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 11:50 | 2018-12-11 17:59 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1.- S/E Arica Abierto 89HT3. 2.-S/E Arica Cerrado 89HT3-T. 3.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-1. 4.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-2. 5.- S/E Pozo Almonte Cerrado 89H1-2T. 6.- S/E Vitor Móvil Abierto 89ETT. 7.- S/E Vitor Móvil A disposicion 89HTT. 8.- S/E Dolores Abierto 89HT. Cantidad de clientes regulados afectados: • S/E Vitor: 158 clientes sector Camarones • S/E Cuya: 39 clientes sector Cuya • S/E Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexion solicitada. Enviaran los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1215 | 2837 | 2837DP | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018080548 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 11:50 | 2018-12-11 17:59 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1.- S/E Arica Abierto 89HT3. 2.-S/E Arica Cerrado 89HT3-T. 3.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-1. 4.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-2. 5.- S/E Pozo Almonte Cerrado 89H1-2T. 6.- S/E Vitor Móvil Abierto 89ETT. 7.- S/E Vitor Móvil A disposicion 89HTT. 8.- S/E Dolores Abierto 89HT. Cantidad de clientes regulados afectados: • S/E Vitor: 158 clientes sector Camarones • S/E Cuya: 39 clientes sector Cuya • S/E Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexion solicitada. Enviaran los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1216 | 2838 | 2838DP | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018080548 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 11:50 | 2018-12-11 17:59 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1.- S/E Arica Abierto 89HT3. 2.-S/E Arica Cerrado 89HT3-T. 3.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-1. 4.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-2. 5.- S/E Pozo Almonte Cerrado 89H1-2T. 6.- S/E Vitor Móvil Abierto 89ETT. 7.- S/E Vitor Móvil A disposicion 89HTT. 8.- S/E Dolores Abierto 89HT. Cantidad de clientes regulados afectados: • S/E Vitor: 158 clientes sector Camarones • S/E Cuya: 39 clientes sector Cuya • S/E Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexion solicitada. Enviaran los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1217 | 2839 | 2839DP | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018080548 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 11:50 | 2018-12-11 17:59 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1.- S/E Arica Abierto 89HT3. 2.-S/E Arica Cerrado 89HT3-T. 3.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-1. 4.- S/E Pozo Almonte Abierto 89H1-2. 5.- S/E Pozo Almonte Cerrado 89H1-2T. 6.- S/E Vitor Móvil Abierto 89ETT. 7.- S/E Vitor Móvil A disposicion 89HTT. 8.- S/E Dolores Abierto 89HT. Cantidad de clientes regulados afectados: • S/E Vitor: 158 clientes sector Camarones • S/E Cuya: 39 clientes sector Cuya • S/E Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexion solicitada. Enviaran los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1217 | 2839 | 2839DP | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018081169 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-11 17:59 | 2018-12-15 23:13 |  |  |  | DP | 101.2333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abierto puentes en estructuras N°210 y en estructura N°266.4 |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | 4001 | 4001DP | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018079289 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 05:55 | 2018-12-12 11:38 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 2). |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080409 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 06:38 | 2018-12-12 19:35 |  |  |  | DP | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09 Restricciones: Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco Circuito Nº1 Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº1 Puesta a Tierra Provisional Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 1 Puesta a Tierra Provisional Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09 |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081222 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 07:07 | 2018-12-12 15:30 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081222 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 07:07 | 2018-12-12 15:30 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081222 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 07:07 | 2018-12-12 15:30 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081222 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 07:07 | 2018-12-12 15:30 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081222 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 07:07 | 2018-12-12 15:30 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081222 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 07:07 | 2018-12-12 15:30 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018081222 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 07:07 | 2018-12-12 15:30 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018081114 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 07:29 | 2018-12-12 17:21 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles en la franja de servidumbre |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | 3033 | 3033DP | Neomante | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081701 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 07:38 | 2018-12-12 17:43 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación tramo E 163 a E 181. Con instalación desenergizada. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras provisionales en estructuras N° 163, 173 y 181. Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
1342 | 3034 | 3034DP | Neomante | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081701 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 07:38 | 2018-12-12 17:43 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación tramo E 163 a E 181. Con instalación desenergizada. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras provisionales en estructuras N° 163, 173 y 181. Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
82 | 83 | 83DP | Neomante | 83 | Tramo | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018079146 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 08:18 | 2018-12-12 18:49 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios: MPB Pruebas eléctricas y dinámicas a equipos primarios del paño J2 S/E Rucue y J13 S/E Charrua; Mantenimiento Líneas de Transmisión: MPB Inspección de apoyos de conductores y amortiguadores, MCC Limpieza de aislación; Mantenimiento Sistemas de Control: Limpieza e inspección de armarios, reapriete de conexiones, verificación de alarmas y estados de equipos, pruebas de control y medidas de aislación en ctos. CC y CA. |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | 2846 | 2846DF | Neomante | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018082702 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-12 09:00 | 2018-12-12 14:20 |  |  |  | DF | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E CD Tamaya Abierto 52H1 89H1-1 89H1-2 cierre 89H1-2T S/E Salar: Abierto 52H4 89H4-1 89H4-3 cerrado 89H4-3T |  |  | 0 | 1 | 0
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018079858 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 09:25 | 2018-12-12 18:52 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera transferencia de consumos de SE El Sauce hacia el nodo Choapa, posteriormente requiere abrir 52B1 de SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DF | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018082724 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-12 10:20 | 2018-12-12 10:21 |  | 2018-12-12 10:20 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
262 | 286 | 286DF | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018082724 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-12 10:20 | 2018-12-12 10:21 |  | 2018-12-12 10:20 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
129 | 131 | 131DF | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018082727 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-12 10:20 | 2018-12-12 10:59 |  |  |  | DF | 0.65 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
262 | 286 | 286DF | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018082727 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-12 10:20 | 2018-12-12 10:59 |  |  |  | DF | 0.65 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1311 | 2988 | 2988DP | Neomante | 2988 | Tramo | DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018079547 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-12 10:31 | 2018-12-16 19:00 |  |  |  | DP | 104.4833 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: 52J10, 89J10-1, 89J10-2 y 89J10/3 Abiertos Abiertos. S/E Domeyko: 89J10-2T Cerrado. S/E SVC Domeyko: 89J1-2 Abierto. S/E SVC Domeyko:89J1-2T cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
461 | 522 | 522DF | Neomante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018082962 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-13 00:13 | 2018-12-13 02:32 |  |  |  | DF | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Paposo |  |  | 0 | 1 | 0
1138 | 1574 | 1574DF | Neomante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018082962 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-13 00:13 | 2018-12-13 02:32 |  |  |  | DF | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Paposo |  |  | 0 | 1 | 0
1452 | 4003 | 4003DP | Neomante | 4003 | Tramo | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018080011 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-13 05:32 | 2018-12-13 12:02 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 2). |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | 4001 | 4001DP | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018079290 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-13 05:57 | 2018-12-13 12:14 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 2). |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080411 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-13 06:29 | 2018-12-13 18:43 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09 Restricciones: Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco Circuito Nº1 Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº1 Puesta a Tierra Provisional Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito Nº1 Puesta a Tierra Provisional Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09 |  |  | 0 | 0 | 1
612 | 691 | 691DP | Neomante | 691 | Tramo | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018080217 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-13 06:51 | 2018-12-13 15:15 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de montaje de monoposte 91 A, reemplazo de estructura 93 por monoposte, tendido de conductor entre estructura 91A y 91B y tendido de conductor entre estructuras 92D y 93 |  |  | 0 | 0 | 1
82 | 83 | 83DP | Neomante | 83 | Tramo | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018079349 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-13 07:56 | 2018-12-13 18:51 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios: MPB Pruebas eléctricas y dinámicas a equipos primarios del paño J2 S/E Rucue y J13 S/E Charrua; Mantenimiento Líneas de Transmisión: MPB Inspección de apoyos de conductores y amortiguadores, MCC Limpieza de aislación; Mantenimiento Sistemas de Control: Limpieza e inspección de armarios, reapriete de conexiones, verificación de alarmas y estados de equipos, pruebas de control y medidas de aislación en ctos. CC y CA. |  |  | 0 | 0 | 1
395 | 446 | 446DP | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018081174 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-13 08:30 | 2018-12-13 16:33 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Los consumos de S/E Quinta Tilcoco serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018079859 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-13 09:34 | 2018-12-13 16:56 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera transferencia de consumos de SE El Sauce hacia el nodo Choapa, posteriormente requiere abrir 52B1 de SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
1407 | 3201 | 3201DF | Neomante | 3201 | Tramo | ESCONDIDA - TAP OFF 640 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2018002644 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-13 19:33 | 2018-12-14 01:01 |  |  |  | DF | 5.4667 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura por protecciones del 52B1 en S/E Escondida. Se desprenden todos los consumos del cto C, por falla a tierra, protección de distancia en zona 1. Se desprenden 25 MW. |  | Operación de protección de distancia en zona 1 por puente cortado en estructura 12. | 0 | 0 | 0
1453 | 4004 | 4004DP | Neomante | 4004 | Tramo | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018080015 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-14 05:37 | 2018-12-14 11:55 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 1). |  |  | 0 | 0 | 1
1451 | 4002 | 4002DP | Neomante | 4002 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018079313 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-14 06:06 | 2018-12-14 11:50 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1). |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080414 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-14 06:37 | 2018-12-14 17:02 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Desmontaje de estructuras,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco Circuito Nº1 Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº1 Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 1 Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Desmontaje de estructuras,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09 |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018079860 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-14 09:54 | 2018-12-14 13:58 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera transferencia de consumos de SE El Sauce hacia el nodo Choapa, posteriormente requiere abrir 52B1 de SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DF | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2018083320 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-14 10:11 | 2018-12-14 15:46 |  |  |  | DF | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para reparar plancha de techumbre suelta en galpón de SE 220kV AIS GIS, la cual está en cercanía con mufas de salida de circuito N°2 de L/T 220kV Guacolda Maitencillo. Por precaución se requiere desconexión. |  |  | 0 | 1 | 0
833 | 924 | 924DP | Neomante | 924 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018081967 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-14 11:02 | 2018-12-19 14:00 |  |  |  | DP | 122.9667 | 0 | 0 | 0 | Consumos no se ven afectados ya que suministro queda respaldado por los otros dos circuitos, lineas 1 y 4.Trabajos corresponden a mantenimiento anual. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DF | Neomante | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083446 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-15 00:49 | 2018-12-15 14:21 |  |  |  | DF | 13.5333 | 0 | 0 | 0 | Atención de falla relacionado a IF2018002642 |  |  | 0 | 1 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018083453 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-15 01:34 | 2018-12-15 01:38 |  |  |  | DF | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1451 | 4002 | 4002DP | Neomante | 4002 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018079314 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 05:28 | 2018-12-15 11:06 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1). |  |  | 0 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018082864 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 05:46 | 2018-12-15 17:40 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito N°2 energizado |  |  | 0 | 0 | 1
865 | 960 | 960DP | Neomante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018082864 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 05:46 | 2018-12-15 17:40 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito N°2 energizado |  |  | 0 | 0 | 1
616 | 695 | 695DP | Neomante | 695 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018082864 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 05:46 | 2018-12-15 17:40 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito N°2 energizado |  |  | 0 | 0 | 1
617 | 696 | 696DP | Neomante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018082864 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 05:46 | 2018-12-15 17:40 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito N°2 energizado |  |  | 0 | 0 | 1
618 | 697 | 697DP | Neomante | 697 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018082864 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 05:46 | 2018-12-15 17:40 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito N°2 energizado |  |  | 0 | 0 | 1
619 | 698 | 698DP | Neomante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018082864 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 05:46 | 2018-12-15 17:40 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito N°2 energizado |  |  | 0 | 0 | 1
620 | 699 | 699DP | Neomante | 699 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018082864 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 05:46 | 2018-12-15 17:40 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito N°2 energizado |  |  | 0 | 0 | 1
621 | 700 | 700DP | Neomante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018082864 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 05:46 | 2018-12-15 17:40 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito N°2 energizado |  |  | 0 | 0 | 1
622 | 701 | 701DP | Neomante | 701 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018082864 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 05:46 | 2018-12-15 17:40 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito N°2 energizado |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018080416 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 06:39 | 2018-12-15 18:09 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09,Confección de Mallas de Puesta a Tierra Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco C1 Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº1 Puesta a Tierra Provisional Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 1 Puesta a Tierra Provisional Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Desmontaje de estructuras,Remates Postes de Hormigón,Demolición de Fundaciones,Confección de Mallas de puesta a tierra,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018082314 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 06:40 | 2018-12-15 14:25 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo, limpieza de aislacion y reemplazo de aisladores, |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018082314 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 06:40 | 2018-12-15 14:25 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo, limpieza de aislacion y reemplazo de aisladores, |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018082314 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 06:40 | 2018-12-15 14:25 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo, limpieza de aislacion y reemplazo de aisladores, |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018082314 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 06:40 | 2018-12-15 14:25 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo, limpieza de aislacion y reemplazo de aisladores, |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018082314 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 06:40 | 2018-12-15 14:25 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo, limpieza de aislacion y reemplazo de aisladores, |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018082314 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 06:40 | 2018-12-15 14:25 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo, limpieza de aislacion y reemplazo de aisladores, |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018082314 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 06:40 | 2018-12-15 14:25 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo, limpieza de aislacion y reemplazo de aisladores, |  |  | 0 | 0 | 1
992 | 1273 | 1273DP | Neomante | 1273 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 2018080564 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 07:52 | 2018-12-15 19:41 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Neomante | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018082740 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 18:55 | 2018-12-15 22:05 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Antofagasta: Abierto 52H3; 89H3-1, 89H3-2. Cerrado 89H3-2T. S/E Mejillones: Abierto 52H1; 89H1-1, 89H1-2. Cerrado 89H1-2T Tap-Off Desalant: Abierto 89HL. Desconexion asociada a SD 82279 solicitada por cliente Desalant. |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Neomante | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018082740 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 18:55 | 2018-12-15 22:05 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Antofagasta: Abierto 52H3; 89H3-1, 89H3-2. Cerrado 89H3-2T. S/E Mejillones: Abierto 52H1; 89H1-1, 89H1-2. Cerrado 89H1-2T Tap-Off Desalant: Abierto 89HL. Desconexion asociada a SD 82279 solicitada por cliente Desalant. |  |  | 0 | 0 | 1
1506 | 4409 | 4409DP | Neomante | 4409 | Tramo | LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081276 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 20:54 | 2018-12-16 02:56 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Apertura y cierre de puentes de anclaje en instalación desenergizada (Doble Circuito), Apertura y Cierre de puentes en estructura 272-A (By Pass para normalizar S/E La Cebada) Restricciones: Terceros, S/E Punta Sierra 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta Sierra 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Tap Off Talinay 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Don Goyo 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
1507 | 4410 | 4410DP | Neomante | 4410 | Tramo | TAP MONTE REDONDO - Estructura 234B (220KV C1) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081276 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 20:54 | 2018-12-16 02:56 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Apertura y cierre de puentes de anclaje en instalación desenergizada (Doble Circuito), Apertura y Cierre de puentes en estructura 272-A (By Pass para normalizar S/E La Cebada) Restricciones: Terceros, S/E Punta Sierra 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta Sierra 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Tap Off Talinay 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Don Goyo 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
1045 | 1397 | 1397DP | Neomante | 1397 | Tramo | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081577 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 20:54 | 2018-12-16 07:20 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento Normal a 89J3-2, 89J3-3 y 89J3-2T. Mantenimiento Normal a TCJ3. Mantenimiento Normal a TPJ3. Mantenimiento Condición dos CAJ3 y TOJ3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J3-2 lado interruptor, en 89J3-3 lado Barra de Transferencia, en TCJ3 lado línea, en conexión superior de TPJ3, en conexión superior de CAJ3 y en TOJ3 lado línea. Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento Normal a 89J3-2, 89J3-3 y 89J3-2T. Mantenimiento Normal a TCJ3. Mantenimiento Normal a TPJ3. Mantenimiento Condición dos CAJ3 y TOJ3. |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | 1395 | 1395DP | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081918 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-15 20:54 | 2018-12-16 11:14 |  |  |  | DP | 14.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azucar: Pruebas previas a puesta en servicio del interruptor 52J4, conexionado de alimentación y circuitos de control, Pruebas de Control N-I-T y Medidas de Aislación Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Paño J4: Arranque 50BF sobre 87B Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Pan de Azucar: Pruebas previas a puesta en servicio del interruptor 52J4, conexionado de alimentacion y circuitos de control, Pruebas de Control N-I-T y Medidas de Aislación |  |  | 0 | 0 | 1
558 | 632 | 632DP | Neomante | 632 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018082718 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-16 06:13 | 2018-12-16 18:03 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
267 | 291 | 291DP | Neomante | 291 | Tramo | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018082909 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-16 07:16 | 2018-12-16 13:45 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere al desconexión de la linea por actividades de mantenimeinto. Los consumos asociados serán transferidos mediante sistema de 66kV hacia S/E San Fernando paño B5 |  |  | 0 | 0 | 1
474 | 539 | 539DP | Neomante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081319 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-16 07:31 | 2018-12-16 17:27 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Eliminación de puntos calientes vanos y estructura. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes al tramo a intervenir. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
475 | 540 | 540DP | Neomante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081319 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-16 07:31 | 2018-12-16 17:27 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Eliminación de puntos calientes vanos y estructura. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes al tramo a intervenir. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DF | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002657 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-16 20:13 | 2018-12-17 04:12 |  |  |  | DF | 7.9833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | No hay. |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DF | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083514 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-16 22:42 | 2018-12-17 04:12 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Atención de falla |  |  | 0 | 1 | 0
1451 | 4002 | 4002DP | Neomante | 4002 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018079317 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-17 05:31 | 2018-12-17 11:20 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1). |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018080290 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-17 08:29 | 2018-12-19 15:05 |  |  |  | DP | 54.6 | 0 | 0 | 0 | S/E Ohiggins: Abiertos: 89J8-11; 89J8-12;89J6-11; 89J6-12. S/E Ohiggins: Abiertos y bloqueados: 89J8-3;89J8-2; 89J6-2; 89J6-3. S/E Ohiggins: Cerrados y bloqueados: 89J8-3T;89J6-3T. S/E Ohiggins: Abiertos: 52J8; 52J6. S/E Atacama: Abiertos y bloqueados: 89J3-2; 89J3-3; 89J10-3;89J10-2. S/E Atacama: Cerrado y bloqueado: 89J3-2T. S/E Atacama: Abierto 89J10-2T y a disposición Jefe Faena S/E Atacama: Abierto: 52J3; 52J10. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018080290 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-17 08:29 | 2018-12-19 15:05 |  |  |  | DP | 54.6 | 0 | 0 | 0 | S/E Ohiggins: Abiertos: 89J8-11; 89J8-12;89J6-11; 89J6-12. S/E Ohiggins: Abiertos y bloqueados: 89J8-3;89J8-2; 89J6-2; 89J6-3. S/E Ohiggins: Cerrados y bloqueados: 89J8-3T;89J6-3T. S/E Ohiggins: Abiertos: 52J8; 52J6. S/E Atacama: Abiertos y bloqueados: 89J3-2; 89J3-3; 89J10-3;89J10-2. S/E Atacama: Cerrado y bloqueado: 89J3-2T. S/E Atacama: Abierto 89J10-2T y a disposición Jefe Faena S/E Atacama: Abierto: 52J3; 52J10. |  |  | 0 | 0 | 1
891 | 998 | 998DP | Neomante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2018081246 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-17 08:32 | 2018-12-19 15:01 |  |  |  | DP | 54.4833 | 0 | 0 | 0 | Instalación de parrarayos en el extremo de SE Maitencillo |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018082848 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-17 09:16 | 2018-12-21 15:51 |  |  |  | DP | 102.5833 | 0 | 0 | 0 | Confección de Mufa e instalación de canastillo para reserva técnica de OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018082728 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-17 09:43 | 2018-12-17 20:22 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
1589 | 4750 | 4750DP | Neomante | 4750 | Tramo | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018082728 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-17 09:43 | 2018-12-17 20:22 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
1590 | 4751 | 4751DP | Neomante | 4751 | Tramo | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018082728 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-17 09:43 | 2018-12-17 20:22 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081691 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-17 11:49 | 2018-12-17 19:17 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Demolición de Fundaciones,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco C1 Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº1 Puesta a Tierra Provisional Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 1 Puesta a Tierra Provisional Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Demolición de Fundaciones,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09 |  |  | 0 | 0 | 1
767 | 856 | 856DF | Neomante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018083702 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-18 00:02 | 2018-12-18 05:50 |  |  |  | DF | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Patrullado circuito 1 sin novedades , se requiere desconectado circuito 2 para realizar reparación. Realizado estudio de factibilidad resultando sin riesgo. |  |  | 0 | 1 | 0
770 | 859 | 859DF | Neomante | 859 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018083702 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-18 00:02 | 2018-12-18 05:50 |  |  |  | DF | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Patrullado circuito 1 sin novedades , se requiere desconectado circuito 2 para realizar reparación. Realizado estudio de factibilidad resultando sin riesgo. |  |  | 0 | 1 | 0
766 | 855 | 855DF | Neomante | 855 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018083702 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-18 00:02 | 2018-12-18 05:50 |  |  |  | DF | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Patrullado circuito 1 sin novedades , se requiere desconectado circuito 2 para realizar reparación. Realizado estudio de factibilidad resultando sin riesgo. |  |  | 0 | 1 | 0
769 | 858 | 858DF | Neomante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018083702 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-18 00:02 | 2018-12-18 05:50 |  |  |  | DF | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Patrullado circuito 1 sin novedades , se requiere desconectado circuito 2 para realizar reparación. Realizado estudio de factibilidad resultando sin riesgo. |  |  | 0 | 1 | 0
768 | 857 | 857DF | Neomante | 857 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018083702 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-18 00:02 | 2018-12-18 05:50 |  |  |  | DF | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Patrullado circuito 1 sin novedades , se requiere desconectado circuito 2 para realizar reparación. Realizado estudio de factibilidad resultando sin riesgo. |  |  | 0 | 1 | 0
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081715 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-18 06:41 | 2018-12-18 20:10 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Demolición de Fundaciones,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09 Restricciones: Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco Circuito Nº1 Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº1 Puesta a Tierra Provisional Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 1 Puesta a Tierra Provisional Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Demolición de Fundaciones,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09 |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018082807 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-18 07:46 | 2018-12-18 21:59 |  |  |  | DP | 14.2167 | 0 | 0 | 0 | Considerar que el límite de zona se encuentra en desconectador 89B1 en Santa Clara (el cual se encuentra abierto), por tanto las SS/EE Tres Esquinas y Quilmo se mantienen alimentadas desde S/E Chillán. |  |  | 0 | 0 | 1
944 | 1082 | 1082DP | Neomante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018082992 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-18 07:58 | 2018-12-18 14:32 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1013 | 1338 | 1338DP | Neomante | 1338 | Tramo | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2018082265 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-18 08:09 | 2018-12-18 18:00 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
1058 | 1416 | 1416DP | Neomante | 1416 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2018082265 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-18 08:09 | 2018-12-18 18:00 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DP | Neomante | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018082738 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-18 08:13 | 2018-12-21 17:35 |  |  |  | DP | 81.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento e instalaciones en preparación de periodo de descargas atmosféricas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018083292 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-18 08:29 | 2018-12-18 16:38 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para efectuar trabajos de poda y roce de arboles en la franja de servidumbre, en tramo de torres 1 a la 77. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018083292 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-18 08:29 | 2018-12-18 16:38 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para efectuar trabajos de poda y roce de arboles en la franja de servidumbre, en tramo de torres 1 a la 77. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018083292 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-18 08:29 | 2018-12-18 16:38 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para efectuar trabajos de poda y roce de arboles en la franja de servidumbre, en tramo de torres 1 a la 77. |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DF | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002664 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-18 08:30 | 2018-12-18 13:35 |  |  |  | DF | 5.0833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada en en ambos extremos de la Línea 66KV Loncoche -Pullinque N°1, 52B5 S/E Loncoche y 52B2 de S/E Pullinque. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
352 | 401 | 401DP | Neomante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018082961 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-18 09:54 | 2018-12-18 18:24 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | SE Angol: Trabajos de reemplazo de equipos de poder en paño B2, se habilitara el nuevo desconectador 89B2-2 y los transformadores de corriente externos de dicho paño. S/E Collipulli quedara tomada del tramo de LT66kV Collipulli-Victoria mientras dura la intervención |  |  | 0 | 0 | 1
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083954 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-18 23:55 | 2018-12-19 00:05 |  |  |  | DF | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con SD 2018083953 |  |  | 0 | 1 | 0
312 | 355 | 355DF | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083954 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-18 23:55 | 2018-12-19 00:05 |  |  |  | DF | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con SD 2018083953 |  |  | 0 | 1 | 0
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083953 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-19 00:05 | 2018-12-19 03:00 |  |  |  | DF | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo 66 kV Panguipulli-Los Lagos. Coordinado con STS. Se realizaran micro corte de la línea 66 kV Pullinque-Los Lagos C1 menor a 3 minutos para dejar alimentados los consumos de Panguipulli desde la Central Pullinque. |  |  | 0 | 1 | 0
1485 | 4335 | 4335DP | Neomante | 4335 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018082972 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-19 00:10 | 2018-12-19 12:32 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Valdivia: Pruebas End to End Señal 85A, 85C: Linea Valdivia - Pichirropulli N°1 220kV .- S/E Valdivia 220kV .- S/E Pichirropulli 220kV Restricciones: Equipos indisponibles Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Valdivia Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Valdivia, Se bloqueara la protección 50BF-52J6 , 50BF-52JR y dejar en modo fuera de servicio la Bay unit 87BJ6 y 87BJR Bloqueado Subestación Valdivia, Paño J6: Switches de Teleprotecciones MM.OO. y OPLAT, A disposición del Jefe de Faena Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con STS |  |  | 0 | 0 | 1
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083956 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-19 03:56 | 2018-12-19 04:07 |  |  |  | DF | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con SD 2018083953 |  |  | 0 | 1 | 0
312 | 355 | 355DF | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083956 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-19 03:56 | 2018-12-19 04:07 |  |  |  | DF | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con SD 2018083953 |  |  | 0 | 1 | 0
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081723 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-19 06:35 | 2018-12-19 20:37 |  |  |  | DP | 14.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Demolición de Fundaciones,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09 Restricciones: Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco Circuito Nº1 Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº1 Puesta a Tierra Provisional Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito 1 Puesta a Tierra Provisional Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Demolición de Fundaciones,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09 |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018083493 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-19 08:06 | 2018-12-19 21:16 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
1589 | 4750 | 4750DP | Neomante | 4750 | Tramo | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018083493 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-19 08:06 | 2018-12-19 21:16 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
1590 | 4751 | 4751DP | Neomante | 4751 | Tramo | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2018083493 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-19 08:06 | 2018-12-19 21:16 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
813 | 905 | 905DP | Neomante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | MINERA MARICUNGA | Desconexión / Intervención | 2018082843 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-19 08:15 | 2018-12-19 19:09 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
352 | 401 | 401DP | Neomante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018083296 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-19 09:32 | 2018-12-20 01:04 |  |  |  | DP | 15.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT66kV Angol-Collipulli, para realizar el retiro del interruptor 52B2 de gran volumen de aceite y montaje del nuevo interruptor 52B2 en S/E Angol. Terminados los trabajos mencionados la LT66kV Angol-Collipulli se energizara desde S/E Collipulli hasta que finalicen los trabajos de puesta en servicio del interruptor 52B2. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018083198 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-19 09:51 | 2018-12-19 16:06 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera transferencia de consumos de SE El Sauce hacia el nodo Choapa, posteriormente requiere abrir 52B1 de SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018082617 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-19 10:44 | 2018-12-19 18:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para realizar trabajos de poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
1356 | 3053 | 3053DP | Neomante | 3053 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2018083279 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-19 14:53 | 2018-12-19 18:23 |  |  |  | DP | 3.5 | 0 | 0 | 0 | S/E Nueva Zaldivar: 89J04A, 89J04B, 89J04L, 52J04L Abiertos y bloqueados. 89J04T Cerrado. S/E Zaldivar: 89J2-1, 52J2 abiertos. 89J2-1T cerrado y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
518 | 586 | 586DP | Neomante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081301 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-19 20:10 | 2018-12-20 04:50 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Vilos. Mantenimiento Normal a 89J4-2, 89J4-2T y 89J4-3. Mantenimiento Normal a TCJ4. Mantenimiento Normal a TPJ4. Reemplazo de chicote H2 de TPJ4 en caso de ser necesario. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Los Vilos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J4-2 lado interruptor, en 89J4-3 lado Barra Transferencia, en TCJ4 lado línea, en conexión superior de TPJ4 y en 89J4-2T lado línea. . Comentario trabajo a realizar: S/E Los Vilos. Mantenimiento Normal a 89J4-2, 89J4-2T y 89J4-3. Mantenimiento Normal a TCJ4. Mantenimiento Normal a TPJ4. Reemplazo de chicote H2 de TPJ4 en caso de ser necesario. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018081732 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-20 07:15 | 2018-12-20 17:51 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor en línea desenergizada y próximo a instalación energizada en estructuras comunes, Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Demolición de Fundaciones,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09 Restricciones: Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, ML Huasco Circuito Nº1 Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Subestación Huasco, Est Nº5 Circuito Nº1 Puesta a Tierra Provisional Subestación Huasco, Est Nº10 Circuito Nº1 Puesta a Tierra Provisional Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de Conductor,Desengrapado de estructuras,Desmontaje de Variantes,Demolición de Fundaciones,Traslado de Conductores de Variantes a estructuras nuevas, N° 01 06 y 09 |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | 3026 | 3026DP | Neomante | 3026 | Tramo | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | Desconexión / Intervención | 2018083379 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-20 08:27 | 2018-12-20 19:39 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | S/E El Cobre: Abiertos: 89J1-1 ; 89J1-2 ; 89J7-1 ; 89J7-2. Cerrado: 89J1-2T. S/E Laberinto: Abiertos: 89J061-1; 89J062-1 ; 89J062-2. Bloqueada 50BF. S/E Laberinto: A disposición del Jefe de Faena 52J061; 89J061-2 ; 89J061-2T (Sera reemplazada por Tierras Provisionales). |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018082618 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-20 08:54 | 2018-12-20 17:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para realizar trabajos de poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
202 | 223 | 223DF | Neomante | 223 | Tramo | QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002697 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-20 10:22 | 2018-12-20 10:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52H3 de S/E Quínquimo. | . |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018081959 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-20 11:04 | 2018-12-20 15:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de cable de guardia por fibra OPGW. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018083093 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-20 12:55 | 2018-12-20 17:56 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Collipulli-Victoria por faenas de mantenimiento preventivo. No hay interrupción de suministro debido a que tramo 66 kV Collipulli-Victoria está normalmente energizado en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
306 | 345 | 345DF | Neomante | 345 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002699 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-20 14:25 | 2018-12-20 14:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática con éxito línea 66 KV Alonso Ribera-Ejército. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1486 | 4336 | 4336DP | Neomante | 4336 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083411 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-20 23:50 | 2018-12-21 05:49 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo pendientes de cliente Eletrans |  |  | 0 | 0 | 1
131 | 136 | 136DP | Neomante | 136 | Tramo | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083813 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-21 09:14 | 2018-12-21 21:28 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinador con Generadora Metropolitana.- |  |  | 0 | 0 | 1
278 | 310 | 310DF | Neomante | 310 | Tramo | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018002708 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-21 11:33 | 2018-12-21 11:33 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018085044 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-21 15:07 | 2018-12-21 18:35 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abierto 52HT3, S/E Arica abierto 89HT3, S/E Arica Cerrado 89HT3-T, Pozo Almonte abierto 52H1, S/E Dolores abierto 89H1, luego en Pozo Almonte se cierra 52H1 |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018085044 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-21 15:07 | 2018-12-21 18:35 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abierto 52HT3, S/E Arica abierto 89HT3, S/E Arica Cerrado 89HT3-T, Pozo Almonte abierto 52H1, S/E Dolores abierto 89H1, luego en Pozo Almonte se cierra 52H1 |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018085044 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-21 15:07 | 2018-12-21 18:35 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abierto 52HT3, S/E Arica abierto 89HT3, S/E Arica Cerrado 89HT3-T, Pozo Almonte abierto 52H1, S/E Dolores abierto 89H1, luego en Pozo Almonte se cierra 52H1 |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018085044 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-21 15:07 | 2018-12-21 18:35 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abierto 52HT3, S/E Arica abierto 89HT3, S/E Arica Cerrado 89HT3-T, Pozo Almonte abierto 52H1, S/E Dolores abierto 89H1, luego en Pozo Almonte se cierra 52H1 |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018085044 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-21 15:07 | 2018-12-21 18:35 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abierto 52HT3, S/E Arica abierto 89HT3, S/E Arica Cerrado 89HT3-T, Pozo Almonte abierto 52H1, S/E Dolores abierto 89H1, luego en Pozo Almonte se cierra 52H1 |  |  | 0 | 1 | 0
1215 | 2837 | 2837DF | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018085044 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-21 15:07 | 2018-12-21 18:35 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abierto 52HT3, S/E Arica abierto 89HT3, S/E Arica Cerrado 89HT3-T, Pozo Almonte abierto 52H1, S/E Dolores abierto 89H1, luego en Pozo Almonte se cierra 52H1 |  |  | 0 | 1 | 0
1216 | 2838 | 2838DF | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018085044 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-21 15:07 | 2018-12-21 18:35 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abierto 52HT3, S/E Arica abierto 89HT3, S/E Arica Cerrado 89HT3-T, Pozo Almonte abierto 52H1, S/E Dolores abierto 89H1, luego en Pozo Almonte se cierra 52H1 |  |  | 0 | 1 | 0
1217 | 2839 | 2839DF | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018085044 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-21 15:07 | 2018-12-21 18:35 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica Abierto 52HT3, S/E Arica abierto 89HT3, S/E Arica Cerrado 89HT3-T, Pozo Almonte abierto 52H1, S/E Dolores abierto 89H1, luego en Pozo Almonte se cierra 52H1 |  |  | 0 | 1 | 0
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018085074 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-22 06:00 | 2018-12-22 06:03 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
293 | 331 | 331DF | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018085074 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-22 06:00 | 2018-12-22 06:03 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
689 | 771 | 771DP | Neomante | 771 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018083805 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-22 06:53 | 2018-12-22 18:21 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la línea. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1184 | 1672 | 1672DP | Neomante | 1672 | Tramo | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083410 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-23 00:26 | 2018-12-23 00:52 |  |  |  | DP | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | no hay. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | 414 | 414DP | Neomante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018083692 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-23 05:20 | 2018-12-23 12:10 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Bajo. Se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
275 | 307 | 307DP | Neomante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018083611 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-23 07:30 | 2018-12-23 17:47 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Se deben transferir los consumos hacia la SE Maule , para lo cual se debe cerrar Int. 52BS en SE Talca. Al mismo tiempo deben estar aportando al sistema las centrales de Lircay, San Ignacio, Viñales y Licacel. |  |  | 0 | 0 | 1
498 | 566 | 566DP | Neomante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018083611 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-23 07:30 | 2018-12-23 17:47 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Se deben transferir los consumos hacia la SE Maule , para lo cual se debe cerrar Int. 52BS en SE Talca. Al mismo tiempo deben estar aportando al sistema las centrales de Lircay, San Ignacio, Viñales y Licacel. |  |  | 0 | 0 | 1
859 | 952 | 952DF | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2018002736 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-24 19:18 | 2018-12-24 21:38 |  |  |  | DF | 2.3333 | 1 | 0 | 0 | AVE SE ELECTROCUTA EN ESTRUCTURA 14 DE LA LINEA LLANTA 2 |  | AVE ELECTROCUTADA EN ESTRUCTURA 14 | 0 | 0 | 0
859 | 952 | 952DF | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2018002735 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-24 19:18 | 2018-12-24 21:38 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | JOTE ELECTROCUTADO EN ESTRUCTURA # 14 |  | AVE ELECTROCUTADA EN ESTRUCTURA 14 | 0 | 0 | 0
860 | 953 | 953DF | Neomante | 953 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2018002734 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-24 19:18 | 2018-12-24 21:38 |  |  |  | DF | 2.3333 | 1 | 0 | 0 | Falla provocada por ave electrocutada (Jote) en estructura N° 14 |  | AVE ELECTROCUTADA EN ESTRUCTURA N°14 DE LA LINEA LLANTA N° 2 | 0 | 0 | 0
859 | 952 | 952DF | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2018002734 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-24 19:18 | 2018-12-24 21:38 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla provocada por ave electrocutada (Jote) en estructura N° 14 |  | AVE ELECTROCUTADA EN ESTRUCTURA N°14 DE LA LINEA LLANTA N° 2 | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018083923 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-26 06:21 | 2018-12-26 17:44 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Linea Queltehues - Las Lajas circuito N°1 Desenergizada y con tierras operacionales en las SE Las Lajas - SE Queltehues, para realizar trabajos de poda y roce de arboles en la franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
856 | 949 | 949DP | Neomante | 949 | Tramo | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C2 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2018084345 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-26 09:36 | 2018-12-26 18:55 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Esta solicitud de reenergización, es complementaria a la N° 2018069078 |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018084066 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-26 10:10 | 2018-12-26 15:14 |  |  |  | DP | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Collipulli Victoria para reemplazo estructura 207. No hay interrupción de suministro, línea opera normalmente energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002739 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-26 17:43 | 2018-12-26 17:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Charrúa sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002739 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-26 17:43 | 2018-12-26 17:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Charrúa sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002739 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-26 17:43 | 2018-12-26 17:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Charrúa sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002739 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-26 17:43 | 2018-12-26 17:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Charrúa sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1202 | 2819 | 2819DF | Neomante | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018085643 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-12-27 08:40 | 2018-12-27 10:08 |  |  |  | DF | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Abierto: 52H23 en S/E K1 y 52H23 en S/E 10 |  |  | 0 | 1 | 0
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084081 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-27 08:43 | 2018-12-27 20:09 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Pruebas efectivas de Maleta omicron con archivos comtrade en teleprotecciones y protecciones para la habilitación de nuevo enlace de Teleprotecciones para la independización de los esquemas de aceleración asociado a las Líneas 2x110 kV Huasco-Maitencillo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, TELEPROTECCION TPOP-101 Desconectada SIP vigente desde faena asociada al trabajo 14681 del 03/12/18 Subestación Huasco, TELEPROTECCION TPOP-101 Desconectada SIP vigente desde faena asociada al trabajo 14681 del 03/12/18 Subestación Maitencillo, Paño H3: Trip 21-21N S1 y S2 Bloqueados, de forma alternada A disposiciòn del jefe de faena Subestación Maitencillo, Paño H3: Arranque 50BF sobre 87B Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: /E Maitencillo: Pruebas efectivas de Maleta omicron con archivos comtrade en teleprotecciones y protecciones para la habilitación de nuevo enlace de Teleprotecciones para la independización de los esquemas de aceleración asociado a las Líneas Huasco-Maite |  |  | 0 | 0 | 1
990 | 1269 | 1269DP | Neomante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018083574 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-27 08:46 | 2018-12-27 18:14 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3. Bloqueos del Jefe de Faena: Puestas a tierra provisionales instaladas en estructuras adyacentes a la zona a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018084381 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-27 09:18 | 2018-12-27 11:37 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera transferencia de consumos de SE El Sauce hacia el nodo Choapa, posteriormente requiere abrir 52B1 de SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084080 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-27 09:30 | 2018-12-27 20:09 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Huasco: Pruebas efectivas de Maleta omicron con archivos comtrade en teleprotecciones y protecciones para la habilitación de nuevo enlace de Teleprotecciones para la independización de los esquemas de aceleración asociado a las Líneas 2x110 kV Huasco-Maitencillo. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Huasco y Barra 110 kV, Sección 2-Huasco Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, TELEPROTECCION TPOP-101 Desconectada SIP vigente desde faena asociada al trabajo 14681 del 03/12/18 Subestación Huasco, Paño H1: Trip 21-21N S1 y S2 Bloqueados A disposición del Jefe de Faena Subestación Maitencillo, TELEPROTECCION TPOP-101 Desconectada SIP vigente desde faena asociada al trabajo 14681 del 03/12/18 Subestación Huasco, Paño H1: Disparo 50BF_S1 y S2 sobre 86B1/86B2 Bloqueados Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Huasco: Pruebas efectivas de Maleta omicron con archivos comtrade en teleprotecciones y protecciones para la habilitación de nuevo enlace de Teleprotecciones para la independización de los esquemas de aceleración asociado a las Líneas Huasco-Maitenci |  |  | 0 | 0 | 1
510 | 578 | 578DP | Neomante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084713 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-27 09:40 | 2018-12-27 19:40 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Pruebas de control en normal intermedio y transferido, medidas de aislación circuitos de control del nuevo 52J4. Puesta en servicio nuevo interruptor. Restricciones: Equipos indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Se bloquearan los trip de la 50BF-52J4 y 50BF-52JR, dejar en modo fuera de servicio unidad de bahia 87BJ4 y 87BJR Bloqueado Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con COLBUN Canutillar |  |  | 0 | 0 | 1
510 | 578 | 578DP | Neomante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018084695 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-27 09:41 | 2018-12-27 19:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Pruebas de control en normal intermedio y transferido, medidas de aislación circuitos de control del nuevo 52J4. Puesta en servicio nuevo interruptor Restricciones: Equipos indisponibles.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Se bloquearan los trip de la 50BF-52J4 y 50BF-52JR, dejar en modo fuera de servicio unidad de bahia 87BJ4 y 87BJR Bloqueado.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con COLBUN Canutillar |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018083927 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-27 13:09 | 2018-12-27 13:10 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Linea Queltehues - Las Lajas circuito N°1 Desenergizada y con tierras operacionales en las SE Las Lajas - SE Queltehues, para realizar trabajos de poda y roce de arboles en la franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
161 | 172 | 172DF | Neomante | 172 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2018002754 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-27 19:28 | 2018-12-27 20:06 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | Interrupción de la linea 66kV Melipulli - Puerto Varas Cto 1, dejando sin energía SSEE Puerto Varas y Frutillar. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018083930 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-28 06:02 | 2018-12-28 17:06 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Linea Queltehues - Las Lajas circuito N°1 Desenergizada y con tierras operacionales en las SE Las Lajas - SE Queltehues, para realizar trabajos de poda y roce de arboles en la franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018083946 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-28 06:02 | 2018-12-28 16:27 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Linea Maitenes - Las Lajas - Florida circuito N°1 Desenergizada y con tierras operacionales en las SE Maitenes - SE Las Lajas y SE Florida, para realizar trabajos de poda y roce de arboles en la franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018083946 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-28 06:02 | 2018-12-28 16:27 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Linea Maitenes - Las Lajas - Florida circuito N°1 Desenergizada y con tierras operacionales en las SE Maitenes - SE Las Lajas y SE Florida, para realizar trabajos de poda y roce de arboles en la franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018083946 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-28 06:02 | 2018-12-28 16:27 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Linea Maitenes - Las Lajas - Florida circuito N°1 Desenergizada y con tierras operacionales en las SE Maitenes - SE Las Lajas y SE Florida, para realizar trabajos de poda y roce de arboles en la franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
313 | 356 | 356DF | Neomante | 356 | Tramo | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002755 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-28 07:17 | 2018-12-28 07:17 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Penco sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
314 | 357 | 357DF | Neomante | 357 | Tramo | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002755 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-28 07:17 | 2018-12-28 07:17 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Penco sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
492 | 560 | 560DP | Neomante | 560 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018085119 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-28 23:54 | 2018-12-29 10:00 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados a Obra STA3559 normalización de S/E Charrúa 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
274 | 306 | 306DP | Neomante | 306 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018085120 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-28 23:54 | 2018-12-29 10:00 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados a Obra STA3559 normalización de S/E Charrúa 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
492 | 560 | 560DP | Neomante | 560 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018085129 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-29 10:00 | 2018-12-29 19:53 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados a Obra STA3559 normalización de S/E Charrúa 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
492 | 560 | 560DP | Neomante | 560 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018085132 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-28 23:54 | 2018-12-29 19:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados a Obra STA3559 normalización de S/E Charrúa 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
492 | 560 | 560DP | Neomante | 560 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018085125 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-29 02:03 | 2018-12-29 10:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados a Obra STA3559 normalización de S/E Charrúa 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
492 | 560 | 560DP | Neomante | 560 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018085137 | interno | Programada | Desconexión | 2018-12-29 12:14 | 2018-12-29 17:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajo relacionado con Obra reemplazo de interruptores de S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002766 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-29 15:24 | 2018-12-29 15:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Charrúa sin consumos afectados. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002766 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-29 15:24 | 2018-12-29 15:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Charrúa sin consumos afectados. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002766 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-29 15:24 | 2018-12-29 15:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Charrúa sin consumos afectados. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002766 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-29 15:24 | 2018-12-29 15:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Charrúa sin consumos afectados. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DF | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002766 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-29 15:24 | 2018-12-29 15:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Charrúa sin consumos afectados. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002766 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-29 15:24 | 2018-12-29 15:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Charrúa sin consumos afectados. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002767 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-29 16:29 | 2018-12-29 16:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Charrúa sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002767 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-29 16:29 | 2018-12-29 16:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Charrúa sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002767 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-29 16:29 | 2018-12-29 16:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Charrúa sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002767 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-29 16:29 | 2018-12-29 16:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Charrúa sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DF | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002767 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-29 16:29 | 2018-12-29 16:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Charrúa sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002767 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-29 16:29 | 2018-12-29 16:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Charrúa sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
301 | 339 | 339DF | Neomante | 339 | Tramo | PENCO - TOME 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002780 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-31 10:42 | 2018-12-31 10:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Penco sin consumos afectados. | . |  | 0 | 0 | 0
302 | 341 | 341DF | Neomante | 341 | Tramo | TOME - MAHNS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018002780 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-12-31 10:42 | 2018-12-31 10:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Penco sin consumos afectados. | . |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018085083 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-02 06:21 | 2019-01-02 17:49 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para efectuar trabajos de reemplazo de cable de guardia por fibra opgw, en tramo de torres N°40 a N°60. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000006 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-02 13:33 | 2019-01-03 15:23 |  |  |  | DF | 25.8333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B6 de S/E Charrúa, LT 66KV Charrúa Chillán, afectado los consumos de SS/EE Tap Quilmo y Tap Tres Esquina. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000006 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-02 13:33 | 2019-01-03 15:23 |  |  |  | DF | 25.8333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B6 de S/E Charrúa, LT 66KV Charrúa Chillán, afectado los consumos de SS/EE Tap Quilmo y Tap Tres Esquina. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DF | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000006 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-02 13:33 | 2019-01-03 15:23 |  |  |  | DF | 25.8333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B6 de S/E Charrúa, LT 66KV Charrúa Chillán, afectado los consumos de SS/EE Tap Quilmo y Tap Tres Esquina. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000006 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-02 13:33 | 2019-01-03 15:23 |  |  |  | DF | 25.8333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B6 de S/E Charrúa, LT 66KV Charrúa Chillán, afectado los consumos de SS/EE Tap Quilmo y Tap Tres Esquina. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1589 | 4750 | 4750DF | Neomante | 4750 | Tramo | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000006 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-02 13:33 | 2019-01-03 15:23 |  |  |  | DF | 25.8333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B6 de S/E Charrúa, LT 66KV Charrúa Chillán, afectado los consumos de SS/EE Tap Quilmo y Tap Tres Esquina. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1590 | 4751 | 4751DF | Neomante | 4751 | Tramo | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | CGE | Informe Fallas | 2019000006 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-02 13:33 | 2019-01-03 15:23 |  |  |  | DF | 25.8333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B6 de S/E Charrúa, LT 66KV Charrúa Chillán, afectado los consumos de SS/EE Tap Quilmo y Tap Tres Esquina. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
443 | 504 | 504DF | Neomante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000008 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-02 19:18 | 2019-01-02 23:34 |  |  |  | DF | 4.2667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B1 de S/E Parral, afectando los consumos de SS/EE Tap Paso Hondo, Cauquenes y La Vega. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1456 | 4008 | 4008DF | Neomante | 4008 | Tramo | PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000008 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-02 19:18 | 2019-01-02 23:34 |  |  |  | DF | 4.2667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B1 de S/E Parral, afectando los consumos de SS/EE Tap Paso Hondo, Cauquenes y La Vega. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1457 | 4009 | 4009DF | Neomante | 4009 | Tramo | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000008 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-02 19:18 | 2019-01-02 23:34 |  |  |  | DF | 4.2667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B1 de S/E Parral, afectando los consumos de SS/EE Tap Paso Hondo, Cauquenes y La Vega. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000011 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-03 02:44 | 2019-01-03 02:46 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de la línea, con reconexión automática exitosa sólo en S/E Ovalle. | Se investiga causa. |  | 0 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000011 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-03 02:44 | 2019-01-03 02:46 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de la línea, con reconexión automática exitosa sólo en S/E Ovalle. | Se investiga causa. |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018085084 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-03 06:18 | 2019-01-03 17:39 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para efectuar trabajos de reemplazo de cable de guardia por fibra opgw, en tramo de torres N°40 a N°60. |  |  | 0 | 0 | 1
824 | 916 | 916DP | Neomante | 916 | Tramo | DIEGO ALMAGRO - FRANKE 110KV C1 | MINERA CENTENARIO | Desconexión / Intervención | 2018085532 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-03 07:48 | 2019-01-03 12:02 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizado por personal de Minera Franke en la Subestación Diego de Almagro y personal externo en la Subestación Franke. |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DP | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018085965 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-03 10:38 | 2019-01-03 18:09 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Poda de árboles cercanos a linea entre estructuras 131-132 y 133-134. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018085085 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-04 06:12 | 2019-01-04 15:14 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para efectuar trabajos de reemplazo de cable de guardia por fibra opgw, en tramo de torres N°40 a N°60. |  |  | 0 | 0 | 1
193 | 212 | 212DP | Neomante | 212 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018085215 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-04 06:57 | 2019-01-04 15:45 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DP | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018085966 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-04 09:00 | 2019-01-04 14:57 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Poda de arboles cercanos a linea entre estructuras 131-132 y 133-134. |  |  | 0 | 0 | 1
192 | 211 | 211DP | Neomante | 211 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018085218 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-04 15:46 | 2019-01-04 21:25 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
882 | 987 | 987DF | Neomante | 987 | Tramo | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | PALMUCHO | Informe Fallas | 2019000028 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-04 16:20 | 2019-01-04 17:21 |  |  |  | DF | 1.0167 | 1 | 0 | 0 | Se realizaban trabajos de despeje de arboles fuera de franja , trabajos realizados mediante programación con el CEN y empresas dependientes de LT 66kV Duqueco-Pangue. |  | Caída de árbol sobre conductor por trabajo de despeje de arboles con proyección de caída sobre LT | 0 | 0 | 0
1241 | 2868 | 2868DF | Neomante | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019001081 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-05 23:33 | 2019-01-06 02:45 |  |  |  | DF | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Antofagasta cerrado 52HS, abierto 52H3, cerrado 52H3-2T. SE Mejillones Abierto 52H1, cerrado H1-2T. Tap Off Desalant Abierto 52H1 y 89 HL, se consideran instalar tierras provisionales en extremo Desalant. |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Neomante | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019001081 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-05 23:33 | 2019-01-06 02:45 |  |  |  | DF | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Antofagasta cerrado 52HS, abierto 52H3, cerrado 52H3-2T. SE Mejillones Abierto 52H1, cerrado H1-2T. Tap Off Desalant Abierto 52H1 y 89 HL, se consideran instalar tierras provisionales en extremo Desalant. |  |  | 0 | 1 | 0
1241 | 2868 | 2868DF | Neomante | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019001081 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-05 23:58 | 2019-01-06 02:45 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Antofagasta cerrado 52HS, abierto 52H3, cerrado 52H3-2T. SE Mejillones Abierto 52H1, cerrado H1-2T. Tap Off Desalant Abierto 52H1 y 89 HL, se consideran instalar tierras provisionales en extremo Desalant. |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DP | Neomante | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019000223 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-06 02:45 | 2019-02-09 04:07 |  | 2019-02-09 02:11 |  | DP | 815.4333 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones: Abierto 89H1-2. A disposición del Jefe de faena 52H1, 89H1-1, 89H1-2T. Tap-Off Desalant: Abierto puentes en Estructura 188 A, según SD 2019000220. Cliente Desalant queda alimentado desde Antofagasta. |  |  | 0 | 0 | 1
426 | 485 | 485DP | Neomante | 485 | Tramo | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019000385 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-06 05:31 | 2019-01-06 17:51 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abierto en SE El Paico DDCC 89B2 y en SE El Monte DDCC 89B2. Trabajos en instalaciones desenergizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018085086 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-07 06:29 | 2019-01-07 17:40 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para efectuar trabajos de reemplazo de cable de guardia por fibra opgw, en tramo de torres N°40 a N°60. |  |  | 0 | 0 | 1
1587 | 4740 | 4740DF | Neomante | 4740 | Tramo | ANGOL - TAP OFF ALTO RENAICO 23KV C1 | ESPINOS S.A | Desconexión / Intervención | 2019001260 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-07 17:48 | 2019-01-07 20:12 |  |  |  | DF | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo separador de fases entre estructura N° 454 y 455. |  |  | 0 | 1 | 0
1588 | 4741 | 4741DF | Neomante | 4741 | Tramo | TAP OFF ALTO RENAICO - CENTRAL RENAICO 23KV C1 | ESPINOS S.A | Desconexión / Intervención | 2019001260 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-07 17:48 | 2019-01-07 20:12 |  |  |  | DF | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo separador de fases entre estructura N° 454 y 455. |  |  | 0 | 1 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001315 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-08 06:00 | 2019-01-08 06:03 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001315 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-08 06:00 | 2019-01-08 06:03 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
293 | 331 | 331DF | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001315 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-08 06:00 | 2019-01-08 06:03 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001315 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-08 06:00 | 2019-01-08 06:03 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018085092 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-08 06:28 | 2019-01-08 17:00 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para efectuar trabajos da confección de mufa e instalación de canastillo para reserva técnica de OPGW., en portal de SE Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
333 | 380 | 380DF | Neomante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000036 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-08 07:53 | 2019-01-08 07:53 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Latorre sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DP | Neomante | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención | 2019000554 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-08 08:18 | 2019-01-08 19:10 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001463 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-08 14:27 | 2019-01-08 18:08 |  |  |  | DF | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
985 | 1250 | 1250DP | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019000057 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-09 03:48 | 2019-01-09 05:54 |  |  |  | DP | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Producto del cambio del interruptor 52J1, Se requiere desvincular el alambrado de control correspondiente al interruptor 52J1 con relación al paño J7. Se requiere circuito Colbún - Ancoa, fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018085088 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-09 06:29 | 2019-01-09 17:48 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para efectuar trabajos de reemplazo de cable de guardia por fibra opgw, en tramo de torres N°40 a N°60. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018085093 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-09 06:30 | 2019-01-09 17:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para efectuar trabajos da confección de mufa e instalación de canastillo para reserva técnica de OPGW., en estructura N°83. |  |  | 0 | 0 | 1
967 | 1172 | 1172DF | Neomante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000040 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-09 06:56 | 2019-01-09 06:56 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E los Maquis, sin consumos afectados. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Neomante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000040 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-09 06:56 | 2019-01-09 06:56 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E los Maquis, sin consumos afectados. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Neomante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000040 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-09 06:56 | 2019-01-09 06:56 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E los Maquis, sin consumos afectados. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
440 | 501 | 501DF | Neomante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000040 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-09 06:56 | 2019-01-09 06:56 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E los Maquis, sin consumos afectados. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Neomante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000040 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-09 06:56 | 2019-01-09 06:56 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E los Maquis, sin consumos afectados. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
1330 | 3022 | 3022DP | Neomante | 3022 | Tramo | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C1 | STN S. A. | Desconexión / Intervención | 2018083704 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-09 07:54 | 2019-01-09 19:28 |  |  |  | DP | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita además por medio de otra solicitud precaución de No Reconectar el Cto. N° 2 Kapatur O'higgins para estas faenas. |  |  | 0 | 0 | 1
164 | 175 | 175DP | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018086057 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-09 08:02 | 2019-01-09 16:34 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Romeral: Mantenimiento Normal a 89H1 y 89H2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1, sector Maitencillo-Incahuasi Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Romeral, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 89H2 y en ambos lados de 89H1. . Comentario trabajo a realizar: S/E Romeral: Mantenimiento Normal a 89H1 y 89H2. |  |  | 0 | 0 | 1
165 | 176 | 176DP | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018086057 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-09 08:02 | 2019-01-09 16:34 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Romeral: Mantenimiento Normal a 89H1 y 89H2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1, sector Maitencillo-Incahuasi Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Romeral, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 89H2 y en ambos lados de 89H1. . Comentario trabajo a realizar: S/E Romeral: Mantenimiento Normal a 89H1 y 89H2. |  |  | 0 | 0 | 1
166 | 177 | 177DP | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018086057 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-09 08:02 | 2019-01-09 16:34 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Romeral: Mantenimiento Normal a 89H1 y 89H2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1, sector Maitencillo-Incahuasi Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Romeral, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 89H2 y en ambos lados de 89H1. . Comentario trabajo a realizar: S/E Romeral: Mantenimiento Normal a 89H1 y 89H2. |  |  | 0 | 0 | 1
167 | 178 | 178DP | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018086057 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-09 08:02 | 2019-01-09 16:34 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Romeral: Mantenimiento Normal a 89H1 y 89H2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1, sector Maitencillo-Incahuasi Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Romeral, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 89H2 y en ambos lados de 89H1. . Comentario trabajo a realizar: S/E Romeral: Mantenimiento Normal a 89H1 y 89H2. |  |  | 0 | 0 | 1
168 | 179 | 179DP | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018086057 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-09 08:02 | 2019-01-09 16:34 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Romeral: Mantenimiento Normal a 89H1 y 89H2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1, sector Maitencillo-Incahuasi Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Romeral, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 89H2 y en ambos lados de 89H1. . Comentario trabajo a realizar: S/E Romeral: Mantenimiento Normal a 89H1 y 89H2. |  |  | 0 | 0 | 1
169 | 180 | 180DP | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018086057 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-09 08:02 | 2019-01-09 16:34 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Romeral: Mantenimiento Normal a 89H1 y 89H2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1, sector Maitencillo-Incahuasi Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Romeral, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 89H2 y en ambos lados de 89H1. . Comentario trabajo a realizar: S/E Romeral: Mantenimiento Normal a 89H1 y 89H2. |  |  | 0 | 0 | 1
169 | 180 | 180DP | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019000620 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-09 16:34 | 2019-01-09 19:26 |  |  |  | DP | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Tramo de línea 110 kV Maitencillo-Algarrobo-Pajonales-Incahuasi radial desde la S/E Maitencillo. S/E El Romeral: Cerrado 89H3-T. Consumos afectados no hay. |  |  | 0 | 0 | 1
12 | 12 | 12DF | Neomante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019001605 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-09 09:22 | 2019-01-09 11:00 |  |  |  | DF | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados por el Cto.2 de la línea 110kV Torquemada – Miraflores. |  |  | 0 | 1 | 0
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000049 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-09 14:28 | 2019-01-09 14:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B4 de S/E Loncoche sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000051 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-09 14:28 | 2019-01-09 14:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B4 de S/E Villarrica sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
687 | 768 | 768DF | Neomante | 768 | Tramo | TAP SAN PABLO - LO AGUIRRE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000061 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-10 05:26 | 2019-01-10 12:15 |  |  |  | DF | 6.8167 | 1 | 0 | 0 | Condiciones normales de operación y carga. |  | Objeto lanzado. | 0 | 0 | 0
802 | 892 | 892DF | Neomante | 892 | Tramo | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000061 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-10 05:26 | 2019-01-10 12:15 |  |  |  | DF | 6.8167 | 1 | 0 | 0 | Condiciones normales de operación y carga. |  | Objeto lanzado. | 0 | 0 | 0
698 | 782 | 782DF | Neomante | 782 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000061 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-10 05:26 | 2019-01-10 12:15 |  |  |  | DF | 6.8167 | 1 | 0 | 0 | Condiciones normales de operación y carga. |  | Objeto lanzado. | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018085094 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-10 06:26 | 2019-01-10 17:34 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para efectuar trabajos da confección de mufa e instalación de canastillo para reserva técnica de OPGW., en estructura N°72. |  |  | 0 | 0 | 1
832 | 923 | 923DP | Neomante | 923 | Tramo | HUASCO - PELLETS 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2019001178 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-10 09:09 | 2019-01-17 16:45 |  |  |  | DP | 175.6 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 1
857 | 950 | 950DP | Neomante | 950 | Tramo | HUASCO - PELLETS 110KV C2 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2019001178 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-10 09:09 | 2019-01-17 16:45 |  |  |  | DP | 175.6 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 1
83 | 84 | 84DP | Neomante | 84 | Tramo | RUCUE - QUILLECO 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018085539 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-10 09:37 | 2019-01-10 12:00 |  |  |  | DP | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | En S/E Rucue, se realizarán pruebas efectivas sobre interruptor 52J1 y desconectadores 89J1-1 y 89J1-2, para verificar señales en sistema SITR. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000060 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-10 17:07 | 2019-01-10 17:07 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa de interruptor 52B4 S/E Loncoche, asociado a Línea 66kV Loncoche-Villarrica N°1. Sin consumos interrumpidos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
82 | 83 | 83DP | Neomante | 83 | Tramo | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018085553 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-10 17:50 | 2019-01-10 18:23 |  |  |  | DP | 0.55 | 0 | 0 | 0 | En S/E Rucue, se realizarán pruebas efectivas sobre interruptor 52J2 y desconectadores 89J2-1 y 89J2-2, para verificar señales en sistema SITR. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018085091 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-11 06:13 | 2019-01-11 16:54 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para efectuar trabajos de reemplazo de cable de guardia por fibra opgw, en tramo de torres N°40 a N°60. |  |  | 0 | 0 | 1
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000063 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-11 06:32 | 2019-01-11 06:32 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Curacautin, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000063 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-11 06:32 | 2019-01-11 06:32 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Curacautin, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
82 | 83 | 83DF | Neomante | 83 | Tramo | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | COLBUN | Informe Fallas | 2019000068 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-11 10:25 | 2019-01-11 21:26 |  |  |  | DF | 11.0167 | 1 | 0 | 0 | Apertura Intempestiva Interruptor 52J13 S/E Charrúa. | Se investiga la causa de la Apertura del interruptor 52J13 S/E Charrúa. |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Neomante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000073 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-12 06:41 | 2019-01-12 06:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática con éxito de 52B2 de S/E Latorre, sin pérdida de consumos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
306 | 345 | 345DF | Neomante | 345 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000075 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-12 08:04 | 2019-01-12 08:04 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1585 | 4734 | 4734DP | Neomante | 4734 | Tramo | EL ARRIERO - SIERRA GORDA 220kV C1 [En_Revision] | EGP SUR | Desconexión / Intervención | 2019001384 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-12 10:30 | 2019-01-14 20:00 |  |  |  | DP | 57.5 | 0 | 0 | 0 | Primera energización y conexión de línea 220 kV El Arriero - Sierra Gorda. |  |  | 0 | 0 | 1
437 | 496 | 496DP | Neomante | 496 | Tramo | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019000802 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-13 06:00 | 2019-01-13 19:10 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución para realizar actividades de mantenimiento preventivo. Sin perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1184 | 1672 | 1672DP | Neomante | 1672 | Tramo | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019000061 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-13 07:56 | 2019-01-13 20:09 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a TCJ2, TPJ2, PRJ2, CAJ2, TOJ2, 89J2-2, 89J2-3, 89J2-T, 89JZ2. Restricciones: Equipos indisponibles.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Instalar equipo de puesta a tierra entre 52J2 y 89J2-2 Subestación Puerto Montt, Instalar equipo de puesta a tierra entre 89J2-2 y 89J2-3 Subestación Puerto Montt, Instalar equipo de puesta a tierra entre 89J2-3 y barra de transferencia Subestación Puerto Montt, Instalar equipo de puesta a tierra entre TCJ2 y TPJ2 Subestación Puerto Montt, Instalar equipo de puesta a tierra entre TPJ2 y 89J2-T Reemplaza 89J2-T cerrado Subestación Puerto Montt, Instalar equipo de puesta a tierra entre 89JZ2 y 52JZ2 Subestación Puerto Montt, Instalar equipo de puesta a tierra en CAJ2 Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1184 | 1672 | 1672DP | Neomante | 1672 | Tramo | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019000035 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-13 07:59 | 2019-01-13 20:09 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones. limpieza de cajas de control y verificación de protecciones.- Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Bloquear trip de la protección 50BF-52J2 y dejar en modo fuera de servicio la 87BJ2.- Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento de Control y Protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019001546 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-14 06:28 | 2019-01-18 15:45 |  |  |  | DP | 105.2833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1084 | 1479 | 1479DP | Neomante | 1479 | Tramo | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019001211 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-14 08:27 | 2019-01-25 20:32 |  |  |  | DP | 276.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Reemplazo de polo fase 1 de interruptor 52K7 y pruebas HIPOT. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 500kV Lo Aguirre-Polpaico 1 ó Barra de 500 kV Sección 1 de S/E Lo Aguirre. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Neomante | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019001847 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-14 10:37 | 2019-01-14 17:40 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere en S/E Chuquicamata, abierto 52H10 ; S/E 10 abierto 52H10. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Neomante | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018086157 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-14 11:00 | 2019-01-14 14:35 |  |  |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | S/E Crucero: Abierto 52J7A; Central Tocopilla: Abierto 52J7A; S/E Tap-off el LOA: Abierto 89JL7 |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Neomante | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018086157 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-14 11:03 | 2019-01-14 14:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Crucero: Abierto 52J7A; Central Tocopilla: Abierto 52J7A; S/E Tap-off el LOA: Abierto 89JL7 |  |  | 0 | 0 | 1
1499 | 4362 | 4362DF | Neomante | 4362 | Tramo | ILLAPA - CUMBRES 220KV C1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Informe Fallas | 2019000084 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-14 11:11 | 2019-01-14 13:48 |  |  |  | DF | 2.6167 | 1 | 0 | 0 | Revisiones por trabajos de puesta en servicio del proyecto DATE |  | Desconexión por actuación de protecciones, cundo personal de terreno se encontraba realizando ajustes en la teleprotección asociada al LT 220 kV Illapa - Cumbre N°1, por trabajos de puesta en servicio del proyecto Diego de Almagro Transmisora de Energía. | 0 | 0 | 0
609 | 687 | 687DP | Neomante | 687 | Tramo | TORQUEMADA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019002323 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-14 23:58 | 2019-01-15 05:46 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de la LT 110kV Torquemada-Concon C1, en donde se realizarán los cambios de ajustes de protecciones asociados al estudio GMO-MTX-SCT-211-2018 el cual ya se encuentra aprobado por el CEN. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019000112 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-15 08:43 | 2019-01-15 17:19 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control y medidas de aislación, S/E Maitencillo, paño J12: Mantenimiento preventivo (MPB) según OM N° 8182375. Limpieza y reapriete de conexiones. Medidas de aislación y pruebas de funcionamiento de los circuitos de control del interruptor 52J12. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Paño J12: Paño sistema 1 Bloqueo de trip y arranque 50BF Subestación Maitencillo, Paño J12: Paño sistema 2 Bloqueo de trip y arranque 50BF Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo, paño J12: Mantenimiento preventivo (MPB) según OM N° 8182375. Limpieza y reapriete de conexiones. Medidas de aislación y pruebas de funcionamiento de los circuitos de control del interruptor 52J12. |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019000112 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-15 08:43 | 2019-01-15 17:19 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control y medidas de aislación, S/E Maitencillo, paño J12: Mantenimiento preventivo (MPB) según OM N° 8182375. Limpieza y reapriete de conexiones. Medidas de aislación y pruebas de funcionamiento de los circuitos de control del interruptor 52J12. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Paño J12: Paño sistema 1 Bloqueo de trip y arranque 50BF Subestación Maitencillo, Paño J12: Paño sistema 2 Bloqueo de trip y arranque 50BF Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo, paño J12: Mantenimiento preventivo (MPB) según OM N° 8182375. Limpieza y reapriete de conexiones. Medidas de aislación y pruebas de funcionamiento de los circuitos de control del interruptor 52J12. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019000110 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-15 09:28 | 2019-01-15 16:21 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Huasco: Mantenimienito Reducido a 52H1 (Interruptor Pequeño Volumen Aceite). Reemplazo de aceite. Limpieza de aislación equipos paño H1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Huasco y Barra 110 kV, Sección 2-Huasco Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89H1-1 lado interruptor y en salida de los pasamuros lado línea paño H1. . Comentario trabajo a realizar: S/E Huasco: Mantenimienito Reducido a 52H1 (Interruptor Pequeño Volumen Aceite). Reemplazo de aceite. Limpieza de aislación equipos paño H1. |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Neomante | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018086158 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-15 09:51 | 2019-01-15 13:11 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | S/E Crucero: Abierto 52J6A; Central Tocopilla: Abierto 52J6A; S/E Tap-off el LOA: Abierto 89JL6 |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Neomante | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018086158 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-15 09:54 | 2019-01-15 13:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Crucero: Abierto 52J6A; Central Tocopilla: Abierto 52J6A; S/E Tap-off el LOA: Abierto 89JL6 |  |  | 0 | 0 | 1
692 | 774 | 774DP | Neomante | 774 | Tramo | TORQUEMADA - CONCON 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019002324 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-16 00:23 | 2019-01-16 04:51 |  |  |  | DP | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de la LT 110kV Torquemada-Concon C2, en donde se realizarán los cambios de ajustes de protecciones asociados al estudio GMO-MTX-SCT-211-2018 el cual ya se encuentra aprobado por el CEN. |  |  | 0 | 0 | 1
157 | 167 | 167DP | Neomante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019000841 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-16 07:58 | 2019-01-16 19:47 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del tramo de línea, para realizar mantenimiento de faja de servidumbre consistente en poda y roce de árboles y mantenimiento preventivo básico de la línea. Se requiere transferir las SSEE Punitaqui y El Sauce hacia el nodo Choapa (S/E Illapel) con microcortes en SE Punitaqui al inicio y termino de los trabajos por periodos inferiores a 3 minutos en los horarios 08:00-08:03 y las 19:00-19:03 hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019000268 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-16 07:59 | 2019-01-16 16:19 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Huasco: Mantenimienito Reducido a 52H2 (Interruptor Pequeño Volumen Aceite). Reemplazo de aceite. Limpieza de aislación equipos paño H2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Huasco y Barra 110 kV, Sección 2-Huasco Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89H2-1 lado interruptor y en salida de los pasamuros lado línea paño H2. . Comentario trabajo a realizar: S/E Huasco: Mantenimienito Reducido a 52H2 (Interruptor Pequeño Volumen Aceite). Reemplazo de aceite. Limpieza de aislación equipos paño H2. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019001560 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-16 09:02 | 2019-01-17 17:36 |  |  |  | DP | 32.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E O'Higgins Abierto y Bloqueado: 89J6-3, 89J6-12, 89J6-11 S/E O'Higgins Cerrado y bloqueado: 89J6-1T; 89J6-2T S/E O'Higgins Abierto y disposición jefe Faena: 89J6-2; 52J6 S/E O'Higgins Cerrado y disposición jefe Faena: 89J6-3T S/E Atacama Abierto y Bloqueado: 89J10-2, 89J10-3 S/E Atacama Bloqueado: 89J10-2T S/E Atacama Abierto : 52J10 |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019002041 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-16 09:55 | 2019-01-16 11:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DF | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000104 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-16 11:40 | 2019-01-16 14:16 |  |  |  | DF | 2.6 | 1 | 0 | 0 | Reconexión manual de prueba sin éxito |  | Elemento extraño en estructura N°30 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DP | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2019002890 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-17 08:30 | 2019-01-17 17:42 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la línea de 66 kV |  |  | 0 | 0 | 1
1587 | 4740 | 4740DP | Neomante | 4740 | Tramo | ANGOL - TAP OFF ALTO RENAICO 23KV C1 | ESPINOS S.A | Desconexión / Intervención | 2019002014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-17 08:52 | 2019-01-17 13:31 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | trabajos de mantenimiento preventivo poseen una baja probabilidad de riesgo, linea desconectada. |  |  | 0 | 0 | 1
1588 | 4741 | 4741DP | Neomante | 4741 | Tramo | TAP OFF ALTO RENAICO - CENTRAL RENAICO 23KV C1 | ESPINOS S.A | Desconexión / Intervención | 2019002014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-17 08:52 | 2019-01-17 13:31 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | trabajos de mantenimiento preventivo poseen una baja probabilidad de riesgo, linea desconectada. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018086160 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-17 17:36 | 2019-01-18 19:02 |  |  |  | DP | 25.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J10 . S/E O´Higgins: Abierto 52J6. S/E O´Higgins: Abierto y bloqueado 89J6-11; 89J6-12; 89J6-3. S/E O´Higgins: Abierto y a disposición 89J6-2. S/E O´Higgins: Cerrado y a disposición 89J6-2T. S/E Atacama: Abierto y bloqueado 89J10-2; 89J10-3. S/E Atacama: Cerrado y bloqueado 89J10-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
1178 | 1666 | 1666DP | Neomante | 1666 | Tramo | PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019002310 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-17 19:46 | 2019-01-18 03:46 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control a esquema de teleprotección, SE Don Hector, Caseta 3: Conexionado definitivo y pruebas efectivas esquema de teleprotección por OPLAT 2 TPOP-203 Linea 220 kV Punta Colorada - Don Hector C2. NOTA: Al término de la faena las TPOP-203 permanecerán Desconectadas hasta la aprobación de los protocolos por parte de OACT. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Don Héctor o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Don Héctor, Switch de Mantenimiento TPOP-203 Desconectado A disposición del Jefe de Faena Subestación Don Héctor, 52J7 A disposicion del jefe de faena para pruebas de disparo Subestación P. Colorada, Switch de Mantenimiento TPOP-203 Desconectado A disposición del Jefe de Faena Subestación Don Héctor, Paño J7: Trip 50BF Bloqueado Inmovilizado Subestación Don Héctor, Switch de Mantenimiento TPMO-204 Desconectado A disposición del Jefe de Faena Subestación Don Héctor, 52J8 A disposición del Jefe de Faena Subestación Don Héctor, Paño J8: Trip 50BF Bloqueado Inmovilizado Subestación P. Colorada, Switch de Mantenimiento TPMO-204 Desconectado A disposición del Jefe de Faena Comentario trabajo a realizar: SE Don Hector, Caseta 3: Conexionado definitivo y pruebas efectivas esquema de teleprotección por OPLAT 2 TPOP-203 Linea 220 kV Punta Colorada - Don Hector C2. |  |  | 0 | 0 | 1
1178 | 1666 | 1666DP | Neomante | 1666 | Tramo | PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019002313 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-17 19:46 | 2019-01-18 03:43 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control a esquema de teleprotección, S/E Punta Colorada, Caseta 1: Conexionado definitivo y pruebas efectivas esquema de teleprotección por OPLAT 2 TPOP-203 Linea 220 kV Punta Colorada - Don Hector C2. NOTA: Al término de la faena las TPOP-203 permanecerán Desconectadas hasta la aprobación de los protocolos por parte de OACT. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Colorada o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Colorada, Switch de Mantenimiento TPOP-203 A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Colorada, 52J2 Despejado y a disposición del jefe de faena para pruebas de disparo Subestación Don Héctor, Switch de Mantenimiento TPOP-203 A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Colorada, Paños J2: Trip 50BF Bloqueado Inmovilizado Subestación P. Colorada, Switch de Mantenimiento TPMO-204 A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Colorada, 52J3 Despejado y a disposición del jefe de faena para pruebas de disparo Subestación Don Héctor, Switch de Mantenimiento TPMO-204 A disposición del Jefe de Faena Subestación P. Colorada, Paños J3: Trip 50BF Bloqueado Inmovilizado Comentario trabajo a realizar: S/E Punta Colorada, Caseta 1: Conexionado definitivo y pruebas efectivas esquema de teleprotección por OPLAT 2 TPOP-203 Linea 220 kV Punta Colorada - Don Hector C2. |  |  | 0 | 0 | 1
994 | 1275 | 1275DF | Neomante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 2019000106 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-18 03:52 | 2019-01-18 03:53 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática en extremo Múlchen no es exitosa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
811 | 903 | 903DP | Neomante | 903 | Tramo | ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1 | MASISA | Desconexión / Intervención | 2019002510 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-18 08:06 | 2019-01-18 22:50 |  |  |  | DP | 14.7333 | 0 | 0 | 0 | Línea 66 kV Enlace Fibranova se encuentra desconectada y con puentes abiertos en AT a la llegada de S/E Fibranova. |  |  | 0 | 0 | 1
1491 | 4342 | 4342DF | Neomante | 4342 | Tramo | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000111 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-18 14:16 | 2019-01-18 16:43 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | A las 14:16 horas, desconexión forzada por acción de protecciones. |  | No hay. | 0 | 0 | 0
831 | 922 | 922DF | Neomante | 922 | Tramo | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Informe Fallas | 2019000228 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-18 17:45 | 2019-02-02 16:30 |  |  |  | DF | 358.75 | 1 | 0 | 0 | Se está realizando revisión de ajustes con especialista Siemens |  | Falla por mal ajuste de protección secundaria 87-L | 0 | 0 | 0
250 | 274 | 274DF | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000133 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-19 17:32 | 2019-01-19 17:59 |  |  |  | DF | 0.45 | 1 | 0 | 0 | A las 17:56 horas, CGE abre 52A2 en S/E Maule. | Coincide con incendio bajo sector Maule - Yerbas Buenas |  | 0 | 0 | 0
252 | 276 | 276DF | Neomante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000136 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-19 17:32 | 2019-01-19 20:26 |  |  |  | DF | 2.9 | 1 | 0 | 0 | A las 17:56 horas, CGE abre 52A2 de S/E Maule A las 18:05 horas, Chilquinta abre 89A1-1 de S/E Yerbas Buenas | Al momento de la falla estaba activo incendio bajo el tramo. |  | 0 | 0 | 0
251 | 275 | 275DF | Neomante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000139 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-19 17:32 | 2019-01-19 20:56 |  |  |  | DF | 3.4 | 1 | 0 | 0 | A las 18:05 horas, Chilquinta abre 89A1-1 en S/E Yerbas Buenas | Al momento de la falla estaba activo incendio bajo el tramo Maule-Yerbas Buenas |  | 0 | 0 | 0
1011 | 1334 | 1334DF | Neomante | 1334 | Tramo | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000139 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-19 17:32 | 2019-01-19 20:56 |  |  |  | DF | 3.4 | 1 | 0 | 0 | A las 18:05 horas, Chilquinta abre 89A1-1 en S/E Yerbas Buenas | Al momento de la falla estaba activo incendio bajo el tramo Maule-Yerbas Buenas |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000141 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-19 22:35 | 2019-01-20 01:13 |  |  |  | DF | 2.6333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Coincidente con Terremoto en zona Norte Chico |  | 0 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000141 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-19 22:35 | 2019-01-20 01:13 |  |  |  | DF | 2.6333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Coincidente con Terremoto en zona Norte Chico |  | 0 | 0 | 0
469 | 534 | 534DF | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000142 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-19 22:35 | 2019-01-20 01:07 |  |  |  | DF | 2.5333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Coincidente con Terremoto en zona Norte Chico Afecta consumos regulados de la comuna de Monte Patria. |  | 0 | 0 | 0
470 | 535 | 535DF | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000142 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-19 22:35 | 2019-01-20 01:07 |  |  |  | DF | 2.5333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Coincidente con Terremoto en zona Norte Chico Afecta consumos regulados de la comuna de Monte Patria. |  | 0 | 0 | 0
1139 | 1575 | 1575DF | Neomante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000134 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-19 22:36 | 2019-01-19 23:30 |  |  |  | DF | 0.9 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Coincidente con Terremoto en zona Norte Chico |  | 0 | 0 | 0
231 | 254 | 254DP | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018085480 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-20 02:06 | 2019-01-20 09:50 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea de LT 66kV Punta Cortés-Lo Miranda Nº1 por maniobras de cierre y apertura de DD.CC 66kV 89B3 de S/E Lo Miranda por control de transferencia carga, las cargas del circuito Nº2 LT 66kV Punta de Cortés-Lo Miranda serán transferidas hacia LT 66kV Punta de Cortés-Lo Miranda Nº1. La LT 66kV Punta de Cortés-Lo Miranda Nº2 quedará energizada en vacío, trabajos asociados a SD2018085446. |  |  | 0 | 0 | 1
308 | 347 | 347DP | Neomante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019003316 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-20 07:45 | 2019-01-20 15:31 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea será transferida a la línea Alonso de Ribera-Colo colo. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019001576 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-21 06:27 | 2019-01-24 20:50 |  |  |  | DP | 86.3833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019002747 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-21 14:14 | 2019-01-21 14:45 |  |  |  | DP | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación ESTR. 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación ESTR. 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446 |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019002747 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-21 14:14 | 2019-01-21 14:45 |  |  |  | DP | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación ESTR. 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación ESTR. 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446 |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019002747 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-21 14:14 | 2019-01-21 14:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación ESTR. 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación ESTR. 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446 |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019002747 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-21 14:14 | 2019-01-21 14:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación ESTR. 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación ESTR. 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446 |  |  | 0 | 0 | 1
264 | 288 | 288DF | Neomante | 288 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000171 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-21 22:47 | 2019-01-21 23:05 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | S/E Charrúa: Operación de 67N, coincide con salida de Unidad en Central Pangue. | S/E Charrúa: Operación de 67N, coincide con salida de Unidad en Central Pangue. |  | 0 | 0 | 0
1450 | 4001 | 4001DP | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019000866 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-22 05:58 | 2019-01-22 11:33 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 2). |  |  | 0 | 0 | 1
1452 | 4003 | 4003DP | Neomante | 4003 | Tramo | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019000869 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-22 05:28 | 2019-01-22 11:58 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Los Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 2). |  |  | 0 | 0 | 1
891 | 998 | 998DP | Neomante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2019002515 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-22 08:33 | 2019-01-22 20:32 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | En S/E Maitencillo se requiere efectuar pruebas de control paño J9 en posición Normal-Intermedio-Transferido motivado por cambios en circuitos de control de dicho paño para integración a la barra de transferencia. Pruebas de control desde y hacia la unidad de bahía 87B paño J9 para confirmar arranque 50BF y emisión de TDD por 87D. |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001347 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-22 08:34 | 2019-01-22 19:34 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, se requiere la desconexión del tramo de linea San Fernando - Chimbarongo como medida de precaución. Los consumos serán transferidos mediante sistema de 66kV hacia S/E Teno. Al termino de las actividades, Los conusmos de S/E Chimbarongo y S/E Quinta quedarán alimentados desde S/E Teno y la linea LT66kV San Fernando-Chimbarongo quedará energizada en vacio desde S/E San Fernando. con esto quedará preparado el sistema para la desconexión programada de LT66kV Chimbarongo -Quinta a realizar el día 23.01.2019 |  |  | 0 | 0 | 1
149 | 159 | 159DF | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019000179 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-22 20:42 | 2019-01-22 20:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a Línea 66 kV Picarte - Corral. | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a Línea 66 kV Picarte - Corral. |  | 0 | 0 | 0
149 | 159 | 159DF | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019000179 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-22 20:42 | 2019-01-22 20:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a Línea 66 kV Picarte - Corral. | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a Línea 66 kV Picarte - Corral. |  | 0 | 0 | 0
1450 | 4001 | 4001DP | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019000867 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-23 05:35 | 2019-01-23 09:21 |  |  |  | DP | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 2). |  |  | 0 | 0 | 1
1452 | 4003 | 4003DP | Neomante | 4003 | Tramo | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019000873 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-23 05:24 | 2019-01-23 10:50 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Los Cumbre - Nueva Cardones Cto. N° 2). |  |  | 0 | 0 | 1
936 | 1071 | 1071DP | Neomante | 1071 | Tramo | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001477 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-23 06:25 | 2019-01-23 20:54 |  |  |  | DP | 14.4833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de Mantenimiento preventivo, se requiere la desconexión de la LT66KV Chimbarongo - Tap Quinta. No existe pérdida de consumos mientras se realicen las actividades |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019002750 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-23 07:56 | 2019-01-23 18:03 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación ESTR. 166 a 266 271 - 274 a 278 - 393 a 446 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación ESTR. 166 a 266 271 - 274 a 278 - 393 a 446 |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019002750 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-23 07:56 | 2019-01-23 18:03 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación ESTR. 166 a 266 271 - 274 a 278 - 393 a 446 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación ESTR. 166 a 266 271 - 274 a 278 - 393 a 446 |  |  | 0 | 0 | 1
891 | 998 | 998DP | Neomante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2019002516 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-23 08:22 | 2019-01-23 21:51 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | En S/E Maitencillo se requiere efectuar pruebas de control paño J9 en posición Normal-Intermedio-Transferido motivado por cambios en circuitos de control de dicho paño para integración a la barra de transferencia. Pruebas de control desde y hacia la unidad de bahía 87B paño J9 para confirmar arranque 50BF y emisión de TDD por 87D. |  |  | 0 | 0 | 1
445 | 506 | 506DF | Neomante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000190 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-23 08:54 | 2019-01-23 08:54 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1466 | 4205 | 4205DF | Neomante | 4205 | Tramo | ESCONDIDA - MONTURAQUI 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019004586 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-23 10:54 | 2019-01-23 16:26 |  |  |  | DF | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: Abierto 52B3, Abiertos 89B3-1 y 89B3-2, Cerrado 89B3-2T SE Monturaqui: Abiertos 52BT1, 52BT2, 52BT3 y 52BT4. SE Neurara: Abierto 52BR, Abiertos 89BR-1 y 89BL1-1. |  |  | 0 | 1 | 0
474 | 539 | 539DF | Neomante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019004884 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-23 23:37 | 2019-01-24 08:03 |  |  |  | DF | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Eliminación de punto caliente en vano entre estructuras N° 44-45. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes al tramo a intervenir. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución. Se requiere restringir la reconexión del circuito 1 de la línea. |  |  | 0 | 1 | 0
475 | 540 | 540DF | Neomante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019004884 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-23 23:37 | 2019-01-24 08:03 |  |  |  | DF | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Eliminación de punto caliente en vano entre estructuras N° 44-45. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes al tramo a intervenir. Comentario trabajo a realizar: Coordinado con Enel Distribución. Se requiere restringir la reconexión del circuito 1 de la línea. |  |  | 0 | 1 | 0
1152 | 1589 | 1589DF | Neomante | 1589 | Tramo | PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2019004916 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-24 07:22 | 2019-01-24 15:26 |  |  |  | DF | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de alta importancia. |  |  | 0 | 1 | 0
379 | 429 | 429DP | Neomante | 429 | Tramo | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019002225 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-24 07:57 | 2019-01-24 18:40 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Para los trabajos se requiere la apertura de 89B2 en SE Isla de Maipo. |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2019000214 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-24 08:35 | 2019-01-24 13:39 |  |  |  | DF | 5.0667 | 1 | 0 | 0 | A las 8:35 se produjo apertura de equipos en S/E Melipeuco, afectando al 52H1 por el lado de 110 kV y el 52E1 por el lado de 23 kV. Se produjo disparo de TRIP 87L en sistema 1. Producto de lo anterior, quedan F/S las centrales Carilafquén que en ese momento estaba generando 10,6 MW y la central Malalcahuello con 0.6 MW. | Sobre corriente en Fase C de la línea en 23 kV Caren bajo - Melipeuco producto de ave electrocutada por contacto directo sobre la línea. |  | 0 | 0 | 0
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001493 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-24 09:31 | 2019-01-24 09:39 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentanea de LT66kV San Fernando-Chimbarongo por normalización de topologia, Transferencia de S/E Chimbarongo y S/E Quinta a paño B8 de S/E San Fernando |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019001494 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-24 09:31 | 2019-01-24 09:39 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentanea de LT66kV Tap Quinta-Teno por normalización de topologia de LT66kV San Fernando-Teno. Este TRamo de linea quedará energizado en vacío |  |  | 0 | 0 | 1
432 | 491 | 491DF | Neomante | 491 | Tramo | EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000215 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-24 10:06 | 2019-01-24 10:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E El Peumo, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1358 | 3057 | 3057DF | Neomante | 3057 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019004925 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-24 14:47 | 2019-01-26 17:06 |  |  |  | DF | 50.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requieres las siguientes condiciones operacionales: SE O´Higgins Abiertos y bloqueados: 89J4-12, 89J4-11 y 89J4-3 SE O´Higgins: Abierto 52J4 SE O´Higgins: Cerrado y bloqueado: 89J4-2T SE O´Higgins: Abierto y a disposición 89J4-3T SE O´Higgins: Abierto y a disposicion: 89J4-2; SE Coloso: Abierto 52J2 SE Coloso: Abierto y bloqueado: 89J2-2 SE Coloso: Abierto 89J2-1 SE Coloso: Cerrado y bloqueado 89J2-2T |  |  | 0 | 1 | 0
892 | 999 | 999DP | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2019002518 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-25 08:09 | 2019-01-25 18:52 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | En S/E Maitencillo se requiere efectuar pruebas de control paño J10 en posición Normal-Intermedio-Transferido motivado por cambios en circuitos de control de dicho paño para integración a la barra de transferencia. Pruebas de control desde y hacia la unidad de bahía 87B paño J10 para confirmar arranque 50BF y emisión de TDD por 87D. |  |  | 0 | 0 | 1
730 | 817 | 817DF | Neomante | 817 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000256 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-26 06:35 | 2019-01-26 10:02 |  |  |  | DF | 3.45 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1448 | 3999 | 3999DP | Neomante | 3999 | Tramo | TEN – CHANGOS 220KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019003932 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-26 07:09 | 2019-01-26 09:10 |  |  |  | DP | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Además se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la línea que quedará en servicio (LT 220 kV Ten - Los Changos Cto. N° 2) |  |  | 0 | 0 | 1
355 | 404 | 404DF | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000255 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-26 07:52 | 2019-01-26 07:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica de 52B4 de S/E Victoria, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
356 | 405 | 405DF | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000255 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-26 07:52 | 2019-01-26 07:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica de 52B4 de S/E Victoria, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1157 | 1594 | 1594DP | Neomante | 1594 | Tramo | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019004877 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-26 08:57 | 2019-01-26 18:58 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Tras el terremoto del pasado día 19-01, se presenta un error en la señalización del equipo desconectador 89K11-1T, se realizarán pruebas sobre el equipo para solucionar el inconveniente. Condiciones requeridas Extremo NPAZ: Interruptores 52K10, 52K12 Abiertos, Desconectadores 89K10-1, 89K10-2, 89K10-3, 89K12-1, 89K12-2, 89K12-3 Abiertos y Bloqueados, Paño K11 a Disposición del Jefe de Faenas. Condiciones Requeridas Extremo NMAI: Interruptores 52K7, 52K8 Abiertos, Desconectador 89K7-3 Abierto y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1449 | 4000 | 4000DP | Neomante | 4000 | Tramo | TEN – CHANGOS 220KV C2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019003934 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-26 09:24 | 2019-01-26 12:11 |  |  |  | DP | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Además se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la línea que quedará en servicio (LT 220 kV Ten - Los Changos Cto. N° 1) |  |  | 0 | 0 | 1
35 | 33 | 33DF | Neomante | 33 | Tramo | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | 2019005511 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-26 10:44 | 2019-01-26 12:39 |  |  |  | DF | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 1 | 0
672 | 752 | 752DF | Neomante | 752 | Tramo | TAP ANDES - ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000263 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-26 16:39 | 2019-01-26 18:19 |  |  |  | DF | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
673 | 753 | 753DF | Neomante | 753 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000263 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-26 16:39 | 2019-01-26 18:19 |  |  |  | DF | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
674 | 754 | 754DF | Neomante | 754 | Tramo | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000263 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-26 16:39 | 2019-01-26 18:19 |  |  |  | DF | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
675 | 755 | 755DF | Neomante | 755 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000263 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-26 16:39 | 2019-01-26 18:19 |  |  |  | DF | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
728 | 815 | 815DF | Neomante | 815 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000263 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-26 16:39 | 2019-01-26 18:19 |  |  |  | DF | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
724 | 811 | 811DF | Neomante | 811 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000263 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-26 16:39 | 2019-01-26 18:19 |  |  |  | DF | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
725 | 812 | 812DF | Neomante | 812 | Tramo | TAP ANDES - ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000263 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-26 16:39 | 2019-01-26 18:19 |  |  |  | DF | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
726 | 813 | 813DF | Neomante | 813 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000263 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-26 16:39 | 2019-01-26 18:19 |  |  |  | DF | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
727 | 814 | 814DF | Neomante | 814 | Tramo | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000263 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-26 16:39 | 2019-01-26 18:19 |  |  |  | DF | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
671 | 751 | 751DF | Neomante | 751 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000263 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-26 16:39 | 2019-01-26 18:19 |  |  |  | DF | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | En investigación |  | 0 | 0 | 0
912 | 1040 | 1040DF | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2019000272 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-27 06:58 | 2019-01-27 11:20 |  |  |  | DF | 4.3667 | 1 | 0 | 0 | Operación Automática de la LT 110 kV san Pedro - Las Vegas cto.1 | Operación Automática de la LT 110 kV san Pedro - Las Vegas cto.1 |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DF | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2019000272 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-27 06:58 | 2019-01-27 11:20 |  |  |  | DF | 4.3667 | 1 | 0 | 0 | Operación Automática de la LT 110 kV san Pedro - Las Vegas cto.1 | Operación Automática de la LT 110 kV san Pedro - Las Vegas cto.1 |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DF | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2019000272 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-27 06:58 | 2019-01-27 11:20 |  |  |  | DF | 4.3667 | 1 | 0 | 0 | Operación Automática de la LT 110 kV san Pedro - Las Vegas cto.1 | Operación Automática de la LT 110 kV san Pedro - Las Vegas cto.1 |  | 0 | 0 | 0
281 | 313 | 313DF | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000273 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-27 23:54 | 2019-01-28 09:47 |  |  |  | DF | 9.8833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
281 | 313 | 313DF | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005567 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-28 03:00 | 2019-01-28 09:47 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección y atención falla de la línea. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 (durante la faena). Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, se instalaran tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de la estructura a intervenir (Línea 154 kV Charrua-Concepción). Comentario trabajo a realizar: No reconectar los Interruptores asociados a la línea Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1. |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019005325 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-28 06:21 | 2019-02-14 13:31 |  |  |  | DP | 415.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con la MNR NUP 866 |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019005325 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-28 06:21 | 2019-02-14 13:31 |  |  |  | DP | 415.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con la MNR NUP 866 |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019005325 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-28 06:21 | 2019-02-14 13:31 |  |  |  | DP | 415.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con la MNR NUP 866 |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019003881 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-28 07:31 | 2019-01-28 18:15 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019003881 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-28 07:31 | 2019-01-28 18:15 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019003881 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-28 07:31 | 2019-01-28 18:15 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
283 | 315 | 315DF | Neomante | 315 | Tramo | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000286 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-28 21:21 | 2019-01-29 09:13 |  |  |  | DF | 11.8667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Falla L66KV Charrúa-Laja. |  | 0 | 0 | 0
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019003882 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-29 06:28 | 2019-01-29 16:48 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019003882 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-29 06:28 | 2019-01-29 16:48 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019003882 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-29 06:28 | 2019-01-29 16:48 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1514 | 4422 | 4422DP | Neomante | 4422 | Tramo | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019003673 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-29 09:34 | 2019-01-29 19:51 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | ASOCIADO AL PROYECTO NUP 485 "NORMALIZACIÓN EN S/E CANDELARIA". Se requiere normalizar desconectador 89J3-2 y realizar el conexionado a las nuevas cajas de agrupamiento de los transformadores de potenciales de la barra 2. Por lo tanto, se solicita Circuito N° 1 Candelaria - Puente Negro desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019006084 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-01-29 13:32 | 2019-01-29 13:33 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
264 | 288 | 288DF | Neomante | 288 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000293 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-29 20:52 | 2019-01-29 22:06 |  |  |  | DF | 1.2333 | 1 | 0 | 0 | Se verifican protecciones operadas | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
264 | 288 | 288DF | Neomante | 288 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000294 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-29 22:27 | 2019-01-29 22:36 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Coincidente con apertura de maquina de Pangue | Operación de protecciones |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DF | Neomante | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000295 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-29 22:52 | 2019-01-29 23:55 |  |  |  | DF | 1.05 | 1 | 0 | 0 | A las 22:52 Trip 52B3 de Subestación Parinacota, Causa: ave en la red en estructura N°29. Afectando a 11.544 clientes regulados de la comuna de Arica. | Ave en la red |  | 0 | 0 | 0
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019003883 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-30 06:36 | 2019-01-30 16:35 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019003883 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-30 06:36 | 2019-01-30 16:35 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019003883 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-30 06:36 | 2019-01-30 16:35 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1156 | 1593 | 1593DP | Neomante | 1593 | Tramo | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019005564 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-30 09:56 | 2019-01-30 20:56 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas Extremo NMAI: Interruptores 52K10, 52K11 Abiertos, Desconectador 89K9-3 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89K9-3T Cerrado. Condiciones Requeridas Extremo NPAZ: Interruptores 52K8, 52K9, Desconectadores 89K8-1, 89K8-2 Abiertos y Bloqueados, Desconectadores 89K9-1, 89K9-2 Abiertos, Desconectador 89K9CS-2T Cerrado y Bloqueado, Desconectador 89K9-1T-1 Cerrado, Desconectadores 89K9-3, 89K9.3T a disposición del Jefe de Faenas |  |  | 0 | 0 | 1
231 | 254 | 254DP | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019004958 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-30 14:03 | 2019-01-31 12:58 |  |  |  | DP | 22.9167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de LT 66kV Punta de Cortés-Lo Miranda N°1 en ambos extremos actualmente energizada en vacío. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1527 | 4436 | 4436DF | Neomante | 4436 | Tramo | CALAMA - PUERTO SECO 23KV C1 | PUERTO SECO SOLAR | Informe Fallas | 2019000308 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-01-30 23:50 | 2019-02-01 14:51 |  |  |  | DF | 39.0167 | 1 | 0 | 0 | Se detecta elemento extraño en línea de 23kV durante inspección visual. Además, se detecta manipulado el alambre de protección contra escalada, cortada la fibra óptica a pie de estructura e intento de retiro de conductor a tierra. |  | Actos vandálicos en estructura 89 | 0 | 0 | 0
215 | 238 | 238DP | Neomante | 238 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019003534 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-31 02:13 | 2019-01-31 06:06 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor 52BS acoplador de barra 66kV de S/E Buin. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
483 | 551 | 551DP | Neomante | 551 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019003534 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-31 02:13 | 2019-01-31 06:06 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor 52BS acoplador de barra 66kV de S/E Buin. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019003540 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-31 02:13 | 2019-01-31 06:06 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor 52BS acoplador de barra 66kV de S/E Buin. Sin consumos afectados. SD asociada 2019003534. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019003884 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-31 06:30 | 2019-01-31 15:30 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019003884 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-31 06:30 | 2019-01-31 15:30 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019003884 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-31 06:30 | 2019-01-31 15:30 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1499 | 4362 | 4362DP | Neomante | 4362 | Tramo | ILLAPA - CUMBRES 220KV C1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019005272 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-31 08:46 | 2019-01-31 15:21 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Medidor de corriente de fuga marca 0 A. |  |  | 0 | 0 | 1
200 | 220 | 220DP | Neomante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019003652 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-31 09:05 | 2019-01-31 09:48 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Línea se encuentra energizada en vacío, no hay clientes afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
201 | 222 | 222DP | Neomante | 222 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019003654 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-31 09:06 | 2019-01-31 09:48 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Línea se encuentra energizada en vacío, no hay clientes afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | 3057 | 3057DP | Neomante | 3057 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019003038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-31 10:28 | 2019-02-03 23:06 |  |  |  | DP | 84.6333 | 0 | 0 | 0 | S/E O'Higgins: Abierto y bloqueado 89J4-12, 89J4-11, 89J4-3 SE O´Higgins: Abierto 52J4 SE O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J4-3T SE O´Higgins: Cerrado y a disposición 89J4-2T SE O´Higgins: Abierto y a disposición 89J4-2 SE Coloso: Abierto 52J2 SE Coloso: Abierto y bloqueado 89J2-2 SE Coloso: Abierto 89J2-1 SE Coloso: Cerrado y bloqueado : 89J2-2T |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | 1482 | 1482DP | Neomante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019004996 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-31 13:54 | 2019-01-31 18:21 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea MINERO - EL COBRE 110KV C1, para transferir cargas a línea MINERO - EL COBRE 110KV C1y poder realizar pruebas de termografía con carga total. |  |  | 0 | 0 | 1
913 | 1041 | 1041DP | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019005011 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-01 08:40 | 2019-02-01 15:16 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019005011 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-01 08:40 | 2019-02-01 15:16 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019005011 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-01 08:40 | 2019-02-01 15:16 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | 4363 | 4363DP | Neomante | 4363 | Tramo | ILLAPA - CUMBRES 220KV C2 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019005273 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-01 08:57 | 2019-02-01 12:11 |  |  |  | DP | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Medidor de corriente de fuga marca 0 A. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019006295 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-02 04:10 | 2019-02-02 08:38 |  |  |  | DP | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Programada LT 66kV Temuco - Loncoche #1: Por trabajos de intervención en puntos de Roce y poda prioritarios entre las estructuras N° 368-369,350,282,299-301, 99,65,36,30. No existe interrupcion de suminstro consumos de S/E Licanco seran transferidos a LT 66kV Temuco - Loncoche #2. |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DP | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019006295 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-02 04:10 | 2019-02-02 08:38 |  |  |  | DP | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Programada LT 66kV Temuco - Loncoche #1: Por trabajos de intervención en puntos de Roce y poda prioritarios entre las estructuras N° 368-369,350,282,299-301, 99,65,36,30. No existe interrupcion de suminstro consumos de S/E Licanco seran transferidos a LT 66kV Temuco - Loncoche #2. |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019006295 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-02 04:10 | 2019-02-02 08:38 |  |  |  | DP | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Programada LT 66kV Temuco - Loncoche #1: Por trabajos de intervención en puntos de Roce y poda prioritarios entre las estructuras N° 368-369,350,282,299-301, 99,65,36,30. No existe interrupcion de suminstro consumos de S/E Licanco seran transferidos a LT 66kV Temuco - Loncoche #2. |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019006295 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-02 04:10 | 2019-02-02 08:38 |  |  |  | DP | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Programada LT 66kV Temuco - Loncoche #1: Por trabajos de intervención en puntos de Roce y poda prioritarios entre las estructuras N° 368-369,350,282,299-301, 99,65,36,30. No existe interrupcion de suminstro consumos de S/E Licanco seran transferidos a LT 66kV Temuco - Loncoche #2. |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019006295 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-02 04:10 | 2019-02-02 08:38 |  |  |  | DP | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Programada LT 66kV Temuco - Loncoche #1: Por trabajos de intervención en puntos de Roce y poda prioritarios entre las estructuras N° 368-369,350,282,299-301, 99,65,36,30. No existe interrupcion de suminstro consumos de S/E Licanco seran transferidos a LT 66kV Temuco - Loncoche #2. |  |  | 0 | 0 | 1
392 | 442 | 442DF | Neomante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000315 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-02 06:31 | 2019-02-02 06:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E Villarrica sin consumos afectados | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
1156 | 1593 | 1593DP | Neomante | 1593 | Tramo | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019006221 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-02 08:48 | 2019-02-02 21:42 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | En inspección visual pedestre de la LT 2x500kV NMAI - NPAZ, se detecta conductor suelto de su separador en la fase inferior del circuito 1 entre torres 135 y 136, se procederá a desconectar el circuito 1 de la línea para realizar su reemplazo. Condiciones Requeridas Extremo NMAI: Desconectador 89K10-3 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89K10-3T Cerrado y bloqueado (previo a eso se realizará la apertura de los Interruptores 52K10 y 52K11 una vez realizadas las maniobras en los desconectadores antes mencionados, estos se volverán a cerrar para dar mayor respaldo a la GIS 500kV NMAI), Interruptor 52K10Z Abierto, Desconectador 89K10Z-1 Abierto y Bloqueado. Condiciones Requeridas NPAZ: Desconectador 89K 9-3 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89K9-3T Cerrado y Bloqueado (previo a eso se realizará la apertura de los Interruptores 52K9 y 52K8 una vez realizadas las maniobras en los desconectadores antes mencionados, estos se volverán a cerrar para dar mayor respaldo a la GIS 500kV NPAZ), Interruptor 52K9Z Abierto, Desconectadores 89K9Z-1, 89K9CS-2T Cerrados y Bloqueados. Se realizará la instalación de tierras portátiles a ambos lados de la zona de trabajo (Torres 135 y 136). |  |  | 0 | 0 | 1
831 | 922 | 922DP | Neomante | 922 | Tramo | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2019006749 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-02 12:00 | 2019-02-02 16:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere cerrar 52H7 en Torquemada por operación indeseada ocurrida el viernes 18 de enero explicada en el informe de falla N°2019000228 y con los cambios realizados bajo la solicitud N° 2019006746 |  |  | 0 | 0 | 1
1218 | 2840 | 2840DF | Neomante | 2840 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019000337 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-02 16:00 | 2019-02-02 18:15 |  |  |  | DF | 2.25 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 16: 00Hrs, se produce Falla Monofasica a tierra, fase 2, en Linea 110kV Capricornio - Alto Norte , alas 18:15Hrs se procede a realizar un intento de cierre de la linea con éxito, linea queda normalizada en dicho horario. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1219 | 2841 | 2841DF | Neomante | 2841 | Tramo | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019000337 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-02 16:00 | 2019-02-02 18:15 |  |  |  | DF | 2.25 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 16: 00Hrs, se produce Falla Monofasica a tierra, fase 2, en Linea 110kV Capricornio - Alto Norte , alas 18:15Hrs se procede a realizar un intento de cierre de la linea con éxito, linea queda normalizada en dicho horario. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1264 | 2902 | 2902DF | Neomante | 2902 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | AES GENER SING | Informe Fallas | 2019000324 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-02 17:19 | 2019-02-02 18:29 |  |  |  | DF | 1.1667 | 1 | 0 | 0 | Existen descargas atmosféricas en las cercanías de la S/E Andes | Descarga Atmosférica |  | 0 | 0 | 0
509 | 577 | 577DF | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000332 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-02 21:06 | 2019-02-02 21:07 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Reconecta automáticamente interruptor 52B3 de S/E Los Lagos | Opera segun lo esperado |  | 0 | 0 | 0
151 | 161 | 161DF | Neomante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019000336 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:05 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Sobrecarga línea 66 kV Los Lagos La Unión, por interrupción línea Los Lagos Valdivia. | Sobrecarga línea 66 kV Los Lagos La Unión, por interrupción línea Los Lagos Valdivia. |  | 0 | 0 | 0
152 | 162 | 162DF | Neomante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019000336 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:05 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Sobrecarga línea 66 kV Los Lagos La Unión, por interrupción línea Los Lagos Valdivia. | Sobrecarga línea 66 kV Los Lagos La Unión, por interrupción línea Los Lagos Valdivia. |  | 0 | 0 | 0
153 | 163 | 163DF | Neomante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019000336 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:05 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Sobrecarga línea 66 kV Los Lagos La Unión, por interrupción línea Los Lagos Valdivia. | Sobrecarga línea 66 kV Los Lagos La Unión, por interrupción línea Los Lagos Valdivia. |  | 0 | 0 | 0
164 | 175 | 175DF | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000347 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 06:27 | 2019-02-03 06:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | La reconexión automática en S/E Las Compañías está permanentemente desconectada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000347 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 06:27 | 2019-02-03 06:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | La reconexión automática en S/E Las Compañías está permanentemente desconectada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000347 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 06:27 | 2019-02-03 06:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | La reconexión automática en S/E Las Compañías está permanentemente desconectada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000347 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 06:27 | 2019-02-03 06:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | La reconexión automática en S/E Las Compañías está permanentemente desconectada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000347 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 06:27 | 2019-02-03 06:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | La reconexión automática en S/E Las Compañías está permanentemente desconectada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000347 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 06:27 | 2019-02-03 06:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | La reconexión automática en S/E Las Compañías está permanentemente desconectada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
290 | 327 | 327DF | Neomante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000349 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 07:38 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Debido a la perturbación EKA Chile y Oxy pierden 40 MW Aprox los cuales son autorizados para su recuperación inmediata. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
291 | 328 | 328DF | Neomante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000349 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 07:38 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Debido a la perturbación EKA Chile y Oxy pierden 40 MW Aprox los cuales son autorizados para su recuperación inmediata. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1156 | 1593 | 1593DF | Neomante | 1593 | Tramo | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019007321 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-03 07:46 | 2019-02-03 16:38 |  |  |  | DF | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas Extremo NMAI: Interruptores 52K10 y 52K11 Abiertos, Desconectador 89K10-3 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89K10-3T Cerrado y bloqueado , Interruptor 52K10Z Abierto, Desconectador 89K10Z-1 Abierto y Bloqueado. Condiciones Requeridas NPAZ: Interruptores 52K9 y 52K8 Abiertos, Desconectadores 89K 8-1, 89K8-2, 89K9-1, 89K9-2 Abiertos y Bloqueados, Desconectador 89K9-3 A disposición del Jefe de Faenas , Desconectador 89K9-3T A disposición del Jefe de Faenas, Desconectador 89K9-1T-1 Cerrado y Bloqueado, Interruptor 52K9Z Abierto, Desconectador 89K9Z-1 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89K9CS-2T Cerrado y Bloqueado. |  |  | 0 | 1 | 0
1043 | 1395 | 1395DF | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000354 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 08:22 | 2019-02-03 09:13 |  |  |  | DF | 0.85 | 1 | 0 | 0 | La reconexión automática en la S/E Pan de Azúcar está permanentemente desconectado. Estado del tiempo nublado y alta humedad. Localizador de falla Sistema 1 indica 95.9 Km desde S/E Pan de Azúcar y el sistema 2 indica 103.4 KM) | Se investiga causa. |  | 0 | 0 | 0
164 | 175 | 175DF | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000355 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 06:27 | 2019-02-03 08:24 |  |  |  | DF | 1.95 | 1 | 0 | 0 | La reconexión automática en S/E Las Compañías está permanentemente desconectada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000355 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 06:27 | 2019-02-03 08:24 |  |  |  | DF | 1.95 | 1 | 0 | 0 | La reconexión automática en S/E Las Compañías está permanentemente desconectada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000355 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 06:27 | 2019-02-03 08:24 |  |  |  | DF | 1.95 | 1 | 0 | 0 | La reconexión automática en S/E Las Compañías está permanentemente desconectada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000355 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 06:27 | 2019-02-03 08:24 |  |  |  | DF | 1.95 | 1 | 0 | 0 | La reconexión automática en S/E Las Compañías está permanentemente desconectada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000355 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 06:27 | 2019-02-03 08:24 |  |  |  | DF | 1.95 | 1 | 0 | 0 | La reconexión automática en S/E Las Compañías está permanentemente desconectada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000355 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 06:27 | 2019-02-03 08:24 |  |  |  | DF | 1.95 | 1 | 0 | 0 | La reconexión automática en S/E Las Compañías está permanentemente desconectada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1043 | 1395 | 1395DF | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000357 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 10:10 | 2019-02-03 20:14 |  | 2019-02-03 15:00 |  | DF | 4.8333 | 1 | 0 | 0 | La reconexión automática en la S/E Pan de Azúcar está permanentemente desconectado. Estado del tiempo nublado y alta humedad. Localizador de falla indica 121 Km desde S/E Pan de Azúcar. Interruptor 52J4 de S/E Pan de Azúcar se encuentra Transferido. Contemporáneo se produce falla de Línea 220 kV Punta Sierra - Don Goyo (abierto solo en Punta Sierra). SEN queda separado en isla Norte y Sur |  | Aislador polimérico pasado en Estructura 291 | 0 | 0 | 0
1131 | 1561 | 1561DF | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019007313 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-03 10:14 | 2019-02-03 10:37 |  |  |  | DF | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Sector Los Niches, Chequenlemu, vano entre estructuras 170 y 171. |  |  | 0 | 1 | 0
304 | 343 | 343DP | Neomante | 343 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019006225 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-03 10:45 | 2019-02-03 14:58 |  |  |  | DP | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | La red de distribución se encuentra en paralelismo con la línea 66 kV Alonso de Ribera-Perales. El traslado de poste no variará la altura y distancia entra la línea de MT y de AT. |  |  | 0 | 0 | 1
1508 | 4412 | 4412DF | Neomante | 4412 | Tramo | LA CEBADA - Estructura 234B (220KV C2) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000369 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 11:20 | 2019-02-03 20:16 |  |  |  | DF | 8.9333 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática con éxito en S/E Punta Sierra. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DF | Neomante | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Informe Fallas | 2019000390 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 11:21 | 2019-02-04 11:22 |  |  |  | DF | 24.0167 | 1 | 0 | 0 | condiciones climáticas adversas | condiciones climáticas |  | 0 | 0 | 0
1304 | 2979 | 2979DF | Neomante | 2979 | Tramo | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019000351 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 14:44 | 2019-02-03 15:59 |  |  |  | DF | 1.25 | 1 | 0 | 0 | Desconexion forzada en Linea 220kV Crucero - Radomiro Tomic | Tormenta eléctrica en la zona, información entregada por Radomiro Tomic a través de su CC Aesgener |  | 0 | 0 | 0
1043 | 1395 | 1395DF | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019007332 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-03 15:00 | 2019-02-03 20:16 |  |  |  | DF | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), Atención falla. Reemplazo de aislación estructura N° 291 Restricciones: Subestación P. Sierra, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Sierra, 52 J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52 JL SSEE Talinay con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52 J3 SSEE Don Goyo con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV PSI-TAI-DGO, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Sierra, Instalación de Bloqueso Estr.291 Retiro de Tierras de Bloqueo al termino de Faena. Comentario trabajo a realizar: Atención falla. Reemplazo de aislación estructura N° 291 |  |  | 0 | 1 | 0
509 | 577 | 577DF | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000377 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:20 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Coincidente con reconexión manual sin éxito de línea Pullinque-Loncoche N°1, propiedad de CGE. |  | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000378 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:20 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Coincidente con reconexión manual de prueba de línea Pullinque - Loncoche 1, propiedad de CGE. |  | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000378 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:20 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Coincidente con reconexión manual de prueba de línea Pullinque - Loncoche 1, propiedad de CGE. |  | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000379 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 21:23 | 2019-02-03 22:18 |  |  |  | DF | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | No hay | Coincidente con falla en línea 66 kV Temuco-Loncoche N°1 de CGE |  | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000379 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 21:23 | 2019-02-03 22:18 |  |  |  | DF | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | No hay | Coincidente con falla en línea 66 kV Temuco-Loncoche N°1 de CGE |  | 0 | 0 | 0
509 | 577 | 577DF | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000382 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 21:23 | 2019-02-03 21:35 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | No hay | Coincidente con falla en línea 66 kV Temuco-Loncoche N°1 de CGE |  | 0 | 0 | 0
174 | 187 | 187DF | Neomante | 187 | Tramo | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019000409 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 21:24 | 2019-02-03 21:26 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Línea 66 kV Los Lagos Valdivia queda energizada radial desde S/E Los Lagos, por lo que se solicita el Cierre del 52B1 en S/E Valdivía | Se Presume sobrecarga |  | 0 | 0 | 0
151 | 161 | 161DF | Neomante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019000410 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 21:24 | 2019-02-03 21:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automatica con éxito Línea 66 kV Los Lagos La Unión extremo Los Lagos (52B4) | Se presume Sobrecarga |  | 0 | 0 | 0
152 | 162 | 162DF | Neomante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019000410 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 21:24 | 2019-02-03 21:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automatica con éxito Línea 66 kV Los Lagos La Unión extremo Los Lagos (52B4) | Se presume Sobrecarga |  | 0 | 0 | 0
153 | 163 | 163DF | Neomante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019000410 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-03 21:24 | 2019-02-03 21:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automatica con éxito Línea 66 kV Los Lagos La Unión extremo Los Lagos (52B4) | Se presume Sobrecarga |  | 0 | 0 | 0
164 | 175 | 175DF | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000383 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-04 04:57 | 2019-02-04 05:28 |  |  |  | DF | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000383 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-04 04:57 | 2019-02-04 05:28 |  |  |  | DF | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000383 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-04 04:57 | 2019-02-04 05:28 |  |  |  | DF | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000383 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-04 04:57 | 2019-02-04 05:28 |  |  |  | DF | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000383 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-04 04:57 | 2019-02-04 05:28 |  |  |  | DF | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000383 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-04 04:57 | 2019-02-04 05:28 |  |  |  | DF | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
913 | 1041 | 1041DP | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019005014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-04 06:20 | 2019-02-04 16:06 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019005014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-04 06:20 | 2019-02-04 16:06 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019005014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-04 06:20 | 2019-02-04 16:06 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1204 | 2822 | 2822DP | Neomante | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019006278 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-04 08:28 | 2019-02-04 13:14 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | S/E Salar: Abiertos 52H26 y 89H26-2 ; S/E Km-6: Abiertos 52H26 y 89H26-1 (No considera cierre de tierras operacionales) |  |  | 0 | 0 | 1
174 | 187 | 187DF | Neomante | 187 | Tramo | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019000408 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-04 09:06 | 2019-02-04 09:07 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Línea 66 kV Los Lagos Valdivia queda energizada radial desde S/E Los Lagos, por lo que se solicita el Cierre del 52B1 en S/E Valdivía | Sobrecarga |  | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000385 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-04 09:07 | 2019-02-04 09:07 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Solo se registran protecciones operadas en S/E Los Lagos, en Pullinque no hay registros de protecciones operadas. | Se investiga. Coincide con Falla en Línea de terceros (L. 66 kV Los Lagos - Valdivia y L. 66 kV Los Lagos - La Unión) |  | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000385 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-04 09:07 | 2019-02-04 09:07 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Solo se registran protecciones operadas en S/E Los Lagos, en Pullinque no hay registros de protecciones operadas. | Se investiga. Coincide con Falla en Línea de terceros (L. 66 kV Los Lagos - Valdivia y L. 66 kV Los Lagos - La Unión) |  | 0 | 0 | 0
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005382 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-04 12:49 | 2019-02-04 18:30 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provisional, Reinstaladas de acuerdo a avance Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005382 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-04 12:49 | 2019-02-04 18:30 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provisional, Reinstaladas de acuerdo a avance Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005387 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-04 14:58 | 2019-02-04 18:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provisional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005387 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-04 14:58 | 2019-02-04 18:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provisional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
1145 | 1581 | 1581DP | Neomante | 1581 | Tramo | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2019006303 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-04 20:16 | 2019-02-05 07:00 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas HIPOT en circuitos de Media Tensión S/E Conejo. Condiciones requeridas en S/E Francisco: Abierto 52J1. Condiciones requeridas en S/E Conejo: Abierto 52JL1, 52T1 y celdas de media tensión. PFV Conejo fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
913 | 1041 | 1041DP | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019005016 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-05 06:34 | 2019-02-05 16:18 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019005016 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-05 06:34 | 2019-02-05 16:18 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019005016 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-05 06:34 | 2019-02-05 16:18 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005391 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-05 07:47 | 2019-02-05 19:39 |  | 2019-02-05 07:49 |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provisional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005391 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-05 07:47 | 2019-02-05 19:39 |  | 2019-02-05 07:49 |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provisional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005381 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-05 07:49 | 2019-02-10 13:14 |  |  |  | DP | 125.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005381 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-05 07:49 | 2019-02-10 13:14 |  |  |  | DP | 125.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
43 | 42 | 42DP | Neomante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2019004811 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-05 08:17 | 2019-02-05 19:01 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | o Reemplazo de sistema cierre sincronizado automático e instalación de controlador de paño C30 |  |  | 0 | 0 | 1
1459 | 4014 | 4014DF | Neomante | 4014 | Tramo | CAUTIN - CIRUELOS 220KV C2 (en pruebas) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000415 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-05 15:26 | 2019-02-06 17:45 |  |  |  | DF | 26.3167 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Acortamiento de distancia con árbol sobre la línea en estructura 262 debido a faena forestal para construcción de caminos. | 0 | 0 | 0
1145 | 1581 | 1581DP | Neomante | 1581 | Tramo | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2019006304 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-05 20:03 | 2019-02-06 03:52 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas HIPOT en circuitos de Media Tensión S/E Conejo. Condiciones requeridas en S/E Francisco: Abierto 52J1. Condiciones requeridas en S/E Conejo: Abierto 52JL1, 52T1 y celdas de media tensión. PFV Conejo fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
671 | 751 | 751DF | Neomante | 751 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019007969 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-05 23:05 | 2019-02-06 02:15 |  |  |  | DF | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Temperatura en la trampa de onda es de 380°C a temperatura ambiente de 34°C, relacionado con curso forzoso N°7308. |  |  | 0 | 1 | 0
913 | 1041 | 1041DP | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019005018 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-06 06:32 | 2019-02-06 19:03 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019005018 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-06 06:32 | 2019-02-06 19:03 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019005018 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-06 06:32 | 2019-02-06 19:03 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
92 | 94 | 94DP | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2019002574 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-06 06:53 | 2019-02-06 20:38 |  |  |  | DP | 13.75 | 0 | 0 | 0 | Central CMPC Pacífico, operará en condición de isla eléctrica durante el transcurso de los trabajos en la S/E. Central en estos momentos se encuentra fuera de despacho por MM TG2, según SD2018063007 |  |  | 0 | 0 | 1
1169 | 1625 | 1625DP | Neomante | 1625 | Tramo | LOS VILOS - PUERTO 23KV C2 | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2019006459 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-06 09:15 | 2019-02-06 20:32 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: L 23kV Los Vilos-Puerto Chungo, C1 o C2 al término de los trabajos. --- Solicitud Minera Los Pelambres por trabajos en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | 1623 | 1623DP | Neomante | 1623 | Tramo | LOS VILOS - PUERTO 23KV C1 | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2019006459 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-06 09:15 | 2019-02-06 20:32 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: L 23kV Los Vilos-Puerto Chungo, C1 o C2 al término de los trabajos. --- Solicitud Minera Los Pelambres por trabajos en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Neomante | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019008119 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-06 11:33 | 2019-02-07 14:52 |  |  |  | DF | 27.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de línea para mayor seguridad |  |  | 0 | 1 | 0
581 | 656 | 656DF | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019008178 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-06 14:02 | 2019-02-06 20:46 |  |  |  | DF | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
584 | 659 | 659DF | Neomante | 659 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019008178 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-06 14:02 | 2019-02-06 20:46 |  |  |  | DF | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
585 | 660 | 660DF | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019008178 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-06 14:02 | 2019-02-06 20:46 |  |  |  | DF | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1368 | 3080 | 3080DF | Neomante | 3080 | Tramo | SALAR - CALAMA 220KV C1 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2019000427 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-06 16:01 | 2019-02-06 16:43 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 16:01 Trip 52J30, LT 220 kV Salar - Calama. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1384 | 3113 | 3113DF | Neomante | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019008460 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-06 18:47 | 2019-02-07 12:20 |  |  |  | DF | 17.55 | 0 | 0 | 0 | S/E Salta: 389T05, 389L05 Abiertos, 352C7/8 a disposición de jefe de faena. S/E Andes: 352A03 y 352C3/4 abiertos |  |  | 0 | 1 | 0
1258 | 2890 | 2890DF | Neomante | 2890 | Tramo | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C1 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | Informe Fallas | 2019000460 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-07 04:54 | 2019-03-06 01:09 |  |  |  | DF | 644.25 | 1 | 0 | 0 | Central se encontraba fuera de servicio por recurso solar. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019006059 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-07 07:16 | 2019-02-07 18:11 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019006059 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-07 07:16 | 2019-02-07 18:11 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019006059 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-07 07:16 | 2019-02-07 18:11 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1199 | 2816 | 2816DP | Neomante | 2816 | Tramo | KM6 - ACL 100KV C1 | ECOMETALES | Desconexión / Intervención | 2019006822 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-07 07:41 | 2019-02-07 18:15 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Corte de energía en 100 KV, para mantención general S/E Km6 y S/E ACL, limpieza manual de aisladores, prueba de protecciones y limpieza torres Alta Tensión. Condiciones requeridas: Abierto 52HACL de S/E KM6 y abierto 52 H1 y 52HT1 en S/E ACL. |  |  | 0 | 0 | 1
851 | 943 | 943DP | Neomante | 943 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019007062 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-07 08:11 | 2019-02-07 17:37 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea para realizar Mantenimiento en Paño S/E Cordillera y evitar fallas por acumulación de polvo en aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
1433 | 3227 | 3227DP | Neomante | 3227 | Tramo | LIXIVIACIÓN - BOOSTER 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019006018 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-07 08:20 | 2019-02-09 16:31 |  |  |  | DP | 56.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Lixiviación: Abierto 52B3. SE Lixiviación: Abiertos y bloqueados: 89B3-1, 89B3-2 y 89B3-3. SE Booster: Abiertos 52BT1, 52BT2, 52DT1 y 52DT2. |  |  | 0 | 0 | 1
1167 | 1623 | 1623DP | Neomante | 1623 | Tramo | LOS VILOS - PUERTO 23KV C1 | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2019006460 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-07 08:57 | 2019-02-07 19:00 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: L 23kV Los Vilos-Puerto Chungo, C1 o C2 al término de los trabajos. --- Solicitud Minera Los Pelambres por trabajos en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1169 | 1625 | 1625DP | Neomante | 1625 | Tramo | LOS VILOS - PUERTO 23KV C2 | MINERA LOS PELAMBRES | Desconexión / Intervención | 2019006460 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-07 08:57 | 2019-02-07 19:00 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: L 23kV Los Vilos-Puerto Chungo, C1 o C2 al término de los trabajos. --- Solicitud Minera Los Pelambres por trabajos en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1510 | 4414 | 4414DF | Neomante | 4414 | Tramo | LAS PALMAS - Estructura 234A (220KV C2) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000443 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-07 09:19 | 2019-02-07 17:04 |  |  |  | DF | 7.75 | 1 | 0 | 0 | No Hay. | CC Enor informa que hubo un flashover en el pararrayo de la fase 1 en S/E Punta Sierra |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DP | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019006733 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-07 09:57 | 2019-02-21 17:32 |  |  |  | DP | 343.5833 | 0 | 0 | 0 | Actualmente circuito se encuentra abierto en S/E El Llano. |  |  | 0 | 0 | 1
352 | 401 | 401DF | Neomante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000440 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-07 11:11 | 2019-02-07 11:11 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Angol, asociado a LT 66 kV Angol-Collipulli, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
332 | 379 | 379DF | Neomante | 379 | Tramo | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000453 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-07 16:30 | 2019-02-07 16:49 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Cliente estaba desconectado desde las 8:29 horas del 07.02.19, sin consumo afectado. |  | Falla en instalaciones de terceros: Durante la energización del Transformador en S/E de sus instalaciones se produce desconexión forzada, informan que al momento de energizar circundaban aves que ocasionaron la falla. Cliente solicita reconexión manual informando que no existe riesgo. | 0 | 0 | 0
1400 | 3193 | 3193DF | Neomante | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Informe Fallas | 2019000479 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-07 20:44 | 2019-02-08 00:50 |  |  |  | DF | 4.1 | 1 | 0 | 0 | Sistema de protección opera según lo esperado, actuando de forma adecuada tras caída de jote a linea 66kv. |  | Caída de Jote en linea 66kv Aguas Blancas - Llanos. Lo cual produjo que actuara la protección diferencial 87L RED 670 de la fase 2 y esto a su vez causo la apertura del 52JT y el 52BT. | 0 | 0 | 0
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000459 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-07 22:18 | 2019-02-08 01:06 |  |  |  | DF | 2.8 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Victoria, LT 66KV Collipúlli -Victoria. Tramo de línea estaba energizada en vació. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1552 | 4538 | 4538DF | Neomante | 4538 | Tramo | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000464 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-08 02:39 | 2019-02-08 04:12 |  |  |  | DF | 1.55 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52A2 de S/E Los Ángeles, sin consumos afectados. al momento de la falla Parque Eólico Negrete - Cuel se encontraba inyectado al sistema 21MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019006061 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-08 06:36 | 2019-02-08 18:25 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019006061 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-08 06:36 | 2019-02-08 18:25 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019006061 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-08 06:36 | 2019-02-08 18:25 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
833 | 924 | 924DF | Neomante | 924 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2019000473 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-08 09:18 | 2019-02-08 11:34 |  |  |  | DF | 2.2667 | 1 | 0 | 0 | No hubo afectación o pérdida de cargas ya que estas quedaron alimentadas de circuitos 1 y 2 Maitenes San Francisco. |  | Problemas en circuito de control ya que apertura se produce al sacar de servicio banco de baterías para mantenimiento | 0 | 0 | 0
193 | 212 | 212DP | Neomante | 212 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019006908 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-08 09:28 | 2019-02-08 13:46 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Posibles riesgos de punto caliente. |  |  | 0 | 0 | 1
1141 | 1577 | 1577DF | Neomante | 1577 | Tramo | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | CAPULLO | Desconexión / Intervención | 2019008812 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-08 11:22 | 2019-02-08 16:21 |  |  |  | DF | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 1 | 0
1241 | 2868 | 2868DF | Neomante | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019008955 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-09 02:11 | 2019-02-09 04:07 |  |  |  | DF | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos quedan tomados desde SE Capricornio por mantenimiento mayor de tramo de línea Mejillones - Desalant. Condición requerida SE Antofagasta abierto 52H3, SE Mejillones Abierto 52H1, SE TO Desalant Abierto 52H1. La desconexión se realizará en coordinación y con previa autorización de cliente Aguas Antofagasta. |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Neomante | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019008955 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-09 02:11 | 2019-02-09 04:07 |  |  |  | DF | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos quedan tomados desde SE Capricornio por mantenimiento mayor de tramo de línea Mejillones - Desalant. Condición requerida SE Antofagasta abierto 52H3, SE Mejillones Abierto 52H1, SE TO Desalant Abierto 52H1. La desconexión se realizará en coordinación y con previa autorización de cliente Aguas Antofagasta. |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DP | Neomante | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019000223 | interno | Programada | Desconexión | 2019-01-06 02:45 | 2019-02-09 04:07 | 2019-02-09 04:07 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones: Abierto 89H1-2. A disposición del Jefe de faena 52H1, 89H1-1, 89H1-2T. Tap-Off Desalant: Abierto puentes en Estructura 188 A, según SD 2019000220. Cliente Desalant queda alimentado desde Antofagasta. |  |  | 0 | 0 | 1
1396 | 3189 | 3189DF | Neomante | 3189 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019000493 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-09 08:33 | 2019-02-09 11:31 |  |  |  | DF | 2.9667 | 1 | 0 | 0 | Llovizna persistente en la zona | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1397 | 3190 | 3190DF | Neomante | 3190 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019000493 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-09 08:33 | 2019-02-09 11:31 |  |  |  | DF | 2.9667 | 1 | 0 | 0 | Llovizna persistente en la zona | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
486 | 554 | 554DP | Neomante | 554 | Tramo | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019007898 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-09 15:02 | 2019-02-10 12:06 |  |  |  | DP | 21.0667 | 0 | 0 | 0 | Para los trabajos antes mencionados se requiere la desconexión de LT Punta de Cortés-Cachapoal N°2 en ambos extremos. Los consumos asociados a LT antes mencionada serán respaldados por LT 66kV Punta de Cortés-Cachapoal N°1. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1434 | 3228 | 3228DP | Neomante | 3228 | Tramo | LIXIVIACIÓN - BOOSTER 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019006025 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-09 16:36 | 2019-02-11 14:24 |  |  |  | DP | 45.8 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Lixiviación: Abierto 52B4. SE Lixiviación: Abiertos y bloqueados: 89B4-1, 89B4-2 y 89B4-3. SE Booster: Abiertos 52BT1, 52BT2, 52DT1 y 52DT2. |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019008159 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-09 23:20 | 2019-02-10 06:00 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019008159 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-09 23:20 | 2019-02-10 06:00 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019008159 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-09 23:20 | 2019-02-10 06:00 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019008159 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-09 23:20 | 2019-02-10 06:00 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019008162 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-09 23:20 | 2019-02-10 06:00 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019008175 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-10 05:00 | 2019-02-10 09:47 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Programada LT 66kV Temuco - Loncoche #2 para efectuar faenas de mantenimiento y poda de puntos críticos. No existe interrupción de suministro debido a que consumos de SSEE Pitrufquén y Gorbea serán transferidos a LT 66kV Temuco - Loncoche #1. |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019008175 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-10 05:00 | 2019-02-10 09:47 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Programada LT 66kV Temuco - Loncoche #2 para efectuar faenas de mantenimiento y poda de puntos críticos. No existe interrupción de suministro debido a que consumos de SSEE Pitrufquén y Gorbea serán transferidos a LT 66kV Temuco - Loncoche #1. |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019008175 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-10 05:00 | 2019-02-10 09:47 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Programada LT 66kV Temuco - Loncoche #2 para efectuar faenas de mantenimiento y poda de puntos críticos. No existe interrupción de suministro debido a que consumos de SSEE Pitrufquén y Gorbea serán transferidos a LT 66kV Temuco - Loncoche #1. |  |  | 0 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019008175 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-10 05:00 | 2019-02-10 09:47 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Programada LT 66kV Temuco - Loncoche #2 para efectuar faenas de mantenimiento y poda de puntos críticos. No existe interrupción de suministro debido a que consumos de SSEE Pitrufquén y Gorbea serán transferidos a LT 66kV Temuco - Loncoche #1. |  |  | 0 | 0 | 1
611 | 690 | 690DP | Neomante | 690 | Tramo | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019005359 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-10 05:44 | 2019-02-10 11:25 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo en la linea de transmisión, en coordinación con clientes, afectación a clientes según detalle: Clientes alimentador Nogales : 3849 Clientes alimentador Pataguas : 3249 Gran Cliente Tunel El Melon |  |  | 0 | 0 | 1
612 | 691 | 691DP | Neomante | 691 | Tramo | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019005400 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-10 05:44 | 2019-02-10 11:32 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a linea de transmisión, en coordinacion con solicitud N° 2019005359 |  |  | 0 | 0 | 1
1182 | 1668 | 1668DP | Neomante | 1668 | Tramo | CONSTITUCIÓN - CENTRAL CONSTITUCIÓN 23KV C1 | ELEKTRAGEN | Desconexión / Intervención | 2019007872 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-10 07:36 | 2019-02-10 15:24 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | mantención preventiva de paño 52E5 ubicado en la subestación Constitución (Transnet) |  |  | 0 | 0 | 1
1189 | 1676 | 1676DP | Neomante | 1676 | Tramo | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KC C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019007351 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-10 08:15 | 2019-02-11 02:12 |  |  |  | DP | 17.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Pruebas de funcionamiento del esquema de teleprotecciones con extremo S/E Los Peumos Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Temuco: Barra 220 kV, Sección 1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de la faena. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Temuco, Se bloquearan los trip de la 50BF-52J2 y 50BF-52JR y se dejara en modo fuera de servicio las Bay unit 87BJ2 y 87BJR Bloqueado Comentario trabajo a realizar: Trabajos para atender anormalidades detectadas por falla ocurrida el 05.12.2018.- |  |  | 0 | 0 | 1
203 | 224 | 224DF | Neomante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000515 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-10 20:19 | 2019-02-10 22:53 |  |  |  | DF | 2.5667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
635 | 715 | 715DF | Neomante | 715 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000516 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-11 00:02 | 2019-02-11 03:01 |  |  |  | DF | 2.9833 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
637 | 717 | 717DF | Neomante | 717 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000516 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-11 00:02 | 2019-02-11 03:01 |  |  |  | DF | 2.9833 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
639 | 719 | 719DF | Neomante | 719 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000516 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-11 00:02 | 2019-02-11 03:01 |  |  |  | DF | 2.9833 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
641 | 721 | 721DF | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000516 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-11 00:02 | 2019-02-11 03:01 |  |  |  | DF | 2.9833 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
643 | 723 | 723DF | Neomante | 723 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000516 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-11 00:02 | 2019-02-11 03:01 |  |  |  | DF | 2.9833 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
645 | 725 | 725DF | Neomante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000516 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-11 00:02 | 2019-02-11 03:01 |  |  |  | DF | 2.9833 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
942 | 1080 | 1080DF | Neomante | 1080 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000516 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-11 00:02 | 2019-02-11 03:01 |  |  |  | DF | 2.9833 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019007467 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-11 06:28 | 2019-02-11 17:37 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a esquema de control y TTCC de la línea en coordinación con solicitud N°6062 -6064 |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019007467 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-11 06:28 | 2019-02-11 17:37 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a esquema de control y TTCC de la línea en coordinación con solicitud N°6062 -6064 |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019007467 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-11 06:28 | 2019-02-11 17:37 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a esquema de control y TTCC de la línea en coordinación con solicitud N°6062 -6064 |  |  | 0 | 0 | 1
1571 | 4677 | 4677DP | Neomante | 4677 | Tramo | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C2 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019007467 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-11 06:28 | 2019-02-11 17:37 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a esquema de control y TTCC de la línea en coordinación con solicitud N°6062 -6064 |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | 4678 | 4678DP | Neomante | 4678 | Tramo | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C2 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019007467 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-11 06:28 | 2019-02-11 17:37 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a esquema de control y TTCC de la línea en coordinación con solicitud N°6062 -6064 |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DF | Neomante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000519 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-11 07:14 | 2019-02-11 07:14 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa 52H3 S/E Quillota, LT 110KV Quillota - Marbella . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
472 | 537 | 537DP | Neomante | 537 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019007202 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-11 09:37 | 2019-02-11 19:12 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones y mantenimiento programado a equipos primarios asociados al paño de 220 kV J2 -Nogales 2 (incluye desconectador hacia la Barra de Transferencia de 220 kV). Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños J2 y JR. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52J2 y 52JR. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
472 | 537 | 537DP | Neomante | 537 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019007199 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-11 19:12 | 2019-02-11 19:14 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Nogales: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones en paños de 220 kV J5 y J6. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Nogales: Barra 2 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Nogales: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños J5 y J6 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52J5 y 52J6. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019008432 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-11 11:18 | 2019-02-11 11:38 |  |  |  | DP | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar operaciones de apertura y cierre de desconectadores de línea para pruebas de comando remoto desde sala de control, asociados al circuito N°1 Alfalfal – Los Almendros . Los trabajos no generaran pérdida de energía. Circuito permanecerá radial desde SE Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019008432 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-11 11:18 | 2019-02-11 11:38 |  |  |  | DP | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar operaciones de apertura y cierre de desconectadores de línea para pruebas de comando remoto desde sala de control, asociados al circuito N°1 Alfalfal – Los Almendros . Los trabajos no generaran pérdida de energía. Circuito permanecerá radial desde SE Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005383 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-11 12:25 | 2019-02-11 18:28 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provisional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005383 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-11 12:25 | 2019-02-11 18:28 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provisional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019006064 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-12 06:01 | 2019-02-12 19:02 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019006064 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-12 06:01 | 2019-02-12 19:02 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019006064 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-12 06:01 | 2019-02-12 19:02 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005375 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-12 07:18 | 2019-02-12 17:12 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005375 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-12 07:18 | 2019-02-12 17:12 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
1531 | 4448 | 4448DF | Neomante | 4448 | Tramo | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2019000552 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-12 07:20 | 2019-02-12 22:11 |  |  |  | DF | 14.85 | 1 | 0 | 0 | Se presentan fuertes vientos en la zona. | Condición climática adversa de fuerte viento en la zona. |  | 0 | 0 | 0
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2019000556 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-12 07:20 | 2019-02-12 22:11 |  |  |  | DF | 14.85 | 1 | 0 | 0 | No se produjo apertura de interruptores en línea 23 kV Melipeuco - Caren Bajo. Falla situada y despejada por linea 110 kV Cunco Melipeuco. | Falla en línea 110 kV Cunco - Melipeuco provoca desenergización de línea 23 kV Melipeuco - Caren Bajo. Se presentan fuertes vientos en la zona |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019007469 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-12 07:30 | 2019-02-12 19:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a esquema de control y TTCC de la línea en coordinación con solicitud N°6062 -6064 |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019007469 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-12 07:30 | 2019-02-12 19:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a esquema de control y TTCC de la línea en coordinación con solicitud N°6062 -6064 |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019007469 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-12 07:30 | 2019-02-12 19:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a esquema de control y TTCC de la línea en coordinación con solicitud N°6062 -6064 |  |  | 0 | 0 | 1
1571 | 4677 | 4677DP | Neomante | 4677 | Tramo | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C2 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019007469 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-12 07:30 | 2019-02-12 19:02 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a esquema de control y TTCC de la línea en coordinación con solicitud N°6062 -6064 |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | 4678 | 4678DP | Neomante | 4678 | Tramo | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C2 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019007469 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-12 07:30 | 2019-02-12 19:02 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a esquema de control y TTCC de la línea en coordinación con solicitud N°6062 -6064 |  |  | 0 | 0 | 1
392 | 442 | 442DF | Neomante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000553 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-12 07:55 | 2019-02-12 14:24 |  |  |  | DF | 6.4833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Villarrica, afectado los consumos de S/E Pucón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019005562 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-12 09:08 | 2019-02-12 17:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito se encuentra desconectado por trabajos de mantenimiento Mayor según SD 2019005325 hasta el 15-02. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019005562 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-12 09:08 | 2019-02-12 17:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito se encuentra desconectado por trabajos de mantenimiento Mayor según SD 2019005325 hasta el 15-02. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019005562 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-12 09:08 | 2019-02-12 17:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito se encuentra desconectado por trabajos de mantenimiento Mayor según SD 2019005325 hasta el 15-02. |  |  | 0 | 0 | 1
185 | 199 | 199DF | Neomante | 199 | Tramo | ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000560 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-12 09:50 | 2019-02-12 11:12 |  |  |  | DF | 1.3667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52H1 de S/E Illapel, afectado los consumos de S/E Salamanca | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
472 | 537 | 537DF | Neomante | 537 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019009299 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-12 12:45 | 2019-02-12 18:05 |  |  |  | DF | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Verificación y modificación de conexión primaria de TTCC del paño J2 -Nogales 2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Paño de 220 kV J2 -Nogales 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los transformadores de corriente a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. JUSTIFICACIÓN: RIESGO A LAS INSTALACIONES. Mal conexionado primario de TTCC, podría ocasionar la desconexión de la línea, por operación de protecciones. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
993 | 1274 | 1274DF | Neomante | 1274 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 2019000572 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-12 17:39 | 2019-02-12 17:40 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa del interruptor 52J3 de S/E Charrúa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
253 | 277 | 277DF | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000582 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 21:04 |  |  |  | DF | 1.9167 | 1 | 0 | 0 | Por la alta probabilidad de ignición de incendio en la zona (80 a 90%), se solicitó recorrido de la línea antes de probarla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000582 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 21:04 |  |  |  | DF | 1.9167 | 1 | 0 | 0 | Por la alta probabilidad de ignición de incendio en la zona (80 a 90%), se solicitó recorrido de la línea antes de probarla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019007477 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-13 06:01 | 2019-02-13 18:40 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a interruptor 110 kV y desconectador de la línea, en coordinación con solicitud N°6066 |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019007477 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-13 06:01 | 2019-02-13 18:40 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a interruptor 110 kV y desconectador de la línea, en coordinación con solicitud N°6066 |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019007477 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-13 06:01 | 2019-02-13 18:40 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a interruptor 110 kV y desconectador de la línea, en coordinación con solicitud N°6066 |  |  | 0 | 0 | 1
1571 | 4677 | 4677DP | Neomante | 4677 | Tramo | CERRO NAVIA – TAP LIBERTADORES 110 KV C2 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019007477 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-13 06:01 | 2019-02-13 18:40 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a interruptor 110 kV y desconectador de la línea, en coordinación con solicitud N°6066 |  |  | 0 | 0 | 1
1572 | 4678 | 4678DP | Neomante | 4678 | Tramo | TAP LIBERTADORES – TAP BATUCO 110 KV C2 [En_Revision] | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019007477 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-13 06:01 | 2019-02-13 18:40 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a interruptor 110 kV y desconectador de la línea, en coordinación con solicitud N°6066 |  |  | 0 | 0 | 1
660 | 740 | 740DF | Neomante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019000586 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-13 07:15 | 2019-02-13 07:15 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Se investiga la causa. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005376 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-13 07:29 | 2019-02-13 17:48 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005376 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-13 07:29 | 2019-02-13 17:48 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
509 | 577 | 577DP | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019008918 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-13 08:03 | 2019-02-13 20:00 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de mangas en estr. N° 83, 87, 97, 135, 234, 260, 266, 269, 273, 280, 281 y 294 Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: Línea 066kV Pullinque-Los Lagos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Lagos, Equipo de puesta a tierra trifiliar para 66kv. Bloqueo en estructuras adyacentes a los trabajos Comentario trabajo a realizar: Trabajos de línea. |  |  | 0 | 0 | 1
509 | 577 | 577DP | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019008917 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-13 08:06 | 2019-02-13 20:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de mangas en estr. N° 83, 87, 97, 135, 234, 260, 266, 269, 273, 280, 281 y 294 Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: Línea 066kV Pullinque-Los Lagos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Lagos, Equipo de puesta a tierra trifiliar para 66kv . Bloqueo en estructuras adyacentes a los trabajos Comentario trabajo a realizar: Trabajos de línea. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019002008 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-13 08:21 | 2019-02-13 21:00 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante actividades de mantenimiento. no existe transferencias de cargas dado que esta linea se encuentra energizada en vacío |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019002008 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-13 08:21 | 2019-02-13 21:00 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante actividades de mantenimiento. no existe transferencias de cargas dado que esta linea se encuentra energizada en vacío |  |  | 0 | 0 | 1
255 | 279 | 279DP | Neomante | 279 | Tramo | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019002009 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-13 08:21 | 2019-02-13 21:00 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la deconexión de la linea como medida de precaución para realizar actividades de mantenimiento en DDCC 89B ubicado en Tap La Paloma |  |  | 0 | 0 | 1
1348 | 3042 | 3042DP | Neomante | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019008252 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-13 08:27 | 2019-02-13 15:29 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E Norgener: 89J1-1, 89J1-2, 89J1-3, 89J1-1T y 52J1 a disposición de jefe de faena. S/E Crucero: 52J12, 89J12-1, 89J12-2, 89J12-3 y 89J12-2T abiertos |  |  | 0 | 0 | 1
1349 | 3043 | 3043DP | Neomante | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019008252 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-13 08:27 | 2019-02-13 15:29 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E Norgener: 89J1-1, 89J1-2, 89J1-3, 89J1-1T y 52J1 a disposición de jefe de faena. S/E Crucero: 52J12, 89J12-1, 89J12-2, 89J12-3 y 89J12-2T abiertos |  |  | 0 | 0 | 1
1350 | 3044 | 3044DP | Neomante | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019008252 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-13 08:27 | 2019-02-13 15:29 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E Norgener: 89J1-1, 89J1-2, 89J1-3, 89J1-1T y 52J1 a disposición de jefe de faena. S/E Crucero: 52J12, 89J12-1, 89J12-2, 89J12-3 y 89J12-2T abiertos |  |  | 0 | 0 | 1
509 | 577 | 577DP | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019008914 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-13 09:23 | 2019-02-13 20:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pullinque: Pruebas de control Normal-Intermedio-Transferido, Medidas de aislacion, reapriete de conexiones y limpieza de cajas de control. y verificación de protecciones Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Línea 066kV Pullinque-Los Lagos, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Pullinque, Se efectuaran bloqueos en trip proteccion de distancia del paño B5. Bloqueo a solicitud del jefe de faena Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento de control y protecciones |  |  | 0 | 0 | 1
660 | 740 | 740DF | Neomante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019009549 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-13 10:04 | 2019-02-13 17:38 |  |  |  | DF | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Este curso forzoso está relación con la operación automática con reconexión ocurrida a las 07:15 de esta mañana. INF CEN 589 |  |  | 0 | 1 | 0
78 | 79 | 79DF | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019009499 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-13 10:20 | 2019-02-13 17:35 |  |  |  | DF | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión se realizará solo considerando la apertura de los interruptores en SSSE Ventanas y Torquemada. |  |  | 0 | 1 | 0
1015 | 1340 | 1340DF | Neomante | 1340 | Tramo | TRUPAN - TAP CHOLGUAN 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000599 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-13 15:07 | 2019-02-13 15:07 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Inicialmente el Coordinador informo de intervención fortuita por Personal de ENEL por trabajos programados en Unidad N°1 de Central Pangue. Localizador de fallas en Paño J1 de S/E Charrúa registro 49,8 km y fases BC. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
494 | 562 | 562DF | Neomante | 562 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000599 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-13 15:07 | 2019-02-13 15:07 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Inicialmente el Coordinador informo de intervención fortuita por Personal de ENEL por trabajos programados en Unidad N°1 de Central Pangue. Localizador de fallas en Paño J1 de S/E Charrúa registro 49,8 km y fases BC. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
495 | 563 | 563DF | Neomante | 563 | Tramo | TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000599 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-13 15:07 | 2019-02-13 15:07 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Inicialmente el Coordinador informo de intervención fortuita por Personal de ENEL por trabajos programados en Unidad N°1 de Central Pangue. Localizador de fallas en Paño J1 de S/E Charrúa registro 49,8 km y fases BC. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1069 | 1429 | 1429DF | Neomante | 1429 | Tramo | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000599 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-13 15:07 | 2019-02-13 15:07 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Inicialmente el Coordinador informo de intervención fortuita por Personal de ENEL por trabajos programados en Unidad N°1 de Central Pangue. Localizador de fallas en Paño J1 de S/E Charrúa registro 49,8 km y fases BC. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1015 | 1340 | 1340DF | Neomante | 1340 | Tramo | TRUPAN - TAP CHOLGUAN 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000600 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-13 15:08 | 2019-02-13 15:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Inicialmente el Coordinador informo de intervención fortuita por Personal de ENEL por trabajos programados en Unidad N°1 de Central Pangue. Localizador de fallas en Paño J1 de S/E Charrúa registro 64.2 km y fases CG. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
494 | 562 | 562DF | Neomante | 562 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000600 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-13 15:08 | 2019-02-13 15:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Inicialmente el Coordinador informo de intervención fortuita por Personal de ENEL por trabajos programados en Unidad N°1 de Central Pangue. Localizador de fallas en Paño J1 de S/E Charrúa registro 64.2 km y fases CG. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
495 | 563 | 563DF | Neomante | 563 | Tramo | TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000600 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-13 15:08 | 2019-02-13 15:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Inicialmente el Coordinador informo de intervención fortuita por Personal de ENEL por trabajos programados en Unidad N°1 de Central Pangue. Localizador de fallas en Paño J1 de S/E Charrúa registro 64.2 km y fases CG. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1069 | 1429 | 1429DF | Neomante | 1429 | Tramo | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000600 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-13 15:08 | 2019-02-13 15:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Inicialmente el Coordinador informo de intervención fortuita por Personal de ENEL por trabajos programados en Unidad N°1 de Central Pangue. Localizador de fallas en Paño J1 de S/E Charrúa registro 64.2 km y fases CG. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019006067 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-14 06:00 | 2019-02-14 17:51 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019006067 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-14 06:00 | 2019-02-14 17:51 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019006067 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-14 06:00 | 2019-02-14 17:51 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005377 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-14 07:35 | 2019-02-14 17:42 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005377 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-14 07:35 | 2019-02-14 17:42 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
1313 | 2990 | 2990DP | Neomante | 2990 | Tramo | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C1 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2019007309 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-14 08:20 | 2019-02-14 21:34 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Paño J4 S/E El Cobre : 52J4 a disposición del Jefe de Faena ; 89J4-1, 89J4-2 ; 89J4-3 y 89J4-2T a disposición del Jefe de Faenas. Paño JL1 S/E Esperanza : 52JL1 a disposición del Jefe de Faenas , 89JL1-1, 89JL1-2 ; 89JL1-1T, 89JL1-2T y 89JL1-3T a disposición del Jefe de Faena Cabe destacar que se instalarán tierras provisionales para poder realizar mantención a desconectadores de puesta a tierra operacionales Paño J4 en S/E El Cobre y Paño JL1 S/E Esperanza |  |  | 0 | 0 | 1
863 | 957 | 957DP | Neomante | 957 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019008751 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-14 08:29 | 2019-02-14 19:00 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea para realizar Mantenimiento en Paño S/E Cordillera y evitar fallas por acumulación de polvo en aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
1407 | 3201 | 3201DP | Neomante | 3201 | Tramo | ESCONDIDA - TAP OFF 640 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019008630 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-14 14:18 | 2019-02-14 19:22 |  |  |  | DP | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Escondida: Abierto 52B1. SE Escondida: Abierto y bloqueado 89B1-2. SE 640: Abierto y bloqueado 89B641B-1. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019006068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-15 06:25 | 2019-02-15 16:40 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019006068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-15 06:25 | 2019-02-15 16:40 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019006068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-15 06:25 | 2019-02-15 16:40 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000627 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-15 07:35 | 2019-02-16 20:32 |  |  |  | DF | 36.95 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada en ambos extremos de la LT 66 KV Temuco-Loncoche Cto. N°1, (52B6 S/E Temuco y 52B6 S/E Loncoche), afectando los consumos de S/E Licanco, consumos de STS. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000627 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-15 07:35 | 2019-02-16 20:32 |  |  |  | DF | 36.95 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada en ambos extremos de la LT 66 KV Temuco-Loncoche Cto. N°1, (52B6 S/E Temuco y 52B6 S/E Loncoche), afectando los consumos de S/E Licanco, consumos de STS. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000627 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-15 07:35 | 2019-02-16 20:32 |  |  |  | DF | 36.95 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada en ambos extremos de la LT 66 KV Temuco-Loncoche Cto. N°1, (52B6 S/E Temuco y 52B6 S/E Loncoche), afectando los consumos de S/E Licanco, consumos de STS. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000627 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-15 07:35 | 2019-02-16 20:32 |  |  |  | DF | 36.95 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada en ambos extremos de la LT 66 KV Temuco-Loncoche Cto. N°1, (52B6 S/E Temuco y 52B6 S/E Loncoche), afectando los consumos de S/E Licanco, consumos de STS. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000627 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-15 07:35 | 2019-02-16 20:32 |  |  |  | DF | 36.95 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada en ambos extremos de la LT 66 KV Temuco-Loncoche Cto. N°1, (52B6 S/E Temuco y 52B6 S/E Loncoche), afectando los consumos de S/E Licanco, consumos de STS. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005378 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-15 07:49 | 2019-02-15 16:28 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005378 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-15 07:49 | 2019-02-15 16:28 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
1314 | 2991 | 2991DP | Neomante | 2991 | Tramo | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C2 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2019007310 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-15 08:19 | 2019-02-15 20:20 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Paño J5 S/E El Cobre : 52J5 a disposición del Jefe de Faena ; 89J5-1, 89J5-2 ; 89J5-3 y 89J5-2T a disposición del Jefe de Faenas Paño JL3 S/E Esperanza : 52JL3 a disposición del Jefe de Faenas ; 89JL3-1, 89JL3-2 ; 89JL3-1T, 89JL3-2T y 89JL3-3T a disposición del Jefe de Faenas. Cabe destacar que se instalarán tierras provisionales para poder realizar mantención a desconectadores de puesta a tierra operacionales Paño J5 S/E El Cobre y Paño JL3 S/E Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
1270 | 2925 | 2925DP | Neomante | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019009160 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-15 08:45 | 2019-02-15 16:30 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de tierras de bloqueo en estructuras N° 77, 193 y 309, para realizar pruebas con equipo localizador de fallas SEBA KMT. Restricciones: L 220kV Atacama-Miraje, C2 indisponible. Subestación Atacama, 52J5 con bloqueo a la reconexión. Subestación Miraje, 52J5 y 52J6 con bloqueo a la reconexión. Subestación Tap Off Enlace 52J1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, al final de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: L 220kV Atacama-Miraje, C2, Instalación de tierras provisionales móviles en estructuras N° 77, 193 y 309. Comentario trabajo a realizar: no hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1270 | 2925 | 2925DP | Neomante | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019009159 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-15 09:01 | 2019-02-15 16:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Atacama: Pruebas efectivas de localización de falla con equipo SEBA KMT, desde el paño J8 - Miraje 2. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Atacama. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Atacama, instalación de pértiga del localizador de falla en el paño J8. Comentario trabajo a realizar: no hay. |  |  | 0 | 0 | 1
660 | 740 | 740DF | Neomante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019010181 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-15 09:45 | 2019-02-15 12:20 |  |  |  | DF | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2019000629 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-15 12:20 | 2019-02-15 13:13 |  |  |  | DF | 0.88333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada en ambos extremos de línea 66 KV Temuco-Loncoche 2 (52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche), afectando los consumos de Subestación Gorbea. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2019000629 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-15 12:20 | 2019-02-15 13:13 |  |  |  | DF | 0.88333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada en ambos extremos de línea 66 KV Temuco-Loncoche 2 (52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche), afectando los consumos de Subestación Gorbea. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2019000629 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-15 12:20 | 2019-02-15 13:13 |  |  |  | DF | 0.88333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada en ambos extremos de línea 66 KV Temuco-Loncoche 2 (52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche), afectando los consumos de Subestación Gorbea. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2019000629 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-15 12:20 | 2019-02-15 13:13 |  |  |  | DF | 0.88333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada en ambos extremos de línea 66 KV Temuco-Loncoche 2 (52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche), afectando los consumos de Subestación Gorbea. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
509 | 577 | 577DF | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000634 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-15 12:22 | 2019-02-15 12:42 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | No hay |  | Sobrecarga producto de la desconexión forzada línea 66 kV Temuco-Loncoche N°2, linea 66 kV Loncoche-Pullinque 1 y 2, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000638 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-15 12:22 | 2019-02-15 12:29 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | No hay |  | Sobrecarga producto de la desconexión forzada línea 66 kV Temuco-Loncoche N°2, linea 66 kV Loncoche-Pullinque 1 y 2, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000638 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-15 12:22 | 2019-02-15 12:29 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | No hay |  | Sobrecarga producto de la desconexión forzada línea 66 kV Temuco-Loncoche N°2, linea 66 kV Loncoche-Pullinque 1 y 2, propiedad de CGE. | 0 | 0 | 0
1473 | 4224 | 4224DF | Neomante | 4224 | Tramo | CENTRAL ANCOA - TAP TAP PUTAGAN 66KV C1 [En Revision] | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | Desconexión / Intervención | 2019011566 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-15 18:00 | 2019-02-20 22:00 |  |  |  | DF | 124 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzosa debido a incendio forestal en sector de Rabones. Se deja constancia que este Curso Forzoso fue en las fechas Fecha / Hora Inicio: 15-02-2019 21:56 Fecha / Hora Término: 16-02-2019 09:25 A consecuencia que este informe está siendo ingresado hoy Miércoles 20-02-19, se informa al Personal del CEN (Sr. Sergio Briceño) nos indica que en comentario u observaciones indiquemos este desfase de fechas, debido a que al día de hoy el sistema no permite ingresar con Fecha 15 y 16 de Febrero respectivamente. |  |  | 0 | 1 | 0
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000649 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-15 21:22 | 2019-02-15 21:28 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Coincide con falla de línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2 propiedad de CGE. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000649 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-15 21:22 | 2019-02-15 21:28 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Coincide con falla de línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2 propiedad de CGE. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
509 | 577 | 577DF | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000653 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-15 21:22 | 2019-02-15 21:25 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Coincide con falla de línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2 propiedad de CGE. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019010371 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-16 09:28 | 2019-02-16 14:59 |  |  |  | DF | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | La desconexión se ejecuta desde el portal N°34, correspondiente a la boca poniente del Tunel Lo Prado y la subestación Curacaví. |  |  | 0 | 1 | 0
229 | 252 | 252DP | Neomante | 252 | Tramo | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019008170 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-16 15:23 | 2019-02-17 12:36 |  |  |  | DP | 21.2167 | 0 | 0 | 0 | Para los trabajos antes mencionados se requiere la desconexión de LT Punta de Cortés-Cachapoal N°1 en ambos extremos. Los consumos asociados a LT antes mencionada serán respaldados por LT 66kV Punta de Cortés-Cachapoal N°2. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1400 | 3193 | 3193DF | Neomante | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención | 2019010397 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-17 08:20 | 2019-02-17 14:18 |  |  |  | DF | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar con carácter de urgencia reparación preformada de fase 3 en linea 66kV tap Off Llanos - Aguas Blancas, ubicada entre poste 163 -165. Condiciones de equipos: S/E Tap Off Llanos: 52BT Abierto, 89BT Abierto, 89BT2 Abierto. S/E Aguas Blancas: 52BT1 Abierto, 89BT1 Abierto. |  |  | 0 | 1 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019009403 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-18 06:24 | 2019-02-20 19:13 |  |  |  | DP | 60.8167 | 0 | 0 | 0 | Circuito N°1 se mantendrá energizado y con la carga de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019009403 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-18 06:24 | 2019-02-20 19:13 |  |  |  | DP | 60.8167 | 0 | 0 | 0 | Circuito N°1 se mantendrá energizado y con la carga de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019009403 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-18 06:24 | 2019-02-20 19:13 |  |  |  | DP | 60.8167 | 0 | 0 | 0 | Circuito N°1 se mantendrá energizado y con la carga de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019009125 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-18 06:25 | 2019-02-18 18:01 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019008218 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-18 07:32 | 2019-02-18 16:43 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1020 | 1357 | 1357DP | Neomante | 1357 | Tramo | TAP EL ROSAL - LAJA 1 220KV C1 | EMR | Desconexión / Intervención | 2019010298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-18 10:51 | 2019-02-22 19:01 |  |  |  | DP | 104.1667 | 0 | 0 | 0 | Sistemas auxiliares seran alimentados desde Grupo Diesel de emergencias |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005384 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-18 11:26 | 2019-02-18 18:52 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provisional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005384 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-18 11:26 | 2019-02-18 18:52 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provisional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000682 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-19 03:58 | 2019-02-19 03:58 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Punitaqui, sin consumos afectados. | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000681 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-19 04:05 | 2019-02-19 20:14 |  |  |  | DF | 16.15 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Punitaqui, afectando los consumos de S/E El Sauce. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019009127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-19 06:00 | 2019-02-19 17:23 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
159 | 169 | 169DF | Neomante | 169 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000686 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-19 07:17 | 2019-02-19 18:09 |  |  |  | DF | 10.8667 | 1 | 0 | 0 | No hay |  | En estructura N°57 se encontró fase inferior en el suelo. | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019008219 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-19 07:33 | 2019-02-19 16:49 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005401 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-19 08:02 | 2019-02-24 19:15 |  |  |  | DP | 131.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provisional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005401 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-19 08:02 | 2019-02-24 19:15 |  |  |  | DP | 131.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provisional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005369 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-19 08:15 | 2019-02-19 19:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), impieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005369 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-19 08:15 | 2019-02-19 19:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), impieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
159 | 169 | 169DF | Neomante | 169 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019010982 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-19 10:08 | 2019-02-19 18:09 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de aislación E57, y reubicación de conductor en Fase inferior (durante falla) Restricciones: Subestación P. Azúcar, 52 J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado |  |  | 0 | 1 | 0
1517 | 4425 | 4425DF | Neomante | 4425 | Tramo | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | 2019000692 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-19 17:00 | 2019-02-19 18:31 |  |  |  | DF | 1.5167 | 1 | 0 | 0 | Fuera de servicio circuito N°2 Colbún-Puente Negro, por protección distancia, Fase C-N, provocado por incendio en la zona de Pelarco 21,2 % desde Colbún. en consecuencia se abren en el anillo de Colbun interruptores 52J4 y 52J3. | Por causa del incendio se abren en el anillo de Colbun interruptores 52J4 y 52J3. |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019009129 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-20 06:13 | 2019-02-20 20:17 |  |  |  | DP | 14.0667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019008220 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-20 07:32 | 2019-02-20 14:19 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005370 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-20 07:54 | 2019-02-20 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), impieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005370 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-20 07:54 | 2019-02-20 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), impieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DF | Neomante | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019011206 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-20 08:46 | 2019-02-20 18:51 |  |  |  | DF | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | S/E Crucero: Abiertos 52J7A; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado 89J7A-2T. Central Tocopilla: Abiertos 52J7A; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado 89J7A-3T. S/E Tap-Off El Loa: Abierto 89JL-7. |  |  | 0 | 1 | 0
1204 | 2822 | 2822DP | Neomante | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019010342 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-20 09:26 | 2019-02-20 15:00 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | S/E Salar: Abiertos 52H26 y 89H26-2 ; S/E Km-6: Abiertos 52H26 y 89H26-1 (No considera cierre de tierras operacionales) |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019009132 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 06:11 | 2019-02-21 17:31 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019008227 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 06:26 | 2019-02-21 17:25 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019008227 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 06:26 | 2019-02-21 17:25 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019008227 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 06:26 | 2019-02-21 17:25 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005371 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 07:37 | 2019-02-21 18:32 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), impieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005371 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 07:37 | 2019-02-21 18:32 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), impieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
1204 | 2822 | 2822DP | Neomante | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019010343 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 08:19 | 2019-02-21 13:29 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E Salar: Abiertos 52H26 y 89H26-2 ; S/E Km-6: Abiertos 52H26 y 89H26-1 (No considera cierre de tierras operacionales) |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019010591 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 08:33 | 2019-02-21 13:52 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
1407 | 3201 | 3201DP | Neomante | 3201 | Tramo | ESCONDIDA - TAP OFF 640 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019009796 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 08:36 | 2019-02-22 10:18 |  |  |  | DP | 25.7 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E Escondida 89B1-1, 89B1-2 Abierto y bloqueado; 52B1 abierto; 89B1-2T Cerrado. S/E 640 89B641B-1 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1408 | 3202 | 3202DP | Neomante | 3202 | Tramo | TAP OFF HAMBURGO - HAMBURGO 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019009796 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 08:36 | 2019-02-22 10:18 |  |  |  | DP | 25.7 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E Escondida 89B1-1, 89B1-2 Abierto y bloqueado; 52B1 abierto; 89B1-2T Cerrado. S/E 640 89B641B-1 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1409 | 3203 | 3203DP | Neomante | 3203 | Tramo | TAP OFF HAMBURGO - TAP OFF PUNTA NEGRA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019009796 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 08:36 | 2019-02-22 10:18 |  |  |  | DP | 25.7 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E Escondida 89B1-1, 89B1-2 Abierto y bloqueado; 52B1 abierto; 89B1-2T Cerrado. S/E 640 89B641B-1 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1410 | 3204 | 3204DP | Neomante | 3204 | Tramo | TAP OFF PUNTA NEGRA - PUNTA NEGRA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019009796 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 08:36 | 2019-02-22 10:18 |  |  |  | DP | 25.7 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E Escondida 89B1-1, 89B1-2 Abierto y bloqueado; 52B1 abierto; 89B1-2T Cerrado. S/E 640 89B641B-1 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1411 | 3205 | 3205DP | Neomante | 3205 | Tramo | TAP OFF PUNTA NEGRA - 940 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019009796 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 08:36 | 2019-02-22 10:18 |  |  |  | DP | 25.7 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E Escondida 89B1-1, 89B1-2 Abierto y bloqueado; 52B1 abierto; 89B1-2T Cerrado. S/E 640 89B641B-1 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1412 | 3206 | 3206DP | Neomante | 3206 | Tramo | TAP OFF 640 - TAP OFF HAMBURGO 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019009796 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 08:36 | 2019-02-22 10:18 |  |  |  | DP | 25.7 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E Escondida 89B1-1, 89B1-2 Abierto y bloqueado; 52B1 abierto; 89B1-2T Cerrado. S/E 640 89B641B-1 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1413 | 3207 | 3207DP | Neomante | 3207 | Tramo | TAP OFF 640 - 640 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019009796 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 08:36 | 2019-02-22 10:18 |  |  |  | DP | 25.7 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: S/E Escondida 89B1-1, 89B1-2 Abierto y bloqueado; 52B1 abierto; 89B1-2T Cerrado. S/E 640 89B641B-1 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
892 | 999 | 999DP | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2019010171 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-21 09:04 | 2019-02-21 20:05 |  |  |  | DP | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para revisar anormalidad en sistema de control de transferencia paño JR (Acoplador de barras). |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DF | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 2019000715 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-21 16:23 | 2019-02-22 16:12 |  |  |  | DF | 23.8167 | 1 | 0 | 0 | Circuito queda fuera de servicio a espera de poder realizar patrullaje pedestre a zonas de difícil acceso. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000719 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-22 00:47 | 2019-02-22 00:47 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Victoria sin consumos afectados. Observación : línea 66 KV Victoria - Collipulli se encuentra normalmente energizada en vacío. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019008228 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-22 06:30 | 2019-02-22 18:00 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019008228 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-22 06:30 | 2019-02-22 18:00 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019008228 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-22 06:30 | 2019-02-22 18:00 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005372 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-22 07:14 | 2019-02-22 19:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), impieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019005372 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-22 07:14 | 2019-02-22 19:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), impieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446,Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de tierras de bloqueo provisionales en los tramos de estructuras N°01 a 90, 166 a 266, 271, 274 a 278 y 393 a 446 según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Puesta a Tierra Provicional, Reinstaladas de acuerdo a avance. Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación Estructuras 1 a 90 - 166 a 266 - 271 - 274 a 278 - 393 a 446. Inspección apoyo amortiguadores, estructuras 20 a 38 |  |  | 0 | 0 | 1
1204 | 2822 | 2822DP | Neomante | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019010344 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-22 09:10 | 2019-02-22 12:03 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | S/E Salar: Abiertos 52H26 y 89H26-2 ; S/E Km-6: Abiertos 52H26 y 89H26-1 (No considera cierre de tierras operacionales) |  |  | 0 | 0 | 1
1491 | 4342 | 4342DF | Neomante | 4342 | Tramo | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019011845 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-22 16:09 | 2019-02-22 19:42 |  |  |  | DF | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Relleno de gas SF6 al 89K13-2. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Entre Ríos o SS.AA. C.C. Entre Ríos Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. JUSTIFICACIÓN: Riesgo a las instalaciones. Bloqueo del desconectador 89K13-2. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
875 | 978 | 978DF | Neomante | 978 | Tramo | CASTILLA - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000731 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-23 05:34 | 2019-02-23 06:35 |  |  |  | DF | 1.0167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada en ambos extremos. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
811 | 903 | 903DP | Neomante | 903 | Tramo | ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1 | MASISA | Desconexión / Intervención | 2019011324 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-23 09:08 | 2019-02-23 15:40 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
875 | 978 | 978DF | Neomante | 978 | Tramo | CASTILLA - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000737 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-24 03:24 | 2019-02-24 04:17 |  |  |  | DF | 0.88333 | 1 | 0 | 0 | S/E Punta Toro: Minera Los Colorados en Huelga, solo pérdida de consumos esenciales. S/E Castilla: Energizada en vacío, sin pérdida de consumos. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
268 | 292 | 292DP | Neomante | 292 | Tramo | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019009947 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-24 06:28 | 2019-02-24 19:37 |  |  |  | DP | 13.15 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociado a la linea 66kV Malloa - Pelequén serán transferidos mediante sistema de 66kV hacia otras instalaciones de la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | 136 | 136DP | Neomante | 136 | Tramo | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019010554 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-24 09:08 | 2019-02-24 15:20 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de control en condición Normal-Intermedio-Transferido de los paños J8 y JR2. Simulación de señales del paño JR2 (desconectadores e interruptor) sobre el controlador del paño J8. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, 50BF-52J8 BLOQUEADA. Comentario trabajo a realizar: Pruebas de Control. Trabajos coordinados con Santa Lidia. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DF | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019012303 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-25 06:28 | 2019-02-25 17:46 |  |  |  | DF | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Retiro de techumbre de casa ubicada en franja de servidumbre , abajo de circuito N°2 , con riesgo de descarga eléctrica. , ubicada entre vano 48 y 49. |  |  | 0 | 1 | 0
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019008229 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-25 06:30 | 2019-02-25 18:43 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación a la línea; y mantenimiento al esquema de control y protecciones del paño H1 en S/E Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019008229 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-25 06:30 | 2019-02-25 18:43 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación a la línea; y mantenimiento al esquema de control y protecciones del paño H1 en S/E Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019008229 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-25 06:30 | 2019-02-25 18:43 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación a la línea; y mantenimiento al esquema de control y protecciones del paño H1 en S/E Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019011415 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-25 08:27 | 2019-02-25 19:27 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000749 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-25 11:38 | 2019-02-25 11:42 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Illapel, afectando los consumos de S/E Combarbalá. Durante la falla se encontraba realizando trabajos de lavado de aislación según SD2019011358. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
155 | 165 | 165DF | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000749 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-25 11:38 | 2019-02-25 11:42 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Illapel, afectando los consumos de S/E Combarbalá. Durante la falla se encontraba realizando trabajos de lavado de aislación según SD2019011358. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019010870 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-26 06:00 | 2019-02-26 17:03 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019010870 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-26 06:00 | 2019-02-26 17:03 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019010870 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-26 06:00 | 2019-02-26 17:03 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019008230 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-26 06:34 | 2019-02-26 18:11 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación a la línea; y mantenimiento al esquema de control y protecciones del paño H1 en S/E Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019008230 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-26 06:34 | 2019-02-26 18:11 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación a la línea; y mantenimiento al esquema de control y protecciones del paño H1 en S/E Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019008230 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-26 06:34 | 2019-02-26 18:11 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de aislación a la línea; y mantenimiento al esquema de control y protecciones del paño H1 en S/E Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
107 | 109 | 109DP | Neomante | 109 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2019012015 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-26 08:33 | 2019-02-26 08:34 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo requieren atención pronta por la cercanía de los árboles con los conductores. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019011419 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-26 09:23 | 2019-02-26 17:55 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de TT/MM desenergizado., S/E Maitencillo: Mantenimiento reducido a Paño J12 GIS. Mantenimiento PRJ12 Oxido de Zinc. Mantenimiento Normal a 89J12-T. Mantenimiento Condición TOJ12 y CAJ12. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de PRJ12, en conexión superior de CAJ12, en TOJ12 lado línea y en 89J12-T lado línea. . Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Mantenimiento reducido a Paño J12 GIS. Mantenimiento PRJ12 Oxido de Zinc. Mantenimiento Normal a 89J12-T. Mantenimiento Condición TOJ12 y CAJ12. |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019011419 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-26 09:23 | 2019-02-26 17:55 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de TT/MM desenergizado., S/E Maitencillo: Mantenimiento reducido a Paño J12 GIS. Mantenimiento PRJ12 Oxido de Zinc. Mantenimiento Normal a 89J12-T. Mantenimiento Condición TOJ12 y CAJ12. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de PRJ12, en conexión superior de CAJ12, en TOJ12 lado línea y en 89J12-T lado línea. . Comentario trabajo a realizar: S/E Maitencillo: Mantenimiento reducido a Paño J12 GIS. Mantenimiento PRJ12 Oxido de Zinc. Mantenimiento Normal a 89J12-T. Mantenimiento Condición TOJ12 y CAJ12. |  |  | 0 | 0 | 1
510 | 578 | 578DF | Neomante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019000754 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-26 11:29 | 2019-02-26 11:33 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Se recopilan antecedentes de falla, protecciones operadas, suspende trabajos. | Apertura del 52J4 por trabajos de sistemas de control. |  | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042DF | Neomante | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019012740 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-26 14:38 | 2019-03-01 19:46 |  |  |  | DF | 77.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Norgener: 89J1-1, 89J1-2, 89J1-3, 52J1, 89J2-1, 89J5-1, 89JU1-1, 89JU2-1, 89JT1-1, 89J5-2, 52J5, 89JU2-2, 89J2-3 a disposición del Jefe de faena. S/E Norgener: 89J1-1T cerrado. S/E Crucero: 52J12, 89J12-1, 89J12-2, 89J12-3 abiertos. S/E Crucero: 89J12-2T cerrado. S/E Tap Off Barriles: 89J1-1, 52H-T1, 89H1-2 abiertos S/E Tap Off La Cruz: 89J1-1, 89J1-2, 52J1 abiertos. |  |  | 0 | 1 | 0
1349 | 3043 | 3043DF | Neomante | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019012740 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-26 14:38 | 2019-03-01 19:46 |  |  |  | DF | 77.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Norgener: 89J1-1, 89J1-2, 89J1-3, 52J1, 89J2-1, 89J5-1, 89JU1-1, 89JU2-1, 89JT1-1, 89J5-2, 52J5, 89JU2-2, 89J2-3 a disposición del Jefe de faena. S/E Norgener: 89J1-1T cerrado. S/E Crucero: 52J12, 89J12-1, 89J12-2, 89J12-3 abiertos. S/E Crucero: 89J12-2T cerrado. S/E Tap Off Barriles: 89J1-1, 52H-T1, 89H1-2 abiertos S/E Tap Off La Cruz: 89J1-1, 89J1-2, 52J1 abiertos. |  |  | 0 | 1 | 0
1350 | 3044 | 3044DF | Neomante | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019012740 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-26 14:38 | 2019-03-01 19:46 |  |  |  | DF | 77.1333 | 0 | 0 | 0 | S/E Norgener: 89J1-1, 89J1-2, 89J1-3, 52J1, 89J2-1, 89J5-1, 89JU1-1, 89JU2-1, 89JT1-1, 89J5-2, 52J5, 89JU2-2, 89J2-3 a disposición del Jefe de faena. S/E Norgener: 89J1-1T cerrado. S/E Crucero: 52J12, 89J12-1, 89J12-2, 89J12-3 abiertos. S/E Crucero: 89J12-2T cerrado. S/E Tap Off Barriles: 89J1-1, 52H-T1, 89H1-2 abiertos S/E Tap Off La Cruz: 89J1-1, 89J1-2, 52J1 abiertos. |  |  | 0 | 1 | 0
551 | 623 | 623DP | Neomante | 623 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019011943 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-27 07:58 | 2019-03-01 20:02 |  |  |  | DP | 60.0667 | 0 | 0 | 0 | No afecta a equipos complementarios , no afecta a protecciones , no afecta otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
973 | 1194 | 1194DP | Neomante | 1194 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019011958 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-27 07:58 | 2019-02-27 22:01 |  |  |  | DP | 14.05 | 0 | 0 | 0 | No afecta a servicios complementarios , protecciones ,medidores , u otras instalaciones , por encontrarse Planta de molienda en mantención mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
107 | 109 | 109DF | Neomante | 109 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2019012880 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-27 07:58 | 2019-02-27 13:02 |  |  |  | DF | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo requieren atención pronta por la cercanía de los árboles con los conductores. |  |  | 0 | 1 | 0
1276 | 2937 | 2937DF | Neomante | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019013080 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-27 08:14 | 2019-02-27 10:19 |  |  |  | DF | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | S/E Crucero: Abiertos 52J6A; 89J6A-1; 89J6A-2; 89J6A-3. Cerrado 89J6A-2T. Central Tocopilla: Abiertos 52J6A; 89J6A-1; 89J6A-2; 89J6A-3. Cerrado 89J6A-3T. S/E Tap-Off El Loa: Abierto 89JL-6. |  |  | 0 | 1 | 0
1499 | 4362 | 4362DP | Neomante | 4362 | Tramo | ILLAPA - CUMBRES 220KV C1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019012282 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-27 08:31 | 2019-02-27 12:46 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Luego del cambio del chicote, se realizarán maniobras de operación en el desconectador 89J11-1, para comprobar su correcta operación de cierre y apertura. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | 4363 | 4363DP | Neomante | 4363 | Tramo | ILLAPA - CUMBRES 220KV C2 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019012281 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-27 14:14 | 2019-02-27 17:59 |  |  |  | DP | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Luego del cambio del chicote, se realizarán maniobras de operación en el desconectador 89J8-1, para comprobar su correcta operación de cierre y apertura. |  |  | 0 | 0 | 1
466 | 531 | 531DP | Neomante | 531 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019005405 | interno | Programada | Desconexión | 2019-02-27 20:03 | 2019-02-28 06:40 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control y medidas de aislación, S/E Pan de Azúcar, paño J1: Mantenimiento preventivo según OM N° 8140618. Limpieza y reapriete de conexiones. Medidas de aislación y pruebas de control N-I-T del Paño J1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Paño J1: Trip Protección sistema 1 Bloqueado Subestación P. Azúcar, Paño J1: Trip Protección sistema 2 Bloqueado Subestación P. Azúcar, Paño J1: Arranque 50BF Protección sistema 1 Bloqueado Subestación P. Azúcar, Paño J1: Arranque 50BF Protección sistema 2 Bloqueado Comentario trabajo a realizar: Limpieza y reapriete de conexiones. Medidas de aislación y pruebas de control N-I-T del Paño J1. |  |  | 0 | 0 | 1
1491 | 4342 | 4342DF | Neomante | 4342 | Tramo | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013366 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-28 10:32 | 2019-02-28 16:17 |  |  |  | DF | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Investigar y reparar fuga de gas SF6 a desconectador 89K13-2. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Entre Ríos o SS.AA. C.C. Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. JUSTIFICACIÓN: Riesgo a las instalaciones. Bloqueo del desconectador 89K13-2. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
1407 | 3201 | 3201DF | Neomante | 3201 | Tramo | ESCONDIDA - TAP OFF 640 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019013535 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-28 12:57 | 2019-03-26 10:09 |  |  |  | DF | 621.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Trasferir consumos en 69kV de SE Escondida a SE Laguna Seca. SE Escondida: Abierto interruptor 52B1, Abierto desconectador 89B1-2 |  |  | 0 | 1 | 0
392 | 442 | 442DF | Neomante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019013677 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-02-28 16:48 | 2019-02-28 17:10 |  |  |  | DF | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1520 | 382 | 382DF | Neomante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019000759 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-02-28 17:23 | 2019-02-28 17:23 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E Coronel, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019013706 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-01 02:04 | 2019-03-01 05:48 |  |  |  | DF | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 1.- Microcorte a S/E Licanco entre las 02:00 a 02:03 hrs. (por maniobras de desconexión). 2.- Microcorte a S/E Licanco entre las 06:00 a 06:03 hrs. (por maniobras de normalización). |  |  | 0 | 1 | 0
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019009934 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-01 08:16 | 2019-04-03 23:33 |  | 2019-03-25 15:06 |  | DP | 582.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalización de líneas doble circuito (1 CTO desenergizado), Instalación de refuerzos en estructuras de anclaje, remate y suspensión.Modificación e instalación canastillos de CG. Modificación tramos de CG existente, retiro y tendido cable nuevo. Instalación de aisladores separadores de fases en tramos de linea.Cambio de crucetas en torre de suspensión. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52 JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Caserones, Tierra provisional en distancias no mayores a 1,5 km de distancia 'Tierras en conductores Circuito 1 (Amarillo), torre 454, 495, 518 y ML Caserones. a disposición del Jefe de Faena Verificar ausencia de tensión previo a instalación de tierras, Comentario trabajo a realizar: Instalación de refuerzos en estructuras de anclaje, remate y suspensión.Modificación e instalación canastillos de CG. Modificación tramos de CG existente, retiro y tendido cable nuevo. Instalación de aisladores separadores de fases en tramos de linea. |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019009934 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-01 08:16 | 2019-04-03 23:33 |  | 2019-03-25 15:06 |  | DP | 582.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalización de líneas doble circuito (1 CTO desenergizado), Instalación de refuerzos en estructuras de anclaje, remate y suspensión.Modificación e instalación canastillos de CG. Modificación tramos de CG existente, retiro y tendido cable nuevo. Instalación de aisladores separadores de fases en tramos de linea.Cambio de crucetas en torre de suspensión. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52 JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Caserones, Tierra provisional en distancias no mayores a 1,5 km de distancia 'Tierras en conductores Circuito 1 (Amarillo), torre 454, 495, 518 y ML Caserones. a disposición del Jefe de Faena Verificar ausencia de tensión previo a instalación de tierras, Comentario trabajo a realizar: Instalación de refuerzos en estructuras de anclaje, remate y suspensión.Modificación e instalación canastillos de CG. Modificación tramos de CG existente, retiro y tendido cable nuevo. Instalación de aisladores separadores de fases en tramos de linea. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DF | Neomante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 2019014012 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-01 20:05 | 2019-03-01 20:40 |  |  |  | DF | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 1 | 0
813 | 905 | 905DP | Neomante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | MINERA MARICUNGA | Desconexión / Intervención | 2019011855 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-02 08:00 | 2019-03-02 18:00 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con el sistema desconectado. |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014027 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-03 05:47 | 2019-03-03 09:57 |  |  |  | DF | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E Gorbea y S/E Pitrufquén serán transferidos hacia línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1. Sin interrupción de suministro. |  |  | 0 | 1 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014027 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-03 05:47 | 2019-03-03 09:57 |  |  |  | DF | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E Gorbea y S/E Pitrufquén serán transferidos hacia línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1. Sin interrupción de suministro. |  |  | 0 | 1 | 0
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014027 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-03 05:47 | 2019-03-03 09:57 |  |  |  | DF | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E Gorbea y S/E Pitrufquén serán transferidos hacia línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1. Sin interrupción de suministro. |  |  | 0 | 1 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014027 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-03 05:47 | 2019-03-03 09:57 |  |  |  | DF | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E Gorbea y S/E Pitrufquén serán transferidos hacia línea 66 kV Temuco - Loncoche N°1. Sin interrupción de suministro. |  |  | 0 | 1 | 0
1491 | 4342 | 4342DF | Neomante | 4342 | Tramo | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019014116 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-04 10:58 | 2019-03-04 12:08 |  |  |  | DF | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Relleno de gas SF6 a desconectador 89K13-2 por anormalidad. Condiciones: Equipo Indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Entre Ríos: SS.AA. C.A. o SS.AA. C.C. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay JUSTIFICACIÓN: Riesgo a las instalaciones. Bloqueo del desconectador 89K13-2. Comentario trabajo a realizar: No Hay |  |  | 0 | 1 | 0
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019011695 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-04 12:24 | 2019-03-04 17:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, SSEE Jorquera 52 JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de Tierras de Bloqueo de acuerdo a avance en terreno, según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Retirar de acuerdo a avanace de terreno y al finalizar trabajos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019011695 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-04 12:24 | 2019-03-04 17:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, SSEE Jorquera 52 JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de Tierras de Bloqueo de acuerdo a avance en terreno, según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Retirar de acuerdo a avanace de terreno y al finalizar trabajos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DP | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019011833 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-05 07:40 | 2019-03-05 19:07 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de aislación y/o Limpieza manual, estructuras N° 188 a 196, 224 y cadena de salida estructura 135 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ovalle, Instalación de Bloqueos 188-196-224, bloqueos con distancia no mayor a 1,5 km Retirar tierras de bloqueo al termino de faenas. Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de aislación y/o Limpieza manual, estructuras N° 188 a 196, 224 y cadena de salida estructura 135 |  |  | 0 | 0 | 1
178 | 191 | 191DP | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019011833 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-05 07:40 | 2019-03-05 19:07 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de aislación y/o Limpieza manual, estructuras N° 188 a 196, 224 y cadena de salida estructura 135 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ovalle, Instalación de Bloqueos 188-196-224, bloqueos con distancia no mayor a 1,5 km Retirar tierras de bloqueo al termino de faenas. Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de aislación y/o Limpieza manual, estructuras N° 188 a 196, 224 y cadena de salida estructura 135 |  |  | 0 | 0 | 1
896 | 1018 | 1018DP | Neomante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013579 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-05 07:52 | 2019-03-05 20:30 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E CARDONES: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. S/E MAITENCILLO: Bloqueo de protecciones sistemas 1 y 2 Paño J1 sobre la 50BF. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec. 2 de S/E Cardones al término de los trabajos o Barra 220kV sec. 1 de S/E Maitencillo durante la faena. --- Observaciones: Solicitudes complementarias: 2019123545 y 2019013285. |  |  | 0 | 0 | 1
652 | 732 | 732DP | Neomante | 732 | Tramo | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019012848 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-05 10:04 | 2019-03-05 18:05 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y reemplazo de aisladores de la LT Las Vegas-Cristaleria 110kV |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DP | Neomante | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención | 2019014015 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-06 07:42 | 2019-03-06 18:20 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | No HAy |  |  | 0 | 0 | 1
469 | 534 | 534DP | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019011832 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-06 07:50 | 2019-03-06 18:28 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de aislación y/o Limpieza manual, estructuras N° 188 a 196 y 224 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ovalle, Instalación Tierras Bloqueo Estr. 188-196-224. bloqueos con distancia no mayor a 1,5 km Retirar Tierras de Bloqueo al termino de faena. Retirar tierras de bloqueo al termino de faenas. Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de aislación y/o Limpieza manual, estructuras N° 188 a 196 y 224 |  |  | 0 | 0 | 1
470 | 535 | 535DP | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019011832 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-06 07:50 | 2019-03-06 18:28 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de aislación y/o Limpieza manual, estructuras N° 188 a 196 y 224 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ovalle, Instalación Tierras Bloqueo Estr. 188-196-224. bloqueos con distancia no mayor a 1,5 km Retirar Tierras de Bloqueo al termino de faena. Retirar tierras de bloqueo al termino de faenas. Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de aislación y/o Limpieza manual, estructuras N° 188 a 196 y 224 |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014166 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-07 05:00 | 2019-03-07 05:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, para lo cual se realizara microcorte |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014166 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-07 05:00 | 2019-03-07 05:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, para lo cual se realizara microcorte |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014166 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-07 05:00 | 2019-03-07 05:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, para lo cual se realizara microcorte |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014166 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-07 05:00 | 2019-03-07 05:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, para lo cual se realizara microcorte |  |  | 0 | 0 | 1
1589 | 4750 | 4750DP | Neomante | 4750 | Tramo | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014166 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-07 05:00 | 2019-03-07 05:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, para lo cual se realizara microcorte |  |  | 0 | 0 | 1
1590 | 4751 | 4751DP | Neomante | 4751 | Tramo | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014166 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-07 05:00 | 2019-03-07 05:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, para lo cual se realizara microcorte |  |  | 0 | 0 | 1
94 | 96 | 96DP | Neomante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019011877 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-07 07:42 | 2019-03-07 18:39 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019013885 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-07 09:47 | 2019-03-07 18:17 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | La línea se encontrará en vacío, por lo cual no hay transferencia de carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1589 | 4750 | 4750DP | Neomante | 4750 | Tramo | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019013885 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-07 09:47 | 2019-03-07 18:17 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | La línea se encontrará en vacío, por lo cual no hay transferencia de carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1590 | 4751 | 4751DP | Neomante | 4751 | Tramo | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019013885 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-07 09:47 | 2019-03-07 18:17 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | La línea se encontrará en vacío, por lo cual no hay transferencia de carga. |  |  | 0 | 0 | 1
34 | 32 | 32DF | Neomante | 32 | Tramo | CENTRAL LAUTARO - LAUTARO 66KV C1 | COMASA | Desconexión / Intervención | 2019015362 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-07 11:00 | 2019-03-07 16:39 |  |  |  | DF | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Se reparara el sello de la puerta,cambiando la empaquetadura de la puerta. |  |  | 0 | 1 | 0
94 | 96 | 96DP | Neomante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019011878 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-08 07:33 | 2019-03-08 14:26 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019013886 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-08 08:02 | 2019-03-08 18:18 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | La línea se encontrará en vacío, por lo cual no hay transferencia de carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1589 | 4750 | 4750DP | Neomante | 4750 | Tramo | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019013886 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-08 08:02 | 2019-03-08 18:18 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | La línea se encontrará en vacío, por lo cual no hay transferencia de carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1590 | 4751 | 4751DP | Neomante | 4751 | Tramo | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019013886 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-08 08:02 | 2019-03-08 18:18 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | La línea se encontrará en vacío, por lo cual no hay transferencia de carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1491 | 4342 | 4342DF | Neomante | 4342 | Tramo | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019015416 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-08 10:52 | 2019-03-08 16:13 |  |  |  | DF | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Retiro de gas SF6 al 89K13-2 y relleno de Nitrogeno, por anormalidad en el Equipo. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Entre Ríos: SS.AA. C.A. o SS.AA. C.C. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay. Comentario trabajo a realizar: Se requiere reparación del equipo para evitar una fuga mayor de gas al ambiente. |  |  | 0 | 1 | 0
1044 | 1396 | 1396DP | Neomante | 1396 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019014523 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-08 22:07 | 2019-03-09 05:14 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de aislación Polimerica E290 E300, en línea La Cebada - Pan de Azúcar, Avisos de anormalidad 10066252 y 10066253,Reemplazo de aislación Polimerica E290, en línea Punta de Sierra - Don Goyo, Avisos de anormalidad 10066254 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV PSI-TAI-DGO, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Tierras de bloqueos provisionales a disposición del jefe de faena, para trasladar entre estructuras en estructuras 289 y 291 como primer punto de bloqueo y 299 y 301 como segundo punto de bloqueo Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de aislación Polimerica E290 E300, en línea La Cebada - Pan de Azúcar, Avisos de anormalidad 10066252 y 10066253,Reemplazo de aislación Polimerica E290, en línea Punta de Sierra - Don Goyo, Avisos de anormalidad 10066254 |  |  | 0 | 0 | 1
1508 | 4412 | 4412DP | Neomante | 4412 | Tramo | LA CEBADA - Estructura 234B (220KV C2) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019014523 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-08 22:07 | 2019-03-09 05:14 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de aislación Polimerica E290 E300, en línea La Cebada - Pan de Azúcar, Avisos de anormalidad 10066252 y 10066253,Reemplazo de aislación Polimerica E290, en línea Punta de Sierra - Don Goyo, Avisos de anormalidad 10066254 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV PSI-TAI-DGO, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Tierras de bloqueos provisionales a disposición del jefe de faena, para trasladar entre estructuras en estructuras 289 y 291 como primer punto de bloqueo y 299 y 301 como segundo punto de bloqueo Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de aislación Polimerica E290 E300, en línea La Cebada - Pan de Azúcar, Avisos de anormalidad 10066252 y 10066253,Reemplazo de aislación Polimerica E290, en línea Punta de Sierra - Don Goyo, Avisos de anormalidad 10066254 |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | 1395 | 1395DP | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019014669 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-08 22:07 | 2019-03-09 05:14 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Instalación indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Intalación de tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de las estructuras a las que se les realizará el reemplazo de aislación. --- Instalación con riesgo: L 220kV La Cebada-Pan de Azúcar, C1 o L 220kV Punta Sierra-Don Goyo, C2. --- Observaciones: Atención de anormalidad en aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
1078 | 1468 | 1468DP | Neomante | 1468 | Tramo | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV C1 | LOS GUINDOS | Desconexión / Intervención | 2019015501 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-11 07:35 | 2019-03-15 18:30 |  |  |  | DP | 106.9167 | 0 | 0 | 0 | Migración a sistema SCADA nuevo y prueba de señales. Se realizara la mantención, inspección y pruebas de los equipos primarios de la subestación Los Guindos y Charrúa, ensayos predictivos al transformador de poder, limpieza de aisladores e inspección de la línea de interconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
94 | 96 | 96DP | Neomante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019011879 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-11 09:05 | 2019-03-11 19:05 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1177 | 1665 | 1665DP | Neomante | 1665 | Tramo | PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019010998 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-11 10:34 | 2019-03-11 20:46 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (Línea), S/E Punta Colorada.Mantenimiento "Condición A" a 52J5. Mantenimiento Normal a 89J5-1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Punta Colorada-Don Héctor, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Colorada, 89J5-1 Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J5-1 lado línea. Subestación P. Colorada, 89J5-2 Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J5-2 lado TC. Comentario trabajo a realizar: S/E Punta Colorada.Mantenimiento "Condición A" a 52J5. Mantenimiento Normal a 89J5-1. |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019011701 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-11 11:43 | 2019-03-12 01:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, SSEE Jorquera 52 JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de Tierras de Bloqueo de acuerdo a avance en terreno, según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Retirar de acuerdo a avanace de terreno y al finalizar trabajos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019011701 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-11 11:43 | 2019-03-12 01:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, SSEE Jorquera 52 JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de Tierras de Bloqueo de acuerdo a avance en terreno, según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Retirar de acuerdo a avanace de terreno y al finalizar trabajos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019013052 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-12 06:44 | 2019-03-12 18:41 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación al circuito N°1 de la LT Ventanas-Torquemada Cto N°1, la carga será respaldada por el circuito Cto N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1024 | 1370 | 1370DP | Neomante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019015127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-12 08:47 | 2019-03-12 18:16 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Villarrica 2 por trabajos de poda árboles cercanos a línea. Consumos asociados serán respaldados desde línea 66 kV Loncoche-Villarrica 1. |  |  | 0 | 0 | 1
255 | 279 | 279DP | Neomante | 279 | Tramo | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019015215 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-12 09:01 | 2019-03-12 13:00 |  |  |  | DP | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la deconexión de la linea como medida de precaución para realizar actividades de mantenimiento preventivo. No existe transferencias de cargas dado que esta lineas se encuentra energizada en vacío |  |  | 0 | 0 | 1
957 | 1129 | 1129DP | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019015118 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-13 07:51 | 2019-03-13 17:05 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Para realizar las maniobras operacionales se debe bloquear la reconexion del Int. 52B2 en SE Parral. La Línea 66KV Linares-Parral, debe quedar alimentada desde Parral Tramo Parral-Longavi . |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019013053 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-13 08:17 | 2019-03-13 17:03 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación al circuito N°1 de la LT Ventanas-Torquemada Cto N°1, la carga será respaldada por el circuito Cto N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
513 | 581 | 581DP | Neomante | 581 | Tramo | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019014548 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-13 09:32 | 2019-03-13 22:50 |  |  |  | DP | 13.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Valdivia: Pruebas en protección diferencial de barras 220kV, medidas en equipos primarios del paño J5 y envío de TDD a extremo remoto. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Valdivia: Barra 220 kV, Sección 1 o Barra 220 kV, Sección 2 (al inicio y termino de los trabajos, estos riesgos se presentan al momento de bloquear y normalizar la protección diferencial de Barras) o L 220kV Valdivia-Pichirropulli, C1 (Durante la faena). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Valdivia, Bloquear trip de Protección diferencial de barras 87B, sección de barra 1 y 2. Dejar modo fuera de servicio unidades de bahía 87BUJ5, 87BUJ4, 87BUJ3, 87BUJS, 87BUJ1,87BUJ6, 87BUJT1 y 87BUJT4. Bloquear comunicación vía FFOO entre unidades de bahía 87BUJ5, 87BUJ4, 87BUJ3, 87BUJS, 87BUJ1, 87BUJT1, 87BUJ6, 87BUJT4 y unidad diferencial central 87CU. |  |  | 0 | 0 | 1
518 | 586 | 586DP | Neomante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013768 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-13 20:04 | 2019-03-14 06:37 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control y medidas de aislación, S/E Los Vilos, Paño J4: Mantenimiento preventivo (MPB) según OM CAT. “B” N° 8156708. Limpieza y reapriete de conexiones. Medidas de aislación y pruebas de funcionamiento de los circuitos de control del interruptor 52J4 en normal, intermedio y transferido con el paño JR2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Los Vilos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Paño J4: Protección sistema 1 Bloqueo de arranque 50BF interno Subestación Los Vilos, Paño J4: Protección sistema 2 Bloqueo de arranque 50BF interno Comentario trabajo a realizar: S/E Los Vilos, Paño J4: Mantenimiento preventivo (MPB) según OM CAT. “B” N° 8156708. Limpieza y reapriete de conexiones. |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019011704 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-14 07:33 | 2019-03-14 16:13 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, SSEE Jorquera 52 JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de Tierras de Bloqueo de acuerdo a avance en terreno, según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Retirar de acuerdo a avanace de terreno y al finalizar trabajos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019011704 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-14 07:33 | 2019-03-14 16:13 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, SSEE Jorquera 52 JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de Tierras de Bloqueo de acuerdo a avance en terreno, según requerimiento a una distancia no mayor a 1,5 km Retirar de acuerdo a avanace de terreno y al finalizar trabajos Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. |  |  | 0 | 0 | 1
340 | 388 | 388DP | Neomante | 388 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1 | CAP HUACHIPATO | Desconexión / Intervención | 2019015870 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-14 08:09 | 2019-03-18 18:00 |  |  |  | DP | 105.85 | 0 | 0 | 0 | No hay comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019013055 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-14 08:22 | 2019-03-14 13:27 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación al circuito N°1 de la LT Ventanas-Torquemada Cto N°1, la carga será respaldada por el circuito Cto N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | 1395 | 1395DP | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019014984 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-14 19:46 | 2019-03-15 07:52 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje estructura de Seccionamiento 422B y traspaso línea a Linea Post, Montaje de estructura de seccionamiento 422B y traspaso de línea a line post Restricciones: Terceros, S/E Punta Sierra: 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Don Goyo 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Talinay 52 JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta Sierra: 52 J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Don Goyo 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV PSI-TAI-DGO, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, Cercano a S/E Don Goyo Torre 420 A disposicion de jefe de faena Retirar tierra al termino de faena Terceros, Cercano a S/E Don Goyo Torre 424 A disposicion de jefe de faena Retirar tierra al termino de faena Comentario trabajo a realizar: Montaje estructura de Seccionamiento 422B y traspaso línea a Linea Post, Montaje de estructura de seccionamiento 422B y traspaso de línea a line post |  |  | 0 | 0 | 1
340 | 388 | 388DP | Neomante | 388 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1 | CAP HUACHIPATO | Desconexión / Intervención | 2019015874 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-15 08:04 | 2019-03-15 18:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
115 | 117 | 117DP | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019013230 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-15 08:45 | 2019-03-15 18:35 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación al circuito N°2 de la LT Ventanas-Torquemada Cto N°2, la carga será respaldada por el circuito Cto N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
850 | 942 | 942DF | Neomante | 942 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019017357 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-15 14:32 | 2019-03-15 19:15 |  |  |  | DF | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | desconectar, para poder retirar bolsa plástica en torre 1 |  |  | 0 | 1 | 0
672 | 752 | 752DP | Neomante | 752 | Tramo | TAP ANDES - ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019016210 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-16 06:01 | 2019-03-16 17:40 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
673 | 753 | 753DP | Neomante | 753 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019016210 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-16 06:01 | 2019-03-16 17:40 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
675 | 755 | 755DP | Neomante | 755 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019016210 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-16 06:01 | 2019-03-16 17:40 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
671 | 751 | 751DP | Neomante | 751 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019016210 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-16 06:01 | 2019-03-16 17:40 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019016388 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-16 10:24 | 2019-03-16 19:05 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Villarrica 1 para realizar pruebas de mecanismo de cierre y apertura interruptor 52B4 de S/E Loncoche asociado a línea. Lo anterior a requerimiento del CEN. Se contemplan además pruebas de control a mencionado paño. Consumos asociados serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Villarrica 2. |  |  | 0 | 0 | 1
345 | 393 | 393DP | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013755 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-16 20:17 | 2019-03-17 10:18 |  |  |  | DP | 14.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de crucetas con desconexion estructuras T15 (ambos circuitos) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Estructuras N °015 Instalación de pértigas provisionales de bloqueo. Realizar verificación de ausencia de tensión antes de instalar pértigas de bloqueo provisional. Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de crucetas con desconexion estructuras T15 (ambos circuitos) |  |  | 0 | 0 | 1
518 | 586 | 586DP | Neomante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019013756 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-16 20:17 | 2019-03-17 10:18 |  |  |  | DP | 14.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de crucetas con desconexion estructuras T15 (ambos circuitos) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Estructuras N °015 Instalación de pértigas provisionales de bloqueo. Realizar verificación de ausencia de tensión antes de instalar pértigas de bloqueo provisional. Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de crucetas con desconexion estructuras T15 (ambos circuitos) |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | 1395 | 1395DP | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019015313 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-16 20:40 | 2019-03-17 10:18 |  |  |  | DP | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje estructura de Seccionamiento 422B y traspaso línea a Linea Post, Montaje de estructura de seccionamiento 422B y traspaso linea a line post Restricciones: Terceros, S/E Punta Sierra: 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Don Goyo 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Talinay 52 JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta Sierra: 52 J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Don Goyo 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV PSI-TAI-DGO, C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, Cercano a S/E Don Goyo estructura 420 A disposición jefe de faena Retirar tierra al termino de faena Terceros, Cercano a S/E Don Goyo estructura 424 A disposición jefe de faena Retirar tierra al termino de faena Comentario trabajo a realizar: Montaje estructura de Seccionamiento 422B y traspaso línea a Linea Post, Montaje de estructura de seccionamiento 422B y traspaso linea a line post |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019016024 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-17 05:59 | 2019-03-17 10:50 |  |  |  | DP | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a la línea y poda de puntos críticos entre las estructuras N°297 y N°300 sector comunidad Mahuidanche y alrededores, comuna de Freire. |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019016024 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-17 05:59 | 2019-03-17 10:50 |  |  |  | DP | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a la línea y poda de puntos críticos entre las estructuras N°297 y N°300 sector comunidad Mahuidanche y alrededores, comuna de Freire. |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019016024 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-17 05:59 | 2019-03-17 10:50 |  |  |  | DP | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a la línea y poda de puntos críticos entre las estructuras N°297 y N°300 sector comunidad Mahuidanche y alrededores, comuna de Freire. |  |  | 0 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019016024 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-17 05:59 | 2019-03-17 10:50 |  |  |  | DP | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a la línea y poda de puntos críticos entre las estructuras N°297 y N°300 sector comunidad Mahuidanche y alrededores, comuna de Freire. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019012235 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-17 07:34 | 2019-03-17 18:07 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | se realizara la normalizacion de espaciadores por presentar problemas como Grampa de sujeción abierta vano y grampa con pérdida de mordaza en anclaje, estos trabajos se realizaran en los sectores de Codegua, Machalí, Molina y Los Niches, sector El Misty respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
244 | 268 | 268DP | Neomante | 268 | Tramo | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019014401 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-17 07:51 | 2019-03-17 14:20 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión LT 66kV Rancagua-Tap Maestranza, los consumos de SSEE Tap Los Lirios, Chumaquito y SE Rosario serán respaldados por sistema 66kV hacia SE Malloa. Se solicita mediante SODI N°01/2019 la desconexión de arranque Tap Maestranza-Fundición Talleres (R2) |  |  | 0 | 0 | 1
938 | 1073 | 1073DP | Neomante | 1073 | Tramo | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019014390 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-17 07:54 | 2019-03-17 14:42 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel. 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
792 | 882 | 882DP | Neomante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019014390 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-17 07:54 | 2019-03-17 14:42 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel. 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
793 | 883 | 883DP | Neomante | 883 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019014390 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-17 07:54 | 2019-03-17 14:42 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel. 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
794 | 884 | 884DP | Neomante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019014390 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-17 07:54 | 2019-03-17 14:42 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel. 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
614 | 693 | 693DP | Neomante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019014390 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-17 07:54 | 2019-03-17 14:42 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel. 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
931 | 1066 | 1066DP | Neomante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019014390 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-17 07:54 | 2019-03-17 14:42 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel. 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
867 | 962 | 962DP | Neomante | 962 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019014390 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-17 07:54 | 2019-03-17 14:42 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel. 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
868 | 963 | 963DP | Neomante | 963 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019014390 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-17 07:54 | 2019-03-17 14:42 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel. 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019016335 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-18 06:23 | 2019-03-18 18:34 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
340 | 388 | 388DP | Neomante | 388 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1 | CAP HUACHIPATO | Desconexión / Intervención | 2019015875 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-18 08:05 | 2019-03-18 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
985 | 1250 | 1250DP | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019015340 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 00:21 | 2019-03-19 08:48 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizará modificación en relés de protección de paños J9 y J11 de SE Ancoa, a raíz de los hallazgos encontrados en la auditoría realizada en septiembre 2018 |  |  | 0 | 0 | 1
944 | 1082 | 1082DP | Neomante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019016296 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 07:00 | 2019-03-19 19:04 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Se envia SODI a Transelec por el bloqueo de reconexion Int. 52B3 en SE San Javier. Debido a maniobras operacionales en la SE San Javier. |  |  | 0 | 0 | 1
1359 | 3059 | 3059DP | Neomante | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019016903 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 07:31 | 2019-03-19 18:11 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas para el trabajo: S/E O´higgins 89J2-1; 89J2-2: Abierto y Bloqueado S/E O´higgins 52J2: Abierto S/E O´higgins 89J2-2T:Cerrado y bloqueado S/E Domeyko 89J2-1; 89J2-2; 89J2-3: Abierto y Bloqueado S/E Domeyko 52J2: Abierto S/E Domeyko 89J2-2T: Cerrado y bloqueado S/E Bombeos 4 89JT1: Abierto y Bloqueado S/E Bombeos 4 52JT1: Abierto S/E Bombeos 3 89JT1: Abierto y Bloqueado S/E Bombeos 3 52JT1: Abierto S/E Bombeos 2 89JT1: Abierto y disposicion jefe de faena S/E Bombeos 2 52JT1: Abierto y disposicion jefe de faena S/E Palestina 89JT: Abierto y Bloqueado S/E Llanos 89JT: Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1360 | 3060 | 3060DP | Neomante | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019016903 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 07:31 | 2019-03-19 18:11 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas para el trabajo: S/E O´higgins 89J2-1; 89J2-2: Abierto y Bloqueado S/E O´higgins 52J2: Abierto S/E O´higgins 89J2-2T:Cerrado y bloqueado S/E Domeyko 89J2-1; 89J2-2; 89J2-3: Abierto y Bloqueado S/E Domeyko 52J2: Abierto S/E Domeyko 89J2-2T: Cerrado y bloqueado S/E Bombeos 4 89JT1: Abierto y Bloqueado S/E Bombeos 4 52JT1: Abierto S/E Bombeos 3 89JT1: Abierto y Bloqueado S/E Bombeos 3 52JT1: Abierto S/E Bombeos 2 89JT1: Abierto y disposicion jefe de faena S/E Bombeos 2 52JT1: Abierto y disposicion jefe de faena S/E Palestina 89JT: Abierto y Bloqueado S/E Llanos 89JT: Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1361 | 3061 | 3061DP | Neomante | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019016903 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 07:31 | 2019-03-19 18:11 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas para el trabajo: S/E O´higgins 89J2-1; 89J2-2: Abierto y Bloqueado S/E O´higgins 52J2: Abierto S/E O´higgins 89J2-2T:Cerrado y bloqueado S/E Domeyko 89J2-1; 89J2-2; 89J2-3: Abierto y Bloqueado S/E Domeyko 52J2: Abierto S/E Domeyko 89J2-2T: Cerrado y bloqueado S/E Bombeos 4 89JT1: Abierto y Bloqueado S/E Bombeos 4 52JT1: Abierto S/E Bombeos 3 89JT1: Abierto y Bloqueado S/E Bombeos 3 52JT1: Abierto S/E Bombeos 2 89JT1: Abierto y disposicion jefe de faena S/E Bombeos 2 52JT1: Abierto y disposicion jefe de faena S/E Palestina 89JT: Abierto y Bloqueado S/E Llanos 89JT: Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1362 | 3062 | 3062DP | Neomante | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019016903 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 07:31 | 2019-03-19 18:11 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas para el trabajo: S/E O´higgins 89J2-1; 89J2-2: Abierto y Bloqueado S/E O´higgins 52J2: Abierto S/E O´higgins 89J2-2T:Cerrado y bloqueado S/E Domeyko 89J2-1; 89J2-2; 89J2-3: Abierto y Bloqueado S/E Domeyko 52J2: Abierto S/E Domeyko 89J2-2T: Cerrado y bloqueado S/E Bombeos 4 89JT1: Abierto y Bloqueado S/E Bombeos 4 52JT1: Abierto S/E Bombeos 3 89JT1: Abierto y Bloqueado S/E Bombeos 3 52JT1: Abierto S/E Bombeos 2 89JT1: Abierto y disposicion jefe de faena S/E Bombeos 2 52JT1: Abierto y disposicion jefe de faena S/E Palestina 89JT: Abierto y Bloqueado S/E Llanos 89JT: Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1363 | 3063 | 3063DP | Neomante | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019016903 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 07:31 | 2019-03-19 18:11 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas para el trabajo: S/E O´higgins 89J2-1; 89J2-2: Abierto y Bloqueado S/E O´higgins 52J2: Abierto S/E O´higgins 89J2-2T:Cerrado y bloqueado S/E Domeyko 89J2-1; 89J2-2; 89J2-3: Abierto y Bloqueado S/E Domeyko 52J2: Abierto S/E Domeyko 89J2-2T: Cerrado y bloqueado S/E Bombeos 4 89JT1: Abierto y Bloqueado S/E Bombeos 4 52JT1: Abierto S/E Bombeos 3 89JT1: Abierto y Bloqueado S/E Bombeos 3 52JT1: Abierto S/E Bombeos 2 89JT1: Abierto y disposicion jefe de faena S/E Bombeos 2 52JT1: Abierto y disposicion jefe de faena S/E Palestina 89JT: Abierto y Bloqueado S/E Llanos 89JT: Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1364 | 3064 | 3064DP | Neomante | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019016903 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 07:31 | 2019-03-19 18:11 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas para el trabajo: S/E O´higgins 89J2-1; 89J2-2: Abierto y Bloqueado S/E O´higgins 52J2: Abierto S/E O´higgins 89J2-2T:Cerrado y bloqueado S/E Domeyko 89J2-1; 89J2-2; 89J2-3: Abierto y Bloqueado S/E Domeyko 52J2: Abierto S/E Domeyko 89J2-2T: Cerrado y bloqueado S/E Bombeos 4 89JT1: Abierto y Bloqueado S/E Bombeos 4 52JT1: Abierto S/E Bombeos 3 89JT1: Abierto y Bloqueado S/E Bombeos 3 52JT1: Abierto S/E Bombeos 2 89JT1: Abierto y disposicion jefe de faena S/E Bombeos 2 52JT1: Abierto y disposicion jefe de faena S/E Palestina 89JT: Abierto y Bloqueado S/E Llanos 89JT: Abierto y Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
996 | 1280 | 1280DP | Neomante | 1280 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | 2019014095 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 07:33 | 2019-03-19 19:48 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Normalización de paño J3 S/E Seccionadora Llano de Llampos. Cambio de aislación estructuras N°7 y N°24. Limpieza Manual en estructuras 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Condiciones requeridas en S/E Seccionadora Llano de Llampos: abierto 52J3, 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3; cerrado 89J3-2T. Condiciones requeridas en S/E Central Llano de Llampos abieto 52J1, 89J1-1, 89J1-2, 52JT1, 89JT1-1, 52JT2, 89JT2-1 y Celdas de Media Tensión; cerrado 89J1-2T. PFV Llano de Llampos fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1058 | 1416 | 1416DP | Neomante | 1416 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2019013413 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 07:58 | 2019-03-19 19:32 |  |  |  | DP | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
1013 | 1338 | 1338DP | Neomante | 1338 | Tramo | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2019013413 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 07:58 | 2019-03-19 19:32 |  |  |  | DP | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
1057 | 1415 | 1415DP | Neomante | 1415 | Tramo | CARDONES - LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2019013413 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 07:58 | 2019-03-19 19:32 |  |  |  | DP | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
340 | 388 | 388DP | Neomante | 388 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1 | CAP HUACHIPATO | Desconexión / Intervención | 2019015878 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 08:03 | 2019-03-19 15:57 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019016247 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-19 08:43 | 2019-03-19 18:56 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | - Se requiere el bloqueo de reconexión del 52H2 de S/E Copiapo - Bloqueo de reconexión automatica del 52H1 de S/E H. Fuentes. - Apertura y bloqueo reconexión automática interruptor 52H3 de S/E H. Fuentes. - Apertura SSCC 89H3 de S/E H. Fuentes. Según SODI CGE N°43 lo siguiente: - Bloqueo de reconexión automatica interruptores 52E3 UDA, y 52E4 Piedra Colgada Condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DP | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019016298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-20 06:55 | 2019-03-20 19:46 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Se transfiere las SE Villa y arranque EFE de Villa Alegre hacia la SE Talca . |  |  | 0 | 0 | 1
13 | 13 | 13DF | Neomante | 13 | Tramo | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2019017774 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-20 07:58 | 2019-03-20 14:19 |  |  |  | DF | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente en la entrada del portal de la S/E Hernán Videla Lira ( Fundición Paipote) |  |  | 0 | 1 | 0
14 | 14 | 14DF | Neomante | 14 | Tramo | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2019017774 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-20 07:58 | 2019-03-20 14:19 |  |  |  | DF | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente en la entrada del portal de la S/E Hernán Videla Lira ( Fundición Paipote) |  |  | 0 | 1 | 0
1107 | 1516 | 1516DP | Neomante | 1516 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C2 | CAP HUACHIPATO | Desconexión / Intervención | 2019015880 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-20 08:28 | 2019-03-20 17:49 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019017085 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-20 08:40 | 2019-03-20 17:47 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores al circuito N°1 de la LT Ventanas - San Pedro a 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019017085 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-20 08:40 | 2019-03-20 17:47 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores al circuito N°1 de la LT Ventanas - San Pedro a 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
832 | 923 | 923DF | Neomante | 923 | Tramo | HUASCO - PELLETS 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2019018274 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-20 09:50 | 2019-03-21 19:06 |  |  |  | DF | 33.2667 | 0 | 0 | 0 | Servicio será efectuado por empresa COBRA. Se evaluará el cambio del resto de las prensas. |  |  | 0 | 1 | 0
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019016321 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-20 09:50 | 2019-03-20 18:14 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | - Se requiere el bloqueo de reconexión del 52H2 de S/E Copiapo - Bloqueo de reconexión automatica del 52H1 de S/E H. Fuentes. - Apertura y bloqueo reconexión automática interruptor 52H3 de S/E H. Fuentes. - Apertura SSCC 89H3 de S/E H. Fuentes. Según SODI CGE N°44 lo siguiente: - Bloqueo de reconexión automatica interruptores 52E3 UDA, y 52E4 Piedra Colgada. Según SODI TEN N°23 lo siguiente: - S/E Cumbres (TEN): Bloqueo de Reconexión Automática del 52K1, 52K3, 52K4, 52K6 - S/E Nueva Cardones (TEN): Bloqueo de Reconexión Automática del 52K7, 52K9, 52K11, 52K12 Condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019017212 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-21 07:52 | 2019-03-21 16:12 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante actividades de mantenimiento. no existe transferencias de cargas dado que esta linea se encuentra energizada en vacío |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019017212 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-21 07:52 | 2019-03-21 16:12 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante actividades de mantenimiento. no existe transferencias de cargas dado que esta linea se encuentra energizada en vacío |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019017086 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-21 08:42 | 2019-03-21 17:25 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores al circuito N°1 de la LT Ventanas - San Pedro a 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019017086 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-21 08:42 | 2019-03-21 17:25 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores al circuito N°1 de la LT Ventanas - San Pedro a 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019017088 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-22 08:36 | 2019-03-22 17:20 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores al circuito N°1 de la LT Ventanas - San Pedro a 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019017088 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-22 08:36 | 2019-03-22 17:20 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores al circuito N°1 de la LT Ventanas - San Pedro a 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
832 | 923 | 923DF | Neomante | 923 | Tramo | HUASCO - PELLETS 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2019019065 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-22 10:06 | 2019-03-22 11:56 |  |  |  | DF | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de equipos primarios. |  |  | 0 | 1 | 0
728 | 815 | 815DP | Neomante | 815 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019017896 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-23 05:26 | 2019-03-23 13:34 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Coloca peines anti aves en crucetas y realiza cambio de aislación en el circuito 110 kV de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
724 | 811 | 811DP | Neomante | 811 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019017896 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-23 05:26 | 2019-03-23 13:34 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Coloca peines anti aves en crucetas y realiza cambio de aislación en el circuito 110 kV de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
725 | 812 | 812DP | Neomante | 812 | Tramo | TAP ANDES - ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019017896 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-23 05:26 | 2019-03-23 13:34 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Coloca peines anti aves en crucetas y realiza cambio de aislación en el circuito 110 kV de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
726 | 813 | 813DP | Neomante | 813 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019017896 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-23 05:26 | 2019-03-23 13:34 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Coloca peines anti aves en crucetas y realiza cambio de aislación en el circuito 110 kV de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
727 | 814 | 814DP | Neomante | 814 | Tramo | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019017896 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-23 05:26 | 2019-03-23 13:34 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Coloca peines anti aves en crucetas y realiza cambio de aislación en el circuito 110 kV de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | 428 | 428DF | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019019295 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-24 05:31 | 2019-03-24 11:13 |  |  |  | DF | 5.7 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
606 | 684 | 684DP | Neomante | 684 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019017666 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-24 05:45 | 2019-03-24 13:34 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Consumos son respaldados a través de la red de distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
607 | 685 | 685DP | Neomante | 685 | Tramo | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019017666 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-24 05:45 | 2019-03-24 13:34 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Consumos son respaldados a través de la red de distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
608 | 686 | 686DP | Neomante | 686 | Tramo | TAP RENACA - RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019017666 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-24 05:45 | 2019-03-24 13:34 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Consumos son respaldados a través de la red de distribución. |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019017337 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-24 06:19 | 2019-03-24 19:18 |  |  |  | DP | 12.9833 | 0 | 0 | 0 | Maniobras operacionales por cambio de alimentación de linea de 66kV Quinta - Teno |  |  | 0 | 0 | 1
460 | 521 | 521DP | Neomante | 521 | Tramo | TENO - AGUAS NEGRAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019015819 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-24 06:52 | 2019-03-24 19:59 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y Obras por el reemplazo de conductor Helsinki a dos conductores por fase, esto es con motivo del Proyecto : NUP 728 TENO GAS 50 Etapa 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1400 | 3193 | 3193DF | Neomante | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención | 2019019316 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-24 08:30 | 2019-03-24 11:48 |  |  |  | DF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar con carácter de urgencia reparación del conductor de fase 2 en linea 66kV tap Off Llanos - Aguas Blancas. Condiciones de equipos: S/E Tap Off Llanos: 52BT Abierto, 89BT Abierto, 89BT2 Abierto. S/E Aguas Blancas: 52BT1 Abierto, 89BT1 Abierto. Se requiere entrar en modo isla para que los consumos de S/E Aguas Blancas no se vean afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
968 | 1176 | 1176DP | Neomante | 1176 | Tramo | TRES PINOS - CANETE 66KV C1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019017821 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-24 08:47 | 2019-03-24 14:44 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Subestación Cañete quedará sin energía, los consumos asociados a los alimentadores 52E1 Tirúa y 52E2 Cañete de esta subestación serán transferidos previamente a través de la red de MT, por lo que no habrán clientes afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1511 | 4415 | 4415DF | Neomante | 4415 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019019314 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-24 10:46 | 2019-03-24 15:35 |  |  |  | DF | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | El cambio de aislacion se producirá en la el sector de Chillán Estructura 190. |  |  | 0 | 1 | 0
528 | 598 | 598DP | Neomante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019018366 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-25 08:27 | 2019-03-25 19:34 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Papeles Biobío estará en parada de planta con un consumo máximo de 3MW en la LT Concepción-Coronel N°1, en forma adicional S/E San Pedro se cambiara de alimentación al Cto N°1 (LT Concepción-Coronel N°1). |  |  | 0 | 0 | 1
530 | 600 | 600DP | Neomante | 600 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019018366 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-25 08:27 | 2019-03-25 19:34 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Papeles Biobío estará en parada de planta con un consumo máximo de 3MW en la LT Concepción-Coronel N°1, en forma adicional S/E San Pedro se cambiara de alimentación al Cto N°1 (LT Concepción-Coronel N°1). |  |  | 0 | 0 | 1
852 | 945 | 945DP | Neomante | 945 | Tramo | PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C2 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 2019017845 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-25 08:30 | 2019-03-25 18:45 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | BO Paper Bio Bio (Ex Papeles Bio bio) realizará mantenimiento preventivo a sus paños 1 y 2 de la SSEE con desconectador de línea circuito N°2. Se requiere mantener cargas en circuito N°1, se estima una demanda de planta de 3 MW. |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019016328 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-25 10:03 | 2019-03-25 20:31 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | - Se requiere apertura del 52H2 de S/E Galleguillos -Apertura SSCC 89H2-2 de S/E Galleguillos -Cierre SSCC 89H2-2T de S/E Galleguillos (TIERRA OPERACIONAL) Según SODI TEN N°26 lo siguiente: - S/E Cumbres (TEN): Bloqueo de Reconexión Automática del 52K1, 52K3, 52K4, 52K6 - S/E Nueva Cardones (TEN): Bloqueo de Reconexión Automática del 52K7, 52K9, 52K11, 52K12 Condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019018080 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-25 15:06 | 2019-04-04 09:49 |  |  |  | DP | 234.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalización de líneas doble circuito (1 CTO desenergizado), Instalación de cajas de empalme, fabricación de mufas de unión y pruebas a cable OPGW Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52 JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Caserones, Tierra provisional en distancias no mayores a 1,5 km de distancia 'Tierras en conductores Circuito 1 (Amarillo), torre 454, 495, 518 y ML Caserones. a disposición del Jefe de Faena Verificar ausencia de tensión previo a instalación de tierras, Comentario trabajo a realizar: Instalación de cajas de empalme, fabricación de mufas de unión y pruebas a cable OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019018080 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-25 15:06 | 2019-04-04 09:49 |  |  |  | DP | 234.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalización de líneas doble circuito (1 CTO desenergizado), Instalación de cajas de empalme, fabricación de mufas de unión y pruebas a cable OPGW Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52 JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Caserones, Tierra provisional en distancias no mayores a 1,5 km de distancia 'Tierras en conductores Circuito 1 (Amarillo), torre 454, 495, 518 y ML Caserones. a disposición del Jefe de Faena Verificar ausencia de tensión previo a instalación de tierras, Comentario trabajo a realizar: Instalación de cajas de empalme, fabricación de mufas de unión y pruebas a cable OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
528 | 598 | 598DP | Neomante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019018368 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-26 08:04 | 2019-03-26 19:15 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Papeles Biobío estará en parada de planta con un consumo máximo de 3MW en la LT Concepción-Coronel N°1, en forma adicional S/E San Pedro se cambiara de alimentación al Cto N°1 (LT Concepción-Coronel N°1). |  |  | 0 | 0 | 1
530 | 600 | 600DP | Neomante | 600 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019018368 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-26 08:04 | 2019-03-26 19:15 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Papeles Biobío estará en parada de planta con un consumo máximo de 3MW en la LT Concepción-Coronel N°1, en forma adicional S/E San Pedro se cambiara de alimentación al Cto N°1 (LT Concepción-Coronel N°1). |  |  | 0 | 0 | 1
852 | 945 | 945DP | Neomante | 945 | Tramo | PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C2 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 2019018148 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-26 08:21 | 2019-03-26 18:00 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | BO Paper Bio Bio (Ex Papeles Bio bio) realizará mantenimiento preventivo a líneas de circuito 2 en su tramo de transmisión dedicada. Se requiere mantener cargas en circuito N°1, se estima una demanda de planta de 3 MW. |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019016329 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-26 08:59 | 2019-03-26 18:19 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | - Se requiere apertura del 52H2 de S/E Galleguillos -Apertura SSCC 89H2-2 de S/E Galleguillos -Cierre SSCC 89H2-2T de S/E Galleguillos (TIERRA OPERACIONAL) Según SODI TEN N°27 lo siguiente: - S/E Cumbres (TEN): Bloqueo de Reconexión Automática del 52K1, 52K3, 52K4, 52K6 - S/E Nueva Cardones (TEN): Bloqueo de Reconexión Automática del 52K7, 52K9, 52K11, 52K12 Condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
892 | 999 | 999DP | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2019018699 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-26 10:07 | 2019-03-28 15:22 |  |  |  | DP | 53.25 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
89 | 91 | 91DP | Neomante | 91 | Tramo | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019016866 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-26 10:31 | 2019-03-26 20:09 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de verificación a 3 TT/CC, y 3 TT/PP paño J18 de S/E Charrúa. Instalación en sala de control de Equipo de medición de magnitudes análogas. |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019016330 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-27 08:07 | 2019-03-27 18:43 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | - Se requiere apertura del 52H2 de S/E Galleguillos -Apertura SSCC 89H2-2 de S/E Galleguillos -Cierre SSCC 89H2-2T de S/E Galleguillos (TIERRA OPERACIONAL) Según SODI TEN N°28 lo siguiente: - S/E Cumbres (TEN): Bloqueo de Reconexión Automática del 52K1, 52K3, 52K4, 52K6 - S/E Nueva Cardones (TEN): Bloqueo de Reconexión Automática del 52K7, 52K9, 52K11, 52K12 Condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
809 | 901 | 901DP | Neomante | 901 | Tramo | PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C1 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 2019018506 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-27 08:23 | 2019-03-27 18:00 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a líneas de circuito 1, Mantenimiento Desconectador QL1 SSEE de BO Paper e Isolometría de aisladores líneas de circuito 2 |  |  | 0 | 0 | 1
407 | 460 | 460DP | Neomante | 460 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019018386 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-27 08:38 | 2019-03-27 19:54 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Papeles Biobío estará en parada de planta con un consumo máximo de 3MW, en forma adicional Papeles Biobío se cambiara de alimentación al Cto N°1 (LT Concepción-Coronel N°1). Y se requiere el bloqueo de reconexión de los interruptores 52B9 de S/E Coronel y 52B11 de S/E Concepción, mientras se desarrolla el trabajo de Isolometria de aisladores en lineas de circuito N°2 de Papeles Biobío. |  |  | 0 | 0 | 1
409 | 462 | 462DP | Neomante | 462 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019018386 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-27 08:38 | 2019-03-27 19:54 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Papeles Biobío estará en parada de planta con un consumo máximo de 3MW, en forma adicional Papeles Biobío se cambiara de alimentación al Cto N°1 (LT Concepción-Coronel N°1). Y se requiere el bloqueo de reconexión de los interruptores 52B9 de S/E Coronel y 52B11 de S/E Concepción, mientras se desarrolla el trabajo de Isolometria de aisladores en lineas de circuito N°2 de Papeles Biobío. |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019018959 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-27 10:05 | 2019-03-27 17:35 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estos trabajos. Esta linea se encuentra energizada en vacío por lo cual no existe transferencias de cargas |  |  | 0 | 0 | 1
1023 | 1364 | 1364DP | Neomante | 1364 | Tramo | CON CON - BOSQUEMAR 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019019501 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-28 08:37 | 2019-03-28 15:39 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de la linea asociado a capacitación de operadores de subestaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019016331 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-28 09:09 | 2019-03-28 17:58 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | - Se requiere apertura del 52H2 de S/E Galleguillos -Apertura SSCC 89H2-2 de S/E Galleguillos -Cierre SSCC 89H2-2T de S/E Galleguillos (TIERRA OPERACIONAL) Según SODI TEN N°29 lo siguiente: - S/E Cumbres (TEN): Bloqueo de Reconexión Automática del 52K1, 52K3, 52K4, 52K6 - S/E Nueva Cardones (TEN): Bloqueo de Reconexión Automática del 52K7, 52K9, 52K11, 52K12 Condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1527 | 4436 | 4436DF | Neomante | 4436 | Tramo | CALAMA - PUERTO SECO 23KV C1 | PUERTO SECO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2019021167 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-28 20:35 | 2019-03-28 21:57 |  |  |  | DF | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019016332 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-29 09:04 | 2019-03-29 19:20 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | - Se requiere apertura del 52H2 de S/E Galleguillos -Apertura SSCC 89H2-2 de S/E Galleguillos -Cierre SSCC 89H2-2T de S/E Galleguillos (TIERRA OPERACIONAL) Según SODI TEN N°30 lo siguiente: - S/E Cumbres (TEN): Bloqueo de Reconexión Automática del 52K1, 52K3, 52K4, 52K6 - S/E Nueva Cardones (TEN): Bloqueo de Reconexión Automática del 52K7, 52K9, 52K11, 52K12 Condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1173 | 1649 | 1649DP | Neomante | 1649 | Tramo | TAP RIO COLORADO - RIO COLORADO 66KV C1 | RIO COLORADO | Desconexión / Intervención | 2019019883 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-29 10:32 | 2019-03-29 11:48 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de la Línea 13,8/66Kv Río Colorado. Ingreso a Patio Transformador para inspección visual del equipo. |  |  | 0 | 0 | 1
215 | 238 | 238DP | Neomante | 238 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019019585 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-29 23:56 | 2019-03-30 07:19 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor 52BS acoplador de barra 66kV de S/E Buin. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
483 | 551 | 551DP | Neomante | 551 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019019585 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-29 23:56 | 2019-03-30 07:19 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor 52BS acoplador de barra 66kV de S/E Buin. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019019587 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-29 23:57 | 2019-03-30 07:19 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor 52BS acoplador de barra 66kV de S/E Buin. Sin consumos afectados. SD asociada 2019003534. |  |  | 0 | 0 | 1
240 | 264 | 264DP | Neomante | 264 | Tramo | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019012731 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-31 04:17 | 2019-03-31 12:23 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de LT 66kV Rancagua-Alameda por trabajos de mantenimiento preventivo a paño B5 y B6 de SE Rancagua. Los consumos de SE Alameda serán transferidos por redes de 66kV, específicamente hacia SE Punta de Cortés a través de LT 66kV Rancagua-Cachapoal. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019020751 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-31 05:23 | 2019-03-31 11:18 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de poda en comunidad Mahuidanche comuna de Freire. Consumos seran respaldados desde linea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DP | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019020751 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-31 05:23 | 2019-03-31 11:18 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de poda en comunidad Mahuidanche comuna de Freire. Consumos seran respaldados desde linea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019020751 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-31 05:23 | 2019-03-31 11:18 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de poda en comunidad Mahuidanche comuna de Freire. Consumos seran respaldados desde linea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019020751 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-31 05:23 | 2019-03-31 11:18 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de poda en comunidad Mahuidanche comuna de Freire. Consumos seran respaldados desde linea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019020751 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-31 05:23 | 2019-03-31 11:18 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de poda en comunidad Mahuidanche comuna de Freire. Consumos seran respaldados desde linea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
277 | 309 | 309DP | Neomante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019018543 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-31 06:36 | 2019-03-31 18:54 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
500 | 568 | 568DP | Neomante | 568 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019020046 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-31 06:36 | 2019-03-31 18:54 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
886 | 991 | 991DP | Neomante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019017451 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-31 07:02 | 2019-03-31 15:48 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza Manual de Aislación |  |  | 0 | 0 | 1
261 | 285 | 285DP | Neomante | 285 | Tramo | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019018945 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-31 07:33 | 2019-03-31 17:43 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea LTx San Fernando - La Ronda como medida de precaución ante estas actividades. Los consumos de S/E La Ronda y S/E San Vicente TT serán transferidos hacia S/E Malloa 154kV mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019018952 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-31 07:33 | 2019-03-31 17:43 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión como medida de precaución. Linea energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019018952 | interno | Programada | Desconexión | 2019-03-31 07:33 | 2019-03-31 17:43 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión como medida de precaución. Linea energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1407 | 3201 | 3201DF | Neomante | 3201 | Tramo | ESCONDIDA - TAP OFF 640 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019021609 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-31 09:53 | 2019-03-31 13:14 |  |  |  | DF | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: Abierto interruptor 52B1. SE Escondida: Abierto y bloqueado desconectador 89B1-1 y 89B1-2, Cerrado y bloqueado desconectador 89B1-2T SE 640: Abierto y bloqueado desconectador 89B641B-1 |  |  | 0 | 1 | 0
843 | 934 | 934DF | Neomante | 934 | Tramo | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | 2019021611 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-31 13:45 | 2019-03-31 15:32 |  |  |  | DF | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar línea para realizar el cambio los aisladores en las estructuras 58 y 64. |  |  | 0 | 1 | 0
844 | 935 | 935DF | Neomante | 935 | Tramo | PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | 2019021611 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-03-31 13:45 | 2019-03-31 15:32 |  |  |  | DF | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar línea para realizar el cambio los aisladores en las estructuras 58 y 64. |  |  | 0 | 1 | 0
129 | 131 | 131DP | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019020735 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-01 09:04 | 2019-04-01 18:35 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores al circuito N°2 de la LT Ventanas - San Pedro a 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019020735 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-01 09:04 | 2019-04-01 18:35 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores al circuito N°2 de la LT Ventanas - San Pedro a 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019020295 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-01 09:28 | 2019-04-01 19:39 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | - Se requiere apertura del 52H2 de S/E Galleguillos -Apertura SSCC 89H2-2 de S/E Galleguillos -Cierre SSCC 89H2-2T de S/E Galleguillos (TIERRA OPERACIONAL) Según SODI TEN N°31 lo siguiente: - S/E Cumbres (TEN): Bloqueo de Reconexión Automática del 52K2, 52K3, 52K5, 52K6 - S/E Nueva Cardones (TEN): Bloqueo de Reconexión Automática del 52K8, 52K9, 52K11, 52K12 Condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2019021866 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-01 13:19 | 2019-04-02 02:48 |  |  |  | DF | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzosa de Línea 220 kV Renaico - Bureo, por corte de cable guardia y en proximidad a una de las fases de la Línea. |  |  | 0 | 1 | 0
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019020081 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-01 16:10 | 2019-04-02 19:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de Bloqueos Tierras provisionales de acuerdo a zona de trabajo diaria Tierras provisionales serán Móviles de acuerdo a zona de trabajo. Retirar Una Vez Finalizado. Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019020081 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-01 16:10 | 2019-04-02 19:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de Bloqueos Tierras provisionales de acuerdo a zona de trabajo diaria Tierras provisionales serán Móviles de acuerdo a zona de trabajo. Retirar Una Vez Finalizado. Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019020082 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-02 07:16 | 2019-04-02 19:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de Bloqueos Tierras provisionales de acuerdo a zona de trabajo diaria Tierras provisionales serán Móviles de acuerdo a zona de trabajo. Retirar Una Vez Finalizado. Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019020082 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-02 07:16 | 2019-04-02 19:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de Bloqueos Tierras provisionales de acuerdo a zona de trabajo diaria Tierras provisionales serán Móviles de acuerdo a zona de trabajo. Retirar Una Vez Finalizado. Comentario trabajo a realizar: Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. |  |  | 0 | 0 | 1
565 | 640 | 640DF | Neomante | 640 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001065 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-02 08:04 | 2019-04-02 13:08 |  |  |  | DF | 5.0667 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje se verifica descarga en aislador fase inferior de torre 21, sin daños. | Excremento de ave. Fase inferior torre 21. |  | 0 | 0 | 0
566 | 641 | 641DF | Neomante | 641 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001065 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-02 08:04 | 2019-04-02 13:08 |  |  |  | DF | 5.0667 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje se verifica descarga en aislador fase inferior de torre 21, sin daños. | Excremento de ave. Fase inferior torre 21. |  | 0 | 0 | 0
567 | 642 | 642DF | Neomante | 642 | Tramo | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001065 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-02 08:04 | 2019-04-02 13:08 |  |  |  | DF | 5.0667 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje se verifica descarga en aislador fase inferior de torre 21, sin daños. | Excremento de ave. Fase inferior torre 21. |  | 0 | 0 | 0
568 | 643 | 643DF | Neomante | 643 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001065 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-02 08:04 | 2019-04-02 13:08 |  |  |  | DF | 5.0667 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje se verifica descarga en aislador fase inferior de torre 21, sin daños. | Excremento de ave. Fase inferior torre 21. |  | 0 | 0 | 0
975 | 1204 | 1204DF | Neomante | 1204 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001065 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-02 08:04 | 2019-04-02 13:08 |  |  |  | DF | 5.0667 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje se verifica descarga en aislador fase inferior de torre 21, sin daños. | Excremento de ave. Fase inferior torre 21. |  | 0 | 0 | 0
976 | 1205 | 1205DF | Neomante | 1205 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001065 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-02 08:04 | 2019-04-02 13:08 |  |  |  | DF | 5.0667 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje se verifica descarga en aislador fase inferior de torre 21, sin daños. | Excremento de ave. Fase inferior torre 21. |  | 0 | 0 | 0
561 | 635 | 635DF | Neomante | 635 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001065 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-02 08:04 | 2019-04-02 13:08 |  |  |  | DF | 5.0667 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje se verifica descarga en aislador fase inferior de torre 21, sin daños. | Excremento de ave. Fase inferior torre 21. |  | 0 | 0 | 0
562 | 636 | 636DF | Neomante | 636 | Tramo | TAP BUIN - BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001065 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-02 08:04 | 2019-04-02 13:08 |  |  |  | DF | 5.0667 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje se verifica descarga en aislador fase inferior de torre 21, sin daños. | Excremento de ave. Fase inferior torre 21. |  | 0 | 0 | 0
563 | 637 | 637DF | Neomante | 637 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001065 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-02 08:04 | 2019-04-02 13:08 |  |  |  | DF | 5.0667 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje se verifica descarga en aislador fase inferior de torre 21, sin daños. | Excremento de ave. Fase inferior torre 21. |  | 0 | 0 | 0
564 | 638 | 638DF | Neomante | 638 | Tramo | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001065 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-02 08:04 | 2019-04-02 13:08 |  |  |  | DF | 5.0667 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje se verifica descarga en aislador fase inferior de torre 21, sin daños. | Excremento de ave. Fase inferior torre 21. |  | 0 | 0 | 0
129 | 131 | 131DP | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019021093 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-02 08:41 | 2019-04-02 17:58 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores al circuito N°2 de la LT Ventanas - San Pedro a 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019021093 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-02 08:41 | 2019-04-02 17:58 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores al circuito N°2 de la LT Ventanas - San Pedro a 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019020306 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-02 08:42 | 2019-04-03 20:30 |  |  |  | DP | 35.8 | 0 | 0 | 0 | - Se requiere apertura del 52H2 de S/E Galleguillos -Apertura SSCC 89H2-2 de S/E Galleguillos -Cierre SSCC 89H2-2T de S/E Galleguillos (TIERRA OPERACIONAL) Según SODI TEN N°32 lo siguiente: - S/E Cumbres (TEN): Bloqueo de Reconexión Automática del 52K2, 52K3, 52K5, 52K6 - S/E Nueva Cardones (TEN): Bloqueo de Reconexión Automática del 52K8, 52K9, 52K11, 52K12 Condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
985 | 1250 | 1250DF | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Informe Fallas | 2019001074 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-02 12:32 | 2019-04-03 18:32 |  |  |  | DF | 30 | 1 | 0 | 0 | Estando en Servicio Normal la interconexión de 220 Kv Colbún - Ancoa , se abren los siguientes interruptores : 52J2 , 52J7 en S/E Colbún . 52J9,52J11 en S/E Ancoa por operación de la protección deferencial. , | Estando en Servicio Normal la interconexión de 220 Kv Colbún - Ancoa , se abren los siguientes interruptores : 52J2 , 52J7 en S/E Colbún . 52J9,52J11 en S/E Ancoa por operación de la protección deferencial. |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Neomante | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019019324 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-02 12:51 | 2019-05-10 12:19 |  |  |  | DP | 911.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas En SE Tocopilla: - 89H3-1, 89H3-2 y 89H3-3 abiertos y bloqueados. - 52H3 a disposición del jefe de faenas. - 89H3-3T cerrado - Deshabilitar unidad de bahía 87B En SE Tamaya: - 89H4-1, 89H4-2, 89H4-3, 89HR-1 y 89HR-3 abiertos y bloqueados. - 52H4 y 52HR a disposición del jefe de faenas. - 89H4-4T cerrado y bloqueado. - Deshabilitar unidad de bahía 87B |  |  | 0 | 0 | 1
1531 | 4448 | 4448DF | Neomante | 4448 | Tramo | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2019022119 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-02 13:21 | 2019-04-02 17:46 |  |  |  | DF | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de cable tierra de protección LINE POST que durante inspección rutinaria a la instalación se encuentra desprendido en estructura 156 en Línea 110 kV Cunco - Melipeuco. |  |  | 0 | 1 | 0
208 | 230 | 230DF | Neomante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022378 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-03 | 2019-04-03 05:53 |  |  |  | DF | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de cadena de aisladores superior de llegada a estructura n° 287 con señal de arco por tormenta eléctrica. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. . Comentario trabajo a realizar: Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 1 | 0
209 | 231 | 231DF | Neomante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022378 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-03 | 2019-04-03 05:53 |  |  |  | DF | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de cadena de aisladores superior de llegada a estructura n° 287 con señal de arco por tormenta eléctrica. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. . Comentario trabajo a realizar: Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 1 | 0
210 | 232 | 232DF | Neomante | 232 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022378 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-03 | 2019-04-03 05:53 |  |  |  | DF | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de cadena de aisladores superior de llegada a estructura n° 287 con señal de arco por tormenta eléctrica. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. . Comentario trabajo a realizar: Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 1 | 0
211 | 233 | 233DF | Neomante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022378 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-03 | 2019-04-03 05:53 |  |  |  | DF | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de cadena de aisladores superior de llegada a estructura n° 287 con señal de arco por tormenta eléctrica. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. . Comentario trabajo a realizar: Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 1 | 0
328 | 375 | 375DF | Neomante | 375 | Tramo | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022378 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-03 | 2019-04-03 05:53 |  |  |  | DF | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de cadena de aisladores superior de llegada a estructura n° 287 con señal de arco por tormenta eléctrica. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. . Comentario trabajo a realizar: Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 1 | 0
907 | 1032 | 1032DF | Neomante | 1032 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022378 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-03 | 2019-04-03 05:53 |  |  |  | DF | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de cadena de aisladores superior de llegada a estructura n° 287 con señal de arco por tormenta eléctrica. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. . Comentario trabajo a realizar: Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 1 | 0
870 | 973 | 973DF | Neomante | 973 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022378 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-03 | 2019-04-03 05:53 |  |  |  | DF | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de cadena de aisladores superior de llegada a estructura n° 287 con señal de arco por tormenta eléctrica. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. . Comentario trabajo a realizar: Coordinado con CGE. |  |  | 0 | 1 | 0
129 | 131 | 131DP | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019021096 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 18:30 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores al circuito N°2 de la LT Ventanas - San Pedro a 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019021096 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 18:30 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores al circuito N°2 de la LT Ventanas - San Pedro a 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1141 | 1577 | 1577DF | Neomante | 1577 | Tramo | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | CAPULLO | Informe Fallas | 2019001079 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-03 15:37 | 2019-04-03 15:37 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Causa: Aun no determinada. Interrupción con reconexion automatica con exito de la linea 66kV Aihuapi- Los Negros. |  | Causa: Aun no determinada. Interrupción con reconexion automatica con exito de la linea 66kV Aihuapi- Los Negros. | 0 | 0 | 0
1490 | 4341 | 4341DF | Neomante | 4341 | Tramo | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001081 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-03 17:25 | 2019-04-03 19:48 |  |  |  | DF | 2.3833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
513 | 581 | 581DF | Neomante | 581 | Tramo | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001093 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-03 20:05 | 2019-04-03 20:05 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001097 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-04 07:18 | 2019-04-04 08:38 |  |  |  | DF | 1.3333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001097 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-04 07:18 | 2019-04-04 08:38 |  |  |  | DF | 1.3333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
859 | 952 | 952DP | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2019021345 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-04 08:06 | 2019-04-04 09:47 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PROGRAMADO LINEA LLANTA 2 Y SUBESTACION LLANTA |  |  | 0 | 0 | 1
13 | 13 | 13DP | Neomante | 13 | Tramo | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2019021886 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-04 08:40 | 2019-04-04 14:24 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 110 kV Cardones - Paipote Motivo: punto con alta temperatura en la entrada del portal de la S/E Hernán Videla Lira. |  |  | 0 | 0 | 1
14 | 14 | 14DP | Neomante | 14 | Tramo | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2019021886 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-04 08:40 | 2019-04-04 14:24 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 110 kV Cardones - Paipote Motivo: punto con alta temperatura en la entrada del portal de la S/E Hernán Videla Lira. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019021654 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-04 09:52 | 2019-04-08 08:45 |  |  |  | DP | 94.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalización de líneas doble circuito (con un circuito desenergizado), Instalación refuerzos y rellenos en estructuras anclaje, remate y suspensión, Circuito 2,Retiro crucetilla existente CG e instalación canastillos CG, Circuito 2,Retiro CG existente, tendido y templado CG nuevo, Circuito 2,Instalación aisladores separadores de fases, Circuito 2,Instalación cajas de empalme, fabricación mufas de unión y pruebas cable nuevo, Circuito 2,Normalización alumoweld en canastillo, Circuito 2 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, SE Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Caserones, tierra provisional 'Tierras en conductores Circuito 2 (verde), torre 454, 495, 518 y ML Caserones. Verificar tensión previo a instalación de tierras, Comentario trabajo a realizar: Trabajo debe dar vigencia una vez normalizado desconexión del Circuito N° 1 de la Líneas Maitencillo - Caserones. |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019021654 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-04 09:52 | 2019-04-08 08:45 |  |  |  | DP | 94.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalización de líneas doble circuito (con un circuito desenergizado), Instalación refuerzos y rellenos en estructuras anclaje, remate y suspensión, Circuito 2,Retiro crucetilla existente CG e instalación canastillos CG, Circuito 2,Retiro CG existente, tendido y templado CG nuevo, Circuito 2,Instalación aisladores separadores de fases, Circuito 2,Instalación cajas de empalme, fabricación mufas de unión y pruebas cable nuevo, Circuito 2,Normalización alumoweld en canastillo, Circuito 2 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, SE Jorquera 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Caserones, tierra provisional 'Tierras en conductores Circuito 2 (verde), torre 454, 495, 518 y ML Caserones. Verificar tensión previo a instalación de tierras, Comentario trabajo a realizar: Trabajo debe dar vigencia una vez normalizado desconexión del Circuito N° 1 de la Líneas Maitencillo - Caserones. |  |  | 0 | 0 | 1
127 | 1679 | 1679DP | Neomante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019021913 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-05 08:41 | 2019-04-05 16:52 |  |  |  | DP | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza y reemplazo de aisladores . Los consumos serán respaldados por LT 110kV San Pedro - Miraflores y LT 110kV Miraflores - Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
82 | 83 | 83DP | Neomante | 83 | Tramo | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019022098 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-05 10:49 | 2019-04-05 13:20 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | S/E Rucue Paño J2; Se realizarán pruebas para verificar alambrados en vías de trip desde armarios de protecciones Unidad 2 hacia interruptor 52J2. Como medida de seguridad se realizará el bloqueo de protección diferencial de barras N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1524 | 4433 | 4433DF | Neomante | 4433 | Tramo | CERRO DOMINADOR - PV CERRO DOMINADOR 220KV C1 | ATACAMA GENERACION CHILE | Informe Fallas | 2019001114 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-05 11:39 | 2019-04-05 16:30 |  |  |  | DF | 4.85 | 1 | 0 | 0 | Se realizaban trabajos de integración y configuración SCADA hacia CC Enorchile, según solicitudes 2019021212 y 2019021220. | Error de configuración de señales de comando. Señal de apertura no deseada sobre equipo 52J4. Relacionado con trabajos de integración y configuración SCADA hacia CC Enorchile. Asociado a solicitudes 2019021212 y 2019021220. |  | 0 | 0 | 0
1491 | 4342 | 4342DF | Neomante | 4342 | Tramo | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001112 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-05 16:15 | 2019-04-05 17:44 |  |  |  | DF | 1.4833 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Posterior a inspección en el punto de falla, se detecta descarga por conductor izquierdo, producto de incendio por quema de pastizales entre estructuras 65-66. | 0 | 0 | 0
363 | 412 | 412DP | Neomante | 412 | Tramo | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019022163 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-06 04:52 | 2019-04-06 07:35 |  |  |  | DP | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo 66 kV Temuco-Pumahue 1 para intervenir punto con sobretemperatura en desconectador 89B2 de S/E Pumahue. SSEE Chivilcán, Las Encinas y Padre las Casas serán respaldadas desde subsistema 66 kV Temuco-Loncoche. Relacionada con SD2019019835. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | 413 | 413DP | Neomante | 413 | Tramo | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019022165 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-06 04:52 | 2019-04-06 07:35 |  |  |  | DP | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Pumahue-Chivilcán para intervenir punto con sobretemperatura en desconectador 89B2 de S/E Pumahue. SSEE Chivilcán, Las Encinas y Padre las Casas serán respaldadas desde subsistema 66 kV Temuco-Loncoche. |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019021423 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-06 07:08 | 2019-04-06 17:17 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topologia a nivel de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019022317 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-06 07:08 | 2019-04-06 17:17 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentanea de la linea por cambio de alimentación de LT66kV San Fernando-Teno la cual se alimenta de SE San Fernando quedando a posterior alimentada de SE Teno (Se asocia a SD 2019014159) |  |  | 0 | 0 | 1
310 | 351 | 351DP | Neomante | 351 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019022147 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-06 07:55 | 2019-04-06 13:10 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea será transferida a línea 66 kV Concepción-Penco. |  |  | 0 | 0 | 1
313 | 356 | 356DP | Neomante | 356 | Tramo | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019022148 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-06 07:55 | 2019-04-06 13:10 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea será transferida por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
314 | 357 | 357DP | Neomante | 357 | Tramo | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019022148 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-06 07:55 | 2019-04-06 13:10 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea será transferida por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019022062 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-06 09:03 | 2019-04-06 17:49 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Linea se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
1566 | 4608 | 4608DP | Neomante | 4608 | Tramo | TORRE 7 - SAUZAL 50Hz 66KV | PACIFIC HYDRO | Desconexión / Intervención | 2019023008 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-06 09:14 | 2019-04-17 17:53 |  |  |  | DP | 272.65 | 0 | 0 | 0 | Se debe realizar esta reparación con línea desconectada ya que esta cercana a la línea de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2019023634 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-06 09:37 | 2019-04-06 14:51 |  |  |  | DF | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reparar preformada de retención cable OPGW en estructura 28, la cual debe ser intervenida por el riesgo de una eventual caída de éste sobre Línea 220 kV Tap Bureo - S/E Renaico, comprometiendo la operatividad del Parque Eólico Renaico y sus instalaciones. |  |  | 0 | 1 | 0
445 | 506 | 506DP | Neomante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019021955 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-06 12:58 | 2019-04-06 19:40 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de los arranques conectados a la LT 33kV Hualte-Quirihue quedarán desconectados mientras duren los trabajos,. Cantidad de clientes 833. |  |  | 0 | 0 | 1
444 | 505 | 505DP | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019021956 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-06 12:58 | 2019-04-06 17:10 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Los consumos del Cto. San Nicolás asociado al transformador N°2 de S/E Hualte quedarán desconectados durante el período de la desconexión (3 hora). Cantidad de clientes del Cto. San Nicolás 2137. |  |  | 0 | 0 | 1
701 | 785 | 785DF | Neomante | 785 | Tramo | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | TRANSQUILLOTA | Desconexión / Intervención | 2019023628 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-06 23:30 | 2019-04-07 05:18 |  |  |  | DF | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Eliminación de punto caliente en desconectador 89J6-2y2T. S/E San Luis: Eliminación de puntos calientes en 3TCJ9 lado barra y 3TCJ9 lado línea. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV San Luis - Quillota circuito 2 o Barra 2 de 220 kV en S/E San Luis. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. S/E San Luis: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: Coordinado mediante comunicación con C. San Isidro y C. Nehuenco. |  |  | 0 | 1 | 0
175 | 188 | 188DF | Neomante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2019001120 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-07 04:44 | 2019-04-07 07:45 |  |  |  | DF | 3.0167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52H5 S/E El Peñon y 52H3 S/E Ovalle LT 110KV El Peñon-Ovalle N°2 sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
235 | 258 | 258DP | Neomante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019019534 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-07 05:16 | 2019-04-07 13:25 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión LT 66kV Punta de Cortés-Tuniche. Sin consumos afectados los cuales serán serán respaldados por redes de MT. no hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DP | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019022115 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-07 06:40 | 2019-04-07 14:03 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, linea se encontrará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
235 | 258 | 258DP | Neomante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019020252 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-07 06:50 | 2019-04-07 13:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar LT66kV Punta Cortés -Tuniche, donde se realizarán trabajos de poda y roce en dicha línea. |  |  | 0 | 0 | 1
938 | 1073 | 1073DP | Neomante | 1073 | Tramo | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019021512 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-07 07:30 | 2019-04-07 13:39 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel. 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
792 | 882 | 882DP | Neomante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019021512 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-07 07:30 | 2019-04-07 13:39 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel. 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
793 | 883 | 883DP | Neomante | 883 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019021512 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-07 07:30 | 2019-04-07 13:39 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel. 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
794 | 884 | 884DP | Neomante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019021512 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-07 07:30 | 2019-04-07 13:39 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel. 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
614 | 693 | 693DP | Neomante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019021512 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-07 07:30 | 2019-04-07 13:39 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel. 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
931 | 1066 | 1066DP | Neomante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019021512 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-07 07:30 | 2019-04-07 13:39 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel. 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
867 | 962 | 962DP | Neomante | 962 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019021512 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-07 07:30 | 2019-04-07 13:39 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel. 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
868 | 963 | 963DP | Neomante | 963 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019021512 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-07 07:30 | 2019-04-07 13:39 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel. 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu. 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
1577 | 4708 | 4708DP | Neomante | 4708 | Tramo | RAHUE - TAP AURORA 220KV C1 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019018848 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-07 08:10 | 2019-04-07 19:51 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rahue: Pruebas de control, medidas de aislacion, reapriete de conexiones y verificación de protecciones en paño J1 . Restricciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Rahue Temporalidad de los Riesgos: Al término y Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Rahue, bloqueo de trip en Protección 50BF.52J1 y 50BF-52JR Bloqueo. Subestación Rahue, Bloqueo de trip unidad de bahía diferencial BUJ1 y BUJR dejar en modo fuera de servicio. Bloqueo. Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con Tap-Off Aurora |  |  | 0 | 0 | 1
1578 | 4709 | 4709DP | Neomante | 4709 | Tramo | TAP AURORA - PUERTO MONTT 220KV C1 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019018848 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-07 08:10 | 2019-04-07 19:51 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rahue: Pruebas de control, medidas de aislacion, reapriete de conexiones y verificación de protecciones en paño J1 . Restricciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Rahue Temporalidad de los Riesgos: Al término y Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Rahue, bloqueo de trip en Protección 50BF.52J1 y 50BF-52JR Bloqueo. Subestación Rahue, Bloqueo de trip unidad de bahía diferencial BUJ1 y BUJR dejar en modo fuera de servicio. Bloqueo. Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con Tap-Off Aurora |  |  | 0 | 0 | 1
607 | 685 | 685DF | Neomante | 685 | Tramo | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023683 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-07 09:20 | 2019-04-07 12:58 |  |  |  | DF | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | consumos de S/E Reñaca serán respaldados a través de red MT. |  |  | 0 | 1 | 0
608 | 686 | 686DF | Neomante | 686 | Tramo | TAP RENACA - RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023683 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-07 09:20 | 2019-04-07 12:58 |  |  |  | DF | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | consumos de S/E Reñaca serán respaldados a través de red MT. |  |  | 0 | 1 | 0
352 | 401 | 401DF | Neomante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001128 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-08 08:51 | 2019-04-08 08:51 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Angol, LT 66KV Angol Collipulli. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019021653 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-08 08:55 | 2019-05-15 11:25 |  |  |  | DP | 890.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalización de líneas doble circuito (1 CTO desenergizado), Normalización alumoweld en canastillo,Instalación cajas de empalme, fabricación mufas de unión y pruebas cable nuevo,Instalación aisladores separadores de fases,Retiro CG existente, tendido y templado CG nuevo.,Retiro crucetilla existente CG e instalación canastillos CG. ,Instalación refuerzos y rellenos en estructuras anclaje, remate y suspensión. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52 JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Caserones, Tierra provisional en distancias no mayores a 1,5 km de distancia 'Tierras en conductores Circuito 1 (Amarillo), torre 454, 495, 518 y ML Caserones. a disposición del Jefe de Faena Verificar ausencia de tensión previo a instalación de tierras, Comentario trabajo a realizar: Trabajo debe dar vigencia una vez normalizado desconexión del Circuito N° 2 de la Líneas Maitencillo - Caserones. |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019021653 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-08 08:55 | 2019-05-15 11:25 |  |  |  | DP | 890.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalización de líneas doble circuito (1 CTO desenergizado), Normalización alumoweld en canastillo,Instalación cajas de empalme, fabricación mufas de unión y pruebas cable nuevo,Instalación aisladores separadores de fases,Retiro CG existente, tendido y templado CG nuevo.,Retiro crucetilla existente CG e instalación canastillos CG. ,Instalación refuerzos y rellenos en estructuras anclaje, remate y suspensión. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52 JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Caserones, Tierra provisional en distancias no mayores a 1,5 km de distancia 'Tierras en conductores Circuito 1 (Amarillo), torre 454, 495, 518 y ML Caserones. a disposición del Jefe de Faena Verificar ausencia de tensión previo a instalación de tierras, Comentario trabajo a realizar: Trabajo debe dar vigencia una vez normalizado desconexión del Circuito N° 2 de la Líneas Maitencillo - Caserones. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Neomante | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019017488 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-08 09:20 | 2019-04-11 20:00 |  |  |  | DP | 82.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Mejillones Abierto y bloqueado: 89J2-1;89J2-2 SE Mejillones Abierto: 52J2 SE Mejillones Cerrado y bloqueado: 89J2-2T SE Ohiggins Abierto y bloqueado: 89J1-1; 89J1-2 SE Ohiggins Abierto: 52J1 SE Ohiggins Cerrado y bloqueado: 89J1-2T. Se ha enviado carta E-25-2019 para que esta solicitud sea procesada como mantenimiento mayor de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019021536 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-09 06:37 | 2019-04-09 18:30 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
264 | 288 | 288DP | Neomante | 288 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022619 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-09 07:45 | 2019-04-10 00:07 |  |  |  | DP | 16.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa remplazo de ITE de Potenciales del paño J4, medidas de aislación y verificación de protecciones 21-21N sistemas 1 y 2. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, 50BF-52J4 BLOQUEADA. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
264 | 288 | 288DP | Neomante | 288 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022630 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-09 07:51 | 2019-04-10 00:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Antuco: Mantenimiento y medidas eléctricas a TCJ3, TPJ3, 52J3, CAJ3 y TOJ3. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Antuco. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Antuco, Instalar equipos de puesta tierra entre 89J3-1 y 52J3, entre 89J3-2 y 52J3,en conexiones de bajada de TPJ3, entre TCJ3 y 89J3-T, en conexiones de bajada de CAJ3. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023197 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-09 08:45 | 2019-04-09 17:44 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023197 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-09 08:45 | 2019-04-09 17:44 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023197 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-09 08:45 | 2019-04-09 17:44 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023197 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-09 08:45 | 2019-04-09 17:44 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
1594 | 4760 | 4760DF | Neomante | 4760 | Tramo | EL MANCO – ANDALICAN 66 KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001142 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-09 11:17 | 2019-04-09 11:17 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Manco. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
93 | 95 | 95DF | Neomante | 95 | Tramo | COLBUN - PROCART 220KV C1 | COLBUN | Informe Fallas | 2019001160 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-09 23:51 | 2019-04-10 01:16 |  |  |  | DF | 1.4167 | 1 | 0 | 0 | Sale Fuera de servicio Línea 220 KV. S/E Colbun- Procart ( CMPC. Planta Maule) por operación de la protección de distancia. ( 21 P y 21 S) abriendo los siguientes interruptores en S/E Colbun: 52J4 , 52J6 , 52JCH, 52BT1. |  | Sale Fuera de servicio Línea 220 KV. S/E Colbun- Procart ( CMPC. Planta Maule) por operación de la protección de distancia. ( 21 P y 21 S) abriendo los siguientes interruptores en S/E Colbun: 52J4 , 52J6 , 52JCH, 52BT1. | 0 | 0 | 0
634 | 714 | 714DP | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023573 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 00:03 | 2019-04-10 05:30 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
635 | 715 | 715DP | Neomante | 715 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023573 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 00:03 | 2019-04-10 05:30 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
636 | 716 | 716DP | Neomante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023573 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 00:03 | 2019-04-10 05:30 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
637 | 717 | 717DP | Neomante | 717 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023573 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 00:03 | 2019-04-10 05:30 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
638 | 718 | 718DP | Neomante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023573 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 00:03 | 2019-04-10 05:30 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
639 | 719 | 719DP | Neomante | 719 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023573 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 00:03 | 2019-04-10 05:30 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
640 | 720 | 720DP | Neomante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023573 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 00:03 | 2019-04-10 05:30 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
641 | 721 | 721DP | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023573 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 00:03 | 2019-04-10 05:30 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
642 | 722 | 722DP | Neomante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023573 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 00:03 | 2019-04-10 05:30 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
643 | 723 | 723DP | Neomante | 723 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023573 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 00:03 | 2019-04-10 05:30 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
644 | 724 | 724DP | Neomante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023573 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 00:03 | 2019-04-10 05:30 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
645 | 725 | 725DP | Neomante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023573 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 00:03 | 2019-04-10 05:30 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
940 | 1078 | 1078DP | Neomante | 1078 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023573 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 00:03 | 2019-04-10 05:30 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
942 | 1080 | 1080DP | Neomante | 1080 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023573 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 00:03 | 2019-04-10 05:30 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1510 | 4414 | 4414DF | Neomante | 4414 | Tramo | LAS PALMAS - Estructura 234A (220KV C2) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001224 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:20 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Línea queda energizada Radial desde S/E Las Palmas y disponible en el minuto para ser normalizada. Coincide con apertura intempestiva de Líneas 220 kV Los Vilos - Las Palmas 1 y 2. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019021535 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 06:40 | 2019-04-10 19:36 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
990 | 1269 | 1269DP | Neomante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022221 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 07:51 | 2019-04-10 17:44 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación en estructuras de la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 4. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará puestas a tierra provisionales en estructuras adyacente a la zona a intervenir. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023199 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 08:47 | 2019-04-10 17:45 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023199 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 08:47 | 2019-04-10 17:45 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023199 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 08:47 | 2019-04-10 17:45 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023199 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 08:47 | 2019-04-10 17:45 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
1511 | 4415 | 4415DP | Neomante | 4415 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019020125 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 09:14 | 2019-04-10 16:36 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de verificación de mecanismos en los 3 polos. Limpieza, lubricación y medición de resistencia en contactos en los 3 polos. Equipo con Limitación Técnica 2019000341. |  |  | 0 | 0 | 1
1511 | 4415 | 4415DP | Neomante | 4415 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019022392 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 09:30 | 2019-04-10 14:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajo asociado a falla monofasica a tierra, fase A, del dia 28-03-2019. |  |  | 0 | 0 | 1
1511 | 4415 | 4415DP | Neomante | 4415 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019021544 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 10:31 | 2019-04-10 14:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizaran para mitigar el ruido corona en los TTPP de línea y evitar el daño en las tarjetas de las cajas de sintonía asociadas al esquema OPLAT |  |  | 0 | 0 | 1
1522 | 4431 | 4431DF | Neomante | 4431 | Tramo | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001198 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-10 11:08 | 2019-04-10 16:46 |  |  |  | DF | 5.6333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B1 de S/E Seccionadora Lota, linea en vacio sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1044 | 1396 | 1396DP | Neomante | 1396 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022591 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 20:22 | 2019-04-11 16:34 |  |  |  | DP | 20.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Puesta en servicio seccionamiento L 220kV Punta Sierra – Don Goyo C2, en S/E La Cebada E272B. Restricciones: Terceros, S/E Punta Sierra J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Tap Off Monte Redondo 52JG1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E La Cebada 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E La Cebada 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta Sierra J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 o L 220KV PSI-MRE-LCE C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, Instalación de tierras en estructuras N° 272 y N° 273 LT. Punta Sierra - Don Goyo C2 A disposición del jefe de faena Bloqueos permanente desde el inicio hasta el término de la faena Comentario trabajo a realizar: Trabajo de Seccionamiento de línea Punta Sierra – Don Goyo C2, en S/E La Cebada en E272B |  |  | 0 | 0 | 1
1508 | 4412 | 4412DP | Neomante | 4412 | Tramo | LA CEBADA - Estructura 234B (220KV C2) | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019022591 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-10 20:22 | 2019-04-11 16:34 |  |  |  | DP | 20.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Puesta en servicio seccionamiento L 220kV Punta Sierra – Don Goyo C2, en S/E La Cebada E272B. Restricciones: Terceros, S/E Punta Sierra J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, Tap Off Monte Redondo 52JG1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E La Cebada 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E La Cebada 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Punta Sierra J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 o L 220KV PSI-MRE-LCE C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, Instalación de tierras en estructuras N° 272 y N° 273 LT. Punta Sierra - Don Goyo C2 A disposición del jefe de faena Bloqueos permanente desde el inicio hasta el término de la faena Comentario trabajo a realizar: Trabajo de Seccionamiento de línea Punta Sierra – Don Goyo C2, en S/E La Cebada en E272B |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023575 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 00:01 | 2019-04-11 04:50 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023575 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 00:01 | 2019-04-11 04:50 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023575 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 00:01 | 2019-04-11 04:50 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023575 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 00:01 | 2019-04-11 04:50 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023575 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 00:01 | 2019-04-11 04:50 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023575 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 00:01 | 2019-04-11 04:50 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023575 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 00:01 | 2019-04-11 04:50 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023575 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 00:01 | 2019-04-11 04:50 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023575 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 00:01 | 2019-04-11 04:50 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023575 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 00:01 | 2019-04-11 04:50 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023575 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 00:01 | 2019-04-11 04:50 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023575 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 00:01 | 2019-04-11 04:50 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023575 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 00:01 | 2019-04-11 04:50 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023575 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 00:01 | 2019-04-11 04:50 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019023575 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 00:01 | 2019-04-11 04:50 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019021537 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 06:25 | 2019-04-11 18:47 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
989 | 1268 | 1268DP | Neomante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019023252 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 07:52 | 2019-04-11 17:30 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación. S/E Chena: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al paño J4 -Alto Jahuel 3. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 4 o línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al final de los trabajos (respectivamente). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará puestas a tierra provisionales en estructuras adyacente a la zona a intervenir. S/E Chena: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023205 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 08:32 | 2019-04-11 17:56 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023205 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 08:32 | 2019-04-11 17:56 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023205 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 08:32 | 2019-04-11 17:56 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023205 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 08:32 | 2019-04-11 17:56 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza y reemplazo de aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
96 | 98 | 98DP | Neomante | 98 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2019023752 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-11 08:51 | 2019-04-11 18:47 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Ninguno de los antecedentes anteriores |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DF | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2019025291 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-11 20:00 | 2019-04-12 14:07 |  |  |  | DF | 18.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a realizarse durante viernes 12 de Abril. |  |  | 0 | 1 | 0
1345 | 3037 | 3037DF | Neomante | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019025293 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-11 20:00 | 2019-04-12 14:50 |  |  |  | DF | 18.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Mejillones Abierto y bloqueado: 89J2-1;89J2-2 SE Mejillones Abierto: 52J2 SE Mejillones Cerrado y bloqueado: 89J2-2T SE Ohiggins Abierto y bloqueado: 89J1-1; 89J1-2 SE Ohiggins Abierto: 52J1 SE Ohiggins Cerrado y bloqueado: 89J1-2T. Se ha enviado carta E-25-2019 para que esta solicitud sea procesada como mantenimiento mayor de la línea. |  |  | 0 | 1 | 0
1039 | 1387 | 1387DF | Neomante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001232 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-12 07:07 | 2019-04-12 07:29 |  |  |  | DF | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla había niebla en la zona. A las 07:28 horas, se realiza prueba manual de reconexión de la línea con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1038 | 1386 | 1386DF | Neomante | 1386 | Tramo | ALTO JAHUEL - POLPAICO 500KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001233 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-12 07:42 | 2019-04-12 08:11 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla había niebla en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1037 | 1385 | 1385DF | Neomante | 1385 | Tramo | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001235 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-12 07:42 | 2019-04-12 07:43 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla había niebla en la zona. Línea 500kV Alto Jahuel - Lo Aguirre queda energizada radial desde S/E Alto Jahuel. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
556 | 629 | 629DP | Neomante | 629 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL TOTORAL 66KV C1 | LITORAL | Desconexión / Intervención | 2019024156 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-12 07:56 | 2019-04-12 12:33 |  |  |  | DP | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | Se atenderá punto con temperatura en marco de línea Tap El Manzano - Totoral |  |  | 0 | 0 | 1
1506 | 4409 | 4409DF | Neomante | 4409 | Tramo | LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001238 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-12 08:00 | 2019-04-12 08:01 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Línea 220kV Punta Sierra - La Cebada queda energizada Radial desde S/E Punta Sierra y disponible en el minuto para ser normalizada. Paño J1 de S/E La Cebada de propiedad de Central Los Cururos. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019022767 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-12 08:40 | 2019-04-12 16:45 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a SE Peña Blanca quedaran radial desde SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019022767 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-12 08:40 | 2019-04-12 16:45 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a SE Peña Blanca quedaran radial desde SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019022767 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-12 08:40 | 2019-04-12 16:45 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a SE Peña Blanca quedaran radial desde SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | 1680 | 1680DP | Neomante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019022767 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-12 08:40 | 2019-04-12 16:45 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a SE Peña Blanca quedaran radial desde SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
193 | 212 | 212DP | Neomante | 212 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019023421 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-12 09:43 | 2019-04-12 14:05 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
359 | 408 | 408DF | Neomante | 408 | Tramo | LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001243 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-12 19:29 | 2019-04-12 22:27 |  |  |  | DF | 2.9667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones línea 66 KV Temuco-Victoria, afectando los consumos de S/E Pillanlelbún, Lautaro y EFE Lautaro. Central Lautaro se encontraba generando 40 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
360 | 409 | 409DF | Neomante | 409 | Tramo | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001243 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-12 19:29 | 2019-04-12 22:27 |  |  |  | DF | 2.9667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones línea 66 KV Temuco-Victoria, afectando los consumos de S/E Pillanlelbún, Lautaro y EFE Lautaro. Central Lautaro se encontraba generando 40 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
361 | 410 | 410DF | Neomante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001243 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-12 19:29 | 2019-04-12 22:27 |  |  |  | DF | 2.9667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones línea 66 KV Temuco-Victoria, afectando los consumos de S/E Pillanlelbún, Lautaro y EFE Lautaro. Central Lautaro se encontraba generando 40 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
362 | 411 | 411DF | Neomante | 411 | Tramo | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001243 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-12 19:29 | 2019-04-12 22:27 |  |  |  | DF | 2.9667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones línea 66 KV Temuco-Victoria, afectando los consumos de S/E Pillanlelbún, Lautaro y EFE Lautaro. Central Lautaro se encontraba generando 40 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1045 | 1397 | 1397DP | Neomante | 1397 | Tramo | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019023584 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-13 00:16 | 2019-04-13 09:22 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de conductor(es) cortado y reemplazo de cruceta(s), Normalización de estructura 586 (grampamde anclaje y puente),Reemplazo de crucetra media E587 Restricciones: Terceros, S/E La Cebada 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Bloqueo en estructuras E585 y E588 a disposición del Jefe de Faena retiro de tierras al término de la faena Comentario trabajo a realizar: Normalización de estructura 586 (grampamde anclaje y puente),Reemplazo de crucetra media E587 |  |  | 0 | 0 | 1
355 | 404 | 404DF | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001245 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-13 01:27 | 2019-04-13 01:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Victoria. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
356 | 405 | 405DF | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001245 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-13 01:27 | 2019-04-13 01:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Victoria. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019022696 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-13 07:11 | 2019-04-13 18:19 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topologia a nivel de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
357 | 406 | 406DF | Neomante | 406 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001249 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-13 07:26 | 2019-04-13 07:43 |  |  |  | DF | 0.28333 | 1 | 0 | 0 | Nublado en la zona al momento de la falla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1024 | 1370 | 1370DP | Neomante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024662 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-13 07:53 | 2019-04-13 17:37 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Villarrica 2 por trabajos de podas árboles cercanos a línea. Consumos asociados a linea 66 kV Loncoche-Villarrica 2 serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Villarrica 1. |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019022697 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-13 17:20 | 2019-04-13 18:19 |  |  |  | DP | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea por cambio de alimentación de LT66kV Tap Quinta-Teno con lo cual esta linea quedara alimentada desde el paño B1 de S/E Teno y los consumos de S/E Chimbarongo y S/E Quinta quedarán alimentados desde el paño B8 de S/E San Fernando . Lo anterior como normalización de topologia de la LT66kV san Fernando - Teno por termino de actividades de mantenimiento en transformador N°3 de desconexionado de maquina filtradora de aceite y pruebas electricas (SD2019014886) |  |  | 0 | 0 | 1
486 | 554 | 554DP | Neomante | 554 | Tramo | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019020697 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 00:30 | 2019-04-14 09:48 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión en ambos extremos en la LT 66kV Punta de Cortés-Cachapoal N°1 y N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
229 | 252 | 252DP | Neomante | 252 | Tramo | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019020697 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 00:30 | 2019-04-14 09:48 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión en ambos extremos en la LT 66kV Punta de Cortés-Cachapoal N°1 y N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | 432 | 432DP | Neomante | 432 | Tramo | SAN VICENTE - TALCAHUANO 154KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 2019024802 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 01:57 | 2019-04-14 04:31 |  |  |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | La carga de S/E Talcahuano será transferida al transformador T-2 S/E Alonso de Ribera, a través de línea 66 kV Alonso de Ribera-Perales-Talcahuano. |  |  | 0 | 0 | 1
343 | 391 | 391DP | Neomante | 391 | Tramo | LOS ANGELES - MANSO DE VELASCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024489 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 02:50 | 2019-04-14 05:30 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
344 | 392 | 392DP | Neomante | 392 | Tramo | MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024492 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 02:50 | 2019-04-14 05:30 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024823 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 05:45 | 2019-04-14 10:17 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de poda en comunidad Mahuidanche comuna de Freire. Consumos seran respaldados desde linea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DP | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024823 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 05:45 | 2019-04-14 10:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de poda en comunidad Mahuidanche comuna de Freire. Consumos seran respaldados desde linea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024823 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 05:45 | 2019-04-14 10:17 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de poda en comunidad Mahuidanche comuna de Freire. Consumos seran respaldados desde linea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024823 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 05:45 | 2019-04-14 10:17 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de poda en comunidad Mahuidanche comuna de Freire. Consumos seran respaldados desde linea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024823 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 05:45 | 2019-04-14 10:17 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de poda en comunidad Mahuidanche comuna de Freire. Consumos seran respaldados desde linea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019025605 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-14 05:45 | 2019-04-14 10:17 |  |  |  | DF | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Por observación realizada por Forestal MININCO, se realizará Retemplado de Línea e intercalación de poste entre estr. 51-52 en Tramo de Línea Loncoche-Pitrufquén N°1. |  |  | 0 | 1 | 0
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019017505 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-14 07:10 | 2019-04-14 18:50 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza en conjunto con mantenimiento a los desconectadores del paño 52K6 de S/E Alto Jahuel, por lo que se encontrará despejada la barra de transferencia T2. |  |  | 0 | 0 | 1
1234 | 2860 | 2860DF | Neomante | 2860 | Tramo | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019025612 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-14 08:03 | 2019-04-15 17:37 |  |  |  | DF | 33.5667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: Abierto 52H2, 89H2-1, 89H2-2, cerrado 89H2-2T en S/E Cóndores, abierto 52HT1, 52CT1, 52CT2 - 89HT1, cerrado 89HT1-1T en S/E Palafitos. Consumos transferidos a S/E Cerro Dragón y S/E Pacífico por medio de red distribución. |  |  | 0 | 1 | 0
1499 | 4362 | 4362DP | Neomante | 4362 | Tramo | ILLAPA - CUMBRES 220KV C1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019023782 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-15 08:18 | 2019-04-15 13:24 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Se debe realizar normalizacion de AISLADOR por encontrarse ROTO, trabajos se aran en conjunto con la normalizacion de espaciadores. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023251 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-15 08:41 | 2019-04-15 18:11 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a SE Peña Blanca quedaran radial desde SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023251 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-15 08:41 | 2019-04-15 18:11 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a SE Peña Blanca quedaran radial desde SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023251 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-15 08:41 | 2019-04-15 18:11 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a SE Peña Blanca quedaran radial desde SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | 1680 | 1680DP | Neomante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023251 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-15 08:41 | 2019-04-15 18:11 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a SE Peña Blanca quedaran radial desde SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Neomante | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019024855 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-15 08:45 | 2019-04-15 12:20 |  |  |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Solo se requiere con interruptores abiertos ambos extremos. S/E Chuquicamata: Abierto 52H13 S/E Km6: Abierto 52H13 |  |  | 0 | 0 | 1
1499 | 4362 | 4362DP | Neomante | 4362 | Tramo | ILLAPA - CUMBRES 220KV C1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019023746 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-15 10:35 | 2019-04-15 13:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe realizar normalizacion de Espaciadores por detectar soltura en ellos. |  |  | 0 | 0 | 1
278 | 310 | 310DF | Neomante | 310 | Tramo | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001267 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-15 14:16 | 2019-04-15 14:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Despejado en la zona al momento de la falla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
977 | 1206 | 1206DP | Neomante | 1206 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019020639 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 00:35 | 2019-04-16 07:03 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
978 | 1207 | 1207DP | Neomante | 1207 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019020639 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 00:35 | 2019-04-16 07:03 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
730 | 817 | 817DP | Neomante | 817 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019020639 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 00:35 | 2019-04-16 07:03 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
731 | 818 | 818DP | Neomante | 818 | Tramo | TAP BUIN - BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019020639 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 00:35 | 2019-04-16 07:03 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
732 | 819 | 819DP | Neomante | 819 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019020639 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 00:35 | 2019-04-16 07:03 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
733 | 820 | 820DP | Neomante | 820 | Tramo | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019020639 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 00:35 | 2019-04-16 07:03 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
735 | 823 | 823DP | Neomante | 823 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019020639 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 00:35 | 2019-04-16 07:03 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
736 | 824 | 824DP | Neomante | 824 | Tramo | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019020639 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 00:35 | 2019-04-16 07:03 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
737 | 825 | 825DP | Neomante | 825 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019020639 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 00:35 | 2019-04-16 07:03 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019024563 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 06:34 | 2019-04-16 17:37 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N°1, para efectuar Confección de Mufa e instalar Canastillo para reserva tecnica de OPGW. |  |  | 0 | 0 | 1
443 | 504 | 504DF | Neomante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001276 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-16 06:59 | 2019-04-16 06:59 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Parral, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1457 | 4009 | 4009DF | Neomante | 4009 | Tramo | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001276 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-16 06:59 | 2019-04-16 06:59 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Parral, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1456 | 4008 | 4008DF | Neomante | 4008 | Tramo | PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001276 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-16 06:59 | 2019-04-16 06:59 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Parral, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1477 | 4232 | 4232DF | Neomante | 4232 | Tramo | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2 | INTERCHILE | Informe Fallas | 2019001289 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-16 07:37 | 2019-04-17 22:38 |  |  |  | DF | 39.0167 | 1 | 0 | 0 | Equipo Pararrayos no evidencia daño. Se debe analizar por personal especializado. | Falla en Pararrayo. |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Neomante | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019022967 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 07:53 | 2019-04-16 13:07 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: - S/E Tocopilla: - Abiertos 52H1, 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3. - Cerrado 89H1-3T -S/E A: - Abiertos 52H1, 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3. - Cerrado 89H1-3T. ENCARGADO DE MANIOBRA: - S/E Tocopilla - Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
491 | 559 | 559DP | Neomante | 559 | Tramo | CIPRESES - ISLA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019023987 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 08:09 | 2019-04-16 18:37 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | No reconectar interruptores que sirven a la Línea 154kV Isla-Cipreses, Circuito 1.- |  |  | 0 | 0 | 1
1152 | 1589 | 1589DF | Neomante | 1589 | Tramo | PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2019026113 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-16 08:14 | 2019-04-16 13:08 |  |  |  | DF | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos implican la desconexión del parque eólico San Juan. De acuerdo al pronóstico de generación la misma debe estar cercana a cero durante la ejecución d los trabajos esto por bajo recurso eólico. |  |  | 0 | 1 | 0
491 | 559 | 559DP | Neomante | 559 | Tramo | CIPRESES - ISLA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019024179 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 08:31 | 2019-04-16 18:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cipreses: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protección sistema 1 de paño A4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Cipreses.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cipreses, Delimitar zona de Trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023221 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 08:52 | 2019-04-16 17:30 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a SE Peña Blanca quedaran radial desde SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023221 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 08:52 | 2019-04-16 17:30 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a SE Peña Blanca quedaran radial desde SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023221 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 08:52 | 2019-04-16 17:30 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a SE Peña Blanca quedaran radial desde SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | 1680 | 1680DP | Neomante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019023221 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 08:52 | 2019-04-16 17:30 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a SE Peña Blanca quedaran radial desde SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
1499 | 4362 | 4362DP | Neomante | 4362 | Tramo | ILLAPA - CUMBRES 220KV C1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019024356 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 09:38 | 2019-04-16 12:58 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Se debe realizar normalizacion de Espaciadores por detectar soltura en ellos. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Neomante | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019024856 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 09:54 | 2019-04-16 12:05 |  |  |  | DP | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Solo se requiere con interruptores abiertos ambos extremos. S/E Chuquicamata: Abierto 52H13 S/E Km6: Abierto 52H13 |  |  | 0 | 0 | 1
1527 | 4436 | 4436DP | Neomante | 4436 | Tramo | CALAMA - PUERTO SECO 23KV C1 | PUERTO SECO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2019024906 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-16 19:00 | 2019-04-17 06:11 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Reparación fibra óptica y tierras dañadas por robo en Estructura 89. Pruebas de medición de aislación tramo subterráneo entre la Estructura 89 y la subestación. Condiciones requeridas: abiero 52E36 S/E Calama; Abierto 52E1 Puerto Seco; Central Puerto Seco Solar fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1476 | 4231 | 4231DF | Neomante | 4231 | Tramo | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019026580 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-17 03:34 | 2019-04-17 06:07 |  |  |  | DF | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión y aterrizaje de LT Maitencillo-N. Maitencillo 220KV Circuito 1. Interruptor 52J2, 52J3 y 52J13 abiertos. Desconectador 89J13-3, 89J13-2 y 89J3-3 abiertos y bloqueados. Desconectador 89J3-3T y 89J13-TR Cerrados y bloqueados. |  |  | 0 | 1 | 0
1243 | 2870 | 2870DF | Neomante | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Informe Fallas | 2019001349 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-17 05:58 | 2019-04-17 06:35 |  |  |  | DF | 0.61667 | 1 | 0 | 0 | El problema se presenta por el levantamiento de chusca en el sector producto de los trabajos de tendido de tuberías |  | Flashover en estructuras 57-58 por alta contaminación por trabajos de construcción de ductos de agua empresa Salpem | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019024577 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-17 06:42 | 2019-04-17 16:36 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N°1, para efectuar poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Neomante | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019022993 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-17 07:20 | 2019-04-17 14:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: En SE Tocopilla: - 52H3, 89H3-1, 89H3-2 y 89H3-3 abiertos y bloqueados. - 89H3-3T cerrado y bloqueado. En SE Tamaya: - 52H4, 89H4-1, 89H4-2, 89H4-3, abiertos y bloqueados. - 89H4-2T cerrado y bloqueado. Encargado de maniobras: Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | 4363 | 4363DP | Neomante | 4363 | Tramo | ILLAPA - CUMBRES 220KV C2 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019024055 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-17 08:10 | 2019-04-17 12:29 |  |  |  | DP | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | No hay comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
15 | 15 | 15DP | Neomante | 15 | Tramo | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | DUQUECO SPA | Desconexión / Intervención | 2019021954 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-17 08:16 | 2019-04-17 18:22 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
127 | 1679 | 1679DP | Neomante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019025067 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-17 08:33 | 2019-04-17 17:55 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | SE Peñablanca quedara alimenatada de manera radial desde SE Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
1500 | 4363 | 4363DP | Neomante | 4363 | Tramo | ILLAPA - CUMBRES 220KV C2 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019024056 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-17 09:26 | 2019-04-17 12:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Neomante | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019024858 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-17 10:39 | 2019-04-17 14:55 |  |  |  | DP | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Solo se requiere con interruptores abiertos ambos extremos. S/E Chuquicamata: Abierto 52H13 S/E Km6: Abierto 52H13 |  |  | 0 | 0 | 1
1477 | 4232 | 4232DF | Neomante | 4232 | Tramo | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019026720 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-17 12:09 | 2019-04-17 22:38 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicitan las siguientes condiciones; En extremo Nueva Maitencillo, Interruptor 52J5 abierto, 52J6 abierto, desconectador 89J6-3T cerrado y bloqueado, Desconectador 89J6-3 abierto y bloqueado. En extremo Maitencillo, Interruptor 52J14 Abierto, desconectador 89J14-1 abierto y bloqueado, desconectador 89J14-2 abierto y bloqueado, desconectador 89J14-3 abierto y bloqueado, desconectador 89J14-TR cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 1 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001294 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 03:55 | 2019-04-18 04:37 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Perdida de consumos de 0.6 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001294 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 03:55 | 2019-04-18 04:37 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Perdida de consumos de 0.6 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001294 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 03:55 | 2019-04-18 04:37 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Perdida de consumos de 0.6 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001294 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 03:55 | 2019-04-18 04:37 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Perdida de consumos de 0.6 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001294 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 03:55 | 2019-04-18 04:37 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Perdida de consumos de 0.6 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1215 | 2837 | 2837DF | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001294 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 03:55 | 2019-04-18 04:37 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Perdida de consumos de 0.6 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1216 | 2838 | 2838DF | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001294 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 03:55 | 2019-04-18 04:37 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Perdida de consumos de 0.6 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1217 | 2839 | 2839DF | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001294 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 03:55 | 2019-04-18 04:37 |  |  |  | DF | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Perdida de consumos de 0.6 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1215 | 2837 | 2837DF | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001302 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 06:02 | 2019-04-18 06:31 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada Linea 110kV Arica - Pozo Almonte, perdida consumo 0.6MW | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001302 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 06:02 | 2019-04-18 06:31 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada Linea 110kV Arica - Pozo Almonte, perdida consumo 0.6MW | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001302 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 06:02 | 2019-04-18 06:31 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada Linea 110kV Arica - Pozo Almonte, perdida consumo 0.6MW | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001302 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 06:02 | 2019-04-18 06:31 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada Linea 110kV Arica - Pozo Almonte, perdida consumo 0.6MW | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001302 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 06:02 | 2019-04-18 06:31 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada Linea 110kV Arica - Pozo Almonte, perdida consumo 0.6MW | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001302 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 06:02 | 2019-04-18 06:31 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada Linea 110kV Arica - Pozo Almonte, perdida consumo 0.6MW | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Neomante | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019023009 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-18 07:19 | 2019-04-18 12:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: En SE Tocopilla: - 52H3, 89H3-1, 89H3-2 y 89H3-3 abiertos y bloqueados. - 89H3-3T cerrado y bloqueado. En SE Tamaya: - 52H4, 89H4-1, 89H4-2, 89H4-3, abiertos y bloqueados. - 89H4-2T cerrado y bloqueado. Encargado de maniobras: Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1215 | 2837 | 2837DF | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001299 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 07:54 | 2019-04-18 08:35 |  |  |  | DF | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | perdida de consumos 0.6MW // perdida generación (PS Pampa Camarones) 1.9MW | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001299 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 07:54 | 2019-04-18 08:35 |  |  |  | DF | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | perdida de consumos 0.6MW // perdida generación (PS Pampa Camarones) 1.9MW | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001299 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 07:54 | 2019-04-18 08:35 |  |  |  | DF | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | perdida de consumos 0.6MW // perdida generación (PS Pampa Camarones) 1.9MW | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001299 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 07:54 | 2019-04-18 08:35 |  |  |  | DF | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | perdida de consumos 0.6MW // perdida generación (PS Pampa Camarones) 1.9MW | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001299 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 07:54 | 2019-04-18 08:35 |  |  |  | DF | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | perdida de consumos 0.6MW // perdida generación (PS Pampa Camarones) 1.9MW | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019001299 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 07:54 | 2019-04-18 08:35 |  |  |  | DF | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | perdida de consumos 0.6MW // perdida generación (PS Pampa Camarones) 1.9MW | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Neomante | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019024859 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-18 08:13 | 2019-04-18 12:48 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Solo se requiere con interruptores abiertos ambos extremos. S/E Chuquicamata: Abierto 52H13 S/E Km6: Abierto 52H13 |  |  | 0 | 0 | 1
1286 | 2945 | 2945DP | Neomante | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019026084 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-18 09:20 | 2019-04-18 14:20 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones: Abierto 89J1-1; 52J1; 89J1-2. Cerrado 89J1-2T. S/E Chacaya: Abierto 89J1-1; 52J1; 89J1-2; 89J1-3. Cerrado 89J1-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019024175 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-18 09:28 | 2019-04-18 18:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de pararrayos desenergizado (Línea), S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido a Paño J11 GIS. Mantenimiento Normal a PRJ11. Mantenimiento Normal a 89J11-T. Mantenimiento Normal a cables paño J11. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de PRJ11 y en 89J11-T lado línea. . |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019024175 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-18 09:28 | 2019-04-18 18:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de pararrayos desenergizado (Línea), S/E Maitencillo: Mantenimiento Reducido a Paño J11 GIS. Mantenimiento Normal a PRJ11. Mantenimiento Normal a 89J11-T. Mantenimiento Normal a cables paño J11. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de PRJ11 y en 89J11-T lado línea. . |  |  | 0 | 0 | 1
1511 | 4415 | 4415DF | Neomante | 4415 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Informe Fallas | 2019001301 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 10:21 | 2019-04-18 10:55 |  |  |  | DF | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión ocurre mientras se realizaban trabajo programados en SE Ancoa, asociado a paño K7 y KZ7. | Trabajos programados de mantenimiento normal a tableros de control en patio y sala asociados a los paños K7 y KZ7 de SE Ancoa. |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001303 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 14:32 | 2019-04-18 15:15 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B3 de S/E Chillán, afectando los consumos de SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Tap Off Santa Clara, Central Itata no se encontraba generando. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001303 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 14:32 | 2019-04-18 15:15 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B3 de S/E Chillán, afectando los consumos de SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Tap Off Santa Clara, Central Itata no se encontraba generando. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DF | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001303 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 14:32 | 2019-04-18 15:15 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B3 de S/E Chillán, afectando los consumos de SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Tap Off Santa Clara, Central Itata no se encontraba generando. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001303 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 14:32 | 2019-04-18 15:15 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B3 de S/E Chillán, afectando los consumos de SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Tap Off Santa Clara, Central Itata no se encontraba generando. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1589 | 4750 | 4750DF | Neomante | 4750 | Tramo | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001303 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 14:32 | 2019-04-18 15:15 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B3 de S/E Chillán, afectando los consumos de SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Tap Off Santa Clara, Central Itata no se encontraba generando. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1590 | 4751 | 4751DF | Neomante | 4751 | Tramo | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | CGE | Informe Fallas | 2019001303 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-18 14:32 | 2019-04-18 15:15 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B3 de S/E Chillán, afectando los consumos de SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Tap Off Santa Clara, Central Itata no se encontraba generando. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019027355 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-18 18:02 | 2019-04-18 18:05 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Solo se realizará apertura de interruptores en ambos extremos de la línea. Esto para efectuar micro-corte en 3 minutos. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019027355 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-18 18:02 | 2019-04-18 18:05 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Solo se realizará apertura de interruptores en ambos extremos de la línea. Esto para efectuar micro-corte en 3 minutos. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019027355 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-18 18:02 | 2019-04-18 18:05 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Solo se realizará apertura de interruptores en ambos extremos de la línea. Esto para efectuar micro-corte en 3 minutos. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019027355 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-18 18:02 | 2019-04-18 18:05 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Solo se realizará apertura de interruptores en ambos extremos de la línea. Esto para efectuar micro-corte en 3 minutos. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019027355 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-18 18:02 | 2019-04-18 18:05 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Solo se realizará apertura de interruptores en ambos extremos de la línea. Esto para efectuar micro-corte en 3 minutos. |  |  | 0 | 1 | 0
1215 | 2837 | 2837DF | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019027355 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-18 18:02 | 2019-04-18 18:05 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Solo se realizará apertura de interruptores en ambos extremos de la línea. Esto para efectuar micro-corte en 3 minutos. |  |  | 0 | 1 | 0
1216 | 2838 | 2838DF | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019027355 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-18 18:02 | 2019-04-18 18:05 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Solo se realizará apertura de interruptores en ambos extremos de la línea. Esto para efectuar micro-corte en 3 minutos. |  |  | 0 | 1 | 0
1217 | 2839 | 2839DF | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019027355 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-18 18:02 | 2019-04-18 18:05 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Solo se realizará apertura de interruptores en ambos extremos de la línea. Esto para efectuar micro-corte en 3 minutos. |  |  | 0 | 1 | 0
469 | 534 | 534DP | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019026343 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-19 07:48 | 2019-04-19 11:54 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de aislación, estructura N° 163, Los Molles - Ovalle, Circuito N°2 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
470 | 535 | 535DP | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019026343 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-19 07:48 | 2019-04-19 11:54 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de aislación, estructura N° 163, Los Molles - Ovalle, Circuito N°2 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
1433 | 3227 | 3227DP | Neomante | 3227 | Tramo | LIXIVIACIÓN - BOOSTER 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019023391 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-19 09:00 | 2019-04-22 15:51 |  |  |  | DP | 78.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Lixiviación: Abierto y bloqueado: 89B3-3 Cerrado y bloqueado: 89B3-4T Abierto 52B3 |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019027453 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-19 15:21 | 2019-04-19 16:46 |  |  |  | DF | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : TapOff Dolores, abierto desconectador 89H1 // S/E Arica, abierto 89HT3, Abierto 52BT3, abierto 52HT3 y cerrado 89HT3-T |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019027453 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-19 15:21 | 2019-04-19 16:46 |  |  |  | DF | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : TapOff Dolores, abierto desconectador 89H1 // S/E Arica, abierto 89HT3, Abierto 52BT3, abierto 52HT3 y cerrado 89HT3-T |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019027453 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-19 15:21 | 2019-04-19 16:46 |  |  |  | DF | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : TapOff Dolores, abierto desconectador 89H1 // S/E Arica, abierto 89HT3, Abierto 52BT3, abierto 52HT3 y cerrado 89HT3-T |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019027453 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-19 15:21 | 2019-04-19 16:46 |  |  |  | DF | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales : TapOff Dolores, abierto desconectador 89H1 // S/E Arica, abierto 89HT3, Abierto 52BT3, abierto 52HT3 y cerrado 89HT3-T |  |  | 0 | 1 | 0
249 | 273 | 273DF | Neomante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001318 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-21 09:56 | 2019-04-21 09:56 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
245 | 269 | 269DF | Neomante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001318 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-21 09:56 | 2019-04-21 09:56 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
613 | 692 | 692DF | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001320 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-22 06:40 | 2019-04-22 10:24 |  |  |  | DF | 3.7333 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje | En investigación |  | 0 | 0 | 0
865 | 960 | 960DF | Neomante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001320 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-22 06:40 | 2019-04-22 10:24 |  |  |  | DF | 3.7333 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje | En investigación |  | 0 | 0 | 0
615 | 694 | 694DF | Neomante | 694 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001320 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-22 06:40 | 2019-04-22 10:24 |  |  |  | DF | 3.7333 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje | En investigación |  | 0 | 0 | 0
616 | 695 | 695DF | Neomante | 695 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001320 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-22 06:40 | 2019-04-22 10:24 |  |  |  | DF | 3.7333 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje | En investigación |  | 0 | 0 | 0
617 | 696 | 696DF | Neomante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001320 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-22 06:40 | 2019-04-22 10:24 |  |  |  | DF | 3.7333 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje | En investigación |  | 0 | 0 | 0
618 | 697 | 697DF | Neomante | 697 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001320 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-22 06:40 | 2019-04-22 10:24 |  |  |  | DF | 3.7333 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje | En investigación |  | 0 | 0 | 0
619 | 698 | 698DF | Neomante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001320 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-22 06:40 | 2019-04-22 10:24 |  |  |  | DF | 3.7333 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje | En investigación |  | 0 | 0 | 0
620 | 699 | 699DF | Neomante | 699 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001320 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-22 06:40 | 2019-04-22 10:24 |  |  |  | DF | 3.7333 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje | En investigación |  | 0 | 0 | 0
621 | 700 | 700DF | Neomante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001320 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-22 06:40 | 2019-04-22 10:24 |  |  |  | DF | 3.7333 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje | En investigación |  | 0 | 0 | 0
622 | 701 | 701DF | Neomante | 701 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001320 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-22 06:40 | 2019-04-22 10:24 |  |  |  | DF | 3.7333 | 1 | 0 | 0 | En patrullaje | En investigación |  | 0 | 0 | 0
609 | 687 | 687DP | Neomante | 687 | Tramo | TORQUEMADA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019025743 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-22 08:35 | 2019-04-22 17:48 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación con precaución en la LT Concon - Torquemada Cto. 2 |  |  | 0 | 0 | 1
105 | 107 | 107DP | Neomante | 107 | Tramo | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019025545 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-22 09:39 | 2019-04-22 19:02 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a desconexión programada por Codelco de Línea 66 k V Aconcagua-Saladillo C2, en S/E Aconcagua : Se efectuará mantenimiento preventivo a equipos y sistemas de control de paño B2. Donde se realzaran los siguientes trabajos: 1.- Equipos. Pruebas eléctrica TT.CC paño B2 Pruebas eléctricas 52B2 Pruebas eléctricas 89B2-2 y 89B2-2T Pruebas eléctricas PP.RR paño B2 2.- Control y protecciones Pruebas de protecciones Pruebas de apertura y cierre 52B2 (por protecciones y Scada Tx) Pruebas de apertura y cierre 89B2-2 y 89B2-2T(control y Scada) |  |  | 0 | 0 | 1
392 | 442 | 442DF | Neomante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001321 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-22 09:50 | 2019-04-22 09:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Villarrica. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DF | Neomante | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2019001323 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-22 10:20 | 2019-04-22 10:50 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Protección Operada 21/21N, Fase B a Tierra, Distancia 7 Km. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
87 | 89 | 89DF | Neomante | 89 | Tramo | VENTANAS - QUINTERO 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019027196 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-22 10:31 | 2019-04-26 19:00 |  |  |  | DF | 104.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV Ventanas -Quintero para realizar reemplazo de pararayos. |  |  | 0 | 1 | 0
445 | 506 | 506DF | Neomante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001322 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-22 11:07 | 2019-04-22 12:58 |  |  |  | DF | 1.85 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, asociado a LT 33 kV Hualte-Quirihue, afectando los consumos de S/E Quirihue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019026662 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-23 06:16 | 2019-04-23 18:28 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar Limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019025850 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-23 07:14 | 2019-04-23 19:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión a disposición Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019025850 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-23 07:14 | 2019-04-23 19:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión a disposición Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
1139 | 1575 | 1575DF | Neomante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001333 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-23 08:19 | 2019-04-23 08:24 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión coincide con la apertura del 52JZ1 – Reactor por trabajo programado. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
848 | 940 | 940DP | Neomante | 940 | Tramo | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019022390 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-23 08:20 | 2019-04-23 17:10 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se enviaron los informes correspondientes a encargado del CEN con los detalles de los trabajos |  |  | 0 | 0 | 1
609 | 687 | 687DP | Neomante | 687 | Tramo | TORQUEMADA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019026005 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-23 09:16 | 2019-04-23 18:52 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a interruptor, desconectador de línea y TT/PP del paño H3 de la LT 110kV Concon - Torquemada Cto.1, en S/E Torquemada. |  |  | 0 | 0 | 1
289 | 325 | 325DP | Neomante | 325 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019026407 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-23 09:57 | 2019-04-23 19:38 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Carriel Sur: Mediciones del cable de poder del circuito N°1, para estudio de vida útil. Condiciones. Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1 Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Carriel Sur, Instalar equipos de puesta tierra en conexiones de Mufas, lado Concepción y lado San Vicente de circuito N° 1. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019026663 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-24 06:30 | 2019-04-24 17:02 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar Limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024981 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-24 06:32 | 2019-04-24 19:39 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019025851 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-24 07:49 | 2019-04-24 19:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión a disposición Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019025851 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-24 07:49 | 2019-04-24 19:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión a disposición Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
504 | 572 | 572DP | Neomante | 572 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019025972 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-24 08:10 | 2019-04-24 18:25 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de aislación y reparación de hebras en puentes (Grupo N° 1). Condiciones: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1 o Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2. Temporalidad de los Riesgos: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1 (durante la faena) o Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 (al término de la faena). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, tierras trifilares de bloqueo se instalarán a ambos lados de la estructura a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
504 | 572 | 572DP | Neomante | 572 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019025965 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-24 08:13 | 2019-04-24 18:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones de los paños A6 y AR. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 3-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, 50BF-52A6 BLOQUEADA. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Neomante | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019027133 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-24 08:17 | 2019-04-24 15:53 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Solo se requiere con interruptores abiertos ambos extremos. S/E Chuquicamata: Abierto 52H13 S/E Km6: Abierto 52H13 |  |  | 0 | 0 | 1
504 | 572 | 572DP | Neomante | 572 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019026406 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-24 08:25 | 2019-04-24 18:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Carriel Sur: Mediciones del cable de poder del circuito N°2 para estudio de vida útil. Condiciones. Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 Indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Concepción-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Carriel Sur, Instalar equipos de puesta tierra en conexiones de Mufas, lado Concepción y lado San Vicente de circuito N° 2. |  |  | 0 | 0 | 1
504 | 572 | 572DP | Neomante | 572 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019025964 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-24 08:26 | 2019-04-24 18:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones del paño A10. Condiciones: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 3-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, 50BF-52A10 BLOQUEADA. |  |  | 0 | 0 | 1
504 | 572 | 572DP | Neomante | 572 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019025971 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-24 08:28 | 2019-04-24 18:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de aislación y ferretería (Grupo N° 2). Condiciones: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1 o Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2. Temporalidad de los Riesgos: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1 (durante la faena) o Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2 (al término de la faena). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, tierras trifilares de bloqueo se instalarán a ambos lados de la estructura a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
692 | 774 | 774DP | Neomante | 774 | Tramo | TORQUEMADA - CONCON 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019025776 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-24 08:39 | 2019-04-25 18:50 |  |  |  | DP | 34.1833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación con precaución en la LT Concon - Torquemada Cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
504 | 572 | 572DP | Neomante | 572 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019025969 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-24 10:36 | 2019-04-24 18:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Mantenimiento y medidas eléctricas a 89A6-2, 89A6-2T, 89A6-3, CAA6, TOA6. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 3-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: al Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, Instalar equipos de puesta tierra entre 52A6 y 89A6-2, entre 89A6-2 y 89A6-3, entre 89A6-3 y barra de transferencia, en bajada de CAA6. |  |  | 0 | 0 | 1
1466 | 4205 | 4205DF | Neomante | 4205 | Tramo | ESCONDIDA - MONTURAQUI 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019028285 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-24 10:53 | 2019-04-24 13:36 |  |  |  | DF | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: Abierto 52B3, Abiertos 89B3-1 y 89B3-2, Cerrado 89B3-2T SE Neurara: Abierto 52BR, Abiertos 89BR-1 y 89BL1-1. |  |  | 0 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019028359 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-24 13:02 | 2019-04-29 16:46 |  |  |  | DF | 123.7333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019028417 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-24 15:05 | 2019-04-24 15:18 |  |  |  | DF | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se va a realizar un micro corte en menos de 3 minutos, se realiza la coordinación con los clientes e indican que la hora de menor impacto es a las 15:00 hrs. Serán afectados por el micro corte 262 clientes aproximadamente. Se determina la apertura de desconectador 89H1 en Dolores por las falla ocurridas el día 18-04-2019, se realizan constantes lavado de aislación en la zona afectada. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019028417 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-24 15:05 | 2019-04-24 15:18 |  |  |  | DF | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se va a realizar un micro corte en menos de 3 minutos, se realiza la coordinación con los clientes e indican que la hora de menor impacto es a las 15:00 hrs. Serán afectados por el micro corte 262 clientes aproximadamente. Se determina la apertura de desconectador 89H1 en Dolores por las falla ocurridas el día 18-04-2019, se realizan constantes lavado de aislación en la zona afectada. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019028417 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-24 15:05 | 2019-04-24 15:18 |  |  |  | DF | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se va a realizar un micro corte en menos de 3 minutos, se realiza la coordinación con los clientes e indican que la hora de menor impacto es a las 15:00 hrs. Serán afectados por el micro corte 262 clientes aproximadamente. Se determina la apertura de desconectador 89H1 en Dolores por las falla ocurridas el día 18-04-2019, se realizan constantes lavado de aislación en la zona afectada. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019028417 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-24 15:05 | 2019-04-24 15:18 |  |  |  | DF | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se va a realizar un micro corte en menos de 3 minutos, se realiza la coordinación con los clientes e indican que la hora de menor impacto es a las 15:00 hrs. Serán afectados por el micro corte 262 clientes aproximadamente. Se determina la apertura de desconectador 89H1 en Dolores por las falla ocurridas el día 18-04-2019, se realizan constantes lavado de aislación en la zona afectada. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019028417 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-24 15:05 | 2019-04-24 15:18 |  |  |  | DF | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se va a realizar un micro corte en menos de 3 minutos, se realiza la coordinación con los clientes e indican que la hora de menor impacto es a las 15:00 hrs. Serán afectados por el micro corte 262 clientes aproximadamente. Se determina la apertura de desconectador 89H1 en Dolores por las falla ocurridas el día 18-04-2019, se realizan constantes lavado de aislación en la zona afectada. |  |  | 0 | 1 | 0
1215 | 2837 | 2837DF | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019028417 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-24 15:05 | 2019-04-24 15:18 |  |  |  | DF | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se va a realizar un micro corte en menos de 3 minutos, se realiza la coordinación con los clientes e indican que la hora de menor impacto es a las 15:00 hrs. Serán afectados por el micro corte 262 clientes aproximadamente. Se determina la apertura de desconectador 89H1 en Dolores por las falla ocurridas el día 18-04-2019, se realizan constantes lavado de aislación en la zona afectada. |  |  | 0 | 1 | 0
1216 | 2838 | 2838DF | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019028417 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-24 15:05 | 2019-04-24 15:18 |  |  |  | DF | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se va a realizar un micro corte en menos de 3 minutos, se realiza la coordinación con los clientes e indican que la hora de menor impacto es a las 15:00 hrs. Serán afectados por el micro corte 262 clientes aproximadamente. Se determina la apertura de desconectador 89H1 en Dolores por las falla ocurridas el día 18-04-2019, se realizan constantes lavado de aislación en la zona afectada. |  |  | 0 | 1 | 0
1217 | 2839 | 2839DF | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019028417 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-24 15:05 | 2019-04-24 15:18 |  |  |  | DF | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se va a realizar un micro corte en menos de 3 minutos, se realiza la coordinación con los clientes e indican que la hora de menor impacto es a las 15:00 hrs. Serán afectados por el micro corte 262 clientes aproximadamente. Se determina la apertura de desconectador 89H1 en Dolores por las falla ocurridas el día 18-04-2019, se realizan constantes lavado de aislación en la zona afectada. |  |  | 0 | 1 | 0
1517 | 4425 | 4425DP | Neomante | 4425 | Tramo | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019026861 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-25 02:02 | 2019-04-25 04:48 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Producto del NUP 953 el cual requiere cambio de interruptor 52J4, se aprovechara realizar MPB al desconectador 89J3-2 asociado a la línea Colbún - Puente negro. Por lo tanto se solicita línea Colbún Puente negro, circuito n°2 desenergizado y desconectado en extremo Colbún. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019026859 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-25 06:34 | 2019-04-25 17:51 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar Limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019024983 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-25 06:36 | 2019-04-25 20:22 |  |  |  | DP | 13.7667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019025852 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-25 07:15 | 2019-04-25 19:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión a disposición Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019025852 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-25 07:15 | 2019-04-25 19:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión a disposición Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
93 | 95 | 95DP | Neomante | 95 | Tramo | COLBUN - PROCART 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019027545 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-25 07:57 | 2019-04-25 12:38 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Bajo el NUP 953 presentado por el coordinador. Se realizará trabajos de desvinculación de alambrado de corrientes relacionados al interruptor 52J4 y MPB a los desconectadores 89J-6 y 89J-6T Línea CMPC. Por lo tanto, se solicita línea CMPC planta Maule, desenergizada. Esto implica desconexión a cliente CMPC Cartulinas (60 MW), según fue señalado en la solicitud N° 2019027627, correspondiente a SD de paño respectivo de S/E Colbún. No ha sido señalado en esta solicitud por problemas de compatibilidad de NeoMante. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DF | Neomante | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019027167 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-25 08:54 | 2019-04-25 11:52 |  |  |  | DF | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Abierto: 52H23 en S/E K1 y 52H23 en S/E 10 |  |  | 0 | 1 | 0
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019025853 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-26 07:48 | 2019-04-26 19:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión a disposición Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019025853 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-26 07:48 | 2019-04-26 19:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión a disposición Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DF | Neomante | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019029350 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-26 08:15 | 2019-04-26 13:37 |  |  |  | DF | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Abierto: 52H23 en S/E K1 y 52H23 en S/E 10 |  |  | 0 | 1 | 0
1083 | 1478 | 1478DP | Neomante | 1478 | Tramo | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019026204 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-26 08:42 | 2019-04-26 17:00 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Considera precaución en LT 110 kV Alto Meipilla - San Antonio CTO2 durante los trabajos.(52H3 SE Alto Melipilla, 52H1 y 52H2 SE Leyda y 52H2 SE San Antonio). |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Neomante | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019027320 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-26 08:47 | 2019-05-08 18:38 |  |  |  | DP | 297.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de Eiffage, retiro de puentes provisionales y line post de línea troncal en torre de seccionamiento N° 352A e instalación de nuevos puentes eléctricos definitivos de seccionamiento de línea para S/E San Simon Restricciones: L 220 kV Crucero - Lagunas C1 indisponible desde S/E Crucero hasta la Est. 425. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1 (L 220 kV San Simon - Lagunas, L 220 kV M. Elena - San Simon) Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (L 220 kV San Simon - Lagunas, L 220 kV M. Elena - San Simon) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: L 220 kV Crucero - Lagunas 1: instalación de tierra provisional en EST 425 L 220 kV Crucero - Lagunas 1: instalación de tierra provisional en EST 351 L 220 kV Crucero - Lagunas 1: instalación de tierra provisional en EST 353 L 220 kV Crucero - Lagunas 1: retiro de puentes en EST 425 |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Neomante | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019027320 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-26 08:47 | 2019-05-08 18:38 |  |  |  | DP | 297.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de Eiffage, retiro de puentes provisionales y line post de línea troncal en torre de seccionamiento N° 352A e instalación de nuevos puentes eléctricos definitivos de seccionamiento de línea para S/E San Simon Restricciones: L 220 kV Crucero - Lagunas C1 indisponible desde S/E Crucero hasta la Est. 425. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1 (L 220 kV San Simon - Lagunas, L 220 kV M. Elena - San Simon) Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (L 220 kV San Simon - Lagunas, L 220 kV M. Elena - San Simon) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: L 220 kV Crucero - Lagunas 1: instalación de tierra provisional en EST 425 L 220 kV Crucero - Lagunas 1: instalación de tierra provisional en EST 351 L 220 kV Crucero - Lagunas 1: instalación de tierra provisional en EST 353 L 220 kV Crucero - Lagunas 1: retiro de puentes en EST 425 |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Neomante | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019027206 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-26 09:46 | 2019-04-26 12:55 |  |  |  | DP | 3.15 | 0 | 0 | 0 | Condicipones: S/E Crucero: Abierto 52J6A; Central Tocopilla: Abierto 52J6A; S/E Tap-off el LOA: Abierto 89JL6 Antecedente: Carta CEN DE03310-17 |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001361 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-27 01:44 | 2019-04-27 01:44 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Línea 66kV Los Molles - Ovalle Cto. 1 queda radial desde S/E Ovalle. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001361 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-27 01:44 | 2019-04-27 01:44 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Línea 66kV Los Molles - Ovalle Cto. 1 queda radial desde S/E Ovalle. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019025854 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-27 07:32 | 2019-04-27 18:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión a disposición Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019025854 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-27 07:32 | 2019-04-27 18:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión a disposición Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
278 | 310 | 310DP | Neomante | 310 | Tramo | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019027180 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-27 07:35 | 2019-04-27 19:26 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra en conexiones de bajada de TPJ26. |  |  | 0 | 0 | 1
278 | 310 | 310DP | Neomante | 310 | Tramo | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019027170 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-27 07:57 | 2019-04-27 19:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Hualpén, 50BF-52J2 BLOQUEADA Subestación Hualpén, 50BF-52J3 BLOQUEADA |  |  | 0 | 0 | 1
278 | 310 | 310DP | Neomante | 310 | Tramo | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019027176 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-27 08:17 | 2019-04-27 19:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, 50BF-52J26 BLOQUEADA Subestación Charrúa, Bay unit del paño J26 Modo Fuera de servicio Subestación Charrúa, 50BF-52JR3 BLOQUEADA Subestación Charrúa, Bay unit del paño JR3 Modo Fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 1
278 | 310 | 310DP | Neomante | 310 | Tramo | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019027464 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-27 08:35 | 2019-04-27 19:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de preformadas en Línea 220 kV Charrúa - Hualpén, C1. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Charrúa-Concepción, C1 (por acortamiento de distancia) y Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1. Temporalidad de los Riesgos:Línea 154 kV Charrúa-Concepción, C1 (Durante los trabajos) y Línea 220 kV Charrua-Hualpén, C1 (Al término de los trabajos). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, tierras trifilares de bloqueo se instalarán a ambos lados de la estructura a intervenir (Línea 220 kV Charrúa-Hualpén, C1). |  |  | 0 | 0 | 1
278 | 310 | 310DP | Neomante | 310 | Tramo | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019027179 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-27 08:43 | 2019-04-27 19:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Hualpén, Instalar equipos de puesta tierra en conexiones de bajada de TPJ2, en conexiones de bajada CAJ2 . |  |  | 0 | 0 | 1
998 | 1311 | 1311DP | Neomante | 1311 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019025916 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-27 09:00 | 2019-04-27 14:02 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizarán en Paño B6 de S/E Osorno. |  |  | 0 | 0 | 1
930 | 1064 | 1064DF | Neomante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001372 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-27 18:35 | 2019-04-27 19:52 |  |  |  | DF | 1.2833 | 1 | 0 | 0 | PROTECCIÓN OPERADA 21/21N, DISTANCIA 30.3 KM, CORRIENTE FALLA 561 AMP, ZONA 2, FASE C A TIERRA. |  | Ave electrocutada en estructurara N°529 en la L.110 Kv Las Luces - Tal-Tal. | 0 | 0 | 0
359 | 408 | 408DF | Neomante | 408 | Tramo | LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001368 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-28 01:34 | 2019-04-28 04:07 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Temuco afectando los consumos de S/E Pillanlelbun y S/E Lautaro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
360 | 409 | 409DF | Neomante | 409 | Tramo | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001368 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-28 01:34 | 2019-04-28 04:07 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Temuco afectando los consumos de S/E Pillanlelbun y S/E Lautaro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
361 | 410 | 410DF | Neomante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001368 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-28 01:34 | 2019-04-28 04:07 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Temuco afectando los consumos de S/E Pillanlelbun y S/E Lautaro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
362 | 411 | 411DF | Neomante | 411 | Tramo | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001368 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-28 01:34 | 2019-04-28 04:07 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Temuco afectando los consumos de S/E Pillanlelbun y S/E Lautaro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
956 | 1126 | 1126DP | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019027589 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 06:40 | 2019-04-28 14:09 |  |  |  | DP | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Solicitud CEN N°2019027585 de Desconexión Arranque Linares Norte de Luz Linares. Por eso se realizara desconexion al Tramo Linares-Villa Alegre. Por lo que se transfiere los consumos de la SE Villa Alegre hacia Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
286 | 319 | 319DP | Neomante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019027589 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 06:40 | 2019-04-28 14:09 |  |  |  | DP | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Solicitud CEN N°2019027585 de Desconexión Arranque Linares Norte de Luz Linares. Por eso se realizara desconexion al Tramo Linares-Villa Alegre. Por lo que se transfiere los consumos de la SE Villa Alegre hacia Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
45 | 44 | 44DF | Neomante | 44 | Tramo | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | DUQUECO SPA | Desconexión / Intervención | 2019029892 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-28 07:17 | 2019-04-28 07:18 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019025499 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 07:21 | 2019-04-28 20:15 |  | 2019-04-28 08:24 |  | DP | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Se solicitará a Transelec la desconexión de la barra de transferencia N°2 de S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019025855 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 07:21 | 2019-04-28 18:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión a disposición Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019025855 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 07:21 | 2019-04-28 18:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión a disposición Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019025534 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 07:44 | 2019-04-28 15:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
45 | 44 | 44DF | Neomante | 44 | Tramo | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | DUQUECO SPA | Desconexión / Intervención | 2019029893 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-28 07:54 | 2019-04-28 18:39 |  |  |  | DF | 10.75 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1131 | 1561 | 1561DF | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019029873 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-04-28 08:24 | 2019-04-28 12:38 |  |  |  | DF | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Se aprovechara la desconexión planificada para el día 28 de abril de la LT Ancoa - Alto Jahuel C4. |  |  | 0 | 1 | 0
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019025499 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 07:21 | 2019-04-28 20:15 | 2019-04-28 12:38 |  | S | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Se solicitará a Transelec la desconexión de la barra de transferencia N°2 de S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 1
355 | 404 | 404DP | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019023188 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 08:40 | 2019-04-28 14:31 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Victoria-Traiguén por mantenimiento correctivo a línea de 66 kV y Tap-Off Victoria (incluye limpieza de aislación estructuras Molino Victoria, mantenimiento conductores y aislación en Tap-Off). Consumos de S/E FFCC Victoria serán respaldados a través de red EFE. Relacionada con solicitud 2019023175. |  |  | 0 | 0 | 1
356 | 405 | 405DP | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019023188 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 08:40 | 2019-04-28 14:31 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Victoria-Traiguén por mantenimiento correctivo a línea de 66 kV y Tap-Off Victoria (incluye limpieza de aislación estructuras Molino Victoria, mantenimiento conductores y aislación en Tap-Off). Consumos de S/E FFCC Victoria serán respaldados a través de red EFE. Relacionada con solicitud 2019023175. |  |  | 0 | 0 | 1
1189 | 1676 | 1676DP | Neomante | 1676 | Tramo | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KC C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019027353 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 08:46 | 2019-04-28 19:56 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco, Bloqueo de protecciones 50BF paño J2 y paño JR, Bloquear Bay Unit de paño J2 y paño JR, supervisión en Pruebas de control en normal intermedio y transferido, medidas de aislación y Puesta en servicio de nuevo interruptor 52J2 Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Temuco Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Temuco: Bloqueo 50BFpaño J2 y paño JR, Bloquear Bay Unit de paño J2 y paño JR (Modo fuera de Servicio) a solicitud del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
1141 | 1577 | 1577DF | Neomante | 1577 | Tramo | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | CAPULLO | Informe Fallas | 2019001377 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-28 21:24 | 2019-04-29 14:45 |  |  |  | DF | 17.35 | 1 | 0 | 0 | 21:32 a hrs. Cierre alimentador 52E2 en S/E Los Negros , consumos recuperados por Dx. A las 01:08 hrs. Intento de cierre sin éxito línea 66kV Aihuapi Los Negros. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
904 | 1028 | 1028DP | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028922 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 23:54 | 2019-04-29 06:07 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
596 | 674 | 674DP | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028922 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 23:54 | 2019-04-29 06:07 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
597 | 675 | 675DP | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028922 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 23:54 | 2019-04-29 06:07 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
598 | 676 | 676DP | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028922 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 23:54 | 2019-04-29 06:07 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028922 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 23:54 | 2019-04-29 06:07 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
600 | 678 | 678DP | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028922 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 23:54 | 2019-04-29 06:07 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028922 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 23:54 | 2019-04-29 06:07 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028922 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 23:54 | 2019-04-29 06:07 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028922 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 23:54 | 2019-04-29 06:07 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
604 | 682 | 682DP | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028922 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 23:54 | 2019-04-29 06:07 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
605 | 683 | 683DP | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028922 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-28 23:54 | 2019-04-29 06:07 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019025856 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-29 07:21 | 2019-04-29 18:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión a disposición Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019025856 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-29 07:21 | 2019-04-29 18:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión a disposición Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
1083 | 1478 | 1478DP | Neomante | 1478 | Tramo | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019026205 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-29 08:57 | 2019-04-29 17:38 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Considera precaución en LT 110 kV Alto Meipilla - San Antonio CTO2 durante los trabajos.(52H3 SE Alto Melipilla, 52H1 y 52H2 SE Leyda y 52H2 SE San Antonio). |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019027753 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-29 08:59 | 2019-04-29 19:18 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar levantamiento estructural de piezas en Torres de anclajes de Tramo 110kV Maitenes Laja Florida. Y limpieza de aislación en Tramo 110kV Maitenes Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019027753 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-29 08:59 | 2019-04-29 19:18 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar levantamiento estructural de piezas en Torres de anclajes de Tramo 110kV Maitenes Laja Florida. Y limpieza de aislación en Tramo 110kV Maitenes Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019027753 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-29 08:59 | 2019-04-29 19:18 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar levantamiento estructural de piezas en Torres de anclajes de Tramo 110kV Maitenes Laja Florida. Y limpieza de aislación en Tramo 110kV Maitenes Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029172 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-30 00:03 | 2019-04-30 05:41 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029172 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-30 00:03 | 2019-04-30 05:41 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029172 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-30 00:03 | 2019-04-30 05:41 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029172 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-30 00:03 | 2019-04-30 05:41 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
710 | 797 | 797DP | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029172 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-30 00:03 | 2019-04-30 05:41 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029172 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-30 00:03 | 2019-04-30 05:41 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029172 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-30 00:03 | 2019-04-30 05:41 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029172 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-30 00:03 | 2019-04-30 05:41 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029172 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-30 00:03 | 2019-04-30 05:41 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029172 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-30 00:03 | 2019-04-30 05:41 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029172 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-30 00:03 | 2019-04-30 05:41 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019025857 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-30 07:54 | 2019-04-30 19:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión a disposición Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019025857 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-30 07:54 | 2019-04-30 19:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación (Desconectado; Doble Circuito), Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1a90. Inspección Amortiguadores Estr. 20a38. Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión a disposición Terceros, 52 JT S/E Jorquera con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019028298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-04-30 08:24 | 2019-04-30 16:10 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea para realizar Mantenimiento en Paño S/E el Cobre y evitar fallas por acumulación de polvo en aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DF | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Informe Fallas | 2019001411 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-04-30 20:15 | 2019-04-30 23:49 |  |  |  | DF | 3.5667 | 1 | 0 | 0 | Se encuentra contacto suelto en protección D60 ubicada en S/E La Confluencia. Contacto de señal proveniente de de transformador de potencial. |  | Apertura de interruptor 52A4 por operación de protección de distancia de línea (GE D60). | 0 | 0 | 0
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029790 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-01 | 2019-05-01 05:16 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
865 | 960 | 960DP | Neomante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029790 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-01 | 2019-05-01 05:16 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
616 | 695 | 695DP | Neomante | 695 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029790 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-01 | 2019-05-01 05:16 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
617 | 696 | 696DP | Neomante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029790 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-01 | 2019-05-01 05:16 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
618 | 697 | 697DP | Neomante | 697 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029790 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-01 | 2019-05-01 05:16 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
619 | 698 | 698DP | Neomante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029790 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-01 | 2019-05-01 05:16 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
620 | 699 | 699DP | Neomante | 699 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029790 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-01 | 2019-05-01 05:16 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
621 | 700 | 700DP | Neomante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029790 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-01 | 2019-05-01 05:16 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001400 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-01 07:10 | 2019-05-01 07:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B3 de S/E Chilla, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001400 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-01 07:10 | 2019-05-01 07:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B3 de S/E Chilla, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DF | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001400 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-01 07:10 | 2019-05-01 07:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B3 de S/E Chilla, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001400 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-01 07:10 | 2019-05-01 07:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B3 de S/E Chilla, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1589 | 4750 | 4750DF | Neomante | 4750 | Tramo | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001400 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-01 07:10 | 2019-05-01 07:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B3 de S/E Chilla, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1590 | 4751 | 4751DF | Neomante | 4751 | Tramo | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | CGE | Informe Fallas | 2019001400 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-01 07:10 | 2019-05-01 07:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B3 de S/E Chilla, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
744 | 832 | 832DP | Neomante | 832 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029805 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 | 2019-05-02 05:10 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
745 | 833 | 833DP | Neomante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029805 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 | 2019-05-02 05:10 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
746 | 834 | 834DP | Neomante | 834 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029805 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 | 2019-05-02 05:10 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
747 | 835 | 835DP | Neomante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029805 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 | 2019-05-02 05:10 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
748 | 836 | 836DP | Neomante | 836 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029805 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 | 2019-05-02 05:10 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
866 | 961 | 961DP | Neomante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029805 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 | 2019-05-02 05:10 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029805 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 | 2019-05-02 05:10 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
741 | 829 | 829DP | Neomante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029805 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 | 2019-05-02 05:10 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
742 | 830 | 830DP | Neomante | 830 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029805 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 | 2019-05-02 05:10 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
743 | 831 | 831DP | Neomante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019029805 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 | 2019-05-02 05:10 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019027757 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 06:30 | 2019-05-02 18:20 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar levantamiento estructural de piezas en Torres de anclajes de Tramo 110kV Maitenes Laja Florida. Y limpieza de aislación en Tramo 110kV Maitenes Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019027757 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 06:30 | 2019-05-02 18:20 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar levantamiento estructural de piezas en Torres de anclajes de Tramo 110kV Maitenes Laja Florida. Y limpieza de aislación en Tramo 110kV Maitenes Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019027757 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 06:30 | 2019-05-02 18:20 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar levantamiento estructural de piezas en Torres de anclajes de Tramo 110kV Maitenes Laja Florida. Y limpieza de aislación en Tramo 110kV Maitenes Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
577 | 652 | 652DP | Neomante | 652 | Tramo | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019025984 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-02 09:00 | 2019-05-02 18:08 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la SE San Sebastián hacia la SE Laguna Verde para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1478 | 4233 | 4233DF | Neomante | 4233 | Tramo | KIMAL - CRUCERO 220KV C1 | SATT | Desconexión / Intervención | 2019031266 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-02 16:40 | 2019-05-02 20:56 |  |  |  | DF | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 1 | 0
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001725 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-03 04:34 | 2019-05-16 16:54 |  |  |  | DF | 324.3333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de la Linea 66KB Pullinque- Loncoche N°2, en ambos extremos. Sin consumos afectados. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019027758 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-03 06:09 | 2019-05-03 16:34 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar levantamiento estructural de piezas en Torres de anclajes de Tramo 110kV Maitenes Laja Florida. Y limpieza de aislación en Tramo 110kV Maitenes Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019027758 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-03 06:09 | 2019-05-03 16:34 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar levantamiento estructural de piezas en Torres de anclajes de Tramo 110kV Maitenes Laja Florida. Y limpieza de aislación en Tramo 110kV Maitenes Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019027758 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-03 06:09 | 2019-05-03 16:34 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar levantamiento estructural de piezas en Torres de anclajes de Tramo 110kV Maitenes Laja Florida. Y limpieza de aislación en Tramo 110kV Maitenes Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
157 | 167 | 167DF | Neomante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001429 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-03 07:54 | 2019-05-03 07:54 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B5 de S/E Ovalle. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1023 | 1364 | 1364DP | Neomante | 1364 | Tramo | CON CON - BOSQUEMAR 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019028757 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-03 08:46 | 2019-05-03 19:15 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion por mantenimiento preventivo a linea de transmisión, consumos serán respaldados a través de la red de MT |  |  | 0 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031021 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 06:12 | 2019-05-04 18:21 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
865 | 960 | 960DP | Neomante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031021 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 06:12 | 2019-05-04 18:21 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
616 | 695 | 695DP | Neomante | 695 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031021 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 06:12 | 2019-05-04 18:21 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
617 | 696 | 696DP | Neomante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031021 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 06:12 | 2019-05-04 18:21 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
618 | 697 | 697DP | Neomante | 697 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031021 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 06:12 | 2019-05-04 18:21 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
619 | 698 | 698DP | Neomante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031021 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 06:12 | 2019-05-04 18:21 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
620 | 699 | 699DP | Neomante | 699 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031021 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 06:12 | 2019-05-04 18:21 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
621 | 700 | 700DP | Neomante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031021 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 06:12 | 2019-05-04 18:21 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
622 | 701 | 701DP | Neomante | 701 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031021 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 06:12 | 2019-05-04 18:21 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019029389 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 07:28 | 2019-05-04 15:23 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019029389 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 07:28 | 2019-05-04 15:23 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019029389 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 07:28 | 2019-05-04 15:23 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019029389 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 07:28 | 2019-05-04 15:23 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019029389 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 07:28 | 2019-05-04 15:23 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019029389 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 07:28 | 2019-05-04 15:23 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019029389 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 07:28 | 2019-05-04 15:23 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
157 | 167 | 167DF | Neomante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019031741 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-04 09:26 | 2019-05-04 10:05 |  |  |  | DF | 0.65 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
488 | 556 | 556DP | Neomante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029521 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-04 22:13 | 2019-05-05 15:23 |  |  |  | DP | 17.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Solicitud de CGE S.A, para realizar pruebas de puesta en servicio de nueva protección 87L (paño J2) con pruebas efectivas, entre Ancoa e Itahue correspondiente al circuito 2. Nota: Al final de la intervención, las protecciones 87L quedarán bloqueadas en ambos extremos, a la espera de la aprobación de los protocolos. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: B. Monofásico 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar Zona de Trabajo.- Block de pruebas TRIP y señales analogos. Bloqueo con bandeja de pruebas a realizar por personal de Transelec.- |  |  | 0 | 0 | 1
483 | 551 | 551DP | Neomante | 551 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019029581 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-05 00:06 | 2019-05-05 08:10 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019029584 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-05 00:06 | 2019-05-05 08:10 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019030564 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-05 05:18 | 2019-05-05 10:36 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
1038 | 1386 | 1386DP | Neomante | 1386 | Tramo | ALTO JAHUEL - POLPAICO 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029647 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-05 07:09 | 2019-05-05 18:07 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo y limpieza de aislación entre estructuras 69 y 79. Restricciones: Trabajos en circuito adyacente. No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo a ambos extremos de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
744 | 832 | 832DP | Neomante | 832 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031052 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-05 07:10 | 2019-05-05 14:11 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
745 | 833 | 833DP | Neomante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031052 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-05 07:10 | 2019-05-05 14:11 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
746 | 834 | 834DP | Neomante | 834 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031052 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-05 07:10 | 2019-05-05 14:11 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
747 | 835 | 835DP | Neomante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031052 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-05 07:10 | 2019-05-05 14:11 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
748 | 836 | 836DP | Neomante | 836 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031052 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-05 07:10 | 2019-05-05 14:11 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
866 | 961 | 961DP | Neomante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031052 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-05 07:10 | 2019-05-05 14:11 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031052 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-05 07:10 | 2019-05-05 14:11 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
741 | 829 | 829DP | Neomante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031052 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-05 07:10 | 2019-05-05 14:11 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
742 | 830 | 830DP | Neomante | 830 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031052 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-05 07:10 | 2019-05-05 14:11 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
743 | 831 | 831DP | Neomante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019031052 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-05 07:10 | 2019-05-05 14:11 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
445 | 506 | 506DF | Neomante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001461 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-05 14:54 | 2019-05-05 17:47 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52FT1 de S/E Hualte afectando los consumos de S/E Quirihue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1497 | 4348 | 4348DP | Neomante | 4348 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019030874 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-05 20:00 | 2019-05-06 03:07 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Changos: Montaje de Equipos Primarios aislador de pedestal J12-2 y Desconectador 89J12-2 bajo Barra 220 kV sección 2 desenergizada. Restricciones: S/E Los Changos: Paños J8 y J11 indisponibles, L 220kV Kapatur-Los Changos, C1 indisponible Instalaciones en Riesgo: L 220kV Kapatur-Los Changos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Changos, Instalación de tierras provisionales de bloqueo en TPSSAA BP2 lado Barra 220 kV, en puentes Barra 220 kV sección 2 lado paño J12 proyectado y 89J11-2 lado Barra 220 kV sección 2. |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DF | Neomante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2019001462 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-06 05:27 | 2019-05-06 17:30 |  |  |  | DF | 12.05 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada en ambos extremos de LT 110 kV El Peñón-Ovalle N°2 (52H5 S/E El Peñón y 52H3 S/E Ovalle) sin consumos afectados, quedando respaldados los consumos por LT 110 kV El Peñón-Ovalle N°1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
147 | 156 | 156DF | Neomante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001463 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-06 05:27 | 2019-05-06 05:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52H1 de S/E El Peñón, sin consumos afectados. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
630 | 709 | 709DP | Neomante | 709 | Tramo | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019025741 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-06 08:34 | 2019-05-06 17:22 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la SE San Sebastián hacia la SE Laguna Verde para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
89 | 91 | 91DP | Neomante | 91 | Tramo | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019031379 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-07 06:30 | 2019-05-07 07:25 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrua Paño J18: Se realizará el retiro de medidor externo, conectado por medidas de potencia máxima. Instalación y conexiones de control quedarán normalizadas al retirar el medidor. |  |  | 0 | 0 | 1
1036 | 1384 | 1384DP | Neomante | 1384 | Tramo | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | 2019030510 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-07 08:10 | 2019-05-08 19:39 |  |  |  | DP | 35.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalización de conductor superior con hebras cortadas vano 26.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 110kV Los Hierros-Canal Melado, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras provisionales de bloqueo en estructuras a intervenir.- |  |  | 0 | 0 | 1
1121 | 1547 | 1547DP | Neomante | 1547 | Tramo | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | 2019030510 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-07 08:10 | 2019-05-08 19:39 |  |  |  | DP | 35.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalización de conductor superior con hebras cortadas vano 26.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 110kV Los Hierros-Canal Melado, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras provisionales de bloqueo en estructuras a intervenir.- |  |  | 0 | 0 | 1
200 | 220 | 220DP | Neomante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019028136 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-07 09:02 | 2019-05-07 18:08 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019025727 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-08 08:38 | 2019-05-08 15:54 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación LT 66 kV Combarbalá - Illapel. Para esto se cambia la topología del sistema eléctrico Transfiriendo la S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E El Sauce y abriendo el 52B1 en S/E Combarbalá., manteniendo la linea energizada desde S/E Illapel (solo queda conectado a la línea S/E El Espino 66/0.4 kV). Se requiere mantener bloqueada la reconexion del 52B1 en S/E Illapel. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | 165 | 165DP | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019025727 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-08 08:38 | 2019-05-08 15:54 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación LT 66 kV Combarbalá - Illapel. Para esto se cambia la topología del sistema eléctrico Transfiriendo la S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E El Sauce y abriendo el 52B1 en S/E Combarbalá., manteniendo la linea energizada desde S/E Illapel (solo queda conectado a la línea S/E El Espino 66/0.4 kV). Se requiere mantener bloqueada la reconexion del 52B1 en S/E Illapel. |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019032517 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-08 08:58 | 2019-05-09 10:20 |  |  |  | DF | 25.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Análisis fasorial a través equipo de medida en protecciones con paño en servicio., S/E Los Molles, paño B1: Analisis fasorial a protección 21 y medidor de energía por pruebas de inyecciones primarias de corrientes a nuevos TT/CC del paño B1, a cargo de Equipos Primarios. Analisis fasorial a protección 21 y medidor de energía por puesta en servicio de (3) nuevos TT/CC del paño B1 en su primera energización (Prueba experimental). NOTA: Trabajos en coordinación con los asociados a la PMTDI N° 6902 de Equipos Primarios. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 1 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019032517 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-08 08:58 | 2019-05-09 10:20 |  |  |  | DF | 25.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Análisis fasorial a través equipo de medida en protecciones con paño en servicio., S/E Los Molles, paño B1: Analisis fasorial a protección 21 y medidor de energía por pruebas de inyecciones primarias de corrientes a nuevos TT/CC del paño B1, a cargo de Equipos Primarios. Analisis fasorial a protección 21 y medidor de energía por puesta en servicio de (3) nuevos TT/CC del paño B1 en su primera energización (Prueba experimental). NOTA: Trabajos en coordinación con los asociados a la PMTDI N° 6902 de Equipos Primarios. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 1 | 0
930 | 1064 | 1064DF | Neomante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001470 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-08 18:00 | 2019-05-08 20:45 |  |  |  | DF | 2.75 | 1 | 0 | 0 | . |  | Ave electrocutada en estructura 528. | 0 | 0 | 0
558 | 632 | 632DP | Neomante | 632 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019027846 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-08 23:44 | 2019-05-09 05:27 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio.Mantenimiento a desconectadores comprende aperturas y cierres de éstos. |  |  | 0 | 0 | 1
357 | 406 | 406DF | Neomante | 406 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001476 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-09 03:40 | 2019-05-09 03:48 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 220 kV Nogales-Polpaico C1. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
519 | 588 | 588DF | Neomante | 588 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001477 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-09 04:10 | 2019-05-09 04:14 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 220 kV Nogales-Polpaico C2 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019031664 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-09 06:15 | 2019-05-09 17:42 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
357 | 406 | 406DF | Neomante | 406 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001483 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-09 08:18 | 2019-05-09 08:21 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada Línea 220 kV Nogales-Polpaico C1 | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019025728 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-09 08:24 | 2019-05-09 19:54 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación LT 66 kV Combarbalá - Illapel. Para esto se cambia la topología del sistema eléctrico Transfiriendo la S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E El Sauce y abriendo el 52B1 en S/E Combarbalá., manteniendo la linea energizada desde S/E Illapel (solo queda conectado a la línea S/E El Espino 66/0.4 kV). Se requiere mantener bloqueada la reconexion del 52B1 en S/E Illapel. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | 165 | 165DP | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019025728 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-09 08:24 | 2019-05-09 19:54 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación LT 66 kV Combarbalá - Illapel. Para esto se cambia la topología del sistema eléctrico Transfiriendo la S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E El Sauce y abriendo el 52B1 en S/E Combarbalá., manteniendo la linea energizada desde S/E Illapel (solo queda conectado a la línea S/E El Espino 66/0.4 kV). Se requiere mantener bloqueada la reconexion del 52B1 en S/E Illapel. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | 4358 | 4358DP | Neomante | 4358 | Tramo | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019029667 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-09 09:00 | 2019-05-11 16:12 |  |  |  | DP | 55.2 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados al proyecto normalización subestación Los Maquis NUP 1004, se solicita la desenergización de la línea Los Maquis-Quilapilun para realizar trabajos en S/E Los Maquis paño J2(instalación de PP.RR-Cambio de posición de TP línea y pruebas eléctricas y de control). Para esto se necesita la línea 220kV Los Maquis-Quilapilun y paño J2 en S/E Quilapilún desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
519 | 588 | 588DF | Neomante | 588 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001484 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-09 09:04 | 2019-05-09 09:06 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada Línea 220 kV Nogales-Polpaico C2 | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
689 | 771 | 771DP | Neomante | 771 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019028113 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-09 23:33 | 2019-05-10 05:00 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio.Mantenimiento a desconectadores comprende aperturas y cierres de éstos. |  |  | 0 | 0 | 1
1459 | 4014 | 4014DP | Neomante | 4014 | Tramo | CAUTIN - CIRUELOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019031638 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-10 00:36 | 2019-05-10 02:56 |  |  |  | DP | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de aislación quebrada en estructura N° 115 de circuito 2.- Restricciones: Restricción a la reconexión C1, Cautín - Ciruelos. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C1 (Durante la faena) o Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 (Al final de la faena) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalaran tierras de bloqueo provisionales a ambos lados de estructura 115 del ciruito 2.- Observaciones: 1.- No reconectar los interruptores asociados a línea 220kV Cautín - Ciruelos 1.- 2.- Circuitos en estructura común, se requiere Circuito 2 desconectado y Circuito 1 con restricción a la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019031665 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-10 06:28 | 2019-05-10 16:19 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019030007 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 07:00 | 2019-05-11 20:35 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. Proyecto asociado a Carta enviada al GIO-CEN 2018/30.- |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019030007 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 07:00 | 2019-05-11 20:35 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. Proyecto asociado a Carta enviada al GIO-CEN 2018/30.- |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019030007 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 07:00 | 2019-05-11 20:35 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. Proyecto asociado a Carta enviada al GIO-CEN 2018/30.- |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019030007 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 07:00 | 2019-05-11 20:35 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. Proyecto asociado a Carta enviada al GIO-CEN 2018/30.- |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019030007 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 07:00 | 2019-05-11 20:35 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. Proyecto asociado a Carta enviada al GIO-CEN 2018/30.- |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019030007 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 07:00 | 2019-05-11 20:35 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. Proyecto asociado a Carta enviada al GIO-CEN 2018/30.- |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019030007 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 07:00 | 2019-05-11 20:35 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. Proyecto asociado a Carta enviada al GIO-CEN 2018/30.- |  |  | 0 | 0 | 1
1001 | 1315 | 1315DP | Neomante | 1315 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C3 | STS | Desconexión / Intervención | 2019030629 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 08:23 | 2019-05-11 15:18 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | La Barra N°1 de S/E Osorno en donde se realizará realizará una parte del los reemplazo de Chicotes sin Holgura se encuentra Desconectada y en servicio se encuentra la Barra N°2 de S/E Osorno. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DF | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001496 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-11 11:29 | 2019-05-11 14:44 |  |  |  | DF | 3.25 | 1 | 0 | 0 | Zona de Constitución queda en isla eléctrica. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
345 | 393 | 393DP | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019031580 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 20:07 | 2019-05-12 05:34 |  | 2019-05-11 20:07 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de crucetas, en estructura N°33 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Bloqueos en estructura N°32 y N°33 INSTALACIÓN PÉRTIGAS PROVISIONALES DE BLOQUEO Bloqueos a disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
345 | 393 | 393DP | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019031597 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 20:07 | 2019-05-12 05:35 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de crucetas, en estructura N°32 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Bloqueos en estructura N°32 y N°33 INSTALACIÓN PÉRTIGAS PROVISIONALES DE BLOQUEO Bloqueos a disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
518 | 586 | 586DP | Neomante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019031597 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-11 20:07 | 2019-05-12 05:35 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de crucetas, en estructura N°32 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Bloqueos en estructura N°32 y N°33 INSTALACIÓN PÉRTIGAS PROVISIONALES DE BLOQUEO Bloqueos a disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019029967 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-12 05:08 | 2019-05-12 19:35 |  |  |  | DP | 14.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión momentánea de la LT66KV Nancagua - Paniahue, por cambio de topología de la misma (queda cerrado DDCC 89B2 de SE Paniahue y Cerrado DDCC 89B2-2 de SE Nancagua). Estas maniobras serán realizadas previo al microcorte de SE Nancagua y quedará normalizada al final del día . |  |  | 0 | 0 | 1
849 | 941 | 941DP | Neomante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019029981 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-12 06:08 | 2019-05-12 16:20 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea para realizar labores de mantenimiento preventivo a las instalaciones lo que considera limpieza y reemplazo de aislación y actividades de poda - roce - tala de árboles cercanos a la linea. Los consumos de S/E Placilla y S/E Nancagua serán transferidos hacia paño B1 de S/E POrtezuelo mediante sistema de 66kV y redes de MT |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019029986 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-12 06:08 | 2019-05-12 16:20 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea para realizar labores de mantenimiento preventivo a las instalaciones lo que considera limpieza y reemplazo de aislación y actividades de poda - roce - tala de arboles cercanos a la linea. Los consumos de S/E Placilla y S/E Nancagua serán transferidos hacia Palo B1 de S/E Portezuelo mediante sistema de 66kV y redes de MT |  |  | 0 | 0 | 1
324 | 370 | 370DP | Neomante | 370 | Tramo | CHARRUA - TAP CHILLAN 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019030211 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-12 07:40 | 2019-05-12 16:10 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas de 52A6, TCA6, 89A6-2, 89A6-3 y 89A6-2T Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra entre 89A6-1 y 52A6, entre barra de transferencia y 89A6-3 , entre TCA6 y 89A6-2 y entre 89A6-2 y 89A6-3. Cliente CGE informa que no hay cliente afectados, previos a la desconexión cliente quedarán enmallado por la red de 66 kV coordinado con CNOT Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
325 | 371 | 371DP | Neomante | 371 | Tramo | TAP CHILLAN - CHILLAN 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019030211 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-12 07:40 | 2019-05-12 16:10 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas de 52A6, TCA6, 89A6-2, 89A6-3 y 89A6-2T Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra entre 89A6-1 y 52A6, entre barra de transferencia y 89A6-3 , entre TCA6 y 89A6-2 y entre 89A6-2 y 89A6-3. Cliente CGE informa que no hay cliente afectados, previos a la desconexión cliente quedarán enmallado por la red de 66 kV coordinado con CNOT Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
324 | 370 | 370DP | Neomante | 370 | Tramo | CHARRUA - TAP CHILLAN 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029345 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-12 16:10 | 2019-05-12 18:12 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones y verificación de protecciones. Restricciones: Protección Bloqueada. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: En Subestación Charrúa, Protección 50BF-52A6 BLOQUEADA . Cliente CGE informa que no hay cliente afectados, previos a la desconexión cliente quedaran enmallado por la red de 66 kV coordinado con CNOT Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
325 | 371 | 371DP | Neomante | 371 | Tramo | TAP CHILLAN - CHILLAN 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019029345 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-12 16:10 | 2019-05-12 18:12 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones y verificación de protecciones. Restricciones: Protección Bloqueada. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: En Subestación Charrúa, Protección 50BF-52A6 BLOQUEADA . Cliente CGE informa que no hay cliente afectados, previos a la desconexión cliente quedaran enmallado por la red de 66 kV coordinado con CNOT Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
1601 | 4781 | 4781DP | Neomante | 4781 | Tramo | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV C2 | LOS GUINDOS | Desconexión / Intervención | 2019032644 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-12 08:39 | 2019-05-12 16:12 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la primera fase de energizacíon correspondiente al proyecto Ampliación Los Guindos que consiste en la conexíon de la línea circuito 2 de interconexión entre la subestación Charrúa (paño J20) y subestación Los Guindos (paño JL2) y transformador de poder de 160 MVA (220/15 kV), transformador de SS/AA 6MVA (15/6,6 kV). |  |  | 0 | 0 | 1
225 | 248 | 248DP | Neomante | 248 | Tramo | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019031304 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-12 09:03 | 2019-05-12 17:51 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Fernando: Mantenimiento a desconectadores 89A1-T, 89A2-T y transformador de potencial paño AT1.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV-San Fernando.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Fernando, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Nota: Las tierras operacionales 89A1-T y 89A2-T Serán reemplazadas por tierras provisionales al inicio de la faena.- Cliente CGE informa que no hay clientes afectados, previo a la desconexión consumos enmallado por la red de 66 kV. coordinado con CNOT Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
467 | 532 | 532DP | Neomante | 532 | Tramo | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | 2019030643 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-12 10:04 | 2019-05-12 18:27 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | La Barra N°1 de S/E Osorno en donde se realizará realizará una parte del los reemplazo de Chicotes sin Holgura se encuentra Desconectada y en servicio se encuentra la Barra N°2 de S/E Osorno. Desconexión no tiene consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DF | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Informe Fallas | 2019001509 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-13 05:04 | 2019-05-13 05:41 |  |  |  | DF | 0.61667 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019032344 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-13 06:00 | 2019-05-13 17:37 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
93 | 95 | 95DP | Neomante | 95 | Tramo | COLBUN - PROCART 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019032624 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-13 10:43 | 2019-05-13 15:15 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Bajo el NUP 953 presentado por el coordinador. Se realizará trabajos de vinculación de alambrado de corrientes relacionados al interruptor 52J4. Por lo tanto, se solicita línea CMPC planta Maule, desconectada. |  |  | 0 | 0 | 1
944 | 1082 | 1082DF | Neomante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001635 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-13 13:02 | 2019-05-13 17:58 |  |  |  | DF | 4.9333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B5 de S/E Talca afectando los consumos de S/E La Palma y S/E San Javier. Observación: Al mismo instante de la apertura del interruptor 52B5 de S/E Talca se produjo la apertura del interruptor 52B3 de S/E San Javier (propiedad de Transelec). S/E Constitución y S/E Nirivilo quedaron en isla eléctrica. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
284 | 316 | 316DF | Neomante | 316 | Tramo | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001635 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-13 13:02 | 2019-05-13 17:58 |  |  |  | DF | 4.9333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B5 de S/E Talca afectando los consumos de S/E La Palma y S/E San Javier. Observación: Al mismo instante de la apertura del interruptor 52B5 de S/E Talca se produjo la apertura del interruptor 52B3 de S/E San Javier (propiedad de Transelec). S/E Constitución y S/E Nirivilo quedaron en isla eléctrica. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DF | Neomante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001635 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-13 13:02 | 2019-05-13 17:58 |  |  |  | DF | 4.9333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B5 de S/E Talca afectando los consumos de S/E La Palma y S/E San Javier. Observación: Al mismo instante de la apertura del interruptor 52B5 de S/E Talca se produjo la apertura del interruptor 52B3 de S/E San Javier (propiedad de Transelec). S/E Constitución y S/E Nirivilo quedaron en isla eléctrica. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001519 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-13 13:02 | 2019-05-13 13:31 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | CGE Confirma falla en sus instalaciones; tramo de linea 66KV Talca - San Javier - Villa Alegre. | Desconexión forzada del B3 de San Javier coincidente con falla L.66kV Talca - San Javier de propiedad de CGE. |  | 0 | 0 | 0
1509 | 4413 | 4413DF | Neomante | 4413 | Tramo | LAS PALMAS - Estructura 234A (220KV C1) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001641 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:48 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de la Línea 220 kV Las Palmas - Punta Sierra C1, sólo en el extremo de la S/E Punta Sierra. Los interruptores J4 y J3 operaron con reconexión automática según infrmación suministrada por ENOR. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1510 | 4414 | 4414DF | Neomante | 4414 | Tramo | LAS PALMAS - Estructura 234A (220KV C2) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001639 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:21 |  |  |  | DF | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | Coincidente con falla originada en el Sistema Centro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
345 | 393 | 393DF | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001637 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:25 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | Al momento de ocurrir la falla se registró pérdida de la telemetría y telecontrol de la S/E Las Palmas, el cual se recuperó a las 16:32. Las maniobras de normalización se hicieron de forma local. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
518 | 586 | 586DF | Neomante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001636 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:27 |  |  |  | DF | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | Al momento de ocurrir la falla se registró pérdida de la telemetría y telecontrol de la S/E Las Palmas, el cual se recuperó a las 16:32. Las maniobras de normalización se hicieron de forma local. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1134 | 1564 | 1564DF | Neomante | 1564 | Tramo | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2019001706 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:09 |  |  |  | DF | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Operación de escalones de frecuencia |  | OPERACION EDAC SUBFRECUENCIA | 0 | 0 | 0
52 | 51 | 51DF | Neomante | 51 | Tramo | NEHUENCO II N1 - SAN LUIS 220KV C1 | COLBUN | Informe Fallas | 2019001655 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:47 |  |  |  | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Operación de PDCE | 0 | 0 | 0
10 | 9 | 9DF | Neomante | 9 | Tramo | NEHUENCO I N1 - SAN LUIS 220KV C1 | COLBUN | Informe Fallas | 2019001677 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:31 |  |  |  | DF | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Operación de PDCE | 0 | 0 | 0
216 | 239 | 239DF | Neomante | 239 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001628 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-14 03:22 | 2019-05-14 20:06 |  |  |  | DF | 16.7333 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 110 kV Sauzal-Alto Jahuel C2 | Robo conductor entre estructuras 117-118 |  | 0 | 0 | 0
217 | 240 | 240DF | Neomante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001627 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-14 03:24 | 2019-05-14 15:32 |  |  |  | DF | 12.1333 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 110 kV Sauzal-Alto Jahuel C1 | Robo conductor entre estructuras 117-118 |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019032345 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-14 05:58 | 2019-05-14 16:59 |  |  |  | DP | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
241 | 265 | 265DP | Neomante | 265 | Tramo | CIPRESES - ISLA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019023463 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-14 08:01 | 2019-05-14 17:22 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | No reconectar interruptores que sirven a la Línea 154kV Isla-Cipreses, Circuito 2. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cipreses, En estructuras 1 y 10, tierras provisionales de bloqueo. - |  |  | 0 | 0 | 1
241 | 265 | 265DP | Neomante | 265 | Tramo | CIPRESES - ISLA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019023213 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-14 08:54 | 2019-05-14 13:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cipreses: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protección sistema 1.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Cipreses.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cipreses, Delimitar zona de Trabajo.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Sistemas de Control. Nota: Trabajos en coordinación con programa de mantenimiento de Centrales de ENEL (Central Isla, Unidad N°1). |  |  | 0 | 0 | 1
62 | 63 | 63DP | Neomante | 63 | Tramo | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019031675 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-14 10:22 | 2019-05-14 20:27 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran los siguientes trabajos Verificación y reparación de señales de estados, alarmas y comandos de los equipos de poder paño B3 Levantamiento para poner los planos de control en as-built del paño B3. Mantenimiento de control y protecciones de 1-3-6 años. Pruebas y verificación de envío y recepción de señales de teleprotecciones con S/E Aconcagua Paño B3 |  |  | 0 | 0 | 1
1286 | 2945 | 2945DP | Neomante | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019032407 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-14 10:30 | 2019-05-14 15:25 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones: Abierto 89J1-1; 52J1; 89J1-2. S/E Chacaya: Abierto 89J1-1; 52J1; 89J1-2; 89J1-3 |  |  | 0 | 0 | 1
241 | 265 | 265DP | Neomante | 265 | Tramo | CIPRESES - ISLA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019023214 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-14 17:22 | 2019-05-14 17:26 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cipreses: Mantenimiento a desconectadores 89A3-2, 89A3-T y 89A3-3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Cipreses o L 154kV Isla-Cipreses, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cipreses, Delimitar zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- La tierra Operacional 89A3-T Será reemplazado por tierras provisionales de bloqueo, al inicio de la faena.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. Nota: Trabajos en coordinación con programa de mantenimiento de Centrales de ENEL (Central Isla, Unidad N°1). |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Neomante | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019033864 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-14 12:13 | 2019-05-15 17:50 |  |  |  | DP | 29.6167 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas son: En S/E - Encuentro 220 kV: Paño 52J9: Reconexión deshabilitada. Interruptor 52J8, Abierto. Desconectador 89J8 - 2, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J8 - 3, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J8 - 2T, Cerrado y bloqueado. (Tierra Operacional) En S/E - Collahuasi 220 kV: Paño 52J-L4: Reconexión deshabilitada. Interruptor 52J-L3, Abierto. Desconectador 89JL3-1, Abierto y bloqueado. Desconectador 89JL3-1T, Cerrado y bloqueado. (Tierra Operacional) La reconexión en linea 220 kV Encuentro - Collahuasi N° 2. se habilitara diariamente al finalizar el trabajo. Tener presente que el circuito Encuentro - Collahuasi N° 1 quedará desconectado los dos días. |  |  | 0 | 0 | 1
241 | 265 | 265DP | Neomante | 265 | Tramo | CIPRESES - ISLA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019023216 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-14 17:26 | 2019-05-14 17:27 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Isla: Mantenimiento a desconectador 89AT1 y 89AT1-T. Investigación y eliminación de filtración de aceite por cabezal de TTCC paño AT1. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Isla-Cipreses, C2 o L 154kV Isla-Cipreses, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Isla, Delimitar zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- La tierra Operacional 89AT1-T Será reemplazado por tierras provisionales de bloqueo, al inicio de la faena.- Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. Nota: Trabajos en coordinación con programa de mantenimiento de Centrales de ENEL (Central Isla, Unidad N°1). |  |  | 0 | 0 | 1
1407 | 3201 | 3201DP | Neomante | 3201 | Tramo | ESCONDIDA - TAP OFF 640 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019032681 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-14 15:50 | 2019-05-14 17:45 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida Abierto y Bloqueado: 89B1-1 89B1-2 S/E Escondida Abierto 52B1 S/E Escondida Cerrado y Bloquedo 89B1-2T S/E 640 Abierto y Bloqueado: 89B641B-1 Puntes abiertos en la Estructura 23 Tramo SE 640 - SE 535- |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001694 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-14 16:29 | 2019-05-15 08:31 |  |  |  | DF | 16.0333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B5 de S/E Ovalle afectando los consumos de S/E Punitaqui 66 kV y S/E El Sauce. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001694 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-14 16:29 | 2019-05-15 08:31 |  |  |  | DF | 16.0333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B5 de S/E Ovalle afectando los consumos de S/E Punitaqui 66 kV y S/E El Sauce. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
157 | 167 | 167DF | Neomante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001694 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-14 16:29 | 2019-05-15 08:31 |  |  |  | DF | 16.0333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B5 de S/E Ovalle afectando los consumos de S/E Punitaqui 66 kV y S/E El Sauce. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
483 | 551 | 551DP | Neomante | 551 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019032423 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-14 23:40 | 2019-05-15 04:24 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019032424 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-14 23:40 | 2019-05-15 04:24 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1581 | 4718 | 4718DP | Neomante | 4718 | Tramo | ENCUENTRO - SPENCE 220KV C1 [En_Revision] | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención | 2019032660 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-15 00:47 | 2019-05-18 01:04 |  |  |  | DP | 72.2833 | 0 | 0 | 0 | Se complementa con aviso 2019000254 Condiciones requeridas SE Encuentro 89J10-1 Abierto y bloqueado SE Encuentro 89J10-2 Abierto y bloqueado SE Encuentro 89J10-3 Abierto y bloqueado SE Encuentro 52J10 Abierto y bloqueado SE Encuentro 89J10-2T Cerrado y bloqueado SE Encuentro 80-TP-901 a disposición SE Encuentro 80-TP-902 a disposición SE Encuentro 80-TP-903 a disposición SE Encuentro 80-TC-901 a disposición SE Encuentro 80-TC-902 a disposición SE Encuentro 80-TC-903 a disposición SE Encuentro 87B a disposición SE Encuentro 50BF Bloqueada (Paño Spence) SE Encuentro GE-L90 a disposición SE Encuentro GE-D60 a disposición SE Spence 89T-1 Abierto y Bloqueado SE Spence 52T-1 Abierto y a disposición SE Spence 89T-2 Abierto y Bloqueado SE Spence 52T-2 Abierto y a disposición SE Spence 89JL1 Abierto y a disposición SE Spence 89JL1-T Cerrado y a disposición SE Spence GE-L90 a disposición SE Spence GE-D60 a disposición SE SGO 89J1-1 Abierto y bloqueado SE SGO 89J2-2 Abierto y bloqueado SE SGO 89J1-1T Cerrado y bloqueado SE SGO 89J2-1T Cerrado y bloqueado SE SGO 89JT1 Abierto y Bloqueado SESGO 89JT2 Abierto y Bloqueado SE Spence SG 23kV CB08 Abierto y Bloqueado SE Spence SG 23kV CB20 Abierto y Bloqueado SE Spence SG 23kV CB05 Abierto y Bloqueado SE Spence SG 23kV CB06 Abierto y Bloqueado SE Spence SG 23kV CB07 Abierto y Bloqueado SE Spence SG 23kV CB17 Abierto y Bloqueado SE Spence SG 23kV CB18 Abierto y Bloqueado SE Spence SG 23kV CB19 Abierto y Bloqueado Estudio de protecciones aprobado Codigo BHP :4-V5-2841-EL-TRE-100004 "ESTUDIO DE COORDINACIÓN Y AJUSTE DE PROTECCIONES"" Afecta EDAC y PRS |  |  | 0 | 0 | 1
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001702 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-15 05:35 | 2019-05-15 05:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Bajo Melipilla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001703 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-15 05:57 | 2019-05-15 08:58 |  |  |  | DF | 3.0167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Bajo Melipilla, afectado los consumos de SS/EE El Maitén, El Paico y El Monte. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019032801 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-15 06:32 | 2019-05-15 16:40 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión circuito N°1 para realizar reemplazo de cadena de aislación en Torre N° 09 |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019032801 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-15 06:32 | 2019-05-15 16:40 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión circuito N°1 para realizar reemplazo de cadena de aislación en Torre N° 09 |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019032801 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-15 06:32 | 2019-05-15 16:40 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión circuito N°1 para realizar reemplazo de cadena de aislación en Torre N° 09 |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019031527 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-15 07:13 | 2019-05-15 18:45 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1188 | 1675 | 1675DP | Neomante | 1675 | Tramo | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019032799 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-15 07:26 | 2019-05-15 16:57 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Estructura 377 en LT 220 kV Duqueco - Los Peumos C1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Linea 220kV Duqueco-Los Peumos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Bloqueo con Equipo de puesta a tierra trifiliar en estructura 376 y estructura 378. Observación: Se realizará Microcorte durante la mañana en LT 220kV Duqueco-Los Peumos para abrir desconectador 89J2-1 (Hacia Los Peumos) en S/E Esperanza con ello quedará desenergizado el tramo S/E Esperanza - Los Peumos mientras que se energizará el tramo S/E Duqueco hasta S/E Esperanza con lo anterior ENEL Bureo seguirá inyectando al Sistema. Se realizará Microcorte durante la tarde para normalizar desconectador 89J2-1 en S/E esperanza con lo anterior se normalizará LT 220kV Duqueco - Los Peumos en su configuración normal. |  |  | 0 | 0 | 1
361 | 410 | 410DP | Neomante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019033459 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-15 08:34 | 2019-05-15 15:43 |  |  |  | DP | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de tramo 66 kV Lautaro-Victoria por poda de arboles. Tramo normalmente abierto en extremo Victoria. Consumos de FFCC Lautaro respaldados desde red EFE |  |  | 0 | 0 | 1
362 | 411 | 411DP | Neomante | 411 | Tramo | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019033459 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-15 08:34 | 2019-05-15 15:43 |  |  |  | DP | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de tramo 66 kV Lautaro-Victoria por poda de arboles. Tramo normalmente abierto en extremo Victoria. Consumos de FFCC Lautaro respaldados desde red EFE |  |  | 0 | 0 | 1
1188 | 1675 | 1675DP | Neomante | 1675 | Tramo | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019032798 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 13:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de aislación en estructura 317 en LT 220 kV Duqueco - Los Peumos C1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Duqueco-Los Peumos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Bloqueo con Equipo de puesta a tierra trifiliar en estructura a ambos lado de la estructura 317. Observación: Se realizará Microcorte durante la mañana en LT 220kV Duqueco-Los Peumos para abrir desconectador 89J2-1 (Hacia Los Peumos) en S/E Esperanza con ello quedará desenergizado el tramo S/E Esperanza - Los Peumos mientras que se energizará el tramo S/E Duqueco hasta S/E Esperanza con lo anterior ENEL Bureo seguirá inyectando al Sistema. Se realizará Microcorte durante la tarde para normalizar desconectador 89J2-1 en S/E esperanza con lo anterior se normalizará LT 220kV Duqueco - Los Peumos en su configuración normal. |  |  | 0 | 0 | 1
62 | 63 | 63DP | Neomante | 63 | Tramo | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019031679 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-15 10:12 | 2019-05-15 19:48 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran los siguientes trabajos Verificación y reparación de señales de estados, alarmas y comandos de los equipos de poder paño B3 Levantamiento para poner los planos de control en as-built del paño B3. Mantenimiento de control y protecciones de 1-3-6 años. Pruebas y verificación de envío y recepción de señales de teleprotecciones con S/E Aconcagua Paño B3 |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019032783 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-15 11:25 | 2019-05-16 16:46 |  |  |  | DP | 29.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalización de líneas doble circuito (con un circuito desenergizado), Instalación refuerzos y rellenos en estructuras anclaje, remate y suspensión,Retiro crucetilla existente CG e instalación canastillos CG,Retiro CG existente, tendido y templado CG nuevo,Instalación aisladores separadores de fases,Instalación cajas de empalme, fabricación mufas de unión y pruebas cable nuevo,Normalización alumoweld en canastillo Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52 JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Caserones, Tierra provisional en distancias no mayores a 1,5 km de distancia distancia 'Tierras en conductores Circuito 1 (Amarillo), torre 454, 495, 518 y ML Caserones. a disposición del Jefe de Faena Verificar ausencia de tensión previo a instalación de tierras, |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019032783 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-15 11:25 | 2019-05-16 16:46 |  |  |  | DP | 29.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalización de líneas doble circuito (con un circuito desenergizado), Instalación refuerzos y rellenos en estructuras anclaje, remate y suspensión,Retiro crucetilla existente CG e instalación canastillos CG,Retiro CG existente, tendido y templado CG nuevo,Instalación aisladores separadores de fases,Instalación cajas de empalme, fabricación mufas de unión y pruebas cable nuevo,Normalización alumoweld en canastillo Restricciones: Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Jorquera 52 JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Caserones, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Caserones, Tierra provisional en distancias no mayores a 1,5 km de distancia distancia 'Tierras en conductores Circuito 1 (Amarillo), torre 454, 495, 518 y ML Caserones. a disposición del Jefe de Faena Verificar ausencia de tensión previo a instalación de tierras, |  |  | 0 | 0 | 1
1268 | 2919 | 2919DP | Neomante | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019033064 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-16 01:43 | 2019-05-16 08:22 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Simple Circuito), Reemplazo de aislación por siliconada Estructuras E156 y E157 Restricciones: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 indisponible Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales en vano E155-E156 y en vano E157-E158 Subestación Atacama, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la conexión superior del 89J11-2T en reemplazo de la tierra operacional |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019031528 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-16 07:02 | 2019-05-16 19:57 |  |  |  | DP | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1178 | 1666 | 1666DP | Neomante | 1666 | Tramo | PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019032278 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-16 08:23 | 2019-05-16 17:07 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de TT/MM desenergizado., S/E Punta Colorada: Mantenimiento Normal a TPJ3. Mantenimiento a PRJ3 Oxido de Zinc. Mantenimiento Normal a 89J3-2, 89J3-3 y 89J3-3T. Mantenimiento Condición Trampa de Onda y Condensador de acoplamiento (F1 y F2). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Colorada o L 220kV Punta Colorada-Don Héctor, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Colorada, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de TPJ3, en conexión superior de PRJ3, en ambos lado de 89J3-2, en 89J3-3 lado línea, en conexión superior de CAJ3 (F1 y F2) y en TOJ3 lado línea (F1 y F2). . |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019031878 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-16 08:55 | 2019-05-17 |  |  |  | DP | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE O´Higgins: A disposición del jefe de faenas 52J9. SE Farellon 52J1 a disposición del jefe de faena. SE Farellon 89J1-1, 89J1-2 a disposición del jefe de faena. SE Farellon 89J1-1T, 89J1-2T, 89J1-3T a disposición del jefe de faena. SE Farellon 89JT3-1 abierto y bloqueado (desconectador de nuevo T3). |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Neomante | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019031888 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-16 08:55 | 2019-05-17 |  |  |  | DP | 15.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Chimborazo 52J2 a disposición del jefe de faena. SE Chimborazo 89J2-1, 89J2-2 a disposición del jefe de faena. SE Chimborazo 89J1-1T, 89J1-2T, 89J1-3T a disposición del jefe de faena. SE Chimborazo 89JT3-1 abierto y bloqueado (desconectador de nuevo T3). SE Domeyko: A disposición del jefe de faenas 52J4. |  |  | 0 | 0 | 1
1479 | 4234 | 4234DF | Neomante | 4234 | Tramo | KIMAL - CRUCERO 220KV C2 | SATT | Desconexión / Intervención | 2019034398 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-16 09:52 | 2019-05-16 13:55 |  |  |  | DF | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar trabajos de curso forzoso para eliminar punto con alta temperatura, debido a presencia de posible punto de falla. |  |  | 0 | 1 | 0
483 | 551 | 551DP | Neomante | 551 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019032419 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-16 23:35 | 2019-05-17 08:39 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019032421 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-16 23:35 | 2019-05-17 08:39 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019031882 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-17 | 2019-05-17 13:37 |  |  |  | DP | 13.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE O´Higgins: A disposición del jefe de faenas 52J9. SE Farellon 52J1 a disposición del jefe de faena. SE Farellon 89J1-1, 89J1-2 a disposición del jefe de faena. SE Farellon 89J1-1T, 89J1-2T, 89J1-3T a disposición del jefe de faena. SE Farellon 89JT3-1 abierto y bloqueado (desconectador de nuevo T3). |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Neomante | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019031891 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-17 | 2019-05-17 16:10 |  |  |  | DP | 16.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Chimborazo 52J2 a disposición del jefe de faena. SE Chimborazo 89J2-1, 89J2-2 a disposición del jefe de faena. SE Chimborazo 89J1-1T, 89J1-2T, 89J1-3T a disposición del jefe de faena. SE Chimborazo 89JT3-1 abierto y bloqueado (desconectador de nuevo T3). SE Domeyko: A disposición del jefe de faenas 52J4. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DF | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001734 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-17 01:09 | 2019-05-17 19:26 |  |  |  | DF | 18.2833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B2 de S/E San Fernando, correspondiente a la línea de 66KV San Fernando - Pelequén, la cual se encuentra en vació. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
246 | 270 | 270DF | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001734 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-17 01:09 | 2019-05-17 19:26 |  |  |  | DF | 18.2833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B2 de S/E San Fernando, correspondiente a la línea de 66KV San Fernando - Pelequén, la cual se encuentra en vació. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1545 | 4500 | 4500DF | Neomante | 4500 | Tramo | SGO-SPENCE 220KV [En_Revision] | MINERA SPENCE | Informe Fallas | 2019001802 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-17 11:37 | 2019-05-18 06:32 |  |  |  | DF | 18.9167 | 1 | 0 | 0 | no hay observaciones |  | El disparo se produce solamente en la protección S2 de la S/E Spence, mientras que los relés S1 SE Spence, S1 y S2 de la SE Encuentro, S1 y S2 de la SE SGO J1 y J2 no realizaron arranques. Esto intuye a que el disparo no fue producido por una falla real en el sistema si no por una mala operación del relé. Se revisar la oscilografía del relé al instante de la falla se percata que las magnitudes de corrientes observadas por el relé como corrientes remotas son muy superiores a las locales (F1A). Al observar el ajuste de CT Tap de los relés de la línea se concluye que el ajuste se encuentra en valores no adecuados para la relación de TC remotos/locales Al ser una configuración de doble canal redundante de comunicaciones con doble terminal el valor del CT Tap debe ser idénticos en cada extremo, siendo este el resultante de la relación de transformación del TC remoto entre la relación de Transformación del TC local. Esto resultaría que el extremo de SPENCE debió tener el ajuste 0,67 en CT Tap 1 y 2 y en 1,50 para el extremo SGO | 0 | 0 | 0
483 | 551 | 551DP | Neomante | 551 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019034140 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-17 22:48 | 2019-05-18 08:10 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019034142 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-17 22:48 | 2019-05-18 08:10 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
634 | 714 | 714DP | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 06:03 | 2019-05-18 15:55 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
635 | 715 | 715DP | Neomante | 715 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 06:03 | 2019-05-18 15:55 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
636 | 716 | 716DP | Neomante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 06:03 | 2019-05-18 15:55 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
637 | 717 | 717DP | Neomante | 717 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 06:03 | 2019-05-18 15:55 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
638 | 718 | 718DP | Neomante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 06:03 | 2019-05-18 15:55 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
639 | 719 | 719DP | Neomante | 719 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 06:03 | 2019-05-18 15:55 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
640 | 720 | 720DP | Neomante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 06:03 | 2019-05-18 15:55 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
641 | 721 | 721DP | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 06:03 | 2019-05-18 15:55 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
642 | 722 | 722DP | Neomante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 06:03 | 2019-05-18 15:55 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
643 | 723 | 723DP | Neomante | 723 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 06:03 | 2019-05-18 15:55 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
644 | 724 | 724DP | Neomante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 06:03 | 2019-05-18 15:55 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
645 | 725 | 725DP | Neomante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 06:03 | 2019-05-18 15:55 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
646 | 726 | 726DP | Neomante | 726 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 06:03 | 2019-05-18 15:55 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
940 | 1078 | 1078DP | Neomante | 1078 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 06:03 | 2019-05-18 15:55 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
942 | 1080 | 1080DP | Neomante | 1080 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 06:03 | 2019-05-18 15:55 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
488 | 556 | 556DP | Neomante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019033382 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 23:02 | 2019-05-19 12:48 |  |  |  | DP | 13.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Se realizará pruebas efectivas de envíos y recepción de comandos (Paño J2 y J3), de teleprotección 85A, 85C y 85D. Entre los extremos Santa Isabel - Itahue.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Block de Pruebas 50BFJ3 y 50BFJ2 Bloqueado a ejecutar por jefe de Faena.- |  |  | 0 | 0 | 1
488 | 556 | 556DP | Neomante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019033379 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-18 23:03 | 2019-05-19 12:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: En atención al Proyecto Santa Isabel se realizará pruebas efectivas de envíos y recepción de comandos (Paño J6 y JR) de teleprotección, 85A, 85C y 85D. Entre los extremos Santa Isabel - Ancoa.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Block de Pruebas 50BF Paño J6 y JR Bloqueado a ejecutar por jefe de faena.- |  |  | 0 | 0 | 1
443 | 504 | 504DF | Neomante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001748 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-19 05:05 | 2019-05-19 05:08 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Desconexión fortuita de Interruptor 52B1 de S/E Parral, LT 66 kV Parral-Cauquenes, afectando los consumos de S/E Cauquenes, S/E La vega y Luz Parral, con una pérdida de potencia total de 5,4 MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1457 | 4009 | 4009DF | Neomante | 4009 | Tramo | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001748 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-19 05:05 | 2019-05-19 05:08 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Desconexión fortuita de Interruptor 52B1 de S/E Parral, LT 66 kV Parral-Cauquenes, afectando los consumos de S/E Cauquenes, S/E La vega y Luz Parral, con una pérdida de potencia total de 5,4 MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1456 | 4008 | 4008DF | Neomante | 4008 | Tramo | PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001748 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-19 05:05 | 2019-05-19 05:08 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Desconexión fortuita de Interruptor 52B1 de S/E Parral, LT 66 kV Parral-Cauquenes, afectando los consumos de S/E Cauquenes, S/E La vega y Luz Parral, con una pérdida de potencia total de 5,4 MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019033343 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 05:54 | 2019-05-19 18:45 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019033347 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 05:54 | 2019-05-19 18:45 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034051 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:05 | 2019-05-19 13:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034051 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:05 | 2019-05-19 13:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034051 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:05 | 2019-05-19 13:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034051 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:05 | 2019-05-19 13:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034051 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:05 | 2019-05-19 13:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034051 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:05 | 2019-05-19 13:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034051 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:05 | 2019-05-19 13:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034051 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:05 | 2019-05-19 13:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034051 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:05 | 2019-05-19 13:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034051 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:05 | 2019-05-19 13:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034051 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:05 | 2019-05-19 13:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034051 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:05 | 2019-05-19 13:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034051 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:05 | 2019-05-19 13:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034051 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:05 | 2019-05-19 13:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034051 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-19 06:05 | 2019-05-19 13:41 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en cercanía al Circuito 110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
261 | 285 | 285DF | Neomante | 285 | Tramo | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019034849 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-19 15:58 | 2019-05-19 19:02 |  |  |  | DF | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo de Línea San Fernando-La Ronda por Mantenimiento Correctivo a DD.CC 89B5-2 de S/E San Fernando, por arco eléctrico en contacto principal en éste DD.CC 89B5-2. Considera transferencia de carga hacia paño B2 S/E Malloa. |  |  | 0 | 1 | 0
1560 | 4570 | 4570DF | Neomante | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001752 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-19 19:31 | 2019-05-19 19:38 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019033705 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-20 00:20 | 2019-05-20 06:03 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del Paño 110 kV del Arranque 110 kV N°2 de la Subestación Macul |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019033705 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-20 00:20 | 2019-05-20 06:03 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del Paño 110 kV del Arranque 110 kV N°2 de la Subestación Macul |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019033705 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-20 00:20 | 2019-05-20 06:03 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del Paño 110 kV del Arranque 110 kV N°2 de la Subestación Macul |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019033705 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-20 00:20 | 2019-05-20 06:03 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del Paño 110 kV del Arranque 110 kV N°2 de la Subestación Macul |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019033705 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-20 00:20 | 2019-05-20 06:03 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del Paño 110 kV del Arranque 110 kV N°2 de la Subestación Macul |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019033705 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-20 00:20 | 2019-05-20 06:03 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del Paño 110 kV del Arranque 110 kV N°2 de la Subestación Macul |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019033705 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-20 00:20 | 2019-05-20 06:03 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del Paño 110 kV del Arranque 110 kV N°2 de la Subestación Macul |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019033705 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-20 00:20 | 2019-05-20 06:03 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del Paño 110 kV del Arranque 110 kV N°2 de la Subestación Macul |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019033705 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-20 00:20 | 2019-05-20 06:03 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Realiza mantenimiento del Paño 110 kV del Arranque 110 kV N°2 de la Subestación Macul |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DF | Neomante | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019034863 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-20 06:42 | 2019-05-20 12:56 |  |  |  | DF | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 5.- Inmovilizaciones / Bloqueos Solicitados. En S/E - Encuentro 220 kV Cto 1 Interruptor 52J8, Abierto. Desconectador 89J8 - 2, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J8 - 3, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J8 - 2T, Cerrado y bloqueado. (Tierra Operacional) Desconectador 89J8 - 1, Abierto y bloqueado. En S/E - Collahuasi 220 kV Cto 1 Interruptor 52J-L3, Abierto. Desconectador 89JL3, Abierto y bloqueado. Desconectador 89JL3-3T, Cerrado y bloqueado. (Tierra Operacional) Desconectador 89JL3-B1, Abierto y bloqueado. Desconectador 89JL3-B2, Abierto y bloqueado. En S/E - Encuentro 220 kV Cto 2 Interruptor 52J9, Abierto. Desconectador 89J9 - 2, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J9 - 3, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J9 - 2T, Cerrado y bloqueado. (Tierra Operacional) Desconectador 89J9 - 1, Abierto y bloqueado. En S/E - Collahuasi 220 kV Cto 2 Interruptor 52J4, Abierto. Desconectador 89J4-3, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J4-3T, Cerrado y bloqueado. (Tierra Operacional) Desconectador 89J4-1, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J4-2, Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 1 | 0
1318 | 2995 | 2995DF | Neomante | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019034863 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-20 06:42 | 2019-05-20 12:56 |  |  |  | DF | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 5.- Inmovilizaciones / Bloqueos Solicitados. En S/E - Encuentro 220 kV Cto 1 Interruptor 52J8, Abierto. Desconectador 89J8 - 2, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J8 - 3, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J8 - 2T, Cerrado y bloqueado. (Tierra Operacional) Desconectador 89J8 - 1, Abierto y bloqueado. En S/E - Collahuasi 220 kV Cto 1 Interruptor 52J-L3, Abierto. Desconectador 89JL3, Abierto y bloqueado. Desconectador 89JL3-3T, Cerrado y bloqueado. (Tierra Operacional) Desconectador 89JL3-B1, Abierto y bloqueado. Desconectador 89JL3-B2, Abierto y bloqueado. En S/E - Encuentro 220 kV Cto 2 Interruptor 52J9, Abierto. Desconectador 89J9 - 2, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J9 - 3, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J9 - 2T, Cerrado y bloqueado. (Tierra Operacional) Desconectador 89J9 - 1, Abierto y bloqueado. En S/E - Collahuasi 220 kV Cto 2 Interruptor 52J4, Abierto. Desconectador 89J4-3, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J4-3T, Cerrado y bloqueado. (Tierra Operacional) Desconectador 89J4-1, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J4-2, Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019034884 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-20 10:48 | 2019-05-21 11:34 |  |  |  | DF | 24.7667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
578 | 653 | 653DF | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019035000 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-20 13:42 | 2019-05-20 13:56 |  |  |  | DF | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del circuito n° 1 de la LT 66 kV Laguna Verde- Tap Algarrobo, para realizar retiro de pájaro electrocutado, encontrado en la cruceta de la fase inferior. |  |  | 0 | 1 | 0
579 | 654 | 654DF | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019035000 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-20 13:42 | 2019-05-20 13:56 |  |  |  | DF | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del circuito n° 1 de la LT 66 kV Laguna Verde- Tap Algarrobo, para realizar retiro de pájaro electrocutado, encontrado en la cruceta de la fase inferior. |  |  | 0 | 1 | 0
582 | 657 | 657DF | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019035000 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-20 13:42 | 2019-05-20 13:56 |  |  |  | DF | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del circuito n° 1 de la LT 66 kV Laguna Verde- Tap Algarrobo, para realizar retiro de pájaro electrocutado, encontrado en la cruceta de la fase inferior. |  |  | 0 | 1 | 0
583 | 658 | 658DF | Neomante | 658 | Tramo | TAP QUINTAY - QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019035000 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-20 13:42 | 2019-05-20 13:56 |  |  |  | DF | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del circuito n° 1 de la LT 66 kV Laguna Verde- Tap Algarrobo, para realizar retiro de pájaro electrocutado, encontrado en la cruceta de la fase inferior. |  |  | 0 | 1 | 0
1139 | 1575 | 1575DF | Neomante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001758 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-21 09:14 | 2019-05-21 09:15 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | En S/E Diego de Almagro no se registra operación de protecciones, y apertura de línea en S/E Cachiyuyal coincide con falla de Línea 220 kV Paposo - Cachiyuyal. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
461 | 522 | 522DF | Neomante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001759 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-21 09:14 | 2019-05-21 15:43 |  |  |  | DF | 6.4833 | 1 | 0 | 0 | Protecciones Operadas S/E Paposo Paño J2: 21-21N Zona 1 LF 2,2 Km. S/E Cachiyuyal Paño J1 21-21N fase A y B Zona 2 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1138 | 1574 | 1574DF | Neomante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001759 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-21 09:14 | 2019-05-21 15:43 |  |  |  | DF | 6.4833 | 1 | 0 | 0 | Protecciones Operadas S/E Paposo Paño J2: 21-21N Zona 1 LF 2,2 Km. S/E Cachiyuyal Paño J1 21-21N fase A y B Zona 2 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DF | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019035130 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-22 01:46 | 2019-05-22 08:45 |  |  |  | DF | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV Las Vegas- San Pedro cto. n° 1 debido a punto caliente en prensa que une el desconectador lado linea hacia la linea. Consumos serán transferidos hacia el cto N° 2. |  |  | 0 | 1 | 0
1611 | 4785 | 4785DF | Neomante | 4785 | Tramo | TAP OFF LA PALMA - TAP OFF PACHACAMA C1 [En_Revision] | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019035130 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-22 01:46 | 2019-05-22 08:45 |  |  |  | DF | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV Las Vegas- San Pedro cto. n° 1 debido a punto caliente en prensa que une el desconectador lado linea hacia la linea. Consumos serán transferidos hacia el cto N° 2. |  |  | 0 | 1 | 0
76 | 77 | 77DF | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019035130 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-22 01:46 | 2019-05-22 08:45 |  |  |  | DF | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV Las Vegas- San Pedro cto. n° 1 debido a punto caliente en prensa que une el desconectador lado linea hacia la linea. Consumos serán transferidos hacia el cto N° 2. |  |  | 0 | 1 | 0
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019033869 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-22 07:29 | 2019-05-22 18:50 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Se incluye el lavado de aislación en las dos estructuras del Arranque Cto. N°1 San Felipe en 44 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019033869 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-22 07:29 | 2019-05-22 18:50 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Se incluye el lavado de aislación en las dos estructuras del Arranque Cto. N°1 San Felipe en 44 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019033869 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-22 07:29 | 2019-05-22 18:50 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Se incluye el lavado de aislación en las dos estructuras del Arranque Cto. N°1 San Felipe en 44 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001766 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-22 07:43 | 2019-05-22 07:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Teno sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DF | Neomante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001766 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-22 07:43 | 2019-05-22 07:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Teno sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Neomante | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019034671 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-22 08:14 | 2019-05-24 18:37 |  |  |  | DP | 58.3833 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas son: En S/E - Encuentro 220 kV: Paño 52J9: Reconexión deshabilitada. Interruptor 52J8, Abierto. Desconectador 89J8 - 2, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J8 - 3, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J8 - 2T, Cerrado y bloqueado. (Tierra Operacional) En S/E - Collahuasi 220 kV: Paño 52J-L4: Reconexión deshabilitada. Interruptor 52J-L3, Abierto. Desconectador 89JL3-1, Abierto y bloqueado. Desconectador 89JL3-1T, Cerrado y bloqueado. (Tierra Operacional) La reconexión en linea 220 kV Encuentro - Collahuasi N° 2. se habilitara diariamente al finalizar el trabajo. Tener presente que el circuito Encuentro - Collahuasi N° 1 quedará desconectado los 3 días. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019033791 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-22 09:09 | 2019-05-22 17:40 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019033791 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-22 09:09 | 2019-05-22 17:40 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
300 | 338 | 338DP | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019034546 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-22 10:00 | 2019-05-22 17:25 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | La carga será transferida a la linea Alonso de Ribera- Penco. |  |  | 0 | 0 | 1
859 | 952 | 952DF | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2019001769 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-22 14:50 | 2019-05-22 15:00 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Ave electrocutada |  | AVE ELECTROCUTADA | 0 | 0 | 0
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019033873 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-23 08:41 | 2019-05-23 19:30 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Se incluye el lavado de aislación en las dos estructuras del Arranque Cto. N°1 San Felipe en 44 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019033873 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-23 08:41 | 2019-05-23 19:30 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Se incluye el lavado de aislación en las dos estructuras del Arranque Cto. N°1 San Felipe en 44 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019033873 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-23 08:41 | 2019-05-23 19:30 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Se incluye el lavado de aislación en las dos estructuras del Arranque Cto. N°1 San Felipe en 44 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1453 | 4004 | 4004DP | Neomante | 4004 | Tramo | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019033988 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-23 09:16 | 2019-05-23 20:29 |  |  |  | DP | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de LT 500 kV. Cumbres-Nva. Cardones Cto 2 por mantenimiento mayor a equipos asociados a los paños K8, K9, TTPP de línea, inspección visual, reapriete de tornillería. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | 338 | 338DP | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019034548 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-23 09:59 | 2019-05-23 17:36 |  |  |  | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | La carga será transferida a la linea Alonso de Ribera- Penco. |  |  | 0 | 0 | 1
1184 | 1672 | 1672DF | Neomante | 1672 | Tramo | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001776 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-23 14:25 | 2019-05-23 21:40 |  |  |  | DF | 7.25 | 1 | 0 | 0 | Kilometro de falla 11,5 KM desde S/E Puerto Montt | Árbol sobre la Línea. |  | 0 | 0 | 0
1184 | 1672 | 1672DF | Neomante | 1672 | Tramo | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019035929 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-23 18:07 | 2019-05-23 21:40 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro de árbol sobre linea Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al final de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: En estructura a intervenir o adyacentes |  |  | 0 | 1 | 0
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019033875 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-24 08:00 | 2019-05-24 16:52 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Se incluye el lavado de aislación en las dos estructuras del Arranque Cto. N°2 San Felipe en 44 kV. Al inicio de la desconexión se considera realizar microcorte a SSEE FFCC Andes (Afecta a SSEE Río Blanco y Juncal) para cambio de alimentación hacia S/E las Vegas y microcorte al término de las maniobras para normalizar esquema. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019033875 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-24 08:00 | 2019-05-24 16:52 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Se incluye el lavado de aislación en las dos estructuras del Arranque Cto. N°2 San Felipe en 44 kV. Al inicio de la desconexión se considera realizar microcorte a SSEE FFCC Andes (Afecta a SSEE Río Blanco y Juncal) para cambio de alimentación hacia S/E las Vegas y microcorte al término de las maniobras para normalizar esquema. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019033875 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-24 08:00 | 2019-05-24 16:52 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Se incluye el lavado de aislación en las dos estructuras del Arranque Cto. N°2 San Felipe en 44 kV. Al inicio de la desconexión se considera realizar microcorte a SSEE FFCC Andes (Afecta a SSEE Río Blanco y Juncal) para cambio de alimentación hacia S/E las Vegas y microcorte al término de las maniobras para normalizar esquema. |  |  | 0 | 0 | 1
289 | 325 | 325DP | Neomante | 325 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019034589 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-24 08:10 | 2019-05-24 11:25 |  |  |  | DP | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Carriel Sur: Retiro de punto caliente en conexión principal cable mufa circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de la faena. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Carriel Sur, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de mufas, lado Concepción 3 unidades y lado San Vicente 3 unidades del circuito N° 1. |  |  | 0 | 0 | 1
160 | 171 | 171DF | Neomante | 171 | Tramo | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001788 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-24 08:42 | 2019-05-24 15:31 |  |  |  | DF | 6.8167 | 1 | 0 | 0 | . |  | conductor cortado en el vano E#10 -11. | 0 | 0 | 0
1286 | 2945 | 2945DP | Neomante | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019034482 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-24 10:09 | 2019-05-24 14:51 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones: Abierto 89J1-1; 52J1; 89J1-2. S/E Chacaya: Abierto 89J1-1; 52J1; 89J1-2; 89J1-3. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019030530 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-24 10:26 | 2019-05-24 12:25 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera transferencia de consumos de SE El Sauce hacia el nodo Choapa, posteriormente requiere abrir 52B1 de SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
160 | 171 | 171DF | Neomante | 171 | Tramo | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019036025 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-24 10:39 | 2019-05-24 15:31 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección y atención falla, Atención de falla, reparación de conductor cortado Línea 110 kV Maitencillo - Vallenar Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo se instalará en estructuras adyacentes a la zona de trabajo |  |  | 0 | 1 | 0
504 | 572 | 572DP | Neomante | 572 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019034588 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-24 11:37 | 2019-05-24 13:55 |  |  |  | DP | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Carriel Sur: Retiro de punto caliente en conexión principal cable mufa circuito 2. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Concepción-San Vicente, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Carriel Sur, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de mufas, lado Concepción 3 unidades y lado San Vicente 3 unidades del circuito N° 2. |  |  | 0 | 0 | 1
578 | 653 | 653DP | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019035175 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-25 09:18 | 2019-05-25 10:48 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Linea será desconectada sólo para realizar el cierre del seccionador 66 kV sin tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019035175 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-25 09:18 | 2019-05-25 10:48 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Linea será desconectada sólo para realizar el cierre del seccionador 66 kV sin tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
580 | 655 | 655DP | Neomante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019035175 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-25 09:18 | 2019-05-25 10:48 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Linea será desconectada sólo para realizar el cierre del seccionador 66 kV sin tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019035175 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-25 09:18 | 2019-05-25 10:48 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Linea será desconectada sólo para realizar el cierre del seccionador 66 kV sin tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001791 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-25 12:46 | 2019-05-25 12:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Illapel sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
155 | 165 | 165DF | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001791 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-25 12:46 | 2019-05-25 12:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Illapel sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
486 | 554 | 554DP | Neomante | 554 | Tramo | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019034822 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 00:33 | 2019-05-26 18:07 |  |  |  | DP | 17.5667 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos de conexionado del nuevo paño B3 y nueva salida de LT 66kV Punta de Cortes - Tuniche, se encuentra con proximidad al paño B5. Por lo cual, se requiere de la desconexión del paño B5 y LT 66kV Punta de Cortes - Cachapoal N°2 en ambos extremos. Los consumos asociados a la LT antes mencionada, sera respaldada por el Paño B4 (LT66kV Punta de Cortes - Cachapoal N°1). |  |  | 0 | 0 | 1
767 | 856 | 856DP | Neomante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019035525 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 01:07 | 2019-05-26 15:50 |  |  |  | DP | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
770 | 859 | 859DP | Neomante | 859 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019035525 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 01:07 | 2019-05-26 15:50 |  |  |  | DP | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
769 | 858 | 858DP | Neomante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019035525 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 01:07 | 2019-05-26 15:50 |  |  |  | DP | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
768 | 857 | 857DP | Neomante | 857 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019035525 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 01:07 | 2019-05-26 15:50 |  |  |  | DP | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
235 | 258 | 258DP | Neomante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019034820 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 03:14 | 2019-05-26 16:20 |  |  |  | DP | 13.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconxión de la LT 66kV Punta de Cortes - Tuniche. Sin consumos afectados, los cuales seran respaldados por redes MT aledañas. no hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
918 | 1046 | 1046DP | Neomante | 1046 | Tramo | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019033017 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 06:29 | 2019-05-26 19:44 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea sin perdida de consumos a clientes finales. Se asocia a desconexión de T1 y T2 de S/E El Manzano SD 2019033015 y SD 2019033016 |  |  | 0 | 0 | 1
653 | 733 | 733DP | Neomante | 733 | Tramo | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019034525 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 06:40 | 2019-05-26 13:48 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Durante la desconexión los consumos serán respaldados a través de redes MT |  |  | 0 | 0 | 1
1533 | 4477 | 4477DP | Neomante | 4477 | Tramo | ITAHUE - TAP OFF TENO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019033902 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 07:51 | 2019-05-26 15:02 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo indisponible, Línea 154kV Itahue-Convento Viejo, Circuito 1. No reconectar interruptores que sirven a la línea 154 kV Itahue - Tinguiririca, Circuito 1. Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras provisionales de bloqueo en estructuras a intervenir.- |  |  | 0 | 0 | 1
1534 | 4478 | 4478DP | Neomante | 4478 | Tramo | TAP OFF TENO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019033902 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 07:51 | 2019-05-26 15:02 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo indisponible, Línea 154kV Itahue-Convento Viejo, Circuito 1. No reconectar interruptores que sirven a la línea 154 kV Itahue - Tinguiririca, Circuito 1. Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras provisionales de bloqueo en estructuras a intervenir.- |  |  | 0 | 0 | 1
1533 | 4477 | 4477DP | Neomante | 4477 | Tramo | ITAHUE - TAP OFF TENO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019033894 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 08:04 | 2019-05-26 15:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a desconectadores 89A4-2, 89A4-3 y 89A4-2T. Matenimiento a transformador de potencial de sincronismo de paño A4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- La tierra Operacional 89A4-2T Será reemplazado por tierras provisionales de bloqueo, al inicio de la faena.- |  |  | 0 | 0 | 1
1534 | 4478 | 4478DP | Neomante | 4478 | Tramo | TAP OFF TENO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019033894 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 08:04 | 2019-05-26 15:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a desconectadores 89A4-2, 89A4-3 y 89A4-2T. Matenimiento a transformador de potencial de sincronismo de paño A4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- La tierra Operacional 89A4-2T Será reemplazado por tierras provisionales de bloqueo, al inicio de la faena.- |  |  | 0 | 0 | 1
297 | 335 | 335DP_E | Neomante | 335 | Tramo | MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019034182 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-26 08:05 | 2019-05-26 20:51 |  |  |  | DP_E | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de tercero, Equipo indisponible |  |  | 0 | 0 | 0
296 | 334 | 334DP_E | Neomante | 334 | Tramo | HUALPEN - MAPAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019034182 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-26 08:05 | 2019-05-26 20:51 |  |  |  | DP_E | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de tercero, Equipo indisponible |  |  | 0 | 0 | 0
295 | 333 | 333DP_E | Neomante | 333 | Tramo | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019034182 | externo | Programada | Desconexión | 2019-05-26 08:05 | 2019-05-26 20:51 |  |  |  | DP_E | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de tercero, Equipo indisponible |  |  | 0 | 0 | 0
295 | 333 | 333DP | Neomante | 333 | Tramo | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019033917 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 08:05 | 2019-05-26 19:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas en estructura N° 30. Condiciones: Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1 (Durante los trabajos) o Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 (Al término de los trabajos). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras trifilares de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir (Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1). |  |  | 0 | 0 | 1
296 | 334 | 334DP | Neomante | 334 | Tramo | HUALPEN - MAPAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019033917 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 08:05 | 2019-05-26 19:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas en estructura N° 30. Condiciones: Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1 (Durante los trabajos) o Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 (Al término de los trabajos). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras trifilares de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir (Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1). |  |  | 0 | 0 | 1
297 | 335 | 335DP | Neomante | 335 | Tramo | MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019033917 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 08:05 | 2019-05-26 19:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas en estructura N° 30. Condiciones: Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, C1 (Durante los trabajos) o Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 (Al término de los trabajos). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras trifilares de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir (Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1). |  |  | 0 | 0 | 1
1533 | 4477 | 4477DP | Neomante | 4477 | Tramo | ITAHUE - TAP OFF TENO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019033896 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 09:22 | 2019-05-26 15:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Pruebas de control en condición normal - intermedio - transferido, medidas de aislación, verificación de protección sistema 1 - sistema 2 y pruebas de equipo de puesta en paralelo paño A4. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar la zona de trabajo.- Block de pruebas. Bloqueo con bandeja de pruebas protecciones sistema 1 y 2.- |  |  | 0 | 0 | 1
1534 | 4478 | 4478DP | Neomante | 4478 | Tramo | TAP OFF TENO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019033896 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-26 09:22 | 2019-05-26 15:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Pruebas de control en condición normal - intermedio - transferido, medidas de aislación, verificación de protección sistema 1 - sistema 2 y pruebas de equipo de puesta en paralelo paño A4. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar la zona de trabajo.- Block de pruebas. Bloqueo con bandeja de pruebas protecciones sistema 1 y 2.- |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DF | Neomante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2019001796 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-26 12:52 | 2019-05-26 15:22 |  |  |  | DF | 2.5 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52H3 de S/E Ovalle e interruptor 52H5 de S/E El Peñón sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
666 | 746 | 746DF | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019036275 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-26 23:15 | 2019-05-27 01:08 |  |  |  | DF | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 1 | 0
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019033876 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-27 08:44 | 2019-05-27 17:34 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se incluye el lavado de aislación en las dos estructuras del Arranque Cto. N°2 San Felipe en 44 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019033876 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-27 08:44 | 2019-05-27 17:34 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se incluye el lavado de aislación en las dos estructuras del Arranque Cto. N°2 San Felipe en 44 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019033876 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-27 08:44 | 2019-05-27 17:34 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se incluye el lavado de aislación en las dos estructuras del Arranque Cto. N°2 San Felipe en 44 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
609 | 687 | 687DP | Neomante | 687 | Tramo | TORQUEMADA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019034685 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-27 08:44 | 2019-05-27 18:15 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a interruptor, desconectador de línea, TT/CC y TT/PP del paño H3 de la LT 110kV Concon - Torquemada Cto.1, en S/E Torquemada. |  |  | 0 | 0 | 1
1318 | 2995 | 2995DF | Neomante | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019036892 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-28 06:12 | 2019-05-29 18:38 |  |  |  | DF | 36.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas en S/E Encuentro 220 kV. Interruptor 52J9 , con reconexion deshabilitada y abierto; Desconectador 89J9-1, abierto y bloqueado; Desconectador 89J9-2, abierto y bloqueado; Desconectador 89J9-3, abierto y bloqueado; Desconectador 89J9-2T , cerrado y bloqueado. En S/E Collahuasi 220 kV. Se requiere : Interruptor 52J4, con reconexion deshabilitada y abierto; Desconectador 89J4-1, abierto y bloqueado; Desconectador 89J4-2, abierto y bloqueado; Desconectador 89J4-3, Abierto y a disposición de jefe de faena ; Desconectador 89J4-3T, abierto y a disposición del jefe de faena. Se instalaran tierras operacionales provisionales lado linea , en reemplazo del desconectador 89J4-3T que sera reparado. |  |  | 0 | 1 | 0
1391 | 3182 | 3182DP | Neomante | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019035945 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-28 09:50 | 2019-05-28 15:27 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Iquique: Abierto 89B2-1; Abierto 89B2-2; Cerrado 89B2-2T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89B5-1; A disposcion de Jefe de faena los desconectadores 89B5-2; 52B5; 89B5-2T |  |  | 0 | 0 | 1
1159 | 1596 | 1596DP | Neomante | 1596 | Tramo | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019036526 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-28 09:51 | 2019-05-28 17:19 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar la desconexión del C2 de la LT NPAZ- POLP debido a la inducción que produce este circuito energizado sobre los componentes del C1 para realiza la unión de puentes en la estructura 1 lado NPAZ. Condicones Solicitadas extremo NPAZ C2: Interruptores 52K10, 52K11, 52K10Z Abiertos. Desconectadores 89K10-1, 89K10-2, 89K10-3, 89K11-1, 89K11-2, 89K10Z-1 Abiertos y Bloqueados, Desconectadores 89K10-3T, 89K10CS-2T Cerrados y Bloqueados. Condiciones Solicitadas extremo POLP C2: Interruptores 52K4, 52KZ4 Abiertos. Desconectadores 89K4-2, 89K4-3, 89KZ4-1 Abiertos y Bloqueados. Condiciones solicitadas extremo NPAZ C1: Interruptores 52K7, 52K8, 52K7Z Abiertos y a disposición del JF. Desconectadores: 89K7-1, 89K7-2. 89K7-3, 89K8-1, 89K8-2, 89K7Z-1, 89K7Z-2, 89K7Z-3, 89K7Z-4 Abiertos y Bloqueados. Condiciones solicitadas extremo POLP: Interruptores 52K3, 52KZ3 Abiertos y a disposición del JF. Desconectadores: 89K3-1A, 89K3-1B, 89K3-2, 89K3-3, 89KZ3-1, 89KZ3-2, 89KZ3-3, 89KZN3 Abiertos y Bloqueados. Además se realizará la instalación de tierras portátiles a ambos lados de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
231 | 254 | 254DP | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019035994 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-28 10:46 | 2019-05-28 20:55 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Para minimizar los riesgos asociado a los trabajos con metodo de Lineas Energizadas, se requiere la desconexion de la LT 66 kV Punta de Cortes - Lo Miranda N°1. No hay consumos afectados, LT se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
609 | 687 | 687DF | Neomante | 687 | Tramo | TORQUEMADA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019036916 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-28 12:04 | 2019-05-28 16:01 |  |  |  | DF | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados en su totalidad por la Línea de 110kV Torquemada - Concon Cto2 |  |  | 0 | 1 | 0
376 | 426 | 426DF | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001806 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-28 12:07 | 2019-05-29 01:35 |  |  |  | DF | 13.4667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones línea 66 KV Pullinque-Loncoche 1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001807 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-28 12:07 | 2019-05-28 14:56 |  |  |  | DF | 2.8167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones línea 66 KV Pullinque-Loncoche 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
883 | 988 | 988DF | Neomante | 988 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019036554 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-28 22:32 | 2019-06-01 17:28 |  |  |  | DF | 90.9333 | 0 | 0 | 0 | Se evita con la desconexión, que el efecto de desprendimiento de nieve/hielo sobre conductores, haga operar la linea . |  |  | 0 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019037279 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-05-29 10:57 | 2019-06-01 10:40 |  |  |  | DF | 71.7167 | 0 | 0 | 0 | Maniobras a realizar solo por precaución. |  |  | 0 | 1 | 0
1273 | 2933 | 2933DP | Neomante | 2933 | Tramo | BOLERO - LABERINTO 220KV C1 | HELIO ATACAMA TRES | Desconexión / Intervención | 2019034793 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-29 16:24 | 2019-05-31 13:13 |  |  |  | DP | 44.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Mayor. Condiciones requeridas en S/E Laberinto: Abierto 52J14L, 89J14-A, 89J14-B, 89J14-L. Condiciones requeridas en S/E Bolero: Abierto 52J3, 89J3-1, 89J3-2. Considera prueba sobre equipos. |  |  | 0 | 0 | 1
1158 | 1595 | 1595DF | Neomante | 1595 | Tramo | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C1 | INTERCHILE | Informe Fallas | 2019001837 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-29 18:12 | 2019-05-29 18:50 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | Disparo circuito 1 LT Nueva pan de Azúcar-Polpaico 2 x 500KV unas vez finalizada su Puesta en Servicio. | Disparo por 87L Fase A. |  | 0 | 0 | 0
1527 | 4436 | 4436DP | Neomante | 4436 | Tramo | CALAMA - PUERTO SECO 23KV C1 | PUERTO SECO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2019035624 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-29 18:55 | 2019-05-29 23:16 |  |  |  | DP | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de medición de aislación tramo subterráneo entre la E-89 Linea 23 kV Calama - Puerto Seco Solar y la subestación. Condiciones requeridas: abierto 52E36, 89E36-1 y 89E36-2 en S/E Calama; Abierto 52E1 S/E Puerto Seco Solar; Central Puerto Seco Solar fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1133 | 1563 | 1563DF | Neomante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Informe Fallas | 2019001833 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-29 20:15 | 2019-05-29 22:21 |  |  |  | DF | 2.1 | 1 | 0 | 0 | Producto de falla en LT 220 kV Las Palmas-Punta Palmeras la central queda fuera de servicio cuando estaba generando 24 MW |  | Fuerte viento en la zona (aprox. 90km), provoca apertura de interruptor de 220kV 52J9-1 | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001831 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-29 20:54 | 2019-05-30 02:54 |  |  |  | DF | 6 | 1 | 0 | 0 | Condiciones Climáticas: Lluvia suave. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001831 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-29 20:54 | 2019-05-30 02:54 |  |  |  | DF | 6 | 1 | 0 | 0 | Condiciones Climáticas: Lluvia suave. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001827 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-29 23:20 | 2019-05-30 02:11 |  |  |  | DF | 2.85 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Victoria sin consumos afectados. Observación: linea energizada normalmente en vacío. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001841 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-30 07:10 | 2019-05-30 07:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Los Peumos, línea 66KV Los Peumos - Curacaitín. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1136 | 1566 | 1566DF | Neomante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001845 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-30 08:03 | 2019-05-30 08:13 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática 52B1 Subestación Angol. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1427 | 3221 | 3221DP | Neomante | 3221 | Tramo | LAGUNA SECA – TAP OFF 415 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019036736 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 08:26 | 2019-05-30 18:10 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales S/E Laguna Seca Abierto y bloqueado: 89JT8; 89BB2-1 S/E Laguna Seca Abierto: 52JT8; 52BB2: 52BT8;52BL4. S/E Laguna Seca Abierto y a disposicion: 89BT8-1; 89BT8-2; 89BL4-1; 89BL4-2; 89BB2-2 S/E 415 Abierto y disposicion: 89B631-1 S/E 415 Abierto: 52B631 S/E 416 Abierto y disposicion: 89B632-1 S/E 416 Abierto: 52B632 S/E 418 Abierto y disposicion: 89B634-1 S/E 418 Abierto: 52B634 |  |  | 0 | 0 | 1
1428 | 3222 | 3222DP | Neomante | 3222 | Tramo | TAP OFF 415 - TAP OFF 416 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019036736 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 08:26 | 2019-05-30 18:10 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales S/E Laguna Seca Abierto y bloqueado: 89JT8; 89BB2-1 S/E Laguna Seca Abierto: 52JT8; 52BB2: 52BT8;52BL4. S/E Laguna Seca Abierto y a disposicion: 89BT8-1; 89BT8-2; 89BL4-1; 89BL4-2; 89BB2-2 S/E 415 Abierto y disposicion: 89B631-1 S/E 415 Abierto: 52B631 S/E 416 Abierto y disposicion: 89B632-1 S/E 416 Abierto: 52B632 S/E 418 Abierto y disposicion: 89B634-1 S/E 418 Abierto: 52B634 |  |  | 0 | 0 | 1
1429 | 3223 | 3223DP | Neomante | 3223 | Tramo | TAP OFF 415 - 415 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019036736 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 08:26 | 2019-05-30 18:10 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales S/E Laguna Seca Abierto y bloqueado: 89JT8; 89BB2-1 S/E Laguna Seca Abierto: 52JT8; 52BB2: 52BT8;52BL4. S/E Laguna Seca Abierto y a disposicion: 89BT8-1; 89BT8-2; 89BL4-1; 89BL4-2; 89BB2-2 S/E 415 Abierto y disposicion: 89B631-1 S/E 415 Abierto: 52B631 S/E 416 Abierto y disposicion: 89B632-1 S/E 416 Abierto: 52B632 S/E 418 Abierto y disposicion: 89B634-1 S/E 418 Abierto: 52B634 |  |  | 0 | 0 | 1
1430 | 3224 | 3224DP | Neomante | 3224 | Tramo | TAP OFF 416 - TAP OFF 418 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019036736 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 08:26 | 2019-05-30 18:10 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales S/E Laguna Seca Abierto y bloqueado: 89JT8; 89BB2-1 S/E Laguna Seca Abierto: 52JT8; 52BB2: 52BT8;52BL4. S/E Laguna Seca Abierto y a disposicion: 89BT8-1; 89BT8-2; 89BL4-1; 89BL4-2; 89BB2-2 S/E 415 Abierto y disposicion: 89B631-1 S/E 415 Abierto: 52B631 S/E 416 Abierto y disposicion: 89B632-1 S/E 416 Abierto: 52B632 S/E 418 Abierto y disposicion: 89B634-1 S/E 418 Abierto: 52B634 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | 3225 | 3225DP | Neomante | 3225 | Tramo | TAP OFF 416 - 416 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019036736 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 08:26 | 2019-05-30 18:10 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales S/E Laguna Seca Abierto y bloqueado: 89JT8; 89BB2-1 S/E Laguna Seca Abierto: 52JT8; 52BB2: 52BT8;52BL4. S/E Laguna Seca Abierto y a disposicion: 89BT8-1; 89BT8-2; 89BL4-1; 89BL4-2; 89BB2-2 S/E 415 Abierto y disposicion: 89B631-1 S/E 415 Abierto: 52B631 S/E 416 Abierto y disposicion: 89B632-1 S/E 416 Abierto: 52B632 S/E 418 Abierto y disposicion: 89B634-1 S/E 418 Abierto: 52B634 |  |  | 0 | 0 | 1
1432 | 3226 | 3226DP | Neomante | 3226 | Tramo | TAP OFF 418 - 418 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019036736 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 08:26 | 2019-05-30 18:10 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales S/E Laguna Seca Abierto y bloqueado: 89JT8; 89BB2-1 S/E Laguna Seca Abierto: 52JT8; 52BB2: 52BT8;52BL4. S/E Laguna Seca Abierto y a disposicion: 89BT8-1; 89BT8-2; 89BL4-1; 89BL4-2; 89BB2-2 S/E 415 Abierto y disposicion: 89B631-1 S/E 415 Abierto: 52B631 S/E 416 Abierto y disposicion: 89B632-1 S/E 416 Abierto: 52B632 S/E 418 Abierto y disposicion: 89B634-1 S/E 418 Abierto: 52B634 |  |  | 0 | 0 | 1
1427 | 3221 | 3221DP | Neomante | 3221 | Tramo | LAGUNA SECA – TAP OFF 415 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019036726 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 08:28 | 2019-05-30 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales Se requieren las siguientes condiciones operacionales S/E Laguna Seca Abierto y bloqueado: 89JT8; 89BB2-1 S/E Laguna Seca Abierto: 52JT8; 52BB2: 52BT8;52BL4. S/E Laguna Seca Abierto y a disposicion: 89BT8-1; 89BT8-2; 89BL4-1; 89BL4-2; 89BB2-2 S/E 415 Abierto y disposicion: 89B631-1 S/E 415 Abierto: 52B631 S/E 416 Abierto y disposicion: 89B632-1 S/E 416 Abierto: 52B632 S/E 418 Abierto y disposicion: 89B634-1 S/E 418 Abierto: 52B634 |  |  | 0 | 0 | 1
1428 | 3222 | 3222DP | Neomante | 3222 | Tramo | TAP OFF 415 - TAP OFF 416 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019036726 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 08:28 | 2019-05-30 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales Se requieren las siguientes condiciones operacionales S/E Laguna Seca Abierto y bloqueado: 89JT8; 89BB2-1 S/E Laguna Seca Abierto: 52JT8; 52BB2: 52BT8;52BL4. S/E Laguna Seca Abierto y a disposicion: 89BT8-1; 89BT8-2; 89BL4-1; 89BL4-2; 89BB2-2 S/E 415 Abierto y disposicion: 89B631-1 S/E 415 Abierto: 52B631 S/E 416 Abierto y disposicion: 89B632-1 S/E 416 Abierto: 52B632 S/E 418 Abierto y disposicion: 89B634-1 S/E 418 Abierto: 52B634 |  |  | 0 | 0 | 1
1429 | 3223 | 3223DP | Neomante | 3223 | Tramo | TAP OFF 415 - 415 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019036726 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 08:28 | 2019-05-30 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales Se requieren las siguientes condiciones operacionales S/E Laguna Seca Abierto y bloqueado: 89JT8; 89BB2-1 S/E Laguna Seca Abierto: 52JT8; 52BB2: 52BT8;52BL4. S/E Laguna Seca Abierto y a disposicion: 89BT8-1; 89BT8-2; 89BL4-1; 89BL4-2; 89BB2-2 S/E 415 Abierto y disposicion: 89B631-1 S/E 415 Abierto: 52B631 S/E 416 Abierto y disposicion: 89B632-1 S/E 416 Abierto: 52B632 S/E 418 Abierto y disposicion: 89B634-1 S/E 418 Abierto: 52B634 |  |  | 0 | 0 | 1
1430 | 3224 | 3224DP | Neomante | 3224 | Tramo | TAP OFF 416 - TAP OFF 418 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019036726 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 08:28 | 2019-05-30 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales Se requieren las siguientes condiciones operacionales S/E Laguna Seca Abierto y bloqueado: 89JT8; 89BB2-1 S/E Laguna Seca Abierto: 52JT8; 52BB2: 52BT8;52BL4. S/E Laguna Seca Abierto y a disposicion: 89BT8-1; 89BT8-2; 89BL4-1; 89BL4-2; 89BB2-2 S/E 415 Abierto y disposicion: 89B631-1 S/E 415 Abierto: 52B631 S/E 416 Abierto y disposicion: 89B632-1 S/E 416 Abierto: 52B632 S/E 418 Abierto y disposicion: 89B634-1 S/E 418 Abierto: 52B634 |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | 3225 | 3225DP | Neomante | 3225 | Tramo | TAP OFF 416 - 416 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019036726 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 08:28 | 2019-05-30 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales Se requieren las siguientes condiciones operacionales S/E Laguna Seca Abierto y bloqueado: 89JT8; 89BB2-1 S/E Laguna Seca Abierto: 52JT8; 52BB2: 52BT8;52BL4. S/E Laguna Seca Abierto y a disposicion: 89BT8-1; 89BT8-2; 89BL4-1; 89BL4-2; 89BB2-2 S/E 415 Abierto y disposicion: 89B631-1 S/E 415 Abierto: 52B631 S/E 416 Abierto y disposicion: 89B632-1 S/E 416 Abierto: 52B632 S/E 418 Abierto y disposicion: 89B634-1 S/E 418 Abierto: 52B634 |  |  | 0 | 0 | 1
1432 | 3226 | 3226DP | Neomante | 3226 | Tramo | TAP OFF 418 - 418 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019036726 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 08:28 | 2019-05-30 18:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales Se requieren las siguientes condiciones operacionales S/E Laguna Seca Abierto y bloqueado: 89JT8; 89BB2-1 S/E Laguna Seca Abierto: 52JT8; 52BB2: 52BT8;52BL4. S/E Laguna Seca Abierto y a disposicion: 89BT8-1; 89BT8-2; 89BL4-1; 89BL4-2; 89BB2-2 S/E 415 Abierto y disposicion: 89B631-1 S/E 415 Abierto: 52B631 S/E 416 Abierto y disposicion: 89B632-1 S/E 416 Abierto: 52B632 S/E 418 Abierto y disposicion: 89B634-1 S/E 418 Abierto: 52B634 |  |  | 0 | 0 | 1
1514 | 4422 | 4422DP | Neomante | 4422 | Tramo | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019034883 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 08:29 | 2019-06-12 09:00 |  |  |  | DP | 312.5167 | 0 | 0 | 0 | Producto de la desvinculación del interruptor 52J3 E de emergencia y la normalización del paño de llegada que involucra este equipo. Se requiere circuito N° 1 Puente Negro - Candelaria, desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Neomante | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019035780 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 09:12 | 2019-05-30 10:17 |  |  |  | DP | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | S/E 110 KV CTT: Abiertos 52H4, 89H4-1, 89H4-2, 89H4-3 Cerrado 89H4-3T S/E CD Tamaya: Abiertos 52H2, 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3 Cerrado: 89H2-2T |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Neomante | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019035781 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-30 10:45 | 2019-05-30 12:02 |  |  |  | DP | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | S/E 110KV CTT : ABIERTO 52H2, 89H2-1,89H2-2, 89H2-3, CERRADO 89H2-3T. S/E A : ABIERTO 52H2, 89H2-1,89H2-2, 89H2-3 ,CERRADO 89H2-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1024 | 1370 | 1370DF | Neomante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001848 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-30 13:37 | 2019-06-02 18:37 |  |  |  | DF | 77 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B7 de S/E Loncoche, afectando los consumos de S/E Villarrica. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
289 | 325 | 325DF | Neomante | 325 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001868 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-31 14:05 | 2019-05-31 21:47 |  |  |  | DF | 7.7 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 154 kV, Concepción - San Vicente C1 | Tornado traslada elemento que caen sobre los conductores |  | 0 | 0 | 0
504 | 572 | 572DF | Neomante | 572 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001870 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-05-31 14:05 | 2019-05-31 21:48 |  |  |  | DF | 7.7167 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 154 kV, Concepción - San Vicente C2 | Tornado traslada elemento que caen sobre los conductores |  | 0 | 0 | 0
1527 | 4436 | 4436DP | Neomante | 4436 | Tramo | CALAMA - PUERTO SECO 23KV C1 | PUERTO SECO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2019037921 | interno | Programada | Desconexión | 2019-05-31 18:42 | 2019-06-01 03:06 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Cambio mufa fase R por deterioro en Linea 23 kV Calama - Puerto Seco Solar. Condiciones requeridas: abierto 52E36, 89E36-1 y 89E36-2 en S/E Calama; Abierto 52E1 S/E Puerto Seco Solar; Central Puerto Seco Solar fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1535 | 4479 | 4479DP | Neomante | 4479 | Tramo | SECCIONADORA CONVENTO VIEJO - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019036051 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-01 08:05 | 2019-06-01 18:57 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Mantenimiento a desconectadores 89A3-2, 89A3-3 y 89A3-2T. Mantenimiento a transformadores de corriente, potencial, pararrayos e interruptor 52A3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Tinguiririca.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Tinguiririca, Delimitar zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Protección 50BF/52A3 Bloqueada.- La tierra Operacional 89A3-2T Será reemplazado por tierras provisionales de bloqueo, al inicio de la faena.- |  |  | 0 | 0 | 1
1535 | 4479 | 4479DP | Neomante | 4479 | Tramo | SECCIONADORA CONVENTO VIEJO - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019036054 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-01 08:16 | 2019-06-01 18:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Pruebas de control y medidas de aislación, verificación de protección sistema 1 - 2 y pruebas de sincronización manual en paño A3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 2-Tinguiririca.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Tinguiririca, Delimitar la zona de trabajo.- Block de pruebas. Bloqueo con bandeja de pruebas protecciones sistema 1 y 2.- |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001887 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-01 22:15 | 2019-06-02 04:41 |  |  |  | DF | 6.4333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada interruptor 52B1 de SE Victoria, sin consumos afectados, línea normalmente en vacío. | . |  | 0 | 0 | 0
1530 | 4447 | 4447DF | Neomante | 4447 | Tramo | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2019001888 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-01 23:08 | 2019-06-02 12:31 |  |  |  | DF | 13.3833 | 1 | 0 | 0 | Contacto de la parte alta de un árbol con los conductores de la línea. |  | Contacto de punta de árbol con la línea. | 0 | 0 | 0
1531 | 4448 | 4448DF | Neomante | 4448 | Tramo | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2019001889 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-01 23:08 | 2019-06-02 01:30 |  |  |  | DF | 2.3667 | 1 | 0 | 0 | Falla en la línea Río Toltén/Cunco 110 kV que ocasiona la salida de servicio de la línea Cunco/Melipeuco 110 kV. |  | Falla en la línea Río Toltén/Cunco 110 kV que ocasiona la salida de servicio de la línea Cunco/Melipeuco 110 kV. | 0 | 0 | 0
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2019001890 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-01 23:08 | 2019-06-02 01:30 |  |  |  | DF | 2.3667 | 1 | 0 | 0 | Falla en la línea Río Toltén/Cunco 110 kV que ocasiona la salida de servicio de la línea Melipeuco/Carén bajo 23 kV. |  | Falla en la línea Río Toltén/Cunco 110 kV que ocasiona la salida de servicio de la línea Cunco/Melipeuco 110 kV. | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2019001897 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-02 09:57 | 2019-06-02 09:57 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa en ambos extremos LT 66 KV Temuco-Loncoche, 52B3 de S/E Loncoche y 52B2 de S/E Temuco. Sin consumos efectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2019001897 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-02 09:57 | 2019-06-02 09:57 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa en ambos extremos LT 66 KV Temuco-Loncoche, 52B3 de S/E Loncoche y 52B2 de S/E Temuco. Sin consumos efectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2019001897 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-02 09:57 | 2019-06-02 09:57 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa en ambos extremos LT 66 KV Temuco-Loncoche, 52B3 de S/E Loncoche y 52B2 de S/E Temuco. Sin consumos efectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2019001897 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-02 09:57 | 2019-06-02 09:57 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa en ambos extremos LT 66 KV Temuco-Loncoche, 52B3 de S/E Loncoche y 52B2 de S/E Temuco. Sin consumos efectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019036755 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-03 06:14 | 2019-06-03 09:43 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037012 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-03 08:32 | 2019-06-03 17:31 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos no existe afectación a clientes. Los consumos serán energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037012 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-03 08:32 | 2019-06-03 17:31 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos no existe afectación a clientes. Los consumos serán energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037012 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-03 08:32 | 2019-06-03 17:31 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos no existe afectación a clientes. Los consumos serán energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Neomante | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019038019 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-03 08:36 | 2019-06-06 18:36 |  |  |  | DP | 82 | 0 | 0 | 0 | En S/E - Encuentro 220 kV: Desconectador 89J8 - 1, Abierto y bloqueado.; Desconectador 89J8 - 3, Abierto y bloqueado.; Desconectador 89J8 - 2, Abierto.; Desconectador 89J8 - 2T, Cerrado ; ITE Sec. TTPPJ8, Abiertos. En S/E - Collahuasi 220 kV: Desconectador 89JL3-1, Abierto y bloqueado.; Desconectador 89JL3-1T, Cerrado y bloqueado. El desconectador 89J8 - 2T, será reemplazado por tierras provisionales de bloqueo (3 monopolares), las cuales sólo podrán ser instaladas y retiradas con dicho desconectador cerrado. Los desconectadores 89J8-2, 89J8-2T e interruptor 52J8 quedan a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DF | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019038962 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-03 12:08 | 2019-06-03 13:36 |  |  |  | DF | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
125 | 129 | 129DF | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019038962 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-03 12:08 | 2019-06-03 13:36 |  |  |  | DF | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DF | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019038962 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-03 12:08 | 2019-06-03 13:36 |  |  |  | DF | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1184 | 1672 | 1672DP | Neomante | 1672 | Tramo | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019037541 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-03 22:01 | 2019-06-04 08:46 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Pruebas de disparo, estabilidad y curva de operación en protección diferencial de barras 220kV con unidad de bahía 87BUJ4 como referencia, emisión de TDD y disparo efectivo de interruptores remotos. pruebas e inyecciones primarias y secundarias en TT/CC del paño J2 a solicitud del CEN. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2 o Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt o Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Protección diferencial de barras 87B Bloqueo de trip fisico en paños J1, J2, J3, J4, J5,J6, JZ1, JZ2, JT4-A, JT4-B, JS y JR de la seccion de barra 1 y 2. Bloqueo efectuado por personal de TRANSELEC. No se realizaran bloqueos en unidad de bahía 87BJ2 por estar sujeto a pruebas durante la faena. lo realizará personal de TRANSELEC. - Dejar modo fuera de servicio unidades diferenciales de barra 87BUJ1, 87BUJ3, 87BUJ4, 87BUJ5, 87BUJ6, 87BUJT4-A, 87BUJT4-B, 87BUJS, 87BUJR, 87BUJZ2 y 87BUJZ1. Bloqueo efectuado por personal de TRANSELEC. No se realizaran bloqueos en unidad de bahía 87BJ2 por estar sujeto a pruebas durante la faena. lo realizará personal de TRANSELEC. - Bloqueo de comunicación de FFOO entre unidades diferenciales de barra , 87BUJ1, 87BUJZ2, 87BUJ3, 87BUJ4, 87BUJ5, 87BUJ6, 87BUJT4-A, 87BUJT4-B, 87BUJS, 87BUJR, 87BUJZ1 y unidad diferencial central 87CU. Bloqueo efectuado por personal de TRANSELEC posterior a bloqueo de trip y a modo fuera de servicio en unidades diferenciales 87BU. Bloqueo efectuado por personal de transelec. No se realizaran bloqueos en unidad de bahia 87BJ2 por estar sujeto a pruebas durante la faena. lo realizará personal de TRANSELEC - Mantener bloqueo fisico, habilitar FF.OO y dejar modo servicio unidad de bahía 87BUJ4 del paño J4 a solicitud del jefe de faena Ejecución efectuado por personal de TRANSELEC a solicitud del jefe de faena. No se debe retirar bloqueo fisico de trip durante la faena, solo lo descrito en este Item. una vez finalizadas las pruebas volver a efectuar bloqueos iniciales de FFOO y unidad de bahia modo fuera de servicio. para posteriormente normalizar todos los equipos bloqueados. lo realizará personal de TRANSELEC - Mantener bloqueo fisico, habilitar FF.OO y dejar modo servicio unidad de bahía 87BUJR del paño JR a solicitud del jefe de faena Ejecución efectuado por personal de TRANSELEC a solicitud del jefe de faena. No se debe retirar bloqueo fisico de trip durante la faena, solo lo descrito en este Item. una vez finalizadas las pruebas volver a efectuar bloqueos iniciales de FFOO y unidad de bahia modo fuera de servicio. para posteriormente normalizar todos los equipos bloqueados. lo realizará personal de TRANSELEC. - Switch MMOO linea 220kV Rahue - Puerto Montt C2 a disposición del jefe de faena lo realizará personal de TRANSELEC - Switch OPLAT linea 220kV Rahue - Puerto Montt C2 a disposición del jefe de faena lo realizará personal de TRANSELEC |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019036729 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-04 06:00 | 2019-06-04 18:03 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019034600 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-04 07:44 | 2019-06-04 16:02 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | "Desconexión de línea para faenas de de lavado de aislación. " |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-04 08:46 | 2019-06-04 16:53 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos no existe afectación a clientes. Los consumos serán energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-04 08:46 | 2019-06-04 16:53 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos no existe afectación a clientes. Los consumos serán energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-04 08:46 | 2019-06-04 16:53 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos no existe afectación a clientes. Los consumos serán energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
203 | 224 | 224DF | Neomante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001906 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-04 09:58 | 2019-06-04 11:00 |  |  |  | DF | 1.0333 | 1 | 0 | 0 | No Hay | No Hay |  | 0 | 0 | 0
466 | 531 | 531DP | Neomante | 531 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019036351 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-04 21:51 | 2019-06-05 06:46 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a TTCC, S/E Pan de Azucar: Mantenimiento Normal a TPJ1 y TCJ1. Mantenimiento Condición TOJ1 y CAJ1. Matenimiento Normal a 89J1-2 y 89J1-2T. Mantenimiento "Condición A" a 52J1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J1-1B lado interruptor, en 89J1-3 lado desconectador 89J1-2, en conexión superior TPJ1, en TCJ1 lado línea, en conexión superior de CAJ1 y en TOJ1 lado línea. . |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Informe Fallas | 2019001916 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-04 23:08 | 2019-06-05 00:30 |  |  |  | DF | 1.3667 | 1 | 0 | 0 | Falla monofásica a tierra Fase A |  | Falla Monofásica a tierra en fase A | 0 | 0 | 0
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019036748 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-05 06:03 | 2019-06-05 17:38 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019038011 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-05 07:13 | 2019-06-05 19:07 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
850 | 942 | 942DP | Neomante | 942 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019037366 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-05 08:23 | 2019-06-05 18:00 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantencion programada paño de Linea |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037016 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-05 08:33 | 2019-06-05 16:00 |  |  |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos no existe afectación a clientes. Los consumos serán energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037016 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-05 08:33 | 2019-06-05 16:00 |  |  |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos no existe afectación a clientes. Los consumos serán energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037016 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-05 08:33 | 2019-06-05 16:00 |  |  |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos no existe afectación a clientes. Los consumos serán energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1527 | 4436 | 4436DF | Neomante | 4436 | Tramo | CALAMA - PUERTO SECO 23KV C1 | PUERTO SECO SOLAR | Informe Fallas | 2019001932 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-05 08:47 | 2019-06-08 04:52 |  |  |  | DF | 68.0833 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Puerto Seco se encontraba generando 8 MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019034601 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-05 09:41 | 2019-06-05 17:39 |  |  |  | DP | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | "Desconexión de línea para faenas de de lavado de aislación. " |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | 4001 | 4001DF | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Informe Fallas | 2019001930 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-05 10:36 | 2019-06-05 19:47 |  |  |  | DF | 9.1833 | 1 | 0 | 0 | Se investigará causa de lo acontecido previa. | Señal espuria de apertura sobre desconectador 89CSK6-3 en S/E Los Changos forzando apertura de interruptores 52K5 y 52K6 en S/E Los Changos, 52K1 y 52K2 en S/E Cumbres asociados a cto. n°1 a través de protección diferencial de línea 87L. |  | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001919 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-05 12:01 | 2019-06-05 12:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa del 52B6 de S/E Temuco, LT66KV Temuco-Loncoche N°1 sólo en extremos de S/E Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001919 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-05 12:01 | 2019-06-05 12:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa del 52B6 de S/E Temuco, LT66KV Temuco-Loncoche N°1 sólo en extremos de S/E Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001919 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-05 12:01 | 2019-06-05 12:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa del 52B6 de S/E Temuco, LT66KV Temuco-Loncoche N°1 sólo en extremos de S/E Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001919 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-05 12:01 | 2019-06-05 12:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa del 52B6 de S/E Temuco, LT66KV Temuco-Loncoche N°1 sólo en extremos de S/E Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001919 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-05 12:01 | 2019-06-05 12:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa del 52B6 de S/E Temuco, LT66KV Temuco-Loncoche N°1 sólo en extremos de S/E Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2019001920 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-05 12:01 | 2019-06-05 12:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Temuco, LT66KV Temuco-Loncoche N°2 sólo en extremos de S/E Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2019001920 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-05 12:01 | 2019-06-05 12:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Temuco, LT66KV Temuco-Loncoche N°2 sólo en extremos de S/E Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2019001920 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-05 12:01 | 2019-06-05 12:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Temuco, LT66KV Temuco-Loncoche N°2 sólo en extremos de S/E Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2019001920 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-05 12:01 | 2019-06-05 12:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Temuco, LT66KV Temuco-Loncoche N°2 sólo en extremos de S/E Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
68 | 69 | 69DP | Neomante | 69 | Tramo | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019037210 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-05 17:24 | 2019-06-12 09:09 |  |  |  | DP | 159.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito #1Candelaria - Maipo, De acuerdo a decreto 373, que contempla modificaciones a la subestación candelaria, se requiere desenergizar el circuito numero 1 entre S/E Candelaria y S/E Maipo. - Se reemplazaran los equipos primarios y sistema de control y protecciones asociados al paño J1 en S/E Candelaria. (todos estos trabajos están de acuerdo al proyecto NUP 485). |  |  | 0 | 0 | 1
149 | 159 | 159DF | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019001933 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-05 17:43 | 2019-06-05 18:37 |  |  |  | DF | 0.9 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática sin éxito de la linea de 66 kV Picarte Corral, deja sin sin energía S/E Corral. | Se investiga al momento de emitir este informe. |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019038406 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-05 17:45 | 2019-06-05 19:41 |  |  |  | DP | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°1 LT 220 kV Alfalfal - Almendros, para poder verificar funcionalidad y validar la operatividad entre el sistema SCADA de la planta y el Gateway D400 (GE) que se comunica con los controladores (C60) de la SSEE; esto se verá a través de especialista de la empresa Voith hydro (Brasil) y de Scadatech, considerando pruebas de apertura y cierre sobre equipo interruptor y desconectadores. |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019038406 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-05 17:45 | 2019-06-05 19:41 |  |  |  | DP | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°1 LT 220 kV Alfalfal - Almendros, para poder verificar funcionalidad y validar la operatividad entre el sistema SCADA de la planta y el Gateway D400 (GE) que se comunica con los controladores (C60) de la SSEE; esto se verá a través de especialista de la empresa Voith hydro (Brasil) y de Scadatech, considerando pruebas de apertura y cierre sobre equipo interruptor y desconectadores. |  |  | 0 | 0 | 1
149 | 159 | 159DF | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019001934 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-05 18:53 | 2019-06-05 22:24 |  |  |  | DF | 3.5167 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática sin éxito de la linea de 66 kV Picarte Corral, deja sin energía S/E Corral. |  | Falla en aislación en estructura 37. | 0 | 0 | 0
634 | 714 | 714DP | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019039038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 | 2019-06-06 05:56 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
635 | 715 | 715DP | Neomante | 715 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019039038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 | 2019-06-06 05:56 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
636 | 716 | 716DP | Neomante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019039038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 | 2019-06-06 05:56 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
637 | 717 | 717DP | Neomante | 717 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019039038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 | 2019-06-06 05:56 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
638 | 718 | 718DP | Neomante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019039038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 | 2019-06-06 05:56 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
639 | 719 | 719DP | Neomante | 719 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019039038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 | 2019-06-06 05:56 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
640 | 720 | 720DP | Neomante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019039038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 | 2019-06-06 05:56 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
641 | 721 | 721DP | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019039038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 | 2019-06-06 05:56 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
642 | 722 | 722DP | Neomante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019039038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 | 2019-06-06 05:56 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
643 | 723 | 723DP | Neomante | 723 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019039038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 | 2019-06-06 05:56 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
644 | 724 | 724DP | Neomante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019039038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 | 2019-06-06 05:56 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
645 | 725 | 725DP | Neomante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019039038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 | 2019-06-06 05:56 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
646 | 726 | 726DP | Neomante | 726 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019039038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 | 2019-06-06 05:56 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
940 | 1078 | 1078DP | Neomante | 1078 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019039038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 | 2019-06-06 05:56 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
942 | 1080 | 1080DP | Neomante | 1080 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019039038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 | 2019-06-06 05:56 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019036752 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 06:00 | 2019-06-06 17:38 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019039014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 06:00 | 2019-06-06 14:58 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019037215 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 07:00 | 2019-06-06 18:26 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 07:05 | 2019-06-06 15:40 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos no existe afectación a clientes. Los consumos serán energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 07:05 | 2019-06-06 15:40 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos no existe afectación a clientes. Los consumos serán energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 07:05 | 2019-06-06 15:40 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos no existe afectación a clientes. Los consumos serán energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | 1482 | 1482DP | Neomante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019037378 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 08:09 | 2019-06-06 14:58 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea para realizar Mantenimiento en Paño S/E el Cobre y evitar fallas por acumulación de polvo en aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
1466 | 4205 | 4205DP | Neomante | 4205 | Tramo | ESCONDIDA - MONTURAQUI 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019039037 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 08:24 | 2019-06-06 18:41 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Escondida: Abierto y bloqueado 89JT6-1; 89BS-1. SE Escondida: Abierto 52JT6; 52BT6; 52BS. SE Escondida: A disposición del jefe de faenas 89BT6-1; 89B3-1; 89B3-2; 89BS-2; 52B3; 89B3-2T. SE Monturaqui: Abiertos 52BT1, 52BT2, 52BT3 y 52BT4. SE Neurara: Abierto y bloqueado: 89BL1-1. SE Neurara: Cerrado y bloqueado 89BL1-1T. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019037957 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 11:47 | 2019-06-06 18:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de los trabajos se requiere desconectar la LT San Fco. de Mostazal- Tap Hospital, esta línea está actualmente energizada en vacío por lo que no habrá consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019038407 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 16:59 | 2019-06-06 17:38 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°2 LT 220 kV Alfalfal - Almendros, para poder verificar funcionalidad y validar la operatividad entre el sistema SCADA de la planta y el Gateway D400 (GE) que se comunica con los controladores (C60) de la SSEE; esto se verá a través de especialista de la empresa Voith hydro (Brasil) y de Scadatech, considerando pruebas de apertura y cierre sobre equipo interruptor y desconectadores. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019038407 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 16:59 | 2019-06-06 17:38 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°2 LT 220 kV Alfalfal - Almendros, para poder verificar funcionalidad y validar la operatividad entre el sistema SCADA de la planta y el Gateway D400 (GE) que se comunica con los controladores (C60) de la SSEE; esto se verá a través de especialista de la empresa Voith hydro (Brasil) y de Scadatech, considerando pruebas de apertura y cierre sobre equipo interruptor y desconectadores. |  |  | 0 | 0 | 1
1176 | 1664 | 1664DP | Neomante | 1664 | Tramo | DON HECTOR – MAITENCILLOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019036349 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-06 20:04 | 2019-06-07 10:27 |  |  |  | DP | 14.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de TT/MM desenergizado., S/E Maitencillo. Mantenimiento "Condición A" a 52J3. Mantenimiento a 89J3-2 y 89J3-2T. Mantenimiento Normal a TPJ3 y TCJ3. Mantenimiento condición a CAJ3 y TOJ3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J3-1B lado interruptor, en ambos lados de 89J3-2T, en TCJ3 lado línea, en conexión superior de TPJ3, en conexión superior de CAJ3 y en TOJ3 lado línea. . |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019036753 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-07 06:09 | 2019-06-07 17:49 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DP | Neomante | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención | 2019038993 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-07 06:53 | 2019-06-07 19:42 |  |  |  | DP | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | S/E Qda Blanca: abierto 52 J1, abierto 89J1 y aterrizado; S/E Collahuasi: abierto 52 QB, abierto 89 QB- B2, abierto 89 QB y aterrizado. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037594 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-07 08:32 | 2019-06-07 16:16 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037594 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-07 08:32 | 2019-06-07 16:16 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037594 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-07 08:32 | 2019-06-07 16:16 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037594 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-07 08:32 | 2019-06-07 16:16 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037594 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-07 08:32 | 2019-06-07 16:16 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037594 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-07 08:32 | 2019-06-07 16:16 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037594 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-07 08:32 | 2019-06-07 16:16 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Como medida de mitigación, se traspasará previamente la S/E San Geronimo hacia la SE San Antonio para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. Aproximadamente 10 MVA correspondiente a 42.000 clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019036965 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-07 08:56 | 2019-06-07 15:03 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación O'Higgins Abiertos: 89J6-2, 89J6-3 y 89J6-12. SubEstación O'Higgins Abiertos y a disposición de jefe de faena: 52J6. SubEstación Atacama Abiertos: 89J10-1; 89J10-2; 89J10-3 y 52J10 |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019039528 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-07 10:05 | 2019-06-07 14:37 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Trabajos con Linea desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
381 | 431 | 431DF | Neomante | 431 | Tramo | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019001949 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-07 17:54 | 2019-06-07 19:10 |  |  |  | DF | 1.2667 | 1 | 0 | 0 | Se verificó Juegos mecánicos instalados cercanos a línea 110 KV. Al hacer pruebas de uno de ellos se produce descarga eléctrica por cercanía. No hubo daños a personas ni equipos. | Juegos mecánicos instalados cercanos a la línea. |  | 0 | 0 | 0
1030 | 1377 | 1377DP | Neomante | 1377 | Tramo | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | PANELES ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2019036958 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-07 18:59 | 2019-06-09 18:18 |  |  |  | DP | 47.3167 | 0 | 0 | 0 | Se coordina maniobras con personal de CGE |  |  | 0 | 0 | 1
237 | 261 | 261DP | Neomante | 261 | Tramo | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019035766 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-09 07:00 | 2019-06-09 16:53 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión de la LT 66kV Lo Miranda - Loreto, los consumos de SE Loreto serán respaldados y transferidos a otras instalaciones por redes MT, condición que permanecerá durante la ejecución efectiva de los trabajos. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
5 | 4 | 4DP | Neomante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019036791 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-09 07:09 | 2019-06-09 20:58 |  |  |  | DP | 13.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación, cambio de aislación, verificación de amortiguadores y verificación de estructura en general. en líneas de 110kV circuito 1. Se realizara mantenimiento de control, protecciones y Scada en paño H3 en S/E Aconcagua, paño H3 en S/E Los Maquis, paño H1 en S/E Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
7 | 6 | 6DP | Neomante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019036791 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-09 07:09 | 2019-06-09 20:58 |  |  |  | DP | 13.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación, cambio de aislación, verificación de amortiguadores y verificación de estructura en general. en líneas de 110kV circuito 1. Se realizara mantenimiento de control, protecciones y Scada en paño H3 en S/E Aconcagua, paño H3 en S/E Los Maquis, paño H1 en S/E Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
9 | 8 | 8DP | Neomante | 8 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019036791 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-09 07:09 | 2019-06-09 20:58 |  |  |  | DP | 13.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación, cambio de aislación, verificación de amortiguadores y verificación de estructura en general. en líneas de 110kV circuito 1. Se realizara mantenimiento de control, protecciones y Scada en paño H3 en S/E Aconcagua, paño H3 en S/E Los Maquis, paño H1 en S/E Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
885 | 990 | 990DP | Neomante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019036791 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-09 07:09 | 2019-06-09 20:58 |  |  |  | DP | 13.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación, cambio de aislación, verificación de amortiguadores y verificación de estructura en general. en líneas de 110kV circuito 1. Se realizara mantenimiento de control, protecciones y Scada en paño H3 en S/E Aconcagua, paño H3 en S/E Los Maquis, paño H1 en S/E Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
906 | 1030 | 1030DP | Neomante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019036791 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-09 07:09 | 2019-06-09 20:58 |  |  |  | DP | 13.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación, cambio de aislación, verificación de amortiguadores y verificación de estructura en general. en líneas de 110kV circuito 1. Se realizara mantenimiento de control, protecciones y Scada en paño H3 en S/E Aconcagua, paño H3 en S/E Los Maquis, paño H1 en S/E Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
649 | 729 | 729DP | Neomante | 729 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037423 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-09 07:54 | 2019-06-09 20:52 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos de limpieza de aislación al Arranque 110kV San Felipe Nº 1 se realiza aprovechando la desconexión de la línea 110kV Aconcagua-Esperanza cto.1 de Colbún para mantenimiento preventivo de líneas y mantenimiento de control y protecciones a paño H3 en S/E Aconcagua, paño H3 en S/E Los Maquis, paño H1 en S/E Esperanza. segun solicitud CEN 2019037423(ingresada por Colbun) |  |  | 0 | 0 | 1
963 | 1166 | 1166DP | Neomante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019040118 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-09 11:05 | 2019-06-09 12:56 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Para la desconexión del tramo de línea se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B2 en SE Parral tanto para las maniobras de apertura como de cierre del desconectador 89B1 en SE Retiro. |  |  | 0 | 0 | 1
1268 | 2919 | 2919DF | Neomante | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001965 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-09 16:54 | 2019-06-09 16:55 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1485 | 4335 | 4335DF | Neomante | 4335 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019001959 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-09 17:28 | 2019-06-09 19:01 |  |  |  | DF | 1.55 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019039035 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-10 06:09 | 2019-06-10 18:03 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
631 | 710 | 710DP | Neomante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037501 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-10 07:00 | 2019-06-10 18:03 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Se considera microcorte a S/E Rio Blanco por menos de 3 minutos para realizar cambio de arranque sin tensión |  |  | 0 | 0 | 1
632 | 712 | 712DP | Neomante | 712 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037501 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-10 07:00 | 2019-06-10 18:03 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Se considera microcorte a S/E Rio Blanco por menos de 3 minutos para realizar cambio de arranque sin tensión |  |  | 0 | 0 | 1
633 | 713 | 713DP | Neomante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037501 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-10 07:00 | 2019-06-10 18:03 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Se considera microcorte a S/E Rio Blanco por menos de 3 minutos para realizar cambio de arranque sin tensión |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037507 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-10 07:00 | 2019-06-10 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | S/E Rio Blanco y S/E Juncal quedarán energizadas desde el Cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037507 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-10 07:00 | 2019-06-10 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | S/E Rio Blanco y S/E Juncal quedarán energizadas desde el Cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037507 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-10 07:00 | 2019-06-10 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | S/E Rio Blanco y S/E Juncal quedarán energizadas desde el Cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | 4218 | 4218DP | Neomante | 4218 | Tramo | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019039892 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-10 07:43 | 2019-06-10 18:12 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la corrección de algunas anormalidades detectadas durante inspección de mantenimiento a la LT PAZ - NPAZ, se atacarán una serie de puntos en el trazado de la línea de manera simultanea. Condiciones Requeridas extremo PAZ: Interruptor 52J8 Abierto y bloqueado, Desconectadores 89J8-1A, 89J8-1B, 89J8-2, 89J8-3 Abiertos y Bloqueados. Desconectador 89J8-2T Cerrado y Bloqueado. Condiciones Requeridas S/E NPAZ: Interruptores 52J2, 52J3 Abiertos y Bloqueados, Desconectadores: 89J2-1, 89J2-2, 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3 Abiertos y Bloqueados, Desconectador 89J3-3T Cerrado y Bloqueado. Se realizará la instalación de tierras portátiles en los puntos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019037484 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-10 10:38 | 2019-06-10 18:20 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera transferencia de consumos de SE El Sauce hacia el nodo Choapa, posteriormente requiere abrir 52B1 de SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DP | Neomante | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019037976 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-10 11:02 | 2019-06-14 10:14 |  |  |  | DP | 95.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones En S/E - Lagunas 220 kV: Desconectador 89J3 - 1, Abierto y bloqueado.; Desconectador 89J3 - 3, Abierto y bloqueado; Desconectador 89J3 - 2T, Cerrado; ITE Sec. TTPPJ3, Abiertos. En S/E- Collahuasi 220 kV Desconectador 89JL1- 1 Abierto y Bloqueado; Desconectador 89JL1--1T Cerrado y Bloqueado. Los desconectadores 89J3-2, 89J3-2T, interruptor 52J3 quedan a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1149 | 1586 | 1586DP | Neomante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019039899 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-10 19:54 | 2019-06-11 03:42 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: L 220kV PAP-TAT-FCO, C1, indisponible. Subestación Paposo, 52J2 no reconectar Subestación Tap Taltal, 52JL1 no reconectar Terceros, S/E Cachiyuyal 52J1 no reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de Tierras provisionales de Bloqueo en Est.36 -38 Retiro de tierras solo en la estructura E38, la tierra en la E36 se debe mantener de manera permanente |  |  | 0 | 0 | 1
135 | 141 | 141DP | Neomante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019039899 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-10 19:54 | 2019-06-11 03:42 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: L 220kV PAP-TAT-FCO, C1, indisponible. Subestación Paposo, 52J2 no reconectar Subestación Tap Taltal, 52JL1 no reconectar Terceros, S/E Cachiyuyal 52J1 no reconectar Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de Tierras provisionales de Bloqueo en Est.36 -38 Retiro de tierras solo en la estructura E38, la tierra en la E36 se debe mantener de manera permanente |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Neomante | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019040175 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-10 22:32 | 2019-07-11 12:17 |  |  |  | DP | 733.75 | 0 | 0 | 0 | La Línea 110 kV Tocopilla - Tamaya Circuito 3 quedara energizada desde el extremo Tocopilla para evitar el robo del conductor, los trabajos de la SD N° 2019019324 fueron realizados y estamos a la espera de la autorización del coordinador para su energización completa. Condiciones requeridas En SE Tocopilla: - 89H3-1, y 89H3-3 cerrados. 52H3 cerrado. - 89H3-3T abierto - Habilitada unidad de bahía 87B. En SE Tamaya: - 89H4-1, 89H4-2, 89H4-3 abiertos. - 52H4 abierto . - 89H4-2T abierto. - Habilitado unidad de bahía 87B. |  |  | 0 | 0 | 1
135 | 141 | 141DP | Neomante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019039916 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-11 03:42 | 2019-06-13 19:40 |  |  |  | DP | 63.9667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Línea 220 kV Paposo - Francisco, tramo Paposo - est. 37 indisponible. Subestación Paposo, 52J2 con bloqueo a la reconexión Subestación Tap Taltal, 52JL1 con bloqueo a la reconexión Terceros, Cachiyuyal: 52J1 con bloqueo a la reconexión Terceros, Francisco:52J3 con bloqueo a la reconexión Subestación Tap Taltal, 52JL2 con bloqueo a la reconexión Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Paposo, Instalación Tierras provisionales de Bloqueo en Est.1-7-13-17-23-29-30 Subestación Paposo, Puentes abiertos en estructura N° 37. |  |  | 0 | 0 | 1
1466 | 4205 | 4205DF | Neomante | 4205 | Tramo | ESCONDIDA - MONTURAQUI 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2019001975 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-11 03:23 | 2019-06-11 03:45 |  |  |  | DF | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Aapertura forzada del interruptor 52B3 en S/E Escondida abriendo la línea 69 kV Escondida - Monturaqui. | Contaminación aisladores |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Neomante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001976 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-11 04:56 | 2019-06-11 04:56 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E Latorre sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1469 | 4218 | 4218DP | Neomante | 4218 | Tramo | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019039893 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-11 06:03 | 2019-06-11 16:04 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la corrección de algunas anormalidades detectadas durante inspección de mantenimiento a la LT PAZ - NPAZ C1, se atacarán una serie de puntos en el trazado de la línea de manera simultanea. Condiciones Requeridas extremo PAZ: Interruptor 52J8 Abierto y bloqueado, Desconectadores 89J8-1A, 89J8-1B, 89J8-2, 89J8-3 Abiertos y Bloqueados. Desconectador 89J8-2T Cerrado y Bloqueado. Condiciones Requeridas S/E NPAZ: Interruptores 52J2, 52J3 Abiertos y Bloqueados, Desconectadores: 89J2-1, 89J2-2, 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3 Abiertos y Bloqueados, Desconectador 89J3-3T Cerrado y Bloqueado. Se realizará la instalación de tierras portátiles en los puntos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019039040 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-11 06:13 | 2019-06-11 17:05 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
862 | 956 | 956DP | Neomante | 956 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019039043 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-11 08:00 | 2019-06-11 08:42 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Mantencion programada paño de Linea |  |  | 0 | 0 | 1
817 | 909 | 909DP | Neomante | 909 | Tramo | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | MINERA MANTOS DE ORO | Desconexión / Intervención | 2019039555 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-11 08:03 | 2019-06-12 08:17 |  |  |  | DP | 24.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a SE La Coipa. |  |  | 0 | 0 | 1
631 | 710 | 710DP | Neomante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037510 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-11 08:21 | 2019-06-11 17:40 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | S/E Rio Blanco y S/E Juncal estarán energizadas desde el Cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
632 | 712 | 712DP | Neomante | 712 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037510 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-11 08:21 | 2019-06-11 17:40 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | S/E Rio Blanco y S/E Juncal estarán energizadas desde el Cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
633 | 713 | 713DP | Neomante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037510 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-11 08:21 | 2019-06-11 17:40 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | S/E Rio Blanco y S/E Juncal estarán energizadas desde el Cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DP | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019036154 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-11 08:52 | 2019-06-11 20:54 |  |  |  | DP | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de Desconexión: S/E SAG Abrir Int. 52J2; S/E El Llano Abrir Int. 52J1; S/E SAG Abrir 89J2-2; SAG Abrir 89J2-1; S/E El Llano Abrir 89J1-2 |  |  | 0 | 0 | 1
46 | 45 | 45DP | Neomante | 45 | Tramo | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019038529 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-11 08:55 | 2019-06-11 20:44 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento Preventivo Básico a los equipos primarios del paño J1 en subestación Los Maquis, donde se incluyen los desconectadores de línea y tierra del circuito El Llano - Se realizaran trabajos de mantenimiento de protecciones(sistema 1-2) y verificaciones-reparaciones de estados, alarmas y comandos de los equipos paño J1. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019037485 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-11 09:18 | 2019-06-11 18:08 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera transferencia de consumos de SE El Sauce hacia el nodo Choapa, posteriormente requiere abrir 52B1 de SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
1449 | 4000 | 4000DP | Neomante | 4000 | Tramo | TEN – CHANGOS 220KV C2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019035063 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-11 09:38 | 2019-06-11 16:52 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de LT 220 kV Los Changos - TEN Cto. N° 2 por mantenimiento preventivo, pruebas eléctricas y funcionales a equipos en paños 52J4 y 52J5 en extremo de la S/E TEN GIS (interruptores, desconectadores y TTPP); inspección y reapriete de tornilleria en equipos referenciados. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019039042 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-12 06:09 | 2019-06-12 17:23 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019040439 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-12 07:02 | 2019-06-12 18:15 |  |  |  | DP | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Neomante | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019039440 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-12 07:16 | 2019-06-12 13:05 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: - S/E Crucero: Abierto y a disposición del jefe de faenas 52J7A; Abierto y bloqueado 89J7A-1; Abierto y a disposición del jefe de faenas 89J7A-2; Abierto y bloqueado 89J7A-3. Cerrado 89J7A-2T ( Este será reemplazado por tierras provisionales ). - Central Tocopilla: Abiertos 52J7A; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado 89J7A-3T. - Tap-Off El Loa: Abierto 89JL-7. Encargado de maniobras Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
631 | 710 | 710DP | Neomante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037512 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-12 08:11 | 2019-06-12 18:06 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | S/E Rio Blanco y S/E Juncal estarán energizadas desde el Cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
632 | 712 | 712DP | Neomante | 712 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037512 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-12 08:11 | 2019-06-12 18:06 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | S/E Rio Blanco y S/E Juncal estarán energizadas desde el Cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
633 | 713 | 713DP | Neomante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037512 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-12 08:11 | 2019-06-12 18:06 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | S/E Rio Blanco y S/E Juncal estarán energizadas desde el Cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
135 | 141 | 141DP | Neomante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019040329 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-12 08:16 | 2019-06-12 12:34 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de aislación polimérica por vidrio fase central en ML SE Paposo Restricciones: L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 indisponible desde S/E Paposo hasta la E37. Subestación Paposo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Tap Taltal, 52JL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Cachiyuyal 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Francisco 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Tap Taltal, 52JL2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-CAH, C1 Temporalidad de los Riesgos: al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Paposo, Instalación Tierras provisionales de Bloqueo en Est.1-7-13-17-23-29-30 Subestación Paposo, Puentes E37 Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
1149 | 1586 | 1586DP | Neomante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019040329 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-12 08:16 | 2019-06-12 12:34 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de aislación polimérica por vidrio fase central en ML SE Paposo Restricciones: L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 indisponible desde S/E Paposo hasta la E37. Subestación Paposo, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Tap Taltal, 52JL1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Cachiyuyal 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Francisco 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Tap Taltal, 52JL2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-CAH, C1 Temporalidad de los Riesgos: al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Paposo, Instalación Tierras provisionales de Bloqueo en Est.1-7-13-17-23-29-30 Subestación Paposo, Puentes E37 Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
817 | 909 | 909DP | Neomante | 909 | Tramo | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | MINERA MANTOS DE ORO | Desconexión / Intervención | 2019039556 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-12 08:17 | 2019-06-12 18:52 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a SE La Coipa. |  |  | 0 | 0 | 1
135 | 141 | 141DP | Neomante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019039904 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-12 08:47 | 2019-06-12 16:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos del Jefe de Faena: Puentes abiertos en estructura N° 37 Subestación Paposo, 52J1 A disposición Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del 52J1 Subestación Paposo, 89J1-2 A disposición Se instalarán tierras provisionales en 89J1-2 lado línea Subestación Paposo, 89J1-T A disposición Se instalarán tierras provisionales en la conexión superior del 89J1-T Subestación Paposo, PRJ1 Inmovilizado Se instalarán tierras provisionales en la conexión superior del PRJ1 Subestación Paposo, CAJ1 Inmovilizado Se instalarán tierras provisionales en la conexión superior del CAJ1 Subestación Paposo, TOJ1 Inmovilizado Se instalarán tierras provisionales en TOJ1 lado línea |  |  | 0 | 0 | 1
135 | 141 | 141DP | Neomante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019039932 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-12 08:47 | 2019-06-12 12:34 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos del Jefe de Faena: Puentes abiertos en estructura N° 37 |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019037486 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-12 09:14 | 2019-06-12 16:34 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera transferencia de consumos de SE El Sauce hacia el nodo Choapa, posteriormente requiere abrir 52B1 de SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019041530 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-12 10:30 | 2019-06-20 13:33 |  |  |  | DF | 195.05 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
1278 | 2939 | 2939DP | Neomante | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019039445 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-12 13:05 | 2019-06-12 13:54 |  |  |  | DP | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: - S/E Crucero: Abiertos 52J7A; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Abierto 89J7A-2T. - Central Tocopilla: Abiertos 52J7A; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Abierto 89J7A-3T. - Tap-Off El Loa: Abierto 89JL-7. Encargado de maniobras Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
107 | 109 | 109DF | Neomante | 109 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Informe Fallas | 2019001987 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-12 17:17 | 2019-07-11 09:53 |  |  |  | DF | 688.6 | 1 | 0 | 0 | Se reporta vientos fuertes y lluvia en el sector de la falla | Mal tiempo, fuertes vientos |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001990 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-12 18:45 | 2019-06-13 01:44 |  |  |  | DF | 6.9833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones línea 66 KV Chillán-Charrúa, afectando consumos Subestaciones Bulnes y Quilmo de COPELEC. Central Itata se encontraba generando 10.2 MW al sistema eléctrico Nacional. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001990 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-12 18:45 | 2019-06-13 01:44 |  |  |  | DF | 6.9833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones línea 66 KV Chillán-Charrúa, afectando consumos Subestaciones Bulnes y Quilmo de COPELEC. Central Itata se encontraba generando 10.2 MW al sistema eléctrico Nacional. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DF | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001990 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-12 18:45 | 2019-06-13 01:44 |  |  |  | DF | 6.9833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones línea 66 KV Chillán-Charrúa, afectando consumos Subestaciones Bulnes y Quilmo de COPELEC. Central Itata se encontraba generando 10.2 MW al sistema eléctrico Nacional. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019001990 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-12 18:45 | 2019-06-13 01:44 |  |  |  | DF | 6.9833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones línea 66 KV Chillán-Charrúa, afectando consumos Subestaciones Bulnes y Quilmo de COPELEC. Central Itata se encontraba generando 10.2 MW al sistema eléctrico Nacional. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1094 | 1502 | 1502DF | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Informe Fallas | 2019002053 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-13 01:04 | 2019-06-13 02:37 |  |  |  | DF | 1.55 | 1 | 0 | 0 | Operación de protección diferencial de línea 87L fase B producida por sobrecarga de línea con nieve producto de frente de mal tiempo de lluvia y nieve. |  | Operación de protección diferencial de línea 87L fase B producida por sobrecarga de línea con nieve producto de frente de mal tiempo de lluvia y nieve. | 0 | 0 | 0
1158 | 1595 | 1595DF | Neomante | 1595 | Tramo | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C1 | INTERCHILE | Informe Fallas | 2019002002 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-13 05:41 | 2019-06-14 17:30 |  |  |  | DF | 35.8167 | 1 | 0 | 0 | Disparo por protecciones, 87L Fase A y General en circuito 1 LT Nueva pan de Azúcar-Polpaico 2 x 500kV. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019040438 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-13 07:08 | 2019-06-13 19:20 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Neomante | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019039457 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-13 07:21 | 2019-06-13 15:08 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: - S/E Crucero: Abierto y a disposición del jefe de faenas 52J6A; Abierto y bloqueado 89J6A-1; Abierto y a disposición del jefe de faenas 89J6A-2; Abierto y bloqueado 89J6A-3. Cerrado 89J6A-2T, ( Este será reemplazado por tierras provisionales ) - Central Tocopilla: Abiertos 52J6A; 89J6A-1; 89J6A-2; 89J6A-3. Cerrado 89J6A-3T. - Tap-Off El Loa: Abierto 89JL-6. Encargado de maniobras Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
631 | 710 | 710DP | Neomante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037514 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-13 08:48 | 2019-06-13 16:48 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | S/E Rio Blanco y S/E Juncal estarán energizadas desde el Cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
632 | 712 | 712DP | Neomante | 712 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037514 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-13 08:48 | 2019-06-13 16:48 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | S/E Rio Blanco y S/E Juncal estarán energizadas desde el Cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
633 | 713 | 713DP | Neomante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019037514 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-13 08:48 | 2019-06-13 16:48 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | S/E Rio Blanco y S/E Juncal estarán energizadas desde el Cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1303 | 2978 | 2978DP | Neomante | 2978 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019041072 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-13 10:24 | 2019-06-18 14:34 |  |  |  | DP | 124.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: A solicitud de SAESA, Apertura de puentes en estructura N° 93 para energización radial de Tap-off Quillagua desde S/E Lagunas Restricciones: L 220kV María Elena-Lagunas, C2 y L 220kV María Elena-Crucero, C2, indisponibles. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Lagunas, C2 o L 220kV María Elena-Crucero, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ma. Elena, Puentes deriavción Torre 19A Desconectados. Este puente pasante mantiene S/E María Elena (J1 y J2) desconectada del sistema mientras se reforman los paños existentes a interruptor y medio con entrada en operación de J2, J6 y J7. Terceros, Tap-off Quillagua, Instalación de tierras de bloqueo en extremos de la Estructura 93, extremos: Estructura 92 y estructura 94. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | 3033 | 3033DP | Neomante | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019041074 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-13 10:24 | 2019-06-18 14:34 |  |  |  | DP | 124.1667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: L 220kV María Elena-Lagunas, C2 y L 220kV María Elena-Crucero, C2, indisponibles. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ma. Elena, Puentes derivación Torre 19A Desconectados. Este puente pasante mantiene S/E María Elena (J1 y J2) desconectada del sistema mientras se reforman los paños existentes a interruptor y medio con entrada en operación de J2, J6 y J7 Terceros, Tap-off Quillagua, Instalación de tierras de bloqueo en extremos de la Estructura 93, extremos: Estructura 92 y estructura 94. Trabajos Coordinados con SAESA y Quillagua. |  |  | 0 | 0 | 1
1342 | 3034 | 3034DP | Neomante | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019041074 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-13 10:24 | 2019-06-18 14:34 |  |  |  | DP | 124.1667 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: L 220kV María Elena-Lagunas, C2 y L 220kV María Elena-Crucero, C2, indisponibles. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ma. Elena, Puentes derivación Torre 19A Desconectados. Este puente pasante mantiene S/E María Elena (J1 y J2) desconectada del sistema mientras se reforman los paños existentes a interruptor y medio con entrada en operación de J2, J6 y J7 Terceros, Tap-off Quillagua, Instalación de tierras de bloqueo en extremos de la Estructura 93, extremos: Estructura 92 y estructura 94. Trabajos Coordinados con SAESA y Quillagua. |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Neomante | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019039462 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-13 15:08 | 2019-06-13 15:47 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: - S/E Crucero: Abiertos 52J6A; 89J6A-1; 89J6A-2; 89J6A-3. Abierto 89J6A-2T. - Central Tocopilla: Abiertos 52J6A; 89J6A-1; 89J6A-2; 89J6A-3. Abierto 89J6A-3T. - Tap-Off El Loa: Abierto 89JL6. Encargado de maniobras Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1149 | 1586 | 1586DP | Neomante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019040258 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-13 19:32 | 2019-06-14 01:24 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con Enel Green Power |  |  | 0 | 0 | 1
135 | 141 | 141DP | Neomante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019040258 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-13 19:40 | 2019-06-14 01:24 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos coordinados con Enel Green Power |  |  | 0 | 0 | 1
528 | 598 | 598DF | Neomante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2019001999 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-13 21:09 | 2019-06-14 15:44 |  |  |  | DF | 18.5833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada línea 66 KV Concepción-Coronel N°2, afectando los consumos de Subestaciones San Pedro, Loma Colorada, Rectificadora Escuadrón (EFE). Al momento de la falla existen condiciones meteorológicas de lluvia y viento en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
529 | 599 | 599DF | Neomante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2019001999 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-13 21:09 | 2019-06-14 15:44 |  |  |  | DF | 18.5833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada línea 66 KV Concepción-Coronel N°2, afectando los consumos de Subestaciones San Pedro, Loma Colorada, Rectificadora Escuadrón (EFE). Al momento de la falla existen condiciones meteorológicas de lluvia y viento en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
530 | 600 | 600DF | Neomante | 600 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2019001999 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-13 21:09 | 2019-06-14 15:44 |  |  |  | DF | 18.5833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada línea 66 KV Concepción-Coronel N°2, afectando los consumos de Subestaciones San Pedro, Loma Colorada, Rectificadora Escuadrón (EFE). Al momento de la falla existen condiciones meteorológicas de lluvia y viento en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1038 | 1386 | 1386DF | Neomante | 1386 | Tramo | ALTO JAHUEL - POLPAICO 500KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002003 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-14 04:38 | 2019-06-14 06:57 |  |  |  | DF | 2.3167 | 1 | 0 | 0 | Falla línea 500 Kv Alto Jahuel – Polpaico. | Falla línea 500 Kv Alto Jahuel – Polpaico. |  | 0 | 0 | 0
1470 | 4219 | 4219DP | Neomante | 4219 | Tramo | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019040275 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-14 07:14 | 2019-06-14 18:44 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la corrección de algunas anormalidades detectadas durante inspección de mantenimiento a la LT PAZ - NPAZ C2, se atacarán una serie de puntos en el trazado de la línea de manera simultanea. Condiciones Requeridas extremo PAZ: Interruptor 52J9 Abierto y bloqueado, Desconectadores 89J9-1A, 89J9-1B, 89J9-2, 89J9-3 Abiertos y Bloqueados. Desconectador 89J9-2T Cerrado y Bloqueado. Condiciones Requeridas S/E NPAZ: Interruptores 52J5, 52J6 Abiertos y Bloqueados, Desconectadores: 89J5-1, 89J5-2, 89J6-1, 89J6-2, 89J6-3 Abiertos y Bloqueados, Desconectador 89J6-3T Cerrado y Bloqueado. Se realizará la instalación de tierras portátiles en los puntos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Neomante | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019039351 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-14 07:55 | 2019-06-14 18:19 |  |  |  | DP | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de conductor con hebras cortadas o recocidas, Instalación de preformada para reparación de conductores dañados en el tramo ML a E03, Tarapacá – Lagunas 1 Restricciones: L 220kV Tarapacá-Lagunas, C1, indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Lagunas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Tarapacá, Estructura N °001,puente eléctrico instalación puestas a tierra provisionales. Estructura N °003 puentes electricos, instalación de puestas a tierra provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 2019038281 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-14 09:22 | 2019-06-14 17:22 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo de elementos en subestaciones La Confluencia y El Paso, a objeto de dar cumplimiento al plan de mantenimiento interno. No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
859 | 952 | 952DF | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2019002048 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-14 11:34 | 2019-06-14 18:22 |  |  |  | DF | 6.8 | 1 | 0 | 0 | En sector hay bastantes aves. |  | Ave electrocutada | 0 | 0 | 0
55 | 56 | 56DF | Neomante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2019002011 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-14 12:03 | 2019-06-14 12:28 |  |  |  | DF | 0.41667 | 1 | 0 | 0 | Falla en LT Dedicada 220KV Charrúa-CMPC Pacífico. Apertura de 52J10 S/E Charrúa.- | En regimen normal de operación, siendo las 12:03 hrs se produce apertura del interruptor 52JL10 de S/E Charrúa. Al revisar nuestras protecciones de distancia, avisa de una falla del tipo monofásico a tierra, a 40 km desde S/E Charrúa hacia Celulosa Santa Fe. La fase afectada, se encuentra en la parte superior de la línea de transmisión. Personal en terreno descarta caída de árboles por lo que se presume descarga atmosférica en el sector. |  | 0 | 0 | 0
20 | 18 | 18DF | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2019002011 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-14 12:03 | 2019-06-14 12:28 |  |  |  | DF | 0.41667 | 1 | 0 | 0 | Falla en LT Dedicada 220KV Charrúa-CMPC Pacífico. Apertura de 52J10 S/E Charrúa.- | En regimen normal de operación, siendo las 12:03 hrs se produce apertura del interruptor 52JL10 de S/E Charrúa. Al revisar nuestras protecciones de distancia, avisa de una falla del tipo monofásico a tierra, a 40 km desde S/E Charrúa hacia Celulosa Santa Fe. La fase afectada, se encuentra en la parte superior de la línea de transmisión. Personal en terreno descarta caída de árboles por lo que se presume descarga atmosférica en el sector. |  | 0 | 0 | 0
897 | 1019 | 1019DF | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2019002011 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-14 12:03 | 2019-06-14 12:28 |  |  |  | DF | 0.41667 | 1 | 0 | 0 | Falla en LT Dedicada 220KV Charrúa-CMPC Pacífico. Apertura de 52J10 S/E Charrúa.- | En regimen normal de operación, siendo las 12:03 hrs se produce apertura del interruptor 52JL10 de S/E Charrúa. Al revisar nuestras protecciones de distancia, avisa de una falla del tipo monofásico a tierra, a 40 km desde S/E Charrúa hacia Celulosa Santa Fe. La fase afectada, se encuentra en la parte superior de la línea de transmisión. Personal en terreno descarta caída de árboles por lo que se presume descarga atmosférica en el sector. |  | 0 | 0 | 0
92 | 94 | 94DF | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2019002011 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-14 12:03 | 2019-06-14 12:28 |  |  |  | DF | 0.41667 | 1 | 0 | 0 | Falla en LT Dedicada 220KV Charrúa-CMPC Pacífico. Apertura de 52J10 S/E Charrúa.- | En regimen normal de operación, siendo las 12:03 hrs se produce apertura del interruptor 52JL10 de S/E Charrúa. Al revisar nuestras protecciones de distancia, avisa de una falla del tipo monofásico a tierra, a 40 km desde S/E Charrúa hacia Celulosa Santa Fe. La fase afectada, se encuentra en la parte superior de la línea de transmisión. Personal en terreno descarta caída de árboles por lo que se presume descarga atmosférica en el sector. |  | 0 | 0 | 0
883 | 988 | 988DF | Neomante | 988 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019042498 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-14 17:08 | 2019-06-15 18:16 |  |  |  | DF | 25.1333 | 0 | 0 | 0 | Se evita con la desconexión, que el efecto de desprendimiento de nieve/hielo sobre conductores, haga operar la linea . |  |  | 0 | 1 | 0
1470 | 4219 | 4219DP | Neomante | 4219 | Tramo | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019040276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-15 06:42 | 2019-06-15 11:49 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la corrección de algunas anormalidades detectadas durante inspección de mantenimiento a la LT PAZ - NPAZ C2, se atacarán una serie de puntos en el trazado de la línea de manera simultanea. Condiciones Requeridas extremo PAZ: Interruptor 52J9 Abierto y bloqueado, Desconectadores 89J9-1A, 89J9-1B, 89J9-2, 89J9-3 Abiertos y Bloqueados. Desconectador 89J9-2T Cerrado y Bloqueado. Condiciones Requeridas S/E NPAZ: Interruptores 52J5, 52J6 Abiertos y Bloqueados, Desconectadores: 89J5-1, 89J5-2, 89J6-1, 89J6-2, 89J6-3 Abiertos y Bloqueados, Desconectador 89J6-3T Cerrado y Bloqueado. Se realizará la instalación de tierras portátiles en los puntos a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019042620 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-15 07:01 | 2019-06-15 15:55 |  |  |  | DF | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo 66 KV Tres Esquinas - Sta. Clara para realizar corte de Árboles, Considera Según SODI 211 que Central ITATA se desconecte del sistema para realizar maniobras de desconexión. |  |  | 0 | 1 | 0
1038 | 1386 | 1386DF | Neomante | 1386 | Tramo | ALTO JAHUEL - POLPAICO 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042595 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-15 08:23 | 2019-06-15 14:33 |  |  |  | DF | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo y limpieza de aislación en la estructura N° 159 Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: Línea de 500kV Lo Aguirre-Polpaico circ. 1 Temporalidad de los Riesgos:Durante la ejecución de los trabajos Nivel de Riesgo:Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 2019041137 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-15 08:28 | 2019-06-15 17:19 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Se solicitara desconexion completa de la linea lo cual indispone Unidades de central generadora El Paso, se crea SD por indiponibilidad de central |  |  | 0 | 0 | 1
993 | 1274 | 1274DF | Neomante | 1274 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 2019002024 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-15 14:36 | 2019-06-15 14:40 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Se investiga. | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019041365 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-15 16:00 | 2019-06-15 18:56 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | En la actualidad este tramo de linea LT66kV Quinta -Teno es alimentado desde S/E Teno paño B1 y producto de estos trabajos quedará alimentado desde paño B8 de S/E San Fernando. Su normalización se realizará el día 17.06.2019 |  |  | 0 | 0 | 1
993 | 1274 | 1274DF | Neomante | 1274 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 2019042645 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-15 17:40 | 2019-06-16 02:17 |  |  |  | DF | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 1 | 0
994 | 1275 | 1275DF | Neomante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 2019002026 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-15 20:22 | 2019-06-15 20:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | S/E Mulchén: 52J4 apertura sin reconexión automática. S/E Cautín: 52J8 Reconexión Automática con éxito. LT 220 kV Mulchén - Cautín, C2 queda energizada en forma radial desde S/E Cautín. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
665 | 745 | 745DP | Neomante | 745 | Tramo | LORD COCHRANE - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019041827 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-15 23:34 | 2019-06-16 05:25 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio |  |  | 0 | 0 | 1
1504 | 4369 | 4369DP | Neomante | 4369 | Tramo | NEPTUNO - CHENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019040497 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-16 07:49 | 2019-06-16 15:09 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación punto caliente en estructura P6 fase media de llegada más limpieza y reapriete de pernos en las otras fases. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Neptuno-Cerro Navia circ.1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra a ambos lados en la estructura a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
837 | 928 | 928DP | Neomante | 928 | Tramo | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019040341 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-16 08:11 | 2019-06-16 20:08 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor entre estructuras 57 - 58, revisión de apoyos en vanos 69 - 70 y reemplazo de aislación en estructura 69.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Sauzal-Rancagua, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre estructuras a intervenir.- |  |  | 0 | 0 | 1
929 | 1063 | 1063DP | Neomante | 1063 | Tramo | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019040341 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-16 08:11 | 2019-06-16 20:08 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de conductor entre estructuras 57 - 58, revisión de apoyos en vanos 69 - 70 y reemplazo de aislación en estructura 69.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Sauzal-Rancagua, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre estructuras a intervenir.- |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019040400 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-16 09:00 | 2019-06-16 10:09 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Sector Teno, Los Corrales Vano entre estructuras 218 y 219. |  |  | 0 | 0 | 1
812 | 904 | 904DP | Neomante | 904 | Tramo | TAP MINERA VALLE CENTRAL - SE MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1 | MINERA VALLE CENTRAL | Desconexión / Intervención | 2019038646 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-16 09:46 | 2019-06-16 17:43 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1
460 | 521 | 521DP | Neomante | 521 | Tramo | TENO - AGUAS NEGRAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019038459 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-17 08:08 | 2019-06-17 16:53 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con la Central Teno Gas que se va a poner en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
287 | 323 | 323DP | Neomante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019040032 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-17 11:14 | 2019-06-17 14:15 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | El cambio de topología se mantendrá solo de manera momentaneo durante el período de ejecución de la termografía, luego de ello se normalizará la topología. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | 324 | 324DP | Neomante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019040032 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-17 11:14 | 2019-06-17 14:15 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | El cambio de topología se mantendrá solo de manera momentaneo durante el período de ejecución de la termografía, luego de ello se normalizará la topología. |  |  | 0 | 0 | 1
960 | 1158 | 1158DP | Neomante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019040032 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-17 11:14 | 2019-06-17 14:15 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | El cambio de topología se mantendrá solo de manera momentaneo durante el período de ejecución de la termografía, luego de ello se normalizará la topología. |  |  | 0 | 0 | 1
910 | 1038 | 1038DP | Neomante | 1038 | Tramo | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019040032 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-17 11:14 | 2019-06-17 14:15 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | El cambio de topología se mantendrá solo de manera momentaneo durante el período de ejecución de la termografía, luego de ello se normalizará la topología. |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019041369 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-17 22:07 | 2019-06-17 22:18 |  |  |  | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Normalización de topologia a nivel de 66kV donde LT66kV Quinta-Teno será normalizada a paño B1 de S/E Teno, quedando energizada en vacío |  |  | 0 | 0 | 1
1533 | 4477 | 4477DF | Neomante | 4477 | Tramo | ITAHUE - TAP OFF TENO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002039 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-17 22:19 | 2019-06-17 23:06 |  |  |  | DF | 0.78333 | 1 | 0 | 0 | S/E Convento Viejo: Paño A1, Prueba por cambio de ajuste de protecciones. | S/E Itahue: TDD 85D-ON recibida desde S/E Convento Viejo. |  | 0 | 0 | 0
1534 | 4478 | 4478DF | Neomante | 4478 | Tramo | TAP OFF TENO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002039 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-17 22:19 | 2019-06-17 23:06 |  |  |  | DF | 0.78333 | 1 | 0 | 0 | S/E Convento Viejo: Paño A1, Prueba por cambio de ajuste de protecciones. | S/E Itahue: TDD 85D-ON recibida desde S/E Convento Viejo. |  | 0 | 0 | 0
1233 | 2858 | 2858DF | Neomante | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2019002041 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-18 02:17 | 2019-06-18 02:32 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | A las 02:17 hrs Trip 52H3 de SE Cóndores. Causa se Investiga. Perdida de 11.1 MW . Afectando a 13.000 clientes regulados de la comuna de Iquique. | No determinada. |  | 0 | 0 | 0
426 | 485 | 485DP | Neomante | 485 | Tramo | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019039468 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 05:32 | 2019-06-18 17:43 |  |  |  | DP | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abierto en SE El Paico DDCC 89B2 y en SE El Monte DDCC 89B2. Trabajos en instalaciones desenergizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
426 | 485 | 485DP | Neomante | 485 | Tramo | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019039478 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 06:01 | 2019-06-18 06:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de microcorte coordinada con Empresa Distribuidora, según SODI N°075/2019 |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DP | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019041062 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 07:52 | 2019-06-18 21:21 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalización de flecha circuito desconectado, con circuito en paralelo energizado (Doble Circuito), Normalización de la diferencia de flecha del vano entre estructuras N° 163 y 164, fase superior, fase media y fase inferior Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en entrada de E163 y salida de E164, Circuito N°1 A disposición del Jefe de Faena Bloqueos permanentes hasta el término de la faena |  |  | 0 | 0 | 1
178 | 191 | 191DP | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019041062 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 07:52 | 2019-06-18 21:21 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalización de flecha circuito desconectado, con circuito en paralelo energizado (Doble Circuito), Normalización de la diferencia de flecha del vano entre estructuras N° 163 y 164, fase superior, fase media y fase inferior Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en entrada de E163 y salida de E164, Circuito N°1 A disposición del Jefe de Faena Bloqueos permanentes hasta el término de la faena |  |  | 0 | 0 | 1
460 | 521 | 521DP | Neomante | 521 | Tramo | TENO - AGUAS NEGRAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019038460 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 08:03 | 2019-06-18 18:27 |  |  |  | DP | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con la Central Teno Gas que se va a poner en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DP | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019041061 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 09:05 | 2019-06-18 21:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de aislación E163, 164, 165 y 224. C1 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en entrada de E163 y salida de E166, Circuito N°1 A disposición del Jefe de Faena Bloqueos permanentes hasta el término de la faena |  |  | 0 | 0 | 1
178 | 191 | 191DP | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019041061 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 09:05 | 2019-06-18 21:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de aislación E163, 164, 165 y 224. C1 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en entrada de E163 y salida de E166, Circuito N°1 A disposición del Jefe de Faena Bloqueos permanentes hasta el término de la faena |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042051 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 09:05 | 2019-06-18 14:48 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Huasco: Mantenimiento Normal a 52H1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Huasco y Barra 110 kV, Sección 2-Huasco Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos, durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 52H1 . |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DP | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2019042274 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 09:12 | 2019-06-18 17:39 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Linea 220kV Tap Off Bureo - PE Renaico. Por trabajos de EGP. Se realizaran mediciones, para posterior normalización del tendido del cable OPGW, desde estructura 26 - 28. |  |  | 0 | 0 | 1
577 | 652 | 652DP | Neomante | 652 | Tramo | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019041254 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 09:40 | 2019-06-18 19:13 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a SE Leyda serán respaldados de forma radial desde SE San Antonio. Como medida de mitigación, se traspasará previamente la SE San Sebastián hacia la SE Laguna Verde para reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
892 | 999 | 999DP | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2019040536 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 09:41 | 2019-06-18 18:54 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislación y amortiguadores en torre 1, torre 2, torre 8 y torre 20 |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019041251 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 10:10 | 2019-06-18 16:57 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. trabajos en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
111 | 113 | 113DP | Neomante | 113 | Tramo | MAIPO - CANDELARIA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019038545 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 10:15 | 2020-02-19 10:00 |  |  |  | DP | 5903.75 | 0 | 0 | 0 | (PROYECTO NUP 485). Desconexión del circuito #2candelaria - Maipo, De acuerdo a decreto 373, que contempla modificaciones a la subestación candelaria, se requiere desenergizar el circuito numero 1 entre S/E Candelaria y S/E Maipo. - Se reemplazaran los equipos primarios y sistema de control y protecciones asociados al paño J2 en S/E Candelaria. (todos estos trabajos están de acuerdo al proyecto PDIP -EPC 002. |  |  | 0 | 0 | 1
426 | 485 | 485DP | Neomante | 485 | Tramo | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019039495 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-18 17:39 | 2019-06-18 17:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Maniobras de microcorte coordinada con Empresa Distribuidora, según SODI N°076/2019 |  |  | 0 | 0 | 1
1174 | 1652 | 1652DF | Neomante | 1652 | Tramo | LA MINA - TAP RIO COLORADO 66KV C1 | COLBUN | Informe Fallas | 2019002055 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-19 04:34 | 2019-06-19 07:35 |  |  |  | DF | 3.0167 | 1 | 0 | 0 | Sale del servicio línea 66 Kv S/E Armerillo - S/E La Mina, causa se encuentra en investigación. |  | Sale del servicio línea 66 Kv S/E Armerillo - S/E La Mina, causa se encuentra en investigación. | 0 | 0 | 0
233 | 256 | 256DF | Neomante | 256 | Tramo | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002057 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-19 04:34 | 2019-06-19 04:35 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 04:34:46 Se detecta reconexión automatica con exito de L220 kV Pehuenche - Ancoa - Canal Melado en extremo Ancoa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
234 | 257 | 257DF | Neomante | 257 | Tramo | TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002057 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-19 04:34 | 2019-06-19 04:35 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 04:34:46 Se detecta reconexión automatica con exito de L220 kV Pehuenche - Ancoa - Canal Melado en extremo Ancoa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1034 | 1381 | 1381DF | Neomante | 1381 | Tramo | TAP LOMA ALTA - CANAL MELADO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002057 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-19 04:34 | 2019-06-19 04:35 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 04:34:46 Se detecta reconexión automatica con exito de L220 kV Pehuenche - Ancoa - Canal Melado en extremo Ancoa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019041203 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 06:35 | 2019-06-19 18:01 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1093 | 1501 | 1501DP | Neomante | 1501 | Tramo | TRAVESIA - TAP EB2 110KV C1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2019041486 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 07:48 | 2019-06-19 17:25 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1142 | 1578 | 1578DP | Neomante | 1578 | Tramo | TAP EB2 - PUNTA PADRONES 110KV C1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2019041486 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 07:48 | 2019-06-19 17:25 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019035741 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 08:09 | 2019-06-19 18:37 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
1589 | 4750 | 4750DP | Neomante | 4750 | Tramo | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019035741 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 08:09 | 2019-06-19 18:37 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
1590 | 4751 | 4751DP | Neomante | 4751 | Tramo | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019035741 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 08:09 | 2019-06-19 18:37 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DP | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2019042635 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 08:38 | 2019-06-19 16:48 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la línea de 66 kV |  |  | 0 | 0 | 1
1473 | 4224 | 4224DP | Neomante | 4224 | Tramo | CENTRAL ANCOA - TAP TAP PUTAGAN 66KV C1 [En Revision] | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | Desconexión / Intervención | 2019042593 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 08:38 | 2019-06-19 18:08 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de Línea, para resguardar la seguridad del Personal que realizará trabajos en Transformador de Potencia perteneciente a Hidroeléctrica Embalse Ancoa. Ejecución de los trabajos el día Miércoles 19-Jun-2019 y franja horaria de las 08:00 a 22:00 horas. |  |  | 0 | 0 | 1
862 | 956 | 956DP | Neomante | 956 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019041259 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 08:39 | 2019-06-19 20:00 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Mantencion programada paño de Linea |  |  | 0 | 0 | 1
630 | 709 | 709DP | Neomante | 709 | Tramo | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019042628 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 09:24 | 2019-06-19 15:34 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a SE Leyda serán respaldados de forma radial desde SE Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
345 | 393 | 393DP | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042177 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 19:50 | 2019-06-20 03:58 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
518 | 586 | 586DP | Neomante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042177 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 19:50 | 2019-06-20 03:58 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
345 | 393 | 393DP | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042255 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 21:42 | 2019-06-20 03:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: SS/EE los Vilos y Las Palmas: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec. 1 de S/E Las Palmas o Barra 220kV sec. 1 de S/E Los Vilos. |  |  | 0 | 0 | 1
345 | 393 | 393DP | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042269 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 21:47 | 2019-06-20 03:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec. 1 de S/E Los Vilos. |  |  | 0 | 0 | 1
661 | 741 | 741DP | Neomante | 741 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019042847 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 23:50 | 2019-06-20 05:25 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
662 | 742 | 742DP | Neomante | 742 | Tramo | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019042847 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 23:50 | 2019-06-20 05:25 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
663 | 743 | 743DP | Neomante | 743 | Tramo | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019042847 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-19 23:50 | 2019-06-20 05:25 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
269 | 293 | 293DP | Neomante | 293 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019041786 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 08:09 | 2019-06-20 21:38 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Antuco: Habilitación y pruebas de la TDD de la línea El Toro Antuco N°1 de 220 kV. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Antuco. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Antuco, 50BF-52J2 Bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 1
269 | 293 | 293DP | Neomante | 293 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019041790 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 08:09 | 2019-06-20 21:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E El Toro: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones de los paños asociados a la Barra 1 de 220 kV. Habilitación y pruebas de la TDD de la línea El Toro Antuco N°1 de 220 kV. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-El Toro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | 1482 | 1482DP | Neomante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019041264 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 08:16 | 2019-06-20 18:58 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea para realizar Mantenimiento en Paño S/E el Cobre y evitar fallas por acumulación de polvo en aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
1261 | 2899 | 2899DP | Neomante | 2899 | Tramo | ANDES - TAP OFF OESTE 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019042952 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 08:34 | 2019-06-20 13:34 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 289B103, 289B203, 289L03, 25203 Abiertos y Bloqueados; 289T03: Cerrado y Bloqueado S/E Laberinto:89J-08A, 89J-08B, 89J-08L, 52J-08L Abiertos y Bloqueados; 89J-08T: Cerrado y Bloqueado S/E Oeste: 52J1, 89J1-1 Abiertos |  |  | 0 | 0 | 1
1262 | 2900 | 2900DP | Neomante | 2900 | Tramo | TAP OFF OESTE - LABERINTO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019042952 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 08:34 | 2019-06-20 13:34 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | S/E Andes: 289B103, 289B203, 289L03, 25203 Abiertos y Bloqueados; 289T03: Cerrado y Bloqueado S/E Laberinto:89J-08A, 89J-08B, 89J-08L, 52J-08L Abiertos y Bloqueados; 89J-08T: Cerrado y Bloqueado S/E Oeste: 52J1, 89J1-1 Abiertos |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019042688 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 08:38 | 2019-06-20 19:00 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019042688 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 08:38 | 2019-06-20 19:00 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019042688 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 08:38 | 2019-06-20 19:00 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019042688 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 08:38 | 2019-06-20 19:00 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1516 | 4424 | 4424DP | Neomante | 4424 | Tramo | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019042072 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 08:40 | 2019-06-28 16:00 |  |  |  | DP | 199.3333 | 0 | 0 | 0 | ASOCIADO AL PROYECTO NUP 485 "NORMALIZACIÓN EN S/E CANDELARIA ", y Producto de la desvinculación del interruptor 52J4. Se requiere circuito N°2 Puente Negro - Candelaria, desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
1427 | 3221 | 3221DP | Neomante | 3221 | Tramo | LAGUNA SECA – TAP OFF 415 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019041433 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 08:42 | 2019-06-20 20:47 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Laguna Seca; Abierto 52BL4 y 89BL4-1. Abierto y Bloqueado 89BL2-2, Cerrado y Bloqueado 89BL4-2T. S/E 415; Abierto 52B631. Abierto y bloqueado 89B631-1. S/E 416; Abierto 52B632. Abierto y bloqueado 89B632-1. S/E 418; Abierto 52B634. Abierto y bloqueado 89B634-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1428 | 3222 | 3222DP | Neomante | 3222 | Tramo | TAP OFF 415 - TAP OFF 416 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019041433 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 08:42 | 2019-06-20 20:47 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Laguna Seca; Abierto 52BL4 y 89BL4-1. Abierto y Bloqueado 89BL2-2, Cerrado y Bloqueado 89BL4-2T. S/E 415; Abierto 52B631. Abierto y bloqueado 89B631-1. S/E 416; Abierto 52B632. Abierto y bloqueado 89B632-1. S/E 418; Abierto 52B634. Abierto y bloqueado 89B634-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1429 | 3223 | 3223DP | Neomante | 3223 | Tramo | TAP OFF 415 - 415 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019041433 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 08:42 | 2019-06-20 20:47 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Laguna Seca; Abierto 52BL4 y 89BL4-1. Abierto y Bloqueado 89BL2-2, Cerrado y Bloqueado 89BL4-2T. S/E 415; Abierto 52B631. Abierto y bloqueado 89B631-1. S/E 416; Abierto 52B632. Abierto y bloqueado 89B632-1. S/E 418; Abierto 52B634. Abierto y bloqueado 89B634-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1430 | 3224 | 3224DP | Neomante | 3224 | Tramo | TAP OFF 416 - TAP OFF 418 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019041433 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 08:42 | 2019-06-20 20:47 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Laguna Seca; Abierto 52BL4 y 89BL4-1. Abierto y Bloqueado 89BL2-2, Cerrado y Bloqueado 89BL4-2T. S/E 415; Abierto 52B631. Abierto y bloqueado 89B631-1. S/E 416; Abierto 52B632. Abierto y bloqueado 89B632-1. S/E 418; Abierto 52B634. Abierto y bloqueado 89B634-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | 3225 | 3225DP | Neomante | 3225 | Tramo | TAP OFF 416 - 416 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019041433 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 08:42 | 2019-06-20 20:47 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Laguna Seca; Abierto 52BL4 y 89BL4-1. Abierto y Bloqueado 89BL2-2, Cerrado y Bloqueado 89BL4-2T. S/E 415; Abierto 52B631. Abierto y bloqueado 89B631-1. S/E 416; Abierto 52B632. Abierto y bloqueado 89B632-1. S/E 418; Abierto 52B634. Abierto y bloqueado 89B634-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1432 | 3226 | 3226DP | Neomante | 3226 | Tramo | TAP OFF 418 - 418 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019041433 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 08:42 | 2019-06-20 20:47 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Laguna Seca; Abierto 52BL4 y 89BL4-1. Abierto y Bloqueado 89BL2-2, Cerrado y Bloqueado 89BL4-2T. S/E 415; Abierto 52B631. Abierto y bloqueado 89B631-1. S/E 416; Abierto 52B632. Abierto y bloqueado 89B632-1. S/E 418; Abierto 52B634. Abierto y bloqueado 89B634-1. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019035744 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 10:51 | 2019-06-20 19:00 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
1589 | 4750 | 4750DP | Neomante | 4750 | Tramo | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019035744 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 10:51 | 2019-06-20 19:00 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
1590 | 4751 | 4751DP | Neomante | 4751 | Tramo | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019035744 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 10:51 | 2019-06-20 19:00 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
149 | 159 | 159DF | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2019043854 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-20 23:04 | 2019-06-21 00:01 |  |  |  | DF | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 1 | 0
738 | 826 | 826DP | Neomante | 826 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043156 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 23:58 | 2019-06-21 05:57 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
739 | 827 | 827DP | Neomante | 827 | Tramo | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043156 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 23:58 | 2019-06-21 05:57 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
740 | 828 | 828DP | Neomante | 828 | Tramo | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043156 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-20 23:58 | 2019-06-21 05:57 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2019002066 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-21 01:53 | 2019-06-21 13:42 |  |  |  | DF | 11.8167 | 1 | 0 | 0 | Apertura de la linea en 23 kV Melipeuco - Caren Bajo por posible contacto de ramas con los conductores | Arboles cerca de la linea |  | 0 | 0 | 0
507 | 575 | 575DP | Neomante | 575 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042556 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-22 07:48 | 2019-06-22 18:21 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautín: Mantenimiento y medidas eléctricas a TCJ4, TPJ4, PRJ4, 89J4-2, 89J4-3, 89J4-T Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Temuco-CautÍn, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: - Se Instalarán Equipos de Puesta a Tierra entre 52J4 y 89J4-2, entre 89J4-2 y 89J4-3,entre 89J4-3 y Barra de Transferencia, entre TPJ4 Y TCJ4, entre TCJ4 Y 89J4-T con PRJ4 - Bay Unit paño J4 Modo fuera de servicio.- |  |  | 0 | 0 | 1
507 | 575 | 575DP | Neomante | 575 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042555 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-22 07:56 | 2019-06-22 18:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Mantenimiento y medidas electricas a paño J3 con los siguientes equipos TCJ3, TPJ3 y PRJ3. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Temuco-CautÍn, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Temuco, Se instalarán equipos de puesta a tierra en: bajada de TPJ3 Inmovilizado Bloqueo de jefe de faena Subestación Temuco, Se instalarán equipos de puesta a tierra entre TCJ3 y PRJ3 Inmovilizado Bloqueo de jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DP | Neomante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 2019043330 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-22 08:23 | 2019-06-22 16:40 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Restricción Circuito N° 2 línea Pilmaiquen -Osorno: No Reconectar. |  |  | 0 | 0 | 1
587 | 662 | 662DP | Neomante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043333 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-22 09:00 | 2019-06-22 19:49 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
588 | 663 | 663DP | Neomante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043333 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-22 09:00 | 2019-06-22 19:49 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
589 | 664 | 664DP | Neomante | 664 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043333 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-22 09:00 | 2019-06-22 19:49 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
590 | 665 | 665DP | Neomante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043333 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-22 09:00 | 2019-06-22 19:49 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
591 | 666 | 666DP | Neomante | 666 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043333 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-22 09:00 | 2019-06-22 19:49 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019043185 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-22 12:03 | 2019-06-22 17:10 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | La línea se encuentra actualmente en vacío, por lo cual no hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1589 | 4750 | 4750DP | Neomante | 4750 | Tramo | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019043185 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-22 12:03 | 2019-06-22 17:10 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | La línea se encuentra actualmente en vacío, por lo cual no hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1590 | 4751 | 4751DP | Neomante | 4751 | Tramo | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019043185 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-22 12:03 | 2019-06-22 17:10 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | La línea se encuentra actualmente en vacío, por lo cual no hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019042857 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 05:39 | 2019-06-23 09:52 |  |  |  | DP | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 por trabajos de mantenimiento preventivo (intervención de puntos con sobretemperatura). Consumos asociados serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019042857 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 05:39 | 2019-06-23 09:52 |  |  |  | DP | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 por trabajos de mantenimiento preventivo (intervención de puntos con sobretemperatura). Consumos asociados serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019042857 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 05:39 | 2019-06-23 09:52 |  |  |  | DP | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 por trabajos de mantenimiento preventivo (intervención de puntos con sobretemperatura). Consumos asociados serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019042857 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 05:39 | 2019-06-23 09:52 |  |  |  | DP | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 por trabajos de mantenimiento preventivo (intervención de puntos con sobretemperatura). Consumos asociados serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
224 | 247 | 247DP | Neomante | 247 | Tramo | TAP GRANEROS - GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019043159 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 06:55 | 2019-06-23 17:07 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1039 | 1387 | 1387DP | Neomante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042058 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 07:22 | 2019-06-23 15:20 |  | 2019-06-23 07:22 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza y cambio de cadenas de aislación en estructuras 260, 261 y adyacentes.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras provisionales de bloqueo en estructuras a intervenir.- |  |  | 0 | 0 | 1
1039 | 1387 | 1387DP | Neomante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042059 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 07:22 | 2019-06-23 18:20 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Verificación protección 21-21N y 79 sistema 2 del paño K2 de 500kV.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar Zona de Trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019043187 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 07:31 | 2019-06-23 07:33 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | La lT Charrúa-Chillán quedará alimentada desde Chillán. |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019043187 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 07:31 | 2019-06-23 07:33 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | La lT Charrúa-Chillán quedará alimentada desde Chillán. |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019043187 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 07:31 | 2019-06-23 07:33 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | La lT Charrúa-Chillán quedará alimentada desde Chillán. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019043187 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 07:31 | 2019-06-23 07:33 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | La lT Charrúa-Chillán quedará alimentada desde Chillán. |  |  | 0 | 0 | 1
1589 | 4750 | 4750DP | Neomante | 4750 | Tramo | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019043187 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 07:31 | 2019-06-23 07:33 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | La lT Charrúa-Chillán quedará alimentada desde Chillán. |  |  | 0 | 0 | 1
1590 | 4751 | 4751DP | Neomante | 4751 | Tramo | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019043187 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 07:31 | 2019-06-23 07:33 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | La lT Charrúa-Chillán quedará alimentada desde Chillán. |  |  | 0 | 0 | 1
103 | 105 | 105DP | Neomante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELECTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 2019043376 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 08:02 | 2019-06-23 14:41 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Restricción Circuito N° 1 línea Pilmaiquen -Osorno: No Reconectar. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DP | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042534 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 08:44 | 2019-06-23 12:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a 89A2-2, 89A2-2T y 89A2-3. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa o Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa: Instalar equipo de puesta a tierra entre TCA2 y 89A2-2, entre 89A2-2 y TOA2, entre 89A2-3 y TOA2, entre 89A2-3 y barra de transferencia 154 kV. Cliente CGE informa no tener consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1012 | 1336 | 1336DP | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042534 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 08:44 | 2019-06-23 12:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a 89A2-2, 89A2-2T y 89A2-3. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Banco Monofásico 01, 220/154/13,2kV-Charrúa o Banco CC.EE. 01, 154 kV-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa: Instalar equipo de puesta a tierra entre TCA2 y 89A2-2, entre 89A2-2 y TOA2, entre 89A2-3 y TOA2, entre 89A2-3 y barra de transferencia 154 kV. Cliente CGE informa no tener consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DP | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042604 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 08:44 | 2019-06-23 16:43 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de estructura 349.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Charrua-Parral, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras provisionales de bloqueo en estructuras a intervenir.- Cliente CGE informa que no hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1012 | 1336 | 1336DP | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042604 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 08:44 | 2019-06-23 16:43 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de estructura 349.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Charrua-Parral, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras provisionales de bloqueo en estructuras a intervenir.- Cliente CGE informa que no hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DP | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042605 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 08:44 | 2019-06-23 16:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de estructura 349.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Charrua-Parral, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras provisionales de bloqueo en estructuras a intervenir.- Cliente CGE informa que no hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1012 | 1336 | 1336DP | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042605 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 08:44 | 2019-06-23 16:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de estructura 349.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Charrua-Parral, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras provisionales de bloqueo en estructuras a intervenir.- Cliente CGE informa que no hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DF | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019044077 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-23 08:44 | 2019-06-23 14:13 |  |  |  | DF | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de conductor. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Charrúa-Parral, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, tierras de trifilares de bloqueo se instalarán a ambos lados de la estructura a intervenir. |  |  | 0 | 1 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019044077 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-23 08:44 | 2019-06-23 14:13 |  |  |  | DF | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de conductor. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Charrúa-Parral, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, tierras de trifilares de bloqueo se instalarán a ambos lados de la estructura a intervenir. |  |  | 0 | 1 | 0
1503 | 4368 | 4368DP | Neomante | 4368 | Tramo | CERRO NAVIA - NEPTUNO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042267 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 10:20 | 2019-06-23 16:10 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Neptuno: Pruebas de control por incorporación de TDDx87B desde S/E Cerro Navia. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Neptuno: Transformador Trifásico 220/20,4 kV N°1 o N°2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Neptuno: Protección 50BF del interruptor J1 y J2 serán bloqueadas mientras dure la intervención, queda a disposición del jefe de faena interruptores 52J1 y 52J2. |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | 1490 | 1490DP | Neomante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042268 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 10:20 | 2019-06-23 15:45 |  | 2019-06-23 10:20 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Pruebas de control por incorporación de TDDx87B desde S/E Cerro Navia. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término o durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Protección 50BF del interruptor J14 y J15 serán bloqueadas mientras dure la intervención, queda a disposición del jefe de faena interruptores 52J14 y 52J15. |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | 1490 | 1490DP | Neomante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042270 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 10:20 | 2019-06-23 15:58 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Pruebas de puesta en servicio nuevas TDDx87B según NTSyCS. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Jefe de faena solicitara a Transelec el bloqueo de la protección 87B mientras dure la intervención, S/E Neptuno: Queda a disposición del jefe de faena los interruptores 52J1 y 52J2, S/E Lo Aguirre: queda a disposición del jefe de faena los interruptores 52J14 y 52J15. |  |  | 0 | 0 | 1
1503 | 4368 | 4368DP | Neomante | 4368 | Tramo | CERRO NAVIA - NEPTUNO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042271 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 10:20 | 2019-06-23 15:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Pruebas de puesta en servicio nuevas TDDx87B según NTSyCS. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Jefe de faena solicitara a Transelec el bloqueo de la protección 87B mientras dure la intervención, S/E Neptuno: Queda a disposición del jefe de faena los interruptores 52J1 y 52J2, S/E Lo Aguirre: queda a disposición del jefe de faena los interruptores 52J14 y 52J15. |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043403 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 10:22 | 2019-06-23 17:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043403 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 10:22 | 2019-06-23 17:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043403 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 10:22 | 2019-06-23 17:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043403 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 10:22 | 2019-06-23 17:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043403 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 10:22 | 2019-06-23 17:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043403 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 10:22 | 2019-06-23 17:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043403 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 10:22 | 2019-06-23 17:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043403 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 10:22 | 2019-06-23 17:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019043403 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 10:22 | 2019-06-23 17:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1012 | 1336 | 1336DP | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042533 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 14:13 | 2019-06-23 18:28 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades:S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad por baja aislación del circuito del interruptor 52A2. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, 50BF-52A2 Bloquear trips hacia la 86B1 del patio de 154 kV. Cliente CGE informa que no consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DP | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042533 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-23 14:13 | 2019-06-23 18:28 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades:S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad por baja aislación del circuito del interruptor 52A2. Condiciones: Equipo Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, 50BF-52A2 Bloquear trips hacia la 86B1 del patio de 154 kV. Cliente CGE informa que no consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019044096 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-23 18:01 | 2019-07-02 16:40 |  |  |  | DF | 214.65 | 0 | 0 | 0 | La apertura del Interruptor 52J2 en S/E Sag no provoca ninguna interferencia ya que, está en anillo con Línea 220 K.V. Los Maquis-Cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
149 | 159 | 159DF | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019002095 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-24 00:21 | 2019-06-24 16:32 |  |  |  | DF | 16.1833 | 1 | 0 | 0 | Interrupcion linea 66kV Picarte Corral. Deja sin energia S/E Corral | Al momento de emisión de este informe no hay causa probable. Se reporta mal tiempo en la zona. |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Neomante | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019043355 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-24 06:42 | 2019-06-29 12:13 |  |  |  | DP | 125.5167 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas son: En S/E - Encuentro 220 kV: Paño 52J9: Reconexión deshabilitada. Interruptor 52J8, Abierto. Desconectador 89J8 - 2, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J8 - 3, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J8 - 2T, Cerrado y bloqueado. (Tierra Operacional) En S/E - Collahuasi 220 kV: Paño 52J4: Reconexión deshabilitada. Interruptor 52JL3, Abierto. Desconectador 89JL3-1, Abierto y bloqueado. Desconectador 89JL3-B1 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89JL3-B2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89JL3-1T, Cerrado y bloqueado. (Tierra Operacional) La reconexión en linea 220 kV Encuentro - Collahuasi N° 2. se habilitara diariamente al finalizar el trabajo. Tener presente que el circuito Encuentro - Collahuasi N° 1 quedará desconectado los dos días. |  |  | 0 | 0 | 1
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002100 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-24 08:57 | 2019-06-24 15:15 |  |  |  | DF | 6.3 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos afectando los consumos de S/E Curacautín. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1063 | 1423 | 1423DP | Neomante | 1423 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042420 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-24 09:00 | 2019-06-24 20:49 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec. 1 de S/E Maitencillo al inicio y al término de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1063 | 1423 | 1423DP | Neomante | 1423 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019043233 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-24 09:40 | 2019-06-24 20:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales de bloqueo en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec.1 o 2 de S/E Cardones. --- Observadores: Está solicitud se complementa con la desconexión 2019042420. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DF | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002099 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-24 10:06 | 2019-06-24 10:45 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | A las 10:45 horas, se realiza prueba manual de reconexión de línea con éxito. Autorizado por el CEN. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
883 | 988 | 988DF | Neomante | 988 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019044314 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-24 13:02 | 2019-06-25 10:09 |  |  |  | DF | 21.1167 | 0 | 0 | 0 | Se evita con la desconexión, que el efecto de desprendimiento de nieve/hielo sobre conductores, haga operar la linea . |  |  | 0 | 1 | 0
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019041713 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-25 09:12 | 2019-06-25 09:26 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislación con la instalación desconectada, pero con técnica de lineas energizadas. Para ello se requiere desconectará la línea. Al final de la jornada esta instalación quedará energizada en vacío desde S/E Combarbalá hasta el viernes 28-06-2019 en donde se normalizará la topología del sistema. |  |  | 0 | 0 | 1
466 | 531 | 531DP | Neomante | 531 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019043075 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-25 09:37 | 2019-06-25 18:30 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de TT/MM desenergizado., S/E Punta Colorada: Apoyo para atención de anormalidad en TPJ1 con empresa General Electric. Instalación de tierras para reemplazo de fuelle metálico y pruebas de aislación. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Colorada, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de TPJ1. . |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019043535 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-26 05:51 | 2019-06-26 19:02 |  |  |  | DP | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | relacionado con SD43526 |  |  | 0 | 0 | 1
1150 | 1587 | 1587DP | Neomante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019040862 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-26 07:56 | 2019-06-26 21:04 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Diego de Almagro: Desconexión de Paño J4: MPB Normal 89J4-2, 89J4-T, MPB Condición CAJ4, MPB Condición A 52J4, MPB Normal TCJ4, MPB Normal TPJ4, MPB PRJ4 (S947250V). Restricciones: L 220kV Francisco-D. Almagro, C1, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Se instalarán tierras de bloqueos provisionales en 89J4-1 lado interruptor, 89J4-2 lado línea, Trampa de Onda lado Línea. |  |  | 0 | 0 | 1
818 | 910 | 910DF | Neomante | 910 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Desconexión / Intervención | 2019044663 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-26 08:56 | 2019-06-26 10:24 |  |  |  | DF | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | En SE Diego de Almagro: Se debe mejorar el nivel de GAS que se encuentra cercano a punto de alarma de interruptor de Linea Diago de Almagro - Mantoverde Interruptor 52H6 |  |  | 0 | 1 | 0
818 | 910 | 910DP | Neomante | 910 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Desconexión / Intervención | 2019044013 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-26 09:21 | 2019-06-26 10:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe mejorar el nivel de GAS que se encuentra cercano a punto de alarma de interruptor de Linea Diago de Almagro - Mantoverde |  |  | 0 | 0 | 1
493 | 561 | 561DP | Neomante | 561 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019043064 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-26 09:44 | 2019-06-26 20:00 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E El Toro: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones de los paños asociados a la Barra 2 de 220 kV. Habilitación y pruebas de la TDD de la línea El Toro Antuco N°2 de 220 kV. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-El Toro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002116 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-26 13:42 | 2019-06-26 16:09 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos afectando los consumos de S/E Curacautín. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002118 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-26 16:21 | 2019-06-26 16:21 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Peumo, tramo de línea 66KV Los Peumos - Curacautín. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1318 | 2995 | 2995DF | Neomante | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019045704 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-27 05:47 | 2019-06-27 17:11 |  |  |  | DF | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas en S/E Encuentro 220 kV. Interruptor 52J9 , con reconexion deshabilitada y abierto; Desconectador 89J9-1, abierto y bloqueado; Desconectador 89J9-2, abierto y bloqueado; Desconectador 89J9-3, abierto y bloqueado; Desconectador 89J9-2T , cerrado y bloqueado. En S/E Collahuasi 220 kV. Se requiere : Interruptor 52J4, con reconexion deshabilitada y abierto; Desconectador 89J4-1, abierto y bloqueado; Desconectador 89J4-2, abierto y bloqueado; Desconectador 89J4-3, Abierto y bloqueado ; Desconectador 89J4-3T, abierto y se instalaran tierras operacionales provisionales lado linea , en su reemplazo ( 89J4-3T que se encuentra en falla de mecanismo). |  |  | 0 | 1 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019043536 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-27 05:56 | 2019-06-27 18:47 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | relacionado con SD43527 |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019042870 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-27 06:28 | 2019-06-27 14:30 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles en la franja de servidumbre cercanos a circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
1607 | 4807 | 4807DP | Neomante | 4807 | Tramo | NUEVA VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019045180 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-27 09:00 | 2019-06-27 20:03 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Seccionamiento de Línea 220kV (Doble Circuito) cercano a linea energizada, Seccionamiento primario de línea Circuito N° 1 entre estructuras 15 y 16. Hacia Estructuras 15.1 y 15.2 Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Valdivia-Pichirropulli, C1 o Línea 220kV El Laurel - Valdivia C2 o Línea 220kV El Laurel - Pichirropulli C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Se instalarán tierras de bloqueo de jefe de faenas en estr. 15 y 16 de linea 220KV Valdivia Pichirropulli 1 Bloqueos de zona de trabajo e instalación con tierra personal en el momento de manipulación de la linea bloqueos de zona de trabajo y uso de tierras personales |  |  | 0 | 0 | 1
300 | 338 | 338DF | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019045828 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-27 11:40 | 2019-06-27 12:43 |  |  |  | DF | 1.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
300 | 338 | 338DF | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002124 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-27 15:31 | 2019-06-27 15:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Concepción, asociado a la LT 66 kV Concepción-Manhs. En la zona hay lluvia y viento fuerte. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
301 | 339 | 339DF | Neomante | 339 | Tramo | PENCO - TOME 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002124 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-27 15:31 | 2019-06-27 15:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Concepción, asociado a la LT 66 kV Concepción-Manhs. En la zona hay lluvia y viento fuerte. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
302 | 341 | 341DF | Neomante | 341 | Tramo | TOME - MAHNS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002124 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-27 15:31 | 2019-06-27 15:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Concepción, asociado a la LT 66 kV Concepción-Manhs. En la zona hay lluvia y viento fuerte. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
300 | 338 | 338DF | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002125 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-27 15:39 | 2019-06-27 15:39 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Concepción, asociado a la LT 66 kV Concepción-Manhs. En la zona hay lluvia y viento fuerte. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
301 | 339 | 339DF | Neomante | 339 | Tramo | PENCO - TOME 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002125 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-27 15:39 | 2019-06-27 15:39 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Concepción, asociado a la LT 66 kV Concepción-Manhs. En la zona hay lluvia y viento fuerte. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
302 | 341 | 341DF | Neomante | 341 | Tramo | TOME - MAHNS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002125 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-27 15:39 | 2019-06-27 15:39 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Concepción, asociado a la LT 66 kV Concepción-Manhs. En la zona hay lluvia y viento fuerte. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
300 | 338 | 338DF | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002126 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-27 15:45 | 2019-06-27 15:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | : Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Concepción, asociado a la LT 66 kV Concepción-Manhs. En la zona hay lluvia y viento fuerte. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
301 | 339 | 339DF | Neomante | 339 | Tramo | PENCO - TOME 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002126 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-27 15:45 | 2019-06-27 15:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | : Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Concepción, asociado a la LT 66 kV Concepción-Manhs. En la zona hay lluvia y viento fuerte. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
302 | 341 | 341DF | Neomante | 341 | Tramo | TOME - MAHNS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002126 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-27 15:45 | 2019-06-27 15:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | : Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Concepción, asociado a la LT 66 kV Concepción-Manhs. En la zona hay lluvia y viento fuerte. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
300 | 338 | 338DF | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002127 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-27 15:46 | 2019-06-27 15:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desanexión forzada del 52B3 S/E Penco, tramo de línea 66KV Concepción -Penco. Afectando los consumos de SS/EE Tomé y Mahns. Se registra viento y lluvia en la zona al momento de la falla. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
301 | 339 | 339DF | Neomante | 339 | Tramo | PENCO - TOME 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002127 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-27 15:46 | 2019-06-27 15:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desanexión forzada del 52B3 S/E Penco, tramo de línea 66KV Concepción -Penco. Afectando los consumos de SS/EE Tomé y Mahns. Se registra viento y lluvia en la zona al momento de la falla. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
302 | 341 | 341DF | Neomante | 341 | Tramo | TOME - MAHNS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002127 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-27 15:46 | 2019-06-27 15:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desanexión forzada del 52B3 S/E Penco, tramo de línea 66KV Concepción -Penco. Afectando los consumos de SS/EE Tomé y Mahns. Se registra viento y lluvia en la zona al momento de la falla. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
215 | 238 | 238DF | Neomante | 238 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046183 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-28 00:32 | 2019-06-28 07:04 |  |  |  | DF | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por curso forzoso de la LT 66 kV Fátima - Buin, por trabajos de podas de emergencia en varios puntos de la línea. Por el alto riesgo de estas podas debe realizarse con la línea desenergizada. No hay pérdidas de consumos debido a que son respaldados vía sistema de 66 kV desde otras instalaciones (T2 de S/E Buin respaldado a través de S/E Buin desde S/E Alto Jahuel). |  |  | 0 | 1 | 0
483 | 551 | 551DF | Neomante | 551 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046183 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-28 00:32 | 2019-06-28 07:04 |  |  |  | DF | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por curso forzoso de la LT 66 kV Fátima - Buin, por trabajos de podas de emergencia en varios puntos de la línea. Por el alto riesgo de estas podas debe realizarse con la línea desenergizada. No hay pérdidas de consumos debido a que son respaldados vía sistema de 66 kV desde otras instalaciones (T2 de S/E Buin respaldado a través de S/E Buin desde S/E Alto Jahuel). |  |  | 0 | 1 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019043537 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-28 05:53 | 2019-06-28 18:13 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | relacionado con SD43528 |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019042872 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-28 05:54 | 2019-06-28 14:59 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles en la franja de servidumbre cercanos a circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019044344 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-28 07:42 | 2019-06-28 19:10 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados serán respaldados por el CTO N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
345 | 393 | 393DP | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042429 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-28 09:51 | 2019-06-28 17:30 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Doble Circuito), Remplazo de cruceta superior estructura N° 5, circuito N° 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Estructura N° 004 _ Est N° 006 Bloqueo jefe de faena. Detección de tensión, instalación de tierras provisionales en estructuras adyacentes al punto de trabajo, uso de tierra individual antes de tener contacto con fase a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
518 | 586 | 586DP | Neomante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019042430 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-28 09:51 | 2019-06-28 17:30 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Doble Circuito), Remplazo de cruceta superior estructura N° 5, circuito N° 1 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Estructura N° 004 _ Est N° 006 Bloqueo jefe de faena. Detección de tensión, instalación de tierras provisionales en estructuras adyacentes al punto de trabajo, uso de tierra individual antes de tener contacto con fase a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | 4335 | 4335DP | Neomante | 4335 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019045702 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-28 10:26 | 2019-07-05 23:29 |  |  |  | DP | 181.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Valdivia: Reemplazo de protección de distancia sistema 2, montaje de nuevos equipos, modificación de alambrados en circuitos de control, teleprotecciones y pruebas efectivas asociados al paño J6 y JR en Normal-Intermedio-Transferido. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Valdivia o Línea 220 kV Valdivia - El Laurel C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Dejar en modo fuera de servicio unidad de bahía diferencial de barras 87BUJ6 asociada al paño J6. bloqueo durante la faena, bloqueo efectuado por personal de Transelec. - Dejar en modo fuera de servicio unidad de bahía diferencial de barras 87BUJ6 asociada al paño JR a disposición del jefe de faena, bloqueo efectuado por personal de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
269 | 293 | 293DF | Neomante | 293 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002138 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-28 12:17 | 2019-06-28 15:47 |  |  |  | DF | 3.5 | 1 | 0 | 0 | Coincide con desconexión forzada de Línea 220 kV El toro - Antuco CTO 2. No es posible reconectar por telecontrol desde Antuco, por lógica de control Barra Viva y Linea muerta. no permite cierre por telecontrol. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
493 | 561 | 561DF | Neomante | 561 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002142 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-28 12:17 | 2019-06-28 15:36 |  |  |  | DF | 3.3167 | 1 | 0 | 0 | Línea queda energizada radial desde S/E El Toro. Coincide con Falla de Línea 220 kV El Toro Antuco - 2. No es posible reconectar en S/E Antuco, ya que no se puede efectuar cierre de interruptor 52J1 con Barra viva-línea viva, por posible anormalidad en el sincronizador (IL 2018000329). | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
355 | 404 | 404DF | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002133 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-28 14:57 | 2019-06-28 14:57 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación con reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E Victoria, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
356 | 405 | 405DF | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002133 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-28 14:57 | 2019-06-28 14:57 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación con reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E Victoria, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1131 | 1561 | 1561DF | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Informe Fallas | 2019002144 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-28 17:18 | 2019-06-28 17:50 |  |  |  | DF | 0.53333 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios. | Desconexión por actuación de protecciones por falla monofásica en fase N° 3. |  | 0 | 0 | 0
883 | 988 | 988DF | Neomante | 988 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019045995 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-06-29 02:44 | 2019-06-30 21:50 |  |  |  | DF | 43.1 | 0 | 0 | 0 | Se evita con la desconexión, que el efecto de desprendimiento de nieve/hielo sobre conductores, haga operar la linea . |  |  | 0 | 1 | 0
985 | 1250 | 1250DF | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Informe Fallas | 2019002155 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-29 21:11 | 2019-06-29 21:38 |  |  |  | DF | 0.45 | 1 | 0 | 0 | Estando en servicio normal Circuito Interconexión S/E Colbún- S/E Ancoa se abre en forma intempestiva interruptor 52J9 y 52J11 llegada a S/E Ancoa, apertura de interruptores esta relacionada con falla de circuito N°2 Colbún Puente negro por operación de protección 21 de distancia causas en investigación. | . |  | 0 | 0 | 0
224 | 247 | 247DP | Neomante | 247 | Tramo | TAP GRANEROS - GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019045314 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-30 06:37 | 2019-06-30 17:28 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
267 | 291 | 291DP | Neomante | 291 | Tramo | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019044318 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-30 06:51 | 2019-06-30 15:38 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante actividades de mantenimiento. los consumos asociados a esta linea serán transferidos mediante sistema de 66kV hacia otras instalaciones de la zona, específicamente paño B5 de S/E san Fernando |  |  | 0 | 0 | 1
689 | 771 | 771DP | Neomante | 771 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019044469 | interno | Programada | Desconexión | 2019-06-30 07:05 | 2019-06-30 16:59 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
859 | 952 | 952DF | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2019002197 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-06-30 16:30 | 2019-06-30 18:40 |  |  |  | DF | 2.1667 | 1 | 0 | 0 | Se revisa la linea y encuentra ave electrocutada |  | Ave electrocutada | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019044650 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-01 05:48 | 2019-07-01 17:02 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación, limpieza y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019044650 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-01 05:48 | 2019-07-01 17:02 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación, limpieza y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019045366 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-01 07:09 | 2019-07-01 17:30 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | relacionado con SD43526 |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2019046749 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-01 14:30 | 2019-07-02 21:00 |  |  |  | DF | 30.5 | 0 | 0 | 0 | En inspección realizada con Drone se detectó daño en el cable OPGW entre los vanos 55 y 56 de la línea Renaico-Bureo 1x220 kV. Se presume que el daño sobre el cable OPGW fue provocado por perdigones disparados sobre la línea. Se requiere intervenir de curso forzoso para ejecutar la reparación y evitar que se siga dañado el cable OPGW o que se produzca un arco contra los conductores de fases. |  |  | 0 | 1 | 0
1522 | 4431 | 4431DF | Neomante | 4431 | Tramo | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002172 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-02 02:06 | 2019-07-02 16:36 |  |  |  | DF | 14.5 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Seccionadora Lota sin consumos afectados. Observación: línea 66 kV Seccionadora Lota - Horcones N°1 energizada normalmente en vacío. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019045369 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-02 06:02 | 2019-07-02 19:10 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | relacionado con SD43526 |  |  | 0 | 0 | 1
1400 | 3193 | 3193DP | Neomante | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención | 2019044245 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-02 07:33 | 2019-07-02 21:09 |  |  |  | DP | 13.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Tap Off Llanos: *Abierto Interruptor 52BT. *Abierto y bloqueado Desconectador 89BT1. *Abierto y bloqueado Desconectador 89BT2. En SE Aguas Blancas: *Abierto Interruptor 52BT1. *Abierto y bloqueado Desconectador 89BT1. Previo a la desconexión de la linea se requiere entrar en modo isla con las unidades AGB para abastecer los consumos de la planta |  |  | 0 | 0 | 1
1268 | 2919 | 2919DF | Neomante | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002176 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-02 11:43 | 2019-07-02 16:21 |  |  |  | DF | 4.6333 | 1 | 0 | 0 | Fase auxiliar cae sobre conductores energizados | Fase auxiliar cae sobre conductores energizados |  | 0 | 0 | 0
1135 | 1565 | 1565DF | Neomante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002178 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-02 13:12 | 2019-07-02 13:12 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del tramo de línea 66KV Los Buenos Aires - Nahuelbuta. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
349 | 398 | 398DF | Neomante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002178 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-02 13:12 | 2019-07-02 13:12 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del tramo de línea 66KV Los Buenos Aires - Nahuelbuta. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
348 | 397 | 397DF | Neomante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002178 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-02 13:12 | 2019-07-02 13:12 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del tramo de línea 66KV Los Buenos Aires - Nahuelbuta. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1485 | 4335 | 4335DP | Neomante | 4335 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046177 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-02 14:14 | 2019-07-04 16:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E El Laurel: Protocolización de Teleprotecciones OPLAT asociadas a nueva lineas Valdivia - El Laurel C1 y reajuste de enlace OPLAT de lineas Valdivia - El Laurel C2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - S/E Valdivia, Switch de teleprotección OPLAT de Linea Valdivia - El Laurel C2 a disposición del jefe de faena - S/E El Laurel, Switch de teleprotección OPLAT de Linea Valdivia - El Laurel C2 a disposición del jefe de faena - S/E Valdivia, Cuchillas de puesta a tierra de caja de acoplamiento de enlace OPLAT Valdivia - El Laurel C1 a disposición del jefe de faena. - S/E Valdivia, Cuchillas de puesta a tierra de caja de acoplamiento de enlace OPLAT Valdivia - El Laurel C2 a disposición del jefe de faena. - S/E El Laurel, Cuchillas de puesta a tierra de caja de acoplamiento de enlace OPLAT Valdivia - El Laurel C1 a disposición del jefe de faena. - S/E El Laurel, Cuchillas de puesta a tierra de caja de acoplamiento de enlace OPLAT Valdivia - El Laurel C2 a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1268 | 2919 | 2919DF | Neomante | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046968 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-02 14:56 | 2019-07-02 16:21 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalización de conductor auxiliar cortado en punto de retenida hacia estructura N° 122 con huinche de tendido,Inspección de retención de conductor auxiliar en E134 e instalación de puesta a tierra provisional en fase auxiliar. Restricciones: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1, indisponible Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación equipos de puesta a tierra trifilar en la Línea 220 kV. Atacama-Esmeralda: equipo de puesta a tierra N°1 y 2 en las estructuras N°121 y 125. |  |  | 0 | 1 | 0
1318 | 2995 | 2995DP | Neomante | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019043357 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-02 17:46 | 2019-07-05 20:01 |  |  |  | DP | 74.25 | 0 | 0 | 0 | En S/E - Encuentro 220 kV: Paño 52J8: Reconexión Deshabilitada Interruptor 52J9, Abierto. Desconectador 89J9 - 2, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J9 - 3, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J9 - 2T, Cerrado y bloqueado. (Tierra Operacional) En S/E - Collahuasi 220 kV: Paño 52J3: Reconexión deshabilitada. Paño J4 Interruptor 52J4, Abierto (a disposición). Desconectador 89J4-3 abierto (a disposición). Desconectador 89J4-1 abierto (a disposición). Desconectador 89J4-2 Abierto y Bloqueado. Desconectador 89J4-3T (a disposición) este se reemplaza por Tierra Operacional provisionales en la entrada de Paño. La linea 220 kV Encuentro - Collahausi N° 2, quedará indisponible durante los días de intervención. La reconexión automática de la linea Encuentro - Collahausi N° 1, se activará a diario una vez retirado el personal de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1236 | 2862 | 2862DF | Neomante | 2862 | Tramo | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2019002182 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-02 18:15 | 2019-07-02 18:21 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | LA CAUSA SE INVESTIGARÁ. | SE INVESTIGA LA CAUSA. |  | 0 | 0 | 0
1517 | 4425 | 4425DF | Neomante | 4425 | Tramo | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | 2019002183 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-02 20:23 | 2019-07-02 20:54 |  |  |  | DF | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | A las 20:23 hrs, Cto N° 2 Colbún-P.Negro sale de servicio, con reconexión automtica del IT 52J6, quedando eel cto N°2 radial hacia Colbún. | A las 20:23 hrs, Cto N° 2 Colbún-P.Negro sale de servicio, con reconexión automtica del IT 52J6, quedando eel cto N°2 radial hacia Colbún. |  | 0 | 0 | 0
131 | 136 | 136DP | Neomante | 136 | Tramo | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046381 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-02 23:57 | 2019-07-03 06:17 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Investigar y corregir anormalidad en circuito de control de 89J8-3. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
131 | 136 | 136DP | Neomante | 136 | Tramo | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046384 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-03 03:04 | 2019-07-03 06:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Puesta en servicio de nuevo interruptor 52J8, primera energización y pruebas de transferencia y destransferencia. Condiciones: Línea 220 kV Charrúa-Santa Lidia Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019045372 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-03 05:54 | 2019-07-03 18:20 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | relacionado con SD43526 |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | 3999 | 3999DP | Neomante | 3999 | Tramo | TEN – CHANGOS 220KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019044808 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-03 09:24 | 2019-07-03 16:43 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de LT 220 kV Los Changos - TEN Cto. N° 1 por mantenimiento preventivo del paño de salida J7, resistencia de contacto de los compartimientos, medidas de calidad de gas de los compartimientos asociados al paño de salida J7, inspección de los compartimientos paño de salida J7, inspección de los PPRR, TP, del paño de salida J7. |  |  | 0 | 0 | 1
851 | 943 | 943DP | Neomante | 943 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019045826 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-04 08:17 | 2019-07-04 19:35 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea para realizar Mantenimiento en Paño S/E Cordillera |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046330 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-04 08:41 | 2019-07-04 15:40 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. No existe transferencias de cargas dado que esta linea se encuentra energizada en vacío |  |  | 0 | 0 | 1
240 | 264 | 264DP | Neomante | 264 | Tramo | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046840 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-04 23:02 | 2019-07-05 07:21 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos asociados en LT 66kV Rancagua – Alameda. Se requiere de la desconexión del paño B6. Los consumos asociados a la LT antes mencionada, serán respaldados por el paño B5 de S/E Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
226 | 249 | 249DP | Neomante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046843 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-04 23:03 | 2019-07-05 07:21 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Por los trabajos asociados en LT 66kV Rancagua – Alameda, se realizara transferencia de carga de S/E Alameda hacia el 52B5 de S/E Rancagua, se requiere la desconexión momentánea de la LT 66kV Rancagua-Cachapoal. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | 250 | 250DP | Neomante | 250 | Tramo | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046843 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-04 23:03 | 2019-07-05 07:21 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Por los trabajos asociados en LT 66kV Rancagua – Alameda, se realizara transferencia de carga de S/E Alameda hacia el 52B5 de S/E Rancagua, se requiere la desconexión momentánea de la LT 66kV Rancagua-Cachapoal. No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046331 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-05 07:38 | 2019-07-05 18:36 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. No existe transferencias de cargas dado que esta linea se encuentra energizada en vacío |  |  | 0 | 0 | 1
238 | 262 | 262DP | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046368 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-05 08:19 | 2019-07-05 17:54 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Inspección y eliminación de ruidos y vibraciones a trampa de onda de fase central (fase 3). Montaje de letrero de indicación de linea, en marco de linea de 154kV, Cipreses - Itahue 1.- Condiciones: Equipo indisponible (Sector Curillinque - Itahue).- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Cipreses-Itahue, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046368 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-05 08:19 | 2019-07-05 17:54 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Inspección y eliminación de ruidos y vibraciones a trampa de onda de fase central (fase 3). Montaje de letrero de indicación de linea, en marco de linea de 154kV, Cipreses - Itahue 1.- Condiciones: Equipo indisponible (Sector Curillinque - Itahue).- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Cipreses-Itahue, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | 1395 | 1395DP | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046317 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-05 12:07 | 2019-07-05 16:55 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar: Investigación IF 2019000769 se realizara transferencia efectiva con paño J4, para simular condición ocurrida durante el evento de operación de discordancia. Trabajos coordinados con sistemas de control. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. P. Azúcar o Paño Acoplador JR01-P. Azúcar o Paño Línea LJ04, PAZ-La Cebada Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
164 | 175 | 175DF | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002206 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-05 14:23 | 2019-07-05 14:39 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002206 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-05 14:23 | 2019-07-05 14:39 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002206 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-05 14:23 | 2019-07-05 14:39 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002206 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-05 14:23 | 2019-07-05 14:39 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002206 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-05 14:23 | 2019-07-05 14:39 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002206 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-05 14:23 | 2019-07-05 14:39 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002212 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-05 16:38 | 2019-07-05 16:45 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002212 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-05 16:38 | 2019-07-05 16:45 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
844 | 935 | 935DP | Neomante | 935 | Tramo | PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | 2019041221 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 00:07 | 2019-07-07 20:52 |  |  |  | DP | 44.75 | 0 | 0 | 0 | En marco del proyecto NUP 478 modificación S/E Maipo, se realizara integración del paño J4 (actual designación) a nueva S/E Maipo GIS (con la nueva designación como paño JT1), por lo cual se requiere desconectar LAT 110 Kv Maipo - Puente Alto CMPC. Se realizan coordinaciones con cliente regulado (CGE) quien realizara transferencia de cargas y cliente libre (CMPC) quienes tienen programado parada de planta, por lo cual no existirá perdida de consumo de los clientes mencionados. |  |  | 0 | 0 | 1
843 | 934 | 934DP | Neomante | 934 | Tramo | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | 2019041223 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 00:07 | 2019-07-08 00:09 |  |  |  | DP | 48.0333 | 0 | 0 | 0 | trabajo realizar: En marco del proyecto NUP 478 modificación S/E Maipo, se realizara integración del paño J4 (actual designación) a nueva S/E Maipo GIS (con la nueva designación como paño JT1), por lo cual se requiere desconectar LAT 110 Kv Maipo - Puente Alto CMPC. Se realizan coordinaciones con cliente regulado (CGE) quien realizara transferencia de cargas y cliente libre (CMPC) quienes tienen programado parada de planta, por lo cual no existirá perdida de consumo de los clientes mencionados. |  |  | 0 | 0 | 1
565 | 640 | 640DP | Neomante | 640 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046411 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 06:08 | 2019-07-06 18:22 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
566 | 641 | 641DP | Neomante | 641 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046411 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 06:08 | 2019-07-06 18:22 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
567 | 642 | 642DP | Neomante | 642 | Tramo | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046411 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 06:08 | 2019-07-06 18:22 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
568 | 643 | 643DP | Neomante | 643 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046411 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 06:08 | 2019-07-06 18:22 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
975 | 1204 | 1204DP | Neomante | 1204 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046411 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 06:08 | 2019-07-06 18:22 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
976 | 1205 | 1205DP | Neomante | 1205 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046411 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 06:08 | 2019-07-06 18:22 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
561 | 635 | 635DP | Neomante | 635 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046411 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 06:08 | 2019-07-06 18:22 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
562 | 636 | 636DP | Neomante | 636 | Tramo | TAP BUIN - BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046411 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 06:08 | 2019-07-06 18:22 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
563 | 637 | 637DP | Neomante | 637 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046411 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 06:08 | 2019-07-06 18:22 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
564 | 638 | 638DP | Neomante | 638 | Tramo | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046411 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 06:08 | 2019-07-06 18:22 |  |  |  | DP | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019045381 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 06:34 | 2019-07-06 15:06 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos corresponden a actividades previas asociados al proyecto DUP 259 LT y S/E Mayaca de 30 MVA . |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019045381 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 06:34 | 2019-07-06 15:06 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos corresponden a actividades previas asociados al proyecto DUP 259 LT y S/E Mayaca de 30 MVA . |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DF | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBUN | Informe Fallas | 2019002224 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-06 06:47 | 2019-07-06 17:04 |  |  |  | DF | 10.2833 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 06:47 hrs. se da orden de cierre a 52B5 en S/E Calera Centro sin éxito, se investiga la causa. | Siendo las 06:47 hrs. se da orden de cierre a 52B5 en S/E Calera Centro sin éxito, se investiga la causa |  | 0 | 0 | 0
437 | 496 | 496DP | Neomante | 496 | Tramo | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046332 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 07:41 | 2019-07-06 14:55 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Al momendo de la desconexión de la linea esta se encontrará energizada en vacio dado que los consumos de S/E Paniahue serán transferidos mediante sistema de 66kV hacia S/E San Fernando. a posterior de termino de los trabajos. se realizará la normalización de topologia de la zona |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019046897 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 07:45 | 2019-07-06 15:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizan durante desconexión asociada a 2019045381.- |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019046897 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 07:45 | 2019-07-06 15:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizan durante desconexión asociada a 2019045381.- |  |  | 0 | 0 | 1
872 | 975 | 975DP | Neomante | 975 | Tramo | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019046859 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 09:28 | 2019-07-06 19:08 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando la desconexión de Chilquinta en el Circuito 2 San Pedro -Las Vegas, se realizara lo siguiente: Verificación-reparación de señales comandos-estados-alarmas desde Scada a los equipos 52HT-52BT-89HT-89H2. Pruebas de accionamiento, aislación, resistencia, penetración de contacto, limpieza de aislación del 89H2. Para esto se debe cambiar de circuito a Melon, el cual debe ser alimentado desde S/E Esperanza |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | 4335 | 4335DP | Neomante | 4335 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019047602 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 16:49 | 2019-07-09 01:30 |  | 2019-07-06 16:49 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E El Laurel: Bloqueo de trip protección 50BF de paños J1 - J2 y J2 - J3 por pruebas comtrade. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C2 o Línea 220kV El Laurel - Pichirropulli C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación El Laurel, Bloqueo de trip protección 50BF de paños J1 y J2, efectuado por personal de Transelec a disposición del jefe de faena. Subestación El Laurel, Bloqueo de trip protección 50BF de paños J2 y J3, efectuado por personal de Transelec a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | 4335 | 4335DP | Neomante | 4335 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019047603 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 16:49 | 2019-07-09 23:41 |  |  |  | DP | 78.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Valdivia: Bloqueos de unidades de bahía 87BUJ6 y 87BUJR por pruebas Comtrade End to End asociado al paño J6. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Valdivia Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación Valdivia, Unidad de bahía diferencial de barras 87BUJ6 en modo fuera de servicio a disposición del jefe de faena, bloqueo efectuado por personal de Transelec. - Subestación Valdivia, Unidad de bahía diferencial de barras 87BUJR en modo fuera de servicio a disposición del jefe de faena, bloqueo efectuado por personal de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | 4335 | 4335DP | Neomante | 4335 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019047605 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 16:49 | 2019-07-09 01:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E El Laurel: Pruebas definitivas Comtrade End To End por enlace OPLAT de nueva linea Valdivia - El Laurel C1 asociado a paño J6 en Valdivia y paños J1 -J2 en S/E El Laurel con pruebas de disparo efectivo en ambos extremos. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C2 o Línea 220kV El Laurel - Pichirropulli C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación El Laurel, Bloqueo de trip protección 50BF de paños J1 y J2, bloqueo efectuado por personal de Transelec. - Subestación El Laurel, Switch de teleprotección OPLAT Linea Valdivia - El Laurel C1 disposición del jefe de faena. - Subestación El Laurel, Switch de teleprotección FFOO Linea Valdivia - El Laurel C1 disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | 4335 | 4335DP | Neomante | 4335 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019047606 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-06 16:49 | 2019-07-09 23:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Valdivia: Pruebas definitivas Comtrade End To End por enlance OPLAT de nueva linea Valdivia - El Laurel C1 asociado a paño J6 en Valdivia y paños J1 -J2 en S/E El Laurel con pruebas de disparo efectivo en ambos extremos. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C2 o Barra 220 kV, Sección 2-Valdivia Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación Valdivia, Unidad de bahía diferencial de barras 87BUJ6 en modo fuera de servicio a disposición del jefe de faena, bloqueos efectuado por personal de Transelec. - Subestación Valdivia, .Switch de teleprotección MMOO Línea Valdivia - Pichirropulli C1 desconectado a disposición del jefe de faena - Subestación Valdivia, .Switch de telerpteccion OPLAT Linea Valdivia - Pichirropulli C1 desconectado a disposición del jefe de faena - Terceros, S/E Pichirropulli: .Switch de teleprotección MMOO Linea Valdivia - Pichirropulli C1 a disposición del jefe de faena - Terceros, S/E Pichirropulli: .Switch de teleprotección OPLAT Linea Valdivia - Pichirropulli C1 a disposición del jefe de faena - Subestación Valdivia, Unidad de bahía diferencial de barras 87BUJR en modo fuera de servicio a disposición del jefe de faena, bloqueos efectuado por personal de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
55 | 56 | 56DF | Neomante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2019002228 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-06 20:34 | 2019-07-06 21:13 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | Falla en LT Dedicada 220KV Charrúa-CMPC Pacífico. Apertura de 52J10 S/E Charrúa.- De acuerdo a Protección S1 de S/E Charrúa Paño J10, indica a 22,4KM desde S/E Charrúa. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
20 | 18 | 18DF | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2019002228 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-06 20:34 | 2019-07-06 21:13 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | Falla en LT Dedicada 220KV Charrúa-CMPC Pacífico. Apertura de 52J10 S/E Charrúa.- De acuerdo a Protección S1 de S/E Charrúa Paño J10, indica a 22,4KM desde S/E Charrúa. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
897 | 1019 | 1019DF | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2019002228 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-06 20:34 | 2019-07-06 21:13 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | Falla en LT Dedicada 220KV Charrúa-CMPC Pacífico. Apertura de 52J10 S/E Charrúa.- De acuerdo a Protección S1 de S/E Charrúa Paño J10, indica a 22,4KM desde S/E Charrúa. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
92 | 94 | 94DF | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2019002228 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-06 20:34 | 2019-07-06 21:13 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | Falla en LT Dedicada 220KV Charrúa-CMPC Pacífico. Apertura de 52J10 S/E Charrúa.- De acuerdo a Protección S1 de S/E Charrúa Paño J10, indica a 22,4KM desde S/E Charrúa. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
688 | 769 | 769DP | Neomante | 769 | Tramo | RENCA - METRO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019047550 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-07 | 2019-07-07 05:15 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019046898 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-07 06:00 | 2019-07-07 15:22 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizan durante desconexión asociada a 2019045383.- |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019046898 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-07 06:00 | 2019-07-07 15:22 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizan durante desconexión asociada a 2019045383.- |  |  | 0 | 0 | 1
224 | 247 | 247DP | Neomante | 247 | Tramo | TAP GRANEROS - GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019047087 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-07 06:08 | 2019-07-07 16:44 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
977 | 1206 | 1206DP | Neomante | 1206 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046418 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-07 06:38 | 2019-07-08 02:13 |  |  |  | DP | 19.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
730 | 817 | 817DP | Neomante | 817 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046418 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-07 06:38 | 2019-07-08 02:13 |  |  |  | DP | 19.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
731 | 818 | 818DP | Neomante | 818 | Tramo | TAP BUIN - BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046418 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-07 06:38 | 2019-07-08 02:13 |  |  |  | DP | 19.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
732 | 819 | 819DP | Neomante | 819 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046418 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-07 06:38 | 2019-07-08 02:13 |  |  |  | DP | 19.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
734 | 822 | 822DP | Neomante | 822 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046418 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-07 06:38 | 2019-07-08 02:13 |  |  |  | DP | 19.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
735 | 823 | 823DP | Neomante | 823 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046418 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-07 06:38 | 2019-07-08 02:13 |  |  |  | DP | 19.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
736 | 824 | 824DP | Neomante | 824 | Tramo | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046418 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-07 06:38 | 2019-07-08 02:13 |  |  |  | DP | 19.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
737 | 825 | 825DP | Neomante | 825 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019046418 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-07 06:38 | 2019-07-08 02:13 |  |  |  | DP | 19.5833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
919 | 1047 | 1047DP | Neomante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046879 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-07 07:47 | 2019-07-07 14:59 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DP | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046376 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-07 10:07 | 2019-07-07 17:59 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, trabajos en instalaciones desconectadas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019047578 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-08 05:52 | 2019-07-08 18:39 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | relacionado con SD43526 |  |  | 0 | 0 | 1
183 | 196 | 196DP | Neomante | 196 | Tramo | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019045726 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-08 08:18 | 2019-07-08 19:29 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a plan anual de mantenimiento y con motivo de realizar inspección preventiva termográfica, se realiza cambio de topología de la S/E Punitaqui 110/13.2 kV y LT 110 kV Illapel - Ovalle, instalaciones que están energizadas normalmente desde S/E Ovalle, las que serán alimentadas desde S/E Illapel quedando como limite de Zona el 52H1 de S/E Ovalle (Abierto). |  |  | 0 | 0 | 1
271 | 297 | 297DP | Neomante | 297 | Tramo | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019045175 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-08 08:20 | 2019-07-08 17:07 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Con motivo del plan de mantenimiento mayor de Colbun en la Central San Clemente, se realizara trabajos de limpieza de aisladores y control de diagnostico a toda la línea 1x66 Kv. San Clemente Chiburgo, por lo cual se necesita la línea Desenergizada. |  |  | 0 | 0 | 1
36 | 34 | 34DP | Neomante | 34 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2019046949 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-08 08:35 | 2019-07-10 21:20 |  |  |  | DP | 60.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mayor al paño de linea del circuito 1 en subestación La Confluencia |  |  | 0 | 0 | 1
466 | 531 | 531DP | Neomante | 531 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019046323 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-08 12:32 | 2019-07-09 04:08 |  |  |  | DP | 15.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a TTCC, S/E Pan de Azucar: Mantenimiento Normal a TPJ1. Mantenimiento Condición TOJ1 y CAJ1. Mantenimiento "Condición A" a 52J1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J1-1B lado interruptor, en 89J1-3 lado desconectador 89J1-2, en conexión superior TPJ1, en conexión superior de CAJ1 y en TOJ1 lado línea. . |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019047579 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-09 05:53 | 2019-07-09 18:06 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | relacionado con SD43526 |  |  | 0 | 0 | 1
1473 | 4224 | 4224DP | Neomante | 4224 | Tramo | CENTRAL ANCOA - TAP TAP PUTAGAN 66KV C1 [En Revision] | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | Desconexión / Intervención | 2019047073 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-09 07:29 | 2019-07-09 20:34 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de Línea, para resguardar la seguridad del Personal que realizará trabajos en Tap-off Putagán y SSEE Embalse Ancoa, perteneciente a Hidroeléctrica Embalse Ancoa. Ejecución de los trabajos iniciando el día Miércoles 09-Jul-2019 y franja horaria de las 08:00 a 22:00 horas. |  |  | 0 | 0 | 1
183 | 196 | 196DP | Neomante | 196 | Tramo | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019045727 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-09 08:44 | 2019-07-09 19:49 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a plan anual de mantenimiento y con motivo de realizar inspección preventiva termográfica, se realiza cambio de topología de la S/E Punitaqui 110/13.2 kV y LT 110 kV Illapel - Ovalle, instalaciones que están energizadas normalmente desde S/E Ovalle, las que serán alimentadas desde S/E Illapel quedando como limite de Zona el 52H1 de S/E Ovalle (Abierto). |  |  | 0 | 0 | 1
1485 | 4335 | 4335DP | Neomante | 4335 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019047611 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-09 20:23 | 2019-07-09 23:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Valdivia: Análisis fasoriales y revisión del comportamiento de protecciones sistemas 1 y 2 del Paño J6, ante la primera energización de línea Valdivia - El Laurel C1 con maniobras de acuerdo a programa de puesta en servicio ET2. . Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 1
1607 | 4807 | 4807DP | Neomante | 4807 | Tramo | NUEVA VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019047753 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-09 23:57 | 2019-07-19 17:00 |  |  |  | DP | 233.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE El Laurel: Reparación de filtración en paño J5 de GIS, reemplazo de pieza compensador, pruebas de resistencia de contacto y hi-pot, cambio de manómetro fase 1 patio AT GIL Pichirropulli 2, cambio de manómetro fase 2 patio AT GIL Valdivia 2 Restricciones: Instalación indisponible. No reconectar los interruptores asociados a la Línea Valdivia - El Laurel C1, El Laurel - Pichirropulli C1 Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C1 o Línea 220kV El Laurel - Pichirropulli C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019046943 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-10 05:31 | 2019-07-10 06:40 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión momentánea de la LT66KV Nancagua - Paniahue, por cambio de topología de la misma (queda cerrado DDCC 89B2 de SE Paniahue y Abierto DDCC 89B2-2 de SE Nancagua). Estas maniobras son previas para preparar el sistema dado que se requiere la desconexión diaria de la linea LT66kV Placilla - Nancagua (Alimentada desde S/E San Fernando) por actividades de reemplazo de estructuras por proyecto de refuerzo de conductor. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019047580 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-10 06:00 | 2019-07-10 18:38 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | relacionado con SD43526 |  |  | 0 | 0 | 1
1473 | 4224 | 4224DP | Neomante | 4224 | Tramo | CENTRAL ANCOA - TAP TAP PUTAGAN 66KV C1 [En Revision] | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | Desconexión / Intervención | 2019047965 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-10 07:26 | 2019-07-10 20:04 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de Línea, para resguardar la seguridad del Personal que realizará trabajos en Tap-off Putagán y SSEE Embalse Ancoa, perteneciente a Hidroeléctrica Embalse Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Neomante | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019047639 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-10 10:32 | 2019-07-10 17:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | La Línea 110 kV Tocopilla - Tamaya Circuito 3A quedara energizada desde el extremo Tocopilla para evitar el robo del conductor, posterior a los trabajos de inyección, es decir solo quedara energizada desde tocopilla. hasta su entrega definitiva. CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Tocopilla: 52H3, 89H3-1, 89H3-2, 89H3-3 y 89H3-3T a disposicion de jefe faena. S/E Tamaya: 52H4, 89H4-1, 89H4-2, 89H4-3 y 89H4-2T a disposición jefe faena. Bloqueo de la 50 BF y BU 87B como medida de seguridad operacional de la diferencial. ENCARGADO MANIOBRA: S/E Tocopilla operador de turno |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019049215 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-10 17:44 | 2019-07-11 16:19 |  |  |  | DF | 22.5833 | 0 | 0 | 0 | S/E Atacama: Abiertos y bloqueados 52J3, 89J3-2 y 89J3-3. Abiberto y a disposicion del jefe de faena 89J3-1 Cerrado 89J3-2T S/E OHigins: Abiertos y bloqueados 52J8, 89J8-11, 89J8-12, 89J8-2 y 89J8-3. Cerrado y bloqueado 89J8-3T. |  |  | 0 | 1 | 0
1473 | 4224 | 4224DP | Neomante | 4224 | Tramo | CENTRAL ANCOA - TAP TAP PUTAGAN 66KV C1 [En Revision] | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | Desconexión / Intervención | 2019047968 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-11 07:09 | 2019-07-11 20:16 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de Línea, para resguardar la seguridad del Personal que realizará trabajos en Tap-off Putagán y SSEE Embalse Ancoa, perteneciente a Hidroeléctrica Embalse Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 1
96 | 98 | 98DP | Neomante | 98 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2019046950 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-11 07:25 | 2019-07-13 15:30 |  |  |  | DP | 56.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo mayor al paño de línea del circuito 2 en subestación La Confluencia |  |  | 0 | 0 | 1
1516 | 4424 | 4424DP | Neomante | 4424 | Tramo | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019045188 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-11 09:08 | 2019-07-11 17:15 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | - ASOCIADO AL PROYECTO NUP 485 "NORMALIZACIÓN EN S/E CANDELARIA, Se requiere desenergizar la barra numero 2 de S/E Candelaria. -Debido a nueva configuración de la s/e candelaria ,de interruptor y medio, es necesario desenergizar eL CIRCUITO #2 Candelaria - Puente Negro |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Neomante | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019047659 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-11 09:58 | 2019-07-11 12:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: SE Tocopilla 52H3, 89H3-1, 89H3-2, 89H3-3 y 89H3-3T a disposición de faena. SE Tamaya: 52H4, 89H4-1, 89H4-2, 89H4-3 y 89H4-2T a disposición jefe faena. Bloqueo de la 50 BF y BU 87B ambos extremos. ENCARGADO MANIOBRA: S/E Tocopilla operador de turno |  |  | 0 | 0 | 1
1178 | 1666 | 1666DP | Neomante | 1666 | Tramo | PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019044870 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-11 10:32 | 2019-07-11 21:58 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control y medidas de aislación, S/E Punta Colorada, Paños J03 y J02: Mantenimiento preventivo sistemas de control interruptor de línea e interruptor central diagonal N° 1. - 1) Reapriete de conexiones armarios de control y protecciones de los paños J2 y J3. - 2) Medidas de aislación relacionados a los circuitos de CC y CA correspondiente a los paños J2 y J3. - 3) Pruebas de control apertura y cierre de interruptores paños J2 y J3 correspondiente a la diagonal N° 1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Colorada o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Colorada, Paño J03: Protección 50BF externo Bloqueo de trip sobre 87B2 Subestación P. Colorada, Paño J02: Protección 50BF externo Bloqueo de trip sobre 52J1 Subestación P. Colorada, Paño J02: Protección 50BF externo Bloqueo de TDD hacia los extremos remotos de la diagonal 1 |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019045723 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-12 08:07 | 2019-07-12 16:55 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a plan anual de mantenimiento y con motivo de realizar inspección preventiva termográfica, se realiza cambio de topología de la S/E Punitaqui , S/E El Sauce y LT 66 kV El Sauce - Combarbalá instalaciones que están energizadas normalmente desde S/E Ovalle, las que serán alimentadas desde S/E Combarbalá quedando como limite de Zona el 52B5 de S/E Ovalle (Abierto). |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 02:08 | 2019-07-13 07:06 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 02:08 | 2019-07-13 07:06 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 02:08 | 2019-07-13 07:06 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 02:08 | 2019-07-13 07:06 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 02:08 | 2019-07-13 07:06 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 02:08 | 2019-07-13 07:06 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 02:08 | 2019-07-13 07:06 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 02:08 | 2019-07-13 07:06 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 02:08 | 2019-07-13 07:06 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 02:08 | 2019-07-13 07:06 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 02:08 | 2019-07-13 07:06 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 02:08 | 2019-07-13 07:06 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 02:08 | 2019-07-13 07:06 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 02:08 | 2019-07-13 07:06 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 02:08 | 2019-07-13 07:06 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049072 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 07:07 | 2019-07-13 22:25 |  |  |  | DP | 15.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049072 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 07:07 | 2019-07-13 22:25 |  |  |  | DP | 15.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
188 | 203 | 203DP | Neomante | 203 | Tramo | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019047876 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 07:14 | 2019-07-13 18:36 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de aumento de capacidad en la línea 110 kV Choapa - Illapel de acuerdo a NUP-467, se requiere desconectar la linea para realizar trabajos de obras civiles provisorios sobre estructura 617 y 618 (Instalación de tirantes, intercalación de postes). Para esto se realizan cambios de topología en la red eléctrica consistentes en transferir carga de las SSEE Illapel, Salamanca y Combarbalá desde el nudo Choapa hacia el nudo Pan de Azúcar y transferir carga de las SSEE Quereo, Quinquimo desde el Nudo Choapa hacia el nudo Quillota. |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | 3057 | 3057DF | Neomante | 3057 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019049970 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-13 10:06 | 2019-07-13 10:41 |  |  |  | DF | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE O´Higgins: Abierto 52J4. SE Coloso: Abierto 52J2. Se pierde el consumo de la desaladora antigua (20 MW) y de la Desaladora EWS (110 MW). |  |  | 0 | 1 | 0
1605 | 4805 | 4805DP | Neomante | 4805 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA VALDIVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049291 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 10:34 | 2019-07-14 17:17 |  | 2019-07-13 10:41 |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de amortiguadores en LT Valdivia - El Laurel C2 Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la Línea 220 kV Valdivia - El Laurel C1 Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación El Laurel, Se instalarán tierras de bloqueo de jefe de faenas en estr. 15 y aguas abajo de estr. 15.1 de linea 220KV Valdivia El Laurel 2 Bloqueos de zona de trabajo e instalación con tierra personal en el momento de manipulación de la linea bloqueos de zona de trabajo y uso de tierras personales |  |  | 0 | 0 | 1
1605 | 4805 | 4805DP | Neomante | 4805 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA VALDIVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049281 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 10:41 | 2019-07-14 21:22 |  |  |  | DP | 34.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Valdivia: Pruebas definitivas Comtrade End To End por enlace MMOO de nueva linea Valdivia - El Laurel C2 asociado a paño J3 en Valdivia y paños J4 -J5 en S/E El Laurel con pruebas de disparo efectivo en ambos extremos. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación Valdivia, Dejar modo fuera de servicio unidad de bahía diferencial de barras 87BUJ3 del paño J3. A disposición de jefe de faena. Efectuado por personal de Transelec. - Subestación Valdivia, Switch de teleprotección FFOO de Linea Valdivia - El Laurel C2 A disposición de jefe de faena. - Subestación Valdivia, Switch de teleprotección OPLAT de Linea Valdivia - El Laurel C2 A disposición de jefe de faena. - Subestación El Laurel, Switch de teleprotección FFOO de Linea Valdivia - El Laurel C2 A disposición de jefe de faena. - Subestación El Laurel, Switch de teleprotección OPLAT de Linea Valdivia - El Laurel C2 A disposición de jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1605 | 4805 | 4805DP | Neomante | 4805 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA VALDIVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049285 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 10:41 | 2019-07-14 02:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Valdivia: Bloqueos de unidades de bahía 87BUJ3 por pruebas Comtrade End to End asociado al paño J3. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C1 o Barra 220 kV, Sección 1-Valdivia Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación Valdivia, Dejar modo fuera de servicio unidad de bahía diferencial de barras 87BUJ3 del paño J3 a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
1605 | 4805 | 4805DP | Neomante | 4805 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA VALDIVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049284 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 10:48 | 2019-07-14 21:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E El Laurel: Bloqueo de trip protección 50BF de paños J4 - J5 por pruebas comtrade. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación El Laurel, Bloqueo de trip protección 50BF de paños J4 y J5 a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
1604 | 4804 | 4804DP | Neomante | 4804 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA VALDIVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049290 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 14:31 | 2019-07-14 21:22 |  |  |  | DP | 30.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de pieza con desperfecto cruceta superior y encanastillado de conductor. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la Línea Valdivia - El Laurel C2 Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación El Laurel, Se instalarán tierras de bloqueo de jefe de faenas en estr. 15 y aguas abajo de estr. 15.1 de linea 220KV Valdivia El Laurel 1 Bloqueos de zona de trabajo e instalación con tierra personal en el momento de manipulación de la linea bloqueos de zona de trabajo y uso de tierras personales |  |  | 0 | 0 | 1
1604 | 4804 | 4804DP | Neomante | 4804 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA VALDIVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049286 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 17:09 | 2019-07-14 21:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E El Laurel: Bloqueo de trip protección 50BF de paños J1 - J2 por pruebas comtrade. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación El Laurel, Bloqueo de trip protección 50BF de paños J1 y J2, efectuado por personal de Transelec a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1604 | 4804 | 4804DP | Neomante | 4804 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA VALDIVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049287 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 17:17 | 2019-07-14 21:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Valdivia: Bloqueos de unidades de bahía 87BUJ6 por pruebas Comtrade End to End asociado al paño J6. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación Valdivia, Unidad de bahía diferencial de barras 87BUJ6 en modo fuera de servicio a disposición del jefe de faena, bloqueos efectuados por personal de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049073 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 22:25 | 2019-07-14 02:34 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049073 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 22:25 | 2019-07-14 02:34 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049073 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 22:25 | 2019-07-14 02:34 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049073 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 22:25 | 2019-07-14 02:34 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049073 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 22:25 | 2019-07-14 02:34 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049073 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 22:25 | 2019-07-14 02:34 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049073 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 22:25 | 2019-07-14 02:34 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049073 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 22:25 | 2019-07-14 02:34 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049073 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 22:25 | 2019-07-14 02:34 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049073 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 22:25 | 2019-07-14 02:34 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049073 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 22:25 | 2019-07-14 02:34 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049073 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 22:25 | 2019-07-14 02:34 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049073 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 22:25 | 2019-07-14 02:34 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049073 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 22:25 | 2019-07-14 02:34 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049073 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-13 22:25 | 2019-07-14 02:34 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049094 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 02:35 | 2019-07-16 22:00 |  | 2019-07-16 08:46 |  | DP | 54.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
634 | 714 | 714DP | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049122 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 02:35 | 2019-07-14 08:28 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
635 | 715 | 715DP | Neomante | 715 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049122 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 02:35 | 2019-07-14 08:28 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
636 | 716 | 716DP | Neomante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049122 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 02:35 | 2019-07-14 08:28 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
637 | 717 | 717DP | Neomante | 717 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049122 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 02:35 | 2019-07-14 08:28 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
638 | 718 | 718DP | Neomante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049122 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 02:35 | 2019-07-14 08:28 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
639 | 719 | 719DP | Neomante | 719 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049122 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 02:35 | 2019-07-14 08:28 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
640 | 720 | 720DP | Neomante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049122 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 02:35 | 2019-07-14 08:28 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
641 | 721 | 721DP | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049122 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 02:35 | 2019-07-14 08:28 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
642 | 722 | 722DP | Neomante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049122 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 02:35 | 2019-07-14 08:28 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
643 | 723 | 723DP | Neomante | 723 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049122 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 02:35 | 2019-07-14 08:28 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
644 | 724 | 724DP | Neomante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049122 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 02:35 | 2019-07-14 08:28 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
645 | 725 | 725DP | Neomante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049122 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 02:35 | 2019-07-14 08:28 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
646 | 726 | 726DP | Neomante | 726 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049122 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 02:35 | 2019-07-14 08:28 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
940 | 1078 | 1078DP | Neomante | 1078 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049122 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 02:35 | 2019-07-14 08:28 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
942 | 1080 | 1080DP | Neomante | 1080 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049122 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 02:35 | 2019-07-14 08:28 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
380 | 430 | 430DP | Neomante | 430 | Tramo | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019047980 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 07:55 | 2019-07-14 15:17 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
634 | 714 | 714DP | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049124 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 08:28 | 2019-07-16 01:24 |  |  |  | DP | 40.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
641 | 721 | 721DP | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049124 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 08:28 | 2019-07-16 01:24 |  |  |  | DP | 40.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
216 | 239 | 239DP | Neomante | 239 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019048366 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 09:26 | 2019-07-14 15:09 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio de nuevo interruptor 52H1 -Sauzal 2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 110 kV sección 1 y 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño H1 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52H1 y 52HR. |  |  | 0 | 0 | 1
1136 | 1566 | 1566DP | Neomante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019047732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 09:46 | 2019-07-14 16:00 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento desconectadores motorizados asociados a paño B3 de S/E Angol (asociado a linea hacia Nahuelbuta y transformador 66/66 kV 50 MVA). Desconexión en extremo Nahuelbuta coordinado con STS. Consumos de S/E Angol serán respaldados desde subsistema 66 kV Los Peumos-Angol. Relacionada con SD 2019047729. |  |  | 0 | 0 | 1
1607 | 4807 | 4807DP | Neomante | 4807 | Tramo | NUEVA VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049288 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-14 12:13 | 2019-07-14 21:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E El Laurel: Bloqueo de trip protección 50BF de paños J5 - J6 por pruebas comtrade. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Pichirropulli C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación El Laurel, Bloqueo de trip protección 50BF de paños J5 y J6 a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
767 | 856 | 856DF | Neomante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002289 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-15 12:24 | 2019-07-16 01:22 |  |  |  | DF | 12.9667 | 1 | 0 | 0 | Grúa hace contacto con red AT entre torres 74 y 75 del Línea 110 kV Lo Espejo-Buin cortando en conductor. | Grúa hace contacto con fase inferior entre torres 74-75 cortando línea AT. |  | 0 | 0 | 0
770 | 859 | 859DF | Neomante | 859 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002289 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-15 12:24 | 2019-07-16 01:22 |  |  |  | DF | 12.9667 | 1 | 0 | 0 | Grúa hace contacto con red AT entre torres 74 y 75 del Línea 110 kV Lo Espejo-Buin cortando en conductor. | Grúa hace contacto con fase inferior entre torres 74-75 cortando línea AT. |  | 0 | 0 | 0
587 | 662 | 662DF | Neomante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002289 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-15 12:24 | 2019-07-16 01:22 |  |  |  | DF | 12.9667 | 1 | 0 | 0 | Grúa hace contacto con red AT entre torres 74 y 75 del Línea 110 kV Lo Espejo-Buin cortando en conductor. | Grúa hace contacto con fase inferior entre torres 74-75 cortando línea AT. |  | 0 | 0 | 0
588 | 663 | 663DF | Neomante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002289 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-15 12:24 | 2019-07-16 01:22 |  |  |  | DF | 12.9667 | 1 | 0 | 0 | Grúa hace contacto con red AT entre torres 74 y 75 del Línea 110 kV Lo Espejo-Buin cortando en conductor. | Grúa hace contacto con fase inferior entre torres 74-75 cortando línea AT. |  | 0 | 0 | 0
589 | 664 | 664DF | Neomante | 664 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002289 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-15 12:24 | 2019-07-16 01:22 |  |  |  | DF | 12.9667 | 1 | 0 | 0 | Grúa hace contacto con red AT entre torres 74 y 75 del Línea 110 kV Lo Espejo-Buin cortando en conductor. | Grúa hace contacto con fase inferior entre torres 74-75 cortando línea AT. |  | 0 | 0 | 0
590 | 665 | 665DF | Neomante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002289 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-15 12:24 | 2019-07-16 01:22 |  |  |  | DF | 12.9667 | 1 | 0 | 0 | Grúa hace contacto con red AT entre torres 74 y 75 del Línea 110 kV Lo Espejo-Buin cortando en conductor. | Grúa hace contacto con fase inferior entre torres 74-75 cortando línea AT. |  | 0 | 0 | 0
591 | 666 | 666DF | Neomante | 666 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002289 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-15 12:24 | 2019-07-16 01:22 |  |  |  | DF | 12.9667 | 1 | 0 | 0 | Grúa hace contacto con red AT entre torres 74 y 75 del Línea 110 kV Lo Espejo-Buin cortando en conductor. | Grúa hace contacto con fase inferior entre torres 74-75 cortando línea AT. |  | 0 | 0 | 0
766 | 855 | 855DF | Neomante | 855 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002289 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-15 12:24 | 2019-07-16 01:22 |  |  |  | DF | 12.9667 | 1 | 0 | 0 | Grúa hace contacto con red AT entre torres 74 y 75 del Línea 110 kV Lo Espejo-Buin cortando en conductor. | Grúa hace contacto con fase inferior entre torres 74-75 cortando línea AT. |  | 0 | 0 | 0
769 | 858 | 858DF | Neomante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002289 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-15 12:24 | 2019-07-16 01:22 |  |  |  | DF | 12.9667 | 1 | 0 | 0 | Grúa hace contacto con red AT entre torres 74 y 75 del Línea 110 kV Lo Espejo-Buin cortando en conductor. | Grúa hace contacto con fase inferior entre torres 74-75 cortando línea AT. |  | 0 | 0 | 0
768 | 857 | 857DF | Neomante | 857 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002289 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-15 12:24 | 2019-07-16 01:22 |  |  |  | DF | 12.9667 | 1 | 0 | 0 | Grúa hace contacto con red AT entre torres 74 y 75 del Línea 110 kV Lo Espejo-Buin cortando en conductor. | Grúa hace contacto con fase inferior entre torres 74-75 cortando línea AT. |  | 0 | 0 | 0
634 | 714 | 714DP | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 01:27 | 2019-07-16 05:38 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
635 | 715 | 715DP | Neomante | 715 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 01:27 | 2019-07-16 05:38 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
636 | 716 | 716DP | Neomante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 01:27 | 2019-07-16 05:38 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
637 | 717 | 717DP | Neomante | 717 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 01:27 | 2019-07-16 05:38 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
638 | 718 | 718DP | Neomante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 01:27 | 2019-07-16 05:38 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
639 | 719 | 719DP | Neomante | 719 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 01:27 | 2019-07-16 05:38 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
640 | 720 | 720DP | Neomante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 01:27 | 2019-07-16 05:38 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
641 | 721 | 721DP | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 01:27 | 2019-07-16 05:38 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
642 | 722 | 722DP | Neomante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 01:27 | 2019-07-16 05:38 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
643 | 723 | 723DP | Neomante | 723 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 01:27 | 2019-07-16 05:38 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
644 | 724 | 724DP | Neomante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 01:27 | 2019-07-16 05:38 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
645 | 725 | 725DP | Neomante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 01:27 | 2019-07-16 05:38 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
646 | 726 | 726DP | Neomante | 726 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 01:27 | 2019-07-16 05:38 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
940 | 1078 | 1078DP | Neomante | 1078 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 01:27 | 2019-07-16 05:38 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
942 | 1080 | 1080DP | Neomante | 1080 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 01:27 | 2019-07-16 05:38 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/327 |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049130 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 05:39 | 2019-07-16 08:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049130 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 05:39 | 2019-07-16 08:46 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049130 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 05:39 | 2019-07-16 08:46 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049130 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 05:39 | 2019-07-16 08:46 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049130 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 05:39 | 2019-07-16 08:46 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049130 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 05:39 | 2019-07-16 08:46 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049130 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 05:39 | 2019-07-16 08:46 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049130 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 05:39 | 2019-07-16 08:46 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049130 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 05:39 | 2019-07-16 08:46 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049130 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 05:39 | 2019-07-16 08:46 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049130 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 05:39 | 2019-07-16 08:46 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049130 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 05:39 | 2019-07-16 08:46 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049130 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 05:39 | 2019-07-16 08:46 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049130 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 05:39 | 2019-07-16 08:46 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049130 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 05:39 | 2019-07-16 08:46 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049149 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 08:46 | 2019-07-16 22:39 |  |  |  | DP | 13.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049149 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 08:46 | 2019-07-16 22:39 |  |  |  | DP | 13.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049154 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 22:40 | 2019-07-17 03:58 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049154 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 22:40 | 2019-07-17 03:58 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049154 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 22:40 | 2019-07-17 03:58 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049154 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 22:40 | 2019-07-17 03:58 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049154 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 22:40 | 2019-07-17 03:58 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049154 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 22:40 | 2019-07-17 03:58 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049154 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 22:40 | 2019-07-17 03:58 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049154 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 22:40 | 2019-07-17 03:58 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049154 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 22:40 | 2019-07-17 03:58 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049154 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 22:40 | 2019-07-17 03:58 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049154 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 22:40 | 2019-07-17 03:58 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049154 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 22:40 | 2019-07-17 03:58 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049154 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 22:40 | 2019-07-17 03:58 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049154 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 22:40 | 2019-07-17 03:58 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019049154 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-16 22:40 | 2019-07-17 03:58 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019048658 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-17 05:56 | 2019-07-17 17:45 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Cto N° 2 fuera de servicio para realizar Trabajos de limpieza y cambio de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019048658 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-17 05:56 | 2019-07-17 17:45 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Cto N° 2 fuera de servicio para realizar Trabajos de limpieza y cambio de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049552 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-17 08:19 | 2019-07-17 17:45 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019049272 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-17 08:52 | 2019-07-17 18:05 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | relacionado con SD43526 |  |  | 0 | 0 | 1
512 | 580 | 580DF | Neomante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002312 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-17 10:53 | 2019-07-17 11:31 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1111 | 1533 | 1533DF | Neomante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002312 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-17 10:53 | 2019-07-17 11:31 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019048659 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-18 05:55 | 2019-07-18 17:20 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Cto N° 2 fuera de servicio para realizar Trabajos de limpieza y cambio de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019048659 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-18 05:55 | 2019-07-18 17:20 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Cto N° 2 fuera de servicio para realizar Trabajos de limpieza y cambio de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
944 | 1082 | 1082DP | Neomante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049665 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-18 07:44 | 2019-07-18 14:32 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Se envia SODI a Transelec por el bloqueo de reconexion Int. 52B3 en SE San Javier. Debido a maniobras operacionales en la SE San Javier. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049551 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-18 08:20 | 2019-07-18 18:05 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1513 | 4419 | 4419DF | Neomante | 4419 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019050869 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-18 16:48 | 2019-07-19 15:50 |  |  |  | DF | 23.0333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión C2 en ambos extremos: SE encuentro interruptor 52J18 abierto, desconectadores 89J18-2, 89J18-1, 89J18-3 abiertos y desconectador de puesta a tierra 89J18-3T Cerrado. En SE Lagunas interruptor 52J9 abierto, desconectadores 89J9 -2, 89J9-1, 89J9-3 abiertos y desconectador de puesta a tierra 89J9-2T cerrado. En C1 Reconexiones automáticas desahabilitadas en paño 52J17 en SE Encuentro y paño 52J8 en SE Lagunas. |  |  | 0 | 1 | 0
1607 | 4807 | 4807DP | Neomante | 4807 | Tramo | NUEVA VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049965 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-19 17:00 | 2019-07-19 20:14 |  |  |  | DP | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E El Laurel : Pruebas HIPOT a equipo GIS con desconexión de chicotes en bushing de AT. Restricciones: Instalación indisponible. No reconectar los interruptores asociados a la Línea Valdivia - El Laurel C1, El Laurel - Pichirropulli C1 Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C1 o Línea 220kV El Laurel - Pichirropulli C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 0 | 1
348 | 397 | 397DF | Neomante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019050845 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-18 19:35 | 2019-07-18 22:40 |  |  |  | DF | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Microcorte consumos de S/E Negrete y EFE Renaico. |  |  | 0 | 1 | 0
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019048661 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-19 05:56 | 2019-07-19 17:24 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Cto N° 2 fuera de servicio para realizar Trabajos de limpieza y cambio de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019048661 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-19 05:56 | 2019-07-19 17:24 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Cto N° 2 fuera de servicio para realizar Trabajos de limpieza y cambio de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002334 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-19 07:31 | 2019-07-19 07:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada Linea 110kV Arica - Pozo Almonte, perdida consumo 1.0MW |  | Se encuentra jote electrocutado a la altura de estructura 637. | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002334 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-19 07:31 | 2019-07-19 07:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada Linea 110kV Arica - Pozo Almonte, perdida consumo 1.0MW |  | Se encuentra jote electrocutado a la altura de estructura 637. | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002334 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-19 07:31 | 2019-07-19 07:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada Linea 110kV Arica - Pozo Almonte, perdida consumo 1.0MW |  | Se encuentra jote electrocutado a la altura de estructura 637. | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002334 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-19 07:31 | 2019-07-19 07:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada Linea 110kV Arica - Pozo Almonte, perdida consumo 1.0MW |  | Se encuentra jote electrocutado a la altura de estructura 637. | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002334 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-19 07:31 | 2019-07-19 07:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada Linea 110kV Arica - Pozo Almonte, perdida consumo 1.0MW |  | Se encuentra jote electrocutado a la altura de estructura 637. | 0 | 0 | 0
1215 | 2837 | 2837DF | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002334 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-19 07:31 | 2019-07-19 07:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada Linea 110kV Arica - Pozo Almonte, perdida consumo 1.0MW |  | Se encuentra jote electrocutado a la altura de estructura 637. | 0 | 0 | 0
1216 | 2838 | 2838DF | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002334 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-19 07:31 | 2019-07-19 07:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada Linea 110kV Arica - Pozo Almonte, perdida consumo 1.0MW |  | Se encuentra jote electrocutado a la altura de estructura 637. | 0 | 0 | 0
1217 | 2839 | 2839DF | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002334 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-19 07:31 | 2019-07-19 07:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada Linea 110kV Arica - Pozo Almonte, perdida consumo 1.0MW |  | Se encuentra jote electrocutado a la altura de estructura 637. | 0 | 0 | 0
323 | 369 | 369DP | Neomante | 369 | Tramo | ERBB - PETROPOWER 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049128 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-19 09:03 | 2019-07-19 15:38 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de prensas en desconexión, Normalizar punto caliente en las prensas paralelas de los puentes de la estructura N° 5. Restricciones: Terceros, S/E Petropower, 52L2 con bloqueo a la reconexión, inmovilizado y S/E Enap 2, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Petropower - Petrox, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, tierras trifilares de bloqueo se instalaran a ambos lados de la estructura a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Neomante | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019048790 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-19 10:23 | 2019-07-19 15:06 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Domeyko Abiertos: 89J4-1 y 89J4-2. SubEstación Domeyko Abierto y a disposición de jefe de faena: 52J4. |  |  | 0 | 0 | 1
249 | 273 | 273DF | Neomante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002338 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-19 19:21 | 2019-07-19 19:21 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Pelequén sin consumos afectados | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019051154 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-19 23:15 | 2019-07-20 05:35 |  |  |  | DF | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Reparación urgente. |  |  | 0 | 1 | 0
376 | 426 | 426DF | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002339 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-20 03:41 | 2019-07-21 20:18 |  |  |  | DF | 40.6167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada en ambos extremos de la línea 66KV Pullinque - Loncoche N°1, sin consumos afectados. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002340 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-20 03:41 | 2019-07-20 12:29 |  |  |  | DF | 8.8 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada en ambos extremos de la línea 66KV Pullinque - Loncoche N°2, sin consumos afectados. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019049746 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-20 06:56 | 2019-07-20 07:07 |  |  |  | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN 2019048361 Desconexión LT 2x44 kV Vas Vegas - Chagres. |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019049746 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-20 06:56 | 2019-07-20 07:07 |  |  |  | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN 2019048361 Desconexión LT 2x44 kV Vas Vegas - Chagres. |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019049746 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-20 06:56 | 2019-07-20 07:07 |  |  |  | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN 2019048361 Desconexión LT 2x44 kV Vas Vegas - Chagres. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | 413 | 413DP | Neomante | 413 | Tramo | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049770 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-21 02:57 | 2019-07-21 07:18 |  |  |  | DP | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
274 | 306 | 306DP | Neomante | 306 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049773 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-21 06:35 | 2019-07-21 14:57 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Revisar funcionamiento por anormalidad de desconectadores 89J1-1, 89AT7-2 y 89AT7-3. Instalaciones en Riesgo: S/E Concepción: Banco ATR N°7 220/154kV o Línea 220kV Charrua-Concepción Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Concepción: Se instalarán equipos de puesta tierra provisionales entre TCAT7 y 89AT7-2, entre 89AT7-2 y 89AT7-3, entre 89AT7-3 y Barra de Transferencia, entre 89J1-1 y 52J1, y entre 89J1-1 y TCJ1 |  |  | 0 | 0 | 1
510 | 578 | 578DF | Neomante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002351 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-21 11:13 | 2019-07-21 11:25 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | Desde las 07:58 horas del día 20-07-2019, se efectuaba calentamiento preventivo de conductor producto de nevadas en la zona, informado por Central Canutillar. Se deshabilita la reconexión automática de L220 kV Canutillar – Puerto Montt C2, producto de nevazón en la zona Canutillar. | Se registraban nevazones en la zona desde las 07:58 horas del 20-07-2019. |  | 0 | 0 | 0
883 | 988 | 988DF | Neomante | 988 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019050763 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-21 11:30 | 2019-07-22 12:15 |  |  |  | DF | 24.75 | 0 | 0 | 0 | Se evita con la desconexión que el efecto de desprendimiento de nieve/hielo sobre conductores, haga operar la linea . |  |  | 0 | 1 | 0
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049748 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-22 08:16 | 2019-07-22 16:55 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1359 | 3059 | 3059DF | Neomante | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2019002358 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-22 15:06 | 2019-07-23 17:53 |  |  |  | DF | 26.7833 | 1 | 0 | 0 | Se produce desconexión forzada por protecciones del interruptor 52J2 S/E Domeyko y apertura por TDD del 52J2 S/E O'Higgins, afectando los consumos de las S/E's Bombeo 2-3 y 4, Palestina y Llanos. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Neomante | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2019002358 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-22 15:06 | 2019-07-23 17:53 |  |  |  | DF | 26.7833 | 1 | 0 | 0 | Se produce desconexión forzada por protecciones del interruptor 52J2 S/E Domeyko y apertura por TDD del 52J2 S/E O'Higgins, afectando los consumos de las S/E's Bombeo 2-3 y 4, Palestina y Llanos. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Neomante | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2019002358 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-22 15:06 | 2019-07-23 17:53 |  |  |  | DF | 26.7833 | 1 | 0 | 0 | Se produce desconexión forzada por protecciones del interruptor 52J2 S/E Domeyko y apertura por TDD del 52J2 S/E O'Higgins, afectando los consumos de las S/E's Bombeo 2-3 y 4, Palestina y Llanos. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Neomante | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2019002358 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-22 15:06 | 2019-07-23 17:53 |  |  |  | DF | 26.7833 | 1 | 0 | 0 | Se produce desconexión forzada por protecciones del interruptor 52J2 S/E Domeyko y apertura por TDD del 52J2 S/E O'Higgins, afectando los consumos de las S/E's Bombeo 2-3 y 4, Palestina y Llanos. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Neomante | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2019002358 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-22 15:06 | 2019-07-23 17:53 |  |  |  | DF | 26.7833 | 1 | 0 | 0 | Se produce desconexión forzada por protecciones del interruptor 52J2 S/E Domeyko y apertura por TDD del 52J2 S/E O'Higgins, afectando los consumos de las S/E's Bombeo 2-3 y 4, Palestina y Llanos. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Neomante | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2019002358 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-22 15:06 | 2019-07-23 17:53 |  |  |  | DF | 26.7833 | 1 | 0 | 0 | Se produce desconexión forzada por protecciones del interruptor 52J2 S/E Domeyko y apertura por TDD del 52J2 S/E O'Higgins, afectando los consumos de las S/E's Bombeo 2-3 y 4, Palestina y Llanos. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019050260 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-23 05:50 | 2019-07-23 17:21 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019050260 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-23 05:50 | 2019-07-23 17:21 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1505 | 4370 | 4370DP | Neomante | 4370 | Tramo | MAULE – SANTA ISABEL 220KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019047975 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-23 07:08 | 2019-07-23 19:51 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | El sistema queda respaldado por la línea 154kV Itahue - Parral las cuales alimentan las SSEE Maule y Linares. |  |  | 0 | 0 | 1
1303 | 2978 | 2978DP | Neomante | 2978 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019050491 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-23 07:54 | 2019-07-24 00:14 |  |  |  | DP | 16.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajo Piloto para reemplazo de conductor entre estructuras N° 12 y 13 de L. 220 kV Crucero-Maria Elena 2, simulando que la línea está energizada, para realizar validación de procedimiento por Obra de reemplazo de conductor en L. 220 kV. Cóndores-Parinacota. Restricciones: L 220kV María Elena-Crucero, L2, Indisponible de S/E Crucero hasta la 19A. L 220kV María Elena-Lagunas, L2, Indisponible de la E 19A hasta la E 93. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Crucero, L2 Línea expresa 220 kV Crucero - Lagunas 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: instalación de equipos de puesta a tierra trifilar en la L expresa 220 kV Crucero - Lagunas 2. en estructura N°11 y 14. Verificar puentes abiertos en la E 93 de la Línea expresa 220 kV Crucero - Lagunas 2. Verificar puentes abiertos hacia S/E Maria Elena en la E 19A de la L expresa 220 kV Crucero - Lagunas 2. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049749 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-23 08:07 | 2019-07-23 08:54 |  |  |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1605 | 4805 | 4805DP | Neomante | 4805 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA VALDIVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019050921 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-23 13:08 | 2019-07-24 01:26 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Valdivia: Bloqueos de unidades de bahía 87BUJ3 por pruebas Comtrade End to End asociado al paño J3. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C1 o Barra 220 kV, Sección 1-Valdivia Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación Valdivia, Dejar modo fuera de servicio unidad de bahía diferencial de barras 87BUJ3 del paño J3 a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
107 | 109 | 109DP | Neomante | 109 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2019050735 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-23 15:38 | 2019-07-26 15:30 |  |  |  | DP | 71.8667 | 0 | 0 | 0 | Por políticas de Transelec, debemos separar los mantenimientos por línea (entregar un número distinto de solicitud para cada circuito) |  |  | 0 | 0 | 1
1303 | 2978 | 2978DP | Neomante | 2978 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019050492 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-24 00:14 | 2019-07-24 23:59 |  |  |  | DP | 23.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajo Piloto para reemplazo de conductor entre estructuras N° 12 y 13 de L. 220 kV Crucero-Maria Elena 2, simulando que la línea está energizada, para realizar validación de procedimiento por Obra de reemplazo de conductor en L. 220 kV. Cóndores-Parinacota. Restricciones: L 220kV María Elena-Crucero, L2, Indisponible de S/E Crucero hasta la 19A. L 220kV María Elena-Lagunas, L2, Indisponible de la E 19A hasta la E 93. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Crucero, L2 Línea expresa 220 kV Crucero - Lagunas 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: instalación de equipos de puesta a tierra trifilar en la L expresa 220 kV Crucero - Lagunas 2. en estructura N°11 y 14. Verificar puentes abiertos en la E 93 de la Línea expresa 220 kV Crucero - Lagunas 2. Verificar puentes abiertos hacia S/E Maria Elena en la E 19A de la L expresa 220 kV Crucero - Lagunas 2. |  |  | 0 | 0 | 1
215 | 238 | 238DP | Neomante | 238 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049668 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-24 00:19 | 2019-07-24 07:56 |  |  |  | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor 52BS acoplador de barra 66kV de S/E Buin. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
483 | 551 | 551DP | Neomante | 551 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049668 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-24 00:19 | 2019-07-24 07:56 |  |  |  | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor 52BS acoplador de barra 66kV de S/E Buin. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049669 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-24 00:19 | 2019-07-24 07:57 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019050261 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-24 07:26 | 2019-07-24 17:30 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019050261 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-24 07:26 | 2019-07-24 17:30 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049750 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-24 08:30 | 2019-07-24 17:42 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1607 | 4807 | 4807DP | Neomante | 4807 | Tramo | NUEVA VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019050919 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-24 10:26 | 2019-07-24 18:41 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E El Laurel: Bloqueo de trip protección 50BF de paños J5 - J6 por pruebas comtrade. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Pichirropulli C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación El Laurel, Bloqueo de trip proteccion 50BF de paños J5 y J6 a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
271 | 297 | 297DP | Neomante | 297 | Tramo | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019050720 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-24 10:39 | 2019-07-24 17:46 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Al realizar el MPB de LAT 1x66 Kv. San Clemente Chiburgo, se detecta aisladores poliméricos en mal estado en las estructuras N° 19 y 38. Producto de estas observaciones se requiere realizar cambio de aislación. Por lo tanto, se solicita Línea 1x66 Kv. San Clemente Chiburgo desenergizada, para realizar los trabajos mencionados. |  |  | 0 | 0 | 1
1607 | 4807 | 4807DP | Neomante | 4807 | Tramo | NUEVA VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019050906 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-24 11:20 | 2019-07-24 18:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E El Laurel: Pruebas definitivas Comtrade End To End por enlace MMOO de nueva linea El Laurel - Pichirropulli C2 asociado a paño J5 -J6 en El Laurel, paños J4 -J5 en S/E El Pichirropulli con pruebas de disparo efectivo en ambos extremos. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Pichirropulli C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación El Laurel, Bloqueo de trip protección 50BF de paños J5 y J6, efectuado por personal de Transelec A disposición del jefe de faena efectuado por personal de Transelec. - Subestación El Laurel, Switch de teleprotección MMOO de Linea El Laurel - Pichirropulli C2 A disposición del jefe de faena - Subestación El Laurel, Switch de teleprotección OPLAT de Linea El Laurel - Pichirropulli C2 A disposición del jefe de faena - S/E Pichirropulli: Switch de teleprotección MMOO de Linea El Laurel - Pichirropulli C2 a disposición del jefe de faena - S/E Pichirropulli: Switch de teleprotección OPLAT de Linea El Laurel - Pichirropulli C2 a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Neomante | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Informe Fallas | 2019002388 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-24 13:18 | 2019-08-01 14:53 |  |  |  | DF | 193.5833 | 1 | 0 | 0 | Quebrada Blanca informa: Trip relé sistema 2 S/E collahuasi fase B neutro/tierra. Zona 1. S/E QB. TRIP 87 T Protección diferencial | Posible pararrayo con problemas en extremo Quebrada Blanca (13,8 kV) |  | 0 | 0 | 0
1606 | 4806 | 4806DP | Neomante | 4806 | Tramo | NUEVA VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019050924 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-24 19:49 | 2019-07-25 03:37 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E El Laurel: Pruebas definitivas Comtrade End To End por enlace MMOO/FFOO de nueva linea El Laurel - Pichirropulli C1 asociado a paño J1 - J2 en Pichirropulli y paños J2 -J3 en S/E El Laurel con pruebas de disparo efectivo en ambos extremos. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Pichirropulli C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación El Laurel, Bloqueo de trip protección 50BF de paños J2 y J3 efectuado por personal de Transelec. - Subestación El Laurel, Switch de teleprotección MMOO Linea El Laurel - Pichirropulli C1 disposición del jefe de faena. - Subestación El Laurel, Switch de teleprotección OPLAT Linea El Laurel - Pichirropulli C1 disposición del jefe de faena. - S/E Pichirropulli: Switch de teleprotección MMOO Linea El Laurel - Pichirropulli C1 disposición del jefe de faena. - S/E Pichirropulli: Switch de teleprotección OPLAT Linea El Laurel - Pichirropulli C1 disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1606 | 4806 | 4806DP | Neomante | 4806 | Tramo | NUEVA VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019050925 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-24 19:50 | 2019-07-25 03:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E El Laurel: Bloqueo de trip protección 50BF de paños J2 - J3 por pruebas comtrade. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Pichirropulli C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación El Laurel, Bloqueo de trip protección 50BF de paños J2 y J3, a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
861 | 954 | 954DF | Neomante | 954 | Tramo | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2019002419 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-24 23:24 | 2019-07-25 11:56 |  |  |  | DF | 12.5333 | 1 | 0 | 0 | OPERAN LAS PROTECCIONES DE ACUERDO A LO ESPERADO |  | POR DAÑO DE CADENA DE AISLADORES SE PRODUCE FALLA A TIERRA. | 0 | 0 | 0
1604 | 4804 | 4804DF | Neomante | 4804 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA VALDIVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002382 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-24 23:54 | 2019-07-25 01:22 |  |  |  | DF | 1.4667 | 1 | 0 | 0 | Trabajos programados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1303 | 2978 | 2978DP | Neomante | 2978 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019050493 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-24 23:59 | 2019-07-26 00:18 |  |  |  | DP | 24.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajo Piloto para reemplazo de conductor entre estructuras N° 12 y 13 de L. 220 kV Crucero-Maria Elena 2, simulando que la línea está energizada, para realizar validación de procedimiento por Obra de reemplazo de conductor en L. 220 kV. Cóndores-Parinacota. Restricciones: L 220kV María Elena-Crucero, L2, Indisponible de S/E Crucero hasta la 19A. L 220kV María Elena-Lagunas, L2, Indisponible de la E 19A hasta la E 93. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Crucero, L2 Línea expresa 220 kV Crucero - Lagunas 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: instalación de equipos de puesta a tierra trifilar en la L expresa 220 kV Crucero - Lagunas 2. en estructura N°11 y 14. Verificar puentes abiertos en la E 93 de la Línea expresa 220 kV Crucero - Lagunas 2. Verificar puentes abiertos hacia S/E Maria Elena en la E 19A de la L expresa 220 kV Crucero - Lagunas 2. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019050263 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-25 05:57 | 2019-07-25 17:20 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019050263 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-25 05:57 | 2019-07-25 17:20 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Neomante | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002387 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-25 06:06 | 2019-07-25 10:03 |  |  |  | DF | 3.95 | 1 | 0 | 0 | Cliente Chuquicamata informa presencia de fuertes vientos en extremo S/E A | Presencia de fuertes vientos en la zona, extremo S/E A |  | 0 | 0 | 0
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019051175 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-25 07:19 | 2019-07-25 19:27 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por actividades de mantenimiento preventivo. Los consumos asociados al paño B8 de S/E San Fernando serán transferidos hacia el paño B1 de S/E Teno. Sin consumos finales afectados |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019051177 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-25 07:19 | 2019-07-25 19:27 |  |  |  | DP | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea del tramo de linea LT66kV Quinta-Teno por adecuación de sistema para transferir los consumos de paño B8 de S/E San Fernando a paño B1 de S/E Teno. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde el paño B1 de S/E Teno. Al termino de los trabajos, esta linea quedará nuevamente energizada en vacío desde S/E Teno. Se requiere el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52B8 de S/E Teno y la apertura del interruptor 52B1 de S/E Teno para estas maniobras |  |  | 0 | 0 | 1
1604 | 4804 | 4804DP | Neomante | 4804 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA VALDIVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019050926 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-25 08:00 | 2019-07-25 22:25 |  |  |  | DP | 14.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Valdivia: Bloqueos de unidad de bahía 87BUJ6 por pruebas Comtrade End to End asociado al paño J6. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación Valdivia, Unidad de bahía diferencial de barras 87BUJ6 en modo fuera de servicio. A disposición del jefe de faena efectuado por personal de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049672 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-25 08:05 | 2019-07-25 18:10 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de los trabajos se requiere desconectar el tramo de LT 66kV Paine- Tap Hospital, esta línea está actualmente energizada en vacío por lo que no habrá consumos afectados, en tanto el tramo de linea Tap hospital - San Fco. de Mostazal quedará energizada en vacío desde el paño B1 de S/E Mostazal, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019049751 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-25 08:09 | 2019-07-25 17:26 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1135 | 1565 | 1565DF | Neomante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002389 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-25 10:33 | 2019-07-25 10:33 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación en la línea por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Los Buenos Aires (propiedad de ENEL GREEN POWER) y reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta (propiedad de STS). Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
349 | 398 | 398DF | Neomante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002389 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-25 10:33 | 2019-07-25 10:33 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación en la línea por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Los Buenos Aires (propiedad de ENEL GREEN POWER) y reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta (propiedad de STS). Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
348 | 397 | 397DF | Neomante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002389 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-25 10:33 | 2019-07-25 10:33 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación en la línea por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Los Buenos Aires (propiedad de ENEL GREEN POWER) y reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta (propiedad de STS). Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1604 | 4804 | 4804DP | Neomante | 4804 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA VALDIVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019050927 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-25 12:07 | 2019-07-25 22:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E El Laurel: Bloqueo de trip protección 50BF de paños J1 - J2 por pruebas comtrade. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación El Laurel, Bloqueo de trip protección 50BF de paños J1 y J2, efectuado por personal de Transelec. a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1303 | 2978 | 2978DP | Neomante | 2978 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019050494 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-26 00:19 | 2019-07-26 14:54 |  |  |  | DP | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajo Piloto para reemplazo de conductor entre estructuras N° 12 y 13 de L. 220 kV Crucero-Maria Elena 2, simulando que la línea está energizada, para realizar validación de procedimiento por Obra de reemplazo de conductor en L. 220 kV. Cóndores-Parinacota. Restricciones: L 220kV María Elena-Crucero, L2, Indisponible de S/E Crucero hasta la 19A. L 220kV María Elena-Lagunas, L2, Indisponible de la E 19A hasta la E 93. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Crucero, L2 Línea expresa 220 kV Crucero - Lagunas 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: instalación de equipos de puesta a tierra trifilar en la L expresa 220 kV Crucero - Lagunas 2. en estructura N°11 y 14. Verificar puentes abiertos en la E 93 de la Línea expresa 220 kV Crucero - Lagunas 2. Verificar puentes abiertos hacia S/E Maria Elena en la E 19A de la L expresa 220 kV Crucero - Lagunas 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1612 | 4783 | 4783DP | Neomante | 4783 | Tramo | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051836 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-26 07:27 | 2019-07-28 17:53 |  |  |  | DP | 58.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Instalación de chicotes desde la acometida del marco de línea hasta el bushing de la GIS y pararrayos (futuras líneas de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 2 y Lo Aguirre - Polpaico circuito 2). NOTA: Linea se mantiene expresa entre Alto Jahuel y Polpaico (Abierto y bloqueado 89K1-3 y 89K3-3 en la S/E Lo Aguirre). Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 y línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico circuito 1 (diariamente durante las faenas). Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 o Línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lado de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1602 | 4782 | 4782DP | Neomante | 4782 | Tramo | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051837 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-26 07:27 | 2019-07-28 17:53 |  |  |  | DP | 58.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Instalación de chicotes desde la acometida del marco de línea hasta el bushing de la GIS y pararrayos (futuras líneas de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 2 y Lo Aguirre - Polpaico circuito 2). NOTA: Linea se mantiene expresa entre Alto Jahuel y Polpaico (Abierto y bloqueado 89K1-3 y 89K3-3 en la S/E Lo Aguirre). Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 y línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico circuito 1 (diariamente durante las faenas). Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 o Línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lado de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1612 | 4783 | 4783DP | Neomante | 4783 | Tramo | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051861 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-26 07:27 | 2019-07-26 18:32 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo y limpieza de aislación en cadenas del puente en estructuras 17 y 63. Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo a ambos extremos en llegada y salida de estructura a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1602 | 4782 | 4782DP | Neomante | 4782 | Tramo | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051862 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-26 07:27 | 2019-07-26 18:32 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo y limpieza de aislación en cadenas del puente en estructuras 17 y 63. Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo a ambos extremos en llegada y salida de estructura a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DF | Neomante | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002396 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-26 08:17 | 2019-07-26 08:56 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | Apertura paño 52B5 de Linea 66kV Iquique - Pozo Almonte, opera prot. 67N, Fase 2 a tierra | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002397 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-26 10:29 | 2019-07-26 10:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52BR de S/E Loncoche sin consumos afectados. Observación: Interruptor 52B4 de S/E Loncoche está transferido al 52BR de S/E Loncoche, según informe limitación N°2019000814. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1581 | 4718 | 4718DF | Neomante | 4718 | Tramo | ENCUENTRO - SPENCE 220KV C1 [En_Revision] | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención | 2019052849 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-26 18:13 | 2019-08-13 21:10 |  |  |  | DF | 434.95 | 0 | 0 | 0 | Continuación de la puesta en servicio de la SE SGO. Dudas llamar a Gerardo Alvarez +56987876337 Se sacara de servicio barra 1 de 23kv en SE SGO |  |  | 0 | 1 | 0
1450 | 4001 | 4001DP | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019052222 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-27 05:41 | 2019-07-27 06:01 |  |  |  | DP | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita Desconexión de línea Los Changos - Cumbre 500 kV Circuito N°1, para realizar apertura de desconectador 89K6-3 (Desconectador By-Pass del CSK6 en S/E Los Changos) con referencia de IL 2019000813 e IF 2019001930. |  |  | 0 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019051799 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-27 06:45 | 2019-07-27 16:39 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
1612 | 4783 | 4783DP | Neomante | 4783 | Tramo | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051954 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-27 07:21 | 2019-07-27 19:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades en la la línea de 500 kV Alto Jahuel - Polpaico circuito 2: Reemplazo y limpieza de aislación en cadenas del puente en estructuras 42 y 44. Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo a ambos extremos en llegada y salida de estructura a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1602 | 4782 | 4782DP | Neomante | 4782 | Tramo | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051955 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-27 07:21 | 2019-07-27 19:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades en la la línea de 500 kV Alto Jahuel - Polpaico circuito 2: Reemplazo y limpieza de aislación en cadenas del puente en estructuras 42 y 44. Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo a ambos extremos en llegada y salida de estructura a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
510 | 578 | 578DP | Neomante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049618 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-27 08:08 | 2019-07-27 22:11 |  |  |  | DP | 14.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a 89J4-2, PRJ4, TCJ4, 89J4-T, TPJ4, CAJ4, TOJ4 y 89J4-3. Reemplazo de malla anti pájaros TOJ4. Reemplazar ITE Motor 52J4 Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación Puerto Montt, Se Instalaran Equipos de puesta a Tierra entre 89J4-1 y 52J4, entre 52J4 y 89J4-2, entre 89J4-2 y 89J4-3, entre 89J4-3 y Barra de Transferencia, entre TPJ4 y TCJ4, entre TCJ4 y 89J4-T con PRJ4, en bajada de CAJ4 Inmovilizado Bloqueo del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
510 | 578 | 578DP | Neomante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049617 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-27 09:03 | 2019-07-27 15:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Canutillar: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos PRJ1, CAJ1 y TOJ1. Revisar y reparar malla de TOJ1. Revisar y reemplazar letreros del paño J1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - S/E Canutillar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada del PRJ1, en conexiones de bajada del CAJ1. |  |  | 0 | 0 | 1
510 | 578 | 578DP | Neomante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052325 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-27 09:06 | 2019-07-27 22:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Investigación en circuitos de Control asociado sistemas de protección 1 y 2 del paño J4, por anormalidad de arranque cruzado entre sistemas 1 y 2 mas pruebas sobre ambos sistemas de protección y pruebas de falla simulada en protección sistema 2 del paño J4.. . Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Protección 87BUJ4 en modo Fuera de servicio. Abrir a disposición del jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
1047 | 1402 | 1402DP | Neomante | 1402 | Tramo | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019050410 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-27 22:10 | 2019-07-28 10:38 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Por conexión de nuevo Paño J9 (San Gabriel); se requiere de la desconexión del paño J6 en S/E Mulchen asociado a Línea 220 kV Angostura-Mulchen cto.2 para realizar Inyección primaria de corrientes entre nuevo paño J9 y paño de referencia J6. Verificación de estabilidad de protección diferencial de barras 87B |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Neomante | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019051043 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-28 07:13 | 2019-09-01 13:18 |  |  |  | DP | 846.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales: S/E Antofagasta abiertos: 89H3-1, 89H3-2 S/E Antofagasta a disposición del jefe de faenas 52H3 Extremo Tap Off Desalant abiertos puentes en estructura n°188B |  |  | 0 | 0 | 1
1612 | 4783 | 4783DP | Neomante | 4783 | Tramo | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051957 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-28 07:22 | 2019-07-28 17:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades en la línea de 500 kV Alto Jahuel - Polpaico circuito 2: Reemplazo y limpieza de aislación en cadenas del puente en estructuras 135 y 137. Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo a ambos extremos en llegada y salida de estructura a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1602 | 4782 | 4782DP | Neomante | 4782 | Tramo | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051958 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-28 07:22 | 2019-07-28 17:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades en la línea de 500 kV Alto Jahuel - Polpaico circuito 2: Reemplazo y limpieza de aislación en cadenas del puente en estructuras 135 y 137. Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo a ambos extremos en llegada y salida de estructura a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
395 | 446 | 446DP | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019051542 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-28 07:28 | 2019-07-28 16:20 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión de la LT 66kV Malloa - Quinta de Tilcoco, los consumos de S/E Quinta de Tilcoco serán transferidos a otras instalaciones a través de redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
445 | 506 | 506DP | Neomante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019051067 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-28 07:49 | 2019-07-28 17:58 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Por desconexión del T1 de S/E Hualte según SD2019051068. |  |  | 0 | 0 | 1
1602 | 4782 | 4782DP | Neomante | 4782 | Tramo | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052201 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-28 08:06 | 2019-07-28 17:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al paño de 500 kV K1 -Lo Aguirre 2. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones y pruebas N-I-T. S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones y pruebas N-I-T. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra B de 500 kV o S/E Polpaico: Barra A o B de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de tierras provisionales de bloqueo en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Cerrado y a disposición desconectador 89K1-T, en su reemplazo se instalarán tierra provisionales de bloqueo mientras sea intervenido. El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños K1 y KR mientras dure la intervención y pasará a fuera de servicio los BU de cada paño. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52K1 y 52KR. S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños K4 y KR mientras dure la intervención y pasará a fuera los BU de cada paño. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52K4 y 52KR. |  |  | 0 | 0 | 1
333 | 380 | 380DP | Neomante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019051666 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-28 08:30 | 2019-07-28 13:50 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la línea serán transferidos a por redes de MT a subestación Latorre. |  |  | 0 | 0 | 1
329 | 376 | 376DP | Neomante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019051667 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-28 08:30 | 2019-07-28 13:50 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de la línea serán transferidos a línea Talcahuano-Latorre N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1612 | 4783 | 4783DP | Neomante | 4783 | Tramo | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052206 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-28 08:55 | 2019-07-28 17:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al paño de 500 kV K4 -Lo Aguirre 2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra A o B de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de tierras provisionales de bloqueo en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Cerrado y a disposición desconectador 89K4-T, en su reemplazo se instalarán tierra provisionales de bloqueo mientras sea intervenido. |  |  | 0 | 0 | 1
1612 | 4783 | 4783DP | Neomante | 4783 | Tramo | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052202 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-28 09:00 | 2019-07-28 17:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al paño de 500 kV K1 -Lo Aguirre 2. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones y pruebas N-I-T. S/E Alto Jahuel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones y pruebas N-I-T. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra B de 500 kV o S/E Polpaico: Barra A o B de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de tierras provisionales de bloqueo en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Cerrado y a disposición desconectador 89K1-T, en su reemplazo se instalarán tierra provisionales de bloqueo mientras sea intervenido. El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños K1 y KR mientras dure la intervención y pasará a fuera de servicio los BU de cada paño. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52K1 y 52KR. S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños K4 y KR mientras dure la intervención y pasará a fuera los BU de cada paño. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52K4 y 52KR. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002407 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-29 07:45 | 2019-07-29 18:49 |  |  |  | DF | 11.0667 | 1 | 0 | 0 | A las 08:07 horas, se realiza reconexión manual de prueba sin éxito. (falla permanente). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
188 | 203 | 203DP | Neomante | 203 | Tramo | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019050755 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-29 07:51 | 2019-07-29 18:51 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de aumento de capacidad en la línea 110 kV Choapa - Illapel de acuerdo a NUP-467, se requiere desconectar la linea para realizar trabajos de obras civiles provisorios sobre estructura 617 y 618 (Instalación de tirantes, intercalación de postes). Para esto se realizan cambios de topología en la red eléctrica consistentes en transferir carga de las SSEE Illapel, Salamanca y Combarbalá desde el nudo Choapa hacia el nudo Pan de Azúcar y transferir carga de las SSEE Quereo, Quinquimo desde el Nudo Choapa hacia el nudo Quillota. |  |  | 0 | 0 | 1
53 | 52 | 52DP | Neomante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019046991 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-29 08:06 | 2019-07-29 17:42 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos consideran consumos del sistema LT 66 KV Laguna Verde - San Antonio, transferidos hacia nodo Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019052215 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-29 08:27 | 2019-07-29 17:55 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-29 08:28 | 2019-07-29 15:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de condensador de acoplamiento desenergizado., S/E Huasco: Mantenimiento Condición a Condensador de acoplamiento (CAH1) y Trampa de onda (TOH1). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de CAH1 y en ambos lados de TOH1. . |  |  | 0 | 0 | 1
1479 | 4234 | 4234DP_E | Neomante | 4234 | Tramo | KIMAL - CRUCERO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019049379 | externo | Programada | Desconexión | 2019-07-29 08:42 | 2019-07-29 16:35 |  |  |  | DP_E | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Crucero, paño J16: Pruebas de control a circuitos de control paño J16, prueba de desenganche de protecciones del paño en condición N-I-T. Medidas de aislación CC y CA. Reapriete de conexiones. ,S/E Crucero: Prolongación de Envío de 85A en Protección S1 GE Paño J16 y Verificación de las del Cambio Realizado. Restricciones: L 220 kV Crucero - Kimal C2 indisponible Paño JR de S/E Crucero indisponible Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ16, CRU-Kimal 2, (Barra 220 kV sección 1 de S/E Crucero) Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Crucero, Trip 50BF hacia 87B Bloqueado Subestación Crucero, BU protección 87B paño J16 Bloqueado Subestación Crucero, BU protección 87B paño JR Bloqueado Subestación Crucero, Trip Hacia el 52J16 Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 0
1407 | 3201 | 3201DF | Neomante | 3201 | Tramo | ESCONDIDA - TAP OFF 640 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019053047 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-29 09:04 | 2019-07-29 20:42 |  |  |  | DF | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Escondida Abierto y Bloqueado: 89B1-1 89B1-2 S/E Escondida Abierto 52B1 S/E Escondida Cerrado y Bloquedo 89B1-2T S/E 640 Abierto y Bloqueado: 89B641B-1 Puentes abiertos en la Estructura 23. |  |  | 0 | 1 | 0
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051028 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-29 12:43 | 2019-07-29 15:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de condensador de acoplamiento desenergizado., S/E Maitencillo: Mantenimiento Condición a Condensador de acoplamiento (CAH3) y Trampa de onda (TOH3). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de CAH3 y en ambos lados de TOH3. . |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019053162 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-29 13:35 | 2019-07-29 18:49 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección y atención falla. Atención de falla y reparación de conductor cortado y reemplazo de estructura N°60 de Línea 110 kV Huasco - Maitencillo C1. Relacionado con IF2019002407. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Puesta a Tierra Provisional Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Los Bloqueos se instalará en estructuras adyacentes a la zona de trabajo |  |  | 0 | 1 | 0
248 | 272 | 272DF | Neomante | 272 | Tramo | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019053361 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-29 18:08 | 2019-07-29 23:18 |  |  |  | DF | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
247 | 271 | 271DF | Neomante | 271 | Tramo | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019053361 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-29 18:08 | 2019-07-29 23:18 |  |  |  | DF | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
188 | 203 | 203DP | Neomante | 203 | Tramo | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019050756 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-30 07:45 | 2019-07-30 18:22 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de aumento de capacidad en la línea 110 kV Choapa - Illapel de acuerdo a NUP-467, se requiere desconectar la linea para realizar trabajos de obras civiles sobre estructura 617 y 618 (Instalación de tirantes, intercalación de postes, armado de estructuras y tendido). Para esto se realizan cambios de topología en la red eléctrica consistentes en transferir carga de las SSEE Illapel, Salamanca y Combarbalá desde el nudo Choapa hacia el nudo Pan de Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019052216 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-30 08:17 | 2019-07-30 17:48 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Neomante | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019052116 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-30 08:28 | 2019-07-30 12:07 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: - S/E Tocopilla: - Abiertos 52H1, 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3. - Cerrado 89H1-3T -S/E A: - Abiertos 52H1, 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3. - Cerrado 89H1-3T. ENCARGADO DE MANIOBRA: - S/E Tocopilla - Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
53 | 52 | 52DP | Neomante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019046992 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-30 08:55 | 2019-07-30 17:45 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos consideran consumos del sistema LT 66 KV Laguna Verde - San Antonio, transferidos hacia nodo Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
133 | 139 | 139DF | Neomante | 139 | Tramo | MAULE - LIRCAY 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Informe Fallas | 2019002421 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-30 13:07 | 2019-07-30 14:17 |  |  |  | DF | 1.1667 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | La falla se produce producto de terceras personas, por corte de árbol próximo a estructura 92 en Lat 66 Kv Lircay - Maule, la cual activa de forma inmediata la protección de distancia 7SA61, arrojando falla en Km 16.3. | 0 | 0 | 0
182 | 195 | 195DF | Neomante | 195 | Tramo | CHONCHI - QUELLON 110KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019002416 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-07-30 13:59 | 2019-07-30 14:31 |  |  |  | DF | 0.53333 | 1 | 0 | 0 | Apertura de línea 110kV Chonchi - Quellon por error de personal que estaba integrando señales al nuevo SCADA |  | Error de personal que estaba integrando señales al nuevo SCADA | 0 | 0 | 0
188 | 203 | 203DP | Neomante | 203 | Tramo | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019050758 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-31 07:55 | 2019-07-31 19:00 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de aumento de capacidad en la línea 110 kV Choapa - Illapel de acuerdo a NUP-467, se requiere desconectar la linea para realizar trabajos de obras civiles sobre estructura 617 y 618 (Instalación de tirantes, intercalación de postes, armado de estructuras y tendido). Para esto se realizan cambios de topología en la red eléctrica consistentes en transferir carga de las SSEE Illapel, Salamanca y Combarbalá desde el nudo Choapa hacia el nudo Pan de Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019052217 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-31 08:20 | 2019-07-31 18:07 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1466 | 4205 | 4205DF | Neomante | 4205 | Tramo | ESCONDIDA - MONTURAQUI 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019053878 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-07-31 08:35 | 2019-07-31 14:17 |  |  |  | DF | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Abierto interruptor 52B3 de S/E Escondida, Abierto y bloqueado desconectador 89B3-2 de S/E Escondida y abierto y bloqueado desconectador 89BL1-1 de S/E Neurara. Cerrado y bloqueado desconectador puesta a tierra 89B3-2T de S/E Escondida y Cerrado y bloqueado desconectador puesta a tierra 89BL1-1T de S/E Neurara. |  |  | 0 | 1 | 0
53 | 52 | 52DP | Neomante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019046993 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-31 08:45 | 2019-07-31 17:24 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Trabajos consideran consumos del sistema LT 66 KV Laguna Verde - San Antonio, transferidos hacia nodo Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
1385 | 3114 | 3114DP | Neomante | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019051490 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-31 09:01 | 2019-07-31 15:21 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE CH Chapiquiña: Abierto 89B2-1; Abierto 89B2-2; Abierto 89B2-3; Cerrado 89B2-2T ; SE Arica: Abierto 89B2-1; Abierto 89B2-2; Abierto 89B2-3; Cerrado 89B2-2T; Tap Off El Águila: Abierto 89BF-T1. GM SARIB01. |  |  | 0 | 0 | 1
1386 | 3115 | 3115DP | Neomante | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019051490 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-31 09:01 | 2019-07-31 15:21 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE CH Chapiquiña: Abierto 89B2-1; Abierto 89B2-2; Abierto 89B2-3; Cerrado 89B2-2T ; SE Arica: Abierto 89B2-1; Abierto 89B2-2; Abierto 89B2-3; Cerrado 89B2-2T; Tap Off El Águila: Abierto 89BF-T1. GM SARIB01. |  |  | 0 | 0 | 1
181 | 194 | 194DP | Neomante | 194 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052413 | interno | Programada | Desconexión | 2019-07-31 10:53 | 2019-07-31 15:37 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para investigación en circuito de potenciales por operación incorrecta de protección sistema 1. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. El Jefe de Faena debe verificar bloqueada la protección 21-21N 50BF del sistema 1. |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | 4015 | 4015DP | Neomante | 4015 | Tramo | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019053404 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-01 00:19 | 2019-08-01 01:01 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | S/E Ciruelos: Por trabajos de ampliación en barra de transferencia, se requiere realizar pruebas de energización a través de LT Ciruelos - Valdivia C2. (Prueba Experimental) Condiciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalación en riesgo: L 220kV Ciruelos-Valdivia C2 al momento de la energización. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019051610 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-01 06:04 | 2019-08-01 17:29 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
188 | 203 | 203DP | Neomante | 203 | Tramo | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019050759 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-01 07:47 | 2019-08-01 18:57 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de aumento de capacidad en la línea 110 kV Choapa - Illapel de acuerdo a NUP-467, se requiere desconectar la linea para realizar trabajos de obras civiles sobre estructura 617 y 618 (Instalación de tirantes, intercalación de postes, armado de estructuras y tendido). Para esto se realizan cambios de topología en la red eléctrica consistentes en transferir carga de las SSEE Illapel, Salamanca y Combarbalá desde el nudo Choapa hacia el nudo Pan de Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 1
1064 | 1424 | 1424DP | Neomante | 1424 | Tramo | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051375 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-01 07:58 | 2019-08-01 18:29 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento y medidas eléctricas a TCJ9, TPJ9, CAJ9, TOJ9, 89J9-2, 89J9-3, 89J9-T. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra entre 52J9 y 89J9-2. Bloqueos Jefe de Faena. Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra entre 89J9-2 y 89J9-3. Bloqueos Jefe de Faena . Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra entre 89J9-3 y Barra de Transferencia . Bloqueos Jefe de Faena. Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra en conexiones de bajada de TP J9 . Bloqueos Jefe de Faena. Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra entre TCJ9 y 89J9-T. Bloqueos Jefe de Faena. Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra en conexiones de bajada de CAJ9. Bloqueos Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1065 | 1425 | 1425DP | Neomante | 1425 | Tramo | TAP EL ROSAL - DUQUECO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019051375 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-01 07:58 | 2019-08-01 18:29 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua: Mantenimiento y medidas eléctricas a TCJ9, TPJ9, CAJ9, TOJ9, 89J9-2, 89J9-3, 89J9-T. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra entre 52J9 y 89J9-2. Bloqueos Jefe de Faena. Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra entre 89J9-2 y 89J9-3. Bloqueos Jefe de Faena . Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra entre 89J9-3 y Barra de Transferencia . Bloqueos Jefe de Faena. Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra en conexiones de bajada de TP J9 . Bloqueos Jefe de Faena. Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra entre TCJ9 y 89J9-T. Bloqueos Jefe de Faena. Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra en conexiones de bajada de CAJ9. Bloqueos Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019052676 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-01 07:59 | 2019-08-01 16:52 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. No existen transferencias de cargas dado que esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019052218 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-01 08:17 | 2019-08-01 17:37 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
53 | 52 | 52DP | Neomante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019046994 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-01 08:26 | 2019-08-01 18:35 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos consideran consumos del sistema LT 66 KV Laguna Verde - San Antonio, transferidos hacia nodo Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
62 | 63 | 63DP | Neomante | 63 | Tramo | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019051592 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-01 08:28 | 2019-08-01 18:45 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico de los equipos primarios del paño B3(limpieza de aislación, pruebas de aislación, factor de potencia, resistencia de aislación, etc.) en subestación Aconcagua por lo que se solicita la desconexión de la línea 66 kV, Los Quilos - Aconcagua. Por mantenimiento mayor de la central Aconcagua, Generación realizara cambio de Tableros de SS/AA de CC-CA, para esto se realizara lo siguiente: - Se verificara alambrado y posterior energización de nuevo tablero de CC-CA. Para luego verificar en equipos paño B3(52B3, 89B3-1 y 89B3-2 y paneles de control y protecciones) y volver a energizar desde nuevo tableros de CC-CA. |  |  | 0 | 0 | 1
215 | 238 | 238DP | Neomante | 238 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019052351 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-01 23:19 | 2019-08-02 07:22 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor 52BS acoplador de barra 66kV de S/E Buin. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
483 | 551 | 551DP | Neomante | 551 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019052351 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-01 23:19 | 2019-08-02 07:22 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor 52BS acoplador de barra 66kV de S/E Buin. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019052352 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-01 23:19 | 2019-08-02 07:22 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019051611 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-02 05:57 | 2019-08-02 16:30 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
188 | 203 | 203DP | Neomante | 203 | Tramo | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019050760 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-02 06:08 | 2019-08-02 18:26 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de aumento de capacidad en la línea 110 kV Choapa - Illapel de acuerdo a NUP-467, se requiere desconectar la linea para realizar trabajos de obras civiles sobre estructura 617 y 618 (Instalación de tirantes, intercalación de postes, armado de estructuras y tendido). Para esto se realizan cambios de topología en la red eléctrica consistentes en transferir carga de las SSEE Illapel, Salamanca y Combarbalá desde el nudo Choapa hacia el nudo Pan de Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019052219 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-02 08:14 | 2019-08-02 15:45 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
606 | 684 | 684DP | Neomante | 684 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019052678 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-02 08:53 | 2019-08-02 15:51 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos se requiere desconexión de tramo Tap Achupalllas - Tap Reñaca, el que actualmente se encuentra fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | 3057 | 3057DF | Neomante | 3057 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019054662 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-02 11:57 | 2019-08-02 12:47 |  |  |  | DF | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: Abierto los interruptores 52J2, 52JT1, 52JT3, 52JT4, 52B1, 52DT3, 52CT3, 52DT4, 52CT4 en Subestación Coloso y 52J4 de Subestación O´Higgins. |  |  | 0 | 1 | 0
665 | 745 | 745DF | Neomante | 745 | Tramo | LORD COCHRANE - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002452 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-02 17:44 | 2019-08-11 05:41 |  |  |  | DF | 203.95 | 1 | 0 | 0 | Hubo interrupción de servicio a clientes sistema network de subestación Lord Cochrane y a servicios del Metro en Línea N°1 | Acción de Retroexcavadora |  | 0 | 0 | 0
281 | 313 | 313DF | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019054889 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-03 08:39 | 2019-08-03 13:44 |  |  |  | DF | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de conductor con hebras cortadas en vano 127-128. Reparación de alta criticidad, el cual al no ejecutarse reviste riesgo de falla a la instalación, por tanto la reparación soluciona un potencial punto de falla. Este aviso tiene relación con aviso CEN 2019052897. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Charrua-Hualpén (Restricción a la Reconexión) Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Charrúa: Se instalarán tierras trifilares de bloqueo a ambos lados de las estructuras a intervenir en L 154 KV Charrúa Concepción. |  |  | 0 | 1 | 0
37 | 36 | 36DP | Neomante | 36 | Tramo | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019050231 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-03 23:50 | 2019-08-05 00:30 |  |  |  | DP | 24.6667 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de línea en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
917 | 1045 | 1045DP | Neomante | 1045 | Tramo | LA RONDA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019052696 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-04 06:41 | 2019-08-04 19:14 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Los consumos de S/E La Ronda quedaran alimentados desde S/E San Fernando y los consumos de S/E San Vicente TT quedarán alimentados desde S/E Malloa154kV |  |  | 0 | 0 | 1
208 | 230 | 230DP | Neomante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019053461 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-04 08:05 | 2019-08-04 21:43 |  |  |  | DP | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Instalación indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir, El jefe de faena bloqueará la protección 50BF mientras dure la intervención. S/E Alto Jahuel: A disposición del jefe de faena interruptor 52A1, coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
209 | 231 | 231DP | Neomante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019053461 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-04 08:05 | 2019-08-04 21:43 |  |  |  | DP | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Instalación indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir, El jefe de faena bloqueará la protección 50BF mientras dure la intervención. S/E Alto Jahuel: A disposición del jefe de faena interruptor 52A1, coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
211 | 233 | 233DP | Neomante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019053461 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-04 08:05 | 2019-08-04 21:43 |  |  |  | DP | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Instalación indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir, El jefe de faena bloqueará la protección 50BF mientras dure la intervención. S/E Alto Jahuel: A disposición del jefe de faena interruptor 52A1, coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
328 | 375 | 375DP | Neomante | 375 | Tramo | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019053461 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-04 08:05 | 2019-08-04 21:43 |  |  |  | DP | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Instalación indisponible. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir, El jefe de faena bloqueará la protección 50BF mientras dure la intervención. S/E Alto Jahuel: A disposición del jefe de faena interruptor 52A1, coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019053148 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-04 08:58 | 2019-08-04 14:47 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Villarrica 1 por revisión y pruebas al mecanismo de control del interruptor 52B4 de S/E Loncoche y pruebas efectivas desde protección del paño B4 (52B4 actualmente transferido a través de 52BR de S/E Loncoche). Consumos de línea 66 kV Loncoche-Villarrica 1 serán respaldados a través de línea 66 kV Loncoche-Villarrica 2. Relacionada con SD 2019048147. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019053398 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-05 05:53 | 2019-08-05 17:23 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N°1 para realizar Trabajos de limpieza y cambio de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019053398 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-05 05:53 | 2019-08-05 17:23 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N°1 para realizar Trabajos de limpieza y cambio de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
188 | 203 | 203DP | Neomante | 203 | Tramo | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019050761 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-05 07:33 | 2019-08-05 19:23 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de aumento de capacidad en la línea 110 kV Choapa - Illapel de acuerdo a NUP-467, se requiere desconectar la linea para realizar trabajos de obras civiles sobre estructura 617 y 618 (Instalación de tirantes, intercalación de postes, armado de estructuras y tendido). Para esto se realizan cambios de topología en la red eléctrica consistentes en transferir carga de las SSEE Illapel, Salamanca y Combarbalá desde el nudo Choapa hacia el nudo Pan de Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 1
832 | 923 | 923DP | Neomante | 923 | Tramo | HUASCO - PELLETS 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2019053967 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-05 08:04 | 2019-08-09 19:00 |  |  |  | DP | 106.9333 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará en dos etapas, primero Paño CAP 1-Luego Paño CAP 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | 1359 | 1359DP | Neomante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019046972 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-05 08:36 | 2019-08-05 18:00 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos consideran consumos del sistema LT 66 KV Laguna Verde - San Antonio, transferidos hacia nodo Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019054180 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-05 08:42 | 2019-08-05 18:21 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019055032 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-05 09:01 | 2019-08-05 20:00 |  |  |  | DF | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Lo mas probable es que se realice un reapriete o cambio de algún componente en el punto de conexión. |  |  | 0 | 1 | 0
36 | 34 | 34DP | Neomante | 34 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2019053395 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-05 09:07 | 2019-08-10 15:07 |  |  |  | DP | 126 | 0 | 0 | 0 | Se realizará en conjunto con La Higuera, según comunicación HLH-2019-1361 |  |  | 0 | 0 | 1
96 | 98 | 98DP | Neomante | 98 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2019053395 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-05 09:07 | 2019-08-10 15:07 |  |  |  | DP | 126 | 0 | 0 | 0 | Se realizará en conjunto con La Higuera, según comunicación HLH-2019-1361 |  |  | 0 | 0 | 1
309 | 348 | 348DF | Neomante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002461 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-05 09:19 | 2019-08-05 09:19 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B2 de S/E Alonso de Rivera, sin consumos afectados . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1135 | 1565 | 1565DF | Neomante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002462 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-05 10:54 | 2019-08-05 10:59 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática éxito de línea 66 KV Buenos Aires-Nahuelbuta, interruptor propiedad de Parque Eólico Buenos Aires. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
349 | 398 | 398DF | Neomante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002462 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-05 10:54 | 2019-08-05 10:59 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática éxito de línea 66 KV Buenos Aires-Nahuelbuta, interruptor propiedad de Parque Eólico Buenos Aires. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
348 | 397 | 397DF | Neomante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002462 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-05 10:54 | 2019-08-05 10:59 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática éxito de línea 66 KV Buenos Aires-Nahuelbuta, interruptor propiedad de Parque Eólico Buenos Aires. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019054618 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-05 11:47 | 2019-08-07 16:43 |  |  |  | DP | 52.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan de acuerdo a carta enviada GIO CEN 2019 35.- |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019054618 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-05 11:47 | 2019-08-07 16:43 |  |  |  | DP | 52.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan de acuerdo a carta enviada GIO CEN 2019 35.- |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019054618 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-05 11:47 | 2019-08-07 16:43 |  |  |  | DP | 52.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan de acuerdo a carta enviada GIO CEN 2019 35.- |  |  | 0 | 0 | 1
267 | 291 | 291DF | Neomante | 291 | Tramo | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002472 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-05 13:52 | 2019-08-05 20:41 |  |  |  | DF | 6.8167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B2 de S/E Malloa, afectando los consumos de SS/EE Las Cabras y El Manzano. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019053399 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-06 05:48 | 2019-08-06 19:31 |  |  |  | DP | 13.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N°1 para realizar Trabajos de limpieza y cambio de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019053399 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-06 05:48 | 2019-08-06 19:31 |  |  |  | DP | 13.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N°1 para realizar Trabajos de limpieza y cambio de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
188 | 203 | 203DP | Neomante | 203 | Tramo | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019053043 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-06 07:20 | 2019-08-06 20:16 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Por proyecto de aumento de capacidad en la línea 110 kV Choapa - Illapel de acuerdo a NUP-467, se requiere desconectar la linea para realizar trabajos de obras civiles provisorios sobre estructura 617 y 618 (Instalación de tirantes, intercalación de postes). Para esto se realizan cambios de topología en la red eléctrica consistentes en transferir carga de las SSEE Illapel, Salamanca y Combarbalá desde el nudo Choapa hacia el nudo Pan de Azúcar y transferir carga de las SSEE Quereo, Quinquimo desde el Nudo Choapa hacia el nudo Quillota. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019054181 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-06 08:18 | 2019-08-06 18:56 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | 1359 | 1359DP | Neomante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019046987 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-06 08:34 | 2019-08-06 17:01 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Trabajos consideran consumos del sistema LT 66 KV Laguna Verde - San Antonio, transferidos hacia nodo Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
659 | 739 | 739DF | Neomante | 739 | Tramo | TAP LO AGUIRRE - LO PRADO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002486 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-06 10:39 | 2019-08-06 13:05 |  |  |  | DF | 2.4333 | 1 | 0 | 0 | 10:39 hrs Operación de Cto. N°1 110 kv Cerro Navia Lo Aguirre en S/E Cerro Navia. Base de datos neomante al pichar la opción la opción de Cto N°1 graba el Cto. 2. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
348 | 397 | 397DF | Neomante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019055532 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-06 12:26 | 2019-08-06 17:38 |  |  |  | DF | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Microcorte consumos de S/E Negrete y EFE Renaico. en coordinacion EFE, FRONTEL y ENEL GREEN POWER |  |  | 0 | 1 | 0
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019053400 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-07 05:43 | 2019-08-07 17:45 |  |  |  | DP | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N°1 para realizar Trabajos de limpieza y cambio de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019053400 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-07 05:43 | 2019-08-07 17:45 |  |  |  | DP | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N°1 para realizar Trabajos de limpieza y cambio de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019054182 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-07 08:05 | 2019-08-07 18:17 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | 1359 | 1359DP | Neomante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019046988 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-07 08:44 | 2019-08-07 19:13 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos consideran consumos del sistema LT 66 KV Laguna Verde - San Antonio, transferidos hacia nodo Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
1310 | 2987 | 2987DP | Neomante | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019053833 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-07 10:21 | 2019-08-07 19:35 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Abiertos: 89J8-1 y 89J8-2. Abierto y a disposición de jefe de faena: 52J8. S/E Sulfuros: Abiertos: 89J1-1 y 89J1-2. Abierto y a disposición de jefe de faena: 52J1. |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | 3999 | 3999DF | Neomante | 3999 | Tramo | TEN – CHANGOS 220KV C1 | TEN | Informe Fallas | 2019002497 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-07 15:46 | 2019-08-07 16:18 |  |  |  | DF | 0.53333 | 1 | 0 | 0 | Se investigará causa de lo acontecido previa a programación. | Actuación de la Unidad de Protección 50BF asociada al interruptor 52J2 en S/E Los Changos, debido al reajuste de contactos del relé Buchholz correspondiente al ATR Nº1. |  | 0 | 0 | 0
1273 | 2933 | 2933DP | Neomante | 2933 | Tramo | BOLERO - LABERINTO 220KV C1 | HELIO ATACAMA TRES | Desconexión / Intervención | 2019055029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-07 18:00 | 2019-08-08 03:13 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas sobre protecciones del switchgear 33 kV de S/E Bolero y de las protecciones 220 kV de los paños JT1 y JT2 S/E Bolero. Condiciones requeridas: A disposición del Jefe de Faena 52J3 en S/E Bolero; Abierto 52J14L, 89J14-A y 89J14-B en S/E Laberinto. Asociado a SD 2019055025. |  |  | 0 | 0 | 1
335 | 383 | 383DP | Neomante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019053622 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-08 04:02 | 2019-08-08 04:19 |  |  |  | DP | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos no es posible de realizar con instalación energizada debido a la cercanía del árbol y lo peligroso del terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019053401 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-08 05:58 | 2019-08-08 17:24 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N°1 para realizar Trabajos de limpieza y cambio de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019053401 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-08 05:58 | 2019-08-08 17:24 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N°1 para realizar Trabajos de limpieza y cambio de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019054183 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-08 08:18 | 2019-08-08 18:08 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | 1359 | 1359DP | Neomante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019046990 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-08 08:46 | 2019-08-08 17:14 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos consideran consumos del sistema LT 66 KV Laguna Verde - San Antonio, transferidos hacia nodo Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002500 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-08 12:11 | 2019-08-08 12:20 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzosa de interruptor 52B1 de S/E Illapel, LT 66kV Illapel-Combarbalá, afectando los consumos de S/E El Espino, con 0,2 KW. Protección 21, Fase A a tierra a 52,56 km, en estructura N°34. Falla se produjo durante la ejecución de lavado de aislación, asociado al documento N° 2019054511. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
155 | 165 | 165DF | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002500 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-08 12:11 | 2019-08-08 12:20 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzosa de interruptor 52B1 de S/E Illapel, LT 66kV Illapel-Combarbalá, afectando los consumos de S/E El Espino, con 0,2 KW. Protección 21, Fase A a tierra a 52,56 km, en estructura N°34. Falla se produjo durante la ejecución de lavado de aislación, asociado al documento N° 2019054511. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1273 | 2933 | 2933DP | Neomante | 2933 | Tramo | BOLERO - LABERINTO 220KV C1 | HELIO ATACAMA TRES | Desconexión / Intervención | 2019055030 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-08 18:46 | 2019-08-09 02:02 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas sobre protecciones del switchgear 33 kV de S/E Bolero y de las protecciones 220 kV de los paños JT1 y JT2 S/E Bolero. Condiciones requeridas: A disposición del Jefe de Faena 52J3 en S/E Bolero; Abierto 52J14L, 89J14-A y 89J14-B en S/E Laberinto. Asociado a SD 2019055026. |  |  | 0 | 0 | 1
215 | 238 | 238DP | Neomante | 238 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019054381 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-08 23:16 | 2019-08-09 07:21 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor 52BS acoplador de barra 66kV de S/E Buin. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
483 | 551 | 551DP | Neomante | 551 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019054381 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-08 23:16 | 2019-08-09 07:21 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor 52BS acoplador de barra 66kV de S/E Buin. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019054390 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-08 23:16 | 2019-08-09 07:21 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019054185 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-09 08:20 | 2019-08-09 14:55 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
315 | 358 | 358DP | Neomante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052925 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-09 09:52 | 2019-08-09 18:38 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Canutillar: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a PRJ2, CAJ2 y TOJ2. Reemplazo de letrero de identificación equipos paño J2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Canutillar: Instalar equipos de puesta a tierra entre PRJ2 y Mufa paño J2, bloqueo del jefe de faena Subestación Canutillar: Instalar equipos de puesta a tierra en conexión de llegada a TOJ2, bloqueo del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
1281 | 2942 | 2942DP | Neomante | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019055726 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-09 09:53 | 2019-08-09 14:58 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | S/E Chacaya: Abiertos 52J6, 89J6-1, 89J6-2, 89J6-3 S/E Chacaya: Cerrado 89J6-2T S/E El Cobre: Abiertos 52J3, 89J3-3 S/E El Cobre: Cerrado 89J3-3T Se Considera bloqueo de 50 BF Paño J6 S/E Chacaya |  |  | 0 | 0 | 1
315 | 358 | 358DP | Neomante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019054561 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-09 11:14 | 2019-08-09 18:38 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Investigación en circuitos de Control asociado sistemas de protección 1 y 2 del paño J3, por anormalidad de arranque cruzado entre sistemas 1 y 2 detectada en paño J4 de similares características. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Protección 87BUJ3 en modo Fuera de servicio a disposición del jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019055885 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-10 07:38 | 2019-08-10 18:08 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizan durante desconexión 2019051370.- |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019055885 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-10 07:38 | 2019-08-10 18:08 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos se realizan durante desconexión 2019051370.- |  |  | 0 | 0 | 1
510 | 578 | 578DP | Neomante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019054431 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-10 08:32 | 2019-08-10 18:07 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara levantamiento de cableado y señales de control en 52J1 de S/E GIS. Se requiere en central Canutillar, 52JS Abierto, 52J1 abierto. Se solicita en S/E puerto Montt, 52J4 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019055250 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-10 09:29 | 2019-08-10 18:41 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE O´higgins: 89J8-3, 89J8-2 abierto bloqueado; 52J8 abierto; 89J8-3T Cerrado y bloqueado. SE Atacama: 89J12-3, 89JR-3, 89J1-3, 89J2-3, 89J5-3, 89J4-3, 89J3-2, 89J8-3, 89J9-3, 89J10-3, 89J6-3, 89J11-3, 89J7-3 Abiertos y bloqueados. SE Atacama: 52J3 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
531 | 603 | 603DF | Neomante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002521 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-10 12:53 | 2019-08-10 14:03 |  |  |  | DF | 1.1667 | 1 | 0 | 0 | Interrupción de energía en SE Taltal. | Nido de pájaros en estructura de 52CT1 en SE Tal -Tal. |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019056756 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-11 02:56 | 2019-08-11 10:03 |  |  |  | DF | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | La apertura del Interruptor 52J2 en S/E Sag no provoca ninguna interferencia ya que, está en anillo con Línea 220 K.V. Los Maquis-Cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
237 | 261 | 261DP | Neomante | 261 | Tramo | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019053827 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-11 05:56 | 2019-08-11 16:12 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Para la ejecución de estos trabajos se requiere la desconexión de la linea 66kV Lo Miranda - Loreto, para lo cual los consumos de S/E Loreto serán respaldados por otras instalaciones a través de redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019051371 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-11 06:47 | 2019-08-11 16:05 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos corresponden a actividades previas asociados al proyecto NUP 259 LT y S/E Mayaca de 30 MVA . |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019051371 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-11 06:47 | 2019-08-11 16:05 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos corresponden a actividades previas asociados al proyecto NUP 259 LT y S/E Mayaca de 30 MVA . |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019055357 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-12 05:57 | 2019-08-12 16:53 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019055357 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-12 05:57 | 2019-08-12 16:53 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1002 | 1318 | 1318DF | Neomante | 1318 | Tramo | PILAUCO - LOS TAMBORES 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019002531 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-12 08:41 | 2019-08-12 08:45 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Aislador station post de barra 66 kV dañado por excremento de ave en S/E La Unión. | 0 | 0 | 0
151 | 161 | 161DF | Neomante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019002533 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-12 08:41 | 2019-08-12 08:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Aislador station post de barra 66 kV dañado por excremento de ave en S/E La Unión | 0 | 0 | 0
152 | 162 | 162DF | Neomante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019002533 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-12 08:41 | 2019-08-12 08:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Aislador station post de barra 66 kV dañado por excremento de ave en S/E La Unión | 0 | 0 | 0
153 | 163 | 163DF | Neomante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019002533 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-12 08:41 | 2019-08-12 08:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Aislador station post de barra 66 kV dañado por excremento de ave en S/E La Unión | 0 | 0 | 0
467 | 532 | 532DF | Neomante | 532 | Tramo | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | STS | Informe Fallas | 2019002535 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-12 08:41 | 2019-08-12 08:45 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Aislador station post de barra 66 kV dañado por excremento de ave en S/E La Unión. | 0 | 0 | 0
127 | 1679 | 1679DP | Neomante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019053696 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-12 08:42 | 2019-08-12 16:54 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Trabajos consideran consumos del sistema LT 66 KV Laguna Verde - San Antonio, transferidos hacia nodo Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019055937 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-12 09:09 | 2019-08-12 18:44 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1289 | 2952 | 2952DP | Neomante | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención | 2019053978 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-12 10:15 | 2019-08-15 17:03 |  |  |  | DP | 78.8 | 0 | 0 | 0 | S/E Encuentro : Abierto 52J15. S/E Encuentro : Abierto y Bloqueado 89 J15-1, 89J15-2, 89J15-3. S/E Encuentro : Cerrado y Bloqueado 89J15-2T. S/E Cochrane: Abierto 52J1. S/E Cochrane: Abierto y Bloqueado 89 J1-3, 89J1-1; 89J1-2. S/E Cochrane: Cerrado y Bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Neomante | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 220KV C2 | COCHRANE | Desconexión / Intervención | 2019053978 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-12 10:15 | 2019-08-15 17:03 |  |  |  | DP | 78.8 | 0 | 0 | 0 | S/E Encuentro : Abierto 52J15. S/E Encuentro : Abierto y Bloqueado 89 J15-1, 89J15-2, 89J15-3. S/E Encuentro : Cerrado y Bloqueado 89J15-2T. S/E Cochrane: Abierto 52J1. S/E Cochrane: Abierto y Bloqueado 89 J1-3, 89J1-1; 89J1-2. S/E Cochrane: Cerrado y Bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1045 | 1397 | 1397DP | Neomante | 1397 | Tramo | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019054415 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-12 11:35 | 2019-08-12 18:01 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar. Mantenimiento Condición "A" a 52J3. Relleno de gas SF6 a 52J3. Eliminación de filtración de sistema hidraúlico y relleno. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 52J3. . |  |  | 0 | 0 | 1
311 | 354 | 354DP | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056462 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-12 23:51 | 2019-08-13 06:02 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Lagos: Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones, limpieza de cajas y armarios asociado al paño B1. Pruebas de protecciones asociadas al Sistema 1 y Sistema 2 del paño B1 Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observaciones: - Se realizará Microcorte durante la noche (00:00) en LT 66kV Pullinque - Los Lagos C1 para abrir desconectador 89B2 en S/E Panguipulli con ello quedará desenergizado el tramo Panguipulli - Los Lagos y se dejará alimentada la S/E Panguipulli desde S/E Pullinque.- - Se realizará Microcorte durante la mañana (06:00) para normalizar desconectador 89B2 en S/E Panguipulli con lo anterior se normalizará LT 66 kV Pullinque - Los Lagos C1 en su configuración normal.- |  |  | 0 | 0 | 1
312 | 355 | 355DP | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056462 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-12 23:51 | 2019-08-13 06:02 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Los Lagos: Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones, limpieza de cajas y armarios asociado al paño B1. Pruebas de protecciones asociadas al Sistema 1 y Sistema 2 del paño B1 Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observaciones: - Se realizará Microcorte durante la noche (00:00) en LT 66kV Pullinque - Los Lagos C1 para abrir desconectador 89B2 en S/E Panguipulli con ello quedará desenergizado el tramo Panguipulli - Los Lagos y se dejará alimentada la S/E Panguipulli desde S/E Pullinque.- - Se realizará Microcorte durante la mañana (06:00) para normalizar desconectador 89B2 en S/E Panguipulli con lo anterior se normalizará LT 66 kV Pullinque - Los Lagos C1 en su configuración normal.- |  |  | 0 | 0 | 1
311 | 354 | 354DP | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056422 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-12 23:55 | 2019-08-13 06:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de aislación en estructura N° 178, revisión de apoyos e instalación de elemento disuasivo bird-free en crucetas.- Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Línea 066kV Pullinque-Los Lagos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Lagos: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en las estructuras a intervenir o adyacentes Bloqueos del jefe faena Tierras trifilares, bloqueos para habilitar zona de trabajo.- Observaciones: - Se realizará Microcorte durante la noche (00:00) en LT 66kV Pullinque - Los Lagos C1 para abrir desconectador 89B2 en S/E Panguipulli con ello quedará desenergizado el tramo Panguipulli - Los Lagos y se dejará alimentada la S/E Panguipulli desde S/E Pullinque.- - Se realizará Microcorte durante la mañana (06:00) para normalizar desconectador 89B2 en S/E Panguipulli con lo anterior se normalizará LT 66 kV Pullinque - Los Lagos C1 en su configuración normal.- |  |  | 0 | 0 | 1
312 | 355 | 355DP | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056422 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-12 23:55 | 2019-08-13 06:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de aislación en estructura N° 178, revisión de apoyos e instalación de elemento disuasivo bird-free en crucetas.- Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: Línea 066kV Pullinque-Los Lagos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Lagos: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en las estructuras a intervenir o adyacentes Bloqueos del jefe faena Tierras trifilares, bloqueos para habilitar zona de trabajo.- Observaciones: - Se realizará Microcorte durante la noche (00:00) en LT 66kV Pullinque - Los Lagos C1 para abrir desconectador 89B2 en S/E Panguipulli con ello quedará desenergizado el tramo Panguipulli - Los Lagos y se dejará alimentada la S/E Panguipulli desde S/E Pullinque.- - Se realizará Microcorte durante la mañana (06:00) para normalizar desconectador 89B2 en S/E Panguipulli con lo anterior se normalizará LT 66 kV Pullinque - Los Lagos C1 en su configuración normal.- |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019055358 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-13 05:22 | 2019-08-13 16:41 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019055358 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-13 05:22 | 2019-08-13 16:41 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DF | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019057064 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-13 06:23 | 2019-09-02 15:48 |  |  |  | DF | 489.4167 | 0 | 0 | 0 | Circuito se abre en extremo de SE Maitenes para desconexión del transformador N°2 de SE Maitenes . Normalizar fuga de aceite en Bushing de Transformador de Poder N°2 |  |  | 0 | 1 | 0
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019055938 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-13 08:02 | 2019-08-13 18:06 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019054002 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-13 08:07 | 2019-08-13 17:40 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos consideran consumos del sistema LT 66 KV Laguna Verde - San Antonio, transferidos hacia nodo Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019054002 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-13 08:07 | 2019-08-13 17:40 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos consideran consumos del sistema LT 66 KV Laguna Verde - San Antonio, transferidos hacia nodo Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019054002 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-13 08:07 | 2019-08-13 17:40 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos consideran consumos del sistema LT 66 KV Laguna Verde - San Antonio, transferidos hacia nodo Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | 1680 | 1680DP | Neomante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019054002 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-13 08:07 | 2019-08-13 17:40 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos consideran consumos del sistema LT 66 KV Laguna Verde - San Antonio, transferidos hacia nodo Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
70 | 71 | 71DP | Neomante | 71 | Tramo | LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019055215 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-13 08:27 | 2019-08-13 18:45 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de generación, por proyecto NUP988 "Reemplazo de transformadores de unidades de generación", se necesita realizar según ECAP "ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES DE CH LOS QUILOS, NUP988" aprobado por el CEN. 1.- S/E Los Quilos, Se extraerá data y configuración de equipos FOX515 paño BT5 S/E Los Quilos-H5 S/E Los Maquis. Y se alambrara el TDD desde paño BT5(panel de control) a FOX-515. Pruebas de disparo entre 52H5 S/E Los Maquis y 52BT5 S/E Los Quilos. 2.- S/E Los Maquis, Se extraerá data y configuración de equipos FOX515 paño H5 S/E Los Maquis. Y se alambrara el TDD desde paño H5(panel de control) a FOX-515. Pruebas de disparo entre 52H5 S/E Los Maquis y 52BT5 S/E Los Quilos. |  |  | 0 | 0 | 1
1270 | 2925 | 2925DP | Neomante | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019055052 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-13 08:35 | 2019-08-14 00:23 |  |  |  | DP | 15.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Atacama: Mantenimiento preventivo básico Condición A a 52J8, MPB Normal a 89J8-2 y 2T, MPB a PRJ8. Mantenimiento correctivo para realizar ajuste a 89J8-2T para que realice correcto cierre. Restricciones: L 220kV Atacama-Miraje, C2 indisponible Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Atacama, Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del 52J8 Subestación Atacama, Se instalarán tierras provisionales en 89J8-2 y 2T lado línea Subestación Atacama, Se instalarán tierras provisionales en la conexión superior del PRJ8 |  |  | 0 | 0 | 1
1188 | 1675 | 1675DP | Neomante | 1675 | Tramo | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019052924 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-13 08:45 | 2019-08-13 19:40 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E La Esperanza: Mantenimiento y medidas eléctricas a 89J1 y 89J1. Reemplazo de aislación en marco de barra y marco de línea paño J1 y J2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Duqueco-Los Peumos, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación La Esperanza: Instalar equipos de puesta tierra entre ML paño J1 y estructura 316, bloqueos de Jefe de faena Inmovilizado Subestación La Esperanza: Instalar equipos de puesta tierra entre Barra y 89J2-1, bloqueos de Jefe de faena Inmovilizado Subestación La Esperanza: Instalar equipos de puesta tierra entre ML paño J2 y estructura 316, bloqueos de Jefe de faena Inmovilizado Subestación La Esperanza: Instalar equipos de puesta tierra entre Barra y 89J1-1, bloqueos de Jefe de faena Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019055359 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-14 05:27 | 2019-08-14 17:03 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019055359 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-14 05:27 | 2019-08-14 17:03 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1234 | 2860 | 2860DP | Neomante | 2860 | Tramo | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019055887 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-14 06:50 | 2019-08-14 08:37 |  |  |  | DP | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas, SE Cóndores abierto 52H3; S/E Palafitos abierto 52HT1 . Consumos transferidos a SE Pacifico y SE Cerro Dragón. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | 30 | 30DF | Neomante | 30 | Tramo | LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | KDM | Informe Fallas | 2019002550 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-14 07:53 | 2019-08-14 10:35 |  |  |  | DF | 2.7 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la interrupción forzada de la Línea, las condiciones ambientales de la zona no presentaban bancos de niebla o nubosidad baja. |  | Salida por Interrupción forzada por protecciones de Línea 110 KV Loma Los Colorados - Punta Peuco, tipo de falla: fase C a tierra. | 0 | 0 | 0
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019055939 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-14 08:07 | 2019-08-14 18:34 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Neomante | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019056496 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-14 08:22 | 2019-08-14 14:39 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | En S/E C Tocopilla: A disposición del Jefe de Faena 52H2, 89H2-1, 89H2-2 y 89H2-3 y 89H2-3T En S/E A: A disposición del Jefe de Faena 52H2, 89H2-1, 89H2-2 y 89H2-3 y 89H2-3T |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019054537 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-14 09:33 | 2019-08-15 00:11 |  |  |  | DP | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: en S/E O´Higgins, abierto interruptor 52J8; abierto y bloqueado desconectadores 89J8-12; 89J8-11; 89J8-3; Abierto y a disposicion desconectadores 89J8-2; 89J8-3T; Cerrado y bloqueado desconectadores 89J9-1T; 89J8-2T. en S/E Atacama, Abierto y bloqueado desconectadores 89J3-3; 89J3-2; 89J3-1; Abierto interruptor 52J3; Cerrado y bloqueado desconectador 89J3-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
1176 | 1664 | 1664DP | Neomante | 1664 | Tramo | DON HECTOR – MAITENCILLOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019055461 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-14 18:10 | 2019-08-15 03:48 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control circuitos de control paño línea con transferencia de desenganche directo, OM: 8157139 / SE Maitencillo, Paño J03: Mantenimiento preventivo sistemas de control interruptor de línea.,- 1) Reapriete de conexiones armario de control y protecciones del paño J3. - 2) Medidas de aislación relacionados a los circuitos de CC y CA correspondiente al paño J3. - 3) Pruebas de control al circuito de cierre de los interruptores 52J3 y 52JR. -4) Pruebas de control a los circuitos de apertura Bobina 1 y Bobina 2 de los interruptores 52J3 y 52JR con inyección de magnitudes en las protecciones Sistema 1 y Sistema 2. -4) Se Requiere enviar SODI por Tap-Off El Romero. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, término y Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Paño J3: Protección 21 sistema 1 Bloqueo trip 50BF interno sobre 87B220kV Dispara solo barra sección N° 2 Subestación Maitencillo, Paño J3: Protección 21 sistema 2 Bloqueo trip 50BF interno sobre 87B220kV Dispara solo barra sección N° 2 |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019054538 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 00:11 | 2019-08-15 18:04 |  |  |  | DP | 17.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones operacionales: en S/E O´Higgins, abierto interruptor 52J8; abierto y bloqueado desconectadores 89J8-12; 89J8-11; 89J8-3; Abierto y a disposicion desconectadores 89J8-2; 89J8-3T; Cerrado y bloqueado desconectadores 89J9-1T; 89J8-2T. en S/E Atacama, Abierto y bloqueado desconectadores 89J3-3; 89J3-2; 89J3-1; Abierto interruptor 52J3; Cerrado y bloqueado desconectador 89J3-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 01:53 | 2019-08-15 07:22 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 01:53 | 2019-08-15 07:22 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 01:53 | 2019-08-15 07:22 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 01:53 | 2019-08-15 07:22 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 01:53 | 2019-08-15 07:22 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 01:53 | 2019-08-15 07:22 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 01:53 | 2019-08-15 07:22 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 01:53 | 2019-08-15 07:22 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 01:53 | 2019-08-15 07:22 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 01:53 | 2019-08-15 07:22 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 01:53 | 2019-08-15 07:22 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 01:53 | 2019-08-15 07:22 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 01:53 | 2019-08-15 07:22 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 01:53 | 2019-08-15 07:22 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 01:53 | 2019-08-15 07:22 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057018 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 07:22 | 2019-08-15 22:50 |  |  |  | DP | 15.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057018 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 07:22 | 2019-08-15 22:50 |  |  |  | DP | 15.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019054532 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 07:57 | 2019-08-15 14:04 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se realiza en función de disminuir la probabilidad de falla debido a que se registró Falla monofásica a tierra fase C, del 28.06.2019, por acortamiento de distancia del puente eléctrico. Trabajo asociado con precautoria de no reconexión de ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019055940 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 08:05 | 2019-08-15 16:47 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019054526 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 08:51 | 2019-08-15 14:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | El motivo de los trabajos es debido a que la caja de acoplamiento actual está bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057017 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 22:50 | 2019-08-16 03:15 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057017 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 22:50 | 2019-08-16 03:15 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057017 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 22:50 | 2019-08-16 03:15 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057017 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 22:50 | 2019-08-16 03:15 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057017 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 22:50 | 2019-08-16 03:15 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057017 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 22:50 | 2019-08-16 03:15 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057017 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 22:50 | 2019-08-16 03:15 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057017 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 22:50 | 2019-08-16 03:15 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057017 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 22:50 | 2019-08-16 03:15 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057017 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 22:50 | 2019-08-16 03:15 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057017 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 22:50 | 2019-08-16 03:15 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057017 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 22:50 | 2019-08-16 03:15 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057017 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 22:50 | 2019-08-16 03:15 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057017 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 22:50 | 2019-08-16 03:15 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057017 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-15 22:50 | 2019-08-16 03:15 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057016 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 03:15 | 2019-08-18 23:10 |  |  |  | DP | 67.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/338 |  |  | 0 | 0 | 1
634 | 714 | 714DP | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057026 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 03:15 | 2019-08-16 07:03 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
635 | 715 | 715DP | Neomante | 715 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057026 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 03:15 | 2019-08-16 07:03 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
636 | 716 | 716DP | Neomante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057026 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 03:15 | 2019-08-16 07:03 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
637 | 717 | 717DP | Neomante | 717 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057026 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 03:15 | 2019-08-16 07:03 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
638 | 718 | 718DP | Neomante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057026 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 03:15 | 2019-08-16 07:03 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
639 | 719 | 719DP | Neomante | 719 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057026 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 03:15 | 2019-08-16 07:03 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
640 | 720 | 720DP | Neomante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057026 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 03:15 | 2019-08-16 07:03 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
641 | 721 | 721DP | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057026 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 03:15 | 2019-08-16 07:03 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
642 | 722 | 722DP | Neomante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057026 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 03:15 | 2019-08-16 07:03 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
643 | 723 | 723DP | Neomante | 723 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057026 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 03:15 | 2019-08-16 07:03 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
644 | 724 | 724DP | Neomante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057026 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 03:15 | 2019-08-16 07:03 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
645 | 725 | 725DP | Neomante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057026 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 03:15 | 2019-08-16 07:03 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
646 | 726 | 726DP | Neomante | 726 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057026 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 03:15 | 2019-08-16 07:03 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
940 | 1078 | 1078DP | Neomante | 1078 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057026 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 03:15 | 2019-08-16 07:03 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
942 | 1080 | 1080DP | Neomante | 1080 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057026 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 03:15 | 2019-08-16 07:03 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019055360 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 05:58 | 2019-08-16 16:58 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019055360 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 05:58 | 2019-08-16 16:58 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
634 | 714 | 714DP | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057027 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 07:30 | 2019-08-17 22:50 |  |  |  | DP | 39.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/338 |  |  | 0 | 0 | 1
641 | 721 | 721DP | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057027 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-16 07:30 | 2019-08-17 22:50 |  |  |  | DP | 39.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. Trabajos informados al coordinador con carta de Mantenimiento Mayor SGOyM 20109/338 |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019051369 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 07:03 | 2019-08-17 16:05 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos corresponden a actividades previas asociados al proyecto NUP 259 LT y S/E Mayaca de 30 MVA . |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019051369 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 07:03 | 2019-08-17 16:05 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos corresponden a actividades previas asociados al proyecto NUP 259 LT y S/E Mayaca de 30 MVA . |  |  | 0 | 0 | 1
345 | 393 | 393DP | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019054416 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 07:38 | 2019-08-17 16:02 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Doble Circuito), REEMPLAZO DE CRUCETAS E33 y 137 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Bloqueos en estructura N°33 A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA INSTALACIÓN PÉRTIGAS PROVISIONALES DE BLOQUEO El jefe de faena antes de iniciar trabajos debe verificar las condiciones climáticas, el jefe de brigada debe verificar certificación de los equipos a utilizar (PÉRTIGAS Y CUERDAS DIELÉCTRICAS).REALIZAR VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN ANTES INSTALAR TIERRAS DE BLOQUEO PROVISIONAL |  |  | 0 | 0 | 1
518 | 586 | 586DP | Neomante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019054417 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 07:38 | 2019-08-17 16:02 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Doble Circuito), REEMPLAZO DE CRUCETAS E33 y 137 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Bloqueos en estructura N°33 A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA INSTALACIÓN PÉRTIGAS PROVISIONALES DE BLOQUEO El jefe de faena antes de iniciar trabajos debe verificar las condiciones climáticas, el jefe de brigada debe verificar certificación de los equipos a utilizar (PÉRTIGAS Y CUERDAS DIELÉCTRICAS).REALIZAR VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN ANTES INSTALAR TIERRAS DE BLOQUEO PROVISIONAL |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | 3057 | 3057DP | Neomante | 3057 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019054447 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 08:59 | 2019-08-20 16:52 |  |  |  | DP | 79.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones : SE Coloso 52J2 Abierto SE Coloso 89J2-1, 89J2-2 y 89J2-3 Abiertos y Bloqueados. SE Coloso 89J2-2T Cerrado y bloqueado. SE O´Higgins 52J4 Abierto. SE O´Higgins 89J4-1, 89J4-2 Abiertos y Bloqueados. SE O´Higgins 89J4-3T Cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
634 | 714 | 714DP | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057028 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 22:51 | 2019-08-18 03:34 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
635 | 715 | 715DP | Neomante | 715 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057028 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 22:51 | 2019-08-18 03:34 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
636 | 716 | 716DP | Neomante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057028 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 22:51 | 2019-08-18 03:34 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
637 | 717 | 717DP | Neomante | 717 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057028 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 22:51 | 2019-08-18 03:34 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
638 | 718 | 718DP | Neomante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057028 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 22:51 | 2019-08-18 03:34 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
639 | 719 | 719DP | Neomante | 719 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057028 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 22:51 | 2019-08-18 03:34 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
640 | 720 | 720DP | Neomante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057028 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 22:51 | 2019-08-18 03:34 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
641 | 721 | 721DP | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057028 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 22:51 | 2019-08-18 03:34 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
642 | 722 | 722DP | Neomante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057028 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 22:51 | 2019-08-18 03:34 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
643 | 723 | 723DP | Neomante | 723 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057028 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 22:51 | 2019-08-18 03:34 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
644 | 724 | 724DP | Neomante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057028 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 22:51 | 2019-08-18 03:34 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
645 | 725 | 725DP | Neomante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057028 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 22:51 | 2019-08-18 03:34 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
646 | 726 | 726DP | Neomante | 726 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057028 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 22:51 | 2019-08-18 03:34 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
940 | 1078 | 1078DP | Neomante | 1078 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057028 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 22:51 | 2019-08-18 03:34 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
942 | 1080 | 1080DP | Neomante | 1080 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057028 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-17 22:51 | 2019-08-18 03:34 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
1189 | 1676 | 1676DP | Neomante | 1676 | Tramo | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KC C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056066 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 01:08 | 2019-08-18 18:51 |  |  |  | DP | 17.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Mantenimiento y medidas eléctricas a TCJ2 y TPJ2. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Temuco-CautÍn, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Temuco: Se instalaran equipos puesta a tierra entre: TPJ2 y TCJ2 Inmovilizado, bloqueo de jefe de faena Subestación Temuco: Se instalaran equipos puesta a tierra entre: TCJ2 y 89J2-T Inmovilizado, bloqueo de jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
359 | 408 | 408DF | Neomante | 408 | Tramo | LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002567 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-18 01:22 | 2019-08-18 01:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 S/E Temuco. Al momento de la Falla Central Lautaro se encontraba inyectando al sistema 40 MW aprox. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
360 | 409 | 409DF | Neomante | 409 | Tramo | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002567 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-18 01:22 | 2019-08-18 01:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 S/E Temuco. Al momento de la Falla Central Lautaro se encontraba inyectando al sistema 40 MW aprox. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
361 | 410 | 410DF | Neomante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002567 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-18 01:22 | 2019-08-18 01:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 S/E Temuco. Al momento de la Falla Central Lautaro se encontraba inyectando al sistema 40 MW aprox. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
362 | 411 | 411DF | Neomante | 411 | Tramo | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002567 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-18 01:22 | 2019-08-18 01:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 S/E Temuco. Al momento de la Falla Central Lautaro se encontraba inyectando al sistema 40 MW aprox. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 03:34 | 2019-08-18 07:12 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 03:34 | 2019-08-18 07:12 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 03:34 | 2019-08-18 07:12 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 03:34 | 2019-08-18 07:12 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 03:34 | 2019-08-18 07:12 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 03:34 | 2019-08-18 07:12 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 03:34 | 2019-08-18 07:12 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 03:34 | 2019-08-18 07:12 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 03:34 | 2019-08-18 07:12 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 03:34 | 2019-08-18 07:12 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 03:34 | 2019-08-18 07:12 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 03:34 | 2019-08-18 07:12 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 03:34 | 2019-08-18 07:12 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 03:34 | 2019-08-18 07:12 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 03:34 | 2019-08-18 07:12 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019051367 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 06:34 | 2019-08-18 14:06 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos corresponden a actividades previas asociados al proyecto NUP 259 LT y S/E Mayaca de 30 MVA . |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019051367 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 06:34 | 2019-08-18 14:06 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos corresponden a actividades previas asociados al proyecto NUP 259 LT y S/E Mayaca de 30 MVA . |  |  | 0 | 0 | 1
1231 | 2856 | 2856DP | Neomante | 2856 | Tramo | CONDORES - TAP OFF ALTO HOSPICIO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019056015 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 07:03 | 2019-08-18 08:54 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación por alta contaminación. Condiciones requeridas.- S/E Cóndores abierto 52H1 ; S/E Cerro Dragón abierto 52HT1 ; SE Alto Hospicio abierto 52HT1 S/E Condores abierto 89H1-1 y 89H1-2 Consumos transferidos a SE Palafitos y SE Pacífico. |  |  | 0 | 0 | 1
1232 | 2857 | 2857DP | Neomante | 2857 | Tramo | TAP OFF ALTO HOSPICIO - CERRO DRAGON 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019056015 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 07:03 | 2019-08-18 08:54 |  |  |  | DP | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación por alta contaminación. Condiciones requeridas.- S/E Cóndores abierto 52H1 ; S/E Cerro Dragón abierto 52HT1 ; SE Alto Hospicio abierto 52HT1 S/E Condores abierto 89H1-1 y 89H1-2 Consumos transferidos a SE Palafitos y SE Pacífico. |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057030 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 07:13 | 2019-08-18 23:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057030 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 07:13 | 2019-08-18 23:10 |  |  |  | DP | 15.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
278 | 310 | 310DP | Neomante | 310 | Tramo | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019055841 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 07:37 | 2019-08-18 12:17 |  |  |  | DP | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Hualpén: Reemplazo de cadena de aisladores en ML paño J2 hacia línea. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Hualpén-Lagunillas, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Hualpén, Instalar equipos de puesta tierra entre 89J2-3T y Línea Charrúa- Hualpén 220 KV . |  |  | 0 | 0 | 1
333 | 380 | 380DF | Neomante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058144 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-18 08:04 | 2019-08-18 16:55 |  |  |  | DF | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión de la línea 66 kV Latorre - Tumbes la totalidad de los consumos de S/E Tumbes serán transferidos vía redes MT hacia S/E Latorre. Observación: S/E Tumbes esta alimentada normalmente desde línea 66 kV Latorre - Tumbes. |  |  | 0 | 1 | 0
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057031 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 23:10 | 2019-08-19 03:56 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057031 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 23:10 | 2019-08-19 03:56 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057031 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 23:10 | 2019-08-19 03:56 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057031 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 23:10 | 2019-08-19 03:56 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057031 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 23:10 | 2019-08-19 03:56 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057031 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 23:10 | 2019-08-19 03:56 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057031 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 23:10 | 2019-08-19 03:56 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057031 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 23:10 | 2019-08-19 03:56 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057031 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 23:10 | 2019-08-19 03:56 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057031 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 23:10 | 2019-08-19 03:56 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057031 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 23:10 | 2019-08-19 03:56 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057031 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 23:10 | 2019-08-19 03:56 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057031 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 23:10 | 2019-08-19 03:56 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057031 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 23:10 | 2019-08-19 03:56 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057031 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-18 23:10 | 2019-08-19 03:56 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
35 | 33 | 33DP | Neomante | 33 | Tramo | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | 2019057773 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 00:05 | 2019-08-31 23:59 |  |  |  | DP | 311.9 | 0 | 0 | 0 | Además se realizara la Instalación de peinetas en LAT Mariposas-Lircay. |  |  | 0 | 0 | 1
133 | 139 | 139DP | Neomante | 139 | Tramo | MAULE - LIRCAY 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | 2019057252 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 00:10 | 2019-08-23 23:58 |  |  |  | DP | 119.8 | 0 | 0 | 0 | Ademas se realizaran la Instalación peinetas LAT Lircay-Maule. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019057183 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 05:56 | 2019-08-19 17:26 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019057183 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 05:56 | 2019-08-19 17:26 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
857 | 950 | 950DP | Neomante | 950 | Tramo | HUASCO - PELLETS 110KV C2 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2019056643 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 07:20 | 2019-08-19 07:21 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Mantención de línea CAP 2 y Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019057468 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 07:56 | 2019-08-19 18:41 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
461 | 522 | 522DP | Neomante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056658 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 08:02 | 2019-08-19 08:37 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura de puentes en estructura 37 para realizar limpieza manual de aisladores. Restricciones: L 220 kV Paposo - Cachiyuyal, indisponible. Subestación Paposo, 52 J1 con bloqueo a la reconexión. Terceros, S/E Francisco 52J3 con bloqueo a la reconexión. Terceros, S/E Lalackama JL2 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-CAH, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación Tierras de Bloqueo en Est.36 -38. |  |  | 0 | 0 | 1
1138 | 1574 | 1574DP | Neomante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056658 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 08:02 | 2019-08-19 08:37 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura de puentes en estructura 37 para realizar limpieza manual de aisladores. Restricciones: L 220 kV Paposo - Cachiyuyal, indisponible. Subestación Paposo, 52 J1 con bloqueo a la reconexión. Terceros, S/E Francisco 52J3 con bloqueo a la reconexión. Terceros, S/E Lalackama JL2 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-CAH, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación Tierras de Bloqueo en Est.36 -38. |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | 4001 | 4001DP | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019054802 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 08:45 | 2019-08-19 18:25 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 2). |  |  | 0 | 0 | 1
1070 | 1430 | 1430DP | Neomante | 1430 | Tramo | EOLICA TALTAL - TAP TALTAL 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056421 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 08:31 | 2019-08-19 22:15 |  |  |  | DP | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Parque Eólico Taltal: MPB Condición A a 52J1, MPB Normal a 89J1-1 y MPB Normal a 89J1-2. MCC por Reponer plato caído de desconectador 89J1-1. MCC a TCJ1-F3 para reponer indicador de nivel de aceite (se presume caído dentro del domo). Restricciones: Barra 220 kV-P. Eólico Taltal. L 220kV Eólica Taltal-Tap Taltal, C1. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Eólica Taltal-Tap Taltal, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Parque Eólico Taltal, Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del 89J1-1. Subestación Parque Eólico Taltal, Se instalarán tierras provisionales en 52J1 lado línea. Subestación Parque Eólico Taltal, Se instalarán tierras provisionales en 89J1-2 lado T.O. Subestación Parque Eólico Taltal, Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos TCJ1-F3. Trabajos coordinados con ENEL GREEN POWER |  |  | 0 | 0 | 1
461 | 522 | 522DP | Neomante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056564 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 08:37 | 2019-08-22 22:06 |  |  |  | DP | 85.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Paposo: Mantenimiento preventivo básico Condición A a 52J2, MPB Condición Grupo TOJ2 y CAJ2, MPB Normal a 89J2-2, MPB Normal a 89J2-T. MCC por cambio de manodensostatos en 52J2 Fases 2 y 3. Mantenimiento correctivo por retiro de ramas sobre TOJ2. Restricciones: L 220kV PAP-TAT-CAH, C1. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Paposo. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Paposo, Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del 52J2. Subestación Paposo, Se instalarán tierras provisionales en 89J2-2 lado línea. Subestación Paposo, Se instalarán tierras provisionales en la conexión superior del 89J2-T. Subestación Paposo, Se instalarán tierras provisionales en la conexión superior del CAJ2. Subestación Paposo, Se instalarán tierras provisionales en TOJ2 lado línea. Trabajos coordinados ENEL GREEN POWER |  |  | 0 | 0 | 1
1138 | 1574 | 1574DP | Neomante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056564 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 08:37 | 2019-08-22 22:06 |  |  |  | DP | 85.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Paposo: Mantenimiento preventivo básico Condición A a 52J2, MPB Condición Grupo TOJ2 y CAJ2, MPB Normal a 89J2-2, MPB Normal a 89J2-T. MCC por cambio de manodensostatos en 52J2 Fases 2 y 3. Mantenimiento correctivo por retiro de ramas sobre TOJ2. Restricciones: L 220kV PAP-TAT-CAH, C1. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Paposo. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Paposo, Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del 52J2. Subestación Paposo, Se instalarán tierras provisionales en 89J2-2 lado línea. Subestación Paposo, Se instalarán tierras provisionales en la conexión superior del 89J2-T. Subestación Paposo, Se instalarán tierras provisionales en la conexión superior del CAJ2. Subestación Paposo, Se instalarán tierras provisionales en TOJ2 lado línea. Trabajos coordinados ENEL GREEN POWER |  |  | 0 | 0 | 1
610 | 689 | 689DP | Neomante | 689 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019055512 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 09:14 | 2019-08-19 16:10 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos se requiere desconexión de LT 44 kV Las Vegas - La Calera , la cual actualmente se encuentra desernegizada. |  |  | 0 | 0 | 1
1105 | 1514 | 1514DP | Neomante | 1514 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019055512 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 09:14 | 2019-08-19 16:10 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos se requiere desconexión de LT 44 kV Las Vegas - La Calera , la cual actualmente se encuentra desernegizada. |  |  | 0 | 0 | 1
1106 | 1515 | 1515DP | Neomante | 1515 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019055512 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 09:14 | 2019-08-19 16:10 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos se requiere desconexión de LT 44 kV Las Vegas - La Calera , la cual actualmente se encuentra desernegizada. |  |  | 0 | 0 | 1
784 | 873 | 873DP | Neomante | 873 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019055512 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 09:14 | 2019-08-19 16:10 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos se requiere desconexión de LT 44 kV Las Vegas - La Calera , la cual actualmente se encuentra desernegizada. |  |  | 0 | 0 | 1
1517 | 4425 | 4425DP | Neomante | 4425 | Tramo | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019053961 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 09:28 | 2019-08-19 20:50 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a eventos ocurridos en línea Colbún - Puente Negro, se realizara limpieza de aisladores en LAT, junto con esto se instalaran discos anti guano en la aislación, además de peinetas anti pájaros en la estructura. Aprovechando la desconexión se intervendrán los interruptores 52J3 y 52J4 para trabajos de MPB en el área de equipos primarios y área de Control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
149 | 159 | 159DF | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019002591 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-19 15:03 | 2019-08-19 15:10 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Interrupción de la linea de 66 kV Picarte Corral, deja sin energía S/E Corral, debido a tala de rama que hace contacto con línea AT. Se pierde 1 MW de consumo correspondiente a SE Corral y se ven afectados 2409 clientes de SAESA. |  | Interrupción con reconexión automática sin éxito de la linea de 66 kV Picarte Corral, deja sin energía S/E Corral, debido a tala de rama que hace contacto con línea AT. | 0 | 0 | 0
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019056657 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 15:29 | 2019-08-19 16:11 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión alternada y sin perdida de consumos de los tramos de linea LT66kV Tap Quinta-Teno (primero) y LT66kV San Fernando-Chimbarongo (Segundo) por adecuación de red a nivel de 66kV. Al termino de estas maniobras operacionales los conusmos de S/E Chimbarongo y S/E Quinta quedaran alimentadas desde el paño B1 de S/E Teno y LT66kV San Fernando-Chimbarongo desde paño B8 de San Fernando en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019056657 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 15:29 | 2019-08-19 16:11 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión alternada y sin perdida de consumos de los tramos de linea LT66kV Tap Quinta-Teno (primero) y LT66kV San Fernando-Chimbarongo (Segundo) por adecuación de red a nivel de 66kV. Al termino de estas maniobras operacionales los conusmos de S/E Chimbarongo y S/E Quinta quedaran alimentadas desde el paño B1 de S/E Teno y LT66kV San Fernando-Chimbarongo desde paño B8 de San Fernando en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
461 | 522 | 522DP | Neomante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056659 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 15:32 | 2019-08-19 18:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1 a 30. Restricciones: L 220 kV Paposo - Cachiyuyal, indisponible desde Paposo hasta la E 37. Linea adyacente con restricción a la reconexión. Subestación Paposo, 52 J1 con bloqueo a la reconexión Subestación Lalackama, 52JL2 con bloqueo a la reconexión (SODI EGP) Subestación Francisco: 52J3 con bloqueo a la reconexión (SODI ENOR) Subestación Tap Taltal, 52JL1 con bloqueo a la reconexión Subestación Cachiyuyal:52J1 con bloqueo a la reconexión (SODI EGP) Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación Tierras de Bloqueo Est.1-7-13-17-23-29-30 Tierras. L 220 kV Paposo - Cachiyuyal, Puentes E37 Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
1138 | 1574 | 1574DP | Neomante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056659 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 15:32 | 2019-08-19 18:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1 a 30. Restricciones: L 220 kV Paposo - Cachiyuyal, indisponible desde Paposo hasta la E 37. Linea adyacente con restricción a la reconexión. Subestación Paposo, 52 J1 con bloqueo a la reconexión Subestación Lalackama, 52JL2 con bloqueo a la reconexión (SODI EGP) Subestación Francisco: 52J3 con bloqueo a la reconexión (SODI ENOR) Subestación Tap Taltal, 52JL1 con bloqueo a la reconexión Subestación Cachiyuyal:52J1 con bloqueo a la reconexión (SODI EGP) Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación Tierras de Bloqueo Est.1-7-13-17-23-29-30 Tierras. L 220 kV Paposo - Cachiyuyal, Puentes E37 Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
461 | 522 | 522DP | Neomante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056660 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 18:27 | 2019-08-20 20:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1 a 30. Restricciones: L 220 kV Paposo - Cachiyuyal, indisponible desde Paposo hasta la E 37. Linea adyacente con restricción a la reconexión. Subestación Paposo, 52 J1 con bloqueo a la reconexión Subestación Lalackama, 52JL2 con bloqueo a la reconexión (SODI EGP) Subestación Francisco: 52J3 con bloqueo a la reconexión (SODI ENOR) Subestación Tap Taltal, 52JL1 con bloqueo a la reconexión Subestación Cachiyuyal:52J1 con bloqueo a la reconexión (SODI EGP) Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación Tierras de Bloqueo Est.1-7-13-17-23-29-30 Tierras. L 220 kV Paposo - Cachiyuyal, Puentes E37 Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
1138 | 1574 | 1574DP | Neomante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056660 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-19 18:27 | 2019-08-20 20:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1 a 30. Restricciones: L 220 kV Paposo - Cachiyuyal, indisponible desde Paposo hasta la E 37. Linea adyacente con restricción a la reconexión. Subestación Paposo, 52 J1 con bloqueo a la reconexión Subestación Lalackama, 52JL2 con bloqueo a la reconexión (SODI EGP) Subestación Francisco: 52J3 con bloqueo a la reconexión (SODI ENOR) Subestación Tap Taltal, 52JL1 con bloqueo a la reconexión Subestación Cachiyuyal:52J1 con bloqueo a la reconexión (SODI EGP) Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación Tierras de Bloqueo Est.1-7-13-17-23-29-30 Tierras. L 220 kV Paposo - Cachiyuyal, Puentes E37 Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
936 | 1071 | 1071DP | Neomante | 1071 | Tramo | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019056652 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-20 04:35 | 2019-08-20 18:25 |  |  |  | DP | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de Mantenimiento preventivo, se requiere la desconexión de la LT66KV Chimbarongo - Tap Quinta. No existe pérdida de consumos mientras se realicen las actividades |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019057184 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-20 05:49 | 2019-08-20 17:34 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019057184 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-20 05:49 | 2019-08-20 17:34 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
337 | 385 | 385DF | Neomante | 385 | Tramo | HORCONES - CARAMPANGUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002593 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-20 07:21 | 2019-08-20 07:21 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B5 de S/E Horcones, afectando los consumos de SS/EE Carampangue, Curanilahue, Tres Pino, Lebu y Cañete. Parque Eólico Cristoro no se encontraba generando. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Neomante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002593 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-20 07:21 | 2019-08-20 07:21 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B5 de S/E Horcones, afectando los consumos de SS/EE Carampangue, Curanilahue, Tres Pino, Lebu y Cañete. Parque Eólico Cristoro no se encontraba generando. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
337 | 385 | 385DF | Neomante | 385 | Tramo | HORCONES - CARAMPANGUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002595 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-20 07:21 | 2019-08-20 07:21 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con exito del 52B5 de S/E Horcones, afectando los consumos de SS/EE Carampangue, Curanilahue, Tres Pino, Lebu y Cañete. Parque Eólico Cristoro no se encontraba generando. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Neomante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002595 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-20 07:21 | 2019-08-20 07:21 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con exito del 52B5 de S/E Horcones, afectando los consumos de SS/EE Carampangue, Curanilahue, Tres Pino, Lebu y Cañete. Parque Eólico Cristoro no se encontraba generando. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
269 | 293 | 293DP | Neomante | 293 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056018 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-20 07:40 | 2019-08-20 20:51 |  | 2019-08-20 07:40 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E El Toro: Retiro de Antigua Protección 50BF, Configuración, Verificación, normalización de ajustes (de acuerdo a EAP 47/2017) de la funcion interna 50BF y Pruebas de la protección, Sistema 2 (paño J1). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-El Toro. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E El Toro, Protección Diferencial de Barra 87B1 y 86B1 Bloqueado A Disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
269 | 293 | 293DP | Neomante | 293 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056019 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-20 07:40 | 2019-08-20 22:16 |  |  |  | DP | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Antuco: Retiro de Antigua Protección 50BF, Configuración, Verificación, normalización de ajustes (de acuerdo a EAP 47/2017) de la funcion interna 50BF y Pruebas de la protección, Sistema 2 (paño J2). Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Antuco. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos . Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019057469 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-20 08:01 | 2019-08-20 18:25 |  |  |  | DP | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DP | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019055925 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-20 09:06 | 2019-08-20 15:52 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalización de flecha circuito desconectado, con circuito en paralelo energizado (Doble Circuito), Normalización de flecha vano 163 a 165 fases media e inferior. Reparación de Hebra cortada en Fase media vano 163 a 164. C1 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en entrada de E163 y salida de E166, Circuito N°1 A disposición del Jefe de Faena Bloqueos permanentes hasta el término de la faena |  |  | 0 | 0 | 1
178 | 191 | 191DP | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019055925 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-20 09:06 | 2019-08-20 15:52 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalización de flecha circuito desconectado, con circuito en paralelo energizado (Doble Circuito), Normalización de flecha vano 163 a 165 fases media e inferior. Reparación de Hebra cortada en Fase media vano 163 a 164. C1 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Monte Patria 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en entrada de E163 y salida de E166, Circuito N°1 A disposición del Jefe de Faena Bloqueos permanentes hasta el término de la faena |  |  | 0 | 0 | 1
610 | 689 | 689DP | Neomante | 689 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019055514 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-20 09:50 | 2019-08-20 18:08 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos se requiere desconexión de LT 44 kV Las Vegas - La Calera , la cual actualmente se encuentra desernegizada. |  |  | 0 | 0 | 1
1105 | 1514 | 1514DP | Neomante | 1514 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019055514 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-20 09:50 | 2019-08-20 18:08 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos se requiere desconexión de LT 44 kV Las Vegas - La Calera , la cual actualmente se encuentra desernegizada. |  |  | 0 | 0 | 1
1106 | 1515 | 1515DP | Neomante | 1515 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019055514 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-20 09:50 | 2019-08-20 18:08 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos se requiere desconexión de LT 44 kV Las Vegas - La Calera , la cual actualmente se encuentra desernegizada. |  |  | 0 | 0 | 1
784 | 873 | 873DP | Neomante | 873 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019055514 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-20 09:50 | 2019-08-20 18:08 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos se requiere desconexión de LT 44 kV Las Vegas - La Calera , la cual actualmente se encuentra desernegizada. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Neomante | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019058033 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-20 16:52 | 2019-08-30 19:30 |  |  |  | DP | 242.6333 | 0 | 0 | 0 | Documento ingresado para retomar trabajos indicados en la SD N°2019033939, suspendidos para realizar el cambio de la mufa en el paño J4 del circuito N°2. Condiciones Requeridas: 1 SE Ohiggins 52J3 Abierto 2 SE Ohiggins 89J3-1, 89J3-2 Abierto y bloqueado 3 SE Ohiggins 89J3-2T Cerrado y Bloqueado 4 SE Coloso 52JS, 52J1 Abierto y a disposicion Jefe Faena 5 SE Coloso 89JS-1, 89JS-2, 89J1-1 Abierto y a Disposicion de Jefe Faena 6 SE Coloso 89JS-2T Cerrado y a Disposicion de Jefe Faena |  |  | 0 | 0 | 1
818 | 910 | 910DF | Neomante | 910 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Informe Fallas | 2019002600 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-20 17:15 | 2019-08-20 23:23 |  |  |  | DF | 6.1333 | 1 | 0 | 0 | . | Falla en protección de respaldo en S/E Diego de Almagro, con esta condición la línea se encuentra sin protección ya que la protección principal se encuentra también fallada |  | 0 | 0 | 0
1010 | 1333 | 1333DP | Neomante | 1333 | Tramo | PROVIDENCIA - LIRCAY 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | 2019057249 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 00:16 | 2019-08-22 23:59 |  |  |  | DP | 47.7167 | 0 | 0 | 0 | Además se realizara la Instalación de peinetas en LAT Providencia-Lircay. |  |  | 0 | 0 | 1
430 | 489 | 489DP | Neomante | 489 | Tramo | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058046 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 01:00 | 2019-08-21 01:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras con desconexion menor a tres minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
455 | 516 | 516DP | Neomante | 516 | Tramo | TAP CHOCALAN - CHOCALAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058046 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 01:00 | 2019-08-21 01:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras con desconexion menor a tres minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
428 | 487 | 487DP | Neomante | 487 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058046 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 01:00 | 2019-08-21 01:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras con desconexion menor a tres minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058047 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 01:00 | 2019-08-21 01:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras con desconexion menor a tres minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
461 | 522 | 522DP | Neomante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056661 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 07:18 | 2019-08-21 18:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1 a 30. Restricciones: L 220 kV Paposo - Cachiyuyal, indisponible desde Paposo hasta la E 37. Linea adyacente con restricción a la reconexión. Subestación Paposo, 52 J1 con bloqueo a la reconexión Subestación Lalackama, 52JL2 con bloqueo a la reconexión (SODI EGP) Subestación Francisco: 52J3 con bloqueo a la reconexión (SODI ENOR) Subestación Tap Taltal, 52JL1 con bloqueo a la reconexión Subestación Cachiyuyal:52J1 con bloqueo a la reconexión (SODI EGP) Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación Tierras de Bloqueo Est.1-7-13-17-23-29-30 Tierras. L 220 kV Paposo - Cachiyuyal, Puentes E37 Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
1138 | 1574 | 1574DP | Neomante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056661 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 07:18 | 2019-08-21 18:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1 a 30. Restricciones: L 220 kV Paposo - Cachiyuyal, indisponible desde Paposo hasta la E 37. Linea adyacente con restricción a la reconexión. Subestación Paposo, 52 J1 con bloqueo a la reconexión Subestación Lalackama, 52JL2 con bloqueo a la reconexión (SODI EGP) Subestación Francisco: 52J3 con bloqueo a la reconexión (SODI ENOR) Subestación Tap Taltal, 52JL1 con bloqueo a la reconexión Subestación Cachiyuyal:52J1 con bloqueo a la reconexión (SODI EGP) Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación Tierras de Bloqueo Est.1-7-13-17-23-29-30 Tierras. L 220 kV Paposo - Cachiyuyal, Puentes E37 Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019057470 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 08:14 | 2019-08-21 18:23 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1517 | 4425 | 4425DP | Neomante | 4425 | Tramo | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019054439 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 08:16 | 2019-08-21 21:00 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a eventos ocurridos en línea Colbún - Puente Negro, se realizara limpieza de aisladores en LAT, junto con esto se instalaran discos anti guano en la aislación, además de peinetas anti pájaros en la estructura. Aprovechando la desconexión se intervendrán los interruptores 52J3 y 52J4 para trabajos de MPB en el área de equipos primarios y área de Control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1346 | 3038 | 3038DP | Neomante | 3038 | Tramo | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019055626 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 08:31 | 2019-08-21 20:08 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Encuentro: Mantenimiento preventivo básico Condición A a 52J7, MPB Normal a TCJ7, MPB Normal a TPJ7, MPB a PRJ7, Normal a 89J7-2 y 2T Restricciones: L 220kV Miraje-Encuentro, C1 indisponible Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Encuentro Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Encuentro, Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del 52J7 Subestación Encuentro, Se instalarán tierras provisionales en 89J7-2 y 2T lado línea Subestación Encuentro, Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del TCJ7 Subestación Encuentro, Se instalarán tierras provisionales en la conexión superior del TPJ7 Subestación Encuentro, Se instalarán tierras provisionales en a conexión superior del PRJ7 |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019057185 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 08:42 | 2019-08-21 17:36 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019057185 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 08:42 | 2019-08-21 17:36 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
848 | 940 | 940DP | Neomante | 940 | Tramo | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019057725 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 08:42 | 2019-08-21 14:22 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Se podría ver afectado el correcto funcionamiento de protección diferencial de línea que se comunica por Fibra Óptica. |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019056665 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 09:44 | 2019-08-21 10:16 |  |  |  | DP | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión alternada y sin perdida de consumos de los tramos de linea LT66kV San Fernando-Chimbarongo (primero) y LT66kV Tap Quinta-Teno (Segundo) por adecuación de red a nivel de 66kV. Al termino de estas maniobras operacionales los consumos de S/E Chimbarongo y S/E Quinta quedaran normalizadas desde el paño B8 de San Fernando y LT66kV Tap Quinta-Teno desde el paño B1 de S/E Teno energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019056665 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 09:44 | 2019-08-21 10:16 |  |  |  | DP | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión alternada y sin perdida de consumos de los tramos de linea LT66kV San Fernando-Chimbarongo (primero) y LT66kV Tap Quinta-Teno (Segundo) por adecuación de red a nivel de 66kV. Al termino de estas maniobras operacionales los consumos de S/E Chimbarongo y S/E Quinta quedaran normalizadas desde el paño B8 de San Fernando y LT66kV Tap Quinta-Teno desde el paño B1 de S/E Teno energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
610 | 689 | 689DP | Neomante | 689 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019055515 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 09:51 | 2019-08-21 16:30 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos se requiere desconexión de LT 44 kV Las Vegas - La Calera , la cual actualmente se encuentra desernegizada. |  |  | 0 | 0 | 1
1105 | 1514 | 1514DP | Neomante | 1514 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019055515 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 09:51 | 2019-08-21 16:30 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos se requiere desconexión de LT 44 kV Las Vegas - La Calera , la cual actualmente se encuentra desernegizada. |  |  | 0 | 0 | 1
1106 | 1515 | 1515DP | Neomante | 1515 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019055515 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 09:51 | 2019-08-21 16:30 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos se requiere desconexión de LT 44 kV Las Vegas - La Calera , la cual actualmente se encuentra desernegizada. |  |  | 0 | 0 | 1
784 | 873 | 873DP | Neomante | 873 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019055515 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 09:51 | 2019-08-21 16:30 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos se requiere desconexión de LT 44 kV Las Vegas - La Calera , la cual actualmente se encuentra desernegizada. |  |  | 0 | 0 | 1
1303 | 2978 | 2978DP | Neomante | 2978 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019057747 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-21 10:12 | 2019-08-22 22:06 |  |  |  | DP | 35.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Crucero paño J5: Cambio de ajustes y verificación de protecciones (sistema 1 y sistema 2) de acuerdo al EAP N° 34-2019. Los cambios de ajustes y verificaciones se realizaran en forma alternada en las protecciones sistema 1 y sistema 2, de igual manera se aplicara el bloqueo en forma alternada. Los trabajo pertenecen a la obra DS 353 del 2016, proyecto Huatacondo. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Maria Elena L1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Crucero: Trip y arranque 50BF bloqueado. Se debe mantener bloqueado en pruebas end to end. Crucero: Unidad de bahía 87B paño J5 de S/E Crucero Bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058970 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-21 10:41 | 2019-08-21 16:30 |  |  |  | DF | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Hallazgo de foco de poda. |  |  | 0 | 1 | 0
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058048 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-22 01:00 | 2019-08-22 01:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Maniobras con desconexion menor a tres minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019057186 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-22 05:41 | 2019-08-22 20:29 |  |  |  | DP | 14.8 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019057186 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-22 05:41 | 2019-08-22 20:29 |  |  |  | DP | 14.8 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
461 | 522 | 522DP | Neomante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056662 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-22 07:13 | 2019-08-22 19:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1 a 30. Restricciones: L 220 kV Paposo - Cachiyuyal, indisponible desde Paposo hasta la E 37. Linea adyacente con restricción a la reconexión. Subestación Paposo, 52 J1 con bloqueo a la reconexión Subestación Lalackama, 52JL2 con bloqueo a la reconexión (SODI EGP) Subestación Francisco: 52J3 con bloqueo a la reconexión (SODI ENOR) Subestación Tap Taltal, 52JL1 con bloqueo a la reconexión Subestación Cachiyuyal:52J1 con bloqueo a la reconexión (SODI EGP) Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación Tierras de Bloqueo Est.1-7-13-17-23-29-30 Tierras. L 220 kV Paposo - Cachiyuyal, Puentes E37 Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
1138 | 1574 | 1574DP | Neomante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056662 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-22 07:13 | 2019-08-22 19:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza Manual de Aislación. Estr. 1 a 30. Restricciones: L 220 kV Paposo - Cachiyuyal, indisponible desde Paposo hasta la E 37. Linea adyacente con restricción a la reconexión. Subestación Paposo, 52 J1 con bloqueo a la reconexión Subestación Lalackama, 52JL2 con bloqueo a la reconexión (SODI EGP) Subestación Francisco: 52J3 con bloqueo a la reconexión (SODI ENOR) Subestación Tap Taltal, 52JL1 con bloqueo a la reconexión Subestación Cachiyuyal:52J1 con bloqueo a la reconexión (SODI EGP) Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación Tierras de Bloqueo Est.1-7-13-17-23-29-30 Tierras. L 220 kV Paposo - Cachiyuyal, Puentes E37 Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019057471 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-22 08:10 | 2019-08-22 18:24 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DF | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019059438 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-22 10:48 | 2019-08-22 16:07 |  |  |  | DF | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Hallazgo de foco de poda. |  |  | 0 | 1 | 0
1169 | 1625 | 1625DF | Neomante | 1625 | Tramo | LOS VILOS - PUERTO 23KV C2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2019002648 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-22 15:01 | 2019-08-22 18:04 |  |  |  | DF | 3.05 | 1 | 0 | 0 | Blackout en Puerto Punta Chungo por apertura interruptores en 220kV 52JT1 y 23kV 52ET1 Subestación Los Vilos. |  | • Debido a una falla tierra, provocado por electrocución de un ave en la línea 23kV Los Vilos-Punta Chungo en la estructura 34. Se activa la protección 51G del interruptor 52ET1, abriendo también el interruptor 52JT1. • Desconexión forzada del transformador T1 de Minera Los Pelambres en Subestación Los Vilos debido a una sobrecorriente a tierra 51G, por falla de la línea Los Vilos - Puerto Punta Chungo. | 0 | 0 | 0
1167 | 1623 | 1623DF | Neomante | 1623 | Tramo | LOS VILOS - PUERTO 23KV C1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2019002648 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-22 15:01 | 2019-08-22 18:04 |  |  |  | DF | 3.05 | 1 | 0 | 0 | Blackout en Puerto Punta Chungo por apertura interruptores en 220kV 52JT1 y 23kV 52ET1 Subestación Los Vilos. |  | • Debido a una falla tierra, provocado por electrocución de un ave en la línea 23kV Los Vilos-Punta Chungo en la estructura 34. Se activa la protección 51G del interruptor 52ET1, abriendo también el interruptor 52JT1. • Desconexión forzada del transformador T1 de Minera Los Pelambres en Subestación Los Vilos debido a una sobrecorriente a tierra 51G, por falla de la línea Los Vilos - Puerto Punta Chungo. | 0 | 0 | 0
461 | 522 | 522DP | Neomante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056663 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-22 22:06 | 2019-08-23 00:41 |  |  |  | DP | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cierre de puentes en estructura E-37 Restricciones: L 220 kV Paposo - Cachiyuyal indisponible. Subestación Paposo, 52 J1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Francisco 52J3 con bloqueo a la reconexión (SODI ENOR). Subestación Lalackama JL2 con bloqueo a la reconexión (SODI EGP). Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-CAH, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Paposo, Instalación Tierras de Bloqueo Est.36 -38 |  |  | 0 | 0 | 1
1138 | 1574 | 1574DP | Neomante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056663 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-22 22:06 | 2019-08-23 00:41 |  |  |  | DP | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cierre de puentes en estructura E-37 Restricciones: L 220 kV Paposo - Cachiyuyal indisponible. Subestación Paposo, 52 J1 con bloqueo a la reconexión. Subestación Francisco 52J3 con bloqueo a la reconexión (SODI ENOR). Subestación Lalackama JL2 con bloqueo a la reconexión (SODI EGP). Instalaciones en Riesgo: L 220kV PAP-TAT-CAH, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Paposo, Instalación Tierras de Bloqueo Est.36 -38 |  |  | 0 | 0 | 1
1612 | 4783 | 4783DP | Neomante | 4783 | Tramo | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056768 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-22 22:58 | 2019-08-24 01:43 |  |  |  | DP | 26.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Retiro de bloqueos a protecciones paño K1, K2 y K3 ( nueva diagonal ), energización y puesta en servicio del Proyecto de Seccionamiento de la Línea de 500 kV Alto Jahuel - Polpaico circuito 2 en S/E Lo Aguirre ( energización de nuevos equipos y análisis fasorial de protecciones ). Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 500 kV, Sección 1 ó Sección 2 ó L 500kV Alto Jahuel-Lo Aguirre circ.2 ó L 500kV Lo Aguirre-Polpaico circ.2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
1602 | 4782 | 4782DP | Neomante | 4782 | Tramo | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019056769 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-22 22:58 | 2019-08-24 01:43 |  |  |  | DP | 26.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Retiro de bloqueos a protecciones paño K1, K2 y K3 ( nueva diagonal ), energización y puesta en servicio del Proyecto de Seccionamiento de la Línea de 500 kV Alto Jahuel - Polpaico circuito 2 en S/E Lo Aguirre ( energización de nuevos equipos y análisis fasorial de protecciones ). Restricciones: Equipo indisponible Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 500 kV, Sección 1 ó Sección 2 ó L 500kV Alto Jahuel-Lo Aguirre circ.2 ó L 500kV Lo Aguirre-Polpaico circ.2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
1612 | 4783 | 4783DP | Neomante | 4783 | Tramo | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019057048 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-22 22:58 | 2019-08-23 06:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Cambio de letreros en marco de línea por seccionamiento de la línea de 500 kV Alto Jahuel - Polpaico circuito 2. Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
1602 | 4782 | 4782DP | Neomante | 4782 | Tramo | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019057049 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-22 22:58 | 2019-08-23 06:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Cambio de letreros en marco de línea por seccionamiento de la línea de 500 kV Alto Jahuel - Polpaico circuito 2. Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
1602 | 4782 | 4782DP | Neomante | 4782 | Tramo | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019057051 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-22 22:58 | 2019-08-23 01:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Cambio de letreros en marco de línea por seccionamiento de la línea de 500 kV Alto Jahuel - Polpaico circuito 2. Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
1612 | 4783 | 4783DP | Neomante | 4783 | Tramo | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019057052 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-22 22:58 | 2019-08-23 01:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Cambio de letreros en marco de línea por seccionamiento de la línea de 500 kV Alto Jahuel - Polpaico circuito 2. Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
1612 | 4783 | 4783DP | Neomante | 4783 | Tramo | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019057056 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-22 22:58 | 2019-08-23 06:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Desconexión de chicotes "puentes eléctricos" entre Barra by-pass de 500 kV y línea de 500 kV lado Polpaico circuito 2. Desconexión de chicotes "puentes eléctricos" entre Barra by-pass de 500 kV y línea de 500 kV lado Alto Jahuel circuito 2. Por seccionamiento de la línea 500 kV Alto Jahuel - Polpaico circuito 2. Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 y línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 o línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lado de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
1602 | 4782 | 4782DP | Neomante | 4782 | Tramo | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019057057 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-22 22:58 | 2019-08-23 06:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Desconexión de chicotes "puentes eléctricos" entre Barra by-pass de 500 kV y línea de 500 kV lado Polpaico circuito 2. Desconexión de chicotes "puentes eléctricos" entre Barra by-pass de 500 kV y línea de 500 kV lado Alto Jahuel circuito 2. Por seccionamiento de la línea 500 kV Alto Jahuel - Polpaico circuito 2. Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 y línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 o línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lado de la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019057187 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-23 05:51 | 2019-08-23 16:32 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019057187 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-23 05:51 | 2019-08-23 16:32 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019058712 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-23 06:56 | 2019-08-23 18:35 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019057473 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-23 08:04 | 2019-08-23 15:23 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019057422 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-23 09:25 | 2019-08-25 15:36 |  |  |  | DP | 54.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto: 52J5. Abiertos y bloqueados: 89J5-11, 89J5-12 y 89J5-3. Abierto y a disposicion del jefe de faena 89J5-2 Cerrado y bloqueado: 89J5-2T. Cerrado y a disposicion del jefe de faena : 89J5-3T. S/E Puri: Abiertos: 52J1 y 89J1-1 Abierto y bloqueado: 89J1-2. Cerrado y bloqueado: 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019058874 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-23 11:16 | 2019-08-23 14:02 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalizar presion de SF6 en equipo GIS, S/E Maitencillo: Verificación presión de gas SF6 a paño J11 con manómetro patrón. Inspeción de fugas de gas y relleno. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2019058874 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-23 11:16 | 2019-08-23 14:02 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalizar presion de SF6 en equipo GIS, S/E Maitencillo: Verificación presión de gas SF6 a paño J11 con manómetro patrón. Inspeción de fugas de gas y relleno. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 01:16 | 2019-08-24 06:18 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 01:16 | 2019-08-24 06:18 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 01:16 | 2019-08-24 06:18 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 01:16 | 2019-08-24 06:18 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 01:16 | 2019-08-24 06:18 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 01:16 | 2019-08-24 06:18 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 01:16 | 2019-08-24 06:18 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 01:16 | 2019-08-24 06:18 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 01:16 | 2019-08-24 06:18 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 01:16 | 2019-08-24 06:18 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 01:16 | 2019-08-24 06:18 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 01:16 | 2019-08-24 06:18 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 01:16 | 2019-08-24 06:18 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 01:16 | 2019-08-24 06:18 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 01:16 | 2019-08-24 06:18 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | 4015 | 4015DP | Neomante | 4015 | Tramo | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019059393 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 05:16 | 2019-08-24 06:10 |  |  |  | DP | 0.9 | 0 | 0 | 0 | S/E Ciruelos: Por trabajos de ampliación en barra Principal Sección N°2, se requiere realizar pruebas de energización a través de LT Ciruelos - Valdivia C2. (Prueba Experimental) Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalación en riesgo: Línea 220kV Ciruelos-Valdivia C2 al momento de la energización. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019058654 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 06:08 | 2019-08-24 21:42 |  |  |  | DP | 15.5667 | 0 | 0 | 0 | Se coordina con Celeo Redes, Enel y KDM, requiere energizar S/E Batuco por arranque N°1. Corresponden a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores.- |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019058654 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 06:08 | 2019-08-24 21:42 |  |  |  | DP | 15.5667 | 0 | 0 | 0 | Se coordina con Celeo Redes, Enel y KDM, requiere energizar S/E Batuco por arranque N°1. Corresponden a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores.- |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019058654 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 06:08 | 2019-08-24 21:42 |  |  |  | DP | 15.5667 | 0 | 0 | 0 | Se coordina con Celeo Redes, Enel y KDM, requiere energizar S/E Batuco por arranque N°1. Corresponden a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores.- |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059294 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 06:19 | 2019-08-24 23:02 |  |  |  | DP | 16.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059294 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 06:19 | 2019-08-24 23:02 |  |  |  | DP | 16.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan en proximidad al Circuito N°1, estos se enmarcan en el proyecto de ampliación de la Subestación, según decreto Supremo N°418 del Ministerio de Energía |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DF | Neomante | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019059874 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-24 10:12 | 2019-08-24 16:47 |  |  |  | DF | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Para la desconexión es necesario las siguientes condiciones operacionales : apertura 52B5 en S/E Pozo Almonte; apertura 52B2 en S/E Iquique; apertura 89B5-1 en S/E Pozo Almonte; apertura 89B5-2 en S/E Pozo Almonte; Cierre 89B5-2T en S/E Pozo Almonte; apertura 89B2-1 en S/E Iquique; apertura 89B2-2 en S/E Iquique; apertura 89B2-3 en S/E Iquique; Cierre 89B2-2T en S/E Iquique. |  |  | 0 | 1 | 0
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 23:03 | 2019-08-25 03:27 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 23:03 | 2019-08-25 03:27 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 23:03 | 2019-08-25 03:27 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 23:03 | 2019-08-25 03:27 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 23:03 | 2019-08-25 03:27 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 23:03 | 2019-08-25 03:27 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 23:03 | 2019-08-25 03:27 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 23:03 | 2019-08-25 03:27 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 23:03 | 2019-08-25 03:27 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 23:03 | 2019-08-25 03:27 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 23:03 | 2019-08-25 03:27 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 23:03 | 2019-08-25 03:27 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 23:03 | 2019-08-25 03:27 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 23:03 | 2019-08-25 03:27 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019059298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-24 23:03 | 2019-08-25 03:27 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con Proyecto de ampliación de la la subestación Cerro Navia y Pudahuel, según Descreto Supremo 418 de Ministerio de energía |  |  | 0 | 0 | 1
392 | 442 | 442DP | Neomante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058032 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-25 01:08 | 2019-08-25 09:31 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Villarrica-Pucón por faenas asociadas a proyecto de reemplazo desconectadores cuchillos asociados a paños B2 de S/E Villarrica y BT de S/E Pucón por unidades motorizadas. Además se realizarán faenas de poda y mantenimiento a línea de 66 kV . Consumos de S/E Pucón serán respaldados desde S/E Villarrica a través de red de media tensión de CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019058661 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-25 06:41 | 2019-08-25 19:18 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se coordina con Celeo Redes, Enel y KDM, requiere energizar S/E Batuco por arranque N°1. Corresponden a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores.- |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019058661 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-25 06:41 | 2019-08-25 19:18 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se coordina con Celeo Redes, Enel y KDM, requiere energizar S/E Batuco por arranque N°1. Corresponden a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores.- |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019058661 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-25 06:41 | 2019-08-25 19:18 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se coordina con Celeo Redes, Enel y KDM, requiere energizar S/E Batuco por arranque N°1. Corresponden a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores.- |  |  | 0 | 0 | 1
333 | 380 | 380DP | Neomante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058277 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-25 07:52 | 2019-08-25 17:55 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | La carga de S/E Tumbes será transferida por redes de MT a S/E Latorre. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DP | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019059086 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-25 08:49 | 2019-08-25 16:06 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. Nota: Cliente CGE informa que no hay consumos afectados. Nota 1: El aviso corresponde a la desconexión del paño A2 de la S/E Parral dirección Charrúa, el aviso esta echo por la línea ya que los Paño A1 y A2 de la S/E Parral no están en el Neomante y son de propiedad de Transelec. como información complementaria están como propiedad de CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
251 | 275 | 275DP | Neomante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019059096 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-25 08:49 | 2019-08-25 16:06 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Con bloqueo a la reconexión, Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Parral, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. Nota: Cliente CGE informa que no hay consumos afectados. Nota 1: El aviso corresponde a la desconexión del paño A2 de la S/E Parral dirección Maule, el aviso esta echo por la línea ya que los Paño A1 y A2 de la S/E Parral no están en el Neomante y son de propiedad de Transelec. como información complementaria están como propiedad de CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019057453 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-25 15:36 | 2019-08-25 18:43 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto: 52J5. Abiertos y bloqueados: 89J5-11, 89J5-12 y 89J5-3. Abierto y a disposicion del jefe de faena 89J5-2 Cerrado y bloqueado: 89J5-2T. Cerrado y a disposicion del jefe de faena : 89J5-3T. S/E Puri: Abiertos: 52J1 y 89J1-1 Abierto y bloqueado: 89J1-2. Cerrado y bloqueado: 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019058374 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-26 06:00 | 2019-08-26 16:42 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019058374 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-26 06:00 | 2019-08-26 16:42 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019057426 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-26 06:35 | 2019-08-26 09:45 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará Cto. N° 1 para apertura de puentes en estructura E-199. Circuito será energizado desde el Transformador 12/44 kV N° 3 de S/E San Felipe, hasta puentes abierto en E-199. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019057426 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-26 06:35 | 2019-08-26 09:45 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará Cto. N° 1 para apertura de puentes en estructura E-199. Circuito será energizado desde el Transformador 12/44 kV N° 3 de S/E San Felipe, hasta puentes abierto en E-199. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019057426 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-26 06:35 | 2019-08-26 09:45 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará Cto. N° 1 para apertura de puentes en estructura E-199. Circuito será energizado desde el Transformador 12/44 kV N° 3 de S/E San Felipe, hasta puentes abierto en E-199. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019057426 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-26 06:35 | 2019-08-26 09:45 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará Cto. N° 1 para apertura de puentes en estructura E-199. Circuito será energizado desde el Transformador 12/44 kV N° 3 de S/E San Felipe, hasta puentes abierto en E-199. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019057426 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-26 06:35 | 2019-08-26 09:45 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará Cto. N° 1 para apertura de puentes en estructura E-199. Circuito será energizado desde el Transformador 12/44 kV N° 3 de S/E San Felipe, hasta puentes abierto en E-199. |  |  | 0 | 0 | 1
1451 | 4002 | 4002DP | Neomante | 4002 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019055612 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-26 07:56 | 2019-08-26 18:06 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1). |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019059325 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-26 08:22 | 2019-08-26 18:32 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
107 | 109 | 109DP | Neomante | 109 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2019057192 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-26 08:56 | 2019-09-06 10:42 |  |  |  | DP | 265.7667 | 0 | 0 | 0 | se realizara la regularización de reparación provisoria en vano 69A-69B y vano 54-55 |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019057631 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-26 08:58 | 2019-08-26 17:50 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de LT 66 kV El Sauce - Combarbalá, para ejecutar lavado de aislación. Al final de la jornada la linea quedará energizada en vacío desde S/E Combarbalá |  |  | 0 | 0 | 1
1515 | 4423 | 4423DP | Neomante | 4423 | Tramo | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057142 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-26 09:20 | 2019-09-13 13:45 |  |  |  | DP | 436.4167 | 0 | 0 | 0 | - ASOCIADO AL PROYECTO NUP 576 "NORMALIZACIÓN EN S/E PUENTE NEGRO,Se requiere desenergizar el circuito #1PUENTE NEGRO-COLBUN. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019057420 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-26 09:45 | 2019-08-27 20:11 |  |  |  | DP | 34.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará previamente cambió de arranque a S/E Panquehue, quedando energizada desde el Cto. 2 de la LT 44 kV Las Vegas- FFCC Andes. Se considera desconectado el tramo E-136 al E-199 por el Cto 1, hasta el cierre de puentes en E-199 programada para el día 27-08-2019, según documento CEN N° 2019057513 |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019057420 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-26 09:45 | 2019-08-27 20:11 |  |  |  | DP | 34.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará previamente cambió de arranque a S/E Panquehue, quedando energizada desde el Cto. 2 de la LT 44 kV Las Vegas- FFCC Andes. Se considera desconectado el tramo E-136 al E-199 por el Cto 1, hasta el cierre de puentes en E-199 programada para el día 27-08-2019, según documento CEN N° 2019057513 |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019057420 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-26 09:45 | 2019-08-27 20:11 |  |  |  | DP | 34.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará previamente cambió de arranque a S/E Panquehue, quedando energizada desde el Cto. 2 de la LT 44 kV Las Vegas- FFCC Andes. Se considera desconectado el tramo E-136 al E-199 por el Cto 1, hasta el cierre de puentes en E-199 programada para el día 27-08-2019, según documento CEN N° 2019057513 |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019057455 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-26 09:45 | 2019-08-26 19:03 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se considera apertura de puente en la estructura 199 del Cto. N°1 según solicitud (2019057420). Adicionalmente, para realizar cambio de arranque en S/E San Felipe en 44 kV, se realizará microcorte afectando por un tiempo menor a 3 minutos S/E Rio Blanco y S/E Juncal, se realizó coordinación informando a clientes |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019057455 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-26 09:45 | 2019-08-26 19:03 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se considera apertura de puente en la estructura 199 del Cto. N°1 según solicitud (2019057420). Adicionalmente, para realizar cambio de arranque en S/E San Felipe en 44 kV, se realizará microcorte afectando por un tiempo menor a 3 minutos S/E Rio Blanco y S/E Juncal, se realizó coordinación informando a clientes |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019057455 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-26 09:45 | 2019-08-26 19:03 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se considera apertura de puente en la estructura 199 del Cto. N°1 según solicitud (2019057420). Adicionalmente, para realizar cambio de arranque en S/E San Felipe en 44 kV, se realizará microcorte afectando por un tiempo menor a 3 minutos S/E Rio Blanco y S/E Juncal, se realizó coordinación informando a clientes |  |  | 0 | 0 | 1
1451 | 4002 | 4002DP | Neomante | 4002 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019055613 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-27 07:50 | 2019-08-27 15:49 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1). |  |  | 0 | 0 | 1
231 | 254 | 254DP | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019059645 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-27 08:04 | 2019-08-27 17:36 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Para ejecutar estos trabajos se requiere desconectar LT Punta de Cortes -Lo Miranda 1 como medida de precaución ante estas actividades, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. Sin pérdida de consumo ya que actualmente esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019057632 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-27 08:19 | 2019-08-27 15:40 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de LT 66 kV El Sauce - Combarbalá, para ejecutar lavado de aislación. Al final de la jornada la linea quedará energizada en vacío desde S/E Combarbalá |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019057466 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-27 08:36 | 2019-08-27 16:57 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de desconexión en coordinación con documento CEN N° 2019057426, por mantenimiento al Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019057466 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-27 08:36 | 2019-08-27 16:57 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de desconexión en coordinación con documento CEN N° 2019057426, por mantenimiento al Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019057466 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-27 08:36 | 2019-08-27 16:57 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de desconexión en coordinación con documento CEN N° 2019057426, por mantenimiento al Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
88 | 90 | 90DP | Neomante | 90 | Tramo | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019057560 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-27 08:48 | 2019-08-27 20:39 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación a toda la línea 1x66 Kv. Colbun - Chiburgo, además se cambiara un aislador faltante en la estructura N° 18 |  |  | 0 | 0 | 1
271 | 297 | 297DP | Neomante | 297 | Tramo | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019058900 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-27 08:49 | 2019-08-27 20:39 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de falla de mecanismo BLK 82 en interruptor tipo PASS M00, 52BTS SE San Clemente, se requiere diagnosticar el estado del mecanismo de estos equipos, de los cuales hay 3 en SE Chiburgo. Junto con revisar los interruptores 52B2CH ; 52BTCH ; 52B1CH se aprovechara de realizar MPB en paño completo debido a su configuración de subestación en estructura. Por lo cual se requiere LAT 66[kV] Chiburgo - San Clemente desenergizada eléctricamente. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019059326 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-27 09:10 | 2019-08-27 18:07 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019057513 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-27 16:47 | 2019-08-27 20:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para normalización del esquema en 44 kV (cambio de alimentación de S/E San Felipe hacia Cto. 2) , se realizará microcorte afectando por un tiempo menor a 3 minutos S/E Rio Blanco y S/E Juncal, se realizó coordinación informando a clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019057513 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-27 16:47 | 2019-08-27 20:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para normalización del esquema en 44 kV (cambio de alimentación de S/E San Felipe hacia Cto. 2) , se realizará microcorte afectando por un tiempo menor a 3 minutos S/E Rio Blanco y S/E Juncal, se realizó coordinación informando a clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019057513 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-27 16:47 | 2019-08-27 20:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para normalización del esquema en 44 kV (cambio de alimentación de S/E San Felipe hacia Cto. 2) , se realizará microcorte afectando por un tiempo menor a 3 minutos S/E Rio Blanco y S/E Juncal, se realizó coordinación informando a clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1452 | 4003 | 4003DP | Neomante | 4003 | Tramo | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019056433 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-28 07:51 | 2019-08-28 17:29 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N°2). |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019059327 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-28 08:12 | 2019-08-28 19:01 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Neomante | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019059770 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-28 08:25 | 2019-08-28 13:11 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Crucero: Abiertos 52J7A; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado 89J7A-2T. Central Tocopilla: Abiertos 52J7A; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado 89J7A-3T. S/E Tap-Off El Loa: Abierto 89JL-7. ENCARGADO DE MANIOBRAS: S/E Tocopilla Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1303 | 2978 | 2978DP | Neomante | 2978 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019059857 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-28 08:36 | 2019-08-28 19:01 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Crucero paño J5: Cambio de ajustes y verificación de protecciones (sistema 1 y sistema 2) de acuerdo al EAP N° 34-2019. Los cambios de ajustes y verificaciones se realizaran en forma alternada en las protecciones sistema 1 y sistema 2, de igual manera se aplicara el bloqueo en forma alternada. Los trabajo pertenecen a la obra DS 353 del 2016, proyecto Huatacondo. Restricciones: L 220kV Crucero-Maria Elena L1, indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Maria Elena L1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Crucero, Trip y arranque 50BF bloqueado Se debe mantener bloqueado en pruebas end to end. Subestación Crucero, Unidad de bahía 87B paño J5 de S/E Crucero Bloqueada . |  |  | 0 | 0 | 1
88 | 90 | 90DP | Neomante | 90 | Tramo | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019057563 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-28 09:10 | 2019-08-28 21:29 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación a toda la línea 1x66 Kv. Colbun Chiburgo, además se cambiara un aislador faltante en la estructura N°18 |  |  | 0 | 0 | 1
271 | 297 | 297DP | Neomante | 297 | Tramo | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019058902 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-28 09:11 | 2019-08-28 21:29 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de falla de mecanismo BLK 82 en interruptor tipo PASS M00, 52BTS SE San Clemente, se requiere diagnosticar el estado del mecanismo de estos equipos, de los cuales hay 3 en SE Chiburgo. Junto con revisar los interruptores 52B2CH ; 52BTCH ; 52B1CH se aprovechara de realizar MPB en paño completo debido a su configuración de subestación en estructura. Por lo cual se requiere LAT 66[kV] Chiburgo - San Clemente desenergizada eléctricamente. |  |  | 0 | 0 | 1
90 | 92 | 92DP | Neomante | 92 | Tramo | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019058996 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-28 10:10 | 2019-08-28 18:29 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | - Asociado al proyecto NUP 478, se requiere desconectar el paño J1, para realizar cambio de ajustes protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
938 | 1073 | 1073DP | Neomante | 1073 | Tramo | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019059755 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-28 11:47 | 2019-08-28 16:21 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en coordinación con Enel por desconexión de Entel. |  |  | 0 | 0 | 1
614 | 693 | 693DP | Neomante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019059755 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-28 11:47 | 2019-08-28 16:21 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en coordinación con Enel por desconexión de Entel. |  |  | 0 | 0 | 1
931 | 1066 | 1066DP | Neomante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019059755 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-28 11:47 | 2019-08-28 16:21 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en coordinación con Enel por desconexión de Entel. |  |  | 0 | 0 | 1
867 | 962 | 962DP | Neomante | 962 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019059755 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-28 11:47 | 2019-08-28 16:21 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en coordinación con Enel por desconexión de Entel. |  |  | 0 | 0 | 1
392 | 442 | 442DF | Neomante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002642 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-28 12:30 | 2019-08-28 12:30 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E Villarrica | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
392 | 442 | 442DF | Neomante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002643 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-28 12:39 | 2019-08-28 12:39 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E Villarrica sin consumos afectados | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
392 | 442 | 442DF | Neomante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002644 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-28 12:45 | 2019-08-28 12:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E Villarrica sin consumos afectado | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
392 | 442 | 442DF | Neomante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002645 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-28 12:49 | 2019-08-28 12:49 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E Villarrica sin consumos afectado | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
392 | 442 | 442DF | Neomante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002641 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-28 13:03 | 2019-08-28 13:37 |  |  |  | DF | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Villarrica afectando los consumos de S/E Pucón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002647 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-28 14:01 | 2019-08-28 18:00 |  |  |  | DF | 3.9833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, asociado a la LT 66 kV Los Peumos-Curacautín, afectando a los consumos (de FRONTEL) de la S/E Curacautín, con una potencia interrumpida de 1,3 (MW). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
289 | 325 | 325DF | Neomante | 325 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019060894 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-29 00:26 | 2019-08-29 03:15 |  |  |  | DF | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Normalizar presión de gas SF6 de 52A5 (Interruptor Transferido). Condiciones: Línea 154 kV Concepción-San vicente C1 Indisponible y Interruptor 52A5 Transferido. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019059562 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 05:30 | 2019-08-29 18:08 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019059562 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 05:30 | 2019-08-29 18:08 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1453 | 4004 | 4004DP | Neomante | 4004 | Tramo | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019056443 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 07:52 | 2019-08-29 18:15 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. N°1). |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019059328 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 08:15 | 2019-08-29 18:14 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
366 | 415 | 415DF | Neomante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002656 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-29 08:38 | 2019-08-29 08:38 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1S/E Las Encinas sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
64 | 65 | 65DP | Neomante | 65 | Tramo | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019057521 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 09:03 | 2019-08-29 13:00 |  |  |  | DP | 3.95 | 0 | 0 | 0 | SE Alto Jahuel: NUP 834: Cambio de protecciones del paño J10 y J3 S/E Alto Jahuel; Se realizara cableado y conexionado del núcleo 2 disponible (actualmente reserva) en la caja de agrupamiento del TTCC J10 para reporte de corriente hacia RTU de Transelec pasando por armario de C&P J10. Revisión de cableado en cajas de conexión en los 3 polos de TTCC J10. Conexionado en gabinete C&P J10 para recuperación de los potenciales y reportar hacia RTU de Transelec. Montaje de transductor en el armario de C&P J10 Caseta 19. Por tal motivo se requiere circuito # 1 Alto Jahuel - Maipo Desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
271 | 297 | 297DP | Neomante | 297 | Tramo | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019058903 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 10:21 | 2019-08-29 20:16 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de falla de mecanismo BLK 82 en interruptor tipo PASS M00, 52BTS SE San Clemente, se requiere diagnosticar el estado del mecanismo de estos equipos, de los cuales hay 3 en SE Chiburgo. Junto con revisar los interruptores 52B2CH ; 52BTCH ; 52B1CH se aprovechara de realizar MPB en paño completo debido a su configuración de subestación en estructura. Por lo cual se requiere LAT 66[kV] Chiburgo - San Clemente desenergizada eléctricamente. |  |  | 0 | 0 | 1
88 | 90 | 90DP | Neomante | 90 | Tramo | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019058916 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 10:21 | 2019-08-29 20:16 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación a toda la línea 1x66 Kv. Colbun - Chiburgo, además se cambiara un aislador faltante en la estructura N° 18 |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019059472 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 12:20 | 2019-08-29 18:33 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J8-3 y 89J8-2. SE O´Higgins: Abierto 52J8. SE O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J8-3T. SE Atacama: Abiertos y bloqueados 89J12-1, 89JR-1, 89J1-1, 89J2-1, 89J5-1, 89J4-1, 89JS-1, 89J3-2, y 89J3-3. SE Atacama: Abiertos 52J3 y 52JS. SE Atacama: Abierto y a disposición 89J3-1. SE Atacama: Abierto y a disposición 89J3-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
529 | 599 | 599DP | Neomante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019059141 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 17:50 | 2019-08-29 19:13 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea 66 kV Concepción-Coronel quedará respaldada desde S/E Concepción y la línea 66 kV Loma Colorada-Escuadrón. |  |  | 0 | 0 | 1
408 | 461 | 461DP | Neomante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019059141 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 17:50 | 2019-08-29 19:13 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea 66 kV Concepción-Coronel quedará respaldada desde S/E Concepción y la línea 66 kV Loma Colorada-Escuadrón. |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DF | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019062036 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-29 17:50 | 2019-08-30 04:38 |  |  |  | DF | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Bomberos requiere ingresar vehículos y atacar incendio bajo línea desconectada. |  |  | 0 | 1 | 0
189 | 206 | 206DP | Neomante | 206 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019058653 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 22:07 | 2019-08-30 07:21 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de trampa de onda desenergizada., S/E Los Vilos: Reemplazo y Puesta en servicio de Trampa de onda F3 por falla en dispositivo de sintonia. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Nogales-Los Vilos, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de trampa de onda F3 (TOJ1 F3). . |  |  | 0 | 0 | 1
189 | 206 | 206DP | Neomante | 206 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019058655 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 22:07 | 2019-08-30 07:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de TT/MM desenergizado., S/E Los Vilos: Mantenimiento Normal a TPJ1. Mantenimiento Normal a 89J1-2, 89J1-2T y 89J1-3. Mantenimiento Condición Trampa de onda y condensador de acoplamiento F2. Mantenimiento condensador de acoplamiento F3.. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Los Vilos o L 220kV Nogales-Los Vilos, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de TPJ1, en 89J1-2 lado interruptor, en 89J1-2T lado línea, en 89J1-3 lado barra de transferencia, en conexión superior de CAJ1 (F2 y F3), en TOJ1 lado línea F2. . |  |  | 0 | 0 | 1
189 | 206 | 206DP | Neomante | 206 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019059321 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 22:07 | 2019-08-30 07:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de armadura preformada a 1/4 vano entre estructuras 98 y 99. Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Los Vilos circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Los Vilos circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará puestas a tierra provisionales en estructuras adyacentes al vano a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1175 | 1663 | 1663DP | Neomante | 1663 | Tramo | DON HECTOR – MAITENCILLOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019058710 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-29 22:10 | 2019-08-30 06:23 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control circuitos de control paño línea con transferencia de desenganche directo, SE Maitencillo, Paño J04: Mantenimiento preventivo sistemas de control interruptor de línea. 1. Reapriete de conexiones armario de control y protecciones del paño J4. 2. Medidas de aislación relacionados a los circuitos de CC y CA correspondiente al paño J4. 3. Pruebas de control apertura y cierre de los interruptores 52J4 y 52JR en normal, intermedio y transferido. 4. Las pruebas de apertura sobre el interruptor se van a realizar con inyección de magnitudes en los equipos de protección. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Paño J4: Protección 21 sistema 1 Bloqueo de arranque 50BF interno sobre 87B220kV Dispara solo barra sección N° 1 Subestación Maitencillo, Paño J4: Protección 21 sistema 2 Bloqueo de arranque 50BF interno sobre 87B220kV Dispara solo barra sección N° 1 |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019059564 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-30 05:26 | 2019-08-30 13:16 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019059564 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-30 05:26 | 2019-08-30 13:16 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019059329 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-30 08:21 | 2019-08-30 15:30 |  |  |  | DP | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
660 | 740 | 740DF | Neomante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002704 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-30 08:24 | 2019-08-30 08:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1513 | 4419 | 4419DF | Neomante | 4419 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019062094 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-08-30 08:43 | 2019-08-30 12:12 |  |  |  | DF | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | El trabajo sera realizado en SE Lagunas Paño J9. Se requiere en SE Encuentro 89J18-3 y 89J18-4 abiertos y bloqueados, 89J18-3T cerrado y bloqueado, y 52J18 abierto y bloqueado. En SE Lagunas 89J9-2 y 89J9-3 abiertos y bloqueados, 89J9-2T cerrado y bloqueado, y 52J9 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 1 | 0
345 | 393 | 393DP | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019058677 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-30 09:19 | 2019-08-30 16:41 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Doble Circuito), REEMPLAZO DE CRUCETAS E33 ,REEMPLAZO DE CRUCETAS E137 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Bloqueos estructura N°33 (entrada y salida de la estructura)) A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA INSTALACIÓN PÉRTIGAS PROVISIONALES DE BLOQUEO El jefe de faena antes de iniciar trabajos debe verificar las condiciones climáticas, el jefe de brigada debe verificar certificación de los equipos a utilizar (PÉRTIGAS Y CUERDAS DIELÉCTRICAS).REALIZAR VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN ANTES DE INSTALAR TIERRAS DE BLOQUEO PROVISIONAL |  |  | 0 | 0 | 1
518 | 586 | 586DP | Neomante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019058678 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-30 09:19 | 2019-08-30 16:41 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Doble Circuito), REEMPLAZO DE CRUCETAS E33 ,REEMPLAZO DE CRUCETAS E137 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Bloqueos estructura N°33 (entrada y salida de la estructura)) A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA INSTALACIÓN PÉRTIGAS PROVISIONALES DE BLOQUEO El jefe de faena antes de iniciar trabajos debe verificar las condiciones climáticas, el jefe de brigada debe verificar certificación de los equipos a utilizar (PÉRTIGAS Y CUERDAS DIELÉCTRICAS).REALIZAR VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN ANTES DE INSTALAR TIERRAS DE BLOQUEO PROVISIONAL |  |  | 0 | 0 | 1
315 | 358 | 358DP | Neomante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019060480 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-31 08:10 | 2019-08-31 20:23 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Pruebas de control en normal, intermedio y transferido de nuevo interruptor 52JR con paño 52J3 desconectados, corregir anormalidad en interruptor termomagnético de potenciales hacia las protecciones del paño J3. Trabajos previos asociados al nuevo interruptor 52JR los cuales no implican puesta en servicio del mismo..- Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt o Paño Seccionador JS01-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt: unidad de bahía del paño JR en modo fuera de servicio y bloqueo de vías de trip de 50BF-52JR, bloqueo realizado por personal de TRANSELEC Subestación Puerto Montt: unidad de bahía del paño J3 en modo fuera de servicio y bloqueo de vías de trip de 50BF-52J3 en protecciones sistema 1 y sistema 2, bloqueo realizado por personal de TRANSELEC |  |  | 0 | 0 | 1
315 | 358 | 358DP | Neomante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019060478 | interno | Programada | Desconexión | 2019-08-31 09:26 | 2019-08-31 20:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Pruebas de control en normal, intermedio y transferido de nuevo interruptor 52JR con paño 52J3 desconectados. Trabajos previos asociados al nuevo interruptor 52JR los cuales no implican puesta en servicio del mismo.- Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt o Paño Seccionador JS01-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt: unidad de bahía del paño JR en modo fuera de servicio y bloqueo de vías de trip de protección 50BF-52JR, bloqueo realizada por personal de TRANSELEC Subestación Puerto Montt: unidad de bahía del paño J3 en modo fuera de servicio y bloqueo de vías de trip de 50BF-52J3 de protecciones sistema1 y sistema 2, bloqueo realizada por personal de TRANSELEC |  |  | 0 | 0 | 1
1183 | 1669 | 1669DF | Neomante | 1669 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2019002664 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-31 11:17 | 2019-08-31 11:17 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52H8 de S/E Pan de Azúcar, asociado a LT 110 kV Pan de Azúcar-El Peñón Cto. N°2, sin consumos Afectados. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
176 | 189 | 189DF | Neomante | 189 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002665 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-08-31 11:17 | 2019-08-31 11:36 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del 52H1 de S/E Pan de Azúcar, el cual se encuentra transferido al 52HR, LT 110 kV Pan de Azúcar-El Peñón Cto. N°1 queda energizada desde S/E El Peñón, sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058968 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-01 00:13 | 2019-09-01 08:54 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a SSEE Gorbea y Pitrufquen, serán respaldados por Linea 66 KV Loncoche - Temuco Cto. N°1 y tramo LT 66 kV Loncoche - Pitrufquen Cto2. quedara energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058968 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-01 00:13 | 2019-09-01 08:54 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a SSEE Gorbea y Pitrufquen, serán respaldados por Linea 66 KV Loncoche - Temuco Cto. N°1 y tramo LT 66 kV Loncoche - Pitrufquen Cto2. quedara energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058968 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-01 00:13 | 2019-09-01 08:54 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a SSEE Gorbea y Pitrufquen, serán respaldados por Linea 66 KV Loncoche - Temuco Cto. N°1 y tramo LT 66 kV Loncoche - Pitrufquen Cto2. quedara energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
422 | 481 | 481DF | Neomante | 481 | Tramo | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019062313 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-01 04:47 | 2019-09-01 06:25 |  |  |  | DF | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar por curso forzoso, de la LT 110 kV Galleguillos-Caldera, con la apertura del interruptor 52H3 de S/E Galleguillos, para reparación de aislador desprendido en fase lateral en estructura 299 de la línea de 110 kV. Riesgo medio. |  |  | 0 | 1 | 0
1127 | 1556 | 1556DF | Neomante | 1556 | Tramo | GALLEGUILLOS - TAP IMPULSION 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019062313 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-01 04:47 | 2019-09-01 06:25 |  |  |  | DF | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar por curso forzoso, de la LT 110 kV Galleguillos-Caldera, con la apertura del interruptor 52H3 de S/E Galleguillos, para reparación de aislador desprendido en fase lateral en estructura 299 de la línea de 110 kV. Riesgo medio. |  |  | 0 | 1 | 0
1560 | 4570 | 4570DP | Neomante | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019061218 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-01 06:00 | 2019-09-01 14:16 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Traslado de cable de guardia desde la E 524 a E 524N. Retiro de baliza de señalización diurna en E196 a E197. Restricciones: L 220kV Condores-Parinacota, C1, indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Condores-Parinacota, C1. Temporalidad de los Riesgos: al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: instalación de puesta tierra provisionales en estructura 522 y marco de linea de Parinacota asociada a la linea. instalación de puesta tierra provisionales en estructura E196 a E197. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Neomante | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019060519 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-01 07:12 | 2019-09-01 13:18 |  |  |  | DP | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Condición requerida SE Antofagasta abierto 52H3, SE Mejillones Abierto 52H1, SE TO Desalant Abierto Desconectador 89HL. La desconexión se realizará en coordinación y con previa autorización de cliente Aguas Antofagasta. |  |  | 0 | 0 | 1
651 | 731 | 731DP | Neomante | 731 | Tramo | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019057734 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-01 07:26 | 2019-09-01 17:03 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos consideran consumos del sistema LT 66 KV Laguna Verde - San Antonio, transferidos hacia nodo Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058974 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-01 08:55 | 2019-09-01 16:55 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a SE Licanco, serán respaldados por Linea 66 KV Loncoche - Temuco Cto. N°2 y tramo LT 66 kV Loncoche - Pitrufquen Cto1. quedara energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058974 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-01 08:55 | 2019-09-01 16:55 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a SE Licanco, serán respaldados por Linea 66 KV Loncoche - Temuco Cto. N°2 y tramo LT 66 kV Loncoche - Pitrufquen Cto1. quedara energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058974 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-01 08:55 | 2019-09-01 16:55 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a SE Licanco, serán respaldados por Linea 66 KV Loncoche - Temuco Cto. N°2 y tramo LT 66 kV Loncoche - Pitrufquen Cto1. quedara energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019058974 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-01 08:55 | 2019-09-01 16:55 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a SE Licanco, serán respaldados por Linea 66 KV Loncoche - Temuco Cto. N°2 y tramo LT 66 kV Loncoche - Pitrufquen Cto1. quedara energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
498 | 566 | 566DP | Neomante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019060290 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-01 09:08 | 2019-09-01 20:41 |  |  |  | DP | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con los trabajos en la SE Los Maquis CEN N°2019060288 por los trabajos de nuevo Transformador 10 MVA en la Barra Lado Cto. 2 Itahue-Talca. La SE San Rafael se alimenta desde la SE Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
499 | 567 | 567DP | Neomante | 567 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - SAN RAFAEL EMETAL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019060290 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-01 09:08 | 2019-09-01 20:41 |  |  |  | DP | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con los trabajos en la SE Los Maquis CEN N°2019060288 por los trabajos de nuevo Transformador 10 MVA en la Barra Lado Cto. 2 Itahue-Talca. La SE San Rafael se alimenta desde la SE Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002705 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-01 09:25 | 2019-09-01 09:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | En investigación | En investigación |  | 0 | 0 | 0
1511 | 4415 | 4415DP | Neomante | 4415 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019058113 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-01 10:56 | 2019-09-01 11:56 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | Por árboles bajo LT con distancia menor a 4 metros del conductor se requiere linea desenergizada para poder realizar corte y poda. |  |  | 0 | 0 | 1
1545 | 4500 | 4500DF | Neomante | 4500 | Tramo | SGO-SPENCE 220KV [En_Revision] | MINERA SPENCE | Informe Fallas | 2019002675 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-02 02:29 | 2019-09-02 06:21 |  |  |  | DF | 3.8667 | 1 | 0 | 0 | Falla de comunicación en protección 87L | Falla de comunicación en protección 87L |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019060446 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-02 06:50 | 2019-09-06 16:00 |  |  |  | DP | 105.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo coordinado con MNR aprobado por CEN. 1351 MNR Cambio Equipo de Protección Sistema 1 y 2 en SE Florida – IT |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019060446 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-02 06:50 | 2019-09-06 16:00 |  |  |  | DP | 105.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo coordinado con MNR aprobado por CEN. 1351 MNR Cambio Equipo de Protección Sistema 1 y 2 en SE Florida – IT |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | 4001 | 4001DP | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019059397 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-02 07:54 | 2019-09-02 18:27 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 2). |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019061280 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-02 08:20 | 2019-09-02 18:51 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Neomante | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019061385 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-02 08:30 | 2019-09-02 10:39 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Subestación: “TOCOPILLA” Abiertos 52H2; 89H2-1; 89H2-2; 89H2-3; 89H2-3T Subestación: “A” Abiertos 52H2; 89H2-1; 89H2-2; 89H2-3; 89H2-3T |  |  | 0 | 0 | 1
43 | 42 | 42DP | Neomante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2019058151 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-02 08:46 | 2019-09-07 14:03 |  |  |  | DP | 125.2833 | 0 | 0 | 0 | Solicitud para realizar lo indicado en PROYECTO: 1025 MNR Cambio de Protección Cto 1 y 2 línea Guacolda - Maitencillo 220 kV |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019060446 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-02 06:50 | 2019-09-06 16:00 | 2019-09-02 15:48 |  |  | DP | 96.2 | 0 | 0 | 0 | Trabajo coordinado con MNR aprobado por CEN. 1351 MNR Cambio Equipo de Protección Sistema 1 y 2 en SE Florida – IT |  |  | 0 | 0 | 1
1512 | 4418 | 4418DF | Neomante | 4418 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019062548 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-02 19:15 | 2019-09-03 16:06 |  |  |  | DF | 20.85 | 0 | 0 | 0 | Circuito 1 de LT Encuentro-Lagunas 2 x 220KV debe permanecer desconectado hasta que personal de INTERCHILE verifique con luz día la condición en terreno durante la mañana del martes 03 de septiembre. |  |  | 0 | 1 | 0
1193 | 2810 | 2810DP | Neomante | 2810 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019061378 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 08:05 | 2019-09-03 10:49 |  |  |  | DP | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Subestación: “CHUQUICAMATA”: Abiertos 52H15; 89H15-1; 89H15-2; 89H15-3; 89H15-3T Subestación: “A” Abiertos 52H15; 89H15-1; 89H15-2 |  |  | 0 | 0 | 1
245 | 269 | 269DP | Neomante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019062006 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 08:08 | 2019-09-03 12:17 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante actividades de mantenimiento. no existen pérdidas de consumos debido que actualmente la linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DP | Neomante | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención | 2019060777 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 08:09 | 2019-09-03 16:05 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | S/E Qda Blanca: 52 J1, 89J1 Abierto y Bloqueado y aterrizado S/E Collahuasi: 52 QB, 89 QB- B2, 89 QB Abierto y Bloqueado y aterrizado. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019061281 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 08:10 | 2019-09-03 18:34 |  |  |  | DP | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | 4001 | 4001DP | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019059415 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 08:51 | 2019-09-03 18:23 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 2). |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019057516 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 09:04 | 2019-09-03 12:11 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89 HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3. 2.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. 3.-SE TapOff Vítor2: Abierto 89ETT. 4.- SE Dolores: Abierto 89HT. 5.- SE TO Cuya: Abierto IT 220VAC-250A. 6.- SE Vítor1 Abierto 89CT-F. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019057516 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 09:04 | 2019-09-03 12:11 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89 HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3. 2.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. 3.-SE TapOff Vítor2: Abierto 89ETT. 4.- SE Dolores: Abierto 89HT. 5.- SE TO Cuya: Abierto IT 220VAC-250A. 6.- SE Vítor1 Abierto 89CT-F. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019057516 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 09:04 | 2019-09-03 12:11 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89 HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3. 2.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. 3.-SE TapOff Vítor2: Abierto 89ETT. 4.- SE Dolores: Abierto 89HT. 5.- SE TO Cuya: Abierto IT 220VAC-250A. 6.- SE Vítor1 Abierto 89CT-F. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019057516 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 09:04 | 2019-09-03 12:11 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89 HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3. 2.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. 3.-SE TapOff Vítor2: Abierto 89ETT. 4.- SE Dolores: Abierto 89HT. 5.- SE TO Cuya: Abierto IT 220VAC-250A. 6.- SE Vítor1 Abierto 89CT-F. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019057516 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 09:04 | 2019-09-03 12:11 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89 HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3. 2.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. 3.-SE TapOff Vítor2: Abierto 89ETT. 4.- SE Dolores: Abierto 89HT. 5.- SE TO Cuya: Abierto IT 220VAC-250A. 6.- SE Vítor1 Abierto 89CT-F. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1215 | 2837 | 2837DP | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019057516 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 09:04 | 2019-09-03 12:11 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89 HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3. 2.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. 3.-SE TapOff Vítor2: Abierto 89ETT. 4.- SE Dolores: Abierto 89HT. 5.- SE TO Cuya: Abierto IT 220VAC-250A. 6.- SE Vítor1 Abierto 89CT-F. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1216 | 2838 | 2838DP | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019057516 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 09:04 | 2019-09-03 12:11 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89 HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3. 2.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. 3.-SE TapOff Vítor2: Abierto 89ETT. 4.- SE Dolores: Abierto 89HT. 5.- SE TO Cuya: Abierto IT 220VAC-250A. 6.- SE Vítor1 Abierto 89CT-F. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1217 | 2839 | 2839DP | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019057516 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 09:04 | 2019-09-03 12:11 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89 HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3. 2.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. 3.-SE TapOff Vítor2: Abierto 89ETT. 4.- SE Dolores: Abierto 89HT. 5.- SE TO Cuya: Abierto IT 220VAC-250A. 6.- SE Vítor1 Abierto 89CT-F. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua Ademas la distribuidora señalo que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002678 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-03 09:17 | 2019-09-03 09:17 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B5 de S/E Ovalle. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
157 | 167 | 167DF | Neomante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002678 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-03 09:17 | 2019-09-03 09:17 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B5 de S/E Ovalle. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1061 | 1419 | 1419DF | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002681 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-03 09:50 | 2019-09-03 09:51 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Línea 220 kV Cardones - San Andrés queda energizada radial desde S/E Cardones |  | Falla en instalaciones de San Andrés Solar (52J1 de S/E San Andres) | 0 | 0 | 0
1192 | 2809 | 2809DP | Neomante | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019061382 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 10:52 | 2019-09-03 16:36 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Subestación: “CHUQUICAMATA”: Abiertos 52H14; 89H14-1; 89H14-2; 89H14-3; 89H14-3T Subestación: “A” Abiertos 52H14; 89H14-1; 89H14-2 |  |  | 0 | 0 | 1
1217 | 2839 | 2839DP | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019061322 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-03 12:11 | 2019-10-03 11:50 |  | 2019-10-03 08:56 |  | DP | 716.75 | 0 | 0 | 0 | Previamente se abriran puentes para dejar fuera el segmento de linea Tap Off Vitor N° 2-Tap Off Cuya. Tap Off Vitor N° 2 Móvil queda energizado radialmente desde S/E Arica. Tap Off Cuya queda energizado radialmente desde S/E Pozo Almonte. |  |  | 0 | 0 | 1
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002686 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-04 05:48 | 2019-09-04 05:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Bajo Melipilla, asociado a LT 66 kV Bajo Melipilla - El Monte. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DF | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062718 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-04 06:00 | 2019-09-04 17:53 |  |  |  | DF | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo impostergable. |  |  | 0 | 1 | 0
66 | 67 | 67DF | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062718 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-04 06:00 | 2019-09-04 17:53 |  |  |  | DF | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo impostergable. |  |  | 0 | 1 | 0
67 | 68 | 68DF | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062718 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-04 06:00 | 2019-09-04 17:53 |  |  |  | DF | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo impostergable. |  |  | 0 | 1 | 0
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019062800 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-04 06:15 | 2019-09-04 06:21 |  |  |  | DF | 0.1 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
427 | 486 | 486DF | Neomante | 486 | Tramo | EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019062801 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-04 06:21 | 2019-09-04 17:46 |  |  |  | DF | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
813 | 905 | 905DP | Neomante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | MINERA MARICUNGA | Desconexión / Intervención | 2019060587 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-04 07:52 | 2019-09-04 16:50 |  | 2019-09-04 08:55 |  | DP | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea de Transmisión, para realizar Reparación Tirante de Estructura N°105, Cambio de Prensa Estructuras 8, 11 y 12 y Cambio de Aislador Cadena Est. N°57 |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | 4001 | 4001DP | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019059416 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-04 08:40 | 2019-09-04 18:20 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 2). |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019061282 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-04 08:36 | 2019-09-04 18:19 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
813 | 905 | 905DP | Neomante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019059306 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-04 08:55 | 2019-09-04 18:18 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado (Barra), S/E Cardones: Desconexión Barra 110 kV sección 2 y Línea 110 kV Cardones - Refugio: Incluye MPB Normal (3) TPBH2, MPB Normal 89H1-1, 89HT2-1, 89H2-1, 89HS-2. MPB Normal 52H1, MPB Normal (1) TPH1, MPB (3) TCH1. Condición A 52HS. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Instalación de tierras de bloqueos en 89HS-1 lado interruptor, 89H2-1 lado interruptor, 89HT2-1 lado interruptor, en Barra 110 kV sección 2 y en conexión superior 3 TPB2, en ambos extremos de TCH1 y en conexión superior de TPH1. Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
875 | 978 | 978DP | Neomante | 978 | Tramo | CASTILLA - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019061858 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-04 08:55 | 2019-09-04 18:11 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a TTCC, S/E Cardones: Mantenimiento Normal TCH2. Mantenimiento Condición CA/TO F3 y CA/TO F2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TCH2, en conexión superior de CAH2, en TOH2 lado línea. . |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Neomante | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención | 2019060563 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-04 09:29 | 2019-09-04 17:21 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | En SS/EE Mejillones Abierto 52H2; 89H2-1; 89H2-2 Cerrado 89H2-2T En SS/EE Lince Abierto 52HT; 89H1 Cerrado 89H1-T |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019062897 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-04 12:49 | 2019-09-04 18:00 |  |  |  | DF | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Implica microcorte LT 66 KV Temuco-Loncoche N°1 en maniobras de desconexión y normalización. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
1523 | 4432 | 4432DF | Neomante | 4432 | Tramo | ANDALICAN - HORCONES 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2019002689 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-04 14:02 | 2019-09-04 14:02 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de los interruptores 52B3 de SE Horcones y 52B2 de SE Andalicán, asociados a LT 66KV Horcones Andalicán N° 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
843 | 934 | 934DF | Neomante | 934 | Tramo | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Informe Fallas | 2019002693 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-04 17:31 | 2019-09-04 18:10 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | Se informa al CEN |  | Operación errónea en IT 52JT1 | 0 | 0 | 0
843 | 934 | 934DF | Neomante | 934 | Tramo | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Informe Fallas | 2019002698 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-05 03:02 | 2019-09-05 07:00 |  |  |  | DF | 3.9667 | 1 | 0 | 0 | Opera de forma automática en S/E Maipo Int 52H1. Dicho Interruptor alimenta LT 110 kV. Maipo - S/E Pirque (CGE) - CMPC Cordillera Perdida de consumos de CGE 2.6 MW y CPMC 35 MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019060470 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-05 05:55 | 2019-09-05 18:23 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019060470 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-05 05:55 | 2019-09-05 18:23 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
478 | 546 | 546DF | Neomante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002708 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-05 06:47 | 2019-09-05 06:55 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
479 | 547 | 547DF | Neomante | 547 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002708 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-05 06:47 | 2019-09-05 06:55 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
480 | 548 | 548DF | Neomante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002708 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-05 06:47 | 2019-09-05 06:55 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
514 | 582 | 582DF | Neomante | 582 | Tramo | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002708 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-05 06:47 | 2019-09-05 06:55 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
908 | 1033 | 1033DF | Neomante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002708 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-05 06:47 | 2019-09-05 06:55 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
871 | 974 | 974DF | Neomante | 974 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002708 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-05 06:47 | 2019-09-05 06:55 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1450 | 4001 | 4001DF | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019063248 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-05 08:00 | 2019-09-05 17:22 |  |  |  | DF | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita apertura de Línea Los Changos - Cumbre 500 kV cto N°1, por trabajos asociados a reemplazo de separadores por deterioro de éstos en algunos tramos de la línea mencionada. |  |  | 0 | 1 | 0
875 | 978 | 978DP | Neomante | 978 | Tramo | CASTILLA - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019061967 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-05 08:06 | 2019-09-05 14:50 |  |  |  | DP | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a TTCC, S/E Maitencillo: Mantenimiento Normal a TCH5. Mantenimiento Normal a TPH5. Mantenimiento dos trampas de onda y dos condensadores de acoplamiento (CAH5 y TOH5). Reparación de fisura en base TPH5. Mantenimiento alternativo a termovisión paño H5 (Excluye 89H5-1). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89H5-1 lado interruptor, en ambos lados de TCH5, en conexión superior de TPH5, en conexión superior de CAH5 y en TOH5 lado línea. . |  |  | 0 | 0 | 1
875 | 978 | 978DP | Neomante | 978 | Tramo | CASTILLA - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019061966 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-05 08:19 | 2019-09-05 08:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Microcorte para configurar desconexión del tramo de línea 110KV Maitencillo - Punta Toro, por mantenimiento en S/E Maitencillo: Mantenimiento Normal a TCH5. Mantenimiento Normal a TPH5. Mantenimiento dos trampas de onda y dos condensadores de acoplamiento (CAH5 y TOH5). Reparación de fisura en base TPH5. Mantenimiento alternativo a termovisión paño H5 (Excluye 89H5-1) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Línea 110KV Maitencillo - Cardones Temporalidad de los Riesgos: Termino de los trabajos |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019061283 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-05 08:24 | 2019-09-05 17:43 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019061974 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-05 08:50 | 2019-09-05 20:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019061974 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-05 08:50 | 2019-09-05 20:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019061974 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-05 08:50 | 2019-09-05 20:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019061975 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-05 08:50 | 2019-09-05 20:02 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con SD2019061974. |  |  | 0 | 0 | 1
875 | 978 | 978DP | Neomante | 978 | Tramo | CASTILLA - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019061964 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-05 14:48 | 2019-09-05 14:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Microcorte para normalizar topología Línea 110KV Maitencillo - Cardones Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Línea 110KV Maitencillo - Cardones Temporalidad de los Riesgos: Termino de los trabajos |  |  | 0 | 0 | 1
1183 | 1669 | 1669DP | Neomante | 1669 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019060159 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-05 22:15 | 2019-09-06 01:14 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desvinculación de Circuitos de C.A y/o C.C hacia 87B, S/E Pan de Azúcar, Sala SS/GG 110kV: 1) Integracion circuitos Trip y Bloqueo al cierre de 52H8. 2) Verificar apertura de 52H8 por Trip 87B 110kV, Bobina 1 y Bobina 2. 3) Verificar el Bloqueo al cierre de 52H8 por operacion de rele 86B1. 4) Integracion de Circuitos de Corrientes Paño H8. 5) Se va a verificar estatus de los equipos de maniobra en forma alternada. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Pan de Azúcar-El Peñón, C1 o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, 89H8-1 ABIERTO a disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 89H8-2 ABIERTO a disposición Jefe de Faena Subestación P. Azúcar, 52H8 ABIERTO a disposición jefe de Faena Subestación P. Azúcar, Telecontrol 52H8 no hay a disposición jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
553 | 626 | 626DP | Neomante | 626 | Tramo | ALTO JAHUEL - BUIN TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019060889 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-06 07:23 | 2019-09-06 16:30 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce se requiere la desconexión de LT 66kV Alto Jahuel-Buin. No hay consumos afectados. Los consumos asociados al Transformador Nº1 de S/E Buin será transferido hacia el Paño B6 de S/E Fátima. Condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | 4001 | 4001DP | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019059418 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-06 07:45 | 2019-09-06 17:43 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 2). |  |  | 0 | 0 | 1
345 | 393 | 393DP | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019059236 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-06 07:46 | 2019-09-06 16:10 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Doble Circuito), REEMPLAZO DE CRUCETAS E33 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Bloqueos en estructura N°33 A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA INSTALACIÓN PÉRTIGAS PROVISIONALES DE BLOQUEO El jefe de faena antes de iniciar trabajos debe verificar las condiciones climáticas, el jefe de brigada debe verificar certificación de los equipos a utilizar (PÉRTIGAS Y CUERDAS DIELÉCTRICAS).REALIZAR VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN ANTES INSTALAR TIERRAS DE BLOQUEO PROVISIONAL |  |  | 0 | 0 | 1
518 | 586 | 586DP | Neomante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019059237 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-06 07:46 | 2019-09-06 16:10 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Doble Circuito), REEMPLAZO DE CRUCETAS E33 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Bloqueos en estructura N°33 A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA INSTALACIÓN PÉRTIGAS PROVISIONALES DE BLOQUEO El jefe de faena antes de iniciar trabajos debe verificar las condiciones climáticas, el jefe de brigada debe verificar certificación de los equipos a utilizar (PÉRTIGAS Y CUERDAS DIELÉCTRICAS).REALIZAR VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN ANTES INSTALAR TIERRAS DE BLOQUEO PROVISIONAL |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019061284 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-06 08:19 | 2019-09-06 14:25 |  |  |  | DP | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4752 | 4752DP | Neomante | 4752 | Tramo | AGUAS NEGRAS - AGUAS CLARAS 66KV C1 | INERSA | Desconexión / Intervención | 2019062605 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-06 13:03 | 2019-09-06 17:00 |  |  |  | DP | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Seria abierto 52B3 de la SE Teno, y Abierto Desconectadores 89B3-2 de SE Teno, 89BT1 y 89B2 de SE Aguas Negras y 89BT1 de SE Aguas Claras |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DF | Neomante | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Informe Fallas | 2019002751 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-06 18:28 | 2019-09-07 19:12 |  |  |  | DF | 24.7333 | 1 | 0 | 0 | En el mes de septiembre surgen vientos con mayor fuerza en el sector de la línea eléctrica y con ello un gran riesgo de cortadura de línea. |  | Conductor cortado en línea eléctrica Palestina - Peñón 66 KV, en estructura N° 234, en extremo de amortiguador. | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019062893 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-07 07:12 | 2019-09-07 11:01 |  | 2019-09-07 10:52 |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Corresponden a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores.- asociado a SOL CEN 2019061020 MM.- |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019062893 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-07 07:12 | 2019-09-07 11:01 |  | 2019-09-07 10:52 |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Corresponden a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores.- asociado a SOL CEN 2019061020 MM.- |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019062893 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-07 07:12 | 2019-09-07 11:01 |  | 2019-09-07 10:52 |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Corresponden a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores.- asociado a SOL CEN 2019061020 MM.- |  |  | 0 | 0 | 1
465 | 527 | 527DP | Neomante | 527 | Tramo | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019058628 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-07 07:35 | 2019-09-07 16:25 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrua mantenimiento y medidas eléctricas a 89J16-T, 89J16-2, 89J16-3, TPJ16, TCJ16, PRJ16. Reemplazo de contador de descargas PRJ16. Condiciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa. Temporalidad de los Riesgos: al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta tierra entre; 52J16 y 89J16-2; 89J16-2 y 89J16-3; 89J16-3 y Barra de Transferencia 220 kV sección 2; TPJ16 y TCJ16; TCJ16 y 89J16-T (Bloqueo de jefe de faena Reemplaza 89J16-T cerrado). Instalar equipos de puesta tierra en conexiones de bajada del PRJ16. |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | 4001 | 4001DP | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019059420 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-07 07:52 | 2019-09-07 17:13 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere precaución operacional de mantener deshabilitada la función 79 (reconexión automática) en ambos extremos, ni reconectar en caso de desconexión intempestiva por actuación de las protecciones asociadas sin la previa comunicación con responsable de terreno durante la ejecución de estos trabajos, esto sobre la linea que quedara en servicio (LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 2). |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Neomante | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019063134 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-07 07:55 | 2019-09-07 14:30 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Crucero: A disposición del Jefe de Faenas 52J6, Abierto y Bloqueados 89J6-1, 89J6-2, 89J6-3, Cerrado y Bloqueado 89J6-2T, Bloqueadas BU87B J6 y 50 BF J6. S/E Chacaya: Abiertos y Bloqueados 52J3, 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3, Cerrado y Bloqueado 89J3-2T. ENCARGADO DE MANIOBRAS S/E CRUCERO: Operador de Turno. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019061020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-07 10:52 | 2019-09-08 19:45 |  |  |  | DP | 32.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el traslado conductores hacia nueva torre 323A, al inicio de los trabajos se realizará la apertura de puentes en estructura N°316(Sol. CEN 2019062893), con el fin de dejar como posible respaldo la LT 110 kV Santiago Solar - E316(entre S/E Batuco y S/E Cerro Navia) para S/E Punta Peuco y S/E Batuco.- Se coordina con Celeo Redes, Enel y KDM, requiere durante todo el trabajo energizar S/E Batuco y S/E Punta Peuco por arranque N°2. Posterior a la apertura de puentes se solicitará a Celeo Redes(Santiago Solar) el cierre del interruptor 52H2, con el fin de tener respaldo inmediato de SE Punta Peuco y SE Batuco, por lo que la linea quedara energizada en vacío desde Santiago Solar - Estructura 316.- Antes de finalizar los trabajos de traslado de conductor se realizará en cierre de puentes(Sol. CEN 2019062893) en coordinación con Enel y Celeo Redes. Corresponden a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores.- |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019061020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-07 10:52 | 2019-09-08 19:45 |  |  |  | DP | 32.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el traslado conductores hacia nueva torre 323A, al inicio de los trabajos se realizará la apertura de puentes en estructura N°316(Sol. CEN 2019062893), con el fin de dejar como posible respaldo la LT 110 kV Santiago Solar - E316(entre S/E Batuco y S/E Cerro Navia) para S/E Punta Peuco y S/E Batuco.- Se coordina con Celeo Redes, Enel y KDM, requiere durante todo el trabajo energizar S/E Batuco y S/E Punta Peuco por arranque N°2. Posterior a la apertura de puentes se solicitará a Celeo Redes(Santiago Solar) el cierre del interruptor 52H2, con el fin de tener respaldo inmediato de SE Punta Peuco y SE Batuco, por lo que la linea quedara energizada en vacío desde Santiago Solar - Estructura 316.- Antes de finalizar los trabajos de traslado de conductor se realizará en cierre de puentes(Sol. CEN 2019062893) en coordinación con Enel y Celeo Redes. Corresponden a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores.- |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019061020 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-07 10:52 | 2019-09-08 19:45 |  |  |  | DP | 32.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el traslado conductores hacia nueva torre 323A, al inicio de los trabajos se realizará la apertura de puentes en estructura N°316(Sol. CEN 2019062893), con el fin de dejar como posible respaldo la LT 110 kV Santiago Solar - E316(entre S/E Batuco y S/E Cerro Navia) para S/E Punta Peuco y S/E Batuco.- Se coordina con Celeo Redes, Enel y KDM, requiere durante todo el trabajo energizar S/E Batuco y S/E Punta Peuco por arranque N°2. Posterior a la apertura de puentes se solicitará a Celeo Redes(Santiago Solar) el cierre del interruptor 52H2, con el fin de tener respaldo inmediato de SE Punta Peuco y SE Batuco, por lo que la linea quedara energizada en vacío desde Santiago Solar - Estructura 316.- Antes de finalizar los trabajos de traslado de conductor se realizará en cierre de puentes(Sol. CEN 2019062893) en coordinación con Enel y Celeo Redes. Corresponden a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores.- |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019063757 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-07 11:28 | 2019-09-11 18:10 |  |  |  | DF | 102.7 | 0 | 0 | 0 | Detenciones no programadas de equipos pueden provocar daños en estos. |  |  | 0 | 1 | 0
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019060268 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 05:30 | 2019-09-08 05:32 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud Desconexión LT 2x44 kV Vas Vegas - Chagres. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019060268 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 05:30 | 2019-09-08 05:32 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud Desconexión LT 2x44 kV Vas Vegas - Chagres. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019060272 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 07:00 | 2019-09-08 13:00 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con mantenimiento linea de transmisión, coordinado con clientes afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019060272 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 07:00 | 2019-09-08 13:00 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con mantenimiento linea de transmisión, coordinado con clientes afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
648 | 728 | 728DP | Neomante | 728 | Tramo | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019060291 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 07:00 | 2019-09-08 13:00 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan durante desconexión programada de LT 2x44 kV Las Vegas - Chagres segun 2019060272.- .- |  |  | 0 | 0 | 1
647 | 727 | 727DP | Neomante | 727 | Tramo | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019060291 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 07:00 | 2019-09-08 13:00 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizan durante desconexión programada de LT 2x44 kV Las Vegas - Chagres segun 2019060272.- .- |  |  | 0 | 0 | 1
505 | 573 | 573DP | Neomante | 573 | Tramo | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019062318 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 07:50 | 2019-09-08 18:28 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Limpieza de Aislación a paño A1 y verificar funcionamiento de 89A1-1T. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección B-San Vicente y Barra 154 kV, Sección A-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, Instalar equipos de puesta tierra entre 89A1-B y 89A1-A; en conexión de bajada de TPA1; entre 89A1-1 y 89A1-3. |  |  | 0 | 0 | 1
672 | 752 | 752DP | Neomante | 752 | Tramo | TAP ANDES - ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019063163 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 09:23 | 2019-09-08 19:55 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
673 | 753 | 753DP | Neomante | 753 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019063163 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 09:23 | 2019-09-08 19:55 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
674 | 754 | 754DP | Neomante | 754 | Tramo | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019063163 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 09:23 | 2019-09-08 19:55 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
675 | 755 | 755DP | Neomante | 755 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019063163 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 09:23 | 2019-09-08 19:55 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
671 | 751 | 751DP | Neomante | 751 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019063163 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 09:23 | 2019-09-08 19:55 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Neomante | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Informe Fallas | 2019002740 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-08 13:53 | 2019-09-09 16:17 |  |  |  | DF | 26.4 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DF | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBUN | Informe Fallas | 2019002743 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-08 14:57 | 2019-09-09 17:20 |  |  |  | DF | 26.3833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones Línea 66 k V Esperanza - Calera Centro C1, protecciones operadas 21 fase C , provocando la apertura del 52B5. NOTA: La línea 66 k V Esperanza -Calera Centro C1 se encontraba energizada radial desde S/E Calera Centro , por falla de Banco CC/EE en S/E Calera Cerro ( Regulación de tensión para Planta Cementos Melón ) | . |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019062896 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 15:58 | 2019-09-08 19:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Corresponden a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores.- asociado a SOL CEN 2019061020 MM.- |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019062896 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 15:58 | 2019-09-08 19:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Corresponden a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores.- asociado a SOL CEN 2019061020 MM.- |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019062896 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-08 15:58 | 2019-09-08 19:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Corresponden a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores.- asociado a SOL CEN 2019061020 MM.- |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019061003 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-09 00:01 | 2019-09-09 00:03 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a normalización de topologia por Desconexión LT 2x44 kV Vas Vegas - Chagres. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019061003 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-09 00:01 | 2019-09-09 00:03 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a normalización de topologia por Desconexión LT 2x44 kV Vas Vegas - Chagres. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062580 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-09 06:11 | 2019-09-09 11:34 |  | 2019-09-09 06:56 |  | DP | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062580 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-09 06:11 | 2019-09-09 11:34 |  | 2019-09-09 06:56 |  | DP | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062580 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-09 06:11 | 2019-09-09 11:34 |  | 2019-09-09 06:56 |  | DP | 0.75 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062583 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-09 06:11 | 2019-09-10 09:31 |  |  |  | DP | 27.3333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062370 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-09 06:56 | 2019-09-12 16:01 |  |  |  | DP | 81.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo coordinado con MNR aprobado por CEN. 1351 MNR Cambio Equipo de Protección Sistema 1 y 2 en SE Florida – IT |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062370 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-09 06:56 | 2019-09-12 16:01 |  |  |  | DP | 81.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo coordinado con MNR aprobado por CEN. 1351 MNR Cambio Equipo de Protección Sistema 1 y 2 en SE Florida – IT |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062370 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-09 06:56 | 2019-09-12 16:01 |  |  |  | DP | 81.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo coordinado con MNR aprobado por CEN. 1351 MNR Cambio Equipo de Protección Sistema 1 y 2 en SE Florida – IT |  |  | 0 | 0 | 1
1396 | 3189 | 3189DF | Neomante | 3189 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002746 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-09 07:32 | 2019-09-09 08:50 |  |  |  | DF | 1.3 | 1 | 0 | 0 | Falla bifasica, aparentemente ocacionada por falla en instalación de terceros (La Huayca, EnorChile), EnorChile informa apertura de sus equipos 52B1 y 52BT | Se investiga, aparentemente falla en Instalaciones de terceros (La Huayca. EnorChile) |  | 0 | 0 | 0
1397 | 3190 | 3190DF | Neomante | 3190 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002746 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-09 07:32 | 2019-09-09 08:50 |  |  |  | DF | 1.3 | 1 | 0 | 0 | Falla bifasica, aparentemente ocacionada por falla en instalación de terceros (La Huayca, EnorChile), EnorChile informa apertura de sus equipos 52B1 y 52BT | Se investiga, aparentemente falla en Instalaciones de terceros (La Huayca. EnorChile) |  | 0 | 0 | 0
1405 | 3198 | 3198DF | Neomante | 3198 | Tramo | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | SPS LA HUAYCA | Informe Fallas | 2019002762 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-09 07:32 | 2019-09-09 13:44 |  |  |  | DF | 6.2 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, la PFV La Huayca II se encontraba fuera de servicio. | Caída de árbol sobre línea 66 kV Tap Tamarugal - La Huayca II. |  | 0 | 0 | 0
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019063123 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-09 08:20 | 2019-09-09 18:36 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DP | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2019058152 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-09 08:24 | 2019-09-13 14:58 |  |  |  | DP | 102.5667 | 0 | 0 | 0 | Solicitud para realizar lo indicado en PROYECTO: 1025 MNR Cambio de Protección Cto 1 y 2 línea Guacolda - Maitencillo 220 kV |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019063195 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-09 09:04 | 2019-09-09 21:52 |  |  |  | DP | 12.8 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J8-3 y 89J8-2. SE O´Higgins: Abierto 52J8. SE O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J8-3T. SE Atacama: Abiertos y bloqueados 89J12-1, 89JR-1, 89J1-1, 89J2-1, 89J5-1, 89J4-1, 89JS-1, 89J3-2, y 89J3-3. SE Atacama: Abiertos 52J3 y 52JS. SE Atacama: Abierto y a disposición 89J3-1. SE Atacama: Cerrado y bloqueado 89J3-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062553 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-09 09:42 | 2019-09-09 16:00 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062553 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-09 09:42 | 2019-09-09 16:00 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
466 | 531 | 531DF | Neomante | 531 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002760 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-09 15:16 | 2019-09-09 15:20 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Línea queda energizada radial desde S/E Pan de Azúcar |  | Se investiga | 0 | 0 | 0
159 | 169 | 169DF | Neomante | 169 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019064060 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-09 15:27 | 2019-09-10 00:21 |  |  |  | DF | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Mantenimiento y medidas eléctricas a TTCC, S/E Pan de Azúcar: Reemplazo de conductor cortado en TCJ2 F2. Medidas de protocolo a TCJ2. Medida de resistencia de contactos a conexiones de TCJ2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TCJ2. . |  |  | 0 | 1 | 0
872 | 975 | 975DP | Neomante | 975 | Tramo | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019060898 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-09 15:55 | 2019-09-13 12:19 |  |  |  | DP | 92.4 | 0 | 0 | 0 | Por falla en celda n.°2(BB.CC n°1) según aviso de falla n.°2019000087, y carta CEN GM N°399/2019, queda indisponible la línea de 66kV por desconexión del Transf, se cambiara la celda. Para esto se realizara lo siguiente: - Desalambrado de control y partencia de la celda n.°2 - Desarme y retiro de celda n.°2 en falla - Armado y montaje de celda n.°2(nueva) - Alambrado de control y potencia nueva celda n.°2 - Pruebas de potencia y control celda n.°2 - Puesta en servicio nueva celda n.°2 Además se realizara lo siguiente: - Pruebas eléctricas(aislación-factor de potencia-resistencia de contracto-etc.) a los equipos del paño TR-HT-BT-CT-BB.CC 1-2. - Limpieza de aislación paños TR-HT-BT-BB.CC 1-2 - Pruebas de reparación y verificación de estados-comandos -alarmas de los equipos paño HT-BT-CT - Se agregara orden de apertura y cierre 89H1 y 89H2 a RTU-Scada. Antes de desenergizar S/E Cerro Calera, se cambiara la alimentación de Cemento Melón desde S/E Esperanza-S/E Centro Calera. |  |  | 0 | 0 | 1
1280 | 2941 | 2941DF | Neomante | 2941 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002774 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-10 04:00 | 2019-09-12 18:47 |  |  |  | DF | 62.7833 | 1 | 0 | 0 | Falla bifásica en Cto N°1 Linea 220kV Chacaya - El Cobre, provocado por cadena cortada en estructura N°174, (cadena cortada de fase superior acorta distancia con fase inferior, provocando falla Bifasica fases A-C) |  | Falla bifásica en Cto N°1 Linea 220kV Chacaya - El Cobre, provocado por cadena cortada en estructura N°174, (cadena cortada de fase superior acorta distancia con fase inferior, provocando falla Bifasica fases A-C) | 0 | 0 | 0
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062554 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-10 05:56 | 2019-09-10 16:26 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062554 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-10 05:56 | 2019-09-10 16:26 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Neomante | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019058403 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-10 07:08 | 2019-09-10 19:48 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el tendido de cruce bajo nuestras lineas Lagunas - Collahuasi N° 1-2, por terceros , por futuro proyecto. Para ello se necesitan las siguientes condiciones: S/E Lagunas Desconectadores 89J3-1; 89J3-2; 89J3-3; 89J4-1; 89J4-2; 89J4-3, Abiertos y bloqueados.; Desconectadores 89J3-2T Y 89J4-2T Cerrados y bloqueados. En S/E Collahuasi Desconectadores 89JL1B1; 89JL1B2; 89JL1-1; 89JL2B1 ; 89JL2B2 ; 89JL2-1, Abiertos y bloqueados ; Desconectadores 89JL1-1T y 89JL2-2T, Cerrados y bloquedos. |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DP | Neomante | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019058403 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-10 07:08 | 2019-09-10 19:48 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el tendido de cruce bajo nuestras lineas Lagunas - Collahuasi N° 1-2, por terceros , por futuro proyecto. Para ello se necesitan las siguientes condiciones: S/E Lagunas Desconectadores 89J3-1; 89J3-2; 89J3-3; 89J4-1; 89J4-2; 89J4-3, Abiertos y bloqueados.; Desconectadores 89J3-2T Y 89J4-2T Cerrados y bloqueados. En S/E Collahuasi Desconectadores 89JL1B1; 89JL1B2; 89JL1-1; 89JL2B1 ; 89JL2B2 ; 89JL2-1, Abiertos y bloqueados ; Desconectadores 89JL1-1T y 89JL2-2T, Cerrados y bloquedos. |  |  | 0 | 0 | 1
1359 | 3059 | 3059DF | Neomante | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019064143 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-10 07:28 | 2019-09-10 16:00 |  |  |  | DF | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas para el trabajo: S/E O´Higgins: 89J2-1 y 89J2-2: Abiertos y Bloqueados. S/E O´Higgins: 52J2 Abierto. S/E O´Higgins: 89J2-2T Cerrado y bloqueado. S/E Domeyko: 89J2-2 y 89J2-3 Abiertos y Bloqueados. S/E Domeyko: 52J2 Abierto. S/E Domeyko: 89J2-2T Cerrado y bloqueado. S/E Bombeos 4 : 89JT1 Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 4: 52JT1 Abierto. S/E Bombeos 3: 89JT1 Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 3: 52JT1 Abierto. S/E Bombeos 2 : 89JT1 Abierto y bloqueado. S/E Bombeos 2: 52JT1 Abierto . S/E Palestina: 89JT Abierto y Bloqueado. S/E Palestina: 52JT Abierto. S/E Llanos: 89JT Abierto y Bloqueado. S/E Llanos: 52JT Abierto. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Neomante | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019064143 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-10 07:28 | 2019-09-10 16:00 |  |  |  | DF | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas para el trabajo: S/E O´Higgins: 89J2-1 y 89J2-2: Abiertos y Bloqueados. S/E O´Higgins: 52J2 Abierto. S/E O´Higgins: 89J2-2T Cerrado y bloqueado. S/E Domeyko: 89J2-2 y 89J2-3 Abiertos y Bloqueados. S/E Domeyko: 52J2 Abierto. S/E Domeyko: 89J2-2T Cerrado y bloqueado. S/E Bombeos 4 : 89JT1 Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 4: 52JT1 Abierto. S/E Bombeos 3: 89JT1 Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 3: 52JT1 Abierto. S/E Bombeos 2 : 89JT1 Abierto y bloqueado. S/E Bombeos 2: 52JT1 Abierto . S/E Palestina: 89JT Abierto y Bloqueado. S/E Palestina: 52JT Abierto. S/E Llanos: 89JT Abierto y Bloqueado. S/E Llanos: 52JT Abierto. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Neomante | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019064143 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-10 07:28 | 2019-09-10 16:00 |  |  |  | DF | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas para el trabajo: S/E O´Higgins: 89J2-1 y 89J2-2: Abiertos y Bloqueados. S/E O´Higgins: 52J2 Abierto. S/E O´Higgins: 89J2-2T Cerrado y bloqueado. S/E Domeyko: 89J2-2 y 89J2-3 Abiertos y Bloqueados. S/E Domeyko: 52J2 Abierto. S/E Domeyko: 89J2-2T Cerrado y bloqueado. S/E Bombeos 4 : 89JT1 Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 4: 52JT1 Abierto. S/E Bombeos 3: 89JT1 Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 3: 52JT1 Abierto. S/E Bombeos 2 : 89JT1 Abierto y bloqueado. S/E Bombeos 2: 52JT1 Abierto . S/E Palestina: 89JT Abierto y Bloqueado. S/E Palestina: 52JT Abierto. S/E Llanos: 89JT Abierto y Bloqueado. S/E Llanos: 52JT Abierto. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Neomante | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019064143 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-10 07:28 | 2019-09-10 16:00 |  |  |  | DF | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas para el trabajo: S/E O´Higgins: 89J2-1 y 89J2-2: Abiertos y Bloqueados. S/E O´Higgins: 52J2 Abierto. S/E O´Higgins: 89J2-2T Cerrado y bloqueado. S/E Domeyko: 89J2-2 y 89J2-3 Abiertos y Bloqueados. S/E Domeyko: 52J2 Abierto. S/E Domeyko: 89J2-2T Cerrado y bloqueado. S/E Bombeos 4 : 89JT1 Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 4: 52JT1 Abierto. S/E Bombeos 3: 89JT1 Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 3: 52JT1 Abierto. S/E Bombeos 2 : 89JT1 Abierto y bloqueado. S/E Bombeos 2: 52JT1 Abierto . S/E Palestina: 89JT Abierto y Bloqueado. S/E Palestina: 52JT Abierto. S/E Llanos: 89JT Abierto y Bloqueado. S/E Llanos: 52JT Abierto. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Neomante | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019064143 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-10 07:28 | 2019-09-10 16:00 |  |  |  | DF | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas para el trabajo: S/E O´Higgins: 89J2-1 y 89J2-2: Abiertos y Bloqueados. S/E O´Higgins: 52J2 Abierto. S/E O´Higgins: 89J2-2T Cerrado y bloqueado. S/E Domeyko: 89J2-2 y 89J2-3 Abiertos y Bloqueados. S/E Domeyko: 52J2 Abierto. S/E Domeyko: 89J2-2T Cerrado y bloqueado. S/E Bombeos 4 : 89JT1 Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 4: 52JT1 Abierto. S/E Bombeos 3: 89JT1 Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 3: 52JT1 Abierto. S/E Bombeos 2 : 89JT1 Abierto y bloqueado. S/E Bombeos 2: 52JT1 Abierto . S/E Palestina: 89JT Abierto y Bloqueado. S/E Palestina: 52JT Abierto. S/E Llanos: 89JT Abierto y Bloqueado. S/E Llanos: 52JT Abierto. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Neomante | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019064143 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-10 07:28 | 2019-09-10 16:00 |  |  |  | DF | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas para el trabajo: S/E O´Higgins: 89J2-1 y 89J2-2: Abiertos y Bloqueados. S/E O´Higgins: 52J2 Abierto. S/E O´Higgins: 89J2-2T Cerrado y bloqueado. S/E Domeyko: 89J2-2 y 89J2-3 Abiertos y Bloqueados. S/E Domeyko: 52J2 Abierto. S/E Domeyko: 89J2-2T Cerrado y bloqueado. S/E Bombeos 4 : 89JT1 Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 4: 52JT1 Abierto. S/E Bombeos 3: 89JT1 Abierto y Bloqueado. S/E Bombeos 3: 52JT1 Abierto. S/E Bombeos 2 : 89JT1 Abierto y bloqueado. S/E Bombeos 2: 52JT1 Abierto . S/E Palestina: 89JT Abierto y Bloqueado. S/E Palestina: 52JT Abierto. S/E Llanos: 89JT Abierto y Bloqueado. S/E Llanos: 52JT Abierto. |  |  | 0 | 1 | 0
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019063124 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-10 08:14 | 2019-09-10 18:16 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062584 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-10 09:31 | 2019-09-10 23:59 |  |  |  | DP | 14.4667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062576 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-10 10:22 | 2019-09-10 20:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062576 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-10 10:22 | 2019-09-10 20:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062576 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-10 10:22 | 2019-09-10 20:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062585 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-11 | 2019-09-11 23:59 |  |  |  | DP | 23.9833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1281 | 2942 | 2942DF | Neomante | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019064516 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-11 09:54 | 2019-09-11 15:58 |  |  |  | DF | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones operacionales : Abierto 52J6 en S/E Chacaya//abierto desc. 89J6-1 en S/E Chacaya//abierto desc. 89J6-2 en S/E Chacaya//abierto desc. 89J6-3 en S/E Chacaya//cerrado desc. 89J6-2T en S/E Chacaya//abierto 52J3 en S/E El Cobre// abierto 89J3-3 en S/E El Cobre//abierto 89J3-2 en S/E El Cobre//abierto 89J3-1 en S/E El Cobre//cerrado 89J3-3 T en S/E El Cobre// Además se considera Linea 220kV Chacaya - El Cobre Cto N°1 abierta y aterrizada en ambos extremos, condición operacional que se mantiene según IF N°2019002774. Se considera anillo Laberinto - El Cobre , El Cobre - Esperanza, Esperanza - El Tesoro, El Tesoro - Encuentro, cerrando 52J1 en S/E El Tesoro. |  |  | 0 | 1 | 0
1026 | 1372 | 1372DF | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002782 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-11 14:09 | 2019-09-11 17:36 |  |  |  | DF | 3.45 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52B1 de S/E Monterrico afectando los consumos de S/E Cocharcas, S/E Hualte y S/E Quirihue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1273 | 2933 | 2933DP | Neomante | 2933 | Tramo | BOLERO - LABERINTO 220KV C1 | HELIO ATACAMA TRES | Desconexión / Intervención | 2019063540 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-11 18:34 | 2019-09-12 08:43 |  |  |  | DP | 14.15 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de contadores de descarga de pararrayos paño J3 S/E Bolero. Condiciones requeridas en S/E Bolero: abierto 52J3, 89J3-1, 89J3-2; cerrado 89J3-2T. Condiciones requeridas en S/E Laberinto: abierto 52J14L, 89J14-A, 89J14-B, 89J14-L; cerrado 89J14-T. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062586 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-12 | 2019-09-12 16:01 |  |  |  | DP | 16.0167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062578 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-12 06:00 | 2019-09-12 16:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062578 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-12 06:00 | 2019-09-12 16:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019062578 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-12 06:00 | 2019-09-12 16:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
898 | 1020 | 1020DP | Neomante | 1020 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MINERA TECK CDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019061778 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-12 07:55 | 2019-09-12 18:15 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento "Condición A" a interruptor 52J7. Mantenimiento Normal a 89J7-3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 52J7 y en ambos lados de 89J7-3. . |  |  | 0 | 0 | 1
1142 | 1578 | 1578DP | Neomante | 1578 | Tramo | TAP EB2 - PUNTA PADRONES 110KV C1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2019060200 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-12 08:23 | 2019-09-13 02:29 |  |  |  | DP | 18.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión a solicitud de cliente Minera Candelaria. |  |  | 0 | 0 | 1
1093 | 1501 | 1501DP | Neomante | 1501 | Tramo | TRAVESIA - TAP EB2 110KV C1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2019060200 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-12 08:23 | 2019-09-13 02:29 |  |  |  | DP | 18.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión a solicitud de cliente Minera Candelaria. |  |  | 0 | 0 | 1
1092 | 1500 | 1500DP | Neomante | 1500 | Tramo | CARDONES - TRAVESIA 110KV C1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2019060204 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-12 08:23 | 2019-09-13 02:29 |  |  |  | DP | 18.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajo a solicitud de empresa Minera Candelaria. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019063127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-12 08:30 | 2019-09-12 18:42 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1281 | 2942 | 2942DF | Neomante | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019064890 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-12 08:48 | 2019-09-12 16:36 |  |  |  | DF | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere las siguientes condiciones operacionales : Abierto 52J6 en S/E Chacaya//abierto desc. 89J6-1 en S/E Chacaya//abierto desc. 89J6-2 en S/E Chacaya//abierto desc. 89J6-3 en S/E Chacaya//cerrado desc. 89J6-2T en S/E Chacaya//abierto 52J3 en S/E El Cobre// abierto 89J3-3 en S/E El Cobre//abierto 89J3-2 en S/E El Cobre//abierto 89J3-1 en S/E El Cobre//cerrado 89J3-3 T en S/E El Cobre// Además se considera Linea 220kV Chacaya - El Cobre Cto N°1 abierta y aterrizada en ambos extremos, condición operacional que se mantiene según IF N°2019002774. Se considera anillo Laberinto - El Cobre , El Cobre - Esperanza, Esperanza - El Tesoro, El Tesoro - Encuentro, cerrando 52J1 en S/E El Tesoro. |  |  | 0 | 1 | 0
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064080 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-12 08:56 | 2019-09-12 18:03 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064080 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-12 08:56 | 2019-09-12 18:03 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
898 | 1020 | 1020DP | Neomante | 1020 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MINERA TECK CDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019061781 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-12 09:06 | 2019-09-12 18:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Simple Circuito), - Limpieza manual entre las estructuras 130 a 143 - Reemplazo de aislación desde estructuras 161 a la 163. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Andacollo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Instalación Tierras de bloqueo 130-137-143-161-163 Retiro de tierras de bloqueo al termino de faenas. |  |  | 0 | 0 | 1
510 | 578 | 578DP | Neomante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019063835 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-12 10:16 | 2019-09-12 23:28 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Pruebas de control en normal, intermedio y transferido a nuevo interruptor 52JR con paño 52J4. Trabajos previos a Puesta en Servicio Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2 o Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt: Unidad de bahía del paño JR en modo fuera de servicio y bloqueo de vías de trip de protección 50BF-52JR, bloqueos realizados por personal de TRANSELEC Subestación Puerto Montt: Unidad de bahía del paño J4 en modo fuera de servicio y bloqueo de vías de trip de 50BF-52J4 de protecciones sistema1 y sistema 2, bloqueo realizado por personal de TRANSELEC |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DF | Neomante | 3113 | Tramo | COBOS - ANDES 345KV C1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2019064893 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-12 10:54 | 2019-09-12 17:18 |  |  |  | DF | 6.4 | 0 | 0 | 0 | S/E Salta: 389T05, 389L05 Abiertos, 352C7/8 a disposición de jefe de faena, 389T05 cerrado. S/E Andes: 352A03 y 352C3/4 abiertos, abierto 389L03, cerrado 389T03 |  |  | 0 | 1 | 0
860 | 953 | 953DF | Neomante | 953 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2019064887 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-12 15:30 | 2019-09-12 16:00 |  |  |  | DF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Se debe cambiar para mantener N+1 y no comprometer continuidad operacional |  |  | 0 | 1 | 0
859 | 952 | 952DF | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2019064887 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-12 15:30 | 2019-09-12 16:00 |  |  |  | DF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Se debe cambiar para mantener N+1 y no comprometer continuidad operacional |  |  | 0 | 1 | 0
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019063128 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-13 08:18 | 2019-09-13 15:38 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere la desconexión de la linea de Transmisión por actividades de reemplazo de estructuras lo cual se asocia a proyecto de refuerzo de conductor en la linea LT66kV Placilla-Nancagua. Esta linea se encuentra energizada en vacío desde S/E San Fernando por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando para la maniobra de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DF | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002793 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-13 09:42 | 2019-09-13 09:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática éxito de línea loncoche-Pullinque N°1, de 52B5 de S/E Loncoche y 52B2 de S/E Pullinque, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
613 | 692 | 692DF | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065502 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 05:54 | 2019-09-14 11:15 |  |  |  | DF | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuto N°1 hacia el circuito N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
865 | 960 | 960DF | Neomante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065502 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 05:54 | 2019-09-14 11:15 |  |  |  | DF | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuto N°1 hacia el circuito N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
615 | 694 | 694DF | Neomante | 694 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065502 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 05:54 | 2019-09-14 11:15 |  |  |  | DF | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuto N°1 hacia el circuito N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
616 | 695 | 695DF | Neomante | 695 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065502 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 05:54 | 2019-09-14 11:15 |  |  |  | DF | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuto N°1 hacia el circuito N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
617 | 696 | 696DF | Neomante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065502 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 05:54 | 2019-09-14 11:15 |  |  |  | DF | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuto N°1 hacia el circuito N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
618 | 697 | 697DF | Neomante | 697 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065502 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 05:54 | 2019-09-14 11:15 |  |  |  | DF | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuto N°1 hacia el circuito N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
619 | 698 | 698DF | Neomante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065502 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 05:54 | 2019-09-14 11:15 |  |  |  | DF | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuto N°1 hacia el circuito N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
620 | 699 | 699DF | Neomante | 699 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065502 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 05:54 | 2019-09-14 11:15 |  |  |  | DF | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuto N°1 hacia el circuito N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
621 | 700 | 700DF | Neomante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065502 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 05:54 | 2019-09-14 11:15 |  |  |  | DF | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuto N°1 hacia el circuito N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
622 | 701 | 701DF | Neomante | 701 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065502 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 05:54 | 2019-09-14 11:15 |  |  |  | DF | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuto N°1 hacia el circuito N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
99 | 101 | 101DF | Neomante | 101 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBUN | Informe Fallas | 2019002796 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-14 07:22 | 2019-09-14 07:23 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Por dificultades en el funcionamiento de Scada se realiza una mala maniobra operacional, produciendoce un micro-corte (1 minuto) en línea 110 Kv. Chagres - Totoralillo. La perdida de consumos fueron 7.0 Mw. Por San Rafael y 7.0 Mw. Por San Felipe. |  | Por dificultades en el funcionamiento de Scada se realiza una mala maniobra operacional, produciendoce un micro-corte (1 minuto) en línea 110 Kv. Chagres - Totoralillo. La perdida de consumos fueron 7.0 Mw. Por San Rafael y 7.0 Mw. Por San Felipe. | 0 | 0 | 0
1279 | 2940 | 2940DP | Neomante | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019064202 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-14 08:15 | 2019-09-14 15:32 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Crucero: A disposición del Jefe de Faenas 52J6, 89J6-1, 89J6-2, 89J6-3, 89J6-2T, tierra operacional sera reemplazada por tierra provisional. Bloqueadas BU87B J6 y 50 BF J6. S/E Chacaya: Abiertos y Bloqueados 52J3, 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3, Cerrado y Bloqueado 89J3-2T. ENCARGADO DE MANIOBRAS: S/E Crucero, operador transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019063631 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-14 08:26 | 2019-09-14 16:43 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Por seguridad, se realiza desconexión CTO N°1. Estos trabajos corresponden a actividades previas asociados al proyecto NUP 259 LT y S/E Mayaca de 30 MVA . |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019063631 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-14 08:26 | 2019-09-14 16:43 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Por seguridad, se realiza desconexión CTO N°1. Estos trabajos corresponden a actividades previas asociados al proyecto NUP 259 LT y S/E Mayaca de 30 MVA . |  |  | 0 | 0 | 1
859 | 952 | 952DF | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2019002862 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-14 09:30 | 2019-09-14 13:59 |  |  |  | DF | 4.4833 | 1 | 0 | 0 | FALLA POR AVE ELETROCUTADA EN ESTRUCTURA N° 27 |  | FALLA A TIERRA POR AVE ELECTROCUTADA | 0 | 0 | 0
744 | 832 | 832DF | Neomante | 832 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065517 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 11:15 | 2019-09-14 14:43 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuito N°2 hacia el circuito N°1. |  |  | 0 | 1 | 0
745 | 833 | 833DF | Neomante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065517 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 11:15 | 2019-09-14 14:43 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuito N°2 hacia el circuito N°1. |  |  | 0 | 1 | 0
746 | 834 | 834DF | Neomante | 834 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065517 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 11:15 | 2019-09-14 14:43 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuito N°2 hacia el circuito N°1. |  |  | 0 | 1 | 0
747 | 835 | 835DF | Neomante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065517 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 11:15 | 2019-09-14 14:43 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuito N°2 hacia el circuito N°1. |  |  | 0 | 1 | 0
748 | 836 | 836DF | Neomante | 836 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065517 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 11:15 | 2019-09-14 14:43 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuito N°2 hacia el circuito N°1. |  |  | 0 | 1 | 0
866 | 961 | 961DF | Neomante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065517 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 11:15 | 2019-09-14 14:43 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuito N°2 hacia el circuito N°1. |  |  | 0 | 1 | 0
693 | 776 | 776DF | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065517 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 11:15 | 2019-09-14 14:43 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuito N°2 hacia el circuito N°1. |  |  | 0 | 1 | 0
741 | 829 | 829DF | Neomante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065517 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 11:15 | 2019-09-14 14:43 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuito N°2 hacia el circuito N°1. |  |  | 0 | 1 | 0
742 | 830 | 830DF | Neomante | 830 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065517 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 11:15 | 2019-09-14 14:43 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuito N°2 hacia el circuito N°1. |  |  | 0 | 1 | 0
743 | 831 | 831DF | Neomante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019065517 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-14 11:15 | 2019-09-14 14:43 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Previo a la desconexión se procede a transferir todos los consumos del circuito N°2 hacia el circuito N°1. |  |  | 0 | 1 | 0
376 | 426 | 426DF | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002797 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-14 13:23 | 2019-09-15 16:50 |  |  |  | DF | 27.45 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B5 de S/E Loncoche y 52B2 de S/E Pullinque, asociado a la LT 66 kV Loncoche-Pullinque N°1. No hay consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063961 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 06:00 | 2019-09-15 06:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud Desconexión según Sol. CEN 2019063925 y 2019063955.- |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063961 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 06:00 | 2019-09-15 06:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud Desconexión según Sol. CEN 2019063925 y 2019063955.- |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063956 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 06:15 | 2019-09-15 08:48 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con mantenimiento anual programado según Sol. CEN 2019063925 y 2019063955.- |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063956 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 06:15 | 2019-09-15 08:48 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con mantenimiento anual programado según Sol. CEN 2019063925 y 2019063955.- |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063956 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 06:15 | 2019-09-15 08:48 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con mantenimiento anual programado según Sol. CEN 2019063925 y 2019063955.- |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063956 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 06:15 | 2019-09-15 08:48 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con mantenimiento anual programado según Sol. CEN 2019063925 y 2019063955.- |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063956 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 06:15 | 2019-09-15 08:48 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con mantenimiento anual programado según Sol. CEN 2019063925 y 2019063955.- |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063956 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 06:15 | 2019-09-15 08:48 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con mantenimiento anual programado según Sol. CEN 2019063925 y 2019063955.- |  |  | 0 | 0 | 1
1055 | 1412 | 1412DP | Neomante | 1412 | Tramo | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019063581 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 07:49 | 2019-09-15 17:21 |  | 2019-09-15 07:49 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Pruebas de puesta en servicio nuevas TDDx87B según NTSyCS. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena solicitará a personal de Transelec bloquear la protección 87B de 220 kV mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena los interruptores S/E Cerro Navia: 52JS, 52JT7, 52JR, 52J5, 52JT2, 52J7 y 52JT5B. S/E Lo Aguirre: 52J17 y 52J18. S/E Chena: 52J2. |  |  | 0 | 0 | 1
1056 | 1413 | 1413DP | Neomante | 1413 | Tramo | ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019063581 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 07:49 | 2019-09-15 17:21 |  | 2019-09-15 07:49 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cerro Navia: Pruebas de puesta en servicio nuevas TDDx87B según NTSyCS. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena solicitará a personal de Transelec bloquear la protección 87B de 220 kV mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena los interruptores S/E Cerro Navia: 52JS, 52JT7, 52JR, 52J5, 52JT2, 52J7 y 52JT5B. S/E Lo Aguirre: 52J17 y 52J18. S/E Chena: 52J2. |  |  | 0 | 0 | 1
1055 | 1412 | 1412DP | Neomante | 1412 | Tramo | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019063584 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 07:49 | 2019-09-15 17:51 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Chena: Pruebas de control por incorporación de TDDx87B desde S/E Cerro Navia. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Chena: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Chena: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño J2 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena interruptor 52J2. |  |  | 0 | 0 | 1
1056 | 1413 | 1413DP | Neomante | 1413 | Tramo | ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019063584 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 07:49 | 2019-09-15 17:51 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Chena: Pruebas de control por incorporación de TDDx87B desde S/E Cerro Navia. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Chena: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Chena: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño J2 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena interruptor 52J2. |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | 1491 | 1491DP | Neomante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019063585 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 07:49 | 2019-09-15 17:21 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Pruebas de control por incorporación de TDDx87B desde S/E Cerro Navia. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 2 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños J17 y J18 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J17 y 52J18. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063925 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 08:48 | 2019-09-15 14:35 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Durante desconecxion los consumos de S/E Panquehue, serán respaldados a través del transformador 13/44 kV desde S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063925 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 08:48 | 2019-09-15 14:35 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Durante desconecxion los consumos de S/E Panquehue, serán respaldados a través del transformador 13/44 kV desde S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063955 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 08:48 | 2019-09-15 16:53 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos consideran apertura de puentes en Estructura N°66 LT Las Vegas - Los Andes N°2 según Solicitud CEN 2019063956.- |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063960 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 14:43 | 2019-09-15 16:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con mantenimiento anual programado según Sol. CEN 2019063925 y 2019063955.- |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063960 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 14:43 | 2019-09-15 16:53 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con mantenimiento anual programado según Sol. CEN 2019063925 y 2019063955.- |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063960 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 14:43 | 2019-09-15 16:53 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con mantenimiento anual programado según Sol. CEN 2019063925 y 2019063955.- |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063960 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 14:43 | 2019-09-15 16:53 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con mantenimiento anual programado según Sol. CEN 2019063925 y 2019063955.- |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063960 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 14:43 | 2019-09-15 16:53 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con mantenimiento anual programado según Sol. CEN 2019063925 y 2019063955.- |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063960 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-15 14:43 | 2019-09-15 16:53 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con mantenimiento anual programado según Sol. CEN 2019063925 y 2019063955.- |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063962 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-16 | 2019-09-16 00:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud Desconexión según Sol. CEN 2019063925 y 2019063955.- |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019063962 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-16 | 2019-09-16 00:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud Desconexión según Sol. CEN 2019063925 y 2019063955.- |  |  | 0 | 0 | 1
1205 | 2823 | 2823DP | Neomante | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019064867 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-17 08:40 | 2019-09-17 16:36 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere : S/E 10 Abiertos: 52H21 ; 89H21-1; 89H21-2 ; 89H21-3 Y 89H21-3T. ; S/E 10A Abierto : 89H21-1 y 89H21-2 |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002812 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-18 16:36 | 2019-09-18 16:36 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1405 | 3198 | 3198DF | Neomante | 3198 | Tramo | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | SPS LA HUAYCA | Informe Fallas | 2019002822 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-19 03:38 | 2019-09-20 13:20 |  |  |  | DF | 33.7 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, la Central PFV La Huayca II se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. | Interrupción de linea 66 kV Tap Tamarugal - Central La Huayca II por contacto de rama de árbol con el conductor de linea. |  | 0 | 0 | 0
859 | 952 | 952DF | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2019002864 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-19 08:52 | 2019-09-19 13:53 |  |  |  | DF | 5.0167 | 1 | 0 | 0 | SE ENCUENTRA AVE. |  | AVE ELECTROCUTADA EN LINEA DE TRANSMISIÓN 110 KV LINEA LLANTA | 0 | 0 | 0
365 | 414 | 414DF | Neomante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002816 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-19 13:11 | 2019-09-19 13:11 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Chivilcan sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1157 | 1594 | 1594DF | Neomante | 1594 | Tramo | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 | INTERCHILE | Informe Fallas | 2019002824 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-19 19:07 | 2019-09-19 19:08 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Se procedió a la apertura indebida del C2 LT NMAI-NPAZ 500kV. |  | Día 19-09-2019 a las 19:05 Elvis Hernández del CDC solicita desconectar C1 de la LT Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar 500kV por regulación de tensión. Operador procede a la apertura indebida de los siguientes interruptores desde SCADA: 52K12 (Circuito 2) SE NPAZ abierto a las 19:07:09, 52K10 (circuito 1) SE NMAI abierto a las 19:07:15, 52K11 (circuito 2) SE NPAZ abierto a las 19:07:23. Tras percatarse de la maniobra indebida procede a normalizar el C2 mediante los siguientes interruptores: 52K12 SE NPAZ cierre a las 19:08:44, 52K11 SE NPAZ cierre a las 19:08:54. Luego se procede a la correcta desconexión del C1 (maniobra solicitada por el CDC): 52K8 SE NPAZ abierto a las 19:09:13, 52K9 SE NPAZ abierto a las 19:09:20. La desconexión indebida del C2 permaneció por un tiempo de 00:01:21 (un minuto con veintiún segundos). | 0 | 0 | 0
1598 | 4772 | 4772DF | Neomante | 4772 | Tramo | MARIA ELENA - SAN SIMON 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002826 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-20 03:14 | 2019-09-20 08:17 |  |  |  | DF | 5.05 | 1 | 0 | 0 | Coincide con desconexión forzada de Línea Crucero - María Elena (abierto solo en Crucero) y coincide con desconexión forzada del Transformador Principal de María Elena. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1303 | 2978 | 2978DF | Neomante | 2978 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002828 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-20 03:14 | 2019-09-20 05:27 |  |  |  | DF | 2.2167 | 1 | 0 | 0 | Coincide con desconexión forzada de Línea María Elena - San Simón(abierto solo en San Simón) y coincide con desconexión forzada del Transformador Principal de María Elena. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
930 | 1064 | 1064DF | Neomante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002825 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-19 22:45 | 2019-09-20 20:44 |  |  |  | DF | 21.9833 | 1 | 0 | 0 | Descarga eléctica por animal en interruptor 52CT1 en SE Taltal, abriendo el 52H2 en SE La Luces. siendo las 20:44 hrs, con una perdida de 2.0 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1229 | 2854 | 2854DF | Neomante | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002840 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-21 04:46 | 2019-09-21 10:08 |  |  |  | DF | 5.3667 | 1 | 0 | 0 | S/C |  | Falla en barra 4.16 kV al cierre de interruptor bomba agua de alimentación N°10 ( Consumos relacionados con línea son solo de Central Térmica) | 0 | 0 | 0
1598 | 4772 | 4772DF | Neomante | 4772 | Tramo | MARIA ELENA - SAN SIMON 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002847 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-22 07:13 | 2019-09-22 08:08 |  |  |  | DF | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | Línea 220 kV María Elena - San Simón queda energizada radial desde María Elena | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064349 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-23 06:01 | 2019-09-23 18:41 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064349 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-23 06:01 | 2019-09-23 18:41 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064349 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-23 06:01 | 2019-09-23 18:41 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064412 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-23 06:01 | 2019-09-23 18:41 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
48 | 47 | 47DP | Neomante | 47 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2019066688 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-23 16:53 | 2019-10-09 10:13 |  |  |  | DP | 377.3333 | 0 | 0 | 0 | Preparación conexión S/E Puente Negro |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Neomante | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019066352 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-23 17:28 | 2019-09-27 17:14 |  |  |  | DP | 95.7667 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones solicitadas son: Encuentro: 89J8-1 abierto y bloqueado; 89J8-2 abierto y bloqueado Collahuasi: 89Jl3 abierto u bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064414 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-24 05:52 | 2019-09-24 17:35 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064414 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-24 05:52 | 2019-09-24 17:35 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064414 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-24 05:52 | 2019-09-24 17:35 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019065227 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-24 05:52 | 2019-09-24 17:30 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1166 | 1622 | 1622DP | Neomante | 1622 | Tramo | DOS AMIGOS - MINERA DOS AMIGOS 23KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019065438 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-24 07:26 | 2019-09-24 19:24 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Dos Amigos. Mantenimiento Normal a 52E1. Mantenimiento Normal a TCE1. Mantenimiento Reducido a 52ET1. Cambio de aceite. Mantenimiento Condición A TR1. Mantenimiento Normal a ventiladores TR1. Mantenimiento Normal a 89ESA-F. Mantenimiento Normal y Exhaustivo a TRSSAA. Extracción de muestra de aceite para análisis fisico quimico a TR1 (Remuestreo.) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Dos Amigos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado primario TR1, en 89ET-1 lado interruptor, en 89E1-2 lado línea y en Barra 23 kV. Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
1513 | 4419 | 4419DP | Neomante | 4419 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019065435 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-24 14:42 | 2019-09-24 17:13 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Revisión de control asociado a los circuitos de control de los desconectadores del paño J9. Se procederá a revisar operación desde todos los niveles de control (0,1,2 y 3) junto con revisar las borneras de los tableros de control del paño, gabinetes locales de operación y gabinetes de agrupamiento. Revisión de polaridades de motores de movimiento, operatividad de componentes eléctricos (juego de contactos, relés auxiliares, ITM, etc) y verificación de señal de fin de carrera de motor. Condiciones requeridas Extremo Encuentro: Interruptor 52J18 Abierto, Desconectadores 89J18-3, 89J18-4 Abiertos,. Condiciones requeridas Extremo Lagunas: Interruptor 52J9 Abierto y bloqueado, Desconectadores 89J9-1, 89J9-2, 89J9-2T a disposición del JF, Desconectador 89J9-3 Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-25 06:05 | 2019-09-27 13:47 |  |  |  | DP | 55.7 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de reemplazo de protecciones GE D30 P por GE L90 en LT 110 kV Maitenes - Las Lajas- Florida Cto. N°2. Se requiere circuito N°2 abierto. Trabajos dentro del marco de MNR 1336 Cambio Equipo de Protección Sistema N°1 y N°2 en SE Maitenes, aprobados previamente por el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-25 06:05 | 2019-09-27 13:47 |  |  |  | DP | 55.7 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de reemplazo de protecciones GE D30 P por GE L90 en LT 110 kV Maitenes - Las Lajas- Florida Cto. N°2. Se requiere circuito N°2 abierto. Trabajos dentro del marco de MNR 1336 Cambio Equipo de Protección Sistema N°1 y N°2 en SE Maitenes, aprobados previamente por el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064068 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-25 06:05 | 2019-09-27 13:47 |  |  |  | DP | 55.7 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de reemplazo de protecciones GE D30 P por GE L90 en LT 110 kV Maitenes - Las Lajas- Florida Cto. N°2. Se requiere circuito N°2 abierto. Trabajos dentro del marco de MNR 1336 Cambio Equipo de Protección Sistema N°1 y N°2 en SE Maitenes, aprobados previamente por el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064417 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-25 06:05 | 2019-09-25 17:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064417 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-25 06:05 | 2019-09-25 17:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064417 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-25 06:05 | 2019-09-25 17:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064420 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-25 06:05 | 2019-09-25 17:30 |  | 2019-09-25 06:05 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064874 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-25 06:05 | 2019-09-27 13:47 |  |  |  | DP | 55.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abrir interruptor y desconectadores en SE La Laja para dar condición de seguridad a trabajos a efectuarse en tramo Laja-Florida. Relacionada con SD 64068. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019065230 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-25 08:51 | 2019-09-25 18:42 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019065230 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-25 08:51 | 2019-09-25 18:42 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
611 | 690 | 690DF | Neomante | 690 | Tramo | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019067931 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-26 00:52 | 2019-09-26 03:14 |  |  |  | DF | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Afecta consumos de S/E El Melón con 7.323 clientes |  |  | 0 | 1 | 0
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019065231 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-26 03:52 | 2019-09-26 16:46 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019065231 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-26 03:52 | 2019-09-26 16:46 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Neomante | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019066425 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-26 08:10 | 2019-09-26 12:49 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Se requieren: S/E Chuquicamata Abiertos: 52H10 ; 89H10-2 ; 89H10-3 y 89H10-3T ; Cerrado 89H10-1 S/E 10 Abiertos: 52H10 ; 89H10-1 ; 89H10-2 ; 89H10-3 y 89H10-3T |  |  | 0 | 0 | 1
1178 | 1666 | 1666DP | Neomante | 1666 | Tramo | PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019065053 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-26 08:17 | 2019-09-26 17:17 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; mcc o reemplazo de desconectador desenergizado., S/E Punta Colorada: Mantenimiento Normal a 89J3-2. Mantenimiento Condición Trampa de Onda y Condensador de acoplamiento (F1 y F2). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Punta Colorada-Don Héctor, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Colorada, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lado de 89J3-2, en conexión superior de CAJ3 (F1 y F2) y en ambos lados de TOJ3 lado línea (F1 y F2). . |  |  | 0 | 0 | 1
896 | 1018 | 1018DF | Neomante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002868 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-27 00:05 | 2019-09-27 00:06 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | S/E MAITENCILLO: En proceso de transferencia se abren el 52J8 y 52JR. |  | 0 | 0 | 0
749 | 838 | 838DF | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002871 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-27 08:27 | 2019-09-27 11:00 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | Las subestaciones Club Hípico, San Joaquín , Santa Elena y Macul perdieron tensión por el circuito N°2 | Punto de falla no encontrado |  | 0 | 0 | 0
750 | 839 | 839DF | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002871 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-27 08:27 | 2019-09-27 11:00 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | Las subestaciones Club Hípico, San Joaquín , Santa Elena y Macul perdieron tensión por el circuito N°2 | Punto de falla no encontrado |  | 0 | 0 | 0
751 | 840 | 840DF | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002871 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-27 08:27 | 2019-09-27 11:00 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | Las subestaciones Club Hípico, San Joaquín , Santa Elena y Macul perdieron tensión por el circuito N°2 | Punto de falla no encontrado |  | 0 | 0 | 0
752 | 841 | 841DF | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002871 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-27 08:27 | 2019-09-27 11:00 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | Las subestaciones Club Hípico, San Joaquín , Santa Elena y Macul perdieron tensión por el circuito N°2 | Punto de falla no encontrado |  | 0 | 0 | 0
753 | 842 | 842DF | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002871 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-27 08:27 | 2019-09-27 11:00 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | Las subestaciones Club Hípico, San Joaquín , Santa Elena y Macul perdieron tensión por el circuito N°2 | Punto de falla no encontrado |  | 0 | 0 | 0
754 | 843 | 843DF | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002871 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-27 08:27 | 2019-09-27 11:00 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | Las subestaciones Club Hípico, San Joaquín , Santa Elena y Macul perdieron tensión por el circuito N°2 | Punto de falla no encontrado |  | 0 | 0 | 0
755 | 844 | 844DF | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002871 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-27 08:27 | 2019-09-27 11:00 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | Las subestaciones Club Hípico, San Joaquín , Santa Elena y Macul perdieron tensión por el circuito N°2 | Punto de falla no encontrado |  | 0 | 0 | 0
756 | 845 | 845DF | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002871 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-27 08:27 | 2019-09-27 11:00 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | Las subestaciones Club Hípico, San Joaquín , Santa Elena y Macul perdieron tensión por el circuito N°2 | Punto de falla no encontrado |  | 0 | 0 | 0
757 | 846 | 846DF | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019002871 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-27 08:27 | 2019-09-27 11:00 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | Las subestaciones Club Hípico, San Joaquín , Santa Elena y Macul perdieron tensión por el circuito N°2 | Punto de falla no encontrado |  | 0 | 0 | 0
345 | 393 | 393DP | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019065060 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-27 08:30 | 2019-09-27 16:34 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Doble Circuito), REEMPLAZO DE CRUCETAS E137 ,REEMPLAZO DE CADENAS DE AISLACIÓN E137 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Bloqueos en estructura N°137 A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA INSTALACIÓN PÉRTIGAS PROVISIONALES DE BLOQUEO El jefe de faena antes de iniciar trabajos debe verificar las condiciones climáticas, el jefe de brigada debe verificar certificación de los equipos a utilizar (PÉRTIGAS Y CUERDAS DIELÉCTRICAS).REALIZAR VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN ANTES INSTALAR TIERRAS DE BLOQUEO PROVISIONAL |  |  | 0 | 0 | 1
518 | 586 | 586DP | Neomante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019065061 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-27 08:30 | 2019-09-27 16:34 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Doble Circuito), REEMPLAZO DE CRUCETAS E137 ,REEMPLAZO DE CADENAS DE AISLACIÓN E137 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Bloqueos en estructura N°137 A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA INSTALACIÓN PÉRTIGAS PROVISIONALES DE BLOQUEO El jefe de faena antes de iniciar trabajos debe verificar las condiciones climáticas, el jefe de brigada debe verificar certificación de los equipos a utilizar (PÉRTIGAS Y CUERDAS DIELÉCTRICAS).REALIZAR VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN ANTES INSTALAR TIERRAS DE BLOQUEO PROVISIONAL |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | 3999 | 3999DP | Neomante | 3999 | Tramo | TEN – CHANGOS 220KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019064456 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-27 09:21 | 2019-09-27 18:26 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de LT 220 kV Los Changos - TEN Cto. N° 1 por mantenimiento preventivo del paño de salida J7 en S/E TEN y paño J1 en S/E Los Changos. Se contempla realización de ensayos eléctricos y pruebas de funcionamiento de los equipos de cada paño. |  |  | 0 | 0 | 1
795 | 885 | 885DP | Neomante | 885 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019065863 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-28 06:17 | 2019-09-28 19:21 |  |  |  | DP | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos de limpieza de aislación al arranque 110kV San Felipe Nº 2 coodinado con desconexión de LT 110 kV Totaralillo - Chagres Cto. N°2 propiedad de Colbún.- Trabajos en coordinación con Colbun según Solicitud CEN 2019065968.-- |  |  | 0 | 0 | 1
99 | 101 | 101DP | Neomante | 101 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019065968 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-28 06:32 | 2019-09-28 19:28 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, cambio de aislación, verificación de amortiguador y verificación de estructura en general en el Cto 2A entre las estructuras n° 85 a 101 y desde 187 a 213. S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
101 | 103 | 103DP | Neomante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019065968 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-28 06:32 | 2019-09-28 19:28 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, cambio de aislación, verificación de amortiguador y verificación de estructura en general en el Cto 2A entre las estructuras n° 85 a 101 y desde 187 a 213. S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
887 | 993 | 993DP | Neomante | 993 | Tramo | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019065968 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-28 06:32 | 2019-09-28 19:28 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, cambio de aislación, verificación de amortiguador y verificación de estructura en general en el Cto 2A entre las estructuras n° 85 a 101 y desde 187 a 213. S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
869 | 971 | 971DP | Neomante | 971 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066302 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-28 13:23 | 2019-09-28 17:34 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Vinculación de corrientes, inyecciones secundarias, pruebas en réplica de barras, pruebas de disparo bobina 1, bobina 2, bloqueo al cierre, función end fault y envío TDD extremo remoto, disparo por operación 50BF de paño J8. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño de 220 kV -Seccionador o paño de 220 kV JR -Acoplador o paño de 220 kV J2 -Los Almendros 1 o paño de 220 kV J4 -Los Almendros 2 o paño de 220 kV JCE1 -Banco CCEE 1 o paño de 220 kV JCE2-Banco CCEE 2 o paño de 220 kV J3 -Maipo 2 o paño de 220 kV J10 -Maipo 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo en armarios de control y protecciones. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52J8. |  |  | 0 | 0 | 1
869 | 971 | 971DP | Neomante | 971 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066294 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-28 15:46 | 2019-09-28 17:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Alambrado de circuitos y pruebas de envío TDDx87B dirección Chena. S/E Chena: Pruebas de control por recepción de TDDx87B desde extremo Alto Jahuel. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Chena: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo en armarios de control y teleprotecciones. S/E Chena: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño J6 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52J6. |  |  | 0 | 0 | 1
1497 | 4348 | 4348DF | Neomante | 4348 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002877 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-28 16:05 | 2019-09-28 17:28 |  |  |  | DF | 1.3833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019064444 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 00:05 | 2019-09-29 19:58 |  |  |  | DP | 19.8833 | 0 | 0 | 0 | Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 2x66 kV Loncoche - Temuco tramo, Temuco - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019064444 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 00:05 | 2019-09-29 19:58 |  |  |  | DP | 19.8833 | 0 | 0 | 0 | Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 2x66 kV Loncoche - Temuco tramo, Temuco - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019064444 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 00:05 | 2019-09-29 19:58 |  |  |  | DP | 19.8833 | 0 | 0 | 0 | Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 2x66 kV Loncoche - Temuco tramo, Temuco - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019067222 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 00:34 | 2019-09-29 19:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019067222 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 00:34 | 2019-09-29 19:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019067222 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 00:34 | 2019-09-29 19:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
559 | 633 | 633DP | Neomante | 633 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ENACAR 66KV C1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2019067029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 07:45 | 2019-09-29 12:19 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
989 | 1268 | 1268DP | Neomante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 07:51 | 2019-09-29 11:45 |  |  |  | DP | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Vinculación de corrientes, inyecciones secundarias, pruebas en réplica de barras, pruebas de disparo bobina 1, bobina 2, bloqueo al cierre, función end fault y envío TDD extremo remoto, disparo por operación 50BF de paño J6. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño de 220 kV JS -Seccionador o paño de 220 kV JR -Acoplador o paños de 220 kV JCE1 -Banco CCEE 1 o paño de 220 kV JCE2 -Banco CCEE 2 o paño de 220 kV J2 -Los Almendros 1 o paño de 220 kV J4 -Los Almendros 2 o paño de 220 kV J12 -ATR3 o paño de 220 kV J13 -ATR3 o paño de 220 kV J10 -Maipo 1 o paño de 220 kV J3 -Maipo 2 o línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo en armarios de control y protecciones. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52J6. |  |  | 0 | 0 | 1
1523 | 4432 | 4432DP | Neomante | 4432 | Tramo | ANDALICAN - HORCONES 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019066300 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 07:58 | 2019-09-29 15:40 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea será transferida a la línea Andalicán-Horcones N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019067350 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 08:36 | 2019-09-29 13:33 |  |  |  | DP | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
990 | 1269 | 1269DP | Neomante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066312 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 13:55 | 2019-09-29 18:38 |  |  |  | DP | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Vinculación de corrientes, inyecciones secundarias, pruebas en réplica de barras, pruebas de disparo bobina 1, bobina 2, bloqueo al cierre, función end fault y envío TDD extremo remoto, disparo por operación 50BF de paño J7. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paño de 220 kV JS -Seccionador o paño de 220 kV JR -Acoplador o paños de 220 kV JCE1 -Banco CCEE 1 o paño de 220 kV JCE2 -Banco CCEE 2 o paño de 220 kV J2 -Los Almendros 1 o paño de 220 kV J4 -Los Almendros 2 o paño de 220 kV J12 -ATR3 o paño de 220 kV J13 -ATR3 o paño de 220 kV JT6 -ATR6 o paño de 220 kV J10 -Maipo 1 o paño de 220 kV J3 -Maipo 2 o paño de 220 kV JZ3 -Reactor 3 o línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2 o 3. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo en armarios de control y protecciones. A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52J7. |  |  | 0 | 0 | 1
990 | 1269 | 1269DP | Neomante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066305 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-29 15:02 | 2019-09-29 17:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Alambrado de circuitos y pruebas de envío TDDx87B dirección Chena. S/E Chena: Pruebas de control por recepción de TDDx87B desde extremo Alto Jahuel. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Chena: Barra de 220 kV sección 1 o 2 o línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo en armarios de control y teleprotecciones. S/E Chena: EL Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño J3. A disposición del Jefe de Faena interruptor 52J3. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064458 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 05:51 | 2019-09-30 18:32 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064458 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 05:51 | 2019-09-30 18:32 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064458 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 05:51 | 2019-09-30 18:32 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064459 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 05:51 | 2019-09-30 18:32 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1328 | 3018 | 3018DP | Neomante | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019068448 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 08:30 | 2019-10-04 15:23 |  |  |  | DP | 102.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el reemplazo de aislación en estructuras LT 220 kV Laberinto - Kapatur C1.- |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066236 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 10:03 | 2019-09-30 16:21 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea se requiere con el objetivo de desacoplar mecanismo de accionamiento sobre desconectadores de arranque Valparaiso.- Como medida de mitigación, considera consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066236 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 10:03 | 2019-09-30 16:21 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea se requiere con el objetivo de desacoplar mecanismo de accionamiento sobre desconectadores de arranque Valparaiso.- Como medida de mitigación, considera consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066236 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 10:03 | 2019-09-30 16:21 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea se requiere con el objetivo de desacoplar mecanismo de accionamiento sobre desconectadores de arranque Valparaiso.- Como medida de mitigación, considera consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066236 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 10:03 | 2019-09-30 16:21 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea se requiere con el objetivo de desacoplar mecanismo de accionamiento sobre desconectadores de arranque Valparaiso.- Como medida de mitigación, considera consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066236 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 10:03 | 2019-09-30 16:21 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea se requiere con el objetivo de desacoplar mecanismo de accionamiento sobre desconectadores de arranque Valparaiso.- Como medida de mitigación, considera consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066236 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 10:03 | 2019-09-30 16:21 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea se requiere con el objetivo de desacoplar mecanismo de accionamiento sobre desconectadores de arranque Valparaiso.- Como medida de mitigación, considera consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066236 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 10:03 | 2019-09-30 16:21 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea se requiere con el objetivo de desacoplar mecanismo de accionamiento sobre desconectadores de arranque Valparaiso.- Como medida de mitigación, considera consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1517 | 4425 | 4425DP | Neomante | 4425 | Tramo | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019066158 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 11:03 | 2019-10-16 17:58 |  |  |  | DP | 390.9167 | 0 | 0 | 0 | - ASOCIADO AL PROYECTO NUP 576 "NORMALIZACIÓN EN S/E PUENTE NEGRO,Se requiere desenergizar el circuito #2 PUENTE NEGRO-COLBUN. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066670 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 12:28 | 2019-09-30 16:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión se requiere con el objetivo de acoplar mecanismo de accionamiento sobre desconectadores y realizar pruebas sobre estos equipos. Como medida de mitigación, considera consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066670 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 12:28 | 2019-09-30 16:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión se requiere con el objetivo de acoplar mecanismo de accionamiento sobre desconectadores y realizar pruebas sobre estos equipos. Como medida de mitigación, considera consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066670 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 12:28 | 2019-09-30 16:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión se requiere con el objetivo de acoplar mecanismo de accionamiento sobre desconectadores y realizar pruebas sobre estos equipos. Como medida de mitigación, considera consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066670 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 12:28 | 2019-09-30 16:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión se requiere con el objetivo de acoplar mecanismo de accionamiento sobre desconectadores y realizar pruebas sobre estos equipos. Como medida de mitigación, considera consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066670 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 12:28 | 2019-09-30 16:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión se requiere con el objetivo de acoplar mecanismo de accionamiento sobre desconectadores y realizar pruebas sobre estos equipos. Como medida de mitigación, considera consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066670 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 12:28 | 2019-09-30 16:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión se requiere con el objetivo de acoplar mecanismo de accionamiento sobre desconectadores y realizar pruebas sobre estos equipos. Como medida de mitigación, considera consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019066670 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 12:28 | 2019-09-30 16:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión se requiere con el objetivo de acoplar mecanismo de accionamiento sobre desconectadores y realizar pruebas sobre estos equipos. Como medida de mitigación, considera consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019068765 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-09-30 14:24 | 2019-10-04 09:46 |  |  |  | DF | 91.3667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002887 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-30 16:34 | 2019-10-01 00:30 |  |  |  | DF | 7.9333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B6 de S/E Charrua, Línea 66KV Charrúa - Chillán, afectando los consumos de SS/EE Tres Esquinas, Tap Quilmo y Tap Santa Clara. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002887 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-30 16:34 | 2019-10-01 00:30 |  |  |  | DF | 7.9333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B6 de S/E Charrua, Línea 66KV Charrúa - Chillán, afectando los consumos de SS/EE Tres Esquinas, Tap Quilmo y Tap Santa Clara. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DF | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002887 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-30 16:34 | 2019-10-01 00:30 |  |  |  | DF | 7.9333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B6 de S/E Charrua, Línea 66KV Charrúa - Chillán, afectando los consumos de SS/EE Tres Esquinas, Tap Quilmo y Tap Santa Clara. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002887 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-30 16:34 | 2019-10-01 00:30 |  |  |  | DF | 7.9333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B6 de S/E Charrua, Línea 66KV Charrúa - Chillán, afectando los consumos de SS/EE Tres Esquinas, Tap Quilmo y Tap Santa Clara. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
1589 | 4750 | 4750DF | Neomante | 4750 | Tramo | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002887 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-30 16:34 | 2019-10-01 00:30 |  |  |  | DF | 7.9333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B6 de S/E Charrua, Línea 66KV Charrúa - Chillán, afectando los consumos de SS/EE Tres Esquinas, Tap Quilmo y Tap Santa Clara. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
1590 | 4751 | 4751DF | Neomante | 4751 | Tramo | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | CGE | Informe Fallas | 2019002887 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-09-30 16:34 | 2019-10-01 00:30 |  |  |  | DF | 7.9333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B6 de S/E Charrua, Línea 66KV Charrúa - Chillán, afectando los consumos de SS/EE Tres Esquinas, Tap Quilmo y Tap Santa Clara. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
1609 | 4868 | 4868DP | Neomante | 4868 | Tramo | TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019066222 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 22:14 | 2019-10-01 03:24 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo. Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: L 220kV Nogales-Los Vilos, C1. |  |  | 0 | 0 | 1
1608 | 4867 | 4867DP | Neomante | 4867 | Tramo | NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019067456 | interno | Programada | Desconexión | 2019-09-30 22:14 | 2019-10-01 03:24 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo. Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: L 220kV Nogales-Los Vilos, C1. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064460 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-01 05:56 | 2019-10-01 06:37 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064460 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-01 05:56 | 2019-10-01 06:37 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064460 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-01 05:56 | 2019-10-01 06:37 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064461 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-01 05:56 | 2019-10-01 06:37 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
145 | 153 | 153DF | Neomante | 153 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002896 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-01 10:26 | 2019-10-01 10:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B5 de S/E Pan de Azúcar, sin consumos afectados | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
203 | 224 | 224DF | Neomante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019069289 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-02 00:03 | 2019-10-02 05:00 |  |  |  | DF | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Eliminación de punto caliente en desconectador 89K1-4. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del desconectador a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064462 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-02 05:29 | 2019-10-02 23:59 |  |  |  | DP | 18.5 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064462 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-02 05:29 | 2019-10-02 23:59 |  |  |  | DP | 18.5 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064462 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-02 05:29 | 2019-10-02 23:59 |  |  |  | DP | 18.5 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064463 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-02 05:29 | 2019-10-02 23:59 |  | 2019-10-02 05:29 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064758 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-02 05:29 | 2019-10-03 18:17 |  |  |  | DP | 36.8 | 0 | 0 | 0 | Asociado a MNR 1334 |  |  | 0 | 0 | 1
991 | 1272 | 1272DP | Neomante | 1272 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 2019067155 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-02 08:50 | 2019-10-02 19:23 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Durante la jornada se estarán realizando trabajos paralelos en LT 220 kV Charrua-Mulchen C1. |  |  | 0 | 0 | 1
991 | 1272 | 1272DP | Neomante | 1272 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 2019066586 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-02 09:14 | 2019-10-02 13:43 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se tomará la precaución de no reconectar la LT 220 kV Charrúa - Mulchén N° 2. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064464 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 00:01 | 2019-10-03 17:51 |  |  |  | DP | 17.8333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064464 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 00:01 | 2019-10-03 17:51 |  |  |  | DP | 17.8333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064464 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 00:01 | 2019-10-03 17:51 |  |  |  | DP | 17.8333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064465 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 00:01 | 2019-10-03 18:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1304 | 2979 | 2979DP | Neomante | 2979 | Tramo | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019067746 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 08:28 | 2019-10-03 19:13 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Crucero, abierto y bloqueado 89J9-1. A disposición jefe faena, 52J9, 89J9-2, 89J9-2T (Tierra operacional sera reeplazada por tierra provisional), 89J9-3. Bloqueados BU 87B y 50 BF paño J9 . S/E Romiro Tomic, abiertos y bloqueados 89J9-1, 89J9-2, 89J9-3, 89J9-3T. A disposición jefe faena 52J9. |  |  | 0 | 0 | 1
993 | 1274 | 1274DP | Neomante | 1274 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 2019067158 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 08:33 | 2019-10-03 18:39 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Durante la jornada se estarán realizando trabajos paralelos en LT 220 kV Charrua-Mulchen C2. |  |  | 0 | 0 | 1
993 | 1274 | 1274DP | Neomante | 1274 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 2019066977 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 08:47 | 2019-10-03 12:14 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se tomará la precaución de no reconectar la LT 220 kV Charrúa - Mulchén N° 1. |  |  | 0 | 0 | 1
993 | 1274 | 1274DP | Neomante | 1274 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 2019066979 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 08:47 | 2019-10-03 11:09 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se tomará la precaución de no reconectar la LT 220 kV Charrúa - Mulchén N° 1. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019057519 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 08:56 | 2019-10-03 12:29 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. UNA VEZ NORMALIZADO, SE DESACOPLA ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019057519 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 08:56 | 2019-10-03 12:29 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. UNA VEZ NORMALIZADO, SE DESACOPLA ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019057519 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 08:56 | 2019-10-03 12:29 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. UNA VEZ NORMALIZADO, SE DESACOPLA ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019057519 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 08:56 | 2019-10-03 12:29 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. UNA VEZ NORMALIZADO, SE DESACOPLA ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019057519 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 08:56 | 2019-10-03 12:29 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. UNA VEZ NORMALIZADO, SE DESACOPLA ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1215 | 2837 | 2837DP | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019057519 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 08:56 | 2019-10-03 12:29 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. UNA VEZ NORMALIZADO, SE DESACOPLA ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1216 | 2838 | 2838DP | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019057519 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 08:56 | 2019-10-03 12:29 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. UNA VEZ NORMALIZADO, SE DESACOPLA ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1217 | 2839 | 2839DP | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019057519 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 08:56 | 2019-10-03 12:29 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. UNA VEZ NORMALIZADO, SE DESACOPLA ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
542 | 614 | 614DF | Neomante | 614 | Tramo | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | EEPA | Informe Fallas | 2019002922 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-03 10:35 | 2019-10-03 11:11 |  |  |  | DF | 0.6 | 1 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52H1 de S/E Vizcachas, propiedad de Empresa Eléctrica Puente Alto SA. por operación de protección Distancia, correspondiente a la Línea 110 KV Vizcachas – Puente Alto, afectando los consumos de SS/EE Puente Alto y Costanera. | Intento de hurto de energía |  | 0 | 0 | 0
993 | 1274 | 1274DP | Neomante | 1274 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 2019066966 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 11:11 | 2019-10-03 12:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se tomará la precaución de no reconectar la LT 220 kV Charrúa - Mulchén N° 1. |  |  | 0 | 0 | 1
993 | 1274 | 1274DP | Neomante | 1274 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 2019066973 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-03 12:53 | 2019-10-03 13:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se tomará la precaución de no reconectar la LT 220 kV Charrúa - Mulchén N° 1. |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DF | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002915 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-03 19:19 | 2019-10-03 19:59 |  |  |  | DF | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de línea 66 KV N°1 Loncoche-Pullinque en ambos extremos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019002916 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-03 19:19 | 2019-10-03 19:58 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de LT 66 KV Loncoche-Pullinque N°2 en ambos extremos, en el momento de falla habie descarga atmosférica. En el momento de falla central Pullinque Inyecta al sistema 30 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019068573 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-04 08:12 | 2019-10-04 19:35 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Referencia SD 2019068558. |  |  | 0 | 0 | 1
1589 | 4750 | 4750DP | Neomante | 4750 | Tramo | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019068573 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-04 08:12 | 2019-10-04 19:35 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Referencia SD 2019068558. |  |  | 0 | 0 | 1
1590 | 4751 | 4751DP | Neomante | 4751 | Tramo | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019068573 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-04 08:12 | 2019-10-04 19:35 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Referencia SD 2019068558. |  |  | 0 | 0 | 1
81 | 82 | 82DP | Neomante | 82 | Tramo | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019069287 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-04 08:20 | 2019-10-04 20:16 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del paño J12 de S/E Charrua. para efectuar normalización de presión de gas SF6 en interruptor 52J12, Contrastación de presión a manodensostato, análisis de calidad de gas SF6 y verificación de filtraciones incipientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | 3006 | 3006DP | Neomante | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención | 2019066855 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-04 08:37 | 2019-10-04 17:06 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento interruptor, desconectadores, transformadores de corriente y pararrayos paño J13 S/E Encuentro. Condiciones requeridas en S/E Encuentro: abierto 52J13, 89J13-1, 89J13-2, 89J13-3; cerrado 89J13-2T. Condiciones requeridas en S/E Sierra Gorda: abierto 52J2, 89J2-1, 89J2-2; cerrado 89J2-2T. Condiciones adicionales requeridas en S/E Sierra Gorda: Cerrado 52JS. Condiciones requeridas adicionales: En servicio Linea 220 kV Encuentro - Cerro Dominador y Línea 220 kV Cerro Dominador - Sierra Gorda. Considera pruebas sobre interruptor 52J13 (apertura, cierre, disparo). |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019067628 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 05:00 | 2019-10-05 17:38 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Se coordina con Celeo Redes, Enel y KDM, requiere energizar S/E Batuco por arranque N°1. Solicitud corresponde a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores.- |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019067628 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 05:00 | 2019-10-05 17:38 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Se coordina con Celeo Redes, Enel y KDM, requiere energizar S/E Batuco por arranque N°1. Solicitud corresponde a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores.- |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019067628 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 05:00 | 2019-10-05 17:38 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Se coordina con Celeo Redes, Enel y KDM, requiere energizar S/E Batuco por arranque N°1. Solicitud corresponde a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores.- |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Neomante | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención | 2019066906 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 08:25 | 2019-10-05 20:12 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento interruptor, desconectadores, transformadores de corriente y pararrayos paño J12 S/E Encuentro. Condiciones requeridas en S/E Encuentro: abierto 52J12, 89J12-1, 89J12-2, 89J12-3; cerrado 89J12-2T. Condiciones requeridas en S/E Cerro Dominador: abierto 52J1, 89J1-1, 89J1-2, 89J1-3; cerrado 89J1-2T. Condiciones requeridas en S/E Sierra Gorda: Cerrado 52JS para que PV Cerro Dominador pueda evacuar energía a través de la Linea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Condiciones adicionales requeridas: en servicio linea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Considera pruebas sobre interruptor 52J12 (apertura, cierre, disparo). |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019069933 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 08:28 | 2019-10-05 18:29 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Mantneimiento |  |  | 0 | 0 | 1
1589 | 4750 | 4750DP | Neomante | 4750 | Tramo | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019069933 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 08:28 | 2019-10-05 18:29 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Mantneimiento |  |  | 0 | 0 | 1
1590 | 4751 | 4751DP | Neomante | 4751 | Tramo | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019069933 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 08:28 | 2019-10-05 18:29 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Mantneimiento |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019067917 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 09:23 | 2019-10-05 17:01 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Atacama Abierto y bloqueado: 89J3-1; 89J3-2; 89J12-3; 89JR-3; 89J1-3; 89J2-3; 89J5-3; 89J4-3; S/E Atacama Abierto y bloqueado: 89J8-3; 89J9-3; 89J10-3; 89J6-3; 89J7-3; 89J11-3 S/E Atacama Abierto:52J3 S/E Atacama Abierto y a disposicion: 89J3-3 S/E Atacama Cerrado y bloqueado: 89J3-2T S/E O´higgins Abierto y bloqueado: 89J8-3; 89J8-2 S/E O´higgins Cerrado y bloqueado: 89J8-3T S/E O´higgins Abierto: 52J8 |  |  | 0 | 0 | 1
558 | 632 | 632DP | Neomante | 632 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019068829 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 11:34 | 2019-10-05 19:46 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019067030 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 23:47 | 2019-10-06 17:19 |  |  |  | DP | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 2x66 kV Loncoche - Temuco tramo, Temuco - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019067030 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 23:47 | 2019-10-06 17:19 |  |  |  | DP | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 2x66 kV Loncoche - Temuco tramo, Temuco - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019067030 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 23:47 | 2019-10-06 17:19 |  |  |  | DP | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 2x66 kV Loncoche - Temuco tramo, Temuco - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019067030 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 23:47 | 2019-10-06 17:19 |  |  |  | DP | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 2x66 kV Loncoche - Temuco tramo, Temuco - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019069390 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 23:47 | 2019-10-06 11:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 tramo Temuco-Pitrufquén y paño B6 de S/E Temuco, por trabajos de reemplazo desconectador 89B6-2 de S/E Temuco (asociado a linea 66 kV Loncoche-Temuco 1) por unidad motorizada. Consumos asociados a SSEE Licanco serán respaldados por Linea 66 KV Loncoche - Temuco Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019069390 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 23:47 | 2019-10-06 11:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 tramo Temuco-Pitrufquén y paño B6 de S/E Temuco, por trabajos de reemplazo desconectador 89B6-2 de S/E Temuco (asociado a linea 66 kV Loncoche-Temuco 1) por unidad motorizada. Consumos asociados a SSEE Licanco serán respaldados por Linea 66 KV Loncoche - Temuco Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019069390 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 23:47 | 2019-10-06 11:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 tramo Temuco-Pitrufquén y paño B6 de S/E Temuco, por trabajos de reemplazo desconectador 89B6-2 de S/E Temuco (asociado a linea 66 kV Loncoche-Temuco 1) por unidad motorizada. Consumos asociados a SSEE Licanco serán respaldados por Linea 66 KV Loncoche - Temuco Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019069390 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-05 23:47 | 2019-10-06 11:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 1 tramo Temuco-Pitrufquén y paño B6 de S/E Temuco, por trabajos de reemplazo desconectador 89B6-2 de S/E Temuco (asociado a linea 66 kV Loncoche-Temuco 1) por unidad motorizada. Consumos asociados a SSEE Licanco serán respaldados por Linea 66 KV Loncoche - Temuco Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
79 | 80 | 80DP | Neomante | 80 | Tramo | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019070363 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 00:41 | 2019-10-06 06:42 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara implementación de nuevo medidor de facturación correspondiente a LAT 66 Kv San Ignacio - Talca en extremo S/E San Ignacio, por lo cual para realizara conexionado de cables de cables remotos en cajas de agrupamiento de los TTCC y TTPP de línea, pruebas de inyección primaria de tensión y corriente, verificación de fases se requiere línea desenergizada. |  |  | 0 | 0 | 1
80 | 81 | 81DP | Neomante | 81 | Tramo | TALCA - SAN CLEMENTE 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019070363 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 00:41 | 2019-10-06 06:42 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara implementación de nuevo medidor de facturación correspondiente a LAT 66 Kv San Ignacio - Talca en extremo S/E San Ignacio, por lo cual para realizara conexionado de cables de cables remotos en cajas de agrupamiento de los TTCC y TTPP de línea, pruebas de inyección primaria de tensión y corriente, verificación de fases se requiere línea desenergizada. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DP | Neomante | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070210 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 05:30 | 2019-10-06 14:39 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Cóndores: Pruebas de control, medidas de aislación paño J2. Restricciones: L 220kV Cóndores-Parinacota, C1, indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Cóndores, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, SE Cóndores: en paño J2 arranques 50BF hacia 52JT Bloqueado. Terceros, SE Cóndores: Bloqueo de sw de teleprotecciones paño J2 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019070158 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 05:54 | 2019-10-06 06:51 |  |  |  | DP | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el bloqueo de la reconexión de interruptor 52B4 de S/E San Fernando y 52-89B1 de S/E Portezuelo como medida de precaución ante estas maniobras operacionales. |  |  | 0 | 0 | 1
256 | 280 | 280DP | Neomante | 280 | Tramo | PANIMAVIDA - CHACAHUIN 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019068034 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 06:39 | 2019-10-06 17:30 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Panimávida: Montaje de Viga en Portal de Seccionamiento, Seccionamiento de conductores en la línea y Retiro de estructura 146.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Chacahuín-Ancoa C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitar zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre estructuras a intervenir.- |  |  | 0 | 0 | 1
258 | 282 | 282DP | Neomante | 282 | Tramo | ANCOA - PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019068034 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 06:39 | 2019-10-06 17:30 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Panimávida: Montaje de Viga en Portal de Seccionamiento, Seccionamiento de conductores en la línea y Retiro de estructura 146.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Chacahuín-Ancoa C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitar zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre estructuras a intervenir.- |  |  | 0 | 0 | 1
1234 | 2860 | 2860DP | Neomante | 2860 | Tramo | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019068407 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 06:49 | 2019-10-06 14:14 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | S/E CÓNDORES ABRIR: 52H2. 89H2-2 Y CERRAR 89H2-2T. S/E PALAFITOS ABRIR: 52HT1, 89HT1-1 Y CERRAR89HT1-1T. LOS CONSUMOS DE S/E PALAFITOS SERÁN TRANSFERIDOS A LAS SS/EE PACIFICO Y C.DRAGÓN. |  |  | 0 | 0 | 1
248 | 272 | 272DP | Neomante | 272 | Tramo | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019070184 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 07:30 | 2019-10-06 13:05 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de estos trabajos se requiere la desconexión de la LT Rancagua - Tap maestranza y LT Tap Maestranza - Los Lirios , los consumos del paño B4 de S/E Rancagua serán transferidos a nivel 66kV hacia S/E Malloa, y mediante SODI N° 4 se solicita la desconexión del arranque Tap Maestranza-Fundición Talleres (R2). Condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
244 | 268 | 268DP | Neomante | 268 | Tramo | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019070184 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 07:30 | 2019-10-06 13:05 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de estos trabajos se requiere la desconexión de la LT Rancagua - Tap maestranza y LT Tap Maestranza - Los Lirios , los consumos del paño B4 de S/E Rancagua serán transferidos a nivel 66kV hacia S/E Malloa, y mediante SODI N° 4 se solicita la desconexión del arranque Tap Maestranza-Fundición Talleres (R2). Condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
256 | 280 | 280DP | Neomante | 280 | Tramo | PANIMAVIDA - CHACAHUIN 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019068205 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 08:25 | 2019-10-06 17:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de hebras cortadas en vano 36.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 066kV Chacahuín-Ancoa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre estructuras a intervenir.- Alimentador Media Tensión de postes N° placa 112308 y 112307 (pintado) Bloqueo a la reconexión.- |  |  | 0 | 0 | 1
258 | 282 | 282DP | Neomante | 282 | Tramo | ANCOA - PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019068205 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 08:25 | 2019-10-06 17:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de hebras cortadas en vano 36.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 066kV Chacahuín-Ancoa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre estructuras a intervenir.- Alimentador Media Tensión de postes N° placa 112308 y 112307 (pintado) Bloqueo a la reconexión.- |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019068943 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 08:42 | 2019-10-06 18:55 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con solicitud CEN 2019068940 y 2019068939.- |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019068943 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 08:42 | 2019-10-06 18:55 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con solicitud CEN 2019068940 y 2019068939.- |  |  | 0 | 0 | 1
476 | 542 | 542DP | Neomante | 542 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019068158 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 09:28 | 2019-10-06 18:35 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Nogales: Trabajos programados para pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra de 220 kV N°1 de S/E Nogales o Línea de 220 kV Quillota - Nogales circuito N°2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Nogales: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, el jefe de faena bloqueará las protecciones 50BFJ4 y 50BFJ5, queda a disposición del jefe de faena interruptores 52J4 y 52J5. |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | 3006 | 3006DP | Neomante | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención | 2019066992 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 10:05 | 2019-10-06 15:28 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento interruptor, desconectadores, transformadores de corriente y pararrayos paño J13 S/E Encuentro. Condiciones requeridas en S/E Encuentro: abierto 52J13, 89J13-1, 89J13-2, 89J13-3; cerrado 89J13-2T. Condiciones requeridas en S/E Sierra Gorda: abierto 52J2, 89J2-1, 89J2-2; cerrado 89J2-2T. Condiciones adicionales requeridas en S/E Sierra Gorda: Cerrado 52JS. Condiciones requeridas adicionales: En servicio Linea 220 kV Encuentro - Cerro Dominador y Línea 220 kV Cerro Dominador - Sierra Gorda. Considera pruebas sobre interruptor 52J13 (apertura, cierre, disparo). Nota: estos trabajos sólo se realizarán si quedan actividades pendientes del día anterior. |  |  | 0 | 0 | 1
689 | 771 | 771DP | Neomante | 771 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019068831 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 10:11 | 2019-10-06 17:50 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
476 | 542 | 542DP | Neomante | 542 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019067273 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-06 10:29 | 2019-10-06 18:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control y medidas de aislación, S/E Los Vilos, Paño J2: Mantenimiento preventivo (MPB) según OM CAT. “A” N° 8156876. Limpieza y reapriete de conexiones. Medidas de aislación y pruebas de funcionamiento de los circuitos de control del interruptor 52J2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Los Vilos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Paño J2: Protección sistema 1 Bloqueo de arranque 50BF interno sobre 87B2 Subestación Los Vilos, Paño J2: Protección sistema 2 Bloqueo de arranque 50BF interno sobre 87B2 |  |  | 0 | 0 | 1
1110 | 1532 | 1532DF | Neomante | 1532 | Tramo | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019002928 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-06 12:29 | 2019-10-06 12:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B4 línea 66 kV Pilauco - Los Tambores - La Unión, interruptor 52B1 en S/E La Unión queda abierto. S/E Los Tambores no pierde consumos, quedando alimentada desde S/E Pilauco. | Aún informada al momento de emitir este informe |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019068998 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-07 05:53 | 2019-10-07 18:50 |  |  |  | DP | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019068998 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-07 05:53 | 2019-10-07 18:50 |  |  |  | DP | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019068998 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-07 05:53 | 2019-10-07 18:50 |  |  |  | DP | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019069006 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-07 05:53 | 2019-10-07 18:50 |  | 2019-10-07 06:20 |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019064759 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-07 06:20 | 2019-10-08 18:42 |  |  |  | DP | 36.3667 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con MNR 1334 |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019070372 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-07 08:10 | 2019-10-07 17:15 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J6-3 y 89J6-2. SE O´Higgins: Abierto 52J6. SE O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J8-3T. SE Atacama: Abierto 52J10. SE Atacama: Abierto y a disposición 89J10-2 y 89J10-2T. SE Atacama: Cerrado y bloqueado 89J3-2T. SE Atacama: Abierto y bloqueado 89J10-3 y 89J10-1. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019069942 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-07 08:20 | 2019-10-07 18:22 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
1589 | 4750 | 4750DP | Neomante | 4750 | Tramo | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019069942 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-07 08:20 | 2019-10-07 18:22 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
1590 | 4751 | 4751DP | Neomante | 4751 | Tramo | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019069942 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-07 08:20 | 2019-10-07 18:22 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
1329 | 3020 | 3020DP | Neomante | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019068321 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-07 08:36 | 2019-10-11 15:52 |  |  |  | DP | 103.2667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con el reemplazo de aislación en estructuras LT 220 kV Laberinto - Kapatur C2.- |  |  | 0 | 0 | 1
580 | 655 | 655DP | Neomante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019068271 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-07 09:01 | 2019-10-07 17:22 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Se considera orden de no reconectar en el circuito N°2 por trabajos en estructuras con apoyo común. |  |  | 0 | 0 | 1
1265 | 2903 | 2903DP | Neomante | 2903 | Tramo | ANGAMOS - ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220KV C1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención | 2019069422 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-07 09:07 | 2019-10-07 21:04 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores daññados en estructuras de Línea 220 kV Angamos - Bombeo SG1. Condiciones requeridas en S/E Angamos: abierto 52J4, 89J4-1, 89J4-2, 89J4-3; cerrado 89J4-3T. Condiciones requeridas en S/E Bombeo SG1: abierto 52JT1, 89JT1-1, 89JT1-2, 52HT1, 89HT1-1, 89HT1-2, 52H2, 89H2-1, 52H3, 89H3-1, 89H3-2; cerrado 89JT1-1T, 89H3-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
1329 | 3020 | 3020DP | Neomante | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019071172 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-07 17:28 | 2019-10-11 15:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con desconexión según PMPM asociado a solicitud CEN 2019068321.- |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019069002 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 05:57 | 2019-10-08 18:35 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de elementos estructurales e instalación de refuerzos en cuerpo de la torre: desde T01 a T76 y traslado de conductor CTO 1 de T05 a torre auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019069002 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 05:57 | 2019-10-08 18:35 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de elementos estructurales e instalación de refuerzos en cuerpo de la torre: desde T01 a T76 y traslado de conductor CTO 1 de T05 a torre auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019069002 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 05:57 | 2019-10-08 18:35 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de elementos estructurales e instalación de refuerzos en cuerpo de la torre: desde T01 a T76 y traslado de conductor CTO 1 de T05 a torre auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019069007 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 05:58 | 2019-10-08 18:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019070233 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 07:00 | 2019-10-08 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN 2019000543 asociada a PMPM Desconexión interruptor 52F3 de SE FFCC Andes |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019070233 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 07:00 | 2019-10-08 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN 2019000543 asociada a PMPM Desconexión interruptor 52F3 de SE FFCC Andes |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019070233 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 07:00 | 2019-10-08 07:03 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN 2019000543 asociada a PMPM Desconexión interruptor 52F3 de SE FFCC Andes |  |  | 0 | 0 | 1
631 | 710 | 710DP | Neomante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019071086 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 07:00 | 2019-10-10 16:46 |  |  |  | DP | 57.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo interruptor 52F3 asociado LT 44 kV Los Andes Juncal N°1, considera reemplazo volumen aceite, cambios empaquetadura etc. |  |  | 0 | 0 | 1
632 | 712 | 712DP | Neomante | 712 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019071086 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 07:00 | 2019-10-10 16:46 |  |  |  | DP | 57.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo interruptor 52F3 asociado LT 44 kV Los Andes Juncal N°1, considera reemplazo volumen aceite, cambios empaquetadura etc. |  |  | 0 | 0 | 1
633 | 713 | 713DP | Neomante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019071086 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 07:00 | 2019-10-10 16:46 |  |  |  | DP | 57.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo interruptor 52F3 asociado LT 44 kV Los Andes Juncal N°1, considera reemplazo volumen aceite, cambios empaquetadura etc. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002940 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-08 07:41 | 2019-10-08 09:46 |  |  |  | DF | 2.0833 | 1 | 0 | 0 | S/C |  | Caida de cable fibra óptica a conducor ubicado a 9.8 Mw de S/S Arica | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002940 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-08 07:41 | 2019-10-08 09:46 |  |  |  | DF | 2.0833 | 1 | 0 | 0 | S/C |  | Caida de cable fibra óptica a conducor ubicado a 9.8 Mw de S/S Arica | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002940 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-08 07:41 | 2019-10-08 09:46 |  |  |  | DF | 2.0833 | 1 | 0 | 0 | S/C |  | Caida de cable fibra óptica a conducor ubicado a 9.8 Mw de S/S Arica | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002940 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-08 07:41 | 2019-10-08 09:46 |  |  |  | DF | 2.0833 | 1 | 0 | 0 | S/C |  | Caida de cable fibra óptica a conducor ubicado a 9.8 Mw de S/S Arica | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002940 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-08 07:41 | 2019-10-08 09:46 |  |  |  | DF | 2.0833 | 1 | 0 | 0 | S/C |  | Caida de cable fibra óptica a conducor ubicado a 9.8 Mw de S/S Arica | 0 | 0 | 0
1215 | 2837 | 2837DF | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002940 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-08 07:41 | 2019-10-08 09:46 |  |  |  | DF | 2.0833 | 1 | 0 | 0 | S/C |  | Caida de cable fibra óptica a conducor ubicado a 9.8 Mw de S/S Arica | 0 | 0 | 0
1216 | 2838 | 2838DF | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002940 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-08 07:41 | 2019-10-08 09:46 |  |  |  | DF | 2.0833 | 1 | 0 | 0 | S/C |  | Caida de cable fibra óptica a conducor ubicado a 9.8 Mw de S/S Arica | 0 | 0 | 0
1217 | 2839 | 2839DF | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002940 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-08 07:41 | 2019-10-08 09:46 |  |  |  | DF | 2.0833 | 1 | 0 | 0 | S/C |  | Caida de cable fibra óptica a conducor ubicado a 9.8 Mw de S/S Arica | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019069946 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 08:14 | 2019-10-08 18:47 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
1589 | 4750 | 4750DP | Neomante | 4750 | Tramo | TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019069946 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 08:14 | 2019-10-08 18:47 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
1590 | 4751 | 4751DP | Neomante | 4751 | Tramo | LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019069946 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 08:14 | 2019-10-08 18:47 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DP | Neomante | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019070365 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-08 11:16 | 2019-10-08 17:28 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Iquique: Abiertos desconectadores 89B2-1, 89B2-2, 89B2-3; Cerrado desconectador 89B2-2T. S/E Pozo Almonte: Abiertos desconectadores 89B5-1, 89B5-2, 89B5-2T. Abierto 52RH y abierto puentes superiores . Tambien se considera del ex circuito Iquique-Pozo 1 abierto abierto 89B1-1, 89B1-2 y 89B1-2T y abierto puentes en est. 61. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019069003 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-09 05:54 | 2019-10-09 18:37 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019069003 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-09 05:54 | 2019-10-09 18:37 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019069003 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-09 05:54 | 2019-10-09 18:37 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019069009 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-09 05:54 | 2019-10-09 18:37 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1605 | 4805 | 4805DP | Neomante | 4805 | Tramo | VALDIVIA - LAUREL220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070873 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-09 08:25 | 2019-10-09 20:04 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de conductor deformado fases media e inferior Restricciones: - Restricción a la reconexión del C1 - Instalación Indisponible C2 Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación El Laurel: Se instalarán tierras de bloqueo de jefe de faenas en estr. 15 y aguas abajo de estr. 15.1 de línea 220 kV Valdivia El Laurel 2 Bloqueos de zona de trabajo e instalación con tierra personal en el momento de manipulación de la linea bloqueos de zona de trabajo y uso de tierras personales Observación; - No reconectar los interruptores asociados a la Línea 220 kV Valdivia - El Laurel C1 - Desconexión de Línea 220 kV Valdivia - El Laurel C2 |  |  | 0 | 0 | 1
1605 | 4805 | 4805DP | Neomante | 4805 | Tramo | VALDIVIA - LAUREL220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070884 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-09 08:25 | 2019-10-09 17:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección de amortiguadores en conductor en línea desenergizada, Instalacion de amortiguadores y remate de trabajos de Fibra Optica OPGW Restricciones: - Restricción a la reconexión del C1 - Instalación Indisponible C2 Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Laurel - Valdivia C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación; - No reconectar los interruptores asociados a la Línea 220 kV Valdivia - El Laurel C1 - Desconexión de Línea 220 kV Valdivia - El Laurel C2 |  |  | 0 | 0 | 1
24 | 22 | 22DP | Neomante | 22 | Tramo | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | RIO TRANQUILO | Desconexión / Intervención | 2019068983 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-09 08:29 | 2019-10-09 18:24 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Durante Mantenimiento Mayor de Central Hornitos se aprovechara de solicitar la desconexión de la línea Los Maquis - Hornitos para realizar labores de Mantenimiento en Línea, Equipos Primarios, Control y Protecciones en los paños JG Hornitos y J3 en Los Maquis. 1.- S/E Hornitos, paño JG - Mantenimiento de equipos de poder y de control y protecciones relés de protección D60 y L90. - Pruebas y reparación de señales de estados, comandos y alarmas de los equipos paño JG (52JG, 89JG-1, 89JG-2, 89JG-2T y relés de protección) 2.- S/E Los Maquis, paño J3 - Mantenimiento de equipos de poder y de control y protecciones relés de protección D60 y L90. - Pruebas y reparación de señales de estados, comandos y alarmas de los equipos paño JG (52J3, 89J3-1, 89J3-2, 89J3-2T y relés de protección). |  |  | 0 | 0 | 1
580 | 655 | 655DP | Neomante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019070510 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-09 08:32 | 2019-10-09 17:34 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Se considera orden de no reconectar en el circuito N°2 por trabajos en estructuras con apoyo común. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DP | Neomante | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019070366 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-09 09:06 | 2019-10-09 17:19 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Iquique: Abiertos desconectadores 89B2-1, 89B2-2, 89B2-3; Cerrado desconectador 89B2-2T. S/E Pozo Almonte: Abiertos desconectadores 89B5-1, 89B5-2, 89B5-2T. Abierto 52RH y abierto puentes superiores . Tambien se considera del ex circuito Iquique-Pozo 1 abierto abierto 89B1-1, 89B1-2 y 89B1-2T y abierto puentes en est. 61. |  |  | 0 | 0 | 1
1499 | 4362 | 4362DP | Neomante | 4362 | Tramo | ILLAPA - CUMBRES 220KV C1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019069070 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-09 09:44 | 2019-10-09 11:15 |  |  |  | DP | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | La LT 220 kV Illapa - Cumbre, C1 quedará energizada radialmente desde S/E Illapa y protegida por la función 21 del Sistema 1 en S/E Illapa. Requerimientos para el Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SRLP). |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DF | Neomante | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019002954 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-09 10:46 | 2019-10-09 10:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 10:46 hr se genera la desconexión barra 1 de S/E Crucero |  | Trip Sección 1 Crucero por operación de protección 87B, camión grua hidrolavador con pluma aislada acorta distancia en fase 3 de paño J6 por trabajos programados a potencial según SD N °: 2019070651, DI N°: 2019070657 | 0 | 0 | 0
1598 | 4772 | 4772DF | Neomante | 4772 | Tramo | MARIA ELENA - SAN SIMON 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002956 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-09 10:46 | 2019-10-09 11:58 |  |  |  | DF | 1.2 | 1 | 0 | 0 | Coincide con falla de Barra 220 kV Sección 1 de S/E Crucero (Engie) | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1303 | 2978 | 2978DF | Neomante | 2978 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002957 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-09 10:46 | 2019-10-09 11:58 |  |  |  | DF | 1.2 | 1 | 0 | 0 | . |  | Falla en Barra 220 kV Sección 1 de S/E Crucero. | 0 | 0 | 0
1479 | 4234 | 4234FE | Neomante | 4234 | Tramo | KIMAL - CRUCERO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019002958 | externo | Curso Forzoso |  | 2019-10-09 10:46 | 2019-10-09 11:50 |  |  |  | FE | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | . |  | Falla en Barra 220 kV Sección 1 de S/E Crucero | 0 | 0 | 0
108 | 110 | 110DF | Neomante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBUN | Informe Fallas | 2019002947 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-09 12:03 | 2019-10-09 18:39 |  |  |  | DF | 6.6 | 1 | 0 | 0 | S/E Calera Centro, desconexión forzada por protecciones línea 66 Kv Esperanza - Calera Centro C2, protecciones operadas 21 fase B y C, Zona 3. Provocando la apertura del 52B6. Nota: la Línea 66 Kv Esperanza - Calera Centro C2 se encontraba energizada radial desde S/E Calera Centro. |  | Apertura por operación de protecciones. | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019069004 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-10 06:02 | 2019-10-10 18:11 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019069004 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-10 06:02 | 2019-10-10 18:11 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019069004 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-10 06:02 | 2019-10-10 18:11 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019069010 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-10 06:02 | 2019-10-10 18:11 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
890 | 996 | 996DF | Neomante | 996 | Tramo | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019072102 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-10 07:59 | 2019-10-10 17:57 |  |  |  | DF | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de puntos con Temperatura Prioridad 1, en estructuras N° E21, E36A y E49 de Línea 66kV Fátima-Hospital. |  |  | 0 | 1 | 0
107 | 109 | 109DP | Neomante | 109 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2019070842 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-10 08:26 | 2019-10-10 18:29 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Requiere intervención con prioridad media alta |  |  | 0 | 0 | 1
24 | 22 | 22DP | Neomante | 22 | Tramo | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | RIO TRANQUILO | Desconexión / Intervención | 2019068999 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-10 08:35 | 2019-10-10 18:57 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Durante Mantenimiento Mayor de Central Hornitos se aprovechara de solicitar la desconexión de la línea Los Maquis - Hornitos para realizar labores de Mantenimiento en Línea, Equipos Primarios, Control y Protecciones en los paños JG Hornitos y J3 en Los Maquis. 1.- S/E Hornitos, paño JG - Mantenimiento de equipos de poder y de control y protecciones relés de protección D60 y L90. - Pruebas y reparación de señales de estados, comandos y alarmas de los equipos paño JG (52JG, 89JG-1, 89JG-2, 89JG-2T y relés de protección) 2.- S/E Los Maquis, paño J3 - Mantenimiento de equipos de poder y de control y protecciones relés de protección D60 y L90. - Pruebas y reparación de señales de estados, comandos y alarmas de los equipos paño JG (52J3, 89J3-1, 89J3-2, 89J3-2T y relés de protección). |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019068276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-10 08:45 | 2019-10-10 18:24 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Se considera orden de no reconectar en el circuito N°1 por trabajos en estructuras con apoyo común. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DP | Neomante | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019070368 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-10 09:17 | 2019-10-10 16:28 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Iquique: Abiertos desconectadores 89B2-1, 89B2-2, 89B2-3; Cerrado desconectador 89B2-2T. S/E Pozo Almonte: Abiertos desconectadores 89B5-1, 89B5-2, 89B5-2T. Abierto 52RH y abierto puentes superiores . Tambien se considera del ex circuito Iquique-Pozo 1 abierto abierto 89B1-1, 89B1-2 y 89B1-2T y abierto puentes en est. 61. |  |  | 0 | 0 | 1
345 | 393 | 393DP | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019072197 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-11 05:37 | 2019-10-11 11:31 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Doble Circuito), REEMPLAZO DE CRUCETAS E137,REEMPLAZO DE CADENAS DE AISLACIÓN (POLIMÉRICO POR VIDRIO) E137 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Bloqueos en estructura N°136 y 137 A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA INSTALACIÓN PÉRTIGAS PROVISIONALES DE BLOQUEO El jefe de faena antes de iniciar trabajos debe verificar las condiciones climáticas, el jefe de brigada debe verificar certificación de los equipos a utilizar (PÉRTIGAS Y CUERDAS DIELÉCTRICAS).REALIZAR VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN ANTES INSTALAR TIERRAS DE BLOQUEO PROVISIONAL |  |  | 0 | 0 | 1
518 | 586 | 586DP | Neomante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019072200 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-11 05:37 | 2019-10-11 11:31 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Doble Circuito), REEMPLAZO DE CRUCETAS E137,REEMPLAZO DE CADENAS DE AISLACIÓN (POLIMÉRICO POR VIDRIO) E137 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Bloqueos en estructura N°136 y 137 A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA INSTALACIÓN PÉRTIGAS PROVISIONALES DE BLOQUEO El jefe de faena antes de iniciar trabajos debe verificar las condiciones climáticas, el jefe de brigada debe verificar certificación de los equipos a utilizar (PÉRTIGAS Y CUERDAS DIELÉCTRICAS).REALIZAR VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN ANTES INSTALAR TIERRAS DE BLOQUEO PROVISIONAL |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | 3033 | 3033DP | Neomante | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070590 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-11 08:10 | 2019-10-11 22:00 |  |  |  | DP | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de nueva estructura N°26 y tendido de nuevo cable de guardia OPGW entre Estructura N°25 a Estructura N°184B sobre L.220 kV. Maria Elena-Lagunas L2 (Linea Expresa Crucero - Lagunas) por trabajos asociados a conexión de nueva Subestación Frontera de 220 (kV) de Transelec. Restricciones: L 220kV María Elena-Lagunas L2(Linea Expresa Crucero - Lagunas), Tramo Lagunas hasta la E 93 indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Lagunas L2 (Linea Expresa Crucero - Lagunas). Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Equipo de puesta a tierra N°1 y 2 en la Línea 220 kV. Maria Elena-Lagunas en estructura N°182 y 186. Puentes abiertos en E93 en la Linea Expresa Crucero - Lagunas. |  |  | 0 | 0 | 1
1342 | 3034 | 3034DP | Neomante | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070590 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-11 08:10 | 2019-10-11 22:00 |  |  |  | DP | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de nueva estructura N°26 y tendido de nuevo cable de guardia OPGW entre Estructura N°25 a Estructura N°184B sobre L.220 kV. Maria Elena-Lagunas L2 (Linea Expresa Crucero - Lagunas) por trabajos asociados a conexión de nueva Subestación Frontera de 220 (kV) de Transelec. Restricciones: L 220kV María Elena-Lagunas L2(Linea Expresa Crucero - Lagunas), Tramo Lagunas hasta la E 93 indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Lagunas L2 (Linea Expresa Crucero - Lagunas). Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Equipo de puesta a tierra N°1 y 2 en la Línea 220 kV. Maria Elena-Lagunas en estructura N°182 y 186. Puentes abiertos en E93 en la Linea Expresa Crucero - Lagunas. |  |  | 0 | 0 | 1
24 | 22 | 22DP | Neomante | 22 | Tramo | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | RIO TRANQUILO | Desconexión / Intervención | 2019069267 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-11 08:26 | 2019-10-11 14:56 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Durante Mantenimiento Mayor de Central Hornitos se aprovechara de solicitar la desconexión de la línea Los Maquis - Hornitos para realizar labores de Mantenimiento en Línea, Equipos Primarios, Control y Protecciones en los paños JG Hornitos y J3 en Los Maquis. |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019068277 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-11 09:12 | 2019-10-11 16:51 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Se considera orden de no reconectar en el circuito N°1 por trabajos en estructuras con apoyo común. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019070467 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-12 05:58 | 2019-10-26 18:08 |  |  |  | DP | 348.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito para realizar reemplazo de desconectador 110 kV lado Barra Principal en SE Florida. Desconexión relacionada con trabajos de MNR y NUP 1215, por cambio de desconectadores lado Barra Principal en SE Florida. Informado y aceptado por el CEN según Carta N°203/2019. En relación a estos trabajos, AES Gener solicita a Enel Distribución indisponer posición de línea y transferir el circuito 110 kV N°1 Buin – Florida, para no afectar consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019070467 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-12 05:58 | 2019-10-26 18:08 |  |  |  | DP | 348.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito para realizar reemplazo de desconectador 110 kV lado Barra Principal en SE Florida. Desconexión relacionada con trabajos de MNR y NUP 1215, por cambio de desconectadores lado Barra Principal en SE Florida. Informado y aceptado por el CEN según Carta N°203/2019. En relación a estos trabajos, AES Gener solicita a Enel Distribución indisponer posición de línea y transferir el circuito 110 kV N°1 Buin – Florida, para no afectar consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019070467 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-12 05:58 | 2019-10-26 18:08 |  |  |  | DP | 348.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito para realizar reemplazo de desconectador 110 kV lado Barra Principal en SE Florida. Desconexión relacionada con trabajos de MNR y NUP 1215, por cambio de desconectadores lado Barra Principal en SE Florida. Informado y aceptado por el CEN según Carta N°203/2019. En relación a estos trabajos, AES Gener solicita a Enel Distribución indisponer posición de línea y transferir el circuito 110 kV N°1 Buin – Florida, para no afectar consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
366 | 415 | 415DF | Neomante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019072686 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-12 06:21 | 2019-10-12 19:22 |  |  |  | DF | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a SE Padre Las Casas, seran respaldados desde Cto N°2 Loncoche - Temuco. |  |  | 0 | 1 | 0
661 | 741 | 741DP | Neomante | 741 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019071878 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-12 06:22 | 2019-10-12 15:35 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
662 | 742 | 742DP | Neomante | 742 | Tramo | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019071878 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-12 06:22 | 2019-10-12 15:35 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
663 | 743 | 743DP | Neomante | 743 | Tramo | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019071878 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-12 06:22 | 2019-10-12 15:35 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
529 | 599 | 599DP | Neomante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019071814 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-12 07:08 | 2019-10-12 16:34 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea 66 kV Concepción-Coronel quedará respaldada desde S/E Concepción y la línea 66 kV Loma Colorada-Escuadrón. |  |  | 0 | 0 | 1
408 | 461 | 461DP | Neomante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019071814 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-12 07:08 | 2019-10-12 16:34 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea 66 kV Concepción-Coronel quedará respaldada desde S/E Concepción y la línea 66 kV Loma Colorada-Escuadrón. |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019070707 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-12 07:08 | 2019-10-12 15:46 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con solicitud CEN 2019070705 y 2019070704.- |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019070707 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-12 07:08 | 2019-10-12 15:46 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con solicitud CEN 2019070705 y 2019070704.- |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | 3033 | 3033DP | Neomante | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070591 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-12 07:58 | 2019-10-12 19:53 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de nueva estructura N°26 y tendido de nuevo cable de guardia OPGW entre Estructura N°25 a Estructura N°184B sobre L.220 kV. Maria Elena-Lagunas L2 (Linea Expresa Crucero - Lagunas) por trabajos asociados a conexión de nueva Subestación Frontera de 220 (kV) de Transelec. Restricciones: L 220kV María Elena-Lagunas L2(Linea Expresa Crucero - Lagunas), Tramo Lagunas hasta la E 93 indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Lagunas L2 (Linea Expresa Crucero - Lagunas). Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Equipo de puesta a tierra N°1 y 2 en la Línea 220 kV. Maria Elena-Lagunas en estructura N°182 y 186. Puentes abiertos en E93 en la Linea Expresa Crucero - Lagunas. |  |  | 0 | 0 | 1
1342 | 3034 | 3034DP | Neomante | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070591 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-12 07:58 | 2019-10-12 19:53 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de nueva estructura N°26 y tendido de nuevo cable de guardia OPGW entre Estructura N°25 a Estructura N°184B sobre L.220 kV. Maria Elena-Lagunas L2 (Linea Expresa Crucero - Lagunas) por trabajos asociados a conexión de nueva Subestación Frontera de 220 (kV) de Transelec. Restricciones: L 220kV María Elena-Lagunas L2(Linea Expresa Crucero - Lagunas), Tramo Lagunas hasta la E 93 indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Lagunas L2 (Linea Expresa Crucero - Lagunas). Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Equipo de puesta a tierra N°1 y 2 en la Línea 220 kV. Maria Elena-Lagunas en estructura N°182 y 186. Puentes abiertos en E93 en la Linea Expresa Crucero - Lagunas. |  |  | 0 | 0 | 1
507 | 575 | 575DP | Neomante | 575 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019068529 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-12 08:13 | 2019-10-12 17:46 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Temuco: Verificación de protecciones 21/21N y 87L de forma alternada asociadas al paño J3 y normalización de alambrados en medidor de energía del paño J3. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Temuco Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación Temuco: Dejar en modo fuera de servicio protección 87BJ3 - Subestación Temuco: Bloquear vías de trip de función 50BF-52J3 en protecciones 87L y 21/21N |  |  | 0 | 0 | 1
1405 | 3198 | 3198DP | Neomante | 3198 | Tramo | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención | 2019072059 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-12 08:57 | 2019-10-12 12:44 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Poda vegetación aledaña a linea. Condiciones requeridas en Tap Tamarugal: abierto 52B1, 89B1-1 y 89B1-2. Condiciones requeridas en La Huayca II: abierto 52BT1 y 89BT1-1. |  |  | 0 | 0 | 1
760 | 849 | 849DF | Neomante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019072683 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-12 09:07 | 2019-10-12 18:40 |  |  |  | DF | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Sin comentario adicional. |  |  | 0 | 1 | 0
1100 | 1509 | 1509DF | Neomante | 1509 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019072683 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-12 09:07 | 2019-10-12 18:40 |  |  |  | DF | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Sin comentario adicional. |  |  | 0 | 1 | 0
758 | 847 | 847DF | Neomante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019072683 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-12 09:07 | 2019-10-12 18:40 |  |  |  | DF | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Sin comentario adicional. |  |  | 0 | 1 | 0
1268 | 2919 | 2919DP | Neomante | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071245 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 01:01 | 2019-10-13 06:58 |  |  |  | DP | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Atacama: Mantenimiento preventivo básico pruebas de control, medidas de aislación, re-apriete de terminales y limpieza de componentes en los armarios y cajas de agrupamiento del paño J11. Coordinado previamente con CGE que respaldará la totalidad de consumos según SODI 2008. No hay consumos afectados. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Atacama Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Atacama, Bloqueo de Trip 50BF |  |  | 0 | 0 | 1
738 | 826 | 826DP | Neomante | 826 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019071885 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 05:29 | 2019-10-13 15:10 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
739 | 827 | 827DP | Neomante | 827 | Tramo | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019071885 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 05:29 | 2019-10-13 15:10 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
740 | 828 | 828DP | Neomante | 828 | Tramo | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019071885 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 05:29 | 2019-10-13 15:10 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
250 | 274 | 274DP | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071301 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 05:50 | 2019-10-13 18:16 |  |  |  | DP | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de estructura 113, reemplazo de amortiguador estructura 111 y normalización tendido entre estructura 111-114.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Itahue-Maule,C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre estructuras a intervenir.- |  |  | 0 | 0 | 1
435 | 494 | 494DP | Neomante | 494 | Tramo | MARCHIGUE - ALCONES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019070503 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 06:04 | 2019-10-13 19:14 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Para la desconexión y normalización de la linea, se requiere el bloqueo de la reconexión automática de interruptor 52-89B1 de S/E Portezuelo como medida de precaución ante las maniobras operacionales. Estas actividades no consideran la afectación a clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
366 | 415 | 415DF | Neomante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019072687 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-13 06:06 | 2019-10-13 19:47 |  |  |  | DF | 13.6833 | 0 | 0 | 0 | Consumos asociados a SE Padre Las Casas, seran respaldados desde Cto N°1 Loncoche - Temuco. |  |  | 0 | 1 | 0
1233 | 2858 | 2858DP | Neomante | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019067927 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 07:11 | 2019-10-13 12:10 |  |  |  | DP | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | S/E CÓNDORES ABRIR: 52H3, 89H3-2 Y CERRAR 89H3-2T. S/E PACIFICO ABRIR: 52HT1, 89HT1-1, Y CERRAR 89HT1-1T. LOS CONSUMOS DE S/E PACIFICO SE TRANSFIEREN A A LAS SS/EE PALAFITOS Y CERRO DRAGÓN. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | 3033 | 3033DP | Neomante | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070592 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 08:00 | 2019-10-13 20:57 |  |  |  | DP | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de nueva estructura N°26 y tendido de nuevo cable de guardia OPGW entre Estructura N°25 a Estructura N°184B sobre L.220 kV. Maria Elena-Lagunas L2 (Linea Expresa Crucero - Lagunas) por trabajos asociados a conexión de nueva Subestación Frontera de 220 (kV) de Transelec. Restricciones: L 220kV María Elena-Lagunas L2(Linea Expresa Crucero - Lagunas), Tramo Lagunas hasta la E 93 indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Lagunas L2 (Linea Expresa Crucero - Lagunas). Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Equipo de puesta a tierra N°1 y 2 en la Línea 220 kV. Maria Elena-Lagunas en estructura N°182 y 186. Puentes abiertos en E93 en la Linea Expresa Crucero - Lagunas. |  |  | 0 | 0 | 1
1342 | 3034 | 3034DP | Neomante | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019070592 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 08:00 | 2019-10-13 20:57 |  |  |  | DP | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de nueva estructura N°26 y tendido de nuevo cable de guardia OPGW entre Estructura N°25 a Estructura N°184B sobre L.220 kV. Maria Elena-Lagunas L2 (Linea Expresa Crucero - Lagunas) por trabajos asociados a conexión de nueva Subestación Frontera de 220 (kV) de Transelec. Restricciones: L 220kV María Elena-Lagunas L2(Linea Expresa Crucero - Lagunas), Tramo Lagunas hasta la E 93 indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Lagunas L2 (Linea Expresa Crucero - Lagunas). Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Equipo de puesta a tierra N°1 y 2 en la Línea 220 kV. Maria Elena-Lagunas en estructura N°182 y 186. Puentes abiertos en E93 en la Linea Expresa Crucero - Lagunas. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019070934 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 08:15 | 2019-10-14 |  |  |  | DP | 15.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito en el extremo de SE Las Lajas, para dar condiciones de seguridad a trabajos de reemplazo de desconectador 110 kV lado Barra Principal en SE Florida. Desconexión relacionada con trabajos de MNR y NUP 1215, por cambio de desconectadores lado Barra Principal en SE Florida. Informado y aceptado por el CEN según Carta N°203/2019. Relacionada con SD2019070467. |  |  | 0 | 0 | 1
479 | 547 | 547DP | Neomante | 547 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019069357 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 08:56 | 2019-10-13 16:17 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Punta de Cortés: Mantenimiento interruptor 52A3, Mantenimiento normal a desconectadores 89A3-2y2T y mantenimiento normal a transformador de potencial de paño A3, fase 2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jah, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. de Cortés, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Protección 50BF/52A3 Bloqueada, La tierra Operacional 89A3-2T Será reemplazado por tierras provisionales de bloqueo, al inicio de la faena.- Paño A10 S/E Tinguiririca, lado línea Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
871 | 974 | 974DP | Neomante | 974 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019069357 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 08:56 | 2019-10-13 16:17 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Punta de Cortés: Mantenimiento interruptor 52A3, Mantenimiento normal a desconectadores 89A3-2y2T y mantenimiento normal a transformador de potencial de paño A3, fase 2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jah, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. de Cortés, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Protección 50BF/52A3 Bloqueada, La tierra Operacional 89A3-2T Será reemplazado por tierras provisionales de bloqueo, al inicio de la faena.- Paño A10 S/E Tinguiririca, lado línea Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
908 | 1033 | 1033DP | Neomante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019069357 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 08:56 | 2019-10-13 16:17 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Punta de Cortés: Mantenimiento interruptor 52A3, Mantenimiento normal a desconectadores 89A3-2y2T y mantenimiento normal a transformador de potencial de paño A3, fase 2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jah, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. de Cortés, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Protección 50BF/52A3 Bloqueada, La tierra Operacional 89A3-2T Será reemplazado por tierras provisionales de bloqueo, al inicio de la faena.- Paño A10 S/E Tinguiririca, lado línea Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
479 | 547 | 547DP | Neomante | 547 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019069355 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 08:57 | 2019-10-13 16:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Punta de Cortés: Pruebas de control y medidas de aislación en equipos paño A3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Sector Punta de Cortés-Tinguiririca C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. de Cortés, Delimitar Zona de Trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
871 | 974 | 974DP | Neomante | 974 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019069355 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 08:57 | 2019-10-13 16:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Punta de Cortés: Pruebas de control y medidas de aislación en equipos paño A3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Sector Punta de Cortés-Tinguiririca C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. de Cortés, Delimitar Zona de Trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
908 | 1033 | 1033DP | Neomante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019069355 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 08:57 | 2019-10-13 16:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Punta de Cortés: Pruebas de control y medidas de aislación en equipos paño A3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Sector Punta de Cortés-Tinguiririca C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. de Cortés, Delimitar Zona de Trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DP | Neomante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019069762 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-13 11:16 | 2019-10-13 16:12 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Se envio Sodi N°188/2019 a Arauco por la desconexión del Paño B2 en Licantén. Se transfieren los consumos de Licantén hacia Hualañé. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019070935 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-14 00:01 | 2019-10-15 00:05 |  |  |  | DP | 24.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito en el extremo de SE Las Lajas, para dar condiciones de seguridad a trabajos de reemplazo de desconectador 110 kV lado Barra Principal en SE Florida. Desconexión relacionada con trabajos de MNR y NUP 1215, por cambio de desconectadores lado Barra Principal en SE Florida. Informado y aceptado por el CEN según Carta N°203/2019. Relacionada con SD2019070467. |  |  | 0 | 0 | 1
1394 | 3186 | 3186DF | Neomante | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019072829 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-14 06:02 | 2019-10-14 06:12 |  |  |  | DF | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abrir 52B3 en S/E Parinacota. |  |  | 0 | 1 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019069732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-14 08:04 | 2019-10-14 11:07 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019069732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-14 08:04 | 2019-10-14 11:07 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019069732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-14 08:04 | 2019-10-14 11:07 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019069732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-14 08:04 | 2019-10-14 11:07 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019069732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-14 08:04 | 2019-10-14 11:07 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1215 | 2837 | 2837DP | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019069732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-14 08:04 | 2019-10-14 11:07 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1216 | 2838 | 2838DP | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019069732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-14 08:04 | 2019-10-14 11:07 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1217 | 2839 | 2839DP | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019069732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-14 08:04 | 2019-10-14 11:07 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 0 | 1
1531 | 4448 | 4448DF | Neomante | 4448 | Tramo | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2019003021 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-14 08:58 | 2019-10-14 18:40 |  |  |  | DF | 9.7 | 1 | 0 | 0 | Desconexión intempestiva de la línea Cunco/Melipeuco 110 kV debido a fuertes vientos que ocasionaron la caída de un árbol sobre la línea, esto cercano al pueblo Cunco. |  | Desconexión intempestiva de la línea Cunco/Melipeuco 110 kV debido a fuertes vientos que ocasionaron la caída de un árbol sobre la línea, esto cercano al pueblo Cunco. | 0 | 0 | 0
96 | 98 | 98DP | Neomante | 98 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2019072583 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-14 09:11 | 2019-10-21 12:30 |  |  |  | DP | 171.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, preparación conexión S/E Puente Negro |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019071489 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-14 11:07 | 2019-10-25 10:32 |  |  |  | DP | 263.4167 | 0 | 0 | 0 | Se abriran previamente puentes dejando alimentado tap off Chiza desde S/E Arica y Tap Off Dolores desde S/E Pozo Almonte. Se requiere enmalle con Tap Off Quiani. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | 4358 | 4358DP | Neomante | 4358 | Tramo | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019071141 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-14 12:18 | 2019-10-17 18:58 |  |  |  | DP | 78.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza manual de aislación, verificación de amortiguador y estructura en general, entre las estructuras n° 75 a 210 |  |  | 0 | 0 | 1
1396 | 3189 | 3189DP | Neomante | 3189 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019068604 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-15 07:47 | 2019-10-17 08:01 |  |  |  | DP | 48.2333 | 0 | 0 | 0 | 1.- Condiciones requeridas: S/E Pozo Almonte: Abierto 89B4-1; A disposición del Jefe de Faenas 89B4-2; A disposición del Jefe de Faenas 52B4; A disposición del Jefe de Faenas 89B4-2T (se reemplazara desconectador de puesta a tierra operacional por sistema de puesta a tierra provisional). S/E Tamarugal: A disposición del Jefe de faenas 89B1-2, 89B B1-1; 52B1 y 89B1-2T (se reemplazara desconectador de puesta a tierra operacional por sistema de puesta a tierra provisional); Abierto 89E1-2; Abierto 89E3-2; Abierto 89E4-2. Tap Off Tamarugal: Abierto 89B1-1y Tierra provisional en reemplazo a tierra operacional 89B1-2T. 2.- Eliqsa señalo que: respaldaran los consumos de clientes residenciales durante el periodo a través de micro cortes. Los clientes Cosayach y Aguas del Altiplano, ambos son clientes libres y que cuentan con generación de respaldo |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | 3190 | 3190DP | Neomante | 3190 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019068604 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-15 07:47 | 2019-10-17 08:01 |  |  |  | DP | 48.2333 | 0 | 0 | 0 | 1.- Condiciones requeridas: S/E Pozo Almonte: Abierto 89B4-1; A disposición del Jefe de Faenas 89B4-2; A disposición del Jefe de Faenas 52B4; A disposición del Jefe de Faenas 89B4-2T (se reemplazara desconectador de puesta a tierra operacional por sistema de puesta a tierra provisional). S/E Tamarugal: A disposición del Jefe de faenas 89B1-2, 89B B1-1; 52B1 y 89B1-2T (se reemplazara desconectador de puesta a tierra operacional por sistema de puesta a tierra provisional); Abierto 89E1-2; Abierto 89E3-2; Abierto 89E4-2. Tap Off Tamarugal: Abierto 89B1-1y Tierra provisional en reemplazo a tierra operacional 89B1-2T. 2.- Eliqsa señalo que: respaldaran los consumos de clientes residenciales durante el periodo a través de micro cortes. Los clientes Cosayach y Aguas del Altiplano, ambos son clientes libres y que cuentan con generación de respaldo |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019071444 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-15 07:57 | 2019-10-15 18:02 |  | 2019-10-15 17:44 |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados tomando todas las medidas de seguridad correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019071444 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-15 07:57 | 2019-10-15 18:02 |  | 2019-10-15 17:44 |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados tomando todas las medidas de seguridad correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019071584 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-15 08:18 | 2019-10-15 17:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019071584 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-15 08:18 | 2019-10-15 17:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019071584 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-15 08:18 | 2019-10-15 17:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019071592 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-15 08:18 | 2019-10-15 17:25 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DF | Neomante | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019073202 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-15 08:24 | 2019-10-15 10:55 |  |  |  | DF | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | S/E Chuquicamata Abierto 52H11; 89H11-1 ;89H11-2; 89H11-3 ;89H11-3T S/E 10 A Abierto 52H11 : 89H11-1; 89H11-2; 89H11-3; 89H11-3T |  |  | 0 | 1 | 0
1201 | 2818 | 2818DF | Neomante | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019073437 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-15 10:57 | 2019-10-15 14:39 |  |  |  | DF | 3.7 | 0 | 0 | 0 | S/E Km6 Abierto 52H22; 89H22-1 ;89H22-2; 89H22-3 ;89H22-3T S/E 10 A Abierto 52H22 : 89H22-1; 89H22-2; 89H22-3; 89H22-3T |  |  | 0 | 1 | 0
1530 | 4447 | 4447DF | Neomante | 4447 | Tramo | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2019073645 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-15 15:08 | 2019-10-16 23:14 |  |  |  | DF | 32.1 | 0 | 0 | 0 | Se coordinará con SAESA las maniobras necesarias en la S/E Cunco. |  |  | 0 | 1 | 0
243 | 267 | 267DF | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019073749 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-15 17:44 | 2019-10-15 20:10 |  |  |  | DF | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
246 | 270 | 270DF | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019073749 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-15 17:44 | 2019-10-15 20:10 |  |  |  | DF | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1245 | 2872 | 2872DF | Neomante | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA CENTINELA | Informe Fallas | 2019003254 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-15 20:07 | 2019-11-15 20:52 |  |  |  | DF | 744.75 | 1 | 0 | 0 | 20:07hrs se produce la apertura del interruptor 52H4 línea 110kV Muelle - Guayaques |  | Falla por arco eléctrico en Est N° 85 Linea 110kV Muelle - Guayaques | 0 | 0 | 0
1063 | 1423 | 1423DP | Neomante | 1423 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071736 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-16 07:32 | 2019-10-16 19:15 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec. 1 de S/E Maitencillo o L 220kV Maitencillo-Cardones L2, C2. |  |  | 0 | 0 | 1
44 | 43 | 43DP | Neomante | 43 | Tramo | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019071148 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-16 08:15 | 2019-10-16 18:53 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando la desconexión de S/E Saladillo por parte de Codelco(línea Aconcagua - Saladillo circuito 1) se realizara lo siguiente: 1.- Se realizara Limpieza manual de Aislación, verificación de amortiguador y estructura en general desde la estructura n° 01 al 31. Línea Aconcagua - Saladillo circuito 1. 2.- Mantenimiento de equipos de poder paño B1 (52B1, 89B1-1, 89B1-2, 89B1-2T) limpieza manual de aislación. 3.- Mantenimiento de control y protecciones equipos paño B2. Mantenimiento de protecciones D60, pruebas de señales alarma-comandos-estados en RTU y Scada Tx. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DP | Neomante | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019072688 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-16 08:21 | 2019-10-16 17:39 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Iquique: Abiertos desconectadores 89B2-1, 89B2-2, 89B2-3; Cerrado desconectador 89B2-2T. S/E Pozo Almonte: Abiertos desconectadores 89B5-1, 89B5-2, 89B5-2T. Abierto 52RH y abierto puentes superiores . Tambien se considera del ex circuito Iquique-Pozo 1 abierto abierto 89B1-1, 89B1-2 y 89B1-2T y abierto puentes en est. 61. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019071585 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-16 08:35 | 2019-10-16 19:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019071585 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-16 08:35 | 2019-10-16 19:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019071585 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-16 08:35 | 2019-10-16 19:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1269 | 2920 | 2920DP | Neomante | 2920 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019072524 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-16 08:39 | 2019-10-16 19:42 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Atacama: Mantenimiento preventivo básico a 52J5 (Interruptor transferido). Restricciones: Paño Línea LJ05, ATA-Miraje 1, transferido Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Atacama (Al inicio, Al término de los trabajos) o Paño Línea LJ05, ATA-Miraje 1 (Al inicio, Al término, Durante de los trabajos) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Atacama, Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del 52J5. Se transferirá durante la madrugada del día de inicio del trabajo y se destransferirá en la madrugada siguiente |  |  | 0 | 0 | 1
1529 | 4441 | 4441DP | Neomante | 4441 | Tramo | MAITENCILLO - SARCO 220KV C1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Desconexión / Intervención | 2019072705 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-16 08:41 | 2019-10-16 18:41 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Lavado y limpieza de aisladores de estructura de línea 220 kV Maitencillo - Sarco. Condiciones requeridas: abierto 52J17, 52J18, 89J17-1, 89J17-2, 89J18-1, 89J18-2 y Cerrado 89J18-3T. Condiciones en S/E Sarco: abierto 52J1, 89J1-1 y 89J1-2. Nota: considerar que Linea 220 kV Maitencillo - Sarco se encuentra en pruebas de puesta en servicio según Solicitud 2019066489. Considerar que Parque Eólico Sarco se encuentra en pruebas de puesta en servicio según Solicitud 2019066491. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019071343 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-16 08:57 | 2019-10-16 19:25 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Traabjos consideran la desconexion Tramo LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019071343 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-16 08:57 | 2019-10-16 19:25 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Traabjos consideran la desconexion Tramo LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019071343 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-16 08:57 | 2019-10-16 19:25 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Traabjos consideran la desconexion Tramo LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
811 | 903 | 903DF | Neomante | 903 | Tramo | ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1 | MASISA | Desconexión / Intervención | 2019073941 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-16 12:05 | 2019-10-16 21:07 |  |  |  | DF | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Frontel por falla en red MT se requiere aislar punto de falla, por lo que se requiere red AT desconectada. |  |  | 0 | 1 | 0
1243 | 2870 | 2870DF | Neomante | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención | 2019073956 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-16 14:34 | 2019-10-16 19:05 |  |  |  | DF | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | SS/EE Mejillones Abierto 52H2 ;89H2-2; Cerrado 89 H2-2T SS/EE Lince Abierto 52HT; 89H1; 89HT-1 ;89HT-2 ; Cerrado 89H1-T |  |  | 0 | 1 | 0
376 | 426 | 426DF | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019074260 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-16 22:37 | 2019-10-17 08:37 |  |  |  | DF | 10 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1396 | 3189 | 3189DP | Neomante | 3189 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019068605 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-17 08:01 | 2019-10-17 18:40 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 1.- Condiciones requeridas: S/E Pozo Almonte: Abierto 89B4-1; A disposición del Jefe de Faenas 89B4-2; A disposición del Jefe de Faenas 52B4; A disposición del Jefe de Faenas 89B4-2T (se reemplazara desconectador de puesta a tierra operacional por sistema de puesta a tierra provisional). S/E Tamarugal: A disposición del Jefe de faenas 89B1-2, 89B B1-1; 52B1 y 89B1-2T (se reemplazara desconectador de puesta a tierra operacional por sistema de puesta a tierra provisional); Abierto 89E1-2; Abierto 89E3-2; Abierto 89E4-2. Tap Off Tamarugal: Abierto 89B1-1 y tierra provisional en reemplazo de 89B1-2T. 2.- Eliqsa señalo que: respaldaran los consumos de clientes residenciales durante el periodo a través de micro cortes. Los clientes Cosayach y Aguas del Altiplano, ambos son clientes libres y que cuentan con generación de respaldo |  |  | 0 | 0 | 1
1397 | 3190 | 3190DP | Neomante | 3190 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019068605 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-17 08:01 | 2019-10-17 18:40 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 1.- Condiciones requeridas: S/E Pozo Almonte: Abierto 89B4-1; A disposición del Jefe de Faenas 89B4-2; A disposición del Jefe de Faenas 52B4; A disposición del Jefe de Faenas 89B4-2T (se reemplazara desconectador de puesta a tierra operacional por sistema de puesta a tierra provisional). S/E Tamarugal: A disposición del Jefe de faenas 89B1-2, 89B B1-1; 52B1 y 89B1-2T (se reemplazara desconectador de puesta a tierra operacional por sistema de puesta a tierra provisional); Abierto 89E1-2; Abierto 89E3-2; Abierto 89E4-2. Tap Off Tamarugal: Abierto 89B1-1 y tierra provisional en reemplazo de 89B1-2T. 2.- Eliqsa señalo que: respaldaran los consumos de clientes residenciales durante el periodo a través de micro cortes. Los clientes Cosayach y Aguas del Altiplano, ambos son clientes libres y que cuentan con generación de respaldo |  |  | 0 | 0 | 1
1529 | 4441 | 4441DP | Neomante | 4441 | Tramo | MAITENCILLO - SARCO 220KV C1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Desconexión / Intervención | 2019072706 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-17 08:20 | 2019-10-17 17:52 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Lavado y limpieza de aisladores de estructura de línea 220 kV Maitencillo - Sarco. Condiciones requeridas: abierto 52J17, 52J18, 89J17-1, 89J17-2, 89J18-1, 89J18-2 y Cerrado 89J18-3T. Condiciones en S/E Sarco: abierto 52J1, 89J1-1 y 89J1-2. Nota: considerar que Linea 220 kV Maitencillo - Sarco se encuentra en pruebas de puesta en servicio según Solicitud 2019066489. Considerar que Parque Eólico Sarco se encuentra en pruebas de puesta en servicio según Solicitud 2019066491. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019071349 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-17 08:31 | 2019-10-17 18:04 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Traabjos consideran la desconexion Tramo LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019071349 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-17 08:31 | 2019-10-17 18:04 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Traabjos consideran la desconexion Tramo LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019071349 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-17 08:31 | 2019-10-17 18:04 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Traabjos consideran la desconexion Tramo LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019071586 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-17 09:02 | 2019-10-17 09:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019071586 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-17 09:02 | 2019-10-17 09:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019071586 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-17 09:02 | 2019-10-17 09:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
352 | 401 | 401DF | Neomante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003043 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-17 10:40 | 2019-10-17 10:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B2 de S/E Angol, sin pérdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DF | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019074302 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-17 11:12 | 2019-10-17 20:34 |  |  |  | DF | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de conductor con hebras cortadas o recocidas, Reemplazo de bretel fase media E10,Reparación de conductor fase media con hebras cortadas en E10,Reparación de conductor fase media con hebras cortadas en E107,Inspección y/o reparación de conductores en bretel E10, E11, E12 ,Reemplazo de bretel fase derecha E57 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, Tierras provisionales de bloqueo E9-E13 Solidamnete aterrizado Se debe verificar tensión previo a la instalación de bloqueos Subestación Huasco, Tierras provisionales de bloqueo E106-E108 Solidamente aterrizado Se debe verificar tensión previo a la instalación de bloqueos Subestación Huasco, Tierras provisionales de bloqueo E56-E58 Solidamente aterrizado Se debe verificar tensión previo a la instalación de bloqueos |  |  | 0 | 1 | 0
345 | 393 | 393DP | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019069603 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-18 06:18 | 2019-10-18 12:02 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Doble Circuito), REEMPLAZO DE CRUCETAS E137 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Bloqueos en estructura N°137 A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA INSTALACIÓN PÉRTIGAS PROVISIONALES DE BLOQUEO El jefe de faena antes de iniciar trabajos debe verificar las condiciones climáticas, el jefe de brigada debe verificar certificación de los equipos a utilizar (PÉRTIGAS Y CUERDAS DIELÉCTRICAS).REALIZAR VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN ANTES INSTALAR TIERRAS DE BLOQUEO PROVISIONAL |  |  | 0 | 0 | 1
518 | 586 | 586DP | Neomante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019069604 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-18 06:18 | 2019-10-18 12:02 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y reemplazo de crucetas (Desconectado; Doble Circuito), REEMPLAZO DE CRUCETAS E137 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Bloqueos en estructura N°137 A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA INSTALACIÓN PÉRTIGAS PROVISIONALES DE BLOQUEO El jefe de faena antes de iniciar trabajos debe verificar las condiciones climáticas, el jefe de brigada debe verificar certificación de los equipos a utilizar (PÉRTIGAS Y CUERDAS DIELÉCTRICAS).REALIZAR VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN ANTES INSTALAR TIERRAS DE BLOQUEO PROVISIONAL |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019073769 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-18 07:16 | 2019-10-18 18:20 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT Mostazal- Tap Hospital por trabajos cercanos a la linea mencionada. Cabe mencionar que dicha linea se encuentra energizada en vacío, de acuerdo al cambio de topologia ejecutada por SD2019073763 y SD2019073765.- |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019072324 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-18 08:12 | 2019-10-18 18:18 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento franja |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019071344 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-18 08:21 | 2019-10-18 19:26 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Traabjos consideran la desconexion Tramo LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019071344 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-18 08:21 | 2019-10-18 19:26 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Traabjos consideran la desconexion Tramo LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019071344 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-18 08:21 | 2019-10-18 19:26 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Traabjos consideran la desconexion Tramo LT 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019073722 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-18 08:21 | 2019-10-18 19:26 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados serán respaldados por el LT 66 kV Tap Algarrobo - Casa Blanca CTO N°1.- |  |  | 0 | 0 | 1
265 | 289 | 289DF | Neomante | 289 | Tramo | ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003052 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-18 11:17 | 2019-10-18 14:30 |  |  |  | DF | 3.2167 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática sin éxito, extremo Charrúa | No hay. |  | 0 | 0 | 0
266 | 290 | 290DF | Neomante | 290 | Tramo | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003052 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-18 11:17 | 2019-10-18 14:30 |  |  |  | DF | 3.2167 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática sin éxito, extremo Charrúa | No hay. |  | 0 | 0 | 0
1014 | 1339 | 1339DF | Neomante | 1339 | Tramo | TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003052 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-18 11:17 | 2019-10-18 14:30 |  |  |  | DF | 3.2167 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática sin éxito, extremo Charrúa | No hay. |  | 0 | 0 | 0
270 | 294 | 294DF | Neomante | 294 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003052 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-18 11:17 | 2019-10-18 14:30 |  |  |  | DF | 3.2167 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática sin éxito, extremo Charrúa | No hay. |  | 0 | 0 | 0
1068 | 1428 | 1428DF | Neomante | 1428 | Tramo | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003052 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-18 11:17 | 2019-10-18 14:30 |  |  |  | DF | 3.2167 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática sin éxito, extremo Charrúa | No hay. |  | 0 | 0 | 0
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003047 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-18 12:15 | 2019-10-18 12:15 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Victoria, tramo línea 66 KV Victoria-Collipulli sin pérdida de consumos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
449 | 510 | 510DF | Neomante | 510 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003070 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-19 06:07 | 2019-10-19 06:20 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52H2 Tap off Alto Melipilla afectando los consumos de S/E Bollenar | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
366 | 415 | 415DF | Neomante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019074819 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-19 06:43 | 2019-10-19 15:33 |  |  |  | DF | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Por seguridad de la operación, se realizará trabajos de reemplazo de conductor, Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 1x66 kV Chivilcan - Las Encinas - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 1 | 0
1552 | 4538 | 4538DP | Neomante | 4538 | Tramo | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019072502 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-19 08:05 | 2019-10-19 21:56 |  |  |  | DP | 13.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 154 kV Los Ángeles-Sta Luisa-Coyanco por trabajos asociados a puesta en servicio barra de 154 kV y paños A1, A2 y A3 de S/E Sta Luisa. Desconexión coordinada con ENOR Chile. RELACIONADA CON SD 2019071257. |  |  | 0 | 0 | 1
1529 | 4441 | 4441DP | Neomante | 4441 | Tramo | MAITENCILLO - SARCO 220KV C1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Desconexión / Intervención | 2019072708 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-19 08:17 | 2019-10-19 17:28 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Lavado y limpieza de aisladores de estructura de línea 220 kV Maitencillo - Sarco. Condiciones requeridas: abierto 52J17, 52J18, 89J17-1, 89J17-2, 89J18-1, 89J18-2 y Cerrado 89J18-3T. Condiciones en S/E Sarco: abierto 52J1, 89J1-1 y 89J1-2. Nota: considerar que Linea 220 kV Maitencillo - Sarco se encuentra en pruebas de puesta en servicio según Solicitud 2019066489. Considerar que Parque Eólico Sarco se encuentra en pruebas de puesta en servicio según Solicitud 2019066491. |  |  | 0 | 0 | 1
313 | 356 | 356DF | Neomante | 356 | Tramo | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003071 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-19 08:43 | 2019-10-19 08:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa de 52B2 de S/E Penco LT 66 KV Penco-Lirquen, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
314 | 357 | 357DF | Neomante | 357 | Tramo | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003071 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-19 08:43 | 2019-10-19 08:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa de 52B2 de S/E Penco LT 66 KV Penco-Lirquen, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DP | Neomante | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2019072433 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-19 10:20 | 2019-10-19 20:02 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | SE Chacaya: Interruptor 110 kV 52H2, Desconectador barra 89H2-1 abierto y bloqueado. 89H2-2 y 89H2-3 Abiertos y disposición del jefe de faena. 89H2-2T Cerrado a disposición del jede de faena. SE Muelle : Interruptor 110 kV 52H1, Desconectadores 89H1-1 y 89H1-2 Abiertos y disposición del jefe faena. 89H1-T : Cerrado y disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
213 | 236 | 236DP | Neomante | 236 | Tramo | ITAHUE - TAP OFF TENO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071280 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-19 10:28 | 2019-10-19 15:20 |  | 2019-10-19 10:28 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a desconectadores 89A3-2, 89A3-2T, 89A3-3 y a transformador de potencial de paño A3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Itahue o L 154kV Itahue-Tinguiririca, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Nota: La tierra operacional 89A3-2T Será reemplazado por tierras provisionales al inicio de la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
214 | 237 | 237DP | Neomante | 237 | Tramo | TAP OFF TENO - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071280 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-19 10:28 | 2019-10-19 15:20 |  | 2019-10-19 10:28 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a desconectadores 89A3-2, 89A3-2T, 89A3-3 y a transformador de potencial de paño A3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Itahue o L 154kV Itahue-Tinguiririca, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- Nota: La tierra operacional 89A3-2T Será reemplazado por tierras provisionales al inicio de la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
213 | 236 | 236DP | Neomante | 236 | Tramo | ITAHUE - TAP OFF TENO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071288 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-19 10:28 | 2019-10-19 18:10 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Pruebas de control, medidas de aislación, verificación de protección 21/21N sistema 2, pruebas a dispositivo puesta en paralelo y pruebas de control a reconexión automática del paño A3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
214 | 237 | 237DP | Neomante | 237 | Tramo | TAP OFF TENO - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071288 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-19 10:28 | 2019-10-19 18:10 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Pruebas de control, medidas de aislación, verificación de protección 21/21N sistema 2, pruebas a dispositivo puesta en paralelo y pruebas de control a reconexión automática del paño A3.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
213 | 236 | 236DP | Neomante | 236 | Tramo | ITAHUE - TAP OFF TENO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071291 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-19 10:28 | 2019-10-19 16:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Pruebas de control, medidas de aislación, verificación de protección 21/21N sistema 1, sistema 2 y pruebas de sincronización manual del paño A4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Tinguiririca.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Tinguiririca, Delimitar la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
214 | 237 | 237DP | Neomante | 237 | Tramo | TAP OFF TENO - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071291 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-19 10:28 | 2019-10-19 16:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tinguiririca: Pruebas de control, medidas de aislación, verificación de protección 21/21N sistema 1, sistema 2 y pruebas de sincronización manual del paño A4.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Tinguiririca.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Tinguiririca, Delimitar la zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
311 | 354 | 354DP | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019073568 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-19 11:10 | 2019-10-21 14:21 |  |  |  | DP | 51.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pullinque: Medidas de aislación, reapriete de conexiones y pruebas de control en normal-Intermedio-Transferido asociado al paño B3, se requiere de paño acoplador BR para los trabajos. Implementación de sincronización vía remota. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: Se requiere prueba experimental para verificar implementación del sincronizador del paño 52B3 al momento de dar orden de cierre remoto. |  |  | 0 | 0 | 1
312 | 355 | 355DP | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019073568 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-19 11:10 | 2019-10-21 14:21 |  |  |  | DP | 51.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pullinque: Medidas de aislación, reapriete de conexiones y pruebas de control en normal-Intermedio-Transferido asociado al paño B3, se requiere de paño acoplador BR para los trabajos. Implementación de sincronización vía remota. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: Se requiere prueba experimental para verificar implementación del sincronizador del paño 52B3 al momento de dar orden de cierre remoto. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019074837 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-19 12:16 | 2019-10-20 00:45 |  |  |  | DF | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
366 | 415 | 415DF | Neomante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019074820 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-20 00:36 | 2019-10-20 15:21 |  |  |  | DF | 14.75 | 0 | 0 | 0 | Por seguridad de la operación, se realizará trabajos de reemplazo de conductor. Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 1x66 kV Chivilcan - Las Encinas - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 1 | 0
1529 | 4441 | 4441DP | Neomante | 4441 | Tramo | MAITENCILLO - SARCO 220KV C1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Desconexión / Intervención | 2019072715 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-20 07:57 | 2019-10-20 17:13 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Lavado y limpieza de aisladores de estructura de línea 220 kV Maitencillo - Sarco. Condiciones requeridas: abierto 52J17, 52J18, 89J17-1, 89J17-2, 89J18-1, 89J18-2 y Cerrado 89J18-3T. Condiciones en S/E Sarco: abierto 52J1, 89J1-1 y 89J1-2. Nota: considerar que Linea 220 kV Maitencillo - Sarco se encuentra en pruebas de puesta en servicio según Solicitud 2019066489. Considerar que Parque Eólico Sarco se encuentra en pruebas de puesta en servicio según Solicitud 2019066491. |  |  | 0 | 0 | 1
529 | 599 | 599DF | Neomante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2019003091 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-21 07:17 | 2019-10-21 07:17 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada del interruptor 52B9 de S/E Coronel, asociado a LT 66 kV Concepción-Coronel N°2. Sin consumos afectados. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
22 | 20 | 20DP | Neomante | 20 | Tramo | YUNGAY - CHARRUA 154KV C1 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | Desconexión / Intervención | 2019071669 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-21 08:28 | 2019-10-30 02:09 |  |  |  | DP | 209.6833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Equipos Principales Subestación Charrúa y revisión de Protecciones Eléctricas. |  |  | 0 | 0 | 1
235 | 258 | 258DF | Neomante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003096 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-22 21:34 | 2019-10-23 11:17 |  |  |  | DF | 13.7167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada LT 66 KV Punta de Cortés - Tuniche, afectando los consumos de SS/EE Tuniche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1531 | 4448 | 4448DP | Neomante | 4448 | Tramo | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2019074490 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-23 08:37 | 2019-10-23 18:31 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Se coordinará con SAESA a través de documento SODI la ejecución de las maniobras en la S/E Cunco. |  |  | 0 | 0 | 1
1205 | 2823 | 2823DF | Neomante | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019075645 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-23 10:08 | 2019-10-23 15:21 |  |  |  | DF | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere : S/E 10 Abiertos: 52H21 ; 89H21-1; 89H21-2 ; 89H21-3 Y 89H21-3T. ; S/E 10A Abierto : 89H21-1 y 89H21-2 |  |  | 0 | 1 | 0
1495 | 4346 | 4346DF | Neomante | 4346 | Tramo | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003097 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-23 13:57 | 2019-10-23 21:28 |  |  |  | DF | 7.5167 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1495 | 4346 | 4346DF | Neomante | 4346 | Tramo | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019075927 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-23 17:41 | 2019-10-23 21:28 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Normalizar la presión de SF6 de 89J12-3. Condiciones: Línea 220 KV Charrúa-Entre Ríos, C2, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Charrúa-Entre Ríos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
509 | 577 | 577DF | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003098 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-24 07:09 | 2019-10-24 10:52 |  |  |  | DF | 3.7167 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Corteza de árbol enganchada en fase C, vano estructuras 215-216. |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019074349 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-24 08:56 | 2019-10-24 10:32 |  |  |  | DP | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019074349 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-24 08:56 | 2019-10-24 10:32 |  |  |  | DP | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019074349 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-24 08:56 | 2019-10-24 10:32 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019074349 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-24 08:56 | 2019-10-24 10:32 |  |  |  | DP | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019074349 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-24 08:56 | 2019-10-24 10:32 |  |  |  | DP | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1215 | 2837 | 2837DP | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019074349 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-24 08:56 | 2019-10-24 10:32 |  |  |  | DP | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1216 | 2838 | 2838DP | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019074349 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-24 08:56 | 2019-10-24 10:32 |  |  |  | DP | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1217 | 2839 | 2839DP | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019074349 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-24 08:56 | 2019-10-24 10:32 |  |  |  | DP | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: 1.-SE Arica Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-2T; Abierto 52HT3; 2.-TO Mal Paso: Abierto 89CT-F; 3.-TO Vítor1: Abierto 89CT-F; 4.-TO Vítor2: Abierto 89ETT; 5.-TO Cuya: Abierto 89HT-F; 6.-TO Chiza: Abierto 89CT-F: 7.-SE Dolores: Abierto 89HT; 8.-TO C° Balcón: Abierto 89CT-F; 9.-SE Pozo Almonte: Abierto 89H1-1, Abierto 89H1-2, Abierto 52H1; Cerrado 89H1-2T. Cantidad de clientes regulados afectados: • SE Vítor: 158 clientes sector Camarones • SE Cuya: 39 clientes sector Cuya • SE Dolores: 130 clientes sector Pisagua. Además la distribuidora señaló que No tienen contemplado generador de respaldo en las localidades afectadas por la desconexión solicitada. Se enviarán los avisos de desconexión a los clientes. |  |  | 0 | 0 | 1
222 | 245 | 245DP | Neomante | 245 | Tramo | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019074321 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-24 09:39 | 2019-10-24 10:50 |  |  |  | DP | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrua Paño J19; por revisión de sistema scada se realizarán pruebas efectivas sobre desconectadores 89J19 -1, 89J19-2, 89J19-T e interruptor 52J19. |  |  | 0 | 0 | 1
509 | 577 | 577DF | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019076084 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-24 11:02 | 2019-10-24 12:32 |  |  |  | DF | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro de huira (Corteza de árbol) Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- |  |  | 0 | 1 | 0
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019075033 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-25 08:15 | 2019-10-25 18:10 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento franja. |  |  | 0 | 0 | 1
318 | 361 | 361DF | Neomante | 361 | Tramo | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003100 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-25 09:18 | 2019-10-25 23:09 |  |  |  | DF | 13.85 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Loma Colorada, afectando LT 66 kV Loma Colorada-Escuadrón, línea energizada en vacío, esto es coincidente con falla en LT 66 kV Concepción-Coronel Cto. 2. Posterior a la Reconexión con éxito, se confirma poste chocado en estructura N°13, con conductor cortado en sus 3 fases. Maniobras operacionales, para despeje de falla: 09:54 hrs. Abierto int. 52B1 Loma Colorada 10:26 hrs. Abierto DD.CC 89B1 SE Loma Colorada. 11:44 hrs. Abierto DD.CC 89B2-1 SE Escuadrón. 11:52 hrs. Abierto DD.CC 89B1 Tap Of EFE Escuadrón. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
320 | 363 | 363DF | Neomante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003100 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-25 09:18 | 2019-10-25 23:09 |  |  |  | DF | 13.85 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Loma Colorada, afectando LT 66 kV Loma Colorada-Escuadrón, línea energizada en vacío, esto es coincidente con falla en LT 66 kV Concepción-Coronel Cto. 2. Posterior a la Reconexión con éxito, se confirma poste chocado en estructura N°13, con conductor cortado en sus 3 fases. Maniobras operacionales, para despeje de falla: 09:54 hrs. Abierto int. 52B1 Loma Colorada 10:26 hrs. Abierto DD.CC 89B1 SE Loma Colorada. 11:44 hrs. Abierto DD.CC 89B2-1 SE Escuadrón. 11:52 hrs. Abierto DD.CC 89B1 Tap Of EFE Escuadrón. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
322 | 365 | 365DF | Neomante | 365 | Tramo | TAP PORTO VIENTO - ARRANQUE ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003100 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-25 09:18 | 2019-10-25 23:09 |  |  |  | DF | 13.85 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Loma Colorada, afectando LT 66 kV Loma Colorada-Escuadrón, línea energizada en vacío, esto es coincidente con falla en LT 66 kV Concepción-Coronel Cto. 2. Posterior a la Reconexión con éxito, se confirma poste chocado en estructura N°13, con conductor cortado en sus 3 fases. Maniobras operacionales, para despeje de falla: 09:54 hrs. Abierto int. 52B1 Loma Colorada 10:26 hrs. Abierto DD.CC 89B1 SE Loma Colorada. 11:44 hrs. Abierto DD.CC 89B2-1 SE Escuadrón. 11:52 hrs. Abierto DD.CC 89B1 Tap Of EFE Escuadrón. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
1613 | 4556 | 4556DF | Neomante | 4556 | Tramo | PARGUA - CHILOE 220KV C1 | STS | Informe Fallas | 2019003102 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-25 21:59 | 2019-10-25 22:15 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | La interrupción de la línea 220 kV Pargua Chiloé, afecta SSEE Chiloé, Ancud, Degañ, Dalcahue, Pid Pid, Castro, Chonchi y Quellón. Ademas de Central San Pedro I y II. la interrupción de 52JL1 en S/E Chiloé afectando 75323 clientes del archipielago de Chiloé con 10.4 MW aportando al continente.( Central San pedro I 43.3 MW, Central San Pedro II 26.2 MW. Consumo afectados por SSEE: Ancud 8.8 MW 18360. Degañ 4 MW 5099 clientes. Dalcahue 7.6 MW 9655 clientes. Pid Pid 6.3 MW 7358 clientes. Castro 8.2 MW 14282 clientes. Chonchi 6.9 MW 10120 clientes. Quellón 14.2 MW 10449 clientes. Además aporte de generación en S/E Chonchi de Centrales Dongo 0.6 MW y Collil de 0.8 MW). |  | Interrupción con reconexión automática con éxito de línea 220 kV Pargua Chiloé extremo Pargua ( Interruptores 52J4 y 52J5), quedando abierto extremo de Chiloé (52JL1). Quedando sin energía BBCO Autotransformadores 22/110 kV de S/E Chiloé quedando sin energía Archipielago de Chiloé. | 0 | 0 | 0
366 | 415 | 415DF | Neomante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019076571 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-26 06:22 | 2019-10-26 06:23 |  | 2019-10-26 06:22 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
366 | 415 | 415DF | Neomante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019076572 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-26 06:22 | 2019-10-26 13:31 |  |  |  | DF | 7.15 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
553 | 626 | 626DF | Neomante | 626 | Tramo | ALTO JAHUEL - BUIN TRANSNET 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003103 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-26 18:52 | 2019-10-26 18:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 S/E Alto Jahuel sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003104 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-26 19:31 | 2019-10-27 00:18 |  |  |  | DF | 4.7833 | 1 | 0 | 0 | Labores de extinción del incendio por parte de bomberos no permite realizar la reconexión manual de prueba con prontitud. |  | Incendio de vegetación cercana a la Estructura 95 de la Línea 110 kV Huasco - Maitencillo C1. | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019075513 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-27 04:58 | 2019-10-27 10:37 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 2x66 kV Loncoche - Temuco tramo, Temuco - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019075513 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-27 04:58 | 2019-10-27 10:37 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 2x66 kV Loncoche - Temuco tramo, Temuco - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019075513 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-27 04:58 | 2019-10-27 10:37 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 2x66 kV Loncoche - Temuco tramo, Temuco - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 0 | 1
250 | 274 | 274DP | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019074436 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-27 05:10 | 2019-10-27 22:28 |  |  |  | DP | 17.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Traslado de Línea 154 kV Itahue - Maule: Montaje Superestructura y herrajes Torre estructura N°2 en el eje de la Línea 154 kV Itahue - Maule. Tendido y conexionado de Conductores AT entre estructuras existentes (Torres N°1 y N°2) y proyectadas (N°1 y N°2) y cierre de puentes.- Trabajos asociado a Obra de ampliación Patio de 220 kV S/E Itahue. Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Itahue-Maule,C1.- Temporalidad de los Riesgos: al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre estructuras a intervenir.- |  |  | 0 | 0 | 1
250 | 274 | 274DP | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019074435 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-27 07:19 | 2019-10-27 17:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo y aplome de cadenas de aislación entre estructuras 114 - 117 y mantenimiento correctivo.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Itahue-Maule,C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre estructuras a intervenir.- |  |  | 0 | 0 | 1
250 | 274 | 274DP | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019074438 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-27 07:19 | 2019-10-27 13:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Montaje de letreros en marco de línea indicador de fases y nombre de la línea. Pulido de indicador de carga de resorte de interruptor 52A5. Mantenimiento normal a desconectadores 89A5-3, 89A5-2 y 89A5-2T. Mantenimiento normal 1 transformador de potencial paño A5. Inspección, limpieza y evaluación de eliminación de filtración de aceite por transformadores de corriente de paño A5.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Itahue-Maule,C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019075515 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-27 11:04 | 2019-10-27 15:52 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 2x66 kV Loncoche - Temuco tramo, Temuco - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019075515 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-27 11:04 | 2019-10-27 15:52 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 2x66 kV Loncoche - Temuco tramo, Temuco - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019075515 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-27 11:04 | 2019-10-27 15:52 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 2x66 kV Loncoche - Temuco tramo, Temuco - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019075515 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-27 11:04 | 2019-10-27 15:52 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 2x66 kV Loncoche - Temuco tramo, Temuco - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019074208 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-27 11:49 | 2019-10-27 13:14 |  |  |  | DP | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellón: Abierto y a disposición del jefe de faenas 52J1. S/E O'Higgins: Abierto 52J9. S/E O´Higgins : Abierto y bloqueado 89J9-11, 89J9-12 y 89J9-3. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019076586 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-27 13:51 | 2019-10-29 09:40 |  |  |  | DF | 43.8167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019075716 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-28 06:03 | 2019-10-30 16:25 |  |  |  | DP | 58.3667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas, travesaños y elementos estructurales. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019075716 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-28 06:03 | 2019-10-30 16:25 |  |  |  | DP | 58.3667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas, travesaños y elementos estructurales. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019075716 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-28 06:03 | 2019-10-30 16:25 |  |  |  | DP | 58.3667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas, travesaños y elementos estructurales. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019070316 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-28 06:26 | 2019-10-29 05:51 |  |  |  | DP | 23.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar apertura del del circuito N°2 de LT 110 kV Queltehues - Las Lajas, en el extremo de SE Las Lajas. Lo anterior, para dar condiciones de seguridad en zona de trabajo de tramo LT 110 kV Laja florida N°2. Relacionado con SMM 2019000570. |  |  | 0 | 0 | 1
443 | 504 | 504DF | Neomante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003111 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-28 06:31 | 2019-10-28 06:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa de 52B1 de S/E Parral, sin pérdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1457 | 4009 | 4009DF | Neomante | 4009 | Tramo | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003111 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-28 06:31 | 2019-10-28 06:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa de 52B1 de S/E Parral, sin pérdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1456 | 4008 | 4008DF | Neomante | 4008 | Tramo | PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003111 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-28 06:31 | 2019-10-28 06:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa de 52B1 de S/E Parral, sin pérdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1202 | 2819 | 2819DF | Neomante | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019076679 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-28 08:49 | 2019-10-29 07:38 |  |  |  | DF | 22.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar lavado de aislación c/f para así evitar una posible falla o perturbación |  |  | 0 | 1 | 0
581 | 656 | 656DP | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019074461 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-28 09:14 | 2019-10-28 16:03 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados serán respaldados por el LT 66 kV Tap Algarrobo - San Antonio CTO N°2.- |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019074461 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-28 09:14 | 2019-10-28 16:03 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados serán respaldados por el LT 66 kV Tap Algarrobo - San Antonio CTO N°2.- |  |  | 0 | 0 | 1
1529 | 4441 | 4441DP | Neomante | 4441 | Tramo | MAITENCILLO - SARCO 220KV C1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Desconexión / Intervención | 2019072714 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-28 09:32 | 2019-10-28 18:40 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Lavado y limpieza de aisladores de estructura de línea 220 kV Maitencillo - Sarco. Condiciones requeridas: abierto 52J17, 52J18, 89J17-1, 89J17-2, 89J18-1, 89J18-2 y Cerrado 89J18-3T. Condiciones en S/E Sarco: abierto 52J1, 89J1-1 y 89J1-2. Nota: considerar que Linea 220 kV Maitencillo - Sarco se encuentra en pruebas de puesta en servicio según Solicitud 2019066489. Considerar que Parque Eólico Sarco se encuentra en pruebas de puesta en servicio según Solicitud 2019066491. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Neomante | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019076014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-29 07:38 | 2019-10-29 16:40 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | En SS/EE K-1 Abierto 52H23; 89H23-1; 89H23-2;89H23-3 89H23-3T En SS/EE 10 Abierto 52H23; 89H23-2; 89H23-3; 89H23-3T, Cerrado 89H23-1 |  |  | 0 | 0 | 1
493 | 561 | 561DP | Neomante | 561 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019075421 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-29 07:58 | 2019-10-29 19:22 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Antuco: Retiro de Antigua Protección 50BF, configuración, verificación, normalización de ajustes de la función interna 50BF (de acuerdo a EAP 47/2017) y pruebas de la protección, Sistema 2 (paño J1). Condiciones: Línea 220 kV El Toro-Antuco, C2 Indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.C. Antuco. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
493 | 561 | 561DP | Neomante | 561 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019075422 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-29 07:58 | 2019-10-29 19:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E El Toro: Retiro de Antigua Protección 50BF, Configuración, Verificación, normalización de ajustes (de acuerdo a EAP 47/2017) de la función interna 50BF y Pruebas de la protección, Sistema 2 (paño J2)) Condiciones: Línea 220 kV El Toro-Antuco, C2 Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-El Toro. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación El Toro, Protección Diferencial de Barra 87B2 y 86B2 Bloqueada (A Disposición del Jefe de Faena). |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019076339 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-29 08:09 | 2019-10-29 18:23 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento franja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019075358 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-29 08:37 | 2019-10-29 15:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de elementos estructurales en Torres A.T. y Reparación de accesos, Limpieza de base torre y Poda. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019075358 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-29 08:37 | 2019-10-29 15:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de elementos estructurales en Torres A.T. y Reparación de accesos, Limpieza de base torre y Poda. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019075358 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-29 08:37 | 2019-10-29 15:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de elementos estructurales en Torres A.T. y Reparación de accesos, Limpieza de base torre y Poda. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DP | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019074463 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-29 08:42 | 2019-10-29 16:23 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados serán respaldados por el LT 66 kV Tap Algarrobo - San Antonio CTO N°2.- |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019074463 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-29 08:42 | 2019-10-29 16:23 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados serán respaldados por el LT 66 kV Tap Algarrobo - San Antonio CTO N°2.- |  |  | 0 | 0 | 1
1529 | 4441 | 4441DP | Neomante | 4441 | Tramo | MAITENCILLO - SARCO 220KV C1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Desconexión / Intervención | 2019072718 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-29 08:45 | 2019-10-29 17:57 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Lavado y limpieza de aisladores de estructura de línea 220 kV Maitencillo - Sarco. Condiciones requeridas: abierto 52J17, 52J18, 89J17-1, 89J17-2, 89J18-1, 89J18-2 y Cerrado 89J18-3T. Condiciones en S/E Sarco: abierto 52J1, 89J1-1 y 89J1-2. Nota: considerar que Linea 220 kV Maitencillo - Sarco se encuentra en pruebas de puesta en servicio según Solicitud 2019066489. Considerar que Parque Eólico Sarco se encuentra en pruebas de puesta en servicio según Solicitud 2019066491. |  |  | 0 | 0 | 1
1013 | 1338 | 1338DF | Neomante | 1338 | Tramo | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2019077034 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-29 11:02 | 2019-10-29 17:05 |  |  |  | DF | 6.05 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 1 | 0
392 | 442 | 442DF | Neomante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003118 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-29 13:56 | 2019-10-29 13:56 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Villarrica sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
992 | 1273 | 1273DF | Neomante | 1273 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 2019003121 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-29 15:08 | 2019-10-29 15:09 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa en ambos extremos. | Por parte de personal de Mantenimiento y operación de la comuna Padre las Casas se confirma evento climático de tormenta Eléctrica y lluvia de granizo. |  | 0 | 0 | 0
694 | 777 | 777DF | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019077611 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-29 18:00 | 2019-10-29 18:03 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se afectarán momentáneamente 377 Clientes. |  |  | 0 | 1 | 0
695 | 779 | 779DF | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019077611 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-29 18:00 | 2019-10-29 18:03 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se afectarán momentáneamente 377 Clientes. |  |  | 0 | 1 | 0
696 | 780 | 780DF | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019077611 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-29 18:00 | 2019-10-29 18:03 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Se afectarán momentáneamente 377 Clientes. |  |  | 0 | 1 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Neomante | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019076382 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-30 07:55 | 2019-10-30 09:09 |  |  |  | DP | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Tocopilla, abiertos y bloqueados 52H4, 89H4-1, 89H4-2. 89H4-3, cerrado y bloqueado 89H4-3T, S/E Tamaya , abiertos 52H2, 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, cerrado 89H2-2T. ENCARGADO MANIOBRA: S/E Tocopilla , operador transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003125 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-30 08:01 | 2019-10-30 08:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito en ambos extremos de la línea (interruptor 52B2 de S/E Loncoche e interruptor 52B4 de S/E Pullinque) sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
581 | 656 | 656DP | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019074464 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-30 08:13 | 2019-10-30 16:23 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados serán respaldados por el LT 66 kV Tap Algarrobo - San Antonio CTO N°2.- |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019074464 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-30 08:13 | 2019-10-30 16:23 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados serán respaldados por el LT 66 kV Tap Algarrobo - San Antonio CTO N°2.- |  |  | 0 | 0 | 1
578 | 653 | 653DP | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019076602 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-30 08:13 | 2019-10-30 13:51 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66 kV Laguna verde- Tap algarrobo cto. n° 1 para realizar apertura del desc. seccionador 89 B6-1. La barra 66 kV en el Tap Algarrobo quedará desenergizada. Una vez realizada esta operación se energizará la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019076602 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-30 08:13 | 2019-10-30 13:51 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66 kV Laguna verde- Tap algarrobo cto. n° 1 para realizar apertura del desc. seccionador 89 B6-1. La barra 66 kV en el Tap Algarrobo quedará desenergizada. Una vez realizada esta operación se energizará la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019076602 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-30 08:13 | 2019-10-30 13:51 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66 kV Laguna verde- Tap algarrobo cto. n° 1 para realizar apertura del desc. seccionador 89 B6-1. La barra 66 kV en el Tap Algarrobo quedará desenergizada. Una vez realizada esta operación se energizará la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
583 | 658 | 658DP | Neomante | 658 | Tramo | TAP QUINTAY - QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019076602 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-30 08:13 | 2019-10-30 13:51 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66 kV Laguna verde- Tap algarrobo cto. n° 1 para realizar apertura del desc. seccionador 89 B6-1. La barra 66 kV en el Tap Algarrobo quedará desenergizada. Una vez realizada esta operación se energizará la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
580 | 655 | 655DP | Neomante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019076603 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-30 08:13 | 2019-10-30 13:51 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66 kV Tap Algarrobo- Casablanca cto. n° 1 por mantenimiento en desc. seccionador 86BL1-1 de S/E Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
1529 | 4441 | 4441DP | Neomante | 4441 | Tramo | MAITENCILLO - SARCO 220KV C1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Desconexión / Intervención | 2019072717 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-30 08:37 | 2019-10-30 18:00 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Lavado y limpieza de aisladores de estructura de línea 220 kV Maitencillo - Sarco. Condiciones requeridas: abierto 52J17, 52J18, 89J17-1, 89J17-2, 89J18-1, 89J18-2 y Cerrado 89J18-3T. Condiciones en S/E Sarco: abierto 52J1, 89J1-1 y 89J1-2. Nota: considerar que Linea 220 kV Maitencillo - Sarco se encuentra en pruebas de puesta en servicio según Solicitud 2019066489. Considerar que Parque Eólico Sarco se encuentra en pruebas de puesta en servicio según Solicitud 2019066491. |  |  | 0 | 0 | 1
68 | 69 | 69DP | Neomante | 69 | Tramo | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019074822 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-30 08:40 | 2019-10-30 19:01 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | (PROYECTO NUP 485). Desconexión del circuito #1 candelaria - Maipo, De acuerdo a decreto 373, que contempla modificaciones a la subestación candelaria, se requiere desenergizar el circuito numero 1 entre S/E Candelaria y S/E Maipo. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Neomante | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019076385 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-30 09:11 | 2019-10-30 10:49 |  |  |  | DP | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Tocopilla, abiertos y bloqueados 52H2, 89H2-1, 89H2-2. 89H2-3, cerrado y bloqueado 89H2-3T, S/E A, abiertos 52H2, 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3, cerrado 89H2-3T. ENCARGADO MANIOBRA: S/E Tocopilla , operador transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DP | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019076030 | interno | Programada | Desconexión | 2019-10-30 11:10 | 2019-10-30 14:08 |  |  |  | DP | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Pullinque-Loncoche 1 por trabajos de reemplazo de poste provisorio de madera en estructura 114 por poste de concreto. Aportes de generación de central Pullinque serán canalizadas a través de línea 66 kV Pullinque-Loncoche 2 (capacidad 41 MVA). |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | 4447 | 4447DF | Neomante | 4447 | Tramo | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2019077994 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-10-30 18:21 | 2019-10-30 20:59 |  |  |  | DF | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Se coordinará con Saesa las maniobras de desenergización. Adicionalmente como consecuencia estos trabajos implican dejar fuera de servicio las líneas Cunco/Melipeuco 110 kV y Melipeuco-Carén Bajo 23 kV |  |  | 0 | 1 | 0
634 | 714 | 714DF | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003129 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-31 07:15 | 2019-10-31 10:08 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Se verifica zona despejada sin daños. | Se realiza patrullaje verificando la zona despejada. |  | 0 | 0 | 0
635 | 715 | 715DF | Neomante | 715 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003129 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-31 07:15 | 2019-10-31 10:08 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Se verifica zona despejada sin daños. | Se realiza patrullaje verificando la zona despejada. |  | 0 | 0 | 0
636 | 716 | 716DF | Neomante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003129 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-31 07:15 | 2019-10-31 10:08 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Se verifica zona despejada sin daños. | Se realiza patrullaje verificando la zona despejada. |  | 0 | 0 | 0
637 | 717 | 717DF | Neomante | 717 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003129 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-31 07:15 | 2019-10-31 10:08 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Se verifica zona despejada sin daños. | Se realiza patrullaje verificando la zona despejada. |  | 0 | 0 | 0
638 | 718 | 718DF | Neomante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003129 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-31 07:15 | 2019-10-31 10:08 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Se verifica zona despejada sin daños. | Se realiza patrullaje verificando la zona despejada. |  | 0 | 0 | 0
639 | 719 | 719DF | Neomante | 719 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003129 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-31 07:15 | 2019-10-31 10:08 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Se verifica zona despejada sin daños. | Se realiza patrullaje verificando la zona despejada. |  | 0 | 0 | 0
640 | 720 | 720DF | Neomante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003129 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-31 07:15 | 2019-10-31 10:08 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Se verifica zona despejada sin daños. | Se realiza patrullaje verificando la zona despejada. |  | 0 | 0 | 0
641 | 721 | 721DF | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003129 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-31 07:15 | 2019-10-31 10:08 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Se verifica zona despejada sin daños. | Se realiza patrullaje verificando la zona despejada. |  | 0 | 0 | 0
642 | 722 | 722DF | Neomante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003129 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-31 07:15 | 2019-10-31 10:08 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Se verifica zona despejada sin daños. | Se realiza patrullaje verificando la zona despejada. |  | 0 | 0 | 0
643 | 723 | 723DF | Neomante | 723 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003129 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-31 07:15 | 2019-10-31 10:08 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Se verifica zona despejada sin daños. | Se realiza patrullaje verificando la zona despejada. |  | 0 | 0 | 0
644 | 724 | 724DF | Neomante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003129 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-31 07:15 | 2019-10-31 10:08 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Se verifica zona despejada sin daños. | Se realiza patrullaje verificando la zona despejada. |  | 0 | 0 | 0
645 | 725 | 725DF | Neomante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003129 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-31 07:15 | 2019-10-31 10:08 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Se verifica zona despejada sin daños. | Se realiza patrullaje verificando la zona despejada. |  | 0 | 0 | 0
646 | 726 | 726DF | Neomante | 726 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003129 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-31 07:15 | 2019-10-31 10:08 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Se verifica zona despejada sin daños. | Se realiza patrullaje verificando la zona despejada. |  | 0 | 0 | 0
940 | 1078 | 1078DF | Neomante | 1078 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003129 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-31 07:15 | 2019-10-31 10:08 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Se verifica zona despejada sin daños. | Se realiza patrullaje verificando la zona despejada. |  | 0 | 0 | 0
942 | 1080 | 1080DF | Neomante | 1080 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003129 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-10-31 07:15 | 2019-10-31 10:08 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Se verifica zona despejada sin daños. | Se realiza patrullaje verificando la zona despejada. |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Neomante | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019072648 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-01 03:17 | 2019-12-06 08:06 |  |  |  | DP | 844.8167 | 0 | 0 | 0 | Se ingresa esta solictud como extension de la SD N° 2019059164 Condiciones Requeridas: 1 SE Ohiggins 52J3 Abierto 2 SE Ohiggins 89J3-1, 89J3-2 Abierto y bloqueado 3 SE Ohiggins 89J3-2T Cerrado y Bloqueado 4 SE Coloso 52JS, 52J1 Abierto y a disposicion Jefe Faena 5 SE Coloso 89JS-1, 89JS-2, 89J1-1 Abierto y a Disposicion de Jefe Faena 6 SE Coloso 89JS-2T Cerrado y a Disposicion de Jefe Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
444 | 505 | 505DF | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003133 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-01 11:56 | 2019-11-01 13:09 |  |  |  | DF | 1.2167 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B5 de S/E Cocharcas afectando los consumos de S/E Hualte y S/E Quirihue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1026 | 1372 | 1372DF | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003134 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-01 11:56 | 2019-11-01 11:56 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Monterrico. Relacionado a informe de falla N°2019003133. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019076090 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-02 06:33 | 2019-11-02 17:06 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades previas y protocolos de equipos a energizar en vacío corresponden al proyecto NUP 259 LT y S/E Mayaca de 30 MVA . |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019076090 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-02 06:33 | 2019-11-02 17:06 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades previas y protocolos de equipos a energizar en vacío corresponden al proyecto NUP 259 LT y S/E Mayaca de 30 MVA . |  |  | 0 | 0 | 1
1513 | 4419 | 4419DF | Neomante | 4419 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019078219 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-02 20:37 | 2019-11-03 16:05 |  |  |  | DF | 19.4667 | 0 | 0 | 0 | Circuito 2 de LT Ecuentro-Lagunas 220 kV permanece indisponible. |  |  | 0 | 1 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019076091 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-03 06:58 | 2019-11-03 17:02 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades previas y protocolos de equipos a energizar en vacío corresponden al proyecto NUP 259 LT y S/E Mayaca de 30 MVA . |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019076091 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-03 06:58 | 2019-11-03 17:02 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades previas y protocolos de equipos a energizar en vacío corresponden al proyecto NUP 259 LT y S/E Mayaca de 30 MVA . |  |  | 0 | 0 | 1
849 | 941 | 941DF | Neomante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003148 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-03 17:57 | 2019-11-03 17:57 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa de 52B4 de S/E San Fernando, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019076698 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-04 07:58 | 2019-11-04 18:04 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN 2019075673.- |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019076698 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-04 07:58 | 2019-11-04 18:04 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN 2019075673.- |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019076698 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-04 07:58 | 2019-11-04 18:04 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN 2019075673.- |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019076698 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-04 07:58 | 2019-11-04 18:04 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN 2019075673.- |  |  | 0 | 0 | 1
707 | 794 | 794DP | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019076698 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-04 07:58 | 2019-11-04 18:04 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN 2019075673.- |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019076698 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-04 07:58 | 2019-11-04 18:04 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN 2019075673.- |  |  | 0 | 0 | 1
1300 | 2975 | 2975DP | Neomante | 2975 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | Desconexión / Intervención | 2019076184 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-04 09:42 | 2019-11-04 17:41 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | SS/EE Crucero 52J10; 89J10-2; 89J10-2T a disposición del jefe de faena 89J10-1; 89J10-3 Abierto y bloqueados TTCC; TTPP ; ACOP; PArarrayos a disposicoón del jefe de faena SS/EE Laberinto 52J02L; 89J02 Abiertos 89J02-T Cerrado |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019077138 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-04 10:26 | 2019-11-05 06:45 |  |  |  | DP | 20.3167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019077138 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-04 10:26 | 2019-11-05 06:45 |  |  |  | DP | 20.3167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019077138 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-04 10:26 | 2019-11-05 06:45 |  |  |  | DP | 20.3167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019077143 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-04 10:26 | 2019-11-05 06:45 |  |  |  | DP | 20.3167 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Neomante | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019076047 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-04 11:46 | 2019-11-04 16:59 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Tocopilla: Abierto y Bloqueados: 89J6A-1; 89J6A-2; 89J6A-3. Cerrado y Bloqueado: 89J6A-3T. Crucero: Abierto y Bloqueados: 89J6A-1; 89J6A-2; 89J6A-3. Cerrado y Bloqueado: 89J6A-2T. Tap Off El Loa: Abierto y bloqueado: 89JL-6 |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019078526 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-04 16:54 | 2019-11-06 02:34 |  |  |  | DF | 33.6667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
1278 | 2939 | 2939DP | Neomante | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019076052 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-04 17:00 | 2019-11-05 13:12 |  |  |  | DP | 20.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Tocopilla: Abierto y Bloqueados: 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado y Bloqueado: 89J7A-3T. Crucero: Abierto y Bloqueados: 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado y Bloqueado: 89J7A-2T. Tap Off El Loa: Abierto y bloqueado: 89JL-7 |  |  | 0 | 0 | 1
332 | 379 | 379DF | Neomante | 379 | Tramo | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003149 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-04 18:23 | 2019-11-04 18:24 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Paño y línea de Transelec disponible al servicio al minuto. |  | Desconexión forzada coincide con reconexión manual de prueba en instalaciones de Agrosuper en el extremo S/E Agrosuper. | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019077139 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-05 06:45 | 2019-11-06 16:41 |  |  |  | DP | 33.9333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019077139 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-05 06:45 | 2019-11-06 16:41 |  |  |  | DP | 33.9333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019077139 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-05 06:45 | 2019-11-06 16:41 |  |  |  | DP | 33.9333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019077144 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-05 06:45 | 2019-11-06 16:41 |  |  |  | DP | 33.9333 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019076967 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-05 07:04 | 2019-11-05 17:11 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT Tap Graneros - Mostazal a solicitud de INTERVIAL debido montajes de pasarela peatonal en cercanía de LAT. Los consumos de S/E Mostazal serán Transferidos al Paño B2 de S/E Paine, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019076700 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-05 07:56 | 2019-11-05 17:07 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN 2019075673.- |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019076700 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-05 07:56 | 2019-11-05 17:07 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN 2019075673.- |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019076700 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-05 07:56 | 2019-11-05 17:07 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN 2019075673.- |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019076700 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-05 07:56 | 2019-11-05 17:07 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN 2019075673.- |  |  | 0 | 0 | 1
707 | 794 | 794DP | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019076700 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-05 07:56 | 2019-11-05 17:07 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN 2019075673.- |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019076700 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-05 07:56 | 2019-11-05 17:07 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a solicitud CEN 2019075673.- |  |  | 0 | 0 | 1
1529 | 4441 | 4441DP | Neomante | 4441 | Tramo | MAITENCILLO - SARCO 220KV C1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Desconexión / Intervención | 2019077124 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-05 10:23 | 2019-11-05 17:55 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de línea 220 kV Maitencillo - Sarco. Condiciones requeridas: abierto 52J17, 52J18, 89J17-1, 89J17-2, 89J18-1, 89J18-2 y Cerrado 89J18-3T. Condiciones en S/E Sarco: abierto 52J1, 89J1-1 y 89J1-2. (Instalaciones en pruebas de puesta en servicio). |  |  | 0 | 0 | 1
1300 | 2975 | 2975DP | Neomante | 2975 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | Desconexión / Intervención | 2019076186 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-05 10:26 | 2019-11-05 16:11 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | SS/EE Crucero 52J10; 89J10-2; 89J10-2T a disposición del jefe de faena 89J10-1; 89J10-3 Abierto y bloqueados TTCC; TTPP ; ACOP; PArarrayos a disposicoón del jefe de faena SS/EE Laberinto 52J02L; 89J02 Abiertos 89J02-T Cerrado |  |  | 0 | 0 | 1
1236 | 2862 | 2862DF | Neomante | 2862 | Tramo | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2019003153 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-05 11:37 | 2019-11-05 11:44 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | . | SE INVESTIGA. |  | 0 | 0 | 0
1276 | 2937 | 2937DP | Neomante | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019076060 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-05 13:12 | 2019-11-30 23:59 |  |  |  | DP | 610.7833 | 0 | 0 | 0 | 1.- Los tramos desconectados son desde CTT a Estructura N° 3 de C1 6A y desde CTT a Estructura N° 3 de C2 7A. Los tramos de Crucero a Estructura N°3 de los circuitos 6A y 7A se mantendran energizados desde Crucero. 2.- Condiciones requeridas: Tocopilla: Abierto y Bloqueados: 89J6A-1; 89J6A-2; 89J6A-3; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado y Bloqueado: 89J6A-2T; 89J7A-3T. A disposicion de Jefe de Faenas : 52J6A y 52J7A. Estructura N°3: Abierto puentes en línea 6A. Abierto puentes en línea 7A. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Neomante | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019076060 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-05 13:12 | 2019-11-30 23:59 |  |  |  | DP | 610.7833 | 0 | 0 | 0 | 1.- Los tramos desconectados son desde CTT a Estructura N° 3 de C1 6A y desde CTT a Estructura N° 3 de C2 7A. Los tramos de Crucero a Estructura N°3 de los circuitos 6A y 7A se mantendran energizados desde Crucero. 2.- Condiciones requeridas: Tocopilla: Abierto y Bloqueados: 89J6A-1; 89J6A-2; 89J6A-3; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado y Bloqueado: 89J6A-2T; 89J7A-3T. A disposicion de Jefe de Faenas : 52J6A y 52J7A. Estructura N°3: Abierto puentes en línea 6A. Abierto puentes en línea 7A. |  |  | 0 | 0 | 1
226 | 249 | 249DP | Neomante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019077292 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-06 06:52 | 2019-11-06 14:45 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta LT 66kV Rancagua - Cachapoal a solicitud de CGED por trabajos cercanos a esta linea, la que se encuentra energizado en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | 250 | 250DP | Neomante | 250 | Tramo | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019077292 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-06 06:52 | 2019-11-06 14:45 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta LT 66kV Rancagua - Cachapoal a solicitud de CGED por trabajos cercanos a esta linea, la que se encuentra energizado en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019075675 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-06 06:58 | 2019-11-06 17:32 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados serán respaldados por el LT 66 kV Tap Algarrobo - San Antonio CTO N°1.- |  |  | 0 | 0 | 1
707 | 794 | 794DP | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019075675 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-06 06:58 | 2019-11-06 17:32 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados serán respaldados por el LT 66 kV Tap Algarrobo - San Antonio CTO N°1.- |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019075675 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-06 06:58 | 2019-11-06 17:32 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados serán respaldados por el LT 66 kV Tap Algarrobo - San Antonio CTO N°1.- |  |  | 0 | 0 | 1
1529 | 4441 | 4441DP | Neomante | 4441 | Tramo | MAITENCILLO - SARCO 220KV C1 | AELA EOLICA SARCO SpA | Desconexión / Intervención | 2019077125 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-06 09:18 | 2019-11-06 18:58 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de línea 220 kV Maitencillo - Sarco. Condiciones requeridas: abierto 52J17, 52J18, 89J17-1, 89J17-2, 89J18-1, 89J18-2 y Cerrado 89J18-3T. Condiciones en S/E Sarco: abierto 52J1, 89J1-1 y 89J1-2. (Instalaciones en pruebas de puesta en servicio). |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019077145 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-06 16:41 | 2019-11-07 11:46 |  |  |  | DP | 19.0833 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
973 | 1194 | 1194DF | Neomante | 1194 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019079839 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-06 16:50 | 2019-11-09 10:25 |  |  |  | DF | 65.5833 | 0 | 0 | 0 | No hay consumos afectados por el momento ya que planta se encuentra detenida. |  |  | 0 | 1 | 0
1394 | 3186 | 3186DP | Neomante | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019075953 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-07 01:14 | 2019-12-07 03:58 |  |  |  | DP | 722.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Apertura 52B3 en S/E Parinacota. Cierre 89B3-2T en S/E Parinacota. Apertura 89BL1-2 en S/E Quiani. |  |  | 0 | 0 | 1
1537 | 4481 | 4481DF | Neomante | 4481 | Tramo | TAP TALINAY - LA CEBADA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003173 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-07 02:46 | 2019-11-07 14:38 |  |  |  | DF | 11.8667 | 1 | 0 | 0 | . | Falla en instalaciones de ENEL Green Power. |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019077308 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-07 07:21 | 2019-11-07 16:05 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Mostazal- Tap Hospital por trabajos de CGE Distribución cercanos a la linea mencionada, la que actualmente se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DF | Neomante | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019080102 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-07 07:30 | 2019-11-07 12:42 |  |  |  | DF | 5.2 | 0 | 0 | 0 | S/E Chuquicamata: Abiertos y bloqueados 52H11 y 89H11-2; S/E 10A: Abiertos y bloqueados 52H11, 89H11-1 y 89H11-2 |  |  | 0 | 1 | 0
377 | 427 | 427DP | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019078341 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-07 07:52 | 2019-11-07 18:25 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Pullinque-Loncoche 2 por faenas de reemplazo desconectadores 89B2-2 de S/E Loncoche y 89B4-2 de S/E Pullinque. Faenas consideran trabajos de control, canalizaciones, montaje y pruebas SCADA. Aportes de generación de central Pullinque, serán canalizados a través de LT 66 kV Pullinque-Loncoche 1 (capacidad 41 MVA) |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DP | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019078355 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-07 08:16 | 2019-11-07 18:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas de tiempos de operación a interruptor 52B2 de S/E Loncoche, asociado a Línea 66 kV Pullinque-Loncoche 2. Aportes de generación de central Pullinque, serán canalizados a través de LT 66 kV Pullinque-Loncoche 1 (capacidad 41 MVA) |  |  | 0 | 0 | 1
89 | 91 | 91DP | Neomante | 91 | Tramo | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019076105 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-07 08:37 | 2019-11-07 17:24 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrúa 220kV: Paño J18 MPB 1-3 Años; Limpieza e inspección de armarios, reapriete de conexiones, verificación de alarmas y estados de equipos, pruebas de control y medidas de aislación en ctos. CC y CA. |  |  | 0 | 0 | 1
833 | 924 | 924DP | Neomante | 924 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019078323 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-07 12:17 | 2019-11-07 16:20 |  |  |  | DP | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Los procesos no se verán afectados por estar respaldados por circuitos secciones_tramos - LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C1 -C2 |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DF | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019080119 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-08 05:55 | 2019-11-08 18:35 |  |  |  | DF | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Traspaso de conductores desde Torre Auxiliar hacia Torre A.T. N°15 por riesgo de vandalismo en estructura auxiliar. |  |  | 0 | 1 | 0
66 | 67 | 67DF | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019080119 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-08 05:55 | 2019-11-08 18:35 |  |  |  | DF | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Traspaso de conductores desde Torre Auxiliar hacia Torre A.T. N°15 por riesgo de vandalismo en estructura auxiliar. |  |  | 0 | 1 | 0
67 | 68 | 68DF | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019080119 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-08 05:55 | 2019-11-08 18:35 |  |  |  | DF | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Traspaso de conductores desde Torre Auxiliar hacia Torre A.T. N°15 por riesgo de vandalismo en estructura auxiliar. |  |  | 0 | 1 | 0
69 | 70 | 70DF | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019080127 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-08 05:55 | 2019-11-08 18:35 |  |  |  | DF | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor en extremo SE Las Lajas por trabajos en circuito N°1 de LT 110 kV Florida Laja |  |  | 0 | 1 | 0
578 | 653 | 653DP | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019077314 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-08 06:50 | 2019-11-08 13:00 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada a solcitud 2019074002, la cual considera afectacion clientes a clientes (SE Quintay) . |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019077314 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-08 06:50 | 2019-11-08 13:00 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada a solcitud 2019074002, la cual considera afectacion clientes a clientes (SE Quintay) . |  |  | 0 | 0 | 1
580 | 655 | 655DP | Neomante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019077314 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-08 06:50 | 2019-11-08 13:00 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada a solcitud 2019074002, la cual considera afectacion clientes a clientes (SE Quintay) . |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019077314 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-08 06:50 | 2019-11-08 13:00 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada a solcitud 2019074002, la cual considera afectacion clientes a clientes (SE Quintay) . |  |  | 0 | 0 | 1
583 | 658 | 658DP | Neomante | 658 | Tramo | TAP QUINTAY - QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019077314 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-08 06:50 | 2019-11-08 13:00 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Solicitud asociada a solcitud 2019074002, la cual considera afectacion clientes a clientes (SE Quintay) . |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DP | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019078358 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-08 07:55 | 2019-11-08 16:56 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas de tiempos de operación a interruptor 52B5 de S/E Loncoche, asociado a Línea 66 kV Pullinque-Loncoche 1. Aportes de generación de central Pullinque, serán canalizados a través de LT 66 kV Pullinque-Loncoche 2 (capacidad 41 MVA). |  |  | 0 | 0 | 1
89 | 91 | 91DP | Neomante | 91 | Tramo | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019076106 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-08 08:18 | 2019-11-08 16:05 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | S/E Los Pinos 220kV: MPB 1-3 Años; Limpieza e inspección de armarios, reapriete de conexiones, verificación de alarmas y estados de equipos, pruebas de control y medidas de aislación en ctos. CC y CA |  |  | 0 | 0 | 1
977 | 1206 | 1206DF | Neomante | 1206 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003181 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-08 19:17 | 2019-11-08 21:21 |  |  |  | DF | 2.0667 | 1 | 0 | 0 | Punto de falla no encontrado | No determinada |  | 0 | 0 | 0
978 | 1207 | 1207DF | Neomante | 1207 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003181 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-08 19:17 | 2019-11-08 21:21 |  |  |  | DF | 2.0667 | 1 | 0 | 0 | Punto de falla no encontrado | No determinada |  | 0 | 0 | 0
730 | 817 | 817DF | Neomante | 817 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003181 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-08 19:17 | 2019-11-08 21:21 |  |  |  | DF | 2.0667 | 1 | 0 | 0 | Punto de falla no encontrado | No determinada |  | 0 | 0 | 0
731 | 818 | 818DF | Neomante | 818 | Tramo | TAP BUIN - BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003181 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-08 19:17 | 2019-11-08 21:21 |  |  |  | DF | 2.0667 | 1 | 0 | 0 | Punto de falla no encontrado | No determinada |  | 0 | 0 | 0
732 | 819 | 819DF | Neomante | 819 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003181 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-08 19:17 | 2019-11-08 21:21 |  |  |  | DF | 2.0667 | 1 | 0 | 0 | Punto de falla no encontrado | No determinada |  | 0 | 0 | 0
733 | 820 | 820DF | Neomante | 820 | Tramo | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003181 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-08 19:17 | 2019-11-08 21:21 |  |  |  | DF | 2.0667 | 1 | 0 | 0 | Punto de falla no encontrado | No determinada |  | 0 | 0 | 0
734 | 822 | 822DF | Neomante | 822 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003181 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-08 19:17 | 2019-11-08 21:21 |  |  |  | DF | 2.0667 | 1 | 0 | 0 | Punto de falla no encontrado | No determinada |  | 0 | 0 | 0
735 | 823 | 823DF | Neomante | 823 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003181 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-08 19:17 | 2019-11-08 21:21 |  |  |  | DF | 2.0667 | 1 | 0 | 0 | Punto de falla no encontrado | No determinada |  | 0 | 0 | 0
736 | 824 | 824DF | Neomante | 824 | Tramo | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003181 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-08 19:17 | 2019-11-08 21:21 |  |  |  | DF | 2.0667 | 1 | 0 | 0 | Punto de falla no encontrado | No determinada |  | 0 | 0 | 0
737 | 825 | 825DF | Neomante | 825 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003181 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-08 19:17 | 2019-11-08 21:21 |  |  |  | DF | 2.0667 | 1 | 0 | 0 | Punto de falla no encontrado | No determinada |  | 0 | 0 | 0
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079761 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-09 06:20 | 2019-11-09 16:12 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
865 | 960 | 960DP | Neomante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079761 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-09 06:20 | 2019-11-09 16:12 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
616 | 695 | 695DP | Neomante | 695 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079761 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-09 06:20 | 2019-11-09 16:12 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
617 | 696 | 696DP | Neomante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079761 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-09 06:20 | 2019-11-09 16:12 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
618 | 697 | 697DP | Neomante | 697 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079761 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-09 06:20 | 2019-11-09 16:12 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
619 | 698 | 698DP | Neomante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079761 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-09 06:20 | 2019-11-09 16:12 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
620 | 699 | 699DP | Neomante | 699 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079761 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-09 06:20 | 2019-11-09 16:12 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
621 | 700 | 700DP | Neomante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079761 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-09 06:20 | 2019-11-09 16:12 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
622 | 701 | 701DP | Neomante | 701 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079761 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-09 06:20 | 2019-11-09 16:12 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019076141 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-09 06:45 | 2019-11-09 20:12 |  |  |  | DP | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Se coordina con Enel el requerimiento de energizar S/E Batuco por arranque N°1. Solicitud corresponde a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019076141 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-09 06:45 | 2019-11-09 20:12 |  |  |  | DP | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Se coordina con Enel el requerimiento de energizar S/E Batuco por arranque N°1. Solicitud corresponde a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019076141 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-09 06:45 | 2019-11-09 20:12 |  |  |  | DP | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Se coordina con Enel el requerimiento de energizar S/E Batuco por arranque N°1. Solicitud corresponde a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores. |  |  | 0 | 0 | 1
658 | 738 | 738DP | Neomante | 738 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079787 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-09 07:34 | 2019-11-09 12:15 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
686 | 767 | 767DP | Neomante | 767 | Tramo | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079787 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-09 07:34 | 2019-11-09 12:15 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
366 | 415 | 415DF | Neomante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019080772 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-09 08:12 | 2019-11-10 19:05 |  |  |  | DF | 34.8833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1614 | 4784 | 4784DF | Neomante | 4784 | Tramo | SAN PEDRO - TAP OFF LA PALMA 110KV C1 [En_Revision] | CTNG SpA | Informe Fallas | 2019003183 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-09 08:43 | 2019-11-09 09:22 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | Linea Tap Off Mayaca - Mayaca se encuentra energizada desde el día 7 de Noviembre segun SD- 78597 | A raiz de la operación de la Linea 110 kV Tap Off Mayaca - Mayaca cto.1 por protección diferencial, se abre el interruptor 110 kV de la Linea San Pedro - Las Vegas cto.1. en S/E San Pedro |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DF | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | CTNG SpA | Informe Fallas | 2019003183 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-09 08:43 | 2019-11-09 09:22 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | Linea Tap Off Mayaca - Mayaca se encuentra energizada desde el día 7 de Noviembre segun SD- 78597 | A raiz de la operación de la Linea 110 kV Tap Off Mayaca - Mayaca cto.1 por protección diferencial, se abre el interruptor 110 kV de la Linea San Pedro - Las Vegas cto.1. en S/E San Pedro |  | 0 | 0 | 0
1611 | 4785 | 4785DF | Neomante | 4785 | Tramo | TAP OFF LA PALMA - TAP OFF PACHACAMA C1 [En_Revision] | CTNG SpA | Informe Fallas | 2019003183 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-09 08:43 | 2019-11-09 09:22 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | Linea Tap Off Mayaca - Mayaca se encuentra energizada desde el día 7 de Noviembre segun SD- 78597 | A raiz de la operación de la Linea 110 kV Tap Off Mayaca - Mayaca cto.1 por protección diferencial, se abre el interruptor 110 kV de la Linea San Pedro - Las Vegas cto.1. en S/E San Pedro |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DF | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | CTNG SpA | Informe Fallas | 2019003183 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-09 08:43 | 2019-11-09 09:22 |  |  |  | DF | 0.65 | 1 | 0 | 0 | Linea Tap Off Mayaca - Mayaca se encuentra energizada desde el día 7 de Noviembre segun SD- 78597 | A raiz de la operación de la Linea 110 kV Tap Off Mayaca - Mayaca cto.1 por protección diferencial, se abre el interruptor 110 kV de la Linea San Pedro - Las Vegas cto.1. en S/E San Pedro |  | 0 | 0 | 0
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003182 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-09 09:41 | 2019-11-09 09:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52BR de S/E Loncoche, sin pérdida de consumos. Al momento de falla se encuentra transferido 52B4 hacia 52BR de S/E Loncoche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
744 | 832 | 832DP | Neomante | 832 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079817 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 04:22 | 2019-11-10 19:02 |  |  |  | DP | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
745 | 833 | 833DP | Neomante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079817 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 04:22 | 2019-11-10 19:02 |  |  |  | DP | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
746 | 834 | 834DP | Neomante | 834 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079817 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 04:22 | 2019-11-10 19:02 |  |  |  | DP | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
747 | 835 | 835DP | Neomante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079817 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 04:22 | 2019-11-10 19:02 |  |  |  | DP | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
748 | 836 | 836DP | Neomante | 836 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079817 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 04:22 | 2019-11-10 19:02 |  |  |  | DP | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
866 | 961 | 961DP | Neomante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079817 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 04:22 | 2019-11-10 19:02 |  |  |  | DP | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079817 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 04:22 | 2019-11-10 19:02 |  |  |  | DP | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
742 | 830 | 830DP | Neomante | 830 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079817 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 04:22 | 2019-11-10 19:02 |  |  |  | DP | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
743 | 831 | 831DP | Neomante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079817 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 04:22 | 2019-11-10 19:02 |  |  |  | DP | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019027275 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 05:50 | 2019-11-23 19:00 |  |  |  | DP | 325.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito para realizar reemplazo de desconectador 110 kV lado Barra Principal en SE Florida. Desconexión relacionada con trabajos de MNR y NUP 1215, por cambio de desconectadores lado Barra Principal en SE Florida. Informado y aceptado por el CEN según Carta N°203/2019. En relación a estos trabajos, AES Gener solicita a Enel Distribución la indisponibilidad de la Posición Ochagavía Florida N°1 (H5) la cual será transferida a la posición de 110 kV. para no afectar consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019027275 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 05:50 | 2019-11-23 19:00 |  |  |  | DP | 325.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito para realizar reemplazo de desconectador 110 kV lado Barra Principal en SE Florida. Desconexión relacionada con trabajos de MNR y NUP 1215, por cambio de desconectadores lado Barra Principal en SE Florida. Informado y aceptado por el CEN según Carta N°203/2019. En relación a estos trabajos, AES Gener solicita a Enel Distribución la indisponibilidad de la Posición Ochagavía Florida N°1 (H5) la cual será transferida a la posición de 110 kV. para no afectar consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019027275 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 05:50 | 2019-11-23 19:00 |  |  |  | DP | 325.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito para realizar reemplazo de desconectador 110 kV lado Barra Principal en SE Florida. Desconexión relacionada con trabajos de MNR y NUP 1215, por cambio de desconectadores lado Barra Principal en SE Florida. Informado y aceptado por el CEN según Carta N°203/2019. En relación a estos trabajos, AES Gener solicita a Enel Distribución la indisponibilidad de la Posición Ochagavía Florida N°1 (H5) la cual será transferida a la posición de 110 kV. para no afectar consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
290 | 327 | 327DP | Neomante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019077391 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 06:11 | 2019-11-10 20:13 |  |  |  | DP | 14.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas y aislación en estructura N° 1. Condiciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras trifilares de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
291 | 328 | 328DP | Neomante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019077391 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 06:11 | 2019-11-10 20:13 |  |  |  | DP | 14.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas y aislación en estructura N° 1. Condiciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras trifilares de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019076142 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 06:41 | 2019-11-10 20:28 |  |  |  | DP | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | Se coordina con Enel el requerimiento de energizar S/E Batuco por arranque N°1. Solicitud corresponde a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019076142 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 06:41 | 2019-11-10 20:28 |  |  |  | DP | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | Se coordina con Enel el requerimiento de energizar S/E Batuco por arranque N°1. Solicitud corresponde a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019076142 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 06:41 | 2019-11-10 20:28 |  |  |  | DP | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | Se coordina con Enel el requerimiento de energizar S/E Batuco por arranque N°1. Solicitud corresponde a trabajos previos a NUP 341 Proyecto SE Libertadores. |  |  | 0 | 0 | 1
290 | 327 | 327DP | Neomante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019077392 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 07:47 | 2019-11-10 20:13 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a 89A2-1, 89A2-1T, 52A2 y TPA2. Condiciones: Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C1, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección B-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, Instalar equipos de puesta a tierra entre Línea Hualpén Cto 1 y 89A2-1, 89A2-1 y 52A2, 52A2 y 89A2-2, en bajada a TPA2. |  |  | 0 | 0 | 1
291 | 328 | 328DP | Neomante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019077392 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 07:47 | 2019-11-10 20:13 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Limpieza de aislación y medidas eléctricas a 89A2-1, 89A2-1T, 52A2 y TPA2. Condiciones: Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C1, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección B-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, Instalar equipos de puesta a tierra entre Línea Hualpén Cto 1 y 89A2-1, 89A2-1 y 52A2, 52A2 y 89A2-2, en bajada a TPA2. |  |  | 0 | 0 | 1
236 | 260 | 260DP | Neomante | 260 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019075659 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 08:04 | 2019-11-10 16:18 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Verificación protección 87L paño J8.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar Zona de Trabajo.- Block de pruebas señales análogas y control, de protección 87L. Bloqueo con bandejas de pruebas.- |  |  | 0 | 0 | 1
236 | 260 | 260DP | Neomante | 260 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019075658 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 08:20 | 2019-11-10 16:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Pruebas de control y verificación de protección 87L en paño J1.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Tr. Reserva 04, 220/154kV-Itahue.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar Zona de Trabajo.- Block de pruebas señales análogas y control, de protección 87L. Bloqueo con bandejas de pruebas.- |  |  | 0 | 0 | 1
701 | 785 | 785DP | Neomante | 785 | Tramo | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | TRANSQUILLOTA | Desconexión / Intervención | 2019077920 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 08:25 | 2019-11-10 18:18 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección de espaciadores amortiguadores en vanos de la línea. Restricciones: Trabajos en circuito adyacente. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV San Luis - Quillota circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV San Luis - Quillota circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierra provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a las zonas de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
701 | 785 | 785DP | Neomante | 785 | Tramo | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | TRANSQUILLOTA | Desconexión / Intervención | 2019077911 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 09:19 | 2019-11-10 18:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SS/EE San Luis y Quillota: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones sistema 1 y 2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 2 de 220 kV de S/E San Luis o Barra de 220 kV sección 2 de S/E Quillota. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño J6 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena interruptor 52J6. S/E San Luis: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF de los paños J9 y J9-10 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J9 y 52J9-10. |  |  | 0 | 0 | 1
701 | 785 | 785DP | Neomante | 785 | Tramo | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | TRANSQUILLOTA | Desconexión / Intervención | 2019077913 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-10 10:12 | 2019-11-10 18:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Luis: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados a los paños J9 y J9-10. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV San Luis - Quillota circuito 2 o línea de 220 kV San Luis - TG San Isidro 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Luis: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DF | Neomante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | 2019003190 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-11 06:17 | 2019-11-11 10:56 |  |  |  | DF | 4.65 | 1 | 0 | 0 | No hay | Apertura por falla de Línea 66kV Osorno_Pilmaiquen Cto N°1 |  | 0 | 0 | 0
1280 | 2941 | 2941DP | Neomante | 2941 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019077234 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-11 08:26 | 2019-11-11 21:39 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | S/E El Cobre: a disposición jefe de faena 52J2, 89J2-1, 89J2-2, 89J2-3, 50 BF S/E Chacaya: Abierto 52J7, 89J7-2 |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019079838 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-11 08:30 | 2019-11-11 17:12 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de franja. |  |  | 0 | 0 | 1
28 | 26 | 26DP | Neomante | 26 | Tramo | COLMITO - TORQUEMADA 110KV C1 | TERMOELÉCTRICA COLMITO | Desconexión / Intervención | 2019078010 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-11 08:33 | 2019-11-15 18:45 |  |  |  | DP | 106.2 | 0 | 0 | 0 | Mantención y mediciones eléctricas equipos primarios Subestación Colmito Prueba funcional en distintas cargas de Potencia TG. en coordinación con despacho. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | 772 | 772DP | Neomante | 772 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019078492 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-11 09:56 | 2019-11-11 18:41 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados a través del circuito LT 110 kV Agua Santa - Miraflores N°4 en Servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1516 | 4424 | 4424DP | Neomante | 4424 | Tramo | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019077486 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-11 11:50 | 2019-11-15 19:15 |  |  |  | DP | 103.4167 | 0 | 0 | 0 | - ASOCIADO AL PROYECTO NUP 485 "NORMALIZACIÓN EN S/E CANDELARIA,Se requiere desenergizar el circuito #2 Candelaria - Puente Negro. |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019079842 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-12 08:24 | 2019-11-12 13:28 |  |  |  | DP | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de franja. |  |  | 0 | 0 | 1
1281 | 2942 | 2942DP | Neomante | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019077236 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-12 08:57 | 2019-11-12 18:47 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E El Cobre: a disposición jefe de faena 52J3, 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3, 50 BF S/E Chacaya: Abierto 52J6, 89J6-2 |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019081396 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-12 12:07 | 2019-11-13 11:26 |  |  |  | DF | 23.3167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
853 | 946 | 946DF | Neomante | 946 | Tramo | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2019003227 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-12 15:03 | 2019-11-13 18:21 |  |  |  | DF | 27.3 | 1 | 0 | 0 | La desconexión del circuito 2 no produjo impacto en la operación, ni detención de equipos. |  | • Rotura de grampa en la E-56, provocando la desconexión del puente de la fase C en esta estructura del circuito N°2, provocando como consecuencia una falla a tierra y operación de la protecciones dejando fuera de servicio el circuito N°2 de la línea Quillota Piuquenes. | 0 | 0 | 0
853 | 946 | 946DF | Neomante | 946 | Tramo | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2019003210 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-12 15:04 | 2019-11-13 18:21 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  | Se investiga | 0 | 0 | 0
854 | 947 | 947DF | Neomante | 947 | Tramo | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2019003210 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-12 15:04 | 2019-11-13 18:21 |  |  |  | DF | 27.2833 | 1 | 0 | 0 | . |  | Se investiga | 0 | 0 | 0
571 | 646 | 646DP | Neomante | 646 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019080205 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-13 08:20 | 2019-11-13 17:34 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados a través del circuito LT 110 kV Agua Santa - Miraflores N°3 en Servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DP | Neomante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019077899 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-13 08:50 | 2019-11-13 19:08 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion de LT 110 kV Ovalle - El Peñón CTO2, para eliminar puntos con temperatura. Se requiere bloqueo de Reconexión del 52H1 en S/E El Peñón y precaución del 52H2 en S/E Ovalle. La carga normal del circuito N°2 sera soportada por el Circuito N°1. La carga de SE Punitaqui en 110 kV Sera transferida hacia el nodo Choapa |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019079845 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-13 09:18 | 2019-11-13 18:27 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de franja. |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DP | Neomante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019077901 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 08:25 | 2019-11-14 16:58 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion de LT 110 kV Ovalle - El Peñón CTO2, para eliminar puntos con temperatura. Se requiere bloqueo de Reconexión del 52H1 en S/E El Peñón y precaución del 52H2 en S/E Ovalle. La carga normal del circuito N°2 sera soportada por el Circuito N°1. La carga de SE Punitaqui en 110 kV Sera transferida hacia el nodo Choapa |  |  | 0 | 0 | 1
571 | 646 | 646DP | Neomante | 646 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019080211 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 08:55 | 2019-11-14 17:23 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Los consumos serán respaldados a través del circuito LT 110 kV Agua Santa - Miraflores N°3 en Servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081222 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 08:55 | 2019-11-14 09:52 |  |  |  | DP | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT Las Vegas - FFCC Andes Cto. N°2 con la finalidad de realizar maniobras de cierre del desconectador 44kV de línea |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081222 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 08:55 | 2019-11-14 09:52 |  |  |  | DP | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT Las Vegas - FFCC Andes Cto. N°2 con la finalidad de realizar maniobras de cierre del desconectador 44kV de línea |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081222 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 08:55 | 2019-11-14 09:52 |  |  |  | DP | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT Las Vegas - FFCC Andes Cto. N°2 con la finalidad de realizar maniobras de cierre del desconectador 44kV de línea |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081222 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 08:55 | 2019-11-14 09:52 |  |  |  | DP | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT Las Vegas - FFCC Andes Cto. N°2 con la finalidad de realizar maniobras de cierre del desconectador 44kV de línea |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081222 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 08:55 | 2019-11-14 09:52 |  |  |  | DP | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT Las Vegas - FFCC Andes Cto. N°2 con la finalidad de realizar maniobras de cierre del desconectador 44kV de línea |  |  | 0 | 0 | 1
354 | 403 | 403DP | Neomante | 403 | Tramo | LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080603 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 09:37 | 2019-11-14 18:51 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunillas: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones del los paños J5 y J6. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Charrúa-Lagunillas, C1 o Barra 220 kV, Sección 2-Lagunillas. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunillas, 50BF-52J5 y 50BF-52J6 Bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DF | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019082438 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-14 09:58 | 2019-11-14 18:13 |  |  |  | DF | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo de línea por poda de emergencia, la Línea 66 KV Nancagua - Paniahue se encuentra normalmente energizada en vacío. |  |  | 0 | 1 | 0
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081219 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 10:14 | 2019-11-14 10:45 |  | 2019-11-14 10:14 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT Las Vegas - FFCC Andes Cto. N°1 con la finalidad de realizar maniobras de apertura del desconectador 44kV de línea |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081219 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 10:14 | 2019-11-14 10:45 |  | 2019-11-14 10:14 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT Las Vegas - FFCC Andes Cto. N°1 con la finalidad de realizar maniobras de apertura del desconectador 44kV de línea |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081219 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 10:14 | 2019-11-14 10:45 |  | 2019-11-14 10:14 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT Las Vegas - FFCC Andes Cto. N°1 con la finalidad de realizar maniobras de apertura del desconectador 44kV de línea |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081219 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 10:14 | 2019-11-14 10:45 |  |  |  | DP | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT Las Vegas - FFCC Andes Cto. N°1 con la finalidad de realizar maniobras de apertura del desconectador 44kV de línea |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081219 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 10:14 | 2019-11-14 10:45 |  |  |  | DP | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT Las Vegas - FFCC Andes Cto. N°1 con la finalidad de realizar maniobras de apertura del desconectador 44kV de línea |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081238 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 10:14 | 2019-11-14 18:35 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Esta desconexión está asociada a las desconexiones según CEN 2019080649 y 2019080661 |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081238 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 10:14 | 2019-11-14 18:35 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Esta desconexión está asociada a las desconexiones según CEN 2019080649 y 2019080661 |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081238 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 10:14 | 2019-11-14 18:35 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Esta desconexión está asociada a las desconexiones según CEN 2019080649 y 2019080661 |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 17:15 | 2019-11-14 18:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT Las Vegas - FFCC Andes Cto. N°1 con la finalidad de realizar maniobras de cierre del desconectador 44kV de línea |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 17:15 | 2019-11-14 18:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT Las Vegas - FFCC Andes Cto. N°1 con la finalidad de realizar maniobras de cierre del desconectador 44kV de línea |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 17:15 | 2019-11-14 18:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT Las Vegas - FFCC Andes Cto. N°1 con la finalidad de realizar maniobras de cierre del desconectador 44kV de línea |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 17:15 | 2019-11-14 18:35 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT Las Vegas - FFCC Andes Cto. N°1 con la finalidad de realizar maniobras de cierre del desconectador 44kV de línea |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081298 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-14 17:15 | 2019-11-14 18:35 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT Las Vegas - FFCC Andes Cto. N°1 con la finalidad de realizar maniobras de cierre del desconectador 44kV de línea |  |  | 0 | 0 | 1
1315 | 2992 | 2992DF | Neomante | 2992 | Tramo | EL COBRE - GABY 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | Informe Fallas | 2019003235 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-14 19:17 | 2019-11-15 19:47 |  |  |  | DF | 24.5 | 1 | 0 | 0 | Se realizaba Trabajos en circuitos de control por la validación de señales estado y medidas SCADA Remplazo sistema control local PACIS según SI N°2019077263 |  | Falla durante la realización de trabajos en sistema de control en Sub estación El Cobre | 0 | 0 | 0
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019082811 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-15 04:49 | 2019-11-15 08:47 |  |  |  | DF | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Punto con temperatura Prioridad 1, en estr. 237 de tramo de Línea Bajo Melipilla-El Maitén, estr. en común con tramo de Línea El Paico-El Maitén. Se realizará microcorte a SS.EE El Monte y El Paico tanto para maniobras de transferencia y normalización por respaldo de éstos consumos desde S/E Paine. |  |  | 0 | 1 | 0
147 | 156 | 156DF | Neomante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019082840 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-15 10:26 | 2019-11-15 13:45 |  |  |  | DF | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DP | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019079991 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-15 12:52 | 2019-11-15 17:51 |  |  |  | DP | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Ohiggins Abierto 52J5 S/E Ohiggins Abierto y a disposicion 89J5-2 S/E Ohiggins Abierto 89J5-3 S/E Puri Abierto 52J1 |  |  | 0 | 0 | 1
354 | 403 | 403DF | Neomante | 403 | Tramo | LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003247 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-15 16:27 | 2019-11-15 16:46 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Línea se encontraba radial desde S/E Lagunillas, se efectuaban trabajos en Lagunillas y en Bocamina | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
395 | 446 | 446DP | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019079938 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-16 06:19 | 2019-11-16 16:26 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Para la ejecución de estos trabajos se requiere la desconexión de la linea 66kV Malloa - Quinta de Tilcoco, para lo cual los consumos de S/E Quinta de Tilcoco serán respaldados por otras instalaciones a través de redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
311 | 354 | 354DP | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080833 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-16 07:51 | 2019-11-16 08:47 |  | 2019-11-16 08:04 |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de aislación e instalación de dispositivos contra aves.- Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 066kV Pullinque-Los Lagos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación Pullinque: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en las mismas estructuras a intervenir o en las estructuras adyacentes |  |  | 0 | 0 | 1
312 | 355 | 355DP | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080833 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-16 07:51 | 2019-11-16 08:47 |  | 2019-11-16 08:04 |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de aislación e instalación de dispositivos contra aves.- Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 066kV Pullinque-Los Lagos, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación Pullinque: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en las mismas estructuras a intervenir o en las estructuras adyacentes |  |  | 0 | 0 | 1
311 | 354 | 354DP | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080840 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-16 08:04 | 2019-11-16 13:47 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pullinque: Medidas de aislación, reapriete de conexiones y pruebas de control en normal-Intermedio-Transferido asociado al paño B3, se requiere de paño acoplador BR para los trabajos. Implementación de sincronización vía remota. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 066 kV Pullinque - Los Lagos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: Se requiere prueba experimental para verificar implementación del sincronizador del paño 52B3 al momento de dar orden de cierre remoto. |  |  | 0 | 0 | 1
312 | 355 | 355DP | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080840 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-16 08:04 | 2019-11-16 13:47 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pullinque: Medidas de aislación, reapriete de conexiones y pruebas de control en normal-Intermedio-Transferido asociado al paño B3, se requiere de paño acoplador BR para los trabajos. Implementación de sincronización vía remota. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 066 kV Pullinque - Los Lagos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.- Observación: Se requiere prueba experimental para verificar implementación del sincronizador del paño 52B3 al momento de dar orden de cierre remoto. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DF | Neomante | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Informe Fallas | 2019003256 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-16 14:00 | 2019-11-16 18:01 |  |  |  | DF | 4.0167 | 1 | 0 | 0 | ESTA FALLA NO PROVOCO AFECTACIÓN DE CARGA. ESTO DEBIDO A QUE ACTUO DEBIDAMENTE EL RIDE-THRU DE LOS MOLINOS DE LAS 3 LINEAS DE MOLIENDA |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 0 | 0 | 0
289 | 325 | 325DP | Neomante | 325 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080459 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 00:43 | 2019-11-17 08:21 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente, limpieza de aislación a los equipos de los paños A3 y AR. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección B-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación San Vicente, Instalar equipos de puesta tierra entre TCA3 y Barra A de 154KV; entre TCA3 y 89A3-2; entre 89A3-1 y CAA3; entre 89AR-A y 52AR; entre 89AR-B y 52AR en bajada a CAA3; entre 89A3-1 y 52A3; entre 89A3-2 y 52A3. |  |  | 0 | 0 | 1
437 | 496 | 496DP | Neomante | 496 | Tramo | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019076755 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 05:50 | 2019-11-17 18:08 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución para realizar actividades de mantenimiento preventivo. Sin perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
436 | 495 | 495DP | Neomante | 495 | Tramo | LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019076764 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 05:50 | 2019-11-17 18:08 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución para realizar actividades de mantenimiento preventivo. Sin perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
208 | 230 | 230DP | Neomante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080700 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:11 | 2019-11-17 16:16 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos de mantenimiento para reparar anormalidades de puntos calientes. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
209 | 231 | 231DP | Neomante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080700 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:11 | 2019-11-17 16:16 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos de mantenimiento para reparar anormalidades de puntos calientes. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
210 | 232 | 232DP | Neomante | 232 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080700 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:11 | 2019-11-17 16:16 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos de mantenimiento para reparar anormalidades de puntos calientes. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
211 | 233 | 233DP | Neomante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080700 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:11 | 2019-11-17 16:16 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos de mantenimiento para reparar anormalidades de puntos calientes. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
328 | 375 | 375DP | Neomante | 375 | Tramo | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080700 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:11 | 2019-11-17 16:16 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos de mantenimiento para reparar anormalidades de puntos calientes. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
907 | 1032 | 1032DP | Neomante | 1032 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080700 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:11 | 2019-11-17 16:16 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos de mantenimiento para reparar anormalidades de puntos calientes. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
870 | 973 | 973DP | Neomante | 973 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080700 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:11 | 2019-11-17 16:16 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos de mantenimiento para reparar anormalidades de puntos calientes. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019079002 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:12 | 2019-11-17 19:59 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | -Se solicitará a Transelec la desconexión de la barra de transferencia N2 de 500 kV de SE Ancoa por trabajos en desconectador 89K5-3 de SE Ancoa. - Para los trabajos en el desconectador 89K5-T de SE Ancoa, este será reemplazado por tierras provisionales. Estas tierras provisionales solo podrán ser retiradas cuando se vuelva a cerrar el 89K5-T. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082638 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:37 | 2019-11-17 18:41 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo Indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión , Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del Jefe de Faena: Delimitar Zona de Trabajo.- Instalación de Tierras provisionales de Bloqueo.- El aviso se ingresa por el tramo de línea 66 kV San Javier-Nirivilo, ya que la línea San Javier-Constitución no está en infotecnia. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4888 | 4888DP | Neomante | 4888 | Tramo | NIRIVILO - CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082641 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:37 | 2019-11-17 18:41 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del Jefe de Faena: Delimitar Zona de Trabajo.- Instalación de Tierras provisionales de Bloqueo.-El aviso se ingresa por el tramo de línea 66 kV San Javier-Nirivilo, ya que la línea San Javier-Constitución no está en infotecnia. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4889 | 4889DP | Neomante | 4889 | Tramo | CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCIÓN 66KV C1 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082641 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:37 | 2019-11-17 18:41 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del Jefe de Faena: Delimitar Zona de Trabajo.- Instalación de Tierras provisionales de Bloqueo.-El aviso se ingresa por el tramo de línea 66 kV San Javier-Nirivilo, ya que la línea San Javier-Constitución no está en infotecnia. |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | 1506 | 1506DP | Neomante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019082641 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:37 | 2019-11-17 18:41 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueo del Jefe de Faena: Delimitar Zona de Trabajo.- Instalación de Tierras provisionales de Bloqueo.-El aviso se ingresa por el tramo de línea 66 kV San Javier-Nirivilo, ya que la línea San Javier-Constitución no está en infotecnia. |  |  | 0 | 0 | 1
37 | 36 | 36DP | Neomante | 36 | Tramo | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019067156 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:44 | 2019-11-17 20:46 |  |  |  | DP | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado en subestación Bucalemu. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019078679 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:54 | 2019-11-17 14:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
50 | 49 | 49DP | Neomante | 49 | Tramo | CHARRUA - ENLACE 66KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019078553 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:55 | 2019-11-17 18:08 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec para realizar mantenimiento y medidas eléctricas a TCB1 y 52B1. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071638 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:55 | 2019-11-17 18:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | El aviso se ingresa por el tramo de linea 66 kV San Javier- Nirivilo, línea 66 kV San Javier-Constitucion no esta en infotecnia El cliente informa no tener consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4888 | 4888DP | Neomante | 4888 | Tramo | NIRIVILO - CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071639 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:55 | 2019-11-17 18:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | El aviso se ingreso por el tramo de línea 66 kV Nirivilo-Constitución, línea 66 kv San Javier-Constitución no esta en infotecnia. Cliente informa no tener consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4889 | 4889DP | Neomante | 4889 | Tramo | CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCIÓN 66KV C1 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071639 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:55 | 2019-11-17 18:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | El aviso se ingreso por el tramo de línea 66 kV Nirivilo-Constitución, línea 66 kv San Javier-Constitución no esta en infotecnia. Cliente informa no tener consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | 1506 | 1506DP | Neomante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071639 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:55 | 2019-11-17 18:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | El aviso se ingreso por el tramo de línea 66 kV Nirivilo-Constitución, línea 66 kv San Javier-Constitución no esta en infotecnia. Cliente informa no tener consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
1183 | 1669 | 1669DP | Neomante | 1669 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019081996 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 07:57 | 2019-11-18 03:30 |  |  |  | DP | 19.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Montaje de Equipos AT, S/E Pan de Azucar : 1.- Reemplazo de 3 Transformadores de corriente del paño HT1 (3TTCC-HT1) 2.- Pruebas de aislación y hi-pot en la posición definitiva. 3.- Puesta en servicio de nuevos TTCC del paño HT1. 4.- Requiere Sodi a CGE Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Paño Línea LH01, PAZ-Ovalle o Tr. Trifásico 04, 220/110kV-P. Azúcar o Paño Transformación HT04-P. Azúcar o L 110kV Pan de Azúcar-El Peñón, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Puestas a tierras provisionales Instaladas 1.- Instalación de Puestas a Tierras Provisionales, previa detección de Ausencia de Tensión: entre: 89H2-1 y Autotransformador Regulador N°1, en ambos lados de los 3TT/CC HT1 y en Barra de Transferencia 110KV (Total 12 tierras monopolares a instalar) 2.- Delimitación de la Zona de Trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
37 | 36 | 36DP | Neomante | 36 | Tramo | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019082323 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 08:13 | 2019-11-17 20:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda de vegetación bajo franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
526 | 596 | 596DP | Neomante | 596 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080702 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 08:44 | 2019-11-17 18:56 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones 21-21N sistema 1, 2 y 50BF. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF de los paños J4 y J5 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J4 y 52J5. |  |  | 0 | 0 | 1
527 | 597 | 597DP | Neomante | 597 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080702 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 08:44 | 2019-11-17 18:56 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones 21-21N sistema 1, 2 y 50BF. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra 1 de 220 kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF de los paños J4 y J5 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J4 y 52J5. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071642 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 09:22 | 2019-11-17 18:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | El aviso se ingreso por el tramo de línea 66 kv San Javier-Nirivilo, línea 66 kV san Javier-Constitución no esta en infotecnia. Cliente informa no tener consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4888 | 4888DP | Neomante | 4888 | Tramo | NIRIVILO - CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071645 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 09:23 | 2019-11-17 18:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | El aviso se ingreso por el tramo de línea 66 kV Nirivilo-Constitución, línea 66 kV San Javier-Constitución no esta en infotecnia. Nota: Nirivilo es un Arranque. Cliente informa no tener consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4889 | 4889DP | Neomante | 4889 | Tramo | CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCIÓN 66KV C1 [En_Revision] | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071645 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 09:23 | 2019-11-17 18:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | El aviso se ingreso por el tramo de línea 66 kV Nirivilo-Constitución, línea 66 kV San Javier-Constitución no esta en infotecnia. Nota: Nirivilo es un Arranque. Cliente informa no tener consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | 1506 | 1506DP | Neomante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019071645 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 09:23 | 2019-11-17 18:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | El aviso se ingreso por el tramo de línea 66 kV Nirivilo-Constitución, línea 66 kV San Javier-Constitución no esta en infotecnia. Nota: Nirivilo es un Arranque. Cliente informa no tener consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
526 | 596 | 596DP | Neomante | 596 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080696 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 09:23 | 2019-11-17 18:56 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rapel: Mantenimiento programado a equipos primarios del paño de 220 kV J2 -Lo Aguirre 2, incluyendo desconectador hacia la Barra de Transferencia de 220 kV. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protección 21-21N-50BF sistema 2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Rapel: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Rapel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño J2 mientras dure la intervención: A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J2 y 52JR. |  |  | 0 | 0 | 1
527 | 597 | 597DP | Neomante | 597 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019080696 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 09:23 | 2019-11-17 18:56 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rapel: Mantenimiento programado a equipos primarios del paño de 220 kV J2 -Lo Aguirre 2, incluyendo desconectador hacia la Barra de Transferencia de 220 kV. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protección 21-21N-50BF sistema 2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Rapel: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Rapel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño J2 mientras dure la intervención: A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J2 y 52JR. |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019082244 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 09:49 | 2019-11-17 18:58 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019082244 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 09:49 | 2019-11-17 18:58 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019082244 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 09:49 | 2019-11-17 18:58 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019082244 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 09:49 | 2019-11-17 18:58 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019082244 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 09:49 | 2019-11-17 18:58 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019082244 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 09:49 | 2019-11-17 18:58 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019082244 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 09:49 | 2019-11-17 18:58 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019082244 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 09:49 | 2019-11-17 18:58 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019082244 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 09:49 | 2019-11-17 18:58 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1183 | 1669 | 1669DP | Neomante | 1669 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019081988 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 14:16 | 2019-11-18 02:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Preparativos para inyección primaria de corriente, S/E Pan de Azucar : 1.- Desvinculación primaria de los TTCC del paño H1, para prueba de inyección primaria mutua con TT/CC HT1 2.- Conexión de cables de prueba, en TT/CC H1 y TT/CC HT1 3.- Normalización de conexiones primarias de los TT/CC del paño H1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o L 110kV Pan de Azúcar-El Peñón, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Puestas a tierra A instalar Subestación P. Azúcar: 1.- Instalación de Puestas a Tierras Provisionales, previa detección de Ausencia de Tensión: en ambos lados de los 3TT/CC HT1 y en ambos lados de los 3TT/CC H1 (Total 12 tierras monopolares a instalar) 2.- Delimitación de la Zona de Trabajo. |  |  | 0 | 0 | 1
1183 | 1669 | 1669DP | Neomante | 1669 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019081972 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-17 18:16 | 2019-11-18 02:12 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inyecciones Primarias, S/E Pan de Azucar, paño HT1: Proyecto reemplazo de tres (3) transformadores de corriente del paño HT1 (3TTCC-HT1).,- - 1) Pruebas de inyección de corriente mutua entre 3TTCC paño HT1 y 3TTCC Paño H1. - - 2) Cambio de relación de corriente primaria del aporte del paño HT1 a la 87B. - - 3) Inyección de corriente secundaria hacia la protección 87B. - - 4) Verificaciones de medidas de pruebas de inyecciones primaria en IEDs. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2-P. Azúcar o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Puestas a Tierras Instaladas Según AT N° 33901 Verificar Puestas a Tierras Provisionales. Subestación P. Azúcar, 87B1, 110kV Bloqueo a través de switch. Verificar (Bloqueo diferencial) que realizara Transelec mediante PMTDI N°9767, trabajo N° 32996. Subestación P. Azúcar, 87B2, 110kV Bloqueo a través de switch. Verificar (Bloqueo diferencial) que realizara Transelec mediante PMTDI N°9767, trabajo N° 32996. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DF | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Informe Fallas | 2019003264 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-17 20:41 | 2019-11-17 21:15 |  |  |  | DF | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | Apertura del interruptor 52A, presuntamente por cable de control que se encontró suelto dentro del gabinete. | Cable suelto X1-145 de la regleta de control del interruptor 52A. |  | 0 | 0 | 0
995 | 1276 | 1276DF | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Informe Fallas | 2019003263 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-17 21:33 | 2019-11-17 23:20 |  |  |  | DF | 1.7833 | 1 | 0 | 0 | Apertura intempestiva de interruptor de linea 52A por operación de protección en diferencial de linea. | Valores erróneos de corriente en los TC de Linea. |  | 0 | 0 | 0
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081164 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-18 06:50 | 2019-11-18 15:58 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081164 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-18 06:50 | 2019-11-18 15:58 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081164 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-18 06:50 | 2019-11-18 15:58 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081164 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-18 06:50 | 2019-11-18 15:58 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081164 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-18 06:50 | 2019-11-18 15:58 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081164 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-18 06:50 | 2019-11-18 15:58 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Neomante | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019081574 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-18 08:17 | 2019-11-18 19:40 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | En SS/EE K-1 Abierto 52H23; 89H23-1; 89H23-2; 89H23-3 y 89H23-3T En SS/EE 10 Abierto 52H23; 89H23-2; 89H23-3; 89H23-3T Se considera tierras provisionales en ambos extremos de la línea |  |  | 0 | 0 | 1
1512 | 4418 | 4418DP | Neomante | 4418 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019081536 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-18 08:44 | 2019-11-18 18:08 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones. En SE ENCUENTRO: 52J17, 89J17-1 , 89J17-2, 89J17-4, 89J17-3 abiertos y bloqueados, 89J17-3T cerrado y bloqueado. En SE LAGUNAS: 89J8-1, 89J8-3, 89JZ1-1 abiertos y bloqueados. Interruptor 52J8 y el desconectador 89J8-2(2T) a disposición del jefe de faena. Reactor JZ1 quedará disponible para ser conectado a la barra principal 1. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | 524 | 524DP | Neomante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019079287 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-18 11:49 | 2019-11-18 18:16 |  |  |  | DP | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Para normalizar el tramo de línea Guayacán - Pan de Azúcar Circuito N°2, el cual se encuentra indisponible según Informe de Falla N° 2018001795 y de acuerdo a trabajos previos realizados bajo solicitud CEN 2019042692, se realiza reposición de conductor del tramo fallado entre estructuras N°14 a la N°21 (se instala mismo conductor existente Cobre N°2/0) Esta línea no tiene consumos conectados y su condición operacional antes de la falla es energizada en vacío desde S/E Guayacán. Se requiere el bloqueo de reconexión automática del 52B1 en S/E Pan de Azúcar por paralelismo de circuito N°1 Guayacán - Pan de Azúcar (Solicitud CEN 2019079314). Nota: Esta solicitud CEN se ingresa como desconexion debido a que este tramo esta actualmente desconectado y fuera de servicio Al terminar el tendido de todas las fases (duración aproximada de una semana) se energizara en vacío la linea desde S/E Guayacán normalizando esta instalación |  |  | 0 | 0 | 1
463 | 525 | 525DP | Neomante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019079287 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-18 11:49 | 2019-11-18 18:16 |  |  |  | DP | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Para normalizar el tramo de línea Guayacán - Pan de Azúcar Circuito N°2, el cual se encuentra indisponible según Informe de Falla N° 2018001795 y de acuerdo a trabajos previos realizados bajo solicitud CEN 2019042692, se realiza reposición de conductor del tramo fallado entre estructuras N°14 a la N°21 (se instala mismo conductor existente Cobre N°2/0) Esta línea no tiene consumos conectados y su condición operacional antes de la falla es energizada en vacío desde S/E Guayacán. Se requiere el bloqueo de reconexión automática del 52B1 en S/E Pan de Azúcar por paralelismo de circuito N°1 Guayacán - Pan de Azúcar (Solicitud CEN 2019079314). Nota: Esta solicitud CEN se ingresa como desconexion debido a que este tramo esta actualmente desconectado y fuera de servicio Al terminar el tendido de todas las fases (duración aproximada de una semana) se energizara en vacío la linea desde S/E Guayacán normalizando esta instalación |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DP | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019082579 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 05:17 | 2019-11-19 14:17 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con la Solicitud al CEN N°2019082577 en la cual se abre desconectador 89B1 en Linares Norte . |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DP | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019082577 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 05:35 | 2019-11-19 05:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a Luz Linares se envio Sodi N°226/2019 entre las 05:30 y 05:32. Se abrirá Interruptor 52B2 en SE Linares , por apertura de desconectador 89B1 en Tap Off Linares Norte. Se Transfieren las cargas de la SE Villa Alegre y Arranque EFE hacia la SE Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081186 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 06:21 | 2019-11-19 15:03 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081186 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 06:21 | 2019-11-19 15:03 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081186 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 06:21 | 2019-11-19 15:03 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081186 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 06:21 | 2019-11-19 15:03 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081186 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 06:21 | 2019-11-19 15:03 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081186 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 06:21 | 2019-11-19 15:03 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
164 | 175 | 175DF | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003267 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-19 06:39 | 2019-11-19 06:53 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003267 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-19 06:39 | 2019-11-19 06:53 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003267 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-19 06:39 | 2019-11-19 06:53 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003267 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-19 06:39 | 2019-11-19 06:53 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003267 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-19 06:39 | 2019-11-19 06:53 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003267 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-19 06:39 | 2019-11-19 06:53 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019080602 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 07:44 | 2019-11-19 17:54 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por actividades de mantenimiento preventivo. No existe transferencias de cargas asociadas dado que la linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019080602 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 07:44 | 2019-11-19 17:54 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por actividades de mantenimiento preventivo. No existe transferencias de cargas asociadas dado que la linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1512 | 4418 | 4418DP | Neomante | 4418 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019081541 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 08:20 | 2019-11-19 17:56 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones. En SE ENCUENTRO: 52J17, 89J17-1 , 89J17-2, 89J17-4, 89J17-3 abiertos y bloqueados, 89J17-3T cerrado y bloqueado. En SE LAGUNAS: 89J8-1, 89J8-3, 89JZ1-1 abiertos y bloqueados. Interruptor 52J8 y el desconectador 89J8-2(2T) a disposición del jefe de faena. Reactor JZ1 quedará disponible para ser conectado a la barra principal 1. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | 524 | 524DP | Neomante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019079297 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 08:42 | 2019-11-19 21:00 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Para normalizar el tramo de línea Guayacán - Pan de Azúcar Circuito N°2, el cual se encuentra indisponible según Informe de Falla N° 2018001795 y de acuerdo a trabajos previos realizados bajo solicitud CEN 2019042692, se realiza reposición de conductor del tramo fallado entre estructuras N°14 a la N°21 (se instala mismo conductor existente Cobre N°2/0) Esta línea no tiene consumos conectados y su condición operacional antes de la falla es energizada en vacío desde S/E Guayacán. Se requiere el bloqueo de reconexión automática del 52B1 en S/E Pan de Azúcar por paralelismo de circuito N°1 Guayacán - Pan de Azúcar (Solicitud CEN 2019079315). Nota: Esta solicitud CEN se ingresa como desconexion debido a que este tramo esta actualmente desconectado y fuera de servicio Al terminar el tendido de todas las fases (duración aproximada de una semana) se energizara en vacío la linea desde S/E Guayacán normalizando esta instalación |  |  | 0 | 0 | 1
463 | 525 | 525DP | Neomante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019079297 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 08:42 | 2019-11-19 21:00 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Para normalizar el tramo de línea Guayacán - Pan de Azúcar Circuito N°2, el cual se encuentra indisponible según Informe de Falla N° 2018001795 y de acuerdo a trabajos previos realizados bajo solicitud CEN 2019042692, se realiza reposición de conductor del tramo fallado entre estructuras N°14 a la N°21 (se instala mismo conductor existente Cobre N°2/0) Esta línea no tiene consumos conectados y su condición operacional antes de la falla es energizada en vacío desde S/E Guayacán. Se requiere el bloqueo de reconexión automática del 52B1 en S/E Pan de Azúcar por paralelismo de circuito N°1 Guayacán - Pan de Azúcar (Solicitud CEN 2019079315). Nota: Esta solicitud CEN se ingresa como desconexion debido a que este tramo esta actualmente desconectado y fuera de servicio Al terminar el tendido de todas las fases (duración aproximada de una semana) se energizara en vacío la linea desde S/E Guayacán normalizando esta instalación |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Neomante | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019082786 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 08:44 | 2019-11-19 16:57 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Solo se requiere con interruptores abiertos ambos extremos. S/E Chuquicamata: Abierto 52H13 S/E Km6: Abierto 52H13 |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DF | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2019083721 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-19 09:22 | 2019-11-19 10:40 |  |  |  | DF | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Se necesita revisar y hacer pruebas al Transformador de corriente debido a la falla producida el día domingo informado en el informe de falla 2019003263. La cual no nos deja generar a máxima potencia. |  |  | 0 | 1 | 0
1516 | 4424 | 4424DP | Neomante | 4424 | Tramo | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019079116 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 09:53 | 2020-02-19 10:00 |  |  |  | DP | 2208.1167 | 0 | 0 | 0 | (PROYECTO NUP 485). Desconexión del circuito #2 candelaria - P. Negro, De acuerdo a decreto 373, que contempla modificaciones a la subestación candelaria, se requiere desenergizar el circuito numero 2 entre S/E Candelaria y P.Negro. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DF | Neomante | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019083757 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-19 10:25 | 2019-11-19 11:42 |  |  |  | DF | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Puri: Abierto interruptor 52J2. S/E Domeyko: Abierto interruptor 52J3. |  |  | 0 | 1 | 0
1320 | 2999 | 2999DP | Neomante | 2999 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220KV C1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A | Desconexión / Intervención | 2019082360 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-19 16:03 | 2019-11-21 00:28 |  |  |  | DP | 32.4167 | 0 | 0 | 0 | SE Encuentro: - A disposición del jefe de faena 52JR - 89JR-1 - 89JR-2 - 89JR-3 - 89J4-3 - 89J4-1 52J4 - 89J4-2 - 89J4-2T. SE El Tesoro: Abierto y bloqueado 52J1 - 89J1 - 89J1-2. A disposición del jefe de faena: 89J1-1T Cerrado: 52J2; SE Esperanza: Cerrado 52JL2. Una vez finalizados el mantenimiento se conectará línea 220 kV Encuentro - El Tesoro con el paño J4 en SE Encuentro transferido a JR, continuando los trabajos asociados a decreto N°422, documento 2019075989. |  |  | 0 | 0 | 1
138 | 144 | 144DF | Neomante | 144 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003271 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-19 19:09 | 2019-11-19 20:57 |  |  |  | DF | 1.8 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del Interruptor 52B1 de S/E Pan de Azúcar, Afectando los consumos de las SS/EE San Juan y Guayacán. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
137 | 143 | 143DF | Neomante | 143 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003271 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-19 19:09 | 2019-11-19 20:57 |  |  |  | DF | 1.8 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del Interruptor 52B1 de S/E Pan de Azúcar, Afectando los consumos de las SS/EE San Juan y Guayacán. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019081414 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-20 06:02 | 2019-11-20 16:39 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Verificación de alambrado en gabinetes, cajas de conexiones de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081187 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-20 06:35 | 2019-11-20 17:09 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081187 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-20 06:35 | 2019-11-20 17:09 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081187 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-20 06:35 | 2019-11-20 17:09 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081187 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-20 06:35 | 2019-11-20 17:09 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081187 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-20 06:35 | 2019-11-20 17:09 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081187 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-20 06:35 | 2019-11-20 17:09 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Neomante | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019083057 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-20 08:45 | 2019-11-20 17:16 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | S/E Km6 Abierto 52H22; 89H22-1 ;89H22-2; 89H22-3 ;89H22-3T S/E 10 A Abierto 52H22 : 89H22-1; 89H22-3; 89H22-3T Abierto 89H22-2 |  |  | 0 | 0 | 1
1513 | 4419 | 4419DP | Neomante | 4419 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019081560 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-20 09:53 | 2019-11-20 18:42 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones. En SE ENCUENTRO: 52J18, 89J18-1 , 89J18-2, 89J18-4, 89J18-3 abiertos y bloqueados, 89J18-3T cerrado y bloqueado. En SE LAGUNAS: 89J9-1, 89J9-3 abiertos y bloqueados. Interruptor 52J9 y el desconectador 89J9-2(2T) a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019081415 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-21 06:04 | 2019-11-21 17:23 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Verificación de alambrado en gabinetes, cajas de conexiones de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081188 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-21 06:20 | 2019-11-21 16:12 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081188 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-21 06:20 | 2019-11-21 16:12 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081188 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-21 06:20 | 2019-11-21 16:12 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081188 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-21 06:20 | 2019-11-21 16:12 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081188 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-21 06:20 | 2019-11-21 16:12 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019081188 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-21 06:20 | 2019-11-21 16:12 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°2. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N2. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | 2845 | 2845DP | Neomante | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019083059 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-21 07:32 | 2019-11-21 15:02 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | S/E TAMAYA: Abierto 52H3; 89H3-1; 89H3-2; 89H3-3 Cerrado 89H3-3T S/E A: Abierto 52H3; 89H3-1; 89H3-2 ; 89H3-3 Cerrado 89H3-3T |  |  | 0 | 0 | 1
863 | 957 | 957DP | Neomante | 957 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019080559 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-21 08:12 | 2019-11-21 18:39 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea para realizar Mantenimiento en Paño S/E Cordillera y evitar fallas por acumulación de polvo en aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
1376 | 3089 | 3089DP | Neomante | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019079478 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-21 08:25 | 2019-11-21 17:08 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tarapacá: Mantenimiento correctivo Por toma de medida de resistencia de contactos en 52J2, 89J2-2, 89J2-3, TPJ2, TCJ2, PRJ2. Restricciones: L 220kV Tarapacá-Lagunas, C2, Indisponible. Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Lagunas, C2 o Barra 220 kV, Sección 2-Tarapacá. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Tarapacá, Se instalarán tierras provisionales en la conexión superior de los PRJ2; TPJ2. Subestación Tarapacá, Se instalarán tierras provisionales en 89J2-3 lado barra de transferencia. Subestación Tarapacá, Se instalarán tierras provisionales en ambos lados 52J2. Subestación Tarapacá, Se instalarán tierras provisionales en 89J2-2 lado Línea. Subestación Tarapacá, ITE del TPJ2 Abierto. Subestación Tarapacá, Se instalarán tierras provisionales en ambos lados TCJ2. |  |  | 0 | 0 | 1
1318 | 2995 | 2995DP | Neomante | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019081721 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-21 09:26 | 2019-11-21 19:47 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas en S/E Encuentro 220 kV. Interruptor 52J9 , con reconexion deshabilitada y abierto; Desconectador 89J9-1, abierto y bloqueado; Desconectador 89J9-2, abierto y bloqueado; Desconectador 89J9-3, abierto y bloqueado; Desconectador 89J9-2T , cerrado y bloqueado. En S/E Collahuasi 220 kV. Se requiere : Interruptor 52J4, con reconexion deshabilitada y abierto; Desconectador 89J4-1, abierto y bloqueado; Desconectador 89J4-2, abierto y bloqueado; Desconectador 89J4-3, Abierto y bloqueado ; Desconectador 89J4-3T, Cerrado y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | 3033 | 3033DP | Neomante | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083157 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-21 11:34 | 2019-11-21 19:15 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Restitución de puentes de derivación en torre 19A para futura puesta en servicio de normalización SE María Elena. (Solicitado por Saesa) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Crucero, L2 y L 220kV María Elena-Lagunas, L2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Crucero, Estructura E19, L220kV Cru-María Elenena L2 Bloqueo Jefe de Faena. Medición de ausencia de tensión e Instalación de tierras provisionales Una tierra por fase Subestación Ma. Elena, Estructura 20, L220kV Lag-María Elenena L2 Bloqueo Jefe de Faena. Medición de ausencia de tensión e Instalación de tierras provisionales Una tierra por fase Subestación Ma. Elena, Vano E19A a ML SE María Elena Bloqueo Jefe de Faena, Medición de ausencia de tensión e Instalación de tierras provisionales Una tierra por fase |  |  | 0 | 0 | 1
1342 | 3034 | 3034DP | Neomante | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083157 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-21 11:34 | 2019-11-21 19:15 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Restitución de puentes de derivación en torre 19A para futura puesta en servicio de normalización SE María Elena. (Solicitado por Saesa) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Crucero, L2 y L 220kV María Elena-Lagunas, L2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Crucero, Estructura E19, L220kV Cru-María Elenena L2 Bloqueo Jefe de Faena. Medición de ausencia de tensión e Instalación de tierras provisionales Una tierra por fase Subestación Ma. Elena, Estructura 20, L220kV Lag-María Elenena L2 Bloqueo Jefe de Faena. Medición de ausencia de tensión e Instalación de tierras provisionales Una tierra por fase Subestación Ma. Elena, Vano E19A a ML SE María Elena Bloqueo Jefe de Faena, Medición de ausencia de tensión e Instalación de tierras provisionales Una tierra por fase |  |  | 0 | 0 | 1
1597 | 4771 | 4771DP | Neomante | 4771 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083158 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-21 11:34 | 2019-11-21 19:15 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Restitución de puentes de derivación en torre 19A para futura puesta en servicio de normalización SE María Elena. (Solicitado por Saesa) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Crucero, L2 y L 220kV María Elena-Lagunas, L2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Crucero, Estructura E19, L220kV Cru-María Elenena L2 Bloqueo Jefe de Faena. Medición de ausencia de tensión e Instalación de tierras provisionales Una tierra por fase Subestación Ma. Elena, Estructura 20, L220kV Lag-María Elenena L2 Bloqueo Jefe de Faena. Medición de ausencia de tensión e Instalación de tierras provisionales Una tierra por fase Subestación Ma. Elena, Vano E19A a ML SE María Elena Bloqueo Jefe de Faena, Medición de ausencia de tensión e Instalación de tierras provisionales Una tierra por fase |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019084746 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-21 13:37 | 2019-11-22 12:22 |  |  |  | DF | 22.75 | 0 | 0 | 0 | Las cargas tomadas de este circuito quedaran alimentadas de Línea 220 KV Tramo S/E Los Maquis-S/E Cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
507 | 575 | 575DP | Neomante | 575 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019081397 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-22 01:50 | 2019-11-22 04:46 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cautín: Medida de penetración de contactos a desconectadores 89J4-2 , 89J4-3 y 89J4-T Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cautín. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajo por instalación y retiro de los bloqueos del jefe de faena. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación Cautín: Instalar Equipos de Puesta a Tierra entre 52J4 y 89J4-2 - Subestación Cautín: Instalar Equipos de Puesta a Tierra entre 89J4-2 y 89J4-3 - Subestación Cautín, Instalar Equipos de Puesta a Tierra entre 89J4-3 y Barra Transferencia - Subestación Cautín, Instalar Equipos de Puesta a Tierra en 89J4-T, este bloqueo reemplaza al 89J4-T cerrado, para poder ser intervenido. |  |  | 0 | 0 | 1
580 | 655 | 655DP | Neomante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019082978 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-22 07:48 | 2019-11-22 16:02 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras preliminares para la apertura y cierre del desconectador 66kV seccionador nuevo (89B6-1) de la LT Laguna Verde - Tap Algarrobo Cto. N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
578 | 653 | 653DP | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019082979 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-22 07:49 | 2019-11-22 16:02 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E Quintay, S/E Algarrobo Norte y Litoral quedarán energizado desde S/E Laguna Verde. Los consumos de la S/E Casablanca y S/E San Sebastian quedarán energizado desde la S/E San Antonio |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019082979 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-22 07:49 | 2019-11-22 16:02 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E Quintay, S/E Algarrobo Norte y Litoral quedarán energizado desde S/E Laguna Verde. Los consumos de la S/E Casablanca y S/E San Sebastian quedarán energizado desde la S/E San Antonio |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019082979 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-22 07:49 | 2019-11-22 16:02 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E Quintay, S/E Algarrobo Norte y Litoral quedarán energizado desde S/E Laguna Verde. Los consumos de la S/E Casablanca y S/E San Sebastian quedarán energizado desde la S/E San Antonio |  |  | 0 | 0 | 1
851 | 943 | 943DP | Neomante | 943 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019080561 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-22 08:06 | 2019-11-22 19:00 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea para realizar Mantenimiento en Paño S/E Cordillera y evitar fallas por acumulación de polvo en aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Neomante | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019079464 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-22 08:11 | 2019-11-22 12:45 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tarapacá: MCC Por toma de medida de resistencia de contactos en 52J1, 89J1-2, 89J1-3, TPJ1, TCJ1, PRJ1. Restricciones: L 220kV Tarapacá-Lagunas, C1, Indisponible. Barra Transferencia 220 kV-Tarapacá, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Lagunas, C1 o Barra 220 kV, Sección 1-Tarapacá. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Tarapacá,Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del 52J1. Subestación Tarapacá, Se instalarán tierras provisionales en 89J1-2 lado línea y Barra Transferencia. Subestación Tarapacá,Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del TCJ1. Subestación Tarapacá, Se instalarán tierras provisionales en la conexión superior del TPJ1, PRJ1. Subestación Tarapacá, ITE del TPJ1 en posición Off. |  |  | 0 | 0 | 1
1512 | 4418 | 4418DP | Neomante | 4418 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019081569 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-22 08:39 | 2019-11-22 18:35 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | condiciones en SE Lagunas: 52JZ1, 89JZ1-1 a disposicion jefe de faena. Desconectadores 89J8-1, 89J8-2, 89J8-3 , 89JZ1-2 abiertos y bloqueados. Interruptor 52J8 abierto y bloqueado. 89J8-2T cerrado y bloqueado. SE ENCUENTRO: 52J17, 89J17-1,89J17-2,89J17-3, 89J17-4 abiertos y bloqueados. desconectador 89J17-3T cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | 3033 | 3033DP | Neomante | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083155 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-22 09:10 | 2019-11-22 18:05 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reposición de puentes en estructura 93 por proyecto María Elena. (Solicitado por Saesa) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Lagunas, L2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ma. Elena, Estructura 94 Bloqueo Jefe de Faena, Verificación de ausencia de tensión e Instalación de tierras provisionales en conductores Una tierra por fase Subestación Ma. Elena, Estructura 92 Bloqueo Jefe de Faena, Verificación de ausencia de tensión e Instalación de tierras provisionales en conductores Una tierra por fase |  |  | 0 | 0 | 1
1342 | 3034 | 3034DP | Neomante | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083155 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-22 09:10 | 2019-11-22 18:05 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reposición de puentes en estructura 93 por proyecto María Elena. (Solicitado por Saesa) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Lagunas, L2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ma. Elena, Estructura 94 Bloqueo Jefe de Faena, Verificación de ausencia de tensión e Instalación de tierras provisionales en conductores Una tierra por fase Subestación Ma. Elena, Estructura 92 Bloqueo Jefe de Faena, Verificación de ausencia de tensión e Instalación de tierras provisionales en conductores Una tierra por fase |  |  | 0 | 0 | 1
1270 | 2925 | 2925DP | Neomante | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083865 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-22 09:45 | 2019-11-22 11:52 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Atacama: Investigación de anormalidad de falla de circuito de disparo fase C paño J8. Restricciones: L 220kV Atacama-Miraje, C2: Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ08, ATA-Miraje 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Atacama, Bloqueos de Trip F50BF. |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | 4001 | 4001DF | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Informe Fallas | 2019003281 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-22 10:48 | 2019-11-22 10:58 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | sin observaciones. |  | Error en lógica de bloqueo de protección L90 S2, de LT 500 KV Los Changos - Cumbre. | 0 | 0 | 0
1279 | 2940 | 2940DP | Neomante | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019082734 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-22 11:47 | 2019-11-22 14:45 |  |  |  | DP | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | SE Chacaya : Abierto y bloqueado 52J3 SE Chacaya : Abierto y bloqueado 89J3-1 SE Chacaya : Abierto y Bloqueado 89J3-3 SE Chacaya : A disposición del jefe de faena 89J3-2 SE Crucero : Abierto y bloqueado 52J6 SE Crucero : Abierto y bloqueado 89J6-1 SE Crucero : Abierto y bloqueado 89J6-2 SE Crucero . Cerrado y bloqueado 89J6-2T SE Crucero : Abierto y bloqueado 89J6-3 |  |  | 0 | 0 | 1
366 | 415 | 415DF | Neomante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085232 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-23 06:09 | 2019-11-23 20:23 |  |  |  | DF | 14.2333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019082554 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-23 06:56 | 2019-11-23 19:33 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se coordina maniobras de desconexión y normalización con Celeo Redes de interruptor 52H2. A su vez se coordina con ENEL y KDM el requerimiento de energizar S/E Batuco y S/E Punta Peuco por el arranque N°2 durante los trabajos. Solicitud corresponde a trabajos previos a NUP 341 Proyecto S/E Libertadores |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019082554 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-23 06:56 | 2019-11-23 19:33 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se coordina maniobras de desconexión y normalización con Celeo Redes de interruptor 52H2. A su vez se coordina con ENEL y KDM el requerimiento de energizar S/E Batuco y S/E Punta Peuco por el arranque N°2 durante los trabajos. Solicitud corresponde a trabajos previos a NUP 341 Proyecto S/E Libertadores |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019082554 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-23 06:56 | 2019-11-23 19:33 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se coordina maniobras de desconexión y normalización con Celeo Redes de interruptor 52H2. A su vez se coordina con ENEL y KDM el requerimiento de energizar S/E Batuco y S/E Punta Peuco por el arranque N°2 durante los trabajos. Solicitud corresponde a trabajos previos a NUP 341 Proyecto S/E Libertadores |  |  | 0 | 0 | 1
339 | 387 | 387DF | Neomante | 387 | Tramo | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003285 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-23 07:22 | 2019-11-23 08:43 |  |  |  | DF | 1.35 | 1 | 0 | 0 | Apertura en Extremo San Vicente | Opera por acción de protecciones: 21/21N Fase-A a tierra. |  | 0 | 0 | 0
427 | 486 | 486DP | Neomante | 486 | Tramo | EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019078370 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 04:32 | 2019-11-24 18:29 |  |  |  | DP | 13.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizara traspaso de carga con microcorte menor a tres minutos de SE El Paico y SE El Monte desde el 52B1 de Bajo Melipilla a 52B3 de SE Paine. Los microcortes se realizaran el 24-11-2019 05:00 Horas y normalización 25-11-2019 a 05:00 horas aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019082002 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 05:46 | 2019-11-24 21:00 |  |  |  | DP | 15.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea por reemplazo de 3 fases (entre DD.CC 89B3 Tap Graneros hasta DD.CC 89BT de S/E Graneros). Retirar portal de enmalle existente (entre estructura R-12 y Tap Graneros). Instalación de ferretería en estructura portal de anclaje en patio de Tap Graneros (entre 89B3 y cerco perimetral). |  |  | 0 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019082002 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 05:46 | 2019-11-24 21:00 |  |  |  | DP | 15.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea por reemplazo de 3 fases (entre DD.CC 89B3 Tap Graneros hasta DD.CC 89BT de S/E Graneros). Retirar portal de enmalle existente (entre estructura R-12 y Tap Graneros). Instalación de ferretería en estructura portal de anclaje en patio de Tap Graneros (entre 89B3 y cerco perimetral). |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019082002 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 05:46 | 2019-11-24 21:00 |  |  |  | DP | 15.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea por reemplazo de 3 fases (entre DD.CC 89B3 Tap Graneros hasta DD.CC 89BT de S/E Graneros). Retirar portal de enmalle existente (entre estructura R-12 y Tap Graneros). Instalación de ferretería en estructura portal de anclaje en patio de Tap Graneros (entre 89B3 y cerco perimetral). |  |  | 0 | 0 | 1
224 | 247 | 247DP | Neomante | 247 | Tramo | TAP GRANEROS - TAP GRANEROS (EFE) 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019082072 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 05:46 | 2019-11-24 21:00 |  |  |  | DP | 15.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Tap por reemplazo de 3 fases (entre DD.CC 89B3 Tap Graneros hasta DD.CC 89BT de S/E Graneros). Retirar portal de enmalle existente (entre estructura R-12 y Tap Graneros). Instalación de ferretería en estructura portal de anclaje en patio de Tap Graneros (entre 89B3 y cerco perimetral). |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Neomante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019084554 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 06:04 | 2019-11-24 16:58 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
677 | 757 | 757DP | Neomante | 757 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019084554 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 06:04 | 2019-11-24 16:58 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Neomante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019084554 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 06:04 | 2019-11-24 16:58 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Neomante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019084554 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 06:04 | 2019-11-24 16:58 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
680 | 760 | 760DP | Neomante | 760 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019084554 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 06:04 | 2019-11-24 16:58 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
681 | 761 | 761DP | Neomante | 761 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019084554 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 06:04 | 2019-11-24 16:58 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
682 | 762 | 762DP | Neomante | 762 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019084554 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 06:04 | 2019-11-24 16:58 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019084554 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 06:04 | 2019-11-24 16:58 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Neomante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019084554 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 06:04 | 2019-11-24 16:58 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
902 | 1026 | 1026DP | Neomante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019084431 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 07:06 | 2019-11-24 10:38 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos por mantenimiento correctivo linea. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019083392 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 07:18 | 2019-11-24 17:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de estos trabajos se requiere a desconexión de la LT Rancagua - Mostazal, los consumos de SE Mostazal serán transferidos a al paño B2 S/E Paine, en tanto los consumos de S/E Graneros serán transferidos por redes MT a otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019083392 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 07:18 | 2019-11-24 17:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de estos trabajos se requiere a desconexión de la LT Rancagua - Mostazal, los consumos de SE Mostazal serán transferidos a al paño B2 S/E Paine, en tanto los consumos de S/E Graneros serán transferidos por redes MT a otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019083392 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 07:18 | 2019-11-24 17:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de estos trabajos se requiere a desconexión de la LT Rancagua - Mostazal, los consumos de SE Mostazal serán transferidos a al paño B2 S/E Paine, en tanto los consumos de S/E Graneros serán transferidos por redes MT a otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1012 | 1336 | 1336DP | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083133 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 07:41 | 2019-11-24 14:58 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en la estructura a intervenir y en las estructuras adyacentes. Cliente CGE informa no tener consumos regulados afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DP | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019083133 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-24 07:41 | 2019-11-24 14:58 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en la estructura a intervenir y en las estructuras adyacentes. Cliente CGE informa no tener consumos regulados afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2019003290 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-24 09:44 | 2019-11-24 09:44 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B3 de S/E Loncoche sin consumos afectados. Observación: Al momento de ocurrida la perturbación la línea Temuco - Loncoche N°2 se encontraba energizada radial desde S/E Loncoche relacionado a solicitudes N°2019084103 y N°2019084610. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2019003290 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-24 09:44 | 2019-11-24 09:44 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B3 de S/E Loncoche sin consumos afectados. Observación: Al momento de ocurrida la perturbación la línea Temuco - Loncoche N°2 se encontraba energizada radial desde S/E Loncoche relacionado a solicitudes N°2019084103 y N°2019084610. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2019003290 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-24 09:44 | 2019-11-24 09:44 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B3 de S/E Loncoche sin consumos afectados. Observación: Al momento de ocurrida la perturbación la línea Temuco - Loncoche N°2 se encontraba energizada radial desde S/E Loncoche relacionado a solicitudes N°2019084103 y N°2019084610. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2019003290 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-24 09:44 | 2019-11-24 09:44 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B3 de S/E Loncoche sin consumos afectados. Observación: Al momento de ocurrida la perturbación la línea Temuco - Loncoche N°2 se encontraba energizada radial desde S/E Loncoche relacionado a solicitudes N°2019084103 y N°2019084610. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
366 | 415 | 415DF | Neomante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085404 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-24 12:47 | 2019-11-24 19:17 |  |  |  | DF | 6.5 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2019003294 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-24 12:58 | 2019-11-24 22:27 |  |  |  | DF | 9.4833 | 1 | 0 | 0 | Se requiere despejar la línea de 23 kV Caren Bajo - Melipeuco abriendo desconectadores por el lado de 23 kV y utilizando tierras portátiles para poder nuevamente fijar el cable a su posición en la torre. |  | Daños sobre el amarre preformado que sujeta el conductor de una de las fases de la línea de 23 kV Caren Bajo - Melipeuco que ocasionó que este se soltara acercándolo a la estructura misma de la torre provocando el disparo de protecciones. | 0 | 0 | 0
11 | 11 | 11DF | Neomante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | 2019003296 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-24 17:57 | 2019-11-25 20:06 |  |  |  | DF | 26.15 | 1 | 0 | 0 | -17:57 Hrs. Se produce apertura intempestiva del cto. 1 de 66 kV Pilmaiquen- Osorno, por corte de conductor en fase 1 en estructura 329. |  | Conductor cortado | 0 | 0 | 0
878 | 983 | 983DF | Neomante | 983 | Tramo | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003298 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-25 02:02 | 2019-11-25 17:36 |  |  |  | DF | 15.5667 | 1 | 0 | 0 | 2:02 horas, Arauco BioEnergía confirma que tienen abierto el interruptor de llegada a S/E Cholguán. S/E Charrúa: Interruptor 52B5 - Cholguán queda cerrado y sin protecciones operadas. | Robo de conductor. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019077405 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 04:54 | 2019-12-03 11:36 |  |  |  | DP | 198.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a MNR 1376 |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019077405 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 04:54 | 2019-12-03 11:36 |  |  |  | DP | 198.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a MNR 1376 |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019077405 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 04:54 | 2019-12-03 11:36 |  |  |  | DP | 198.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a MNR 1376 |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019077406 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 04:54 | 2019-12-03 11:46 |  |  |  | DP | 198.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a MNR 1376 |  |  | 0 | 0 | 1
878 | 983 | 983DF | Neomante | 983 | Tramo | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019085438 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-25 06:48 | 2019-11-25 17:36 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación y atención por falla en la línea. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Charrua-Cholguán. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en la misma estructura a intervenir o e estructuras adyacentes. |  |  | 0 | 1 | 0
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 07:46 | 2019-11-25 16:33 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 07:46 | 2019-11-25 16:33 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 07:46 | 2019-11-25 16:33 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 07:46 | 2019-11-25 16:33 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 07:46 | 2019-11-25 16:33 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083276 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 07:46 | 2019-11-25 16:33 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019083235 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 08:21 | 2019-11-25 18:27 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estos trabajos. Esta linea se encuentra energizada en vacío por lo cual no existe transferencias de cargas |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019083495 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 08:30 | 2019-11-25 16:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019083495 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 08:30 | 2019-11-25 16:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019083495 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 08:30 | 2019-11-25 16:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
845 | 936 | 936DP | Neomante | 936 | Tramo | CARDONES - MAGNETITA 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2019077752 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-25 09:00 | 2019-11-25 10:20 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | S/E Cardones: Mantenimiento preventivo en interruptor 52H7 y en transformador de corriente TCH7. |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DF | Neomante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003300 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-25 14:49 | 2019-11-25 19:59 |  |  |  | DF | 5.1667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del interruptor 52H3 de S/E Quillota, asociada a LT 110KV Quillota Quinquimo, afectando los consumos de SS/EE Marbella, Casas Viejas y Cabildo. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
443 | 504 | 504DF | Neomante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085746 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-26 06:33 | 2019-11-26 06:37 |  |  |  | DF | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra coordinado las maniobras con CHILQUINTA, según Sodi N°423. |  |  | 0 | 1 | 0
1457 | 4009 | 4009DF | Neomante | 4009 | Tramo | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085746 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-26 06:33 | 2019-11-26 06:37 |  |  |  | DF | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra coordinado las maniobras con CHILQUINTA, según Sodi N°423. |  |  | 0 | 1 | 0
1456 | 4008 | 4008DF | Neomante | 4008 | Tramo | PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085746 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-11-26 06:33 | 2019-11-26 06:37 |  |  |  | DF | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra coordinado las maniobras con CHILQUINTA, según Sodi N°423. |  |  | 0 | 1 | 0
1451 | 4002 | 4002DP | Neomante | 4002 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019080590 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-26 07:24 | 2019-11-26 11:33 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | No reconectar 52K5, 52K6 Y 52K1Z. Abierto y bloqueado 52K8, 52K9, 52K2Z, 89K9-3 y 89K2Z1 en S/E Los Changos. Cerrado y bloqueado 89K9-4T en S/E Los Changos. No reconectar 52K1,52K2 y 52K1Z. Abierto y bloqueado 52K4, 52K5, 52K2Z, 89K4-3 y 89K2Z-1 en S/E Cumbre. Cerrado y bloqueado 89K4-4T en S/E Cumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003303 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-26 17:39 | 2019-11-26 17:39 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa de 52BR de S/E Loncoche, sin pérdida de consumos. Al momento de la falla se encuentra transferido 52B4 hacia 52BR de S/E Loncoche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1320 | 2999 | 2999DP | Neomante | 2999 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220KV C1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A | Desconexión / Intervención | 2019084542 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-26 21:58 | 2019-11-30 00:32 |  |  |  | DP | 74.5667 | 0 | 0 | 0 | SE Encuentro: - A disposición del jefe de faena 52JR - 89JR-1 - 89JR-2 - 89JR-3 - 89J4-3 - 89J4-1-52J4 - 89J4-2 - 89J4-2T, 89J4-1A, 89J4-1B (Desconectadores 89J4-1A,1B implementados obra por decreto 422). SE El Tesoro: Abierto y bloqueado 52J1 - 89J1, A disposición del jefe de faena: 89J1-1T Cerrado: 52J2; SE Esperanza: Cerrado 52JL2. Una vez finalizados el mantenimiento se conectará línea 220 kV Encuentro - El Tesoro con el paño J4 en SE Encuentro transferido a JR, continuando los trabajos asociados a decreto N°422, documento 2019075989. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083287 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-27 06:27 | 2019-11-27 14:55 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083287 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-27 06:27 | 2019-11-27 14:55 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083287 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-27 06:27 | 2019-11-27 14:55 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083287 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-27 06:27 | 2019-11-27 14:55 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083287 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-27 06:27 | 2019-11-27 14:55 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083287 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-27 06:27 | 2019-11-27 14:55 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1452 | 4003 | 4003DP | Neomante | 4003 | Tramo | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019080609 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-27 07:48 | 2019-11-27 12:15 |  |  |  | DP | 4.45 | 0 | 0 | 0 | Condiciones operacionales requeridas: No reconectar 52K8, 52K9 Y 52K1Z. Abierto y bloqueado 52K11, 52K12, 52K2Z, 89K12-3 y 89K2Z-1 en S/E Nueva Cardones. Cerrado y bloqueado 89K12-4T en S/E Nueva Cardones. No reconectar 52K5,52K6 y 52K4Z, abierto y bloqueado 52K3, 52K2, 52K4Z, 89K3-3 y 89K3Z-1 en S/E Cumbre. Cerrado y bloqueado 89K3-4T en S/E Cumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DP | Neomante | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención | 2019084090 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-27 07:43 | 2019-11-28 15:21 |  |  |  | DP | 31.6333 | 0 | 0 | 0 | S/E Qda Blanca: 52J1 abierto, 89J1 Abierto y aterrizado S/E Collahuasi: 52QB abierto, 89 QB- B2 abierto, 89 QB Abierto y aterrizado. |  |  | 0 | 0 | 1
1530 | 4447 | 4447DP | Neomante | 4447 | Tramo | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2019080708 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-27 08:01 | 2019-11-27 19:08 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abierto y bloqueado el paño J1 de Río Toltén. |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DP | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2019080711 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-27 08:01 | 2019-11-27 19:10 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abierto y bloqueado el paño E1 de Melipeuco. |  |  | 0 | 0 | 1
1192 | 2809 | 2809DP | Neomante | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019085421 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-27 08:10 | 2019-11-28 13:07 |  |  |  | DP | 28.95 | 0 | 0 | 0 | Subestación: “CHUQUICAMATA”: Abiertos 52H14; 89H14-1; 89H14-2; 89H14-3; Cerrado : 89H14-3T Subestación: “A” Abiertos 52H14; 89H14-1; 89H14-2 |  |  | 0 | 0 | 1
504 | 572 | 572DP | Neomante | 572 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019085125 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-27 09:39 | 2019-11-27 13:47 |  |  |  | DP | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Limpieza de aislación a equipos del paño A10. Condiciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 3-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Vicente, Instalar equipo de puesta a tierra entre 89A10-1 y 52A10, Instalar equipo de puesta a tierra entre 52A10 y TCA10; Instalar equipo de puesta a tierra entre Marcvo de Línea paño A10 y Linea Concepción 2 Bloqueo del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DF | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019003313 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-27 10:45 | 2019-11-27 10:53 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Apertura Int 66 KV seccionador de la Línea Cto N°2 | S/E Tap Algarrobo -Apertura Int 66 KV seccionador de la Línea Cto N°2 |  | 0 | 0 | 0
703 | 790 | 790DF | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019003313 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-27 10:45 | 2019-11-27 10:53 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Apertura Int 66 KV seccionador de la Línea Cto N°2 | S/E Tap Algarrobo -Apertura Int 66 KV seccionador de la Línea Cto N°2 |  | 0 | 0 | 0
704 | 791 | 791DF | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019003313 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-27 10:45 | 2019-11-27 10:53 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Apertura Int 66 KV seccionador de la Línea Cto N°2 | S/E Tap Algarrobo -Apertura Int 66 KV seccionador de la Línea Cto N°2 |  | 0 | 0 | 0
706 | 793 | 793DF | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019003313 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-27 10:45 | 2019-11-27 10:53 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Apertura Int 66 KV seccionador de la Línea Cto N°2 | S/E Tap Algarrobo -Apertura Int 66 KV seccionador de la Línea Cto N°2 |  | 0 | 0 | 0
555 | 628 | 628DF | Neomante | 628 | Tramo | TAP LAS PINATAS - TAP EL MANZANO 66KV C1 | LITORAL | Informe Fallas | 2019003332 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-27 10:45 | 2019-11-27 11:00 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | O.A. de LT 66 kV Tap Algarrobo- Las Balandras, producto del lavado de aislacion que se estaba realizando en SE San Jeronimo | O.A. de LT 66 kV Tap Algarrobo- Las Balandras, producto del lavado de aislacion que se estaba realizando en SE San Jeronimo |  | 0 | 0 | 0
556 | 629 | 629DF | Neomante | 629 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL TOTORAL 66KV C1 | LITORAL | Informe Fallas | 2019003332 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-27 10:45 | 2019-11-27 11:00 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | O.A. de LT 66 kV Tap Algarrobo- Las Balandras, producto del lavado de aislacion que se estaba realizando en SE San Jeronimo | O.A. de LT 66 kV Tap Algarrobo- Las Balandras, producto del lavado de aislacion que se estaba realizando en SE San Jeronimo |  | 0 | 0 | 0
557 | 630 | 630DF | Neomante | 630 | Tramo | TAP EL MANZANO - LAS BALANDRAS 66KV C1 | LITORAL | Informe Fallas | 2019003332 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-27 10:45 | 2019-11-27 11:00 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | O.A. de LT 66 kV Tap Algarrobo- Las Balandras, producto del lavado de aislacion que se estaba realizando en SE San Jeronimo | O.A. de LT 66 kV Tap Algarrobo- Las Balandras, producto del lavado de aislacion que se estaba realizando en SE San Jeronimo |  | 0 | 0 | 0
1018 | 1353 | 1353DF | Neomante | 1353 | Tramo | TAP LAS PINATAS - LAS PINATAS 66KV C1 | LITORAL | Informe Fallas | 2019003332 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-27 10:45 | 2019-11-27 11:00 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | O.A. de LT 66 kV Tap Algarrobo- Las Balandras, producto del lavado de aislacion que se estaba realizando en SE San Jeronimo | O.A. de LT 66 kV Tap Algarrobo- Las Balandras, producto del lavado de aislacion que se estaba realizando en SE San Jeronimo |  | 0 | 0 | 0
535 | 607 | 607DF | Neomante | 607 | Tramo | SAN JERONIMO - TAP LAS PINATAS 66KV C1 | LITORAL | Informe Fallas | 2019003332 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-27 10:45 | 2019-11-27 11:00 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | O.A. de LT 66 kV Tap Algarrobo- Las Balandras, producto del lavado de aislacion que se estaba realizando en SE San Jeronimo | O.A. de LT 66 kV Tap Algarrobo- Las Balandras, producto del lavado de aislacion que se estaba realizando en SE San Jeronimo |  | 0 | 0 | 0
541 | 613 | 613DF | Neomante | 613 | Tramo | TAP ALGARROBO - SAN JERONIMO 66KV C1 | LITORAL | Informe Fallas | 2019003332 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-27 10:45 | 2019-11-27 11:00 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | O.A. de LT 66 kV Tap Algarrobo- Las Balandras, producto del lavado de aislacion que se estaba realizando en SE San Jeronimo | O.A. de LT 66 kV Tap Algarrobo- Las Balandras, producto del lavado de aislacion que se estaba realizando en SE San Jeronimo |  | 0 | 0 | 0
90 | 92 | 92DP | Neomante | 92 | Tramo | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019081476 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-27 11:52 | 2019-11-28 13:57 |  |  |  | DP | 26.0833 | 0 | 0 | 0 | -ASOCIADO AL PROYECTO NUP 485 "NORMALIZACIÓN EN S/E CANDELARIA", se requiere Desenergizar el Circuito #1 Candelaria - Minero |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083288 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-28 06:25 | 2019-11-28 14:44 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083288 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-28 06:25 | 2019-11-28 14:44 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083288 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-28 06:25 | 2019-11-28 14:44 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083288 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-28 06:25 | 2019-11-28 14:44 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083288 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-28 06:25 | 2019-11-28 14:44 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019083288 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-28 06:25 | 2019-11-28 14:44 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DP | Neomante | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención | 2019085505 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-28 07:59 | 2019-11-28 15:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Qda Blanca: 52J1 abierto, 89J1 Abierto y aterrizado S/E Collahuasi: 52QB abierto, 89 QB- B2 abierto, 89 QB Abierto y aterrizado. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | 120 | 120DP | Neomante | 120 | Tramo | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019081484 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-28 14:02 | 2019-11-28 18:25 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | -ASOCIADO AL PROYECTO NUP 485 "NORMALIZACIÓN EN S/E CANDELARIA", se requiere Desenergizar el Circuito #2 Candelaria - Minero |  |  | 0 | 0 | 1
658 | 738 | 738DF | Neomante | 738 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003318 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-29 01:41 | 2019-11-29 03:39 |  |  |  | DF | 1.9667 | 1 | 0 | 0 | Verificada la operación automática se procedió a enviar personal a investigar la causa de la falla. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
686 | 767 | 767DF | Neomante | 767 | Tramo | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2019003318 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-29 01:41 | 2019-11-29 03:39 |  |  |  | DF | 1.9667 | 1 | 0 | 0 | Verificada la operación automática se procedió a enviar personal a investigar la causa de la falla. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1318 | 2995 | 2995DP | Neomante | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019086139 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-29 08:21 | 2019-11-29 14:35 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas en S/E Encuentro 220 kV. Interruptor 52J9 , con reconexion deshabilitada y abierto; Desconectador 89J9-1, abierto y bloqueado; Desconectador 89J9-2, abierto y bloqueado; Desconectador 89J9-3, abierto y bloqueado; Desconectador 89J9-2T , cerrado y bloqueado. En S/E Collahuasi 220 kV. Se requiere : Interruptor 52J4, con reconexion deshabilitada y abierto; Desconectador 89J4-1, abierto y bloqueado; Desconectador 89J4-2, abierto y bloqueado; Desconectador 89J4-3, Abierto y bloqueado ; Desconectador 89J4-3T, Cerrado y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
578 | 653 | 653DP | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019085186 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-29 08:27 | 2019-11-29 15:40 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E Quintay, S/E Algarrobo Norte y Litoral quedarán energizado desde S/E Laguna Verde. Los consumos de la S/E Casablanca y S/E San Sebastian quedarán energizado desde la S/E San Antonio |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019085186 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-29 08:27 | 2019-11-29 15:40 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E Quintay, S/E Algarrobo Norte y Litoral quedarán energizado desde S/E Laguna Verde. Los consumos de la S/E Casablanca y S/E San Sebastian quedarán energizado desde la S/E San Antonio |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019085186 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-29 08:27 | 2019-11-29 15:40 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E Quintay, S/E Algarrobo Norte y Litoral quedarán energizado desde S/E Laguna Verde. Los consumos de la S/E Casablanca y S/E San Sebastian quedarán energizado desde la S/E San Antonio |  |  | 0 | 0 | 1
580 | 655 | 655DP | Neomante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019085187 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-29 08:27 | 2019-11-29 15:40 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras preliminares para la apertura y cierre del desconectador 66kV seccionador nuevo (89B6-1) de la LT Laguna Verde - Tap Algarrobo Cto. N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1605 | 4805 | 4805DF | Neomante | 4805 | Tramo | VALDIVIA - LAUREL220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003323 | interno | Curso Forzoso |  | 2019-11-29 08:51 | 2019-11-29 09:54 |  |  |  | DF | 1.05 | 1 | 0 | 0 | Se recorre línea completa; se informó el 100% de la instalación despejada. | No hay |  | 0 | 0 | 0
1609 | 4868 | 4868DP | Neomante | 4868 | Tramo | TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019085055 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-29 22:47 | 2019-11-30 07:35 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Nogales: Vinculación de alambrados y pruebas efectivas de sistemas de control en esquema de teleprotección TPOP-4 OPLAT OP-4. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Nogales: Barra 1 de 220 kV o línea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Nogales: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BFJ7 y 50BFJ8. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52J7 y 52J8. |  |  | 0 | 0 | 1
1608 | 4867 | 4867DP | Neomante | 4867 | Tramo | NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019085055 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-29 22:47 | 2019-11-30 07:35 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Nogales: Vinculación de alambrados y pruebas efectivas de sistemas de control en esquema de teleprotección TPOP-4 OPLAT OP-4. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Nogales: Barra 1 de 220 kV o línea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Nogales: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BFJ7 y 50BFJ8. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52J7 y 52J8. |  |  | 0 | 0 | 1
204 | 225 | 225DP | Neomante | 225 | Tramo | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019084620 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 03:01 | 2019-12-02 04:21 |  |  |  | DP | 49.3333 | 0 | 0 | 0 | Las cargas se transfieren a Línea 110KV Miraflores-Marga Marga N°2, sin pérdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 05:06 | 2019-11-30 20:58 |  |  |  | DP | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 05:06 | 2019-11-30 20:58 |  |  |  | DP | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 05:06 | 2019-11-30 20:58 |  |  |  | DP | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 05:06 | 2019-11-30 20:58 |  |  |  | DP | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 05:06 | 2019-11-30 20:58 |  |  |  | DP | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 05:06 | 2019-11-30 20:58 |  |  |  | DP | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 05:06 | 2019-11-30 20:58 |  |  |  | DP | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 05:06 | 2019-11-30 20:58 |  |  |  | DP | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 05:06 | 2019-11-30 20:58 |  |  |  | DP | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 05:06 | 2019-11-30 20:58 |  |  |  | DP | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 05:06 | 2019-11-30 20:58 |  |  |  | DP | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 05:06 | 2019-11-30 20:58 |  |  |  | DP | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 05:06 | 2019-11-30 20:58 |  |  |  | DP | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 05:06 | 2019-11-30 20:58 |  |  |  | DP | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086038 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 05:06 | 2019-11-30 20:58 |  |  |  | DP | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019086062 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 07:04 | 2019-11-30 19:40 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Vilalrrica 1 por faenas de reemplazo desconectador 89B4-2 de S/E Loncoche asociado a la mencionada línea. Desconectador se reemplazará por unidad motorizada. Se contemplan trabajos de control, pruebas Scada y montaje. Consumos de línea 66 kV Loncoche-Villarrica 1 serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Villarrica 2. |  |  | 0 | 0 | 1
948 | 1094 | 1094DP | Neomante | 1094 | Tramo | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019085234 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 07:36 | 2019-11-30 16:51 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de hebras cortadas en línea 220 kV Lagunillas - Hualpén. Condiciones: Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas, Indisponible. Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas o Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas Temporalidad de los Riesgos: Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas (durante los trabajos) o Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas (al término de los trabajos). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras trifilares de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir (Línea 220 kV Hualpén-Lagunillas). |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019085620 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 08:37 | 2019-11-30 11:15 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos los consumos asociados serán respaldados a través del CTO N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019085620 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 08:37 | 2019-11-30 11:15 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos los consumos asociados serán respaldados a través del CTO N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019085620 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 08:37 | 2019-11-30 11:15 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos los consumos asociados serán respaldados a través del CTO N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | 1680 | 1680DP | Neomante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019085620 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 08:37 | 2019-11-30 11:15 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Durante trabajos los consumos asociados serán respaldados a través del CTO N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
558 | 632 | 632DP | Neomante | 632 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019085952 | interno | Programada | Desconexión | 2019-11-30 09:17 | 2019-11-30 19:07 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Neomante | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019086599 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 | 2019-12-05 16:32 |  |  |  | DP | 112.5333 | 0 | 0 | 0 | 1.- Los tramos desconectados son desde CTT a Estructura N° 3 de C1 6A y desde CTT a Estructura N° 3 de C2 7A. Los tramos de Crucero a Estructura N°3 de los circuitos 6A y 7A se mantendran energizados desde Crucero. 2.- Condiciones requeridas: Tocopilla: Abierto y Bloqueados: 89J6A-1; 89J6A-2; 89J6A-3; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado y Bloqueado: 89J6A-2T; 89J7A-3T. A disposicion de Jefe de Faenas : 52J6A y 52J7A. Estructura N°3: Abierto puentes en línea 6A. Abierto puentes en línea 7A. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Neomante | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019086599 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 | 2019-12-05 16:32 |  |  |  | DP | 112.5333 | 0 | 0 | 0 | 1.- Los tramos desconectados son desde CTT a Estructura N° 3 de C1 6A y desde CTT a Estructura N° 3 de C2 7A. Los tramos de Crucero a Estructura N°3 de los circuitos 6A y 7A se mantendran energizados desde Crucero. 2.- Condiciones requeridas: Tocopilla: Abierto y Bloqueados: 89J6A-1; 89J6A-2; 89J6A-3; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado y Bloqueado: 89J6A-2T; 89J7A-3T. A disposicion de Jefe de Faenas : 52J6A y 52J7A. Estructura N°3: Abierto puentes en línea 6A. Abierto puentes en línea 7A. |  |  | 0 | 0 | 1
878 | 983 | 983DF | Neomante | 983 | Tramo | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003331 | interno |  |  | 2019-12-01 01:29 | 2019-12-01 09:40 |  |  |  | DF | 8.1833 | 1 | 0 | 0 | Central Cholguán queda operando en isla. |  | Robo de conductor entre E#130 y 133 | 0 | 0 | 0
843 | 934 | 934DP | Neomante | 934 | Tramo | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | 2019082895 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 03:05 | 2019-12-01 19:16 |  |  |  | DP | 16.1833 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a proyecto NUP. 892 Se realizara los siguientes trabajos: 1- Cambio tirante en estructura 49 (lado Sur-Poniente) 2- Cambio chicote Tap Off fase 1 en S/E Pirque. 3-Traslado de fase 1 desde Estr. 49 a Estr 49 Nueva, de la línea de transmisión Maipo-cmpc-Puente Alto 1x110 Kv.(Sin seccionarla en S/E Pirque). 4- Tendido AT entre Estr. 49 Nueva (fases F2 y F3 y marco línea S/E Pirque 5- Además por la desconexión de LAT se realizara MPB a varios estructuras de la línea NOTA: LA desconexión es en coordinación con Clientes CGE (quienes realizaran transferencia de consumos) y CMPC planta cordillera (quienes respaldaran sus consumos con generación propia), por lo cual no existiría perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086040 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 04:56 | 2019-12-01 17:47 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086040 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 04:56 | 2019-12-01 17:47 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086040 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 04:56 | 2019-12-01 17:47 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086040 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 04:56 | 2019-12-01 17:47 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086040 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 04:56 | 2019-12-01 17:47 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086040 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 04:56 | 2019-12-01 17:47 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086040 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 04:56 | 2019-12-01 17:47 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086040 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 04:56 | 2019-12-01 17:47 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086040 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 04:56 | 2019-12-01 17:47 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086040 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 04:56 | 2019-12-01 17:47 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086040 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 04:56 | 2019-12-01 17:47 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086040 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 04:56 | 2019-12-01 17:47 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086040 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 04:56 | 2019-12-01 17:47 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086040 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 04:56 | 2019-12-01 17:47 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019086040 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 04:56 | 2019-12-01 17:47 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el proyecto "Aumento de capacidad de S/E Pudahuel", NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
204 | 225 | 225DP | Neomante | 225 | Tramo | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019084624 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 05:26 | 2019-12-01 23:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Las cargas se transfieren a Línea 110KV Miraflores-Marga Marga N°2, sin pérdida de consumos. |  |  | -42 | 0 | 1
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003334 | interno |  |  | 2019-12-01 06:15 | 2019-12-01 06:15 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003334 | interno |  |  | 2019-12-01 06:15 | 2019-12-01 06:15 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
378 | 428 | 428DP | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019084878 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 06:58 | 2019-12-01 18:10 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere desconectar la LT Paine - Isla de Maipo, para lo cual se transfiere los consumos de S/E Isla de Maipo hacia S/E Bajo Melipilla. Esta maniobra en 66kV considera el cambio de limite de zona entre SE Isla de Maipo y SE El Monte durante la ejecución de los trabajos. Esta desconexión se hace en coordinación con CMPC Papelera Talagante , quienes por trabajos propios de mantenimiento en sus instalaciones se desconectan del sistema 66kV (SODI N°323 CMPC y SODI N°17 CGE).- |  |  | -1 | 0 | 1
972 | 1185 | 1185DP | Neomante | 1185 | Tramo | ISLA DE MAIPO - PAPELERA TALAGANTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019084951 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 06:58 | 2019-12-01 22:43 |  |  |  | DP | 15.75 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CMPC Papelera Talagante de acuerdo a SODI 323 se requiere la desconexión de la LT 66kV Isla de Maipo -Papelera Talagante por trabajos en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1511 | 4415 | 4415DP | Neomante | 4415 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019083012 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 07:02 | 2019-12-01 13:18 |  | 2019-12-01 07:02 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1511 | 4415 | 4415DP | Neomante | 4415 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019083013 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 07:02 | 2019-12-01 14:21 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | -1 | 0 | 1
1511 | 4415 | 4415DP | Neomante | 4415 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2019083014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 07:02 | 2019-12-01 14:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios adicionales. |  |  | -1 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019086419 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 07:57 | 2019-12-01 17:32 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Villarrica 1 para dejar disponible paño BR de S/E Loncoche por faenas reemplazo desconectador 89B5-1 de S/E Loncoche. Consumos de línea 66 kV Loncoche-Villarrica 1 serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Villarrica 2. ACTUALMENTE PAÑO B4 DE S/E LONCOCHE (LT 66 KV LONCOCHE-VILLARRICA 1) ESTA RESPALDADO A TRAVES DE 52BR Y BARRA DE TRANSFERENCIA DE 66 KV DE S/E LONCOCHE. |  |  | 0 | 0 | 1
689 | 771 | 771DP | Neomante | 771 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019085958 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-01 09:28 | 2019-12-01 17:47 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DF | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Informe Fallas | 2019003383 | interno |  |  | 2019-12-01 16:14 | 2019-12-01 16:39 |  |  |  | DF | 0.41667 | 1 | 0 | 0 | Opera el interruptor 52A4 y la protección a distancia D60. |  | La desconexión de la linea 154 kv La confluencia -El Paso se produce por descarga eléctrica originada por ave que hizo contacto con dicha linea. | -1 | 0 | 0
878 | 983 | 983DF | Neomante | 983 | Tramo | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003344 | interno |  |  | 2019-12-02 01:38 | 2019-12-02 12:48 |  |  |  | DF | 11.1667 | 1 | 0 | 0 | Central Cholguán queda operando en isla. |  | Robo de conductor entre E# 57 y 60 | 0 | 0 | 0
1241 | 2868 | 2868DF | Neomante | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019003347 | interno |  |  | 2019-12-02 07:36 | 2019-12-02 08:50 |  |  |  | DF | 1.2333 | 1 | 0 | 0 | En recorrido de la línea se encuentra jote electrocutado en estructura N° 56. |  | Jote electrocutado estructura N° 56. | 0 | 0 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Neomante | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019003347 | interno |  |  | 2019-12-02 07:36 | 2019-12-02 08:50 |  |  |  | DF | 1.2333 | 1 | 0 | 0 | En recorrido de la línea se encuentra jote electrocutado en estructura N° 56. |  | Jote electrocutado estructura N° 56. | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Neomante | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019085510 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 08:30 | 2019-12-02 17:34 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E TOCOPILLA Abierto, 52H1, 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3, CERRADO 89H1-3T; S/E A: ABIERTO 52H1, 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3; CERRADO 89H1-3T |  |  | 0 | 0 | 1
631 | 710 | 710DP | Neomante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019085725 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 09:46 | 2019-12-02 09:48 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | La transferencia de la S/E Juncal al Cto. N°1 se considera con un micro corte no mayor a tres (03) minutos. Se realiza aviso a clientes de dicho micro corte. |  |  | 0 | 0 | 1
632 | 712 | 712DP | Neomante | 712 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019085725 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 09:46 | 2019-12-02 09:48 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | La transferencia de la S/E Juncal al Cto. N°1 se considera con un micro corte no mayor a tres (03) minutos. Se realiza aviso a clientes de dicho micro corte. |  |  | 0 | 0 | 1
633 | 713 | 713DP | Neomante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019085725 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 09:46 | 2019-12-02 09:48 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | La transferencia de la S/E Juncal al Cto. N°1 se considera con un micro corte no mayor a tres (03) minutos. Se realiza aviso a clientes de dicho micro corte. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019087360 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 12:19 | 2019-12-04 16:32 |  |  |  | DP | 52.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan de acuerdo a carta enviada GIO CEN 2019 80.- |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019087360 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 12:19 | 2019-12-04 16:32 |  |  |  | DP | 52.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan de acuerdo a carta enviada GIO CEN 2019 80.- |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019087360 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 12:19 | 2019-12-04 16:32 |  |  |  | DP | 52.2167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan de acuerdo a carta enviada GIO CEN 2019 80.- |  |  | 0 | 0 | 1
315 | 358 | 358DF | Neomante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003353 | interno |  |  | 2019-12-02 12:24 | 2019-12-02 16:30 |  |  |  | DF | 4.1 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada sólo en el extremo S/E Canutillar. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019085721 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 15:23 | 2019-12-02 15:32 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | La desconexión es debido a los trabajos en el Transformador 44/12kV de la S/E Rio Blanco según CEN 2019085718 |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019085721 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 15:23 | 2019-12-02 15:32 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | La desconexión es debido a los trabajos en el Transformador 44/12kV de la S/E Rio Blanco según CEN 2019085718 |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019085721 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 15:23 | 2019-12-02 15:32 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | La desconexión es debido a los trabajos en el Transformador 44/12kV de la S/E Rio Blanco según CEN 2019085718 |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019077407 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 23:59 | 2019-12-13 17:22 |  | 2019-12-09 10:41 |  | DP | 154.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a MNR 1376 |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019077407 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 23:59 | 2019-12-13 17:22 |  | 2019-12-09 10:41 |  | DP | 154.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a MNR 1376 |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019077407 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-02 23:59 | 2019-12-13 17:22 |  | 2019-12-09 10:41 |  | DP | 154.7 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a MNR 1376 |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019085759 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-03 07:03 | 2019-12-03 20:50 |  |  |  | DP | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | Línea 66kV Esperanza - La Calera circuito 1 desenergizada. 0.- Línea 66kV limpieza manual e inspección de aislación y estructuras de la línea entre las estructuras 01 a 93. 1.- S/E Esperanza Mantenimiento a los equipos primarios del paño B1(Interruptor, TT-CC/PP , DD.CC y tierra)Limpieza manual de Aislación, Inspección y aseo caseta de control, factor de potencia, Tiempos operación y análisis carrera, Simultaneidad de los contactos, resistencia de contacto, Resistencia aislación, pureza humedad, SO2 Gas SF6, Verificación presión gas, Pruebas eléctricas TT.CC/PP. Mantenimiento D60, verificación, reparación y levantamiento de estados-alarmas-comandos dese RTU-Scada Tx de los equipos paño B1. 2.- S/E Calera Centro, paño B5 Mantenimiento control yprotección D60, verificación y reparación de estados-alarmas-comandos dese RTU-Scada Tx de los equipos paño B5. Levantamiento de alarmas, estados y comandos equipos paño B5. Mantenimiento equipos paño B5(Interruptor, TT-CC/PP , DD.CC y tierra) |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Neomante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019085760 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-03 07:03 | 2019-12-03 20:50 |  |  |  | DP | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | Línea 66kV Esperanza - La Calera circuito 2 desenergizada. 0.- Línea 66kV limpieza manual e inspección de aislación y estructuras de la línea entre las estructuras 01 a 93. 1.- S/E Esperanza Mantenimiento a los equipos primarios del paño B2(Interruptor, TT-CC/PP , DD.CC y tierra)Limpieza manual de Aislación, Inspección y aseo caseta de control, factor de potencia, Tiempos operación y análisis carrera, Simultaneidad de los contactos, resistencia de contacto, Resistencia aislación, pureza humedad, SO2 Gas SF6, Verificación presión gas, Pruebas eléctricas TT.CC/PP. Mantenimiento D60, verificación, reparación y levantamiento de estados-alarmas-comandos dese RTU-Scada Tx de los equipos paño B2. 2.- S/E Calera Centro, paño B6 Mantenimiento control y protección D60, verificación y reparación de estados-alarmas-comandos dese RTU-Scada Tx de los equipos paño B6. Levantamiento de alarmas, estados y comandos equipos paño B56 Mantenimiento equipos paño B6(Interruptor, TT-CC/PP , DD.CC y tierra) |  |  | 0 | 0 | 1
1192 | 2809 | 2809DP | Neomante | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019087566 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-03 07:55 | 2019-12-04 14:42 |  |  |  | DP | 30.7833 | 0 | 0 | 0 | S/E Chuquicamata Abiertos: 52H15, 89H15-1, 89H15-2 y 89H15-3; Cerrado: 89H15-3T S/E A Abiertos: 52H15, 89H15-1 y 89H15-2 |  |  | 0 | 0 | 1
1193 | 2810 | 2810DP | Neomante | 2810 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019087566 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-03 07:55 | 2019-12-04 14:42 |  |  |  | DP | 30.7833 | 0 | 0 | 0 | S/E Chuquicamata Abiertos: 52H15, 89H15-1, 89H15-2 y 89H15-3; Cerrado: 89H15-3T S/E A Abiertos: 52H15, 89H15-1 y 89H15-2 |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | 2845 | 2845DP | Neomante | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019086860 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-03 09:20 | 2019-12-03 18:17 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Extremo Tamaya Se requiere equipos: 52H3, 89H3-1, 89H3-2, 89H3-3 abiertos y bloqueados , 89H3-2T cerrado y bloqueado. Extremo SE Chuquicamata "A": Se requiere equipos: 52H3, 89H3-1, 89H3-2. 89H3-3 abiertos y bloqueados. 89H3-3T cerrado y bloqueado. Teleprotecciones: Switch en modo mantenimiento. Protecciones Tamaya: 21/21N en modo mantenimiento. Retiro de block de Trip en forma física. |  |  | 0 | 0 | 1
1117 | 1543 | 1543DP | Neomante | 1543 | Tramo | MINERO - SEWELL 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019086472 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-03 09:32 | 2019-12-03 19:14 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea para realizar Mantenimiento en Paño S/E Sewell y evitar fallas por acumulación de polvo en aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019077408 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-03 11:58 | 2019-12-13 18:39 |  |  |  | DP | 246.6833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a MNR 1376 |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019088399 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-03 15:24 | 2019-12-05 21:55 |  |  |  | DF | 54.5167 | 0 | 0 | 0 | Apertura del interruptor 52J2 en S/E Sag, no provoca ninguna interferencia, ya que esta en anillo con línea 220 kV Los Maquis - Cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
338 | 386 | 386DF | Neomante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003366 | interno |  |  | 2019-12-03 18:08 | 2019-12-03 19:34 |  |  |  | DF | 1.4333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 S/E Tres Pines, Línea 66 KV Tres pinos - Lebú. Afectando los consumos de S/E Lebú, al momento de falla Central Cristoro se encontraba generando 5 MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
660 | 740 | 740DP | Neomante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019087325 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-04 00:06 | 2019-12-04 01:25 |  |  |  | DP | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
287 | 323 | 323DP | Neomante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019086063 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-04 07:00 | 2019-12-04 18:37 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | 4001 | 4001DP | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019087799 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-04 08:04 | 2019-12-04 08:19 |  |  |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desenergizar momentáneamente durante veinte (20) minutos el Cto. 1 Los Changos - Cumbre de 500 kV para poder cerrar el desconectador 89CSK6-3, asociado a la CSK6 en S/E Los Changos, debido a indisponibilidad del desconectador mencionado. (No se puede operar con carga). Según IL: 2019000813. Esto para realizar los trabajos según SD: 2019087795. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019085762 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-04 19:25 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Línea 66kV Esperanza - La Calera circuito 1 desenergizada. 0.- Línea 66kV limpieza manual e inspección de aislación y estructuras de la línea entre las estructuras 01 a 93. 1.- S/E Esperanza Mantenimiento a los equipos primarios del paño B1(Interruptor, TT-CC/PP , DD.CC y tierra)Limpieza manual de Aislación, Inspección y aseo caseta de control, factor de potencia, Tiempos operación y análisis carrera, Simultaneidad de los contactos, resistencia de contacto, Resistencia aislación, pureza humedad, SO2 Gas SF6, Verificación presión gas, Pruebas eléctricas TT.CC/PP. Mantenimiento D60, verificación, reparación y levantamiento de estados-alarmas-comandos dese RTU-Scada Tx de los equipos paño B1. 2.- S/E Calera Centro, paño B5 Mantenimiento control yprotección D60, verificación y reparación de estados-alarmas-comandos dese RTU-Scada Tx de los equipos paño B5. Levantamiento de alarmas, estados y comandos equipos paño B5. Mantenimiento equipos paño B5(Interruptor, TT-CC/PP , DD.CC y tierra) |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Neomante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019085764 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-04 19:25 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Línea 66kV Esperanza - La Calera circuito 2 desenergizada. 0.- Línea 66kV limpieza manual e inspección de aislación y estructuras de la línea entre las estructuras 01 a 93. 1.- S/E Esperanza Mantenimiento a los equipos primarios del paño B2(Interruptor, TT-CC/PP , DD.CC y tierra)Limpieza manual de Aislación, Inspección y aseo caseta de control, factor de potencia, Tiempos operación y análisis carrera, Simultaneidad de los contactos, resistencia de contacto, Resistencia aislación, pureza humedad, SO2 Gas SF6, Verificación presión gas, Pruebas eléctricas TT.CC/PP. Mantenimiento D60, verificación, reparación y levantamiento de estados-alarmas-comandos dese RTU-Scada Tx de los equipos paño B2. 2.- S/E Calera Centro, paño B6 Mantenimiento control y protección D60, verificación y reparación de estados-alarmas-comandos dese RTU-Scada Tx de los equipos paño B6. Levantamiento de alarmas, estados y comandos equipos paño B6. Mantenimiento equipos paño B6(Interruptor, TT-CC/PP , DD.CC y tierra) |  |  | 0 | 0 | 1
690 | 772 | 772DP | Neomante | 772 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019087484 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-04 08:07 | 2019-12-04 16:47 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexion los consumos asociados a serán respaldados por el CTO N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019087720 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-04 08:07 | 2019-12-04 16:57 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con medida de precaución sobre la LT 110kV Ventanas - San Pedro Cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019087720 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-04 08:07 | 2019-12-04 16:57 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con medida de precaución sobre la LT 110kV Ventanas - San Pedro Cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1118 | 1544 | 1544DP | Neomante | 1544 | Tramo | MINERO - SEWELL 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019086473 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-04 08:15 | 2019-12-04 15:02 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea para realizar Mantenimiento en Paño S/E Sewell y evitar fallas por acumulación de polvo en aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | 2846 | 2846DP | Neomante | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019086862 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-04 08:40 | 2019-12-04 16:23 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Extremo Tamaya Se requiere equipos: 52H1, 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 abiertos y bloqueados. 89H1-2T a disposicion de Jefe de faena quien remplazará tierra operacional 89H1-2T por tierra provisional. Extremo El Salar Chuquicamata Se requiere equipos: 52H4, 89H4-1, 89H4-2. 89H4-3 abiertos y bloqueados. 89H4-3T cerrado y bloqueado. Teleprotecciones: Switch en modo mantenimiento. Protecciones Tamaya: 21/21N en modo mantenimiento. Retiro de block de Trip en forma física. |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | 4001 | 4001DP | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2019087800 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-04 19:20 | 2019-12-04 19:24 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desenergizar momentáneamente durante veinte (20) minutos el Cto. 1 Los Changos - Cumbre de 500 kV para poder abrir el desconectador 89CSK6-3, asociado a la CSK6 en S/E Los Changos, debido a indisponibilidad del desconectador mencionado. (No se puede operar con carga). Según IL: 2019000813. Esto para realizar los trabajos según SD: 2019087795. |  |  | 0 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019086491 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-05 06:48 | 2019-12-05 19:44 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | A solictud de CGED como medida de seguridad se require desconectar la LT 66kV Tap Graneros - Mostazal por trabajos cercanos a esta linea. Cabe mencionar que actualmente esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
49 | 48 | 48DP | Neomante | 48 | Tramo | LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV C1 | NORVIND | Desconexión / Intervención | 2019087807 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-05 07:04 | 2019-12-05 18:03 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
1204 | 2822 | 2822DP | Neomante | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019088303 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-05 07:57 | 2019-12-05 17:26 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | S/E Salar: Abiertos 52H26, 89H26-1, 89H26-2, 89H26-3 y Cerrado 89H26-3T ; S/E Km-6: Abiertos 52H26, 89H26-1, 89H26-2, 89H26-3 y Cerrado 89H26-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Neomante | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019086864 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-05 08:11 | 2019-12-05 15:47 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Extremo Tamaya Se requiere equipos: 52H2, 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3 abiertos y bloqueados. 89H2-2T cerrado y bloqueado. Extremo SE Tocopilla Se requiere equipos: 52H4, 89H4-1, 89H4-2, 89H4-3 abiertos y bloqueados. 89H4-3T cerrado y bloqueado. Teleprotecciones Switch en modo mantenimiento. Protecciones Tamaya 21/21N en modo mantenimiento. Retiro de block de Trip en forma física. Protecciones Tocopilla 21/21N en modo mantenimiento. Retiro de block de Trip en forma física. |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019087721 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-05 08:27 | 2019-12-05 18:02 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con medida de precaución sobre la LT 110kV Ventanas - San Pedro Cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019087721 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-05 08:27 | 2019-12-05 18:02 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con medida de precaución sobre la LT 110kV Ventanas - San Pedro Cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Neomante | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019086670 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-05 09:36 | 2019-12-05 13:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Tocopilla: Abierto y Bloqueados: 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado y Bloqueado: 89J7A-3T. Crucero: Abierto y Bloqueados: 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado y Bloqueado: 89J7A-2T. Tap Off El Loa: Abierto y bloqueado: 89JL-7 |  |  | -74 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Neomante | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019086677 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-05 13:03 | 2019-12-05 16:32 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Tocopilla: Abierto y Bloqueados: 89J6A-1; 89J6A-2; 89J6A-3. Cerrado y Bloqueado: 89J6A-3T. Crucero: Abierto y Bloqueados: 89J6A-1; 89J6A-2; 89J6A-3. Cerrado y Bloqueado: 89J6A-2T. Tap Off El Loa: Abierto y bloqueado: 89JL-6 |  |  | -76 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DF | Neomante | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019089190 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-05 15:47 | 2019-12-13 17:03 |  |  |  | DF | 193.2667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Extremo Tamaya Se requiere equipos: 52H2, 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3 abiertos y bloqueados. 89H2-2T cerrado y bloqueado. Extremo SE Tocopilla Se requiere equipos: 52H4 a disposición del jefe de faena y 89H4-1, 89H4-2, 89H4-3 abiertos y bloqueados. 89H4-3T cerrado y bloqueado. Teleprotecciones Switch en modo mantenimiento. |  |  | 0 | 1 | 0
1615 | 4542 | 4542DP | Neomante | 4542 | Tramo | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019085946 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-05 17:58 | 2019-12-06 22:03 |  |  |  | DP | 28.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Maniobras de puesta en servicio de Linea 2x500kV Changos-Kimal 1 y 2 (GM: "001_CHA-D-JL-002 Especial PES Línea 2x500 kV Los Changos-Kimal). Primera Energización de Linea 2x500kV Changos-Kimal 1 y 2. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1616 | 4543 | 4543DP | Neomante | 4543 | Tramo | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019085947 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-05 17:58 | 2019-12-06 22:03 |  |  |  | DP | 28.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Maniobras de puesta en servicio de Linea 2x500kV Changos-Kimal 1 y 2 (GM: "001_CHA-D-JL-002 Especial PES Línea 2x500 kV Los Changos-Kimal). Primera Energización de Linea 2x500kV Changos-Kimal 1 y 2. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 500kV Los Changos - Kimal, C1 o L 500kV Los Changos - Kimal, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
289 | 325 | 325DP | Neomante | 325 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019086192 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-06 00:03 | 2019-12-06 06:34 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Concepción: Pruebas de control , medidas de aislación y verificación de protecciones. Investigar y corregir anormalidad en relé auxiliar de réplica del interruptor 52AR. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Concepción y Barra 154 kV, Sección 2-Concepción. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Concepción, 50BF-52A3 Bloqueada. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DP | Neomante | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019088380 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-06 07:49 | 2019-12-06 15:19 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Pozo Almonte: Abiertos 89B5-1, 89B5-2. Cerrado 89B5-2T. S/E Iquique: Abiertos 89B2-1, 89B2-2, 89B2-3 . Cerrado 89B2-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DP | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019087723 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-06 08:24 | 2019-12-06 17:02 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con medida de precaución sobre la LT 110kV Ventanas - San Pedro Cto. N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019087723 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-06 08:24 | 2019-12-06 17:02 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con medida de precaución sobre la LT 110kV Ventanas - San Pedro Cto. N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Neomante | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019088329 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-06 08:31 | 2020-01-24 |  |  |  | DP | 1167.4833 | 0 | 0 | 0 | Se ingresa esta solictud como extension de la SD N° 2019072648. Condiciones Requeridas: 1 SE Ohiggins 52J3 Abierto 2 SE Ohiggins 89J3-1, 89J3-2 Abierto y bloqueado 3 SE Ohiggins 89J3-2T Cerrado y Bloqueado 4 SE Coloso 52JS, 52J1 Abierto y a disposicion Jefe Faena 5 SE Coloso 89JS-1, 89JS-2, 89J1-1 Abierto y a Disposicion de Jefe Faena 6 SE Coloso 89JS-2T Cerrado y a Disposicion de Jefe Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
459 | 520 | 520DP | Neomante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2019087858 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-06 10:07 | 2020-01-20 12:55 |  |  |  | DP | 1082.8 | 0 | 0 | 0 | Por parte del CEN, se habia aprobado la solicitud 2019074552 por el mismo trabajo, la cual no se realizó por continguencia nacional. mantenimiento no afectará consumos internos. |  |  | 0 | 0 | 1
1615 | 4542 | 4542DP | Neomante | 4542 | Tramo | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019084173 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-06 10:20 | 2019-12-06 22:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Cambio de ajustes equipos de cierre sincronizado F236 interruptor 52K1, 52K2. considera pruebas de cierre y apertura en interruptores 52K1, 52K2. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Cent.Diag 1 DK02 Kimal o Paño Cent.Diag 1 DK01 Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -8 | 0 | 1
1616 | 4543 | 4543DP | Neomante | 4543 | Tramo | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019084182 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-06 10:20 | 2019-12-06 22:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kimal: Cambio de ajustes equipos de cierre sincronizado F236 interruptor 52K4, 52K5. considera pruebas de cierre y apertura en interruptores 52K4, 52K5. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Paño Cent.Diag 2 DK05 Kimal o Paño Cent.Diag 2 DK04 Kimal. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -8 | 0 | 1
510 | 578 | 578DF | Neomante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003384 | interno |  |  | 2019-12-06 13:19 | 2019-12-06 15:40 |  |  |  | DF | 2.35 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada sólo en el extremo S/E Canutillar propiedad de COLBÚN. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DP | Neomante | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019086460 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-07 01:04 | 2019-12-07 03:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Operacionales: Abierto 52B3 en S/E Parinacota. Cierre 89B3-2T en S/E Parinacota. Abierto 89BL1-2 en S/E Quiani. Abierto 52B1 Tap Off Quiani. |  |  | -447 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DF | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003388 | interno |  |  | 2019-12-07 04:59 | 2019-12-07 05:52 |  |  |  | DF | 0.88333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
558 | 632 | 632DP | Neomante | 632 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019087791 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-07 06:47 | 2019-12-07 18:09 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Neomante | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019088129 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-07 08:00 | 2019-12-07 13:40 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | S/E CÓNDORES: ABRIR 52H3, 89H3-1 Y 89H3-2 Y CERRAR 582H3-2T. S/E PACIFICO: ABRIR 52HT1, 89HT1-1 Y CERRAR 89HT1-1T. LOS CONSUMOS, SERÁN TRANSFERIDOS A S/E PALAFITOS. BRA 52H2 DE LA LT CÓNDORES - PALAFITOS. |  |  | 0 | 0 | 1
58 | 59 | 59DP | Neomante | 59 | Tramo | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2019088719 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-07 08:10 | 2019-12-07 18:13 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DP | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019087725 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-07 08:20 | 2019-12-07 15:33 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con medida de precaución sobre la LT 110kV Ventanas - San Pedro Cto. N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019087725 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-07 08:20 | 2019-12-07 15:33 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos se realizarán con medida de precaución sobre la LT 110kV Ventanas - San Pedro Cto. N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
416 | 472 | 472DP | Neomante | 472 | Tramo | ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019086395 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 06:43 | 2019-12-08 19:33 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
689 | 771 | 771DP | Neomante | 771 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019087793 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 06:46 | 2019-12-08 18:01 |  |  |  | DP | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
505 | 573 | 573DP | Neomante | 573 | Tramo | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019087403 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 06:55 | 2019-12-08 19:37 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas y aislación en estructura N°20. Condiciones: Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C2 y Paño Línea LB02, SVT-Central Newén, indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras trifilares de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir. |  |  | -1 | 0 | 1
505 | 573 | 573DP | Neomante | 573 | Tramo | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019087399 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 06:57 | 2019-12-08 17:32 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de crucetas en estructura N°1. Condiciones: Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C2 Indisponible y Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C1 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-San Vicente, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras trifilares de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir. |  |  | -1 | 0 | 1
1231 | 2856 | 2856DP | Neomante | 2856 | Tramo | CONDORES - TAP OFF ALTO HOSPICIO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2019085871 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 07:51 | 2019-12-08 13:41 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E ALTO HOSPICIO ABRIR: 52HT1-1 ,52CT1, ABRIR 89HT1-1 , 89CT1. LOS CONSUMOS DE S/E ALTO HOSPICO SERÁN TRANSFERIDOS A LAS SS/EE PACIFICO ; PALAFITOS Y C.DRAGÓN. |  |  | 0 | 0 | 1
339 | 387 | 387DP | Neomante | 387 | Tramo | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019086205 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 08:10 | 2019-12-08 19:37 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Vicente: Pruebas de control, medidas de aislación y verificación de protecciones del paño B2. Instalaciones en Riesgo: Barra 66 kV-San Vicente. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
267 | 291 | 291DP | Neomante | 291 | Tramo | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019085014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-08 09:15 | 2019-12-08 18:00 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante actividades de mantenimiento. los consumos asociados a esta linea serán transferidos mediante sistema de 66kV hacia otras instalaciones de la zona, específicamente paño B5 de S/E san Fernando |  |  | 0 | 0 | 1
282 | 314 | 314DF | Neomante | 314 | Tramo | TALCA - PIDUCO 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003399 | interno |  |  | 2019-12-09 06:26 | 2019-12-09 06:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B7 de S/E Talca sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019088723 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 06:56 | 2019-12-09 07:34 |  |  |  | DP | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Esta maniobras están asociadas a la desconexión del paño F1 en S/E FFCC Andes, según solicitud de Mantenimiento Mayor 2019000630 |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019088723 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 06:56 | 2019-12-09 07:34 |  |  |  | DP | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Esta maniobras están asociadas a la desconexión del paño F1 en S/E FFCC Andes, según solicitud de Mantenimiento Mayor 2019000630 |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019088723 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 06:56 | 2019-12-09 07:34 |  |  |  | DP | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Esta maniobras están asociadas a la desconexión del paño F1 en S/E FFCC Andes, según solicitud de Mantenimiento Mayor 2019000630 |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019088723 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 06:56 | 2019-12-09 07:34 |  |  |  | DP | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Esta maniobras están asociadas a la desconexión del paño F1 en S/E FFCC Andes, según solicitud de Mantenimiento Mayor 2019000630 |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019088723 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 06:56 | 2019-12-09 07:34 |  |  |  | DP | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Esta maniobras están asociadas a la desconexión del paño F1 en S/E FFCC Andes, según solicitud de Mantenimiento Mayor 2019000630 |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019089142 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 06:56 | 2019-12-11 10:56 |  |  |  | DP | 52 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan de acuerdo a carta enviada GIO CEN 2019/079 |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019089142 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 06:56 | 2019-12-11 10:56 |  |  |  | DP | 52 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se ejecutan de acuerdo a carta enviada GIO CEN 2019/079 |  |  | 0 | 0 | 1
1512 | 4418 | 4418DP | Neomante | 4418 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019088822 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 10:37 | 2019-12-09 20:14 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas. SE ENCUENTRO: 89J17-1,89J17-2,89J17-4 abiertos y bloqueados; 52J17, 89J17-3, 89J17-3T abiertos y a disposición del jefe de faena. SE LAGUNAS: 89J8-1, 89J8-2, 89J8-3, 89JZ1-1 , 52J8 abiertos y bloqueados; 89J8-2T cerrado y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019088590 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 10:41 | 2019-12-13 18:39 |  |  |  | DP | 103.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar cambio de crucetas tramo Las Lajas-Florida Cto. N°2. |  |  | -67 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019088590 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 10:41 | 2019-12-13 18:39 |  |  |  | DP | 103.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar cambio de crucetas tramo Las Lajas-Florida Cto. N°2. |  |  | -67 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019088590 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 10:41 | 2019-12-13 18:39 |  |  |  | DP | 103.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar cambio de crucetas tramo Las Lajas-Florida Cto. N°2. |  |  | -67 | 0 | 1
1597 | 4771 | 4771DP | Neomante | 4771 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019088796 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 12:24 | 2019-12-09 19:05 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Crucero paño J14: A solicitud de SAESA, pruebas COMTRADE End to End (transmisión y recepción) protecciones S1 y S2, para línea Crucero-María Elena circuito 2 Restricciones: L 220kV María Elena-Crucero, L2, indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Crucero, L2 Temporalidad de los Riesgos: al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Crucero, Switch de mantenimiento de teleprotección TPOP-09 Abierto A disposición de jefe de faena Subestación Crucero, Switch de mantenimiento de teleprotección TPOP-09R Abierta A disposición de jefe de faena Subestación Crucero, Trip de arranque 50BF Bloqueado Se debe mantener condición durante las pruebas Subestación Crucero, Unidad de bahia protección 87B paño J14 Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
103 | 105 | 105DF | Neomante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELECTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | 2019003405 | interno |  |  | 2019-12-09 12:49 | 2019-12-09 14:48 |  |  |  | DF | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Línea 66kV Osorno Pilmaiquen Cto N°2 - no afecta las unidades de la Central. | Línea 66kV Osorno-Pilmaiquen Cto N°2 se abre por falla, causa descocida. |  | 0 | 0 | 0
904 | 1028 | 1028DP | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019088898 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 22:20 | 2019-12-10 05:06 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
596 | 674 | 674DP | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019088898 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 22:20 | 2019-12-10 05:06 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
597 | 675 | 675DP | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019088898 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 22:20 | 2019-12-10 05:06 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
598 | 676 | 676DP | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019088898 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 22:20 | 2019-12-10 05:06 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019088898 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 22:20 | 2019-12-10 05:06 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
600 | 678 | 678DP | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019088898 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 22:20 | 2019-12-10 05:06 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019088898 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 22:20 | 2019-12-10 05:06 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019088898 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 22:20 | 2019-12-10 05:06 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019088898 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 22:20 | 2019-12-10 05:06 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
604 | 682 | 682DP | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019088898 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 22:20 | 2019-12-10 05:06 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
605 | 683 | 683DP | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019088898 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-09 22:20 | 2019-12-10 05:06 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003407 | interno |  |  | 2019-12-10 06:02 | 2019-12-10 14:49 |  |  |  | DF | 8.7833 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Illapel afectando los consumos de S/E Combarbalá y S/E El Espino. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
155 | 165 | 165DF | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003407 | interno |  |  | 2019-12-10 06:02 | 2019-12-10 14:49 |  |  |  | DF | 8.7833 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Illapel afectando los consumos de S/E Combarbalá y S/E El Espino. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
496 | 564 | 564DF | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2019003406 | interno |  |  | 2019-12-10 06:11 | 2019-12-10 06:13 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B6 de S/E Itahue y apertura del 52B3 de S/E Curicó, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
497 | 565 | 565DF | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2019003406 | interno |  |  | 2019-12-10 06:11 | 2019-12-10 06:13 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B6 de S/E Itahue y apertura del 52B3 de S/E Curicó, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
872 | 975 | 975DP | Neomante | 975 | Tramo | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019088060 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-10 07:33 | 2019-12-10 19:06 |  |  |  | DP | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislación e inspección de aislación y a la ferreterías de línea alta tensión. También en sus extremos se realizara mantenimientos a los equipos primarios de los paños asociados a la línea 66 kV Cerro Centro paños B y BT en S/E Cerro Calera y B1 en la S/E Calera Centro. Por parte de Control y Protecciones se realizara verificación de comandos desde controlador y RTU de equipos 52HT, 52BT, 89H1, 89H2, 52C12, 52C14, 52C15 en S/E Cerro Calera. |  |  | 0 | 0 | 1
1617 | 4539 | 4539DP | Neomante | 4539 | Tramo | SANTA LUISA - CENTRAL CUEL 154KV C1 | AELA EOLICA NEGRETE SpA | Desconexión / Intervención | 2019089465 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-10 07:55 | 2019-12-10 19:33 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento S/E Negrete Cuel y Eólica Cuel. Condiciones requeridas en Tap Off Santa Luisa: Abierto y bloqueado 89A-TOF. Condiciones requeridas en S/E Negrete Cuel: abierto 52AT1, 89E1, 89E2, 89AL, 89AT1, 89ETZ: cerrado a tierra 52E1, 52E2. 52ET1. Instalacion de tierras monopolares en paño AT1 Línea 154 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019088613 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-10 08:13 | 2019-12-10 13:50 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Farellón: 89J1-1 y 52J1 a disposición del jefe de faena SE Farellón: 89J1-2 Abierto y bloqueado. S/E O'Higgins: 52J9 a disposición del jefe de faenas. |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DP | Neomante | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019088614 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-10 08:13 | 2019-12-10 13:50 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Farellón: 89J2-1 y 52J2 a disposición del jefe de faena SE Farellón: 89J2-2 Abierto y bloqueado. SE Chimborazo: 52J1 y 89J1-1 a disposición del jefe de faenas. SE Chimborazo: 89J1-2 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Neomante | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019088615 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-10 08:13 | 2019-12-10 13:50 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Domeyko: 52J4 a disposición del jefe de faena. SE Chimborazo: 52J2 y 89J2-1 a disposición del jefe de faenas. SE Chimborazo: 89J2-2 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1512 | 4418 | 4418DP | Neomante | 4418 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019088824 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-10 08:34 | 2019-12-10 19:11 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas. SE ENCUENTRO: 89J17-1,89J17-2,89J17-4 abiertos y bloqueados; 52J17, 89J17-3, 89J17-3T abiertos y a disposición del jefe de faena. SE LAGUNAS: 89J8-1, 89J8-2, 89J8-3, 89JZ1-1 , 52J8 abiertos y bloqueados; 89J8-2T cerrado y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1597 | 4771 | 4771DP | Neomante | 4771 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019088797 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-10 08:36 | 2019-12-10 19:13 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Crucero paño J14: A solicitud de SAESA, pruebas COMTRADE End to End (transmisión y recepción) protecciones S1 y S2, para línea Crucero-María Elena circuito 2 Restricciones: L 220kV María Elena-Crucero, L2, indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Crucero, L2 Temporalidad de los Riesgos: al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Crucero, Switch de mantenimiento de teleprotección TPOP-09 Abierto A disposición de jefe de faena Subestación Crucero, Switch de mantenimiento de teleprotección TPOP-09R Abierta A disposición de jefe de faena Subestación Crucero, Trip de arranque 50BF Bloqueado Se debe mantener condición durante las pruebas Subestación Crucero, Unidad de bahia protección 87B paño J14 Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019088597 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-10 10:08 | 2019-12-10 15:43 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda con herramientas aisladas |  |  | -85 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019088611 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-10 13:53 | 2019-12-10 17:13 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E O´Higgins: 52J5 a disposición del jefe de faenas. SE Puri: 89J1-1 y 52J1 a disposición del jefe de faena SE Puri: 89J1-2 Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Neomante | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019088612 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-10 13:53 | 2019-12-10 17:13 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Domeyko: 52J3 a disposición del jefe de faenas. SE Puri: 89J2-1 y 52J2 a disposición del jefe de faena SE Puri: 89J2-2 Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019088464 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-11 07:12 | 2019-12-11 15:25 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Para esta desconexión se coordina con Colbun para cambio de arranque hacia la LT 110kV San Pedro - Las Vegas Cto. N°2. Los consumos serán transferidos hacia el Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019088464 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-11 07:12 | 2019-12-11 15:25 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Para esta desconexión se coordina con Colbun para cambio de arranque hacia la LT 110kV San Pedro - Las Vegas Cto. N°2. Los consumos serán transferidos hacia el Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Neomante | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019089659 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-11 07:43 | 2019-12-12 18:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Extremo Tamaya Se requiere equipos: 52H2, 89H2-1 y 89H2-2, cerrados,, 89H2-3 abierto, 89H2-2T abierto y bloqueado. Extremo SE Tocopilla Se requiere equipos: 52H4 a disposición del jefe de faena y 89H4-1, 89H4-2, 89H4-3 abiertos y bloqueados. 89H4-3T abierto y bloqueado. Teleprotecciones Switch en modo mantenimiento. |  |  | -68 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Neomante | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019089258 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-11 09:07 | 2019-12-11 12:26 |  |  |  | DP | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Solo se requiere con interruptores abiertos ambos extremos. S/E Chuquicamata: Abierto 52H13, S/E Km6: Abierto 52H13 |  |  | 0 | 0 | 1
1513 | 4419 | 4419DP | Neomante | 4419 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019088886 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-11 09:13 | 2019-12-11 19:25 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas. SE ENCUENTRO: 89J18-1,89J18-2,89J18-4 abiertos y bloqueados; 52J18, 89J18-3, 89J18-3T abiertos y a disposición del jefe de faena. SE LAGUNAS: 89J9-1, 89J9-2, 89J9-3 , 52J9 abiertos y bloqueados; 89J9-2T cerrado y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1376 | 3089 | 3089DP | Neomante | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019090407 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-11 09:36 | 2019-12-11 19:26 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Tarapacá: Instalación equipo monitoreo para medir nivel de contaminación. Restricciones: L 220kV Tarapacá-Lagunas, C2; Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Seccion 2-Tarapacá. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Tarapacá, Instalación de tierras de bloqueos provisional en conductor cadena de aislación marco de línea paño J2. |  |  | 0 | 0 | 1
1385 | 3114 | 3114DF | Neomante | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019003419 | interno |  |  | 2019-12-11 17:44 | 2019-12-11 20:52 |  |  |  | DF | 3.1333 | 1 | 0 | 0 | En recorrido de la línea se verifica normal, empresa de vialidad se encuentra trabajando cercano a la zona de falla. Consumos afectados Mall Plaza Arica y Quiborax. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1386 | 3115 | 3115DF | Neomante | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2019003419 | interno |  |  | 2019-12-11 17:44 | 2019-12-11 20:52 |  |  |  | DF | 3.1333 | 1 | 0 | 0 | En recorrido de la línea se verifica normal, empresa de vialidad se encuentra trabajando cercano a la zona de falla. Consumos afectados Mall Plaza Arica y Quiborax. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
771 | 860 | 860DF | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-11 23:05 | 2019-12-12 04:52 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en prensa fase azul de DESC 110 kV L/L Chena Navia Cto 2 que se encuentra con 125°C. |  |  | 0 | 1 | 0
772 | 861 | 861DF | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-11 23:05 | 2019-12-12 04:52 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en prensa fase azul de DESC 110 kV L/L Chena Navia Cto 2 que se encuentra con 125°C. |  |  | 0 | 1 | 0
773 | 862 | 862DF | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-11 23:05 | 2019-12-12 04:52 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en prensa fase azul de DESC 110 kV L/L Chena Navia Cto 2 que se encuentra con 125°C. |  |  | 0 | 1 | 0
774 | 863 | 863DF | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-11 23:05 | 2019-12-12 04:52 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en prensa fase azul de DESC 110 kV L/L Chena Navia Cto 2 que se encuentra con 125°C. |  |  | 0 | 1 | 0
775 | 864 | 864DF | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-11 23:05 | 2019-12-12 04:52 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en prensa fase azul de DESC 110 kV L/L Chena Navia Cto 2 que se encuentra con 125°C. |  |  | 0 | 1 | 0
776 | 865 | 865DF | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-11 23:05 | 2019-12-12 04:52 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en prensa fase azul de DESC 110 kV L/L Chena Navia Cto 2 que se encuentra con 125°C. |  |  | 0 | 1 | 0
777 | 866 | 866DF | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-11 23:05 | 2019-12-12 04:52 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en prensa fase azul de DESC 110 kV L/L Chena Navia Cto 2 que se encuentra con 125°C. |  |  | 0 | 1 | 0
778 | 867 | 867DF | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-11 23:05 | 2019-12-12 04:52 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en prensa fase azul de DESC 110 kV L/L Chena Navia Cto 2 que se encuentra con 125°C. |  |  | 0 | 1 | 0
779 | 868 | 868DF | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-11 23:05 | 2019-12-12 04:52 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en prensa fase azul de DESC 110 kV L/L Chena Navia Cto 2 que se encuentra con 125°C. |  |  | 0 | 1 | 0
780 | 869 | 869DF | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-11 23:05 | 2019-12-12 04:52 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en prensa fase azul de DESC 110 kV L/L Chena Navia Cto 2 que se encuentra con 125°C. |  |  | 0 | 1 | 0
781 | 870 | 870DF | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-11 23:05 | 2019-12-12 04:52 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en prensa fase azul de DESC 110 kV L/L Chena Navia Cto 2 que se encuentra con 125°C. |  |  | 0 | 1 | 0
782 | 871 | 871DF | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-11 23:05 | 2019-12-12 04:52 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en prensa fase azul de DESC 110 kV L/L Chena Navia Cto 2 que se encuentra con 125°C. |  |  | 0 | 1 | 0
783 | 872 | 872DF | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-11 23:05 | 2019-12-12 04:52 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en prensa fase azul de DESC 110 kV L/L Chena Navia Cto 2 que se encuentra con 125°C. |  |  | 0 | 1 | 0
940 | 1078 | 1078DF | Neomante | 1078 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-11 23:05 | 2019-12-12 04:52 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en prensa fase azul de DESC 110 kV L/L Chena Navia Cto 2 que se encuentra con 125°C. |  |  | 0 | 1 | 0
941 | 1079 | 1079DF | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-11 23:05 | 2019-12-12 04:52 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en prensa fase azul de DESC 110 kV L/L Chena Navia Cto 2 que se encuentra con 125°C. |  |  | 0 | 1 | 0
942 | 1080 | 1080DF | Neomante | 1080 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-11 23:05 | 2019-12-12 04:52 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en prensa fase azul de DESC 110 kV L/L Chena Navia Cto 2 que se encuentra con 125°C. |  |  | 0 | 1 | 0
943 | 1081 | 1081DF | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091284 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-11 23:05 | 2019-12-12 04:52 |  |  |  | DF | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en prensa fase azul de DESC 110 kV L/L Chena Navia Cto 2 que se encuentra con 125°C. |  |  | 0 | 1 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019088466 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-12 07:06 | 2019-12-12 15:49 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Para esta desconexión se coordina con Colbun para cambio de arranque hacia la LT 110kV San Pedro - Las Vegas Cto. N°2. Los consumos serán transferidos hacia el Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019088466 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-12 07:06 | 2019-12-12 15:49 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Para esta desconexión se coordina con Colbun para cambio de arranque hacia la LT 110kV San Pedro - Las Vegas Cto. N°2. Los consumos serán transferidos hacia el Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Neomante | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019089260 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-12 07:35 | 2019-12-12 17:04 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Solo se requiere con interruptores abiertos ambos extremos. S/E Chuquicamata: Abierto 52H13, S/E Km6: Abierto 52H13 |  |  | -1 | 0 | 1
1513 | 4419 | 4419DP | Neomante | 4419 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019088888 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-12 08:21 | 2019-12-12 16:57 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas. SE ENCUENTRO: 89J18-1,89J18-2,89J18-4 abiertos y bloqueados; 52J18, 89J18-3, 89J18-3T abiertos y a disposición del jefe de faena. SE LAGUNAS: 89J9-1, 89J9-2, 89J9-3 , 52J9 abiertos y bloqueados; 89J9-2T cerrado y bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | 1482 | 1482DP | Neomante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2019089522 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-12 08:31 | 2019-12-12 17:04 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea para realizar Mantenimiento en Paño S/E el Cobre y evitar fallas por acumulación de polvo |  |  | 0 | 0 | 1
332 | 379 | 379DP | Neomante | 379 | Tramo | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019088903 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-12 10:33 | 2019-12-12 22:20 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor ; transferido o desenergizado(paño), S/E Maitencillo: Mantenimiento alternativo a termovisión. Reapriete de conexión y medida de resistencia de contactos a paño J7. Considera 52J7, 89J7-2, 89J7-T, 89J7-3, TCJ7, TPJ7. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J7-1B lado interruptor, en 89J7-3 lado barra transferencia, en TCJ7 lado línea y en conexión superior de TPJ7. . . |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DF | Neomante | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Informe Fallas | 2019003438 | interno |  |  | 2019-12-12 19:02 | 2019-12-13 13:23 |  |  |  | DF | 18.35 | 1 | 0 | 0 | Se presume que dada las condiciones climáticas del momento, estos generan acercamiento de hebra dañada con conductor de línea Fase C. | Durante inspección visual pedestre se encuentra posible causa de falla, hebra dañada de cable de guarda en vano estructuras N° 469 y 470. |  | 0 | 0 | 0
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 02:46 | 2019-12-13 07:18 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 02:46 | 2019-12-13 07:18 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 02:46 | 2019-12-13 07:18 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 02:46 | 2019-12-13 07:18 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 02:46 | 2019-12-13 07:18 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 02:46 | 2019-12-13 07:18 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 02:46 | 2019-12-13 07:18 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 02:46 | 2019-12-13 07:18 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 02:46 | 2019-12-13 07:18 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 02:46 | 2019-12-13 07:18 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 02:46 | 2019-12-13 07:18 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 02:46 | 2019-12-13 07:18 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 02:46 | 2019-12-13 07:18 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 02:46 | 2019-12-13 07:18 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090732 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 02:46 | 2019-12-13 07:18 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019088467 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 06:40 | 2019-12-13 17:29 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Para esta desconexión se coordina con Colbun para cambio de arranque hacia la LT 110kV San Pedro - Las Vegas Cto. N°2. Los consumos serán transferidos hacia el Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019088467 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 06:40 | 2019-12-13 17:29 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Para esta desconexión se coordina con Colbun para cambio de arranque hacia la LT 110kV San Pedro - Las Vegas Cto. N°2. Los consumos serán transferidos hacia el Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090733 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 07:18 | 2019-12-13 23:01 |  |  |  | DP | 15.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090733 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 07:18 | 2019-12-13 23:01 |  |  |  | DP | 15.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Neomante | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019089673 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 08:44 | 2019-12-13 17:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Extremo Tamaya Se requiere equipos: 52H2, 89H2-1 y 89H2-2,ABIERTO Y BLOQUEADO,, 89H2-3 abierto Y BLOQUEADO, 89H2-2T CERRADO Y BLOQUEADO. Extremo SE Tocopilla Se requiere equipos: 52H4 a disposición del jefe de faena y 89H4-1, 89H4-2, 89H4-3 abiertos y bloqueados, 89H4-3T CERRADO y bloqueado. Teleprotecciones Switch en modo mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Neomante | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019089262 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-13 11:07 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Solo se requiere con interruptores abiertos ambos extremos. S/E Chuquicamata: Abierto 52H13, S/E Km6: Abierto 52H13 |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090734 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 23:01 | 2019-12-14 03:23 |  | 2019-12-13 23:01 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090734 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 23:01 | 2019-12-14 03:23 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090734 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 23:01 | 2019-12-14 03:23 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090734 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 23:01 | 2019-12-14 03:23 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090734 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 23:01 | 2019-12-14 03:23 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090734 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 23:01 | 2019-12-14 03:23 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090734 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 23:01 | 2019-12-14 03:23 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090734 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 23:01 | 2019-12-14 03:23 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090734 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 23:01 | 2019-12-14 03:23 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090734 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 23:01 | 2019-12-14 03:23 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090734 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 23:01 | 2019-12-14 03:23 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090734 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 23:01 | 2019-12-14 03:23 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090734 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 23:01 | 2019-12-14 03:23 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090734 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 23:01 | 2019-12-14 03:23 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090734 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 23:01 | 2019-12-14 03:23 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090747 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-13 23:01 | 2019-12-18 04:06 |  |  |  | DP | 101.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | -15 | 0 | 1
186 | 200 | 200DP | Neomante | 200 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089701 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 00:08 | 2019-12-14 09:18 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura y retiro de puentes eléctricos en estructura 40A del circuito 1 de la línea, por obra de nueva S/E Lampa. Restricciones: Trabajos en circuito adyacente. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
187 | 201 | 201DP | Neomante | 201 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089701 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 00:08 | 2019-12-14 09:18 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura y retiro de puentes eléctricos en estructura 40A del circuito 1 de la línea, por obra de nueva S/E Lampa. Restricciones: Trabajos en circuito adyacente. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1268 | 2919 | 2919DP | Neomante | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089958 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 02:06 | 2019-12-14 06:38 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura y cierre de puentes,Habilitación Fase 1, Deshabilitacion Fase 3,Reemplazo de Conductor Vano 5-6, Retiro de Conductor Tramo 112-134, Apertura y Cierre de Puentes E134, Reemplazo Conductor Vano ML-E1,Retiro Conectores equipos TC, TP , Pararrayos, Retiro conductor Vano E1-E2. Restricciones: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Atacama, E5 Puesta a Tierra Provisional Realizar Prueba de ausencia de tensión antes de Instalar Puestas a Tierra. Subestación Atacama, E6 Puesta a Tierra Provisional Realizar Prueba de ausencia de tensión antes de Instalar Puestas a Tierra. Subestación Atacama, E112; E134 Puesta a tierra Provisoria Realizar Prueba de ausencia de tensión antes de Instalar Puestas a Tierra. Subestación Atacama, E133, E134 Salida Puesta a tierra Provisoria Realizar Prueba de ausencia de tensión antes de Instalar Puestas a Tierra. Subestación Atacama, E5 Entrada, E6 Salida Puesta a Tierra Provisional. Subestación Atacama, ML Atacama-Esmeralda; E1 Puesta a tierra Provisoria Realizar Prueba de ausencia de tensión antes de Instalar Puestas a Tierra. Terceros, Estructura ex LT Atacama-O´higgins (actualmente fuera de servicio). Línea en común con L220kV Atacama-Esmeralda Puesta a tierra Provisoria Realizar Prueba de ausencia de tensión antes de Instalar Puestas a Tierra. |  |  | 0 | 0 | 1
634 | 714 | 714DP | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090735 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 03:24 | 2019-12-14 07:34 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
635 | 715 | 715DP | Neomante | 715 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090735 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 03:24 | 2019-12-14 07:34 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
636 | 716 | 716DP | Neomante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090735 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 03:24 | 2019-12-14 07:34 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
637 | 717 | 717DP | Neomante | 717 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090735 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 03:24 | 2019-12-14 07:34 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
638 | 718 | 718DP | Neomante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090735 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 03:24 | 2019-12-14 07:34 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
639 | 719 | 719DP | Neomante | 719 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090735 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 03:24 | 2019-12-14 07:34 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
640 | 720 | 720DP | Neomante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090735 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 03:24 | 2019-12-14 07:34 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
641 | 721 | 721DP | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090735 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 03:24 | 2019-12-14 07:34 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
642 | 722 | 722DP | Neomante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090735 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 03:24 | 2019-12-14 07:34 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
643 | 723 | 723DP | Neomante | 723 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090735 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 03:24 | 2019-12-14 07:34 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
644 | 724 | 724DP | Neomante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090735 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 03:24 | 2019-12-14 07:34 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
645 | 725 | 725DP | Neomante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090735 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 03:24 | 2019-12-14 07:34 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
646 | 726 | 726DP | Neomante | 726 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090735 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 03:24 | 2019-12-14 07:34 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
940 | 1078 | 1078DP | Neomante | 1078 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090735 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 03:24 | 2019-12-14 07:34 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
942 | 1080 | 1080DP | Neomante | 1080 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090735 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 03:24 | 2019-12-14 07:34 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
474 | 539 | 539DP | Neomante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089710 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 05:00 | 2019-12-14 09:05 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura de puentes eléctricos en arranque hacia S/E Lampa desde el circuito 2 de la línea, por obra de nueva S/E Lampa. Restricciones: Trabajos en circuito adyacente. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 en SS/EE Lampa y Polpaico. Circuito 1 desenergizado entre S/E Cerro Navia y estructura 40A (S/E Lampa) por puentes abiertos. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
475 | 540 | 540DP | Neomante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089710 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 05:00 | 2019-12-14 09:05 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura de puentes eléctricos en arranque hacia S/E Lampa desde el circuito 2 de la línea, por obra de nueva S/E Lampa. Restricciones: Trabajos en circuito adyacente. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 en SS/EE Lampa y Polpaico. Circuito 1 desenergizado entre S/E Cerro Navia y estructura 40A (S/E Lampa) por puentes abiertos. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4939 | 4939DP | Neomante | 4939 | Tramo | LONCOCHE - GORBEA 66KV L1 C1 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091118 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 05:41 | 2019-12-14 20:18 |  |  |  | DP | 14.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo 66 kV Pitrufquen-Loncoche 1 por poda de árboles cercanos a linea |  |  | -2 | 0 | 1
#N/A | 4940 | 4940DP | Neomante | 4940 | Tramo | GORBEA - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091118 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 05:41 | 2019-12-14 20:18 |  |  |  | DP | 14.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo 66 kV Pitrufquen-Loncoche 1 por poda de árboles cercanos a linea |  |  | -2 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 05:41 | 2019-12-14 13:56 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexion tramo 66 kV Temuco-Pitrufquen 1 por faenas de mantenimiento preventivo y poda. SE Licanco será respaldada desde linea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 05:41 | 2019-12-14 13:56 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexion tramo 66 kV Temuco-Pitrufquen 1 por faenas de mantenimiento preventivo y poda. SE Licanco será respaldada desde linea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 05:41 | 2019-12-14 13:56 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexion tramo 66 kV Temuco-Pitrufquen 1 por faenas de mantenimiento preventivo y poda. SE Licanco será respaldada desde linea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091127 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 05:41 | 2019-12-14 13:56 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexion tramo 66 kV Temuco-Pitrufquen 1 por faenas de mantenimiento preventivo y poda. SE Licanco será respaldada desde linea 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
634 | 714 | 714DP | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090736 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 07:35 | 2019-12-15 22:52 |  |  |  | DP | 39.2833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
641 | 721 | 721DP | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090736 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 07:35 | 2019-12-15 22:52 |  |  |  | DP | 39.2833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
186 | 200 | 200DP | Neomante | 200 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089712 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 09:18 | 2019-12-15 04:03 |  |  |  | DP | 18.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Traslado a variante desde estructura 39 hasta estructura 40A del circuito 1, por obra de Enel y nueva S/E Lampa. Restricciones: Trabajos en circuito adyacente. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 en SS/EE Lampa y Polpaico. Circuito 1 desenergizado entre S/E Cerro Navia y estructura 40A (S/E Lampa) por puentes abiertos. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
187 | 201 | 201DP | Neomante | 201 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089712 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-14 09:18 | 2019-12-15 04:03 |  |  |  | DP | 18.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Traslado a variante desde estructura 39 hasta estructura 40A del circuito 1, por obra de Enel y nueva S/E Lampa. Restricciones: Trabajos en circuito adyacente. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 en SS/EE Lampa y Polpaico. Circuito 1 desenergizado entre S/E Cerro Navia y estructura 40A (S/E Lampa) por puentes abiertos. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019092005 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-14 14:33 | 2019-12-15 09:28 |  |  |  | DF | 18.9167 | 0 | 0 | 0 | Apertura del interruptor 52J2 en S/E Sag, no provoca ninguna interferencia, ya que esta en anillo con línea 220 kV Los Maquis - Cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
474 | 539 | 539DP | Neomante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089704 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 00:03 | 2019-12-15 04:03 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cierre de puentes eléctricos de arranque hacia S/E Lampa en estructura 40A del circuito 2 de la línea, por obra de Enel y nueva S/E Lampa. Restricciones: Trabajos en circuito adyacente. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 en SS/EE Lampa y Polpaico. Circuito 1 desenergizado entre S/E Cerro Navia y estructura 40A (S/E Lampa) por puentes abiertos. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
475 | 540 | 540DP | Neomante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089704 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 00:03 | 2019-12-15 04:03 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cierre de puentes eléctricos de arranque hacia S/E Lampa en estructura 40A del circuito 2 de la línea, por obra de Enel y nueva S/E Lampa. Restricciones: Trabajos en circuito adyacente. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 en SS/EE Lampa y Polpaico. Circuito 1 desenergizado entre S/E Cerro Navia y estructura 40A (S/E Lampa) por puentes abiertos. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
186 | 200 | 200DP | Neomante | 200 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089706 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 04:04 | 2019-12-15 07:05 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cierre de puentes eléctricos en estructura 40A del circuito 1 de la línea, por obra de Enel y nueva S/E Lampa. Restricciones: Trabajos en circuito adyacente. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
187 | 201 | 201DP | Neomante | 201 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089706 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 04:04 | 2019-12-15 07:05 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cierre de puentes eléctricos en estructura 40A del circuito 1 de la línea, por obra de Enel y nueva S/E Lampa. Restricciones: Trabajos en circuito adyacente. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DP | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019088811 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 04:39 | 2019-12-15 18:00 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con la Solicitud al CEN N°2019088814 en la cual se abre desconectador 89B3 en Linares Norte . Al mismo tiempo se instalara Marco de Línea en Tap Off Linares Norte, por futura linea en Arranque a Linares Norte de Luz Linares. |  |  | 0 | 0 | 1
286 | 319 | 319DP | Neomante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019088811 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 04:39 | 2019-12-15 18:00 |  |  |  | DP | 13.35 | 0 | 0 | 0 | Tiene relación con la Solicitud al CEN N°2019088814 en la cual se abre desconectador 89B3 en Linares Norte . Al mismo tiempo se instalara Marco de Línea en Tap Off Linares Norte, por futura linea en Arranque a Linares Norte de Luz Linares. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4942 | 4942DP | Neomante | 4942 | Tramo | GORBEA - PITRUFQUEN 66KV L2 C1 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091138 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 05:08 | 2019-12-15 19:08 |  |  |  | DP | 14 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de tramo 66 kV Loncoche-Pitrufquen 2 por faenas de poda de arboles cercanos a linea |  |  | -3 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091138 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 05:08 | 2019-12-15 19:08 |  |  |  | DP | 14 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de tramo 66 kV Loncoche-Pitrufquen 2 por faenas de poda de arboles cercanos a linea |  |  | -3 | 0 | 1
#N/A | 4941 | 4941DP | Neomante | 4941 | Tramo | LONCOCHE - GORBEA 66KV L2 C1 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091138 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 05:08 | 2019-12-15 19:08 |  |  |  | DP | 14 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de tramo 66 kV Loncoche-Pitrufquen 2 por faenas de poda de arboles cercanos a linea |  |  | -3 | 0 | 1
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091150 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 05:08 | 2019-12-15 13:22 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo 66 kV Temuco-Pitrufquen 2 por trabajos de mantenimiento preventivo y podas. SE Pitrufquen sera respaldada desde línea Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091150 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 05:08 | 2019-12-15 13:22 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo 66 kV Temuco-Pitrufquen 2 por trabajos de mantenimiento preventivo y podas. SE Pitrufquen sera respaldada desde línea Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091150 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 05:08 | 2019-12-15 13:22 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo 66 kV Temuco-Pitrufquen 2 por trabajos de mantenimiento preventivo y podas. SE Pitrufquen sera respaldada desde línea Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
433 | 492 | 492DP | Neomante | 492 | Tramo | PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019086029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 05:47 | 2019-12-15 16:30 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | No existe desconexión a clientes finales. Se asocia a SD 2019086027, Desconexión transformador N°1 de S/E La Esperanza |  |  | 0 | 0 | 1
434 | 493 | 493DP | Neomante | 493 | Tramo | TAP MAITENES - LA ESPERANZA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019086029 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 05:47 | 2019-12-15 16:30 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | No existe desconexión a clientes finales. Se asocia a SD 2019086027, Desconexión transformador N°1 de S/E La Esperanza |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091949 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 06:50 | 2019-12-15 06:54 |  |  |  | DF | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abrir 52HT3 en S/E Arica y 52H1 en S/E Pozo. Se debe desenergizar la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte para abrir desconectador 89H1 en S/E Tap Off Dolores para segmentar la línea y poder trabajar en el tramo que se necesita. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091949 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 06:50 | 2019-12-15 06:54 |  |  |  | DF | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abrir 52HT3 en S/E Arica y 52H1 en S/E Pozo. Se debe desenergizar la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte para abrir desconectador 89H1 en S/E Tap Off Dolores para segmentar la línea y poder trabajar en el tramo que se necesita. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091949 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 06:50 | 2019-12-15 06:54 |  |  |  | DF | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abrir 52HT3 en S/E Arica y 52H1 en S/E Pozo. Se debe desenergizar la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte para abrir desconectador 89H1 en S/E Tap Off Dolores para segmentar la línea y poder trabajar en el tramo que se necesita. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091949 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 06:50 | 2019-12-15 06:54 |  |  |  | DF | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abrir 52HT3 en S/E Arica y 52H1 en S/E Pozo. Se debe desenergizar la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte para abrir desconectador 89H1 en S/E Tap Off Dolores para segmentar la línea y poder trabajar en el tramo que se necesita. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091949 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 06:50 | 2019-12-15 06:54 |  |  |  | DF | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abrir 52HT3 en S/E Arica y 52H1 en S/E Pozo. Se debe desenergizar la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte para abrir desconectador 89H1 en S/E Tap Off Dolores para segmentar la línea y poder trabajar en el tramo que se necesita. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1215 | 2837 | 2837DF | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091949 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 06:50 | 2019-12-15 06:54 |  |  |  | DF | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abrir 52HT3 en S/E Arica y 52H1 en S/E Pozo. Se debe desenergizar la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte para abrir desconectador 89H1 en S/E Tap Off Dolores para segmentar la línea y poder trabajar en el tramo que se necesita. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1216 | 2838 | 2838DF | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091949 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 06:50 | 2019-12-15 06:54 |  |  |  | DF | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abrir 52HT3 en S/E Arica y 52H1 en S/E Pozo. Se debe desenergizar la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte para abrir desconectador 89H1 en S/E Tap Off Dolores para segmentar la línea y poder trabajar en el tramo que se necesita. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1217 | 2839 | 2839DF | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091949 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 06:50 | 2019-12-15 06:54 |  |  |  | DF | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abrir 52HT3 en S/E Arica y 52H1 en S/E Pozo. Se debe desenergizar la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte para abrir desconectador 89H1 en S/E Tap Off Dolores para segmentar la línea y poder trabajar en el tramo que se necesita. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091954 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 06:54 | 2019-12-15 08:44 |  |  |  | DF | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3, Cerrado 89HT3-T. S/E Dolores: Abierto 89H1 S/E Chiza: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV. S/E Mal Pazo: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV S/E Vitor: Abrir desconectdor fusible en 13.8 kV. S/E Tap Off Vitor Movil: Abrir desconectador 89ETT. S/E Cuya: Abrir desconectador fusible en 110 kV. Desconexión segmento de Línea Arica-Pozo: (segmento Arica-Dolores) para abrir puentes en estructura en est. 210, Posteriormente se energizará la línea S/E Arica- S/E Vitor Movil desde S/E Arica. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091954 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 06:54 | 2019-12-15 08:44 |  |  |  | DF | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3, Cerrado 89HT3-T. S/E Dolores: Abierto 89H1 S/E Chiza: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV. S/E Mal Pazo: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV S/E Vitor: Abrir desconectdor fusible en 13.8 kV. S/E Tap Off Vitor Movil: Abrir desconectador 89ETT. S/E Cuya: Abrir desconectador fusible en 110 kV. Desconexión segmento de Línea Arica-Pozo: (segmento Arica-Dolores) para abrir puentes en estructura en est. 210, Posteriormente se energizará la línea S/E Arica- S/E Vitor Movil desde S/E Arica. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091954 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 06:54 | 2019-12-15 08:44 |  |  |  | DF | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3, Cerrado 89HT3-T. S/E Dolores: Abierto 89H1 S/E Chiza: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV. S/E Mal Pazo: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV S/E Vitor: Abrir desconectdor fusible en 13.8 kV. S/E Tap Off Vitor Movil: Abrir desconectador 89ETT. S/E Cuya: Abrir desconectador fusible en 110 kV. Desconexión segmento de Línea Arica-Pozo: (segmento Arica-Dolores) para abrir puentes en estructura en est. 210, Posteriormente se energizará la línea S/E Arica- S/E Vitor Movil desde S/E Arica. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1215 | 2837 | 2837DF | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091954 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 06:54 | 2019-12-15 08:44 |  |  |  | DF | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3, Cerrado 89HT3-T. S/E Dolores: Abierto 89H1 S/E Chiza: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV. S/E Mal Pazo: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV S/E Vitor: Abrir desconectdor fusible en 13.8 kV. S/E Tap Off Vitor Movil: Abrir desconectador 89ETT. S/E Cuya: Abrir desconectador fusible en 110 kV. Desconexión segmento de Línea Arica-Pozo: (segmento Arica-Dolores) para abrir puentes en estructura en est. 210, Posteriormente se energizará la línea S/E Arica- S/E Vitor Movil desde S/E Arica. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1216 | 2838 | 2838DF | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091954 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 06:54 | 2019-12-15 08:44 |  |  |  | DF | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3, Cerrado 89HT3-T. S/E Dolores: Abierto 89H1 S/E Chiza: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV. S/E Mal Pazo: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV S/E Vitor: Abrir desconectdor fusible en 13.8 kV. S/E Tap Off Vitor Movil: Abrir desconectador 89ETT. S/E Cuya: Abrir desconectador fusible en 110 kV. Desconexión segmento de Línea Arica-Pozo: (segmento Arica-Dolores) para abrir puentes en estructura en est. 210, Posteriormente se energizará la línea S/E Arica- S/E Vitor Movil desde S/E Arica. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1217 | 2839 | 2839DF | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091954 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 06:54 | 2019-12-15 08:44 |  |  |  | DF | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3, Cerrado 89HT3-T. S/E Dolores: Abierto 89H1 S/E Chiza: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV. S/E Mal Pazo: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV S/E Vitor: Abrir desconectdor fusible en 13.8 kV. S/E Tap Off Vitor Movil: Abrir desconectador 89ETT. S/E Cuya: Abrir desconectador fusible en 110 kV. Desconexión segmento de Línea Arica-Pozo: (segmento Arica-Dolores) para abrir puentes en estructura en est. 210, Posteriormente se energizará la línea S/E Arica- S/E Vitor Movil desde S/E Arica. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
#N/A | 4942 | 4942DP | Neomante | 4942 | Tramo | GORBEA - PITRUFQUEN 66KV L2 C1 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091155 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 07:19 | 2019-12-15 13:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión linea 66 kV Loncoche-Temuco 2 por revision desconectador 89B2 de SE Pitrufquen. Incluye verificación mecanismo y pruebas apertura-cierre. SSEE Pitrufquen y Gorbea seran respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | -22 | 0 | 1
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091155 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 07:19 | 2019-12-15 13:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión linea 66 kV Loncoche-Temuco 2 por revision desconectador 89B2 de SE Pitrufquen. Incluye verificación mecanismo y pruebas apertura-cierre. SSEE Pitrufquen y Gorbea seran respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | -20 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091155 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 07:19 | 2019-12-15 13:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión linea 66 kV Loncoche-Temuco 2 por revision desconectador 89B2 de SE Pitrufquen. Incluye verificación mecanismo y pruebas apertura-cierre. SSEE Pitrufquen y Gorbea seran respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | -23 | 0 | 1
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091155 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 07:19 | 2019-12-15 13:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión linea 66 kV Loncoche-Temuco 2 por revision desconectador 89B2 de SE Pitrufquen. Incluye verificación mecanismo y pruebas apertura-cierre. SSEE Pitrufquen y Gorbea seran respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | -21 | 0 | 1
#N/A | 4941 | 4941DP | Neomante | 4941 | Tramo | LONCOCHE - GORBEA 66KV L2 C1 [En_Revision] | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091155 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 07:19 | 2019-12-15 13:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión linea 66 kV Loncoche-Temuco 2 por revision desconectador 89B2 de SE Pitrufquen. Incluye verificación mecanismo y pruebas apertura-cierre. SSEE Pitrufquen y Gorbea seran respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | -24 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091155 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 07:19 | 2019-12-15 13:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión linea 66 kV Loncoche-Temuco 2 por revision desconectador 89B2 de SE Pitrufquen. Incluye verificación mecanismo y pruebas apertura-cierre. SSEE Pitrufquen y Gorbea seran respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | -22 | 0 | 1
474 | 539 | 539DP | Neomante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089708 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 07:33 | 2019-12-15 17:49 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Traslado a variante desde estructura 39 hasta estructura 40A del circuito 2, por obra de Enel y nueva S/E Lampa. Restricciones: Trabajos en circuito adyacente. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
475 | 540 | 540DP | Neomante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019089708 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 07:33 | 2019-12-15 17:49 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Traslado a variante desde estructura 39 hasta estructura 40A del circuito 2, por obra de Enel y nueva S/E Lampa. Restricciones: Trabajos en circuito adyacente. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019088255 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 07:45 | 2019-12-15 11:30 |  |  |  | DP | 3.75 | 0 | 0 | 0 | La LT 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3 se mantendrá desconectada mientras se ejecute la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
58 | 59 | 59DP | Neomante | 59 | Tramo | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2019090770 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 08:30 | 2019-12-15 20:01 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | "Mantenimiento oportunidad por desconexión programada de GNLQ". Indispone unidades TG1A - TG1B. |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091967 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 08:44 | 2019-12-15 17:03 |  |  |  | DF | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Dolores: Abierto 89H1 Estructura 210 : Abierto puentes. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091967 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 08:44 | 2019-12-15 17:03 |  |  |  | DF | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Dolores: Abierto 89H1 Estructura 210 : Abierto puentes. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1317 | 2994 | 2994DF | Neomante | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Informe Fallas | 2019003456 | interno |  |  | 2019-12-15 14:48 | 2019-12-16 18:35 |  |  |  | DF | 27.7833 | 1 | 0 | 0 | Por acercamiento de hebra dañada con conductor de línea Fase C. | Durante inspección visual pedestre se encuentra posible causa de falla, hebra dañada de cable de guarda en vano estructuras N° 469 y 470. |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091968 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 17:03 | 2019-12-15 18:20 |  |  |  | DF | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3, Cerrado 89HT3-T. S/E Dolores: Abierto 89H1 S/E Chiza: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV. S/E Mal Pazo: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV S/E Vitor: Abrir desconectdor fusible en 13.8 kV. S/E Tap Off Vitor Movil: Abrir desconectador 89ETT. S/E Cuya: Abrir desconectador fusible en 110 kV. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091968 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 17:03 | 2019-12-15 18:20 |  |  |  | DF | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3, Cerrado 89HT3-T. S/E Dolores: Abierto 89H1 S/E Chiza: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV. S/E Mal Pazo: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV S/E Vitor: Abrir desconectdor fusible en 13.8 kV. S/E Tap Off Vitor Movil: Abrir desconectador 89ETT. S/E Cuya: Abrir desconectador fusible en 110 kV. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091968 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 17:03 | 2019-12-15 18:20 |  |  |  | DF | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3, Cerrado 89HT3-T. S/E Dolores: Abierto 89H1 S/E Chiza: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV. S/E Mal Pazo: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV S/E Vitor: Abrir desconectdor fusible en 13.8 kV. S/E Tap Off Vitor Movil: Abrir desconectador 89ETT. S/E Cuya: Abrir desconectador fusible en 110 kV. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1215 | 2837 | 2837DF | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091968 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 17:03 | 2019-12-15 18:20 |  |  |  | DF | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3, Cerrado 89HT3-T. S/E Dolores: Abierto 89H1 S/E Chiza: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV. S/E Mal Pazo: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV S/E Vitor: Abrir desconectdor fusible en 13.8 kV. S/E Tap Off Vitor Movil: Abrir desconectador 89ETT. S/E Cuya: Abrir desconectador fusible en 110 kV. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1216 | 2838 | 2838DF | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091968 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 17:03 | 2019-12-15 18:20 |  |  |  | DF | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3, Cerrado 89HT3-T. S/E Dolores: Abierto 89H1 S/E Chiza: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV. S/E Mal Pazo: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV S/E Vitor: Abrir desconectdor fusible en 13.8 kV. S/E Tap Off Vitor Movil: Abrir desconectador 89ETT. S/E Cuya: Abrir desconectador fusible en 110 kV. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1217 | 2839 | 2839DF | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091968 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 17:03 | 2019-12-15 18:20 |  |  |  | DF | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3, Cerrado 89HT3-T. S/E Dolores: Abierto 89H1 S/E Chiza: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV. S/E Mal Pazo: Abrir desconectador fusible en 13.8 kV S/E Vitor: Abrir desconectdor fusible en 13.8 kV. S/E Tap Off Vitor Movil: Abrir desconectador 89ETT. S/E Cuya: Abrir desconectador fusible en 110 kV. SE REQUIERE ENMALLE CON TAP OFF QUIANI. |  |  | 0 | 1 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091969 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 18:20 | 2019-12-15 18:29 |  |  |  | DF | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abrir 52HT3 y 89HT3-T en S/E Arica y 52H1 en S/E Pozo. A posterior del cierre de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, se procedera a la apertura del Tap Off Quiani. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091969 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 18:20 | 2019-12-15 18:29 |  |  |  | DF | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abrir 52HT3 y 89HT3-T en S/E Arica y 52H1 en S/E Pozo. A posterior del cierre de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, se procedera a la apertura del Tap Off Quiani. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091969 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 18:20 | 2019-12-15 18:29 |  |  |  | DF | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abrir 52HT3 y 89HT3-T en S/E Arica y 52H1 en S/E Pozo. A posterior del cierre de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, se procedera a la apertura del Tap Off Quiani. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091969 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 18:20 | 2019-12-15 18:29 |  |  |  | DF | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abrir 52HT3 y 89HT3-T en S/E Arica y 52H1 en S/E Pozo. A posterior del cierre de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, se procedera a la apertura del Tap Off Quiani. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091969 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 18:20 | 2019-12-15 18:29 |  |  |  | DF | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abrir 52HT3 y 89HT3-T en S/E Arica y 52H1 en S/E Pozo. A posterior del cierre de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, se procedera a la apertura del Tap Off Quiani. |  |  | 0 | 1 | 0
1215 | 2837 | 2837DF | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091969 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 18:20 | 2019-12-15 18:29 |  |  |  | DF | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abrir 52HT3 y 89HT3-T en S/E Arica y 52H1 en S/E Pozo. A posterior del cierre de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, se procedera a la apertura del Tap Off Quiani. |  |  | 0 | 1 | 0
1216 | 2838 | 2838DF | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091969 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 18:20 | 2019-12-15 18:29 |  |  |  | DF | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abrir 52HT3 y 89HT3-T en S/E Arica y 52H1 en S/E Pozo. A posterior del cierre de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, se procedera a la apertura del Tap Off Quiani. |  |  | 0 | 1 | 0
1217 | 2839 | 2839DF | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019091969 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-15 18:20 | 2019-12-15 18:29 |  |  |  | DF | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abrir 52HT3 y 89HT3-T en S/E Arica y 52H1 en S/E Pozo. A posterior del cierre de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, se procedera a la apertura del Tap Off Quiani. |  |  | 0 | 1 | 0
634 | 714 | 714DP | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090738 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 22:52 | 2019-12-16 03:50 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
635 | 715 | 715DP | Neomante | 715 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090738 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 22:52 | 2019-12-16 03:50 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
636 | 716 | 716DP | Neomante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090738 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 22:52 | 2019-12-16 03:50 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
637 | 717 | 717DP | Neomante | 717 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090738 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 22:52 | 2019-12-16 03:50 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
638 | 718 | 718DP | Neomante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090738 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 22:52 | 2019-12-16 03:50 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
639 | 719 | 719DP | Neomante | 719 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090738 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 22:52 | 2019-12-16 03:50 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
640 | 720 | 720DP | Neomante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090738 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 22:52 | 2019-12-16 03:50 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
641 | 721 | 721DP | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090738 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 22:52 | 2019-12-16 03:50 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
642 | 722 | 722DP | Neomante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090738 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 22:52 | 2019-12-16 03:50 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
643 | 723 | 723DP | Neomante | 723 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090738 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 22:52 | 2019-12-16 03:50 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
644 | 724 | 724DP | Neomante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090738 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 22:52 | 2019-12-16 03:50 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
645 | 725 | 725DP | Neomante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090738 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 22:52 | 2019-12-16 03:50 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
646 | 726 | 726DP | Neomante | 726 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090738 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 22:52 | 2019-12-16 03:50 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
940 | 1078 | 1078DP | Neomante | 1078 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090738 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 22:52 | 2019-12-16 03:50 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
942 | 1080 | 1080DP | Neomante | 1080 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090738 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-15 22:52 | 2019-12-16 03:50 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090739 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 03:50 | 2019-12-16 07:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | -107 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090739 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 03:50 | 2019-12-16 07:18 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090739 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 03:50 | 2019-12-16 07:18 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090739 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 03:50 | 2019-12-16 07:18 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090739 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 03:50 | 2019-12-16 07:18 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090739 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 03:50 | 2019-12-16 07:18 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090739 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 03:50 | 2019-12-16 07:18 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090739 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 03:50 | 2019-12-16 07:18 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090739 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 03:50 | 2019-12-16 07:18 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090739 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 03:50 | 2019-12-16 07:18 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090739 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 03:50 | 2019-12-16 07:18 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090739 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 03:50 | 2019-12-16 07:18 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090739 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 03:50 | 2019-12-16 07:18 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090739 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 03:50 | 2019-12-16 07:18 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090739 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 03:50 | 2019-12-16 07:18 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
1318 | 2995 | 2995DF | Neomante | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2019092086 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-16 05:30 | 2019-12-16 18:43 |  |  |  | DF | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA REALIZAR ESTE TRABAJO SON: En S/E - Encuentro 220 kV Cto 2 Interruptor 52J9, Abierto. Desconectador 89J9 - 1, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J9 - 2, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J9 - 3, Abierto y bloqueado. * Desconectador 89J9 - 2T, Cerrado y bloqueado. (Tierra Operacional) En S/E - Collahuasi 220 kV Cto 2 Interruptor 52J4, Abierto. Desconectador 89J4-3, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J4-1, Abierto y bloqueado. Desconectador 89J4-2, Abierto y bloqueado. * Instalación de tierras operacionales provisionales paño 89J4 |  |  | 0 | 1 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019087363 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 06:30 | 2019-12-16 16:04 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito, para realizar trabajos de tendido de cable desde caja de reagrupamiento de corrientes a sala de control. |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019089616 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 07:00 | 2019-12-16 16:18 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Para esta desconexión se coordina con Colbun para cambio de arranque hacia la LT 110kV San Pedro - Las Vegas Cto. N°1. Los consumos serán transferidos hacia el Cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019089616 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 07:00 | 2019-12-16 16:18 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Para esta desconexión se coordina con Colbun para cambio de arranque hacia la LT 110kV San Pedro - Las Vegas Cto. N°1. Los consumos serán transferidos hacia el Cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090741 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 07:19 | 2019-12-18 04:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090741 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 07:19 | 2019-12-18 04:06 |  |  |  | DP | 44.7833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
43 | 42 | 42DP | Neomante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2019090826 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 09:14 | 2019-12-16 21:07 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Neomante | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019089265 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 09:33 | 2019-12-16 13:28 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Solo se requiere con interruptores abiertos ambos extremos. S/E Chuquicamata: Abierto 52H13, S/E Km6: Abierto 52H13 |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DF | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003462 | interno |  |  | 2019-12-16 11:35 | 2019-12-16 22:46 |  |  |  | DF | 11.1833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B2 de S/E Linares y 52B1 de S/E Villa Alegre afectando a EFE Villa Alegre y los consumos de S/E Villa Alegre, Tap Off Linares Norte. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
286 | 319 | 319DF | Neomante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003462 | interno |  |  | 2019-12-16 11:35 | 2019-12-16 22:46 |  |  |  | DF | 11.1833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B2 de S/E Linares y 52B1 de S/E Villa Alegre afectando a EFE Villa Alegre y los consumos de S/E Villa Alegre, Tap Off Linares Norte. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1597 | 4771 | 4771DP | Neomante | 4771 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019091147 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-16 16:42 | 2019-12-17 19:43 |  |  |  | DP | 27.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Crucero paño J14: pruebas punto a punto y COMTRADE End to End (transmisión y recepción) protecciones S1 y S2, para línea Crucero-María Elena circuito 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ14, CRU-Maria Elena 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Crucero, Switch de mantenimiento de teleprotección TPOP-09 Abierto A disposición de jefe de faena Subestación Crucero, Switch de mantenimiento de teleprotección TPOP-09R Abierta A disposición de jefe de faena Subestación Crucero, Trip de arranque 50BF Bloqueado Se debe mantener condición durante las pruebas |  |  | 0 | 0 | 1
550 | 622 | 622DF | Neomante | 622 | Tramo | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2019003469 | interno |  |  | 2019-12-16 23:01 | 2019-12-16 23:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:01 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 línea 66 kV Licanco Nueva Imperial en S/E Licanco. | 23:01 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 línea 66 kV Licanco Nueva Imperial en S/E Licanco, por causa que se investiga. |  | 0 | 0 | 0
550 | 622 | 622DF | Neomante | 622 | Tramo | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2019003470 | interno |  |  | 2019-12-17 00:40 | 2019-12-17 00:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:40 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 línea 66 kV Licanco Nueva Imperial en S/E Licanco. | 00:40 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 línea 66 kV Licanco Nueva Imperial en S/E Licanco, por causa que se investiga. |  | 0 | 0 | 0
550 | 622 | 622DF | Neomante | 622 | Tramo | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2019003471 | interno |  |  | 2019-12-17 01:08 | 2019-12-17 01:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:08 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 línea 66 kV Licanco Nueva Imperial en S/E Licanco. | 01:08 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 línea 66 kV Licanco Nueva Imperial en S/E Licanco, por causa que se investiga. |  | 0 | 0 | 0
550 | 622 | 622DF | Neomante | 622 | Tramo | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2019003472 | interno |  |  | 2019-12-17 02:04 | 2019-12-17 02:04 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:04 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 línea 66 kV Licanco Nueva Imperial en S/E Licanco. | 02:04 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 línea 66 kV Licanco Nueva Imperial en S/E Licanco, por causa que se investiga. |  | 0 | 0 | 0
550 | 622 | 622DF | Neomante | 622 | Tramo | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2019003473 | interno |  |  | 2019-12-17 02:37 | 2019-12-17 02:37 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:37 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 línea 66 kV Licanco Nueva Imperial en S/E Licanco. | 02:37 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 línea 66 kV Licanco Nueva Imperial en S/E Licanco, por causa que se investiga. |  | 0 | 0 | 0
116 | 118 | 118DP | Neomante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019090119 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 05:49 | 2019-12-17 05:50 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Poda de árboles cercanos a circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019087364 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 06:37 | 2019-12-17 06:38 |  | 2019-12-17 06:37 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito, para realizar trabajos de tendido de cable desde caja de reagrupamiento de corrientes a sala de control. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2019090915 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 06:37 | 2019-12-18 16:50 |  |  |  | DP | 34.2167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091262 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 07:11 | 2019-12-17 14:44 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la LT 66kV Tap Graneros - Mostazal por trabajos de mantenimiento preventivo a estructuras de esta instalación. Cabe mencionar que actualmente esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DP | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091700 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 08:00 | 2019-12-17 18:02 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
43 | 42 | 42DP | Neomante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2019090829 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 08:27 | 2019-12-17 22:50 |  |  |  | DP | 14.3833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Neomante | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019089266 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-17 16:34 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Solo se requiere con interruptores abiertos ambos extremos. S/E Chuquicamata: Abierto 52H13, S/E Km6: Abierto 52H13 |  |  | 0 | 0 | 1
336 | 384 | 384DF | Neomante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003479 | interno |  |  | 2019-12-17 14:44 | 2019-12-17 16:53 |  |  |  | DF | 2.15 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52BT3 de S/E Curanilahue, correspondiente a la línea de 66KV Curanilahue - Tres Pinos, afectando los consumos de SS/EE Tres Pinos, Lebú y Cañete (este último de propiedad de STS). Al momento de la Falla Parque Eólico Cristoro se encontraba generando 1MW. | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090743 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 22:04 | 2019-12-18 04:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | -20 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090743 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 22:04 | 2019-12-18 04:06 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090743 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 22:04 | 2019-12-18 04:06 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090743 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 22:04 | 2019-12-18 04:06 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090743 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 22:04 | 2019-12-18 04:06 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090743 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 22:04 | 2019-12-18 04:06 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090743 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 22:04 | 2019-12-18 04:06 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090743 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 22:04 | 2019-12-18 04:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | -26 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090743 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 22:04 | 2019-12-18 04:06 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090743 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 22:04 | 2019-12-18 04:06 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090743 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 22:04 | 2019-12-18 04:06 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090743 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 22:04 | 2019-12-18 04:06 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090743 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 22:04 | 2019-12-18 04:06 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090743 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 22:04 | 2019-12-18 04:06 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019090743 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-17 22:04 | 2019-12-18 04:06 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en el Traslado de los Circuitos 1 y 2 de la linea a la Nueva Torre N°60, correspondientes al poryecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
985 | 1250 | 1250DP | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019087254 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 00:03 | 2019-12-18 06:40 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | En S/E Ancoa se requiere realizar las pruebas de la función 87L del sistema 2 de protección del paño J9-J11. Por lo tanto, se requiere el circuito de interconexión Colbún - Ancoa, a solicitud del Jefe de faena para disparo efectivo de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1515 | 4423 | 4423DP | Neomante | 4423 | Tramo | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019087257 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 00:03 | 2019-12-18 06:40 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | En S/E Ancoa se requiere realizar las pruebas de la función 87L del sistema 2 de protección del paño J9-J11. Por lo tanto, se requiere el circuito N°1 Colbún - Puente Negro, a solicitud del Jefe de faena para realizar disparo efectivo de protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1155 | 1592 | 1592DP | Neomante | 1592 | Tramo | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019089649 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 00:18 | 2019-12-18 02:42 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas Extremo Nueva Cardones: Interruptores 52K2, 52K3, 52K5, 52K6 Abiertos. Condiciones Requeridas Extremo Nueva Maitencillo: Interruptores 52K8, 52K9, 52K11, 52K12 Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
1154 | 1591 | 1591DP | Neomante | 1591 | Tramo | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2019089649 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 00:18 | 2019-12-18 02:42 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas Extremo Nueva Cardones: Interruptores 52K2, 52K3, 52K5, 52K6 Abiertos. Condiciones Requeridas Extremo Nueva Maitencillo: Interruptores 52K8, 52K9, 52K11, 52K12 Abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091396 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 05:57 | 2019-12-18 13:00 |  |  |  | DP | 7.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Molina -Curicó Cto.2 por trabajos de mantenimiento. Se solicita la no reconexión de la Línea 66KV Itahue-Curicó Cto. 1 , debido a los trabajos de mantenimiento en la misma estructura donde se apoyan ambos Ctos. Al mismo tiempo se requiere el Bloqueo de la Rec. Int. 52B6 en SE Itahue por las maniobras operacionales en la SE Molina apertura del desc. 89B2-1 . |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091444 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 05:57 | 2019-12-18 13:03 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de la línea Itahue - Molina N°2 para realizar maniobras en Desconectador 89B2-1 de SE Molina sin tensión.Las cargas del transformador N°1 de SE Molina se transferirán hacia el transformador N°2 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019089619 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 06:49 | 2019-12-18 15:56 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Para esta desconexión se coordina con Colbun para cambio de arranque hacia la LT 110kV San Pedro - Las Vegas Cto. N°1. Los consumos serán transferidos hacia el Cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019089619 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 06:49 | 2019-12-18 15:56 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Para esta desconexión se coordina con Colbun para cambio de arranque hacia la LT 110kV San Pedro - Las Vegas Cto. N°1. Los consumos serán transferidos hacia el Cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
245 | 269 | 269DP | Neomante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019090408 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 07:10 | 2019-12-18 16:28 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante actividades de mantenimiento a estructuras. No existen pérdidas de consumos debido que actualmente la linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DP | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019092092 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 07:53 | 2019-12-18 18:17 |  |  |  | DP | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Neomante | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2019089267 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 08:26 | 2019-12-18 17:02 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Solo se requiere con interruptores abiertos ambos extremos. S/E Chuquicamata: Abierto 52H13, S/E Km6: Abierto 52H13 |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Neomante | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019090958 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 08:37 | 2019-12-18 11:08 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: - S/E Tocopilla: - Abiertos 52H1, 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3. - Cerrado 89H1-3T -S/E A: - Abiertos 52H1, 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3. - Cerrado 89H1-3T. ENCARGADO DE MANIOBRA: - S/E Tocopilla - Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1597 | 4771 | 4771DP | Neomante | 4771 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019091148 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 09:07 | 2019-12-18 17:59 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Crucero paño J14: pruebas punto a punto y COMTRADE End to End (transmisión y recepción) protecciones S1 y S2, para línea Crucero-María Elena circuito 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ14, CRU-Maria Elena 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Crucero, Switch de mantenimiento de teleprotección TPOP-09 Abierto A disposición de jefe de faena Subestación Crucero, Switch de mantenimiento de teleprotección TPOP-09R Abierta A disposición de jefe de faena Subestación Crucero, Trip de arranque 50BF Bloqueado Se debe mantener condición durante las pruebas |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DP | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2019090835 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 09:55 | 2019-12-18 21:19 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Neomante | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019090962 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-18 11:10 | 2019-12-18 15:32 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Tocopilla : Abierto 52H2, 89H2-1,89H2-2, 89H2-3, Cerrado 89H2-3T. S/E A : Abierto 52H2, 89H2-1,89H2-2, 89H2-3 ,Cerrado 89H2-3T. ENCARGADO DE MANIOBRA: - S/E Tocopilla - Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
910 | 1038 | 1038DP | Neomante | 1038 | Tramo | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019089606 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 05:56 | 2019-12-19 17:28 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de línea |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019089620 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 06:48 | 2019-12-19 16:13 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Para esta desconexión se coordina con Colbun para cambio de arranque hacia la LT 110kV San Pedro - Las Vegas Cto. N°1. Los consumos serán transferidos hacia el Cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2019089620 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 06:48 | 2019-12-19 16:13 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Para esta desconexión se coordina con Colbun para cambio de arranque hacia la LT 110kV San Pedro - Las Vegas Cto. N°1. Los consumos serán transferidos hacia el Cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
242 | 266 | 266DP | Neomante | 266 | Tramo | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019091668 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 06:59 | 2019-12-19 14:04 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Para la ejecución los trabajos se requiere la desconexión del tramos de linea Chumaquito - Rosario, durante la ejecución de estos trabajos de mantenimiento en la linea S/E Rosario quedará alimentada desde el paño B4 de S/E Malloa y S/E Chumaquito permanece alimentada desde paño B4 de S/E Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DP | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019092373 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 07:58 | 2019-12-19 18:44 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | 2846 | 2846DP | Neomante | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019090977 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 08:08 | 2019-12-19 11:42 |  |  |  | DP | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Tamaya: Abierto 52H1, 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3, Cerrado 89H1-2T. S/E Salar: Abierto 52H4, 89H4-1, 89H4-2. 89H4-3, Cerrado 89H4-3T. ENCARGADO DE MANIOBRA: S/E Tamaya Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DP | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2019090913 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 08:12 | 2019-12-20 20:34 |  |  |  | DP | 36.3667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de filtración de aceite en Transformador de poder 23/110 kV S/E Melipeuco |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DP | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2019090987 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 08:12 | 2019-12-19 21:09 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura del paño E1 de Melipeuco y la apertura del interruptor 52L10 de S/E Carén Bajo. |  |  | -1 | 0 | 1
1331 | 3023 | 3023DP | Neomante | 3023 | Tramo | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C2 | STN S. A. | Desconexión / Intervención | 2019091014 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 08:15 | 2019-12-19 13:55 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
391 | 441 | 441DP | Neomante | 441 | Tramo | CORONEL - BOCAMINA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019092320 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 08:48 | 2019-12-23 19:25 |  |  |  | DP | 106.6167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de ENEL según SODI N°1, se requiere la desconexión de la línea LT 66KV Coronel-Bocamina, debido a los trabajos de Cambio de aceite y mediciones eléctricas al transformador de servicios generales de la Central Bocamina. Cabe señalar que se desconecta la línea LT 66KV Coronel-Bocamina, con el fin de evitar una operación indeseada del DDCC 89BT de S/E Bocamina producto de los trabajos que realizara ENEL en su transformador de servicios generales de la Central Bocamina (SODI N°1). |  |  | 0 | 0 | 1
1597 | 4771 | 4771DP | Neomante | 4771 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019091149 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 09:08 | 2019-12-20 12:29 |  |  |  | DP | 27.35 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Crucero paño J14: pruebas punto a punto y COMTRADE End to End (transmisión y recepción) protecciones S1 y S2, para línea Crucero-María Elena circuito 2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ14, CRU-Maria Elena 2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Crucero, Switch de mantenimiento de teleprotección TPOP-09 Abierto A disposición de jefe de faena Subestación Crucero, Switch de mantenimiento de teleprotección TPOP-09R Abierta A disposición de jefe de faena Subestación Crucero, Trip de arranque 50BF Bloqueado Se debe mantener condición durante las pruebas |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DP | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2019090836 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 09:35 | 2019-12-19 15:48 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
107 | 109 | 109DP | Neomante | 109 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2019091716 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 10:01 | 2019-12-19 17:54 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | No se generan vertimientos, no afecta la generación programada. |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | 2845 | 2845DP | Neomante | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019090983 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-19 11:44 | 2019-12-19 13:43 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Tamaya: Abierto 52H3, 89H3-1, 89H3-2, 89H3-3, Cerrado 89H3-2T. S/E A: Abierto 52H3, 89H3-1, 89H3-2, 89H3-3. Cerrado 89H3-3T. ENCARGADO MANIOBRA: S/E Tamaya, Operador de Turno. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2019093092 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-19 13:19 | 2019-12-20 22:28 |  |  |  | DF | 33.15 | 0 | 0 | 0 | Las cargas tomadas de este circuito quedaran alimentadas de línea 220 kV, tramo S/E Los Maquis - Cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
248 | 272 | 272DF | Neomante | 272 | Tramo | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003500 | interno |  |  | 2019-12-19 15:01 | 2019-12-19 15:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B4 de S/E Rancagua sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
242 | 266 | 266DF | Neomante | 266 | Tramo | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003500 | interno |  |  | 2019-12-19 15:01 | 2019-12-19 15:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B4 de S/E Rancagua sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
244 | 268 | 268DF | Neomante | 268 | Tramo | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003500 | interno |  |  | 2019-12-19 15:01 | 2019-12-19 15:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B4 de S/E Rancagua sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
247 | 271 | 271DF | Neomante | 271 | Tramo | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003500 | interno |  |  | 2019-12-19 15:01 | 2019-12-19 15:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B4 de S/E Rancagua sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019091441 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-20 06:21 | 2019-12-20 15:29 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019091441 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-20 06:21 | 2019-12-20 15:29 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019091441 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-20 06:21 | 2019-12-20 15:29 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019091441 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-20 06:21 | 2019-12-20 15:29 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019091441 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-20 06:21 | 2019-12-20 15:29 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019091441 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-20 06:21 | 2019-12-20 15:29 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019091441 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-20 06:21 | 2019-12-20 15:29 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión los so consumos serán respaldados a través del CTO N°1. Considera precaución LT Agua Santa - Laguna Verde N1. Como medida de mitigación, consumos del sistema de 66 kV hacia hacia la SE San Antonio con el fin de reducir aún más el consumo por el circuito que quedará en servicio durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DP | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019092374 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-20 08:02 | 2019-12-20 15:04 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DP | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2019090989 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-20 08:23 | 2019-12-20 18:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura del paño E1 de Melipeuco y la apertura del interruptor 52L10 de S/E Carén Bajo. |  |  | 0 | 0 | 1
1346 | 3038 | 3038DP | Neomante | 3038 | Tramo | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019091810 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-20 09:17 | 2019-12-20 17:32 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Encuentro J7: Pruebas de control N-I-T, medidas de aislación. Apertura y cierre de equipos primarios del paño por mando loca-remoto de forma alternada paños J7 y JR. Restricciones: L 220kV Miraje-Encuentro, C1 indisponible Paño Acoplador JR01-Encuentro indisponible (coordinado con redenor) Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Encuentro Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Encuentro, Trip 50BF y arranques hacia 50BF desde protecciones 21 S1 y S2. Bloqueado |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DF | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019003522 | interno |  |  | 2019-12-21 03:49 | 2019-12-21 16:17 |  |  |  | DF | 12.4667 | 1 | 0 | 0 | O.A Int. 44KV en S/E FFCC Andes del tramo linea Panquehue - FFCC Andes cto.2. Afecta transitoriamente los consumos de S/E Rio Blanco y Juncal | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
799 | 889 | 889DF | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019003522 | interno |  |  | 2019-12-21 03:49 | 2019-12-21 16:17 |  |  |  | DF | 12.4667 | 1 | 0 | 0 | O.A Int. 44KV en S/E FFCC Andes del tramo linea Panquehue - FFCC Andes cto.2. Afecta transitoriamente los consumos de S/E Rio Blanco y Juncal | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
800 | 890 | 890DF | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2019003522 | interno |  |  | 2019-12-21 03:49 | 2019-12-21 16:17 |  |  |  | DF | 12.4667 | 1 | 0 | 0 | O.A Int. 44KV en S/E FFCC Andes del tramo linea Panquehue - FFCC Andes cto.2. Afecta transitoriamente los consumos de S/E Rio Blanco y Juncal | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1466 | 4205 | 4205DF | Neomante | 4205 | Tramo | ESCONDIDA - MONTURAQUI 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2019003518 | interno |  |  | 2019-12-21 05:42 | 2019-12-21 05:58 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Apertura del interruptor 52B3 por falla a tierra en fase C de la línea 69 kV Escondida – Monturaqui lo cual hace actuar la protección de distancia 21/21N en zona 1 a 61,7 Km de S/E Escondida. | Pérdida de aislación producto de la humedad imperante en la zona a la hora del evento. |  | 0 | 0 | 0
366 | 415 | 415DP | Neomante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019090714 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-21 06:00 | 2019-12-21 19:40 |  |  |  | DP | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 1x66 kV Chivilcan - Las Encinas - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 0 | 1
315 | 358 | 358DP | Neomante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092566 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-21 08:04 | 2019-12-21 18:00 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Vinculación de alambrados de protecciones (trip), pruebas de control y protecciones en posiciones normal, intermedio, transferido, medidas de aislación y PES del nuevo 52J3.. Restricciones: Normalización sujeta Coordinación Instalaciones en Riesgo y temporalidad del riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Puerto Montt (Al inicio o al término de la faena), Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 (Al término de la Faena) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Subestación Puerto Montt: 50BF-J3 Bloqueo vías de trip a disposición del jefe de faena, bloqueo realizado por personal de TRANSELEC - Subestación Puerto Montt: 87BJ3 Modo fuera de servicio a disposición del jefe de faena, bloqueo realizado por personal de TRANSELEC - Subestación Puerto Montt: 50BF-JR Bloqueo vías de trip a disposición del jefe de faena, bloqueo realizado por personal de TRANSELEC - Subestación Puerto Montt: 87BJR Modo fuera de servicio a disposición del jefe de faena, bloqueo realizado por personal de TRANSELEC Observación: - Se requiere prueba experimental para realizar primera energización del interruptor 52J3 y pruebas de transferencia y destransferencia del interruptor 52J3 (normal, intermedio y transferido). |  |  | 0 | 0 | 1
476 | 542 | 542DP | Neomante | 542 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093051 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-21 08:50 | 2019-12-22 21:40 |  | 2019-12-22 11:38 |  | DP | 26.8 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Nogales: Mantenimiento programado a equipos primarios de los paños J4 y J5 asociados a la línea. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Los Vilos circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Nogales: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Cerrado y a disposición desconectador 89J4-3T, en su lugar se instalarán PAT provisionales mientras sea intervenido. |  |  | 0 | 0 | 1
558 | 632 | 632DP | Neomante | 632 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091631 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-21 09:00 | 2019-12-21 18:53 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DP | Neomante | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092418 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-22 02:04 | 2019-12-22 17:35 |  |  |  | DP | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Parinacota: Desmontaje de las 2 trampas de onda (TO) existentes en paño de línea. Pruebas de rutina a TO en piso (por Tivit). A posterior, se traslada al nuevo paño de línea Cóndores 1 para ser montadas en cadenas de aislación suspendidas en nuevo pórtico de línea. Pruebas de rutina a TO en piso (por Tivit). Desmontaje de unidades de acoplamiento desde estructura baja TPC, para luego ser trasladadas y montadas a estructuras bajas del TPC en nuevo paño de línea Cóndores 1. desconexión chicotes AT de equipos primarios en paño de línea patio 220kV. Desconexión cableado control y fuerza de cajas de mando 89J1-1 y 89J1-1T. Desconexión cables de tierra de estructuras bajas y bases de equipos primarios paño de línea patio 220 kV. Desmontaje de estructuras bajas, equipos primarios y pedestales. Retiro desde patio de los equipos primarios, pedestales y estructuras desmontadas. Desmontaje de equipos primarios 89J1-1, 89J1-1T, pararrayos, TPC, además de aisladores pedestal. Restricciones: L 220kV Condores-Parinacota, C1, indisponible. (coodinado con CGE para los respaldos de los clientes regulados). Instalaciones en Riesgo: L 220kV Condores-Parinacota, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Parinacota, E522 de LAT 1x220kV Cóndores-Parinacota Instalación de PAT de bloqueo Subestación Parinacota, Lado barra del seccionador 89JT1-1 Instalación de PAT de bloqueo Paño banco transformadores patio 220 kV S/E Subestación Parinacota, En pararrayos PRJ1 bajo nuevo pórtico de línea (marco incorporado a paño de línea Cóndores 1) Instalación de PAT de bloqueo Como medida de protección cuando se cierre puentes en nueva estructura NE524 Subestación Parinacota, En TCJ1 lado interruptor Instalación de PAT de bloqueo Nuevo paño J1 Subestación Parinacota, E522 de LAT 1x220kV Cóndores-Parinacota Instalación de PAT de bloqueo Subestación Parinacota, Lado barra del seccionador 89JT1-1 Instalación de PAT de bloqueo Paño banco transformadores patio 220 kV S/E |  |  | -1 | 0 | 1
918 | 1046 | 1046DP | Neomante | 1046 | Tramo | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019090713 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-22 02:34 | 2019-12-22 12:38 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere la desconexión de LT66kV Las Cabras- El Manzano como medida de precaución por trabajos de mantenimeinto preventivo y actividades de poda-Tala y roce de árboles. No existen consumos afectados (Asociado a SD 2019091630) |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DP | Neomante | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092272 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-22 02:46 | 2019-12-22 17:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro de balizas de señalización aérea en vano de estructuras N° 322 a N° 323, N° 324 a N° 325. Retiro de balizas de señalización diurna en vanos de estructuras N° 322 A 326. Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado E 423_424_489. Restricciones: L 220kV Condores-Parinacota, C1 indisponible (coordinado con CGE para los respaldos de clientes regulados) Instalaciones en Riesgo: L 220kV Condores-Parinacota, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: instalación de tierras provisionales en estructuras 322 a N° 323, N° 324 a N° 325. Mantener distancia mínima admisible antes de instalar tierras provisionales, Instalación de tierras provisionales a una distancia menor a 1500 mts. Pértigas con certificacion al dia y legible. Uso de pértiga personal. instalación de tierras provisionales en estructuras N° 325 y 326. Mantener distancia mínima admisible antes de instalar tierras provisionales, Instalación de tierras provisionales a una distancia menor a 1500 mts. Pértigas con certificacion al dia y legible. Uso de pértiga personal. instalación de tierras provisionales en estructuras N° 423, 424 y 489. Mantener distancia mínima admisible antes de instalar tierras provisionales, Instalación de tierras provisionales a una distancia menor a 1500 mts. Pértigas con certificacion al dia y legible. Uso de pértiga personal. instalación de tierras provisionales en estructuras N° 423, 424 y 489. Mantener distancia mínima admisible antes de instalar tierras provisionales, Instalación de tierras provisionales a una distancia menor a 1500 mts. Pértigas con certificacion al dia y legible. Uso de pértiga personal. |  |  | -2 | 0 | 1
366 | 415 | 415DP | Neomante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019090717 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-22 03:12 | 2019-12-22 20:42 |  |  |  | DP | 17.5 | 0 | 0 | 0 | Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 1x66 kV Chivilcan - Las Encinas - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | 414 | 414DP | Neomante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019090705 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-22 04:04 | 2019-12-22 17:39 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Faenas de reemplazo en este tramo de línea, constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 1x66 kV Chivilcan - Las Encinas - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003527 | interno |  |  | 2019-12-22 06:29 | 2019-12-22 21:36 |  | 2019-12-22 12:32 |  | DF | 6.05 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003527 | interno |  |  | 2019-12-22 06:29 | 2019-12-22 21:36 |  | 2019-12-22 12:32 |  | DF | 6.05 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
689 | 771 | 771DP | Neomante | 771 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2019091633 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-22 08:13 | 2019-12-22 18:27 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
476 | 542 | 542DF | Neomante | 542 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093606 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-22 11:38 | 2019-12-22 21:42 |  | 2019-12-22 12:50 |  | DF | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado (Transformador), Reemplazo de TP fase N°1 paño J2, medidas de protocolo y puesta en servicio Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Nogales-Los Vilos, C2 o Barra 220 kV, Sección 2-Los Vilos Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J2-1 lado interruptor, en 89J2-3 lado barra de transferencia, en conexión superior de TPJ2, en TCJ2 lado línea y en 89J2-2T lado línea. . |  |  | -12 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2019093615 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-22 12:12 | 2019-12-22 13:02 |  |  |  | DF | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Farellon: Abierto 52J1. S/E O´Higgins: Abierto 52J9. |  |  | 0 | 1 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093616 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-22 12:32 | 2019-12-22 21:39 |  |  |  | DF | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de conductor(es) cortado y reemplazo de cruceta(s), Reparación de conductor en Vano 165-166, reparación de crucetas afectadas Restricciones: Subestación Los Molles, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52CT1 Y 52ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en estructuras E166 y E164 a disposición del Jefe de Faena retiro de tierras al término de la faena |  |  | -5 | 1 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093616 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-22 12:32 | 2019-12-22 21:39 |  |  |  | DF | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de conductor(es) cortado y reemplazo de cruceta(s), Reparación de conductor en Vano 165-166, reparación de crucetas afectadas Restricciones: Subestación Los Molles, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52CT1 Y 52ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en estructuras E166 y E164 a disposición del Jefe de Faena retiro de tierras al término de la faena |  |  | -5 | 1 | 0
476 | 542 | 542DF | Neomante | 542 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093605 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-22 12:50 | 2019-12-22 21:43 |  |  |  | DF | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desvinculación y/o Vinculación de Circuitos de C.A por remplazo de Transformadores de Voltajes, S/E Los Vilos- Paño J2: 1. Desvinculación de cables de control asociado al TP de Fase T (Núcleo #1 y #2), por reemplazo, se debe marcar cada uno de los cables en el punto donde se estar retirando para esto marcar con cinta cada uno de las hebras 2. Conexionado de control una vez remplazo el equipo, se debe conectar cada una de las hebras de acuerdo al orden de desconexión. 3. Realizar mediciones secundarias, a manera de verificar la relación de transformación. 4. Medidas de estos valores en los equipos de protección y medidas. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Los Vilos Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Vilos, Paño J2 Delimitar Zona de Trabajo. Utilizando cintas de seguridad y conos de seguridad Subestación Los Vilos, Paño J2 Realizar medidas de Ausencia de Tensión en los transformadores (TP) |  |  | -4 | 1 | 0
1560 | 4570 | 4570DP | Neomante | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019092281 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-22 16:40 | 2019-12-22 17:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Puesta en servicio del nuevo paño J1 en subestación Parinacota Restricciones: L 220kV Condores-Parinacota, C1 indisponible. (coordinado con CGE para los respaldos de clientes regulados) Instalaciones en Riesgo: L 220kV Condores-Parinacota, C1 Temporalidad de los Riesgos: al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: no hay |  |  | -11 | 0 | 1
354 | 403 | 403DF | Neomante | 403 | Tramo | LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003535 | interno |  |  | 2019-12-23 16:36 | 2019-12-23 16:37 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Línea queda disponible al minuto. |  | Falla en instalaciones de Enel, amago de incendio en TC del Paño JG de S/E Bocamina | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DF | Neomante | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2019094127 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-24 08:02 | 2020-01-08 13:42 |  |  |  | DF | 365.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE A: 52H1 Abierto 89H1-1 89H1-2 89H1-3 Abiertos 89H1-3T Cerrado. SE Central Tocopilla 52H1 Cerrado |  |  | 0 | 1 | 0
547 | 619 | 619DF | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019094395 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-25 11:49 | 2019-12-25 11:50 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
543 | 615 | 615DF | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019094395 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-25 11:49 | 2019-12-25 11:50 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
544 | 616 | 616DF | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019094395 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-25 11:49 | 2019-12-25 11:50 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
545 | 617 | 617DF | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019094395 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-25 11:49 | 2019-12-25 11:50 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
548 | 620 | 620DF | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019094395 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-25 11:49 | 2019-12-25 11:50 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
549 | 621 | 621DF | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019094395 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-25 11:49 | 2019-12-25 11:50 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
546 | 618 | 618DF | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019094395 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-25 11:49 | 2019-12-25 11:50 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
785 | 874 | 874DF | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019094404 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-25 18:21 | 2019-12-25 21:39 |  |  |  | DF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
786 | 875 | 875DF | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019094404 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-25 18:21 | 2019-12-25 21:39 |  |  |  | DF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
787 | 876 | 876DF | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019094404 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-25 18:21 | 2019-12-25 21:39 |  |  |  | DF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
788 | 877 | 877DF | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019094404 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-25 18:21 | 2019-12-25 21:39 |  |  |  | DF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
791 | 880 | 880DF | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019094404 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-25 18:21 | 2019-12-25 21:39 |  |  |  | DF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
789 | 878 | 878DF | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019094404 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-25 18:21 | 2019-12-25 21:39 |  |  |  | DF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
790 | 879 | 879DF | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019094404 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-25 18:21 | 2019-12-25 21:39 |  |  |  | DF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1024 | 1370 | 1370DF | Neomante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003549 | interno |  |  | 2019-12-25 19:25 | 2019-12-25 19:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito ambos extremos línea 66 KV. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
469 | 534 | 534DF | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094411 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-26 07:45 | 2019-12-26 19:21 |  |  |  | DF | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de conductor(es) cortado y reemplazo de cruceta(s), Reparación de hebras cortadas vano 160 a 170 Restricciones: Subestación Los Molles, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52CT1 Y 52ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en estructuras E160 y E170 a disposición del Jefe de Faena retiro de tierras al término de la faena |  |  | 0 | 1 | 0
470 | 535 | 535DF | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094411 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-26 07:45 | 2019-12-26 19:21 |  |  |  | DF | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de conductor(es) cortado y reemplazo de cruceta(s), Reparación de hebras cortadas vano 160 a 170 Restricciones: Subestación Los Molles, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52CT1 Y 52ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en estructuras E160 y E170 a disposición del Jefe de Faena retiro de tierras al término de la faena |  |  | 0 | 1 | 0
146 | 154 | 154DP | Neomante | 154 | Tramo | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093446 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-26 09:58 | 2020-01-10 16:24 |  |  |  | DP | 366.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Proyecto Ampliación San Andrés: Cruce de Lineas del SECCIONAMIENTO LT 2x220kV ELETRANS sobre la Línea de Transmisión San Andrés - Carrera Pinto 1x220kV, Seccionamiento de Línea 220kV, REUBICACIÓN de Línea Transmisión San Andrés-Carrera Pinto 1x220 kV - TRANSELEC. ETAPA 1 A)Desenergización de la línea de San Andres - Carrera Pinto 1x220 kV existente. B)Verificación de ausencia de tensión en la Torre 479A. C) Puestas a tierra bloqueo en las Torres 480 y 479B. D)Retiro del conductor existente en el vano T479A-T479B (Existente / San Andrés - Carrera Pinto). E)Levantamiento/Tendido de conductor ACCC Dove entre Torres 479A (Existente-San Andrés-Carrera Pinto) - 479B (nueva). F)Engrampe/Tenzado y flechado conductor ACCC Dove entre Torres 479A (Existente) - 479B (Nueva). G) Retiro de tierras de bloqueo. Restricciones: L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, SE San Andrés: Tierras Provisionales E-480 y E-479B. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DF | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019094480 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-26 13:02 | 2019-12-26 16:50 |  |  |  | DF | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Se hace referencia a la falla ocurrida el dia 21-12-9-19, IF 2019003522. |  |  | 0 | 1 | 0
800 | 890 | 890DF | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2019094480 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2019-12-26 13:02 | 2019-12-26 16:50 |  |  |  | DF | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Se hace referencia a la falla ocurrida el dia 21-12-9-19, IF 2019003522. |  |  | 0 | 1 | 0
146 | 154 | 154DP | Neomante | 154 | Tramo | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093443 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-26 16:47 | 2020-01-10 16:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E San Andrés: RETIRO Y TRASLADO DE EQUIPOS DEL PAÑO J2 (LINEA A CARRERA PINTO) - DIAGONAL Nº1 - 1) Pruebas de equipos de AT 2) Desmontaje y traslado de Trampas de onda existentes 3) Desmontaje y traslado de Condensadores existentes 4) Desmontaje y traslado de soportes de equipos 5) Montaje y pruebas de equipos en la S/E San Andrés ampliación retirados en la S/E San Andrés. RETIRO DE CHICOTES DE AT DE EQUIPOS DEL PAÑO J2 (CARDONES) 1) Desconexión de la Barra 2 en Subestación San Andrés y San Andrés Ampliación 2) Puesta Tierra Barra 2 y bloqueos solicitud no reconexión Barra 2 3) Retiro chicotes de línea hacia los transformadores de corriente Paño J2 circuito hacia Carrera Pinto 4) Retiro chicotes de llegada de línea hacia las trampas de onda 5) Retiro de los chicotes de las trampas de onda hacia los transformadores de corriente paño J2 6) Retiro chicotes de llegada de línea hacia los PRJ2, Condensadores de Acoplamiento CAJ2 y transformadores medida TPJ2 y TCJ2 7) Retiro de tierras y Bloqueos en la Barra 2 Subestación San Andrés 8) Energización Barra 2 Subestación San Andrés. RETIRO Y TRASLADO DE EQUIPOS L. CARDONES DEL PAÑO J2 DE STN EN S/E SAN ANDRES A AMPLIACIÓN SAN ANDRES 1) Pruebas de equipos de AT 2) Desmontaje y traslado de Trampas de onda existentes 3) Desmontaje y traslado de Condensadores existentes 4) Desmontaje y traslado de soportes de equipos 5) Montaje y pruebas de equipos en la S/E San Andrés ampliación retirados en la S/E San Andrés. Restricciones: L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, S/E San Andrés: Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados de la trampa de onda del paño J2 (uso de puentes supletorios para el cierre y apertura de conexiones), conexión superior del condensador de acoplamiento. Terceros, S/E San Andrés: Instalación de tierras de bloqueos en la barra 1 (uso de puentes supletorios para el cierre y apertura de conexiones). Terceros, S/E San Andrés: Instalación de tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de TPJ2 y PRJ2; en ambos lados de TCJ2 y en marco línea paño J2. |  |  | -3 | 0 | 1
186 | 200 | 200DP | Neomante | 200 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093998 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-28 00:32 | 2019-12-28 07:22 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura y retiro de puentes eléctricos en estructura 40A del circuito 1 de la línea, por obra de nueva S/E Lampa. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
187 | 201 | 201DP | Neomante | 201 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093998 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-28 00:32 | 2019-12-28 07:22 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura y retiro de puentes eléctricos en estructura 40A del circuito 1 de la línea, por obra de nueva S/E Lampa. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DF | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2019003564 | interno |  |  | 2019-12-28 00:37 | 2019-12-28 19:13 |  |  |  | DF | 18.6 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada en ambos extremos de LT 66 kV Loncoche-Pullinque N°1 (52B5 de S/E Loncoche y 52B2 de S/E Pullinque), sin consumos afectados. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
474 | 539 | 539DP | Neomante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094009 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-28 04:02 | 2019-12-28 07:22 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura de puentes eléctricos en arranque hacia S/E Lampa desde el circuito 2 de la línea, por obra de nueva S/E Lampa. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 en SS/EE Lampa y Polpaico. Circuito 1 desenergizado entre S/E Cerro Navia y estructura 40A (S/E Lampa) por puentes abiertos. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
475 | 540 | 540DP | Neomante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094009 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-28 04:02 | 2019-12-28 07:22 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura de puentes eléctricos en arranque hacia S/E Lampa desde el circuito 2 de la línea, por obra de nueva S/E Lampa. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 en SS/EE Lampa y Polpaico. Circuito 1 desenergizado entre S/E Cerro Navia y estructura 40A (S/E Lampa) por puentes abiertos. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
186 | 200 | 200DP | Neomante | 200 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094013 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-28 07:38 | 2019-12-29 03:18 |  |  |  | DP | 19.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Traslado conductor desde variante hasta nueva estructura 40TAP del circuito 1, por obra de Enel y nueva S/E Lampa. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 en SS/EE Lampa y Polpaico. Circuito 1 desenergizado entre S/E Cerro Navia y estructura 40A (S/E Lampa) por puentes abiertos. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
187 | 201 | 201DP | Neomante | 201 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094013 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-28 07:38 | 2019-12-29 03:18 |  |  |  | DP | 19.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Traslado conductor desde variante hasta nueva estructura 40TAP del circuito 1, por obra de Enel y nueva S/E Lampa. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 en SS/EE Lampa y Polpaico. Circuito 1 desenergizado entre S/E Cerro Navia y estructura 40A (S/E Lampa) por puentes abiertos. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
492 | 560 | 560DF | Neomante | 560 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2019003565 | interno |  |  | 2019-12-28 16:35 | 2019-12-28 16:48 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | S/E CHARRÚA: 16:48 horas, Reconexión manual de prueba con éxito | Operación de protecciones |  | 0 | 0 | 0
474 | 539 | 539DP | Neomante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094017 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-29 00:30 | 2019-12-29 03:03 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cierre de puentes eléctricos de arranque hacia S/E Lampa en estructura 40A del circuito 2 de la línea, por obra de Enel y nueva S/E Lampa. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 en SS/EE Lampa y Polpaico. Circuito 1 desenergizado entre S/E Cerro Navia y estructura 40A (S/E Lampa) por puentes abiertos. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
475 | 540 | 540DP | Neomante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094017 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-29 00:30 | 2019-12-29 03:03 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cierre de puentes eléctricos de arranque hacia S/E Lampa en estructura 40A del circuito 2 de la línea, por obra de Enel y nueva S/E Lampa. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 en SS/EE Lampa y Polpaico. Circuito 1 desenergizado entre S/E Cerro Navia y estructura 40A (S/E Lampa) por puentes abiertos. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
474 | 539 | 539DP | Neomante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094021 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-29 06:06 | 2019-12-29 18:53 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Traslado desde variante hasta nueva estructura 40 TAP del circuito 2, por obra de Enel y nueva S/E Lampa. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
475 | 540 | 540DP | Neomante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094021 | interno | Programada | Desconexión | 2019-12-29 06:06 | 2019-12-29 18:53 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Traslado desde variante hasta nueva estructura 40 TAP del circuito 2, por obra de Enel y nueva S/E Lampa. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
146 | 154 | 154DP | Neomante | 154 | Tramo | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019093458 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-02 11:30 | 2020-01-10 08:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Carrera Pinto: Pruebas de control efectivas de 2 puntas de teleprotecciones (end to end) con inyección de archivos COMTRADE por protecciones de líneas sistema 1 y 2, en forma sincronizada desde ambos extremos de la línea. Restricciones: L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-C. Pinto o Barra 220 kV, Sección 2-C. Pinto. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación C. Pinto, SW Carrier de mantenimiento TPOP-01 desconectado. Terceros, S/E San Andrés SW Carrier de mantenimiento TPOP-01 desconectado. Subestación C. Pinto, Trip 50BF - T2 fuera de servicio. |  |  | -13 | 0 | 1
174 | 187 | 187DF | Neomante | 187 | Tramo | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020000463 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-03 00:32 | 2020-01-03 01:42 |  |  |  | DF | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Curso Forzoso |  |  | 0 | 1 | 0
1537 | 4481 | 4481DP | Neomante | 4481 | Tramo | TAP TALINAY - LA CEBADA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094590 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-03 08:36 | 2020-01-03 14:03 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Restricciones: Terceros, 52 J2 S/E.LA CEBADA con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación P. Azúcar, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, Estructuras N° 315 y 317 Bloqueos Jefe de Faena Se debe realizar verificación de ausencia de tensión, previo a instalación de bloqueos. Se desconectará la Línea 220 kV Don Goyo -La Cebada 2, pero sólo se encuentra disponible en Neomante el tramo Talinay-La Cebada para ingresar avisos. |  |  | 0 | 0 | 1
1537 | 4481 | 4481DF | Neomante | 4481 | Tramo | TAP TALINAY - LA CEBADA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020000372 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-03 14:03 | 2020-02-16 23:01 |  | 2020-02-16 22:39 |  | DF | 1064.6 | 0 | 0 | 0 | Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, Estructuras N° 287 y 303 Bloqueos del Jefe de Faena Se debe realizar verificación de ausencia de tensión, previo a instalación de bloqueos. |  |  |  | 1 | 0
1043 | 1395 | 1395DF | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020000370 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-03 14:03 | 2020-02-16 23:01 |  | 2020-02-16 22:39 |  | DF | 1064.6 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de estructuras metálicas en línea (Doble Circuito), Confección de plataformas y reemplazo de las estructuras N° 287 a 296 y 299 a 302. Nota: Talinay queda energizado desde S/E Pan de Azúcar. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada - Don Goyo C2 o L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, Estructuras N° 287 y 303 Bloqueos del Jefe de Faena Se debe realizar verificación de ausencia de tensión, previo a instalación de bloqueos. |  |  |  | 1 | 0
429 | 488 | 488DF | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000018 | interno |  |  | 2020-01-03 17:34 | 2020-01-03 17:34 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Las Arañas sin consumos afectados. | Se inevestiga. |  | 0 | 0 | 0
429 | 488 | 488DF | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000018 | interno |  |  | 2020-01-03 17:34 | 2020-01-03 17:34 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Las Arañas sin consumos afectados. | Se inevestiga. |  | 0 | 0 | 0
429 | 488 | 488DF | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000018 | interno |  |  | 2020-01-03 17:34 | 2020-01-03 17:34 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Las Arañas sin consumos afectados. | Se inevestiga. |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2020000613 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-04 11:53 | 2020-01-05 22:19 |  |  |  | DF | 34.4333 | 0 | 0 | 0 | Las cargas tomadas de este circuito quedaran alimentadas de línea 220 kV, tramo S/E Los Maquis - Cordillera. |  |  | -1 | 1 | 0
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019095280 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-05 05:28 | 2020-01-05 12:40 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo 66 kV Temuco-Pitrufquén 2 por faenas de verificación y pruebas a desconectador 89B2-2 de S/E Temuco. |  |  | -4 | 0 | 1
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019095280 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-05 05:28 | 2020-01-05 12:40 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo 66 kV Temuco-Pitrufquén 2 por faenas de verificación y pruebas a desconectador 89B2-2 de S/E Temuco. |  |  | -4 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019095280 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-05 05:28 | 2020-01-05 12:40 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo 66 kV Temuco-Pitrufquén 2 por faenas de verificación y pruebas a desconectador 89B2-2 de S/E Temuco. |  |  | -1 | 0 | 1
1039 | 1387 | 1387DF | Neomante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000028 | interno |  |  | 2020-01-05 11:52 | 2020-01-05 17:55 |  |  |  | DF | 6.05 | 1 | 0 | 0 | No hay |  | Incendio cercano a instalaciones | -1 | 0 | 0
235 | 258 | 258DF | Neomante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020000829 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-05 20:28 | 2020-01-05 20:55 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Los Consumos de S/E Tuniche serán respaldados via MT. |  |  | -1 | 1 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020000038 | interno |  |  | 2020-01-06 08:31 | 2020-01-06 12:33 |  |  |  | DF | 4.0333 | 1 | 0 | 0 | - 08:31 horas se produce la apertura de la línea 220 kV Atacama – O’Higgins cto. 1 por falla a tierra. |  | Falla a tierra en fase A de aceurdo a registro de protecciones. | -1 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Neomante | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020000029 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-06 08:43 | 2020-01-07 18:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante el periodo se mantendra energizado la linea desde CTT hasta la estructura N°110 ( actualmente con puentes abiertos. Condiciones requeridas: S/E A 110KV : Abierto 52H1,89H1-1,89H1-2 89H1-3 . Cerrado 89H1-3T ; TORRE N° 110 Puentes Abiertos. |  |  | -1 | 0 | 1
1516 | 4424 | 4424DP | Neomante | 4424 | Tramo | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2019094533 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-06 10:52 | 2020-01-21 09:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado al proyecto NUP 485 MR Normalización S/E Candelaria. Se realizara desarme tanto de equipos como de control y protecciones del interruptor de emergencia 52J4E, por tal motivo se requiere circuito 2 Candelaria - Puente Negro Desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DF | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000043 | interno |  |  | 2020-01-06 20:52 | 2020-01-06 20:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Paine | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DF | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000043 | interno |  |  | 2020-01-06 20:52 | 2020-01-06 20:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Paine | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DF | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000043 | interno |  |  | 2020-01-06 20:52 | 2020-01-06 20:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Paine | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DF | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000043 | interno |  |  | 2020-01-06 20:52 | 2020-01-06 20:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Paine | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DF | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000043 | interno |  |  | 2020-01-06 20:52 | 2020-01-06 20:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Paine | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
221 | 244 | 244DF | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000043 | interno |  |  | 2020-01-06 20:52 | 2020-01-06 20:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Paine | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
578 | 653 | 653DF | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020001184 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-07 07:18 | 2020-01-07 12:24 |  |  |  | DF | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través del Cto. 2. |  |  | 0 | 1 | 0
579 | 654 | 654DF | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020001184 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-07 07:18 | 2020-01-07 12:24 |  |  |  | DF | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través del Cto. 2. |  |  | 0 | 1 | 0
582 | 657 | 657DF | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020001184 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-07 07:18 | 2020-01-07 12:24 |  |  |  | DF | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Consumos serán respaldados a través del Cto. 2. |  |  | 0 | 1 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Neomante | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020000506 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-07 08:20 | 2020-01-07 12:27 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Condición Requerida: SE Chuquicamata Abierto 52H13 - SE KM6 Abierto 52H13 |  |  | 0 | 0 | 1
1024 | 1370 | 1370DP | Neomante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020000331 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-07 09:14 | 2020-01-07 18:40 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Villarrica 2 por trabajos de mantenimiento equipos de paño B7 de S/E Loncoche. Consumos asociados serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Villarrica 1. |  |  | -1 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2020001285 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-07 16:49 | 2020-01-09 09:58 |  |  |  | DF | 41.15 | 0 | 0 | 0 | Las cargas tomadas de este circuito quedaran alimentadas de línea 220 kV, tramo S/E Los Maquis - Cordillera. |  |  | -1 | 1 | 0
146 | 154 | 154DP | Neomante | 154 | Tramo | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020000959 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-07 17:46 | 2020-01-08 19:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Carrera Pinto: Por apoyo a la Obra de S/E San Andrés de SAESA, se necesita modificar los alambrados de control para habilitar los cuatro canales de teleprotección TPOP-01, adaptar la configuración de protecciones Sistemas 1 y 2 para que trabajen de acuerdo a esta modificación y pruebas de control. Restricciones: L 220 kV San Andrés-Carrera Pinto, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-C. Pinto o Barra 220 kV, Sección 2-C. Pinto. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación C. Pinto, SW Carrier de mantenimiento TPOP-01 desconectado. Terceros, S/E San Andrés SW Carrier de mantenimiento TPOP-01 desconectado. Subestación C. Pinto, Trip 50BF fuera de servicio. |  |  | -43 | 0 | 1
272 | 304 | 304DF | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000061 | interno |  |  | 2020-01-08 06:52 | 2020-01-08 06:54 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Curicó y reconexión automática con éxito del interruptor 52B3 de S/E Itahue sin consumos afectados. Observación: transformador N°2 de S/E Molina quedó alimentado radial desde S/E Itahue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
273 | 305 | 305DF | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000061 | interno |  |  | 2020-01-08 06:52 | 2020-01-08 06:54 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Curicó y reconexión automática con éxito del interruptor 52B3 de S/E Itahue sin consumos afectados. Observación: transformador N°2 de S/E Molina quedó alimentado radial desde S/E Itahue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1347 | 3040 | 3040DP | Neomante | 3040 | Tramo | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094619 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-08 08:08 | 2020-01-08 17:33 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Encuentro: Mantenimiento preventivo básico Normal a 89J6-3. Restricciones: Barra Transferencia 220 kV-Encuentro, Indisponible. L 220kV Miraje-Encuentro, C2, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Encuentro o Barra 220 kV, Sección 2-Encuentro. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Encuentro, Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del 89J6-3. |  |  | -1 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Neomante | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020000507 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-08 08:09 | 2020-01-08 11:26 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Condición Requerida: SE Chuquicamata Abierto 52H13 - SE KM6 Abierto 52H13 |  |  | 0 | 0 | 1
820 | 912 | 912DP | Neomante | 912 | Tramo | LA CALERA - EL COBRE 110KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | Desconexión / Intervención | 2019091699 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-08 08:45 | 2020-01-08 18:19 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DF | Neomante | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención | 2020001547 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-08 09:23 | 2020-01-08 17:40 |  |  |  | DF | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | SS/EE Mejillones Abierto 52H2 ;89H2-2; Cerrado 89 H2-2T SS/EE Lince Abierto 52HT; 89H1; 89HT-1 ;89HT-2 ; Cerrado 89H1-T |  |  | 0 | 1 | 0
854 | 947 | 947DF | Neomante | 947 | Tramo | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2020000174 | interno |  |  | 2020-01-08 16:00 | 2020-01-09 13:20 |  |  |  | DF | 21.3333 | 1 | 0 | 0 | • Aislador fase superior desprendido desde la cruceta. |  | •Perdida de la chaveta del pasador que realiza la unión entre aislador y cruceta. | 0 | 0 | 0
815 | 907 | 907DF | Neomante | 907 | Tramo | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2020000174 | interno |  |  | 2020-01-08 16:00 | 2020-01-09 13:20 |  |  |  | DF | 21.3333 | 1 | 0 | 0 | • Aislador fase superior desprendido desde la cruceta. |  | •Perdida de la chaveta del pasador que realiza la unión entre aislador y cruceta. | 0 | 0 | 0
854 | 947 | 947DF | Neomante | 947 | Tramo | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2020000188 | interno |  |  | 2020-01-08 16:31 | 2020-01-09 13:20 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | • Perdida de la chaveta del pasador que realiza la unión entre aislador y cruceta provoca desprendimiento de aislador de cruceta de fase superior de la estructura 378 |  | • Aislador fase superior desprendido desde la cruceta por pérdida de chaveta de pasador entre aislador y cruceta. | -2 | 0 | 0
815 | 907 | 907DF | Neomante | 907 | Tramo | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2020000188 | interno |  |  | 2020-01-08 16:31 | 2020-01-09 13:20 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | • Perdida de la chaveta del pasador que realiza la unión entre aislador y cruceta provoca desprendimiento de aislador de cruceta de fase superior de la estructura 378 |  | • Aislador fase superior desprendido desde la cruceta por pérdida de chaveta de pasador entre aislador y cruceta. | -2 | 0 | 0
330 | 377 | 377DF | Neomante | 377 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000064 | interno |  |  | 2020-01-09 06:55 | 2020-01-09 06:55 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B4 de S/E Talcahuano sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019094528 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-09 07:08 | 2020-01-09 16:53 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CGED como medida de seguridad se requiere desconectar la LT 66kV Tap Graneros - Mostazal por trabajos cercanos a esta línea. Cabe mencionar que actualmente esta línea se encuentra energizada en vacío. |  |  | -1 | 0 | 1
1346 | 3038 | 3038DP | Neomante | 3038 | Tramo | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2019094617 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-09 08:07 | 2020-01-09 13:52 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Encuentro: Mantenimiento preventivo básico Normal a 89J7-3. Restricciones: Barra Transferencia 220 kV-Encuentro, Indisponible. L 220kV Miraje-Encuentro - C1, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Encuentro o Barra 220 kV, Sección 2-Encuentro. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Encuentro, Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del 89J7-3. |  |  | -1 | 0 | 1
3 | 2 | 2DP | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2020001137 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-09 08:08 | 2020-01-09 17:59 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Línea de 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
878 | 983 | 983DP | Neomante | 983 | Tramo | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020000836 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-09 08:20 | 2020-01-09 17:32 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Aprovechando desconexión de la línea solicitada por Arauco Bioenergía, Transelec realizará reemplazo de postes N° 58, 59 y 60 por deterioro de estos, debido a los robos de conductores ocurridos en noviembre y diciembre. Restricciones: Instalación indisponible Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Charrua-Cholguán Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en la misma estructura a intervenir o en estructuras adyacentes. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Neomante | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020000508 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-09 08:29 | 2020-01-09 12:10 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Condición Requerida: SE Chuquicamata Abierto 52H13 - SE KM6 Abierto 52H13 |  |  | 0 | 0 | 1
858 | 951 | 951DP | Neomante | 951 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2020001091 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-09 11:28 | 2020-01-09 12:20 |  |  |  | DP | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos se realizarán con personal propio , tareas realizadas anteriormente con seguridad. |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Neomante | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020000449 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-10 07:56 | 2020-01-10 16:03 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | CONDICIONES REQUERIDAS: S/E Crucero , Abiertos y Bloqueados 89J6-1, 89J6-2 , A Disposición Jefe Faena 52J6 y 89J6-3. Cerrado 89J6-2T. S/E Chacaya Abiertos y Bloqueados 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3 y 52J3, Cerrado 89J3-2T. Abiertos y Bloqueados: 89J16-3, 89J14-3, 89J5-3, 89J8-3, 89J9-3, 89J13-3, 89J12-3, 897A-3, 89J6A-3, 897B-3, 896B-3, 89J10-3, 89J11-3, 89J15-3 ENCARGADO MANIOBRAS: S/E Crucero, Operador Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1537 | 4481 | 4481DF | Neomante | 4481 | Tramo | TAP TALINAY - LA CEBADA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020001647 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-10 07:59 | 2020-01-22 18:24 |  |  |  | DF | 298.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de estructuras metálicas en línea (Doble Circuito), GRUPO 3: Confección de plataformas y accesos para maquinaria reemplazo de estructuras, - Excavación, instalación bases torres auxiliares y muertos en estructuras, - Pre-armado por cuerpos de estructuras nuevas, - Pre-armado, montaje y desmontaje de estructuras de emergencia, traspaso de conductor y OPGW a variantes, - Desmontaje de estructuras existentes, desarme y acopio de estructuras, - Reemplazo, Montaje de estructuras nuevas galvanizadas con protección duplex, - Normalización de conductores desde variantes a nuevas estructuras, - Desmontaje de estructuras auxiliares, - Traslados de estructuras nuevas y usadas dentro de zona de trabajo. Estructuras N° 287 a 296 y desde 299 a 302 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada - Don Goyo C2 o L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, Estructuras N° 287 y 303 Bloqueos del Jefe de Faena Se debe realizar verificación de ausencia de tensión, previo a instalación de bloqueos. |  |  |  | 1 | 0
1043 | 1395 | 1395DF | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020001635 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-10 07:59 | 2020-01-22 18:24 |  |  |  | DF | 298.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de estructuras metálicas en línea (Doble Circuito), GRUPO 3: Confección de plataformas y accesos para maquinaria reemplazo de estructuras, - Excavación, instalación bases torres auxiliares y muertos en estructuras, - Pre-armado por cuerpos de estructuras nuevas, - Pre-armado, montaje y desmontaje de estructuras de emergencia, traspaso de conductor y OPGW a variantes, - Desmontaje de estructuras existentes, desarme y acopio de estructuras, - Reemplazo, Montaje de estructuras nuevas galvanizadas con protección duplex, - Normalización de conductores desde variantes a nuevas estructuras, - Desmontaje de estructuras auxiliares, - Traslados de estructuras nuevas y usadas dentro de zona de trabajo. Estructuras N° 287 a 296 y desde 299 a 302 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada - Don Goyo C2 o L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, Estructuras N° 287 y 303 Bloqueos del Jefe de Faena Se debe realizar verificación de ausencia de tensión, previo a instalación de bloqueos. |  |  |  | 1 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Neomante | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020000509 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-10 08:18 | 2020-01-10 13:36 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Condición Requerida: SE Chuquicamata Abierto 52H13 - SE KM6 Abierto 52H13 |  |  | 0 | 0 | 1
203 | 224 | 224DF | Neomante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020002623 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-10 17:46 | 2020-01-11 07:25 |  |  |  | DF | 13.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1, por seguridad a las personas, personal de Bomberos y Conaf combatiendo incendio bajo la línea vano 80 - 81. |  |  | 0 | 1 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Neomante | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención | 2020001977 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-11 09:25 | 2020-01-11 12:47 |  |  |  | DP | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Lavado y limpieza de aisladores en torre N°1 de Mufas. Exceso de contaminación en torre N° 1 de Mufas y por cercanías entre mufas de la misma torre. Condiciones requeridas en S/E Encuentro: Abierto 52J12, 89J12-1 y 89J12-2. Condiciones requeridas en S/E Cerro Dominador: Abierto 52J1, 89J1-1 y 89J1-2. Condiciones adicionales: No reconectar 52J13 en S/E Encuentro y 52J2 en S/E Sierra Gorda; Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda en servicio para evacuación de Energía PV Cerro Dominador, Mantener cerrado 52JS en S/E Sierra Gorda. Nota: La duración efectiva de la desconexión será de 2 horas aprox, dentro de la ventana de tiempo programada. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2020002608 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-11 11:16 | 2020-01-12 10:26 |  |  |  | DF | 23.1667 | 0 | 0 | 0 | Las cargas tomadas de este circuito quedaran alimentadas de línea 220 kV, tramo S/E Los Maquis - Cordillera. |  |  | -1 | 1 | 0
1392 | 3183 | 3183DP | Neomante | 3183 | Tramo | PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020000439 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-12 05:47 | 2020-01-12 10:08 |  |  |  | DP | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Condición: 1.- Abierto 52B2; Abierto 89B2-2 y 89B2-1 y cerrado 89B2-2T SE Parinacota 2.- Abierto 52BT1 ; Abierto 89BT1-1 y cerrado 89BT1-1T SE Chinchorro. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019094816 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-12 07:04 | 2020-01-12 17:49 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Se mantendrá la precaución de no reconectar la LT 500 kV Ancoa - Alto Jahuel C3 mientras se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019094809 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-12 07:38 | 2020-01-12 16:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se mantendrá la precaución de no reconectar la LT 500 kV Ancoa - Alto Jahuel C3 mientras se ejecuten los trabajos. |  |  | -1 | 0 | 1
989 | 1268 | 1268DP | Neomante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020000867 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-12 07:43 | 2020-01-12 13:06 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Chena: Normalización de puntos calientes en 3TCJ4. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Chena: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los TC a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | -1 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019094807 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-12 07:56 | 2020-01-12 13:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se mantendrá la precaución de no reconectar la LT 500 kV Ancoa - Alto Jahuel C3 mientras se ejecuten los trabajos. |  |  | -3 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2019094808 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-12 07:56 | 2020-01-12 14:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se mantendrá la precaución de no reconectar la LT 500 kV Ancoa - Alto Jahuel C3 mientras se ejecuten los trabajos. |  |  | -1 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020000004 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-12 09:14 | 2020-01-17 12:27 |  | 2020-01-12 17:00 |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE O´Higgins: A disposición del jefe de faenas 52J8. SE Atacama: Abiertos y a disposición de jefe de faena 52J3 y 52JR. SE Atacama: Abiertos 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3 y 89J3-2T. SE Atacama: Abiertos 89JR-1 y 89JR-3 NOTA: Los trabajos se realizarán en forma alternada con la desconexión CEN N° 2020000003 circuito N°2 y no se tendrá en ningún momento la desconexión de ambos circuitos. |  |  | -1 | 0 | 1
1484 | 4334 | 4334DP | Neomante | 4334 | Tramo | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2020001888 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-12 13:29 | 2020-01-12 20:31 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | No hay consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020000078 | interno |  |  | 2020-01-12 17:00 | 2020-01-17 12:27 |  |  |  | DF | 115.45 | 1 | 0 | 0 | Al momento de normalizar el Paño J3 en S/E Atacama, el 89J3-1 sufre la rotura de fusible mecánico, quedando des alineado. |  | Rotura de fusible mecánico del 89J3-1 | -1 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020000004 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-12 09:14 | 2020-01-17 12:27 | 2020-01-17 12:27 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE O´Higgins: A disposición del jefe de faenas 52J8. SE Atacama: Abiertos y a disposición de jefe de faena 52J3 y 52JR. SE Atacama: Abiertos 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3 y 89J3-2T. SE Atacama: Abiertos 89JR-1 y 89JR-3 NOTA: Los trabajos se realizarán en forma alternada con la desconexión CEN N° 2020000003 circuito N°2 y no se tendrá en ningún momento la desconexión de ambos circuitos. |  |  | -1 | 0 | 1
237 | 261 | 261DF | Neomante | 261 | Tramo | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000080 | interno |  |  | 2020-01-13 03:08 | 2020-01-13 05:36 |  |  |  | DF | 2.4667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B2 de S/E Lo Miranda, afectando los consumos de S/E Loreto. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
35 | 33 | 33DF | Neomante | 33 | Tramo | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Informe Fallas | 2020000082 | interno |  |  | 2020-01-13 03:49 | 2020-01-13 06:29 |  |  |  | DF | 2.6667 | 1 | 0 | 0 | Se realiza recorrido de LAT Mariposas-Lircay , donde se aprecia aislador de estructura N° 8 aparentemente dañado. |  | Opera Protección 7UT Diferencial de Barra , Falla LAT Mariposas-Lircay | 0 | 0 | 0
1010 | 1333 | 1333DF | Neomante | 1333 | Tramo | PROVIDENCIA - LIRCAY 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Informe Fallas | 2020000084 | interno |  |  | 2020-01-13 03:49 | 2020-01-13 04:58 |  |  |  | DF | 1.15 | 1 | 0 | 0 | Opera Reles Providencia / LAT Providencia-Lircay / Transformador / 7UT6135 V4.6 (87Trafo) , debido a falla LAT Mariposas-Lircay |  | Opera Reles Providencia / LAT Providencia-Lircay / Transformador / 7UT6135 V4.6 (87Trafo) , debido a falla LAT Mariposas-Lircay | 0 | 0 | 0
35 | 33 | 33DF | Neomante | 33 | Tramo | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Informe Fallas | 2020000086 | interno |  |  | 2020-01-13 03:50 | 2020-01-13 04:52 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Tras la falla aislador dañado en la primera falda de conexion en estructuraN°8, la cual actua rele Siemen 7SA610 | Se produce falla en la linea lircay-Mariposas 66Kv,la cual es detectada por rele 7SA610 |  | -2 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020001187 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-13 05:50 | 2020-01-20 06:58 |  |  |  | DP | 169.1333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020001187 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-13 05:50 | 2020-01-20 06:58 |  |  |  | DP | 169.1333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020001187 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-13 05:50 | 2020-01-20 06:58 |  |  |  | DP | 169.1333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
12 | 12 | 12DP | Neomante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2020000104 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-13 08:22 | 2020-01-13 17:05 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos los consumos asociados serán respaldados a través del CTO N°2, requiere precaución 52H12 de S/E Torquemada y 52H6 de S/E Miaraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020000158 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-13 09:07 | 2020-01-13 18:05 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta la LT 66 kV El Sauce - Combarbalá, actualmente en vacío (Abierto 52B2 en SE Combarbalá) , para realizar trabajos de mantenimiento preventivo consistente en reemplazo de crucetas de madera por crucetas metálicas, además aprovechando esta desconexión se realizará lavado de aislación. Para la apertura de los seccionador 89B1-1 y 89B1-2 en S/E El Sauce se requiere el bloque de reconexion del 52B1 en S/E Punitaqui y posterior normalización. Al final de la jornada la linea quedara energizada en vacío desde S/E Combarbalá hasta el termino de la faena completa el día 16-01-2020 |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Neomante | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020000512 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-13 09:31 | 2020-01-13 15:14 |  |  |  | DP | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Condición Requerida: SE Chuquicamata Abierto 52H13 - SE KM6 Abierto 52H13 |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020000159 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-14 08:01 | 2020-01-14 18:04 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta la LT 66 kV El Sauce - Combarbalá, actualmente en vacío (Abierto 52B2 en SE Combarbalá) , para realizar trabajos de mantenimiento preventivo consistente en reemplazo de crucetas de madera por crucetas metálicas, además aprovechando esta desconexión se realizará lavado de aislación. Para la apertura de los seccionador 89B1-1 y 89B1-2 en S/E El Sauce se requiere el bloque de reconexion del 52B1 en S/E Punitaqui y posterior normalización. Al final de la jornada la linea quedara energizada en vacío desde S/E Combarbalá hasta el termino de la faena completa el día 16-01-2020 |  |  | 0 | 0 | 1
12 | 12 | 12DP | Neomante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2020000107 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-14 08:49 | 2020-01-14 22:45 |  |  |  | DP | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos los consumos asociados serán respaldados a través del CTO N°2, requiere precaución 52H12 de S/E Torquemada y 52H6 de S/E Miaraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2019095250 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-14 09:59 | 2020-01-14 15:22 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del circuito 1 Línea Esperanza - La Calera 66 kV, a fin de realizar reemplazo de gas SF6 al interruptor 52B1 en subestación Esperanza, se aprovechara también de verificar alarma y trip del interruptor por baja presión de SF6. El Área de Control y Protecciones procederá a realizar el bloqueo de las alarmas y trip del paño B1 asociados al interruptor de poder durante el proceso de vaciado y posterior normalización del equipo con gas SF6. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Neomante | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020001959 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-14 11:16 | 2020-01-14 17:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E O'Higgins: Abierto y a disposicion: 52J3; 89J3-2. Abierto y bloqueado: 89J3-1. Cerrado y bloqueado: 89J2-2T. S/E Coloso: Abierto 52J1. Abierto y bloqueado: 89J1-1. Cerrado y bloqueado: 89J1-1T. |  |  | -1 | 0 | 1
882 | 987 | 987DF | Neomante | 987 | Tramo | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | PALMUCHO | Informe Fallas | 2020000103 | interno |  |  | 2020-01-14 23:34 | 2020-01-15 18:10 |  |  |  | DF | 18.6 | 1 | 0 | 0 | SE informo a las 23:34 de una salida de servicio con falla a tierra fase B km. 48. | Accionar de terceros, sabotaje. |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020000160 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-15 08:14 | 2020-01-15 14:08 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta la LT 66 kV El Sauce - Combarbalá, actualmente en vacío (Abierto 52B2 en SE Combarbalá) , para realizar trabajos de mantenimiento preventivo consistente en reemplazo de crucetas de madera por crucetas metálicas, además aprovechando esta desconexión se realizará lavado de aislación. Para la apertura de los seccionador 89B1-1 y 89B1-2 en S/E El Sauce se requiere el bloque de reconexion del 52B1 en S/E Punitaqui y posterior normalización. Al final de la jornada la linea quedara energizada en vacío desde S/E Combarbalá hasta el termino de la faena completa el día 16-01-2020 |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Neomante | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020001960 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-15 08:41 | 2020-01-15 19:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E O'Higgins: Abierto y a disposicion: 52J3; 89J3-2. Abierto y bloqueado: 89J3-1. Cerrado y a disposicion del jefe de faena: 89J3-2T. S/E Coloso: Abierto 52J1. Abierto y bloqueado: 89J1-1. Cerrado y bloqueado: 89J1-1T. |  |  | -1 | 0 | 1
94 | 96 | 96DP | Neomante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2020000110 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-15 08:49 | 2020-01-15 16:42 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos los consumos asociados serán respaldados a través del CTO N°1. requiere precaución 52H11 de S/E Torquemada y 52H5 de S/E Miraflores.. |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Neomante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020000256 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-15 09:17 | 2020-01-15 15:23 |  |  |  | DP | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del circuito 2 Línea Esperanza - La Calera 66 kV, a fin de realizar reemplazo de gas SF6 al interruptor 52B2 en subestación Esperanza, se aprovechara también de verificar alarma y trip del interruptor por baja presión de SF6. El Área de Control y Protecciones procederá a realizar el bloqueo de las alarmas y trip del paño B2 asociados al interruptor de poder durante el proceso de vaciado y posterior normalización del equipo con gas SF6. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000107 | interno |  |  | 2020-01-15 18:53 | 2020-01-16 03:05 |  |  |  | DF | 8.2 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52BR de S/E Loncoche LT 66 KV Loncoche - Villarrica - Pucón N°1, afectando los consumos de S/E Pucón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1043 | 1395 | 1395DF | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020003860 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-15 21:38 | 2020-01-16 02:17 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura y cierre de puentes de anclaje en instalación desenergizada (Doble Circuito), Cierre de puentes en estructura de anclaje N° 316, normalización de desconexión L 220 kV La Cebada - Pan de Azúcar C1 / La Cebada - Don Goyo C2, a solicitud del CEN. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV La Cebada - Don Goyo C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, Estructuras N° 315 y 317 Bloqueos Jefe de Faena. Se debe realizar verificación de ausencia de tensión, previo a instalación de bloqueos. |  |  | 0 | 1 | 0
1537 | 4481 | 4481DF | Neomante | 4481 | Tramo | TAP TALINAY - LA CEBADA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020003863 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-15 21:38 | 2020-01-16 02:17 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura de anclaje N° 316 para normalización de desconexión L 220 kV La Cebada - Pan de Azúcar C1 y La Cebada - Don Goyo C2, a solicitud del CEN. |  |  | 0 | 1 | 0
240 | 264 | 264DP | Neomante | 264 | Tramo | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019095607 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-15 23:35 | 2020-01-16 07:28 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Para los trabajos se requiere la desconexión del paño 52B6 , asociado a la línea Rancagua- Alameda, los consumos de la línea ( S/E Alameda ) serán transferidos hacia S/E Punta de Cortés. |  |  | 0 | 0 | 1
226 | 249 | 249DP | Neomante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019095644 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-15 23:35 | 2020-01-16 07:28 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Para los trabajos se requiere la desconexión del paño 52B5, asociado a la línea 66KV Rancagua- Cachapoal. Desconexión asociado a SD 2019095607 y SD 2019095629. |  |  | -3 | 0 | 1
227 | 250 | 250DP | Neomante | 250 | Tramo | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2019095644 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-15 23:35 | 2020-01-16 07:28 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Para los trabajos se requiere la desconexión del paño 52B5, asociado a la línea 66KV Rancagua- Cachapoal. Desconexión asociado a SD 2019095607 y SD 2019095629. |  |  | -1 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020001781 | interno | Programada | Desconexión | 2020-01-16 08:00 | 2020-01-16 16:08 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CGED como medida de seguridad se requiere desconectar la LT 66kV Tap Graneros - Mostazal por trabajos cercanos a esta línea. Cabe mencionar que actualmente esta línea se encuentra energizada en vacío. |  |  | -1 | 0 | 1
1269 | 2920 | 2920DF | Neomante | 2920 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020004445 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-19 09:58 | 2020-01-19 14:00 |  |  |  | DF | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación por falla en línea 220kV Atacama - Miraje 1 en zona desde estructuras N°20 a la N°200 Restricciones: L 220kV Atacama-Miraje, C1 indiponible. Subestación Atacama, 52J8 con bloqueo a la reconexión. Subestación Miraje, 52J8 y 52J9 con bloqueo a la reconexión. Subestación tap off enlace: 52J1 y 89J1-1 abiertos. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras de bloqueo provisionales ambos lados zona de trabajos. |  |  |  | 1 | 0
1269 | 2920 | 2920DF | Neomante | 2920 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020004445 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-19 09:58 | 2020-01-19 14:00 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación por falla en línea 220kV Atacama - Miraje 1 en zona desde estructuras N°20 a la N°200 Restricciones: L 220kV Atacama-Miraje, C1 indiponible. Subestación Atacama, 52J8 con bloqueo a la reconexión. Subestación Miraje, 52J8 y 52J9 con bloqueo a la reconexión. Subestación tap off enlace: 52J1 y 89J1-1 abiertos. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras de bloqueo provisionales ambos lados zona de trabajos. |  |  |  | 1 | 0
1269 | 2920 | 2920DF | Neomante | 2920 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020004445 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-19 09:58 | 2020-01-19 14:00 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación por falla en línea 220kV Atacama - Miraje 1 en zona desde estructuras N°20 a la N°200 Restricciones: L 220kV Atacama-Miraje, C1 indiponible. Subestación Atacama, 52J8 con bloqueo a la reconexión. Subestación Miraje, 52J8 y 52J9 con bloqueo a la reconexión. Subestación tap off enlace: 52J1 y 89J1-1 abiertos. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras de bloqueo provisionales ambos lados zona de trabajos. |  |  |  | 1 | 0
1269 | 2920 | 2920DF | Neomante | 2920 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020004445 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-19 09:58 | 2020-01-19 14:00 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación por falla en línea 220kV Atacama - Miraje 1 en zona desde estructuras N°20 a la N°200 Restricciones: L 220kV Atacama-Miraje, C1 indiponible. Subestación Atacama, 52J8 con bloqueo a la reconexión. Subestación Miraje, 52J8 y 52J9 con bloqueo a la reconexión. Subestación tap off enlace: 52J1 y 89J1-1 abiertos. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras de bloqueo provisionales ambos lados zona de trabajos. |  |  |  | 1 | 0
1269 | 2920 | 2920DF | Neomante | 2920 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020004445 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-19 09:58 | 2020-01-19 14:00 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación por falla en línea 220kV Atacama - Miraje 1 en zona desde estructuras N°20 a la N°200 Restricciones: L 220kV Atacama-Miraje, C1 indiponible. Subestación Atacama, 52J8 con bloqueo a la reconexión. Subestación Miraje, 52J8 y 52J9 con bloqueo a la reconexión. Subestación tap off enlace: 52J1 y 89J1-1 abiertos. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras de bloqueo provisionales ambos lados zona de trabajos. |  |  |  | 1 | 0
1269 | 2920 | 2920DF | Neomante | 2920 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020004721 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-20 10:50 | 2020-01-20 17:50 |  | 2020-01-19 07:13 |  | DF | -27.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección visual de líneas con trepado de estructuras, Inspección Visual Exhaustiva tramo T01 a T150,Reemplazo de aislación. Restricciones: L 220kV Atacama-Miraje, C1 indisponible en tramo de las estructuras 01 a la 265. (Tap off enlace energizado radialmente desde S/E Miraje). Subestación Atacama, 52J8 con bloqueo a la reconexión. Subestación Miraje, 52J8 y 52J9 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Estructura E265 Puentes abiertos en Estructura de anclaje N°265, C1 Alimentación radial a S/E Tap off Enlace desde S/E Miraje. instalación de tierras provisionales instalación de tierras provisionales en ambos extremos de la zona de trabajo . |  |  |  | 1 | 0
1269 | 2920 | 2920DF | Neomante | 2920 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020004721 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-20 10:50 | 2020-01-20 17:50 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección visual de líneas con trepado de estructuras, Inspección Visual Exhaustiva tramo T01 a T150,Reemplazo de aislación. Restricciones: L 220kV Atacama-Miraje, C1 indisponible en tramo de las estructuras 01 a la 265. (Tap off enlace energizado radialmente desde S/E Miraje). Subestación Atacama, 52J8 con bloqueo a la reconexión. Subestación Miraje, 52J8 y 52J9 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Estructura E265 Puentes abiertos en Estructura de anclaje N°265, C1 Alimentación radial a S/E Tap off Enlace desde S/E Miraje. instalación de tierras provisionales instalación de tierras provisionales en ambos extremos de la zona de trabajo . |  |  |  | 1 | 0
1269 | 2920 | 2920DF | Neomante | 2920 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020004721 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-20 10:50 | 2020-01-20 17:50 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección visual de líneas con trepado de estructuras, Inspección Visual Exhaustiva tramo T01 a T150,Reemplazo de aislación. Restricciones: L 220kV Atacama-Miraje, C1 indisponible en tramo de las estructuras 01 a la 265. (Tap off enlace energizado radialmente desde S/E Miraje). Subestación Atacama, 52J8 con bloqueo a la reconexión. Subestación Miraje, 52J8 y 52J9 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Estructura E265 Puentes abiertos en Estructura de anclaje N°265, C1 Alimentación radial a S/E Tap off Enlace desde S/E Miraje. instalación de tierras provisionales instalación de tierras provisionales en ambos extremos de la zona de trabajo . |  |  |  | 1 | 0
1269 | 2920 | 2920DF | Neomante | 2920 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020004721 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-20 10:50 | 2020-01-20 17:50 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección visual de líneas con trepado de estructuras, Inspección Visual Exhaustiva tramo T01 a T150,Reemplazo de aislación. Restricciones: L 220kV Atacama-Miraje, C1 indisponible en tramo de las estructuras 01 a la 265. (Tap off enlace energizado radialmente desde S/E Miraje). Subestación Atacama, 52J8 con bloqueo a la reconexión. Subestación Miraje, 52J8 y 52J9 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Estructura E265 Puentes abiertos en Estructura de anclaje N°265, C1 Alimentación radial a S/E Tap off Enlace desde S/E Miraje. instalación de tierras provisionales instalación de tierras provisionales en ambos extremos de la zona de trabajo . |  |  |  | 1 | 0
1269 | 2920 | 2920DF | Neomante | 2920 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020004721 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-20 10:50 | 2020-01-20 17:50 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección visual de líneas con trepado de estructuras, Inspección Visual Exhaustiva tramo T01 a T150,Reemplazo de aislación. Restricciones: L 220kV Atacama-Miraje, C1 indisponible en tramo de las estructuras 01 a la 265. (Tap off enlace energizado radialmente desde S/E Miraje). Subestación Atacama, 52J8 con bloqueo a la reconexión. Subestación Miraje, 52J8 y 52J9 con bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Atacama-Miraje, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Estructura E265 Puentes abiertos en Estructura de anclaje N°265, C1 Alimentación radial a S/E Tap off Enlace desde S/E Miraje. instalación de tierras provisionales instalación de tierras provisionales en ambos extremos de la zona de trabajo . |  |  |  | 1 | 0
872 | 975 | 975DF | Neomante | 975 | Tramo | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020007171 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-27 19:00 | 2020-05-26 13:48 |  |  |  | DF | 2874.8 | 0 | 0 | 0 | En mantenimiento efectuado en paño B1 de S/E Calera Centro, correspondiente a línea 66 k V Calera Centro-Cerro Calera, se encontró transformador de corriente fase A con trizadura y material fundido en punto de contacto eléctrico, con medidas eléctricas fuera de protocolos ( fuera de rango ), por tal condición no es posible energizar la línea. Tiempo estimado de reemplazo de T/C Fallado 25 días. Fabrica Cemento Melón queda sin respaldo. |  |  |  | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Neomante | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000328 | interno |  |  | 2020-02-06 09:55 | 2020-02-06 09:58 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 09:55 Hrs., se abre paño 52H1 de S/E Mejillones quedando línea 110 kV Mejillones-Antofagasta fuera de servicio, ademas de SS/EE Antofagasta y Desalant. | Se investiga. |  |  | 0 | 0
1241 | 2868 | 2868DF | Neomante | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000328 | interno |  |  | 2020-02-06 09:55 | 2020-02-06 09:58 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 09:55 Hrs., se abre paño 52H1 de S/E Mejillones quedando línea 110 kV Mejillones-Antofagasta fuera de servicio, ademas de SS/EE Antofagasta y Desalant. | Se investiga. |  |  | 0 | 0
1241 | 2868 | 2868DF | Neomante | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000328 | interno |  |  | 2020-02-06 09:55 | 2020-02-06 09:58 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Siendo las 09:55 Hrs., se abre paño 52H1 de S/E Mejillones quedando línea 110 kV Mejillones-Antofagasta fuera de servicio, ademas de SS/EE Antofagasta y Desalant. | Se investiga. |  |  | 0 | 0
1080 | 1471 | 1471DF | Neomante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000808 | interno |  |  | 2020-03-11 10:55 | 2020-03-11 11:13 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | . | Descarga de ave en la red en estructura N° 135. |  |  | 0 | 0
1080 | 1471 | 1471DF | Neomante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000808 | interno |  |  | 2020-03-11 10:55 | 2020-03-11 11:13 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | . | Descarga de ave en la red en estructura N° 135. |  |  | 0 | 0
531 | 603 | 603DF | Neomante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000808 | interno |  |  | 2020-03-11 10:55 | 2020-03-11 11:13 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | . | Descarga de ave en la red en estructura N° 135. |  |  | 0 | 0
909 | 1035 | 1035DF | Neomante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000808 | interno |  |  | 2020-03-11 10:55 | 2020-03-11 11:13 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | . | Descarga de ave en la red en estructura N° 135. |  |  | 0 | 0
1157 | 1594 | 1594DF | Neomante | 1594 | Tramo | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 | INTERCHILE | Informe Fallas | 2020000931 | interno |  |  | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:17 |  |  |  | DF | 0.85 | 1 | 0 | 0 | Una vez ocurrida la falla y verificado en sitio la no afectación a personas, se solicita a personal de terreno una revisión y evaluación de la condición. El Ingeniero de Operaciones desde el Centro de Control activa el protocolo de atención de fallas y realiza un análisis sistémico de la condición (revisión de los estados de los equipos, análogos, logs de alarmas, etc). Una vez revisada dicha condición y en coordinación con el Centro de Despacho de Carga (CDC) del CEN, se inician maniobras de normalización de instalaciones, tanto en el extremo Nueva Pan de Azúcar como en el extremo Nueva Maitencillo. | A las 16:25 Hr en SE N. Pan de Azúcar 500KV se efectúan maniobras de cierre sobre los desconectadores 89K12CS-1 y 89K12CS-3. El desconectador 89K12CS-3 presentó una condición anormal en el cierre (que se encuentran en investigación). Durante apertura 89K12CS-2 se presentó una falla en FASE C la cual fue despejada por protecciones principales. |  |  | 0 | 0
1156 | 1593 | 1593DF | Neomante | 1593 | Tramo | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 | INTERCHILE | Informe Fallas | 2020000931 | interno |  |  | 2020-03-19 16:26 | 2020-03-19 17:17 |  |  |  | DF | 0.85 | 1 | 0 | 0 | Una vez ocurrida la falla y verificado en sitio la no afectación a personas, se solicita a personal de terreno una revisión y evaluación de la condición. El Ingeniero de Operaciones desde el Centro de Control activa el protocolo de atención de fallas y realiza un análisis sistémico de la condición (revisión de los estados de los equipos, análogos, logs de alarmas, etc). Una vez revisada dicha condición y en coordinación con el Centro de Despacho de Carga (CDC) del CEN, se inician maniobras de normalización de instalaciones, tanto en el extremo Nueva Pan de Azúcar como en el extremo Nueva Maitencillo. | A las 16:25 Hr en SE N. Pan de Azúcar 500KV se efectúan maniobras de cierre sobre los desconectadores 89K12CS-1 y 89K12CS-3. El desconectador 89K12CS-3 presentó una condición anormal en el cierre (que se encuentran en investigación). Durante apertura 89K12CS-2 se presentó una falla en FASE C la cual fue despejada por protecciones principales. |  |  | 0 | 0
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2020000938 | interno |  |  | 2020-03-20 08:14 | 2020-03-20 13:52 |  |  |  | DF | 5.6333 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación. |  |  | 0 | 0
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2020000938 | interno |  |  | 2020-03-20 08:14 | 2020-03-20 13:52 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación. |  |  | 0 | 0
859 | 952 | 952DF | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2020001101 | interno |  |  | 2020-03-31 20:07 | 2020-03-31 22:49 |  |  |  | DF | 2.7 | 1 | 0 | 0 | FALLA POR JOTE ELECTROCUTADO |  | AVE ELECTROCUTADA |  | 0 | 0
1395 | 3188 | 3188DF | Neomante | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Informe Fallas | 2020001258 | interno |  |  | 2020-04-25 11:41 | 2020-04-25 12:06 |  |  |  | DF | 0.41667 | 1 | 0 | 0 | Previa autorización con el coordinador eléctrico se procede a hacer un intento de reconexión con éxito. | Se investiga. |  |  | 0 | 0
1158 | 1595 | 1595DF | Neomante | 1595 | Tramo | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020003861 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-01-16 08:18 | 2020-01-16 13:25 |  |  |  | DF | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Para realizar las actividades en forma segura se requiere: 1. Extremo Polpaico: Interruptores 52K3 y 52KZ3 Abiertos. Desconectadores 89K3-1A, 89K3-1B, 89K3-2, 89K3-3 y 89KZ3-1 Abiertos y Bloqueados. Desconectador de Puesta a Tierra 89K3-T Cerrado y Bloqueado. 2. Extremo Nueva Pan de Azúcar: Interruptores 52K7, 52K8 y 52K7Z Abiertos. Interruptor 52K7CS Cerrado. Desconectadores 89K7-1, 89K7-2, 89K7-3, 89K8-1, 89K8-2, 89K7Z-1, 89K7CS-1 y 89K7CS-3 Abiertos y Bloqueados. Desconectador 89K7CS-2 Cerrado y Bloqueado. Desconectadores de Puesta a Tierra 89K7-3T y 89K7CS-2T Cerrados y Bloqueados. 3. Reconexión Automática Deshabilitada en LT Nueva Pan de Azúcar - Polpaico Circuito 2. |  |  | 0 | 1 | 0
1096 | 1504 | 1504DF | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Informe Fallas | 2020001308 | interno |  |  | 2020-05-01 04:42 | 2020-05-01 04:43 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Reconexion automática con éxito solo en el extremo S/E Alto Jahuel. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
672 | 752 | 752DP | Neomante | 752 | Tramo | TAP ANDES - ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031970 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-01 05:43 | 2020-05-01 11:44 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
673 | 753 | 753DP | Neomante | 753 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031970 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-01 05:43 | 2020-05-01 11:44 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
673 | 753 | 753DP | Neomante | 753 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031970 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-01 05:43 | 2020-05-01 11:44 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
674 | 754 | 754DP | Neomante | 754 | Tramo | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031970 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-01 05:43 | 2020-05-01 11:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
675 | 755 | 755DP | Neomante | 755 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031970 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-01 05:43 | 2020-05-01 11:44 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
671 | 751 | 751DP | Neomante | 751 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031970 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-01 05:43 | 2020-05-01 11:44 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
443 | 504 | 504DF | Neomante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001309 | interno |  |  | 2020-05-01 07:35 | 2020-05-01 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Parral sin consumos afectados. | Se investiga. |  | -3 | 0 | 0
1457 | 4009 | 4009DF | Neomante | 4009 | Tramo | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001309 | interno |  |  | 2020-05-01 07:35 | 2020-05-01 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Parral sin consumos afectados. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
1456 | 4008 | 4008DF | Neomante | 4008 | Tramo | PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001309 | interno |  |  | 2020-05-01 07:35 | 2020-05-01 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Parral sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
728 | 815 | 815DP | Neomante | 815 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031974 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-01 11:45 | 2020-05-01 16:58 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
725 | 812 | 812DP | Neomante | 812 | Tramo | TAP ANDES - ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031974 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-01 11:45 | 2020-05-01 16:58 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
726 | 813 | 813DP | Neomante | 813 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031974 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-01 11:45 | 2020-05-01 16:58 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
726 | 813 | 813DP | Neomante | 813 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031974 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-01 11:45 | 2020-05-01 16:58 |  | 2020-01-18 06:45 |  | DP | -2501 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
727 | 814 | 814DP | Neomante | 814 | Tramo | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031974 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-01 11:45 | 2020-05-01 16:58 |  | 2020-01-18 06:45 |  | DP | -2501 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
85 | 86 | 86DF | Neomante | 86 | Tramo | POLPAICO - LAS TORTOLAS 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020032948 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-01 12:27 | 2020-05-01 15:58 |  | 2020-01-18 06:45 |  | DF | -2501.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar Desconexión de curso forzoso del Tramo 220kV Polpaico- Las Tórtolas, correspondiente a la LT220 kV Polpaico- Los Maitenes, con motivo de ejecutar maniobras que permitan dejar indisponible el Tramo 220kV Las Tórtolas – Maitenes, que presenta alto riesgo para el servicio, de acuerdo a SDCF N° 2020032942 y que permita ademas energizar S/E Tórtolas desde Polpaico. |  |  | 0 | 1 | 0
84 | 85 | 85DF | Neomante | 85 | Tramo | LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020032942 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-01 15:05 | 2020-06-05 10:11 |  | 2020-01-18 06:45 |  | DF | -2610.5167 | 0 | 106.1833 | 0 | Se requiere dejar indisponible y fuera de Servicio el Tramo 220kV Las Tórtolas – Maitenes, correspondiente a la LT220 kV Polpaico- Los Maitenes, por riesgo al servicio de transmisión debido a las siguientes anormalidades que se encuentran en la instalación: • Punto caliente en amortiguador fase media en estructura N°57, • Aislación quebrada en estructuras N°23; 83; 103, • Aislación con alto grado de contaminación, Además, condiciones adicionalmente ponen en riesgo al servicio LT 220kV Polpaico - El Salto C1 de operada por ENEL (Entre las estructuras 41 a 83 se comparte en estructura común con Líneas 220 kV Polpaico-El Salto C1 y C2.) |  |  | 0 | 1 | 0
443 | 504 | 504DF | Neomante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032956 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-01 16:59 | 2020-05-01 17:00 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte informado a Empresas Distribuidoras (Luz Parral y CGE). |  |  | -5 | 1 | 0
1456 | 4008 | 4008DF | Neomante | 4008 | Tramo | PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032956 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-01 16:59 | 2020-05-01 17:00 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte informado a Empresas Distribuidoras (Luz Parral y CGE). |  |  | -1 | 1 | 0
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031979 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 06:09 | 2020-05-02 15:05 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -5 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031979 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 06:09 | 2020-05-02 15:05 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -5 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031979 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 06:09 | 2020-05-02 15:05 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031979 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 06:09 | 2020-05-02 15:05 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031979 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 06:09 | 2020-05-02 15:05 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031979 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 06:09 | 2020-05-02 15:05 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031979 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 06:09 | 2020-05-02 15:05 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031979 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 06:09 | 2020-05-02 15:05 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
865 | 960 | 960DP | Neomante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031979 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 06:09 | 2020-05-02 15:05 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
616 | 695 | 695DP | Neomante | 695 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031979 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 06:09 | 2020-05-02 15:05 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
617 | 696 | 696DP | Neomante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031979 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 06:09 | 2020-05-02 15:05 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
618 | 697 | 697DP | Neomante | 697 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031979 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 06:09 | 2020-05-02 15:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
619 | 698 | 698DP | Neomante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031979 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 06:09 | 2020-05-02 15:05 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
620 | 699 | 699DP | Neomante | 699 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031979 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 06:09 | 2020-05-02 15:05 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
621 | 700 | 700DP | Neomante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031979 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 06:09 | 2020-05-02 15:05 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
622 | 701 | 701DP | Neomante | 701 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031979 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 06:09 | 2020-05-02 15:05 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
379 | 429 | 429DF | Neomante | 429 | Tramo | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032991 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-02 15:35 | 2020-05-02 19:03 |  |  |  | DF | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de linepost con pérdida de aislación en estructura N° 126, considera bloqueo de reconexión automática del interruptor 52B3 de S/E Paine, mientras se realicen las maniobras de desconexión. |  |  | 0 | 1 | 0
1537 | 4481 | 4481DP | Neomante | 4481 | Tramo | TAP TALINAY - LA CEBADA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020030758 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 19:49 | 2020-05-03 04:25 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Instalación desconectada. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: L 220kV La Cebada-Tap Talinay-Don Goyo C2 o L 220kV La Cebada-Don Goyo, C1. --- Observaciones: Este trabajo tiene por objetivo dar solución a anormalidad en cadena de aislación de estructura 346, solución comprometida con la autoridad. (Coordinado con PE Talinay). |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4411 | 4411DP | Neomante | 4411 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020030758 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 19:49 | 2020-05-03 04:25 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Instalación desconectada. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: L 220kV La Cebada-Tap Talinay-Don Goyo C2 o L 220kV La Cebada-Don Goyo, C1. --- Observaciones: Este trabajo tiene por objetivo dar solución a anormalidad en cadena de aislación de estructura 346, solución comprometida con la autoridad. (Coordinado con PE Talinay). |  |  | 0 | 0 | 1
634 | 714 | 714DP | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031983 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 22:51 | 2020-05-03 04:23 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
635 | 715 | 715DP | Neomante | 715 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031983 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 22:51 | 2020-05-03 04:23 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
636 | 716 | 716DP | Neomante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031983 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 22:51 | 2020-05-03 04:23 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
637 | 717 | 717DP | Neomante | 717 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031983 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 22:51 | 2020-05-03 04:23 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
638 | 718 | 718DP | Neomante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031983 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 22:51 | 2020-05-03 04:23 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
639 | 719 | 719DP | Neomante | 719 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031983 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 22:51 | 2020-05-03 04:23 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
640 | 720 | 720DP | Neomante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031983 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 22:51 | 2020-05-03 04:23 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
641 | 721 | 721DP | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031983 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 22:51 | 2020-05-03 04:23 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
642 | 722 | 722DP | Neomante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031983 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 22:51 | 2020-05-03 04:23 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
643 | 723 | 723DP | Neomante | 723 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031983 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 22:51 | 2020-05-03 04:23 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
644 | 724 | 724DP | Neomante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031983 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 22:51 | 2020-05-03 04:23 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
645 | 725 | 725DP | Neomante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031983 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 22:51 | 2020-05-03 04:23 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
646 | 726 | 726DP | Neomante | 726 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031983 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 22:51 | 2020-05-03 04:23 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
940 | 1078 | 1078DP | Neomante | 1078 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031983 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 22:51 | 2020-05-03 04:23 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
942 | 1080 | 1080DP | Neomante | 1080 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031983 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-02 22:51 | 2020-05-03 04:23 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
469 | 534 | 534DF | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001341 | interno |  |  | 2020-05-03 00:10 | 2020-05-03 00:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | CGE informa que la carga de la S/E Monte Patria está conectada al Circuito 1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
469 | 534 | 534DF | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001341 | interno |  |  | 2020-05-03 00:10 | 2020-05-03 00:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | CGE informa que la carga de la S/E Monte Patria está conectada al Circuito 1. | Se investiga. |  | -3 | 0 | 0
469 | 534 | 534DF | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001341 | interno |  |  | 2020-05-03 00:10 | 2020-05-03 00:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | CGE informa que la carga de la S/E Monte Patria está conectada al Circuito 1. | Se investiga. |  | -3 | 0 | 0
470 | 535 | 535DF | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001341 | interno |  |  | 2020-05-03 00:10 | 2020-05-03 00:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | CGE informa que la carga de la S/E Monte Patria está conectada al Circuito 1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
378 | 428 | 428DP | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020029410 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 01:48 | 2020-05-03 18:30 |  |  |  | DP | 16.7 | 0 | 0 | 0 | No existe pérdidas de clientes finales, los consumos serán transferidos al paño B1 de SE Bajo Melipilla mediante microcorte a SE Isla de Maipo. |  |  | -1 | 0 | 1
378 | 428 | 428DP | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020030523 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 01:48 | 2020-05-03 18:30 |  |  |  | DP | 16.7 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere desconectar la LT 66kV Paine - Isla de Maipo, para lo cual se transfiere los consumos del T1 de S/E Isla de Maipo hacia S/E Bajo Melipilla mediante microcorte (menor a 3 minutos) el cual afectará a S/E Isla de Maipo y al T1 de S/E Papelera Talagante, mientras que los consumos del T3 de SE Isla de Maipo serán transferidos a otras instalaciones por redes MT. Se considera el cambio de limite de zona de forma previa entre S/E Isla de Maipo y S/E El Monte. Esta desconexión se realiza en coordinación con CMPC Papelera Talagante , quienes permanecerán en isla eléctrica durante el tiempo que se ejecuten los trabajos en la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | 428 | 428DP | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020030524 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 01:48 | 2020-05-03 18:30 |  |  |  | DP | 16.7 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere desconectar la LT 66kV Paine - Isla de Maipo, para lo cual se transfiere los consumos del T1 de S/E Isla de Maipo hacia S/E Bajo Melipilla mediante microcorte (menor a 3 minutos) el cual afectará a S/E Isla de Maipo y al T1 de S/E Papelera Talagante, mientras que los consumos del T3 de SE Isla de Maipo serán transferidos a otras instalaciones por redes MT. Se considera el cambio de limite de zona de forma previa entre S/E Isla de Maipo y S/E El Monte. Esta desconexión se realiza en coordinación con CMPC Papelera Talagante , quienes permanecerán en isla eléctrica durante el tiempo que se ejecuten los trabajos en la linea. |  |  | -1 | 0 | 1
212 | 234 | 234DP | Neomante | 234 | Tramo | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020029408 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 03:04 | 2020-05-03 18:30 |  |  |  | DP | 15.4333 | 0 | 0 | 0 | No existe pérdidas de suministro eléctrico a clientes finales, LT66kV Paine - Fátima , actualmente energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020029409 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 03:04 | 2020-05-03 18:30 |  |  |  | DP | 15.4333 | 0 | 0 | 0 | No existe pérdidas de clientes finales, los consumos del paño B2 de SE Paine, serán transferidos mediantes Sistema de 66kV hacia SE Rancagua y Fátima. |  |  | 0 | 0 | 1
744 | 832 | 832DP | Neomante | 832 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 06:14 | 2020-05-03 14:33 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
745 | 833 | 833DP | Neomante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 06:14 | 2020-05-03 14:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -2 | 0 | 1
746 | 834 | 834DP | Neomante | 834 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 06:14 | 2020-05-03 14:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -2 | 0 | 1
747 | 835 | 835DP | Neomante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 06:14 | 2020-05-03 14:33 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
748 | 836 | 836DP | Neomante | 836 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 06:14 | 2020-05-03 14:33 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
866 | 961 | 961DP | Neomante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 06:14 | 2020-05-03 14:33 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 06:14 | 2020-05-03 14:33 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 06:14 | 2020-05-03 14:33 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 06:14 | 2020-05-03 14:33 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 06:14 | 2020-05-03 14:33 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 06:14 | 2020-05-03 14:33 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 06:14 | 2020-05-03 14:33 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 06:14 | 2020-05-03 14:33 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 06:14 | 2020-05-03 14:33 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
741 | 829 | 829DP | Neomante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 06:14 | 2020-05-03 14:33 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
742 | 830 | 830DP | Neomante | 830 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 06:14 | 2020-05-03 14:33 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
743 | 831 | 831DP | Neomante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020031984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 06:14 | 2020-05-03 14:33 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
488 | 556 | 556DP | Neomante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029994 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 07:55 | 2020-05-03 14:49 |  |  |  | DP | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a interruptor 52J6. Reparación de malla antipajaros en trampas de onda.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
488 | 556 | 556DP | Neomante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029996 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 07:55 | 2020-05-03 15:23 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de control y medidas de aislación, paño J6.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- |  |  | 0 | 0 | 1
488 | 556 | 556DP | Neomante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029997 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 07:55 | 2020-05-03 16:45 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Verificación lógica interna y análisis fasorial al controlador de paño J2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar zona de trabajo.- |  |  | -1 | 0 | 1
488 | 556 | 556DP | Neomante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031209 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 07:55 | 2020-05-03 14:49 |  |  |  | DP | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de amortiguadores en E-204.- Condiciones: Línea 220kV Ancoa-Itahue, Circuito 2, Equipo indisponible.- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea 220 kV Ancoa - Itahue, Circuito 1.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1 o L 220kV Ancoa-Itahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: L 220kV Ancoa-Itahue, C1, durante los trabajos, por acortamiento de distancia en puntos energizados o L 220kV Ancoa-Itahue, C2, al término de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la Zona de Trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo en estructuras a intervenir.- |  |  | 0 | 0 | 1
488 | 556 | 556DP | Neomante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031211 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 07:55 | 2020-05-03 15:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de aislación en E-43.- Condiciones: Línea 220kV Ancoa-Itahue, Circuito 2, Equipo indisponible.- Restricciones: No reconectar interruptores que sirven a la línea 220 kV Ancoa - Itahue, Circuito 1.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ancoa-Itahue, C1 o L 220kV Ancoa-Itahue, C2.- Temporalidad de los Riesgos: L 220kV Ancoa-Itahue, C1, durante los trabajos, por acortamiento de distancia en puntos energizados o L 220kV Ancoa-Itahue, C2, al término de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la Zona de Trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo en estructuras a intervenir.- |  |  | -1 | 0 | 1
1136 | 1566 | 1566DP | Neomante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032392 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 08:57 | 2020-05-03 15:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Trabajos con instalación desconectada. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020032408 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 09:53 | 2020-05-03 17:40 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Trabajos en instalación desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DF | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001343 | interno |  |  | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:50 |  |  |  | DF | 0.78333 | 1 | 0 | 0 | 10:07 horas, Parra recupera consumos. 10:10 horas, Monterrico recupera consumos | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001343 | interno |  |  | 2020-05-03 10:03 | 2020-05-03 10:50 |  |  |  | DF | 0.78333 | 1 | 0 | 0 | 10:07 horas, Parra recupera consumos. 10:10 horas, Monterrico recupera consumos | Se investiga |  | -3 | 0 | 0
904 | 1028 | 1028DP | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020032026 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 23:35 | 2020-05-04 05:00 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
597 | 675 | 675DP | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020032026 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 23:35 | 2020-05-04 05:00 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
598 | 676 | 676DP | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020032026 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 23:35 | 2020-05-04 05:00 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020032026 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 23:35 | 2020-05-04 05:00 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
600 | 678 | 678DP | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020032026 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 23:35 | 2020-05-04 05:00 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020032026 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 23:35 | 2020-05-04 05:00 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020032026 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 23:35 | 2020-05-04 05:00 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020032026 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 23:35 | 2020-05-04 05:00 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020032026 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 23:35 | 2020-05-04 05:00 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020032026 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 23:35 | 2020-05-04 05:00 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020032026 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 23:35 | 2020-05-04 05:00 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
604 | 682 | 682DP | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020032026 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 23:35 | 2020-05-04 05:00 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
605 | 683 | 683DP | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020032026 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-03 23:35 | 2020-05-04 05:00 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020032260 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-04 06:01 | 2020-05-08 17:36 |  |  |  | DP | 107.5833 | 0 | 0 | 0 | Refuerzos estructurales en torres RCA y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020032260 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-04 06:01 | 2020-05-08 17:36 |  |  |  | DP | 107.5833 | 0 | 0 | 0 | Refuerzos estructurales en torres RCA y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020032260 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-04 06:01 | 2020-05-08 17:36 |  |  |  | DP | 107.5833 | 0 | 0 | 0 | Refuerzos estructurales en torres RCA y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020032260 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-04 06:01 | 2020-05-08 17:36 |  |  |  | DP | 107.5833 | 0 | 0 | 0 | Refuerzos estructurales en torres RCA y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
553 | 626 | 626DF | Neomante | 626 | Tramo | ALTO JAHUEL - BUIN TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033545 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-05 06:00 | 2020-05-05 19:29 |  |  |  | DF | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
553 | 626 | 626DF | Neomante | 626 | Tramo | ALTO JAHUEL - BUIN TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033545 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-05 06:00 | 2020-05-05 19:29 |  |  |  | DF | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
164 | 175 | 175DF | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001368 | interno |  |  | 2020-05-06 03:01 | 2020-05-06 03:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 03:05 horas, cerrado 52H2 de S/E Las Compañias, en coordinación con CGE y autorizado por el CEN. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001368 | interno |  |  | 2020-05-06 03:01 | 2020-05-06 03:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 03:05 horas, cerrado 52H2 de S/E Las Compañias, en coordinación con CGE y autorizado por el CEN. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001368 | interno |  |  | 2020-05-06 03:01 | 2020-05-06 03:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 03:05 horas, cerrado 52H2 de S/E Las Compañias, en coordinación con CGE y autorizado por el CEN. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001368 | interno |  |  | 2020-05-06 03:01 | 2020-05-06 03:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 03:05 horas, cerrado 52H2 de S/E Las Compañias, en coordinación con CGE y autorizado por el CEN. | Se investiga. |  | -3 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001368 | interno |  |  | 2020-05-06 03:01 | 2020-05-06 03:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 03:05 horas, cerrado 52H2 de S/E Las Compañias, en coordinación con CGE y autorizado por el CEN. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001368 | interno |  |  | 2020-05-06 03:01 | 2020-05-06 03:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 03:05 horas, cerrado 52H2 de S/E Las Compañias, en coordinación con CGE y autorizado por el CEN. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
164 | 175 | 175DF | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001370 | interno |  |  | 2020-05-06 04:59 | 2020-05-06 05:00 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | A las 05:02 horas, cerrado 52H2 de S/E Las Compañias, en coordinación con CGE y autorizado por el CEN. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001370 | interno |  |  | 2020-05-06 04:59 | 2020-05-06 05:00 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | A las 05:02 horas, cerrado 52H2 de S/E Las Compañias, en coordinación con CGE y autorizado por el CEN. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001370 | interno |  |  | 2020-05-06 04:59 | 2020-05-06 05:00 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | A las 05:02 horas, cerrado 52H2 de S/E Las Compañias, en coordinación con CGE y autorizado por el CEN. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001370 | interno |  |  | 2020-05-06 04:59 | 2020-05-06 05:00 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | A las 05:02 horas, cerrado 52H2 de S/E Las Compañias, en coordinación con CGE y autorizado por el CEN. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001370 | interno |  |  | 2020-05-06 04:59 | 2020-05-06 05:00 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 05:02 horas, cerrado 52H2 de S/E Las Compañias, en coordinación con CGE y autorizado por el CEN. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001370 | interno |  |  | 2020-05-06 04:59 | 2020-05-06 05:00 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | A las 05:02 horas, cerrado 52H2 de S/E Las Compañias, en coordinación con CGE y autorizado por el CEN. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
164 | 175 | 175DF | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001372 | interno |  |  | 2020-05-06 07:32 | 2020-05-06 07:32 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | S/E Las Compañías no tiene reconexión automática habilitada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001372 | interno |  |  | 2020-05-06 07:32 | 2020-05-06 07:32 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | S/E Las Compañías no tiene reconexión automática habilitada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001372 | interno |  |  | 2020-05-06 07:32 | 2020-05-06 07:32 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | S/E Las Compañías no tiene reconexión automática habilitada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001372 | interno |  |  | 2020-05-06 07:32 | 2020-05-06 07:32 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | S/E Las Compañías no tiene reconexión automática habilitada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001372 | interno |  |  | 2020-05-06 07:32 | 2020-05-06 07:32 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | S/E Las Compañías no tiene reconexión automática habilitada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001372 | interno |  |  | 2020-05-06 07:32 | 2020-05-06 07:32 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | S/E Las Compañías no tiene reconexión automática habilitada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
850 | 942 | 942DP | Neomante | 942 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020032606 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-06 08:12 | 2020-05-06 19:00 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos de patio de S/E Colon. |  |  | 0 | 0 | 1
469 | 534 | 534DP | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033108 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-06 09:42 | 2020-05-06 16:31 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Poda y Roce entre vanos 127-128 pimiento y sauce 124-125 (según aviso de anormalidad 10073415) Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante y termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ovalle, Intalación bloqueos 124 a 125 A dispocición del Jefe de faena Retiro de tierras al termino de la faena |  |  | 0 | 0 | 1
469 | 534 | 534DP | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033108 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-06 09:42 | 2020-05-06 16:31 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Poda y Roce entre vanos 127-128 pimiento y sauce 124-125 (según aviso de anormalidad 10073415) Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante y termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ovalle, Intalación bloqueos 124 a 125 A dispocición del Jefe de faena Retiro de tierras al termino de la faena |  |  | 0 | 0 | 1
469 | 534 | 534DP | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033108 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-06 09:42 | 2020-05-06 16:31 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Poda y Roce entre vanos 127-128 pimiento y sauce 124-125 (según aviso de anormalidad 10073415) Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante y termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ovalle, Intalación bloqueos 124 a 125 A dispocición del Jefe de faena Retiro de tierras al termino de la faena |  |  | 0 | 0 | 1
470 | 535 | 535DP | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033108 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-06 09:42 | 2020-05-06 16:31 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Poda y Roce entre vanos 127-128 pimiento y sauce 124-125 (según aviso de anormalidad 10073415) Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante y termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ovalle, Intalación bloqueos 124 a 125 A dispocición del Jefe de faena Retiro de tierras al termino de la faena |  |  | 0 | 0 | 1
1511 | 4415 | 4415DP | Neomante | 4415 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020032829 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-06 10:41 | 2020-05-06 12:31 |  |  |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
164 | 175 | 175DF | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034191 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-06 17:00 | 2020-05-06 20:50 |  |  |  | DF | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación (3) contaminadas excremento aves y con señal de arco de estructura 112. Nota: Se requiere desconectar tramo de línea 110 kV Romeral - Incahuasi. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Romeral, Estructura 111 y 113 Puesta a tierras provisionales de bloqueo Bloqueo de zona de trabajo. |  |  | 0 | 1 | 0
165 | 176 | 176DF | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034191 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-06 17:00 | 2020-05-06 20:50 |  |  |  | DF | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación (3) contaminadas excremento aves y con señal de arco de estructura 112. Nota: Se requiere desconectar tramo de línea 110 kV Romeral - Incahuasi. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Romeral, Estructura 111 y 113 Puesta a tierras provisionales de bloqueo Bloqueo de zona de trabajo. |  |  | 0 | 1 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034191 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-06 17:00 | 2020-05-06 20:50 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación (3) contaminadas excremento aves y con señal de arco de estructura 112. Nota: Se requiere desconectar tramo de línea 110 kV Romeral - Incahuasi. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Romeral, Estructura 111 y 113 Puesta a tierras provisionales de bloqueo Bloqueo de zona de trabajo. |  |  | -1 | 1 | 0
167 | 178 | 178DF | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034191 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-06 17:00 | 2020-05-06 20:50 |  | 2020-01-26 07:59 |  | DF | -2433.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación (3) contaminadas excremento aves y con señal de arco de estructura 112. Nota: Se requiere desconectar tramo de línea 110 kV Romeral - Incahuasi. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Romeral, Estructura 111 y 113 Puesta a tierras provisionales de bloqueo Bloqueo de zona de trabajo. |  |  | 0 | 1 | 0
168 | 179 | 179DF | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034191 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-06 17:00 | 2020-05-06 20:50 |  | 2020-01-26 07:59 |  | DF | -2433.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación (3) contaminadas excremento aves y con señal de arco de estructura 112. Nota: Se requiere desconectar tramo de línea 110 kV Romeral - Incahuasi. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Romeral, Estructura 111 y 113 Puesta a tierras provisionales de bloqueo Bloqueo de zona de trabajo. |  |  | -1 | 1 | 0
169 | 180 | 180DF | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034191 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-06 17:00 | 2020-05-06 20:50 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de cadenas de aislación (3) contaminadas excremento aves y con señal de arco de estructura 112. Nota: Se requiere desconectar tramo de línea 110 kV Romeral - Incahuasi. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Romeral, Estructura 111 y 113 Puesta a tierras provisionales de bloqueo Bloqueo de zona de trabajo. |  |  | -4 | 1 | 0
307 | 346 | 346DP | Neomante | 346 | Tramo | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033229 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-07 00:16 | 2020-05-07 04:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea LT Ejercito-Colocolo será respaldada por la línea LT Alonso de Ribera-Ejercito. Al igual que la carga del transformador T2 será respaldada por el transformador T1 de la misma SE Ejercito. |  |  | -1 | 0 | 1
307 | 346 | 346DP | Neomante | 346 | Tramo | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033229 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-07 00:16 | 2020-05-07 04:35 |  |  |  | DP | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea LT Ejercito-Colocolo será respaldada por la línea LT Alonso de Ribera-Ejercito. Al igual que la carga del transformador T2 será respaldada por el transformador T1 de la misma SE Ejercito. |  |  | -4 | 0 | 1
379 | 429 | 429DP | Neomante | 429 | Tramo | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033123 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-07 08:00 | 2020-05-07 17:40 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Línea conectada en Vacío. Se requiere el bloqueo de reconexión de Interruptor 52B1 en SE Bajo Melipilla, para la apertura con tensión de DDCC 89B1 en SE El Monte. |  |  | -1 | 0 | 1
851 | 943 | 943DP | Neomante | 943 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020032624 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-07 08:28 | 2020-05-07 19:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea para realizar Mantenimiento en Paño S/E Cordillera y evitar fallas por acumulación de polvo en aisladores |  |  | -4 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020032773 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-07 09:31 | 2020-05-07 11:41 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel C4, tendrá orden de precaución de no reconectar,. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DF | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020033737 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-07 10:04 | 2020-05-07 11:41 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel C4, tendrá orden de precaución de no reconectar. Existe desconexion programada SD 2020032773 |  |  | -18 | 1 | 0
329 | 376 | 376DF | Neomante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020034508 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-07 12:36 | 2020-05-07 16:55 |  |  |  | DF | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
581 | 656 | 656DF | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020034386 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-07 13:26 | 2020-05-07 17:11 |  |  |  | DF | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E San Sebastián serán transferidos previamente al cto. 2 de la LT 66 kV San Antonio - Tap Algarrobo. |  |  | -1 | 1 | 0
584 | 659 | 659DF | Neomante | 659 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020034386 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-07 13:26 | 2020-05-07 17:11 |  |  |  | DF | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E San Sebastián serán transferidos previamente al cto. 2 de la LT 66 kV San Antonio - Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 1 | 0
584 | 659 | 659DF | Neomante | 659 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020034386 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-07 13:26 | 2020-05-07 17:11 |  |  |  | DF | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E San Sebastián serán transferidos previamente al cto. 2 de la LT 66 kV San Antonio - Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 1 | 0
585 | 660 | 660DF | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020034386 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-07 13:26 | 2020-05-07 17:11 |  |  |  | DF | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E San Sebastián serán transferidos previamente al cto. 2 de la LT 66 kV San Antonio - Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 1 | 0
164 | 175 | 175DF | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034454 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-07 13:56 | 2020-05-07 14:07 |  |  |  | DF | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Maniobras de normalización configuración de línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo, debido a desconexión del tramo de línea 110 kV El Romeral - Incahuasi por reemplazo de cadenas de aislación en estructura 112 (aviso 2020034191). Nota: 1) Requiere micro corte al cliente El Romeral, 2) Normalización para el día 07/05 es a solicitud del cliente El Romeral. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos |  |  | 0 | 1 | 0
165 | 176 | 176DF | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034454 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-07 13:56 | 2020-05-07 14:07 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Maniobras de normalización configuración de línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo, debido a desconexión del tramo de línea 110 kV El Romeral - Incahuasi por reemplazo de cadenas de aislación en estructura 112 (aviso 2020034191). Nota: 1) Requiere micro corte al cliente El Romeral, 2) Normalización para el día 07/05 es a solicitud del cliente El Romeral. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos |  |  | -59 | 1 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034454 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-07 13:56 | 2020-05-07 14:07 |  |  |  | DF | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Maniobras de normalización configuración de línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo, debido a desconexión del tramo de línea 110 kV El Romeral - Incahuasi por reemplazo de cadenas de aislación en estructura 112 (aviso 2020034191). Nota: 1) Requiere micro corte al cliente El Romeral, 2) Normalización para el día 07/05 es a solicitud del cliente El Romeral. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos |  |  | 0 | 1 | 0
167 | 178 | 178DF | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034454 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-07 13:56 | 2020-05-07 14:07 |  |  |  | DF | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Maniobras de normalización configuración de línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo, debido a desconexión del tramo de línea 110 kV El Romeral - Incahuasi por reemplazo de cadenas de aislación en estructura 112 (aviso 2020034191). Nota: 1) Requiere micro corte al cliente El Romeral, 2) Normalización para el día 07/05 es a solicitud del cliente El Romeral. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos |  |  | -1 | 1 | 0
168 | 179 | 179DF | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034454 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-07 13:56 | 2020-05-07 14:07 |  |  |  | DF | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Maniobras de normalización configuración de línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo, debido a desconexión del tramo de línea 110 kV El Romeral - Incahuasi por reemplazo de cadenas de aislación en estructura 112 (aviso 2020034191). Nota: 1) Requiere micro corte al cliente El Romeral, 2) Normalización para el día 07/05 es a solicitud del cliente El Romeral. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos |  |  | -1 | 1 | 0
169 | 180 | 180DF | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034454 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-07 13:56 | 2020-05-07 14:07 |  |  |  | DF | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Maniobras de normalización configuración de línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo, debido a desconexión del tramo de línea 110 kV El Romeral - Incahuasi por reemplazo de cadenas de aislación en estructura 112 (aviso 2020034191). Nota: 1) Requiere micro corte al cliente El Romeral, 2) Normalización para el día 07/05 es a solicitud del cliente El Romeral. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos |  |  | 0 | 1 | 0
379 | 429 | 429DP | Neomante | 429 | Tramo | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033126 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-08 07:47 | 2020-05-08 14:26 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Línea conectada en Vacío. Se requiere el bloqueo de reconexión de Interruptor 52B1 en SE Bajo Melipilla, para la apertura con tensión de DDCC 89B1 en SE El Monte. |  |  | 0 | 0 | 1
851 | 943 | 943DP | Neomante | 943 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020032625 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-08 08:16 | 2020-05-08 18:10 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea para realizar Mantenimiento en Paño S/E Cordillera y evitar fallas por acumulación de polvo en aisladores |  |  | 0 | 0 | 1
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001391 | interno |  |  | 2020-05-08 08:23 | 2020-05-08 08:23 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Bajo Melipilla, asociado a la línea 66 kV Bajo Melipilla - El Monte. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
664 | 744 | 744DP | Neomante | 744 | Tramo | METRO - LORD COCHRANE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020033856 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-08 22:04 | 2020-05-09 05:37 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Metro se incorporará a esta desconexión y realizará mantenimiento a sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
665 | 745 | 745DP | Neomante | 745 | Tramo | LORD COCHRANE - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020033857 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-08 22:04 | 2020-05-09 05:37 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Metro se incorporará a esta desconexión y realizará mantenimiento a sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DF | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001412 | interno |  |  | 2020-05-09 07:43 | 2020-05-09 16:56 |  |  |  | DF | 9.2167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones línea 66 KV Paine-San Francisco de Mostazal, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DF | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001412 | interno |  |  | 2020-05-09 07:43 | 2020-05-09 16:56 |  |  |  | DF | 9.2167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones línea 66 KV Paine-San Francisco de Mostazal, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
221 | 244 | 244DF | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001412 | interno |  |  | 2020-05-09 07:43 | 2020-05-09 16:56 |  |  |  | DF | 9.2167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones línea 66 KV Paine-San Francisco de Mostazal, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020034114 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-09 08:22 | 2020-05-10 15:35 |  |  |  | DP | 31.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abiertos 52J3, 89J3-1; 89J3-2; 89J3_3. S/E O´Higgins: A disposición del jefe de faenas 52J8, 89J8-11; 89J8-12; 89J8-3; 89J8-1T; 89J8-2T;89J8-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020034114 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-09 08:22 | 2020-05-10 15:35 |  |  |  | DP | 31.2167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abiertos 52J3, 89J3-1; 89J3-2; 89J3_3. S/E O´Higgins: A disposición del jefe de faenas 52J8, 89J8-11; 89J8-12; 89J8-3; 89J8-1T; 89J8-2T;89J8-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Neomante | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020031059 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-09 17:05 | 2020-05-09 21:00 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | S/E CÓNDORES: ABRIR 52H3, 89H3-1 Y 89H3-2 Y CERRAR 52H3-2T; S/E PACIFICO: ABRIR 52HT1, 89HT1-1 Y CERRAR 89HT1-1T; S/E POZO ALMONTE ABRIR 52B5 - 89B5-1 Y 89B5-2; S/E IQUIQUE ABRIR 52B2, 89B2-1 Y 89B2-2; BLOQUEO RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE 52H2 DE S/E CÓNDORES. LOS CONSUMOS SERÁN TRANSFERIDOS A S/E PALAFITOS. |  |  | 0 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Neomante | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020031059 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-09 17:05 | 2020-05-09 21:00 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | S/E CÓNDORES: ABRIR 52H3, 89H3-1 Y 89H3-2 Y CERRAR 52H3-2T; S/E PACIFICO: ABRIR 52HT1, 89HT1-1 Y CERRAR 89HT1-1T; S/E POZO ALMONTE ABRIR 52B5 - 89B5-1 Y 89B5-2; S/E IQUIQUE ABRIR 52B2, 89B2-1 Y 89B2-2; BLOQUEO RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE 52H2 DE S/E CÓNDORES. LOS CONSUMOS SERÁN TRANSFERIDOS A S/E PALAFITOS. |  |  | 0 | 0 | 1
512 | 580 | 580DF | Neomante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001424 | interno |  |  | 2020-05-09 18:47 | 2020-05-09 19:04 |  |  |  | DF | 0.28333 | 1 | 0 | 0 | A las 19:04 horas, se realiza prueba manual de reconexión de línea con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1111 | 1533 | 1533DF | Neomante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001424 | interno |  |  | 2020-05-09 18:47 | 2020-05-09 19:04 |  |  |  | DF | 0.28333 | 1 | 0 | 0 | A las 19:04 horas, se realiza prueba manual de reconexión de línea con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1560 | 4570 | 4570DP | Neomante | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020030770 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 00:15 | 2020-05-10 18:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro de acometida y Cable de Guardia entre estructura E01 y Marco de Línea. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cóndores-Parinacota, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cóndores, E3 de LAT 1x220kV Cóndores-Parinacota Instalación de PAT de bloqueo Subestación Cóndores, Lado barra del seccionador 89JT1-1 Instalación de PAT de bloqueo Paño autotransformador patio 220 kV S/E Nota: Trabajos coordinados con Transemel para respaldo de consumos regulados. |  |  | -31 | 0 | 1
1374 | 3087 | 3087DP | Neomante | 3087 | Tramo | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020030771 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 00:15 | 2020-05-10 18:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro de acometida y Cable de Guardia entre estructura E01 y Marco de Línea. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cóndores-Parinacota, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cóndores, E3 de LAT 1x220kV Cóndores-Parinacota Instalación de PAT de bloqueo Subestación Cóndores, Lado barra del seccionador 89JT1-1 Instalación de PAT de bloqueo Paño autotransformador patio 220 kV S/E Nota: Trabajos coordinados con Transemel para respaldo de consumos regulados. |  |  | -1 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DP | Neomante | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020030773 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 00:15 | 2020-05-10 18:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Puesta en servicio del nuevo paño J2 en subestación Cóndores. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cóndores-Parinacota, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay Nota: Trabajos coordinados con Transemel para respaldo de consumos regulados. |  |  | -31 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DP | Neomante | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020030774 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 00:15 | 2020-05-10 18:53 |  |  |  | DP | 18.6333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Traslado de vanos de estructura E-01 a E-NE1. Conexión de acometida entre Portal de Línea, E-NE1 y E02. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cóndores-Parinacota, C1 o L 220kV Tarapacá-Cóndores, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cóndores, E3 de LAT 1x220kV Cóndores-Parinacota Instalación de PAT de bloqueo Subestación Cóndores, Lado barra del seccionador 89JT1-1 Instalación de PAT de bloqueo Paño autotransformador patio 220 kV S/E. Subestación Cóndores, Lado barra del transformador de corriente TC J2 (instalados bajo pórtico incorporado a nuevo paño de línea Parinacota) Instalación de PAT de bloqueo Como medida de protección cuando se cierren puentes en nueva estructura E1N. Nota: Trabajos coordinados con Transemel para respaldo de consumos regulados. |  |  | 0 | 0 | 1
1374 | 3087 | 3087DP | Neomante | 3087 | Tramo | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020030775 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 00:15 | 2020-05-10 18:20 |  |  |  | DP | 18.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Traslado de vanos de estructura E-01 a E-NE1. Conexión de acometida entre Portal de Línea, E-NE1 y E02. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cóndores-Parinacota, C1 o L 220kV Tarapacá-Cóndores, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cóndores, E3 de LAT 1x220kV Cóndores-Parinacota Instalación de PAT de bloqueo Subestación Cóndores, Lado barra del seccionador 89JT1-1 Instalación de PAT de bloqueo Paño autotransformador patio 220 kV S/E. Subestación Cóndores, Lado barra del transformador de corriente TC J2 (instalados bajo pórtico incorporado a nuevo paño de línea Parinacota) Instalación de PAT de bloqueo Como medida de protección cuando se cierren puentes en nueva estructura E1N. Nota: Trabajos coordinados con Transemel para respaldo de consumos regulados. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DP | Neomante | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020032882 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 00:52 | 2020-05-10 18:53 |  |  |  | DP | 18.0167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro de balizas de señalización aérea en vano de estructuras N° 322 a N° 323, N° 324 a N° 325. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Cóndores-Parinacota, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Cóndores, Estructuras N° 322 a N° 323, N° 324 a N° 325, Mantener distancia mínima admisible antes de instalar tierras provisionales. Instalación de tierras provisionales trifilares aguas arriba y aguas abajo de las estructuras a intervenir a una distancia menor a 1500 mts. Nota: Trabajos coordinados con Transemel para respaldo de consumos regulados. |  |  | 0 | 0 | 1
1374 | 3087 | 3087DP | Neomante | 3087 | Tramo | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020032881 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 01:00 | 2020-05-10 18:20 |  |  |  | DP | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado E01, E02, E27., BRIGADA 1 y BRIGADA 2. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Tarapacá-Cóndores, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Tarapacá, Instalación de tierras provisionales trifilares en ML y E03. Tarapacá, Instalación de tierras provisionales trifilares en E26 y E28. Nota: Trabajos coordinados con Transemel para respaldo de consumos regulados. |  |  | 0 | 0 | 1
1374 | 3087 | 3087DP | Neomante | 3087 | Tramo | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020032880 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 01:45 | 2020-05-10 18:20 |  |  |  | DP | 16.5833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Normalización de grampas de anclaje en puentes en estructura E-2C. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Tarapacá-Cóndores, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Tarapacá, Instalación de tierras provisionales trifásicas en ML y E3. Nota: Trabajos coordinados con Transemel para respaldo de consumos regulados. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020034065 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 06:45 | 2020-05-10 08:25 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | La puesta en servicio del interruptor 52B4 de SE Loncoche está asociado al proyecto N° 1725 MNR, el cual se encuentra con su infotecnica aprobada y cargado el protocolo de pruebas del interruptor 52B4. |  |  | 0 | 0 | 1
938 | 1073 | 1073DP | Neomante | 1073 | Tramo | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020031703 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 06:47 | 2020-05-10 13:23 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizará la desconexión de las LT 44kV Las Vegas - Rungue Cto. N°1 y 2 por mantenimiento preventivo. 1) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel (1 cliente afectado, antena Entel). 2) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel (204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu). 3) Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
792 | 882 | 882DP | Neomante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020031703 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 06:47 | 2020-05-10 13:23 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizará la desconexión de las LT 44kV Las Vegas - Rungue Cto. N°1 y 2 por mantenimiento preventivo. 1) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel (1 cliente afectado, antena Entel). 2) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel (204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu). 3) Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | -1 | 0 | 1
793 | 883 | 883DP | Neomante | 883 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020031703 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 06:47 | 2020-05-10 13:23 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizará la desconexión de las LT 44kV Las Vegas - Rungue Cto. N°1 y 2 por mantenimiento preventivo. 1) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel (1 cliente afectado, antena Entel). 2) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel (204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu). 3) Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
794 | 884 | 884DP | Neomante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020031703 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 06:47 | 2020-05-10 13:23 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizará la desconexión de las LT 44kV Las Vegas - Rungue Cto. N°1 y 2 por mantenimiento preventivo. 1) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel (1 cliente afectado, antena Entel). 2) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel (204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu). 3) Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
614 | 693 | 693DP | Neomante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020031703 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 06:47 | 2020-05-10 13:23 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizará la desconexión de las LT 44kV Las Vegas - Rungue Cto. N°1 y 2 por mantenimiento preventivo. 1) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel (1 cliente afectado, antena Entel). 2) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel (204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu). 3) Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
931 | 1066 | 1066DP | Neomante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020031703 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 06:47 | 2020-05-10 13:23 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizará la desconexión de las LT 44kV Las Vegas - Rungue Cto. N°1 y 2 por mantenimiento preventivo. 1) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel (1 cliente afectado, antena Entel). 2) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel (204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu). 3) Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
867 | 962 | 962DP | Neomante | 962 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020031703 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 06:47 | 2020-05-10 13:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizará la desconexión de las LT 44kV Las Vegas - Rungue Cto. N°1 y 2 por mantenimiento preventivo. 1) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel (1 cliente afectado, antena Entel). 2) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel (204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu). 3) Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
868 | 963 | 963DP | Neomante | 963 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020031703 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 06:47 | 2020-05-10 13:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizará la desconexión de las LT 44kV Las Vegas - Rungue Cto. N°1 y 2 por mantenimiento preventivo. 1) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel (1 cliente afectado, antena Entel). 2) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel (204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu). 3) Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | -1 | 0 | 1
918 | 1046 | 1046DP | Neomante | 1046 | Tramo | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033499 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 07:08 | 2020-05-10 16:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea sin perdida de consumos a clientes finales. Se asocia a desconexión de T1 y T2 de S/E El Manzano SD 2020033497 y SD 2020033498 |  |  | 0 | 0 | 1
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001430 | interno |  |  | 2020-05-10 07:09 | 2020-05-10 07:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Bajo Melipilla, asociado a la línea 66 kV Bajo Melipilla - El Monte. Sin consumos afectados. Observación : al momento de la perturbación S/E Isla de Maipo se encontraba transferida hacia paño B1 de S/E Bajo Melipilla relacionado a solicitud de curso forzoso N°2020034997. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
275 | 307 | 307DP | Neomante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033438 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 08:36 | 2020-05-10 13:40 |  |  |  | DP | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  |  | 0 | 1
1320 | 2999 | 2999DP | Neomante | 2999 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220KV C1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A | Desconexión / Intervención | 2020032949 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 14:33 | 2020-05-14 22:51 |  |  |  | DP | 104.3 | 0 | 0 | 0 | La Línea Encuentro – El Tesoro de 220 KV quedara fuera de servicio y despejada para dar disponibilidad al Paño JR (transferencia) de la SE Encuentro, a fin de poder realizar las pruebas de Transferencia y Re-transferencia de todos los paños asociados a la Subestación, incluyendo el paño J4. Es decir, en SE El Tesoro: abierto 52J1 y en la SE Encuentro Abiertos 52J4, 52JR, 89J4-2 y 89J4-3. El paño J4 se encuentra fuera de servicio, transferido y despejado por trabajos de ampliación según Decreto 422. SE Encuentro: 89J4-1A, 89J4-1B, 52J4, 89J4-2 y 89J4-3 abiertos y a disposición del Jefe de Faena para pruebas de transferencia y re-transferencia. |  |  | 0 | 0 | 1
427 | 486 | 486DF | Neomante | 486 | Tramo | EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035015 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-10 15:48 | 2020-05-11 20:31 |  |  |  | DF | 28.7167 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E El Monte y El Paico serán transferidos hacia S/E Paine, vía 66KV, a través de microcorte. |  |  | 0 | 1 | 0
1233 | 2858 | 2858DP | Neomante | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020031060 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 17:12 | 2020-05-10 22:34 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | S/E CÓNDORES: ABRIR 52H3, 89H3-1 Y 89H3-2 Y CERRAR 52H3-2T; S/E PACIFICO: ABRIR 52HT1, 89HT1-1 Y CERRAR 89HT1-1T; S/E POZO ALMONTE ABRIR 52B5 - 89B5-1 Y 89B5-2; S/E IQUIQUE ABRIR 52B2, 89B2-1 Y 89B2-2; BLOQUEO RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE 52H2 DE S/E CÓNDORES; LOS CONSUMOS SERÁN TRANSFERIDOS A S/E PALAFITOS; |  |  | 0 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Neomante | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020031060 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-10 17:12 | 2020-05-10 22:34 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | S/E CÓNDORES: ABRIR 52H3, 89H3-1 Y 89H3-2 Y CERRAR 52H3-2T; S/E PACIFICO: ABRIR 52HT1, 89HT1-1 Y CERRAR 89HT1-1T; S/E POZO ALMONTE ABRIR 52B5 - 89B5-1 Y 89B5-2; S/E IQUIQUE ABRIR 52B2, 89B2-1 Y 89B2-2; BLOQUEO RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE 52H2 DE S/E CÓNDORES; LOS CONSUMOS SERÁN TRANSFERIDOS A S/E PALAFITOS; |  |  | 0 | 0 | 1
1605 | 4805 | 4805DF | Neomante | 4805 | Tramo | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020035027 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-10 17:52 | 2020-05-11 03:25 |  |  |  | DF | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Valdivia: Medidas eléctricas a TPJ3 y reposición de conexión a tierra de fase 2. Restricciones: Equipo desenergizado Instalaciones en Riesgo: S/E Valdivia: Barra Principal 220kV, Sección 2 Al inicio o al término de los trabajos por instalación o retiro de bloqueos provisionales Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Valdivia, Instalación de tierras provisionales en ambos lados del TPJ3 |  |  | 0 | 1 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020033406 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-11 06:03 | 2020-05-14 17:54 |  |  |  | DP | 83.85 | 0 | 0 | 0 | Refuerzos estructurales en torres RCA y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020033406 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-11 06:03 | 2020-05-14 17:54 |  |  |  | DP | 83.85 | 0 | 0 | 0 | Refuerzos estructurales en torres RCA y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020033406 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-11 06:03 | 2020-05-14 17:54 |  |  |  | DP | 83.85 | 0 | 0 | 0 | Refuerzos estructurales en torres RCA y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020033406 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-11 06:03 | 2020-05-14 17:54 |  |  |  | DP | 83.85 | 0 | 0 | 0 | Refuerzos estructurales en torres RCA y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020033406 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-11 06:03 | 2020-05-14 17:54 |  |  |  | DP | 83.85 | 0 | 0 | 0 | Refuerzos estructurales en torres RCA y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
90 | 92 | 92DP | Neomante | 92 | Tramo | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020032530 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-11 08:29 | 2020-05-11 21:16 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico tanto en equipos primarios como en control y protecciones a paño J1 en S/E Minero y paño J5 en S/E Candelaria , por tal motivo se requiere CTO 1 Candelaria - Minero desenergizado. además se aprovechara de realizar MPB a LAT |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | 4538 | 4538DP | Neomante | 4538 | Tramo | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033076 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-11 08:35 | 2020-06-07 19:08 |  |  |  | DP | 495.4167 | 0 | 163.1333 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . Sin perdida de suministro ya que proyecto se encuentra coordinado con AELA EOLICA NEGRETE, por medio de carta N° PI08-COMP-CEN-SENT-0002 enviada al CEN. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | 4538 | 4538DP | Neomante | 4538 | Tramo | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033076 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-11 08:35 | 2020-06-07 19:08 |  |  |  | DP | 495.4167 | 0 | 163.1333 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . Sin perdida de suministro ya que proyecto se encuentra coordinado con AELA EOLICA NEGRETE, por medio de carta N° PI08-COMP-CEN-SENT-0002 enviada al CEN. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | 4538 | 4538DP | Neomante | 4538 | Tramo | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033076 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-11 08:35 | 2020-06-07 19:08 |  |  |  | DP | 495.4167 | 0 | 163.1333 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . Sin perdida de suministro ya que proyecto se encuentra coordinado con AELA EOLICA NEGRETE, por medio de carta N° PI08-COMP-CEN-SENT-0002 enviada al CEN. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | 4538 | 4538DP | Neomante | 4538 | Tramo | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033076 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-11 08:35 | 2020-06-07 19:08 |  |  |  | DP | 495.4167 | 0 | 163.1333 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . Sin perdida de suministro ya que proyecto se encuentra coordinado con AELA EOLICA NEGRETE, por medio de carta N° PI08-COMP-CEN-SENT-0002 enviada al CEN. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | 4538 | 4538DP | Neomante | 4538 | Tramo | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033076 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-11 08:35 | 2020-06-07 19:08 |  |  |  | DP | 495.4167 | 0 | 163.1333 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . Sin perdida de suministro ya que proyecto se encuentra coordinado con AELA EOLICA NEGRETE, por medio de carta N° PI08-COMP-CEN-SENT-0002 enviada al CEN. |  |  | 0 | 0 | 1
1552 | 4538 | 4538DP | Neomante | 4538 | Tramo | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020033076 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-11 08:35 | 2020-06-07 19:08 |  |  |  | DP | 495.4167 | 0 | 163.1333 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . Sin perdida de suministro ya que proyecto se encuentra coordinado con AELA EOLICA NEGRETE, por medio de carta N° PI08-COMP-CEN-SENT-0002 enviada al CEN. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035033 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-11 09:03 | 2020-05-12 17:56 |  |  |  | DF | 32.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura del interruptor 52B1 de S/E Punitaqui. Observación: Los consumos de S/E EL Sauce quedaron transferidos hacia S/E Combarbala vía redes 66 kV y la línea 66 kV Punitaqui - El Sauce quedó energizada en vacío el día 08/05/2020. Relacionado a solicitud de curso forzoso N°2020034799. |  |  | 0 | 1 | 0
1194 | 2811 | 2811DP | Neomante | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020034059 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-11 09:09 | 2020-05-11 15:18 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | S/E Chuquicamata, Abiertos 52H16, 89H16-1, 89H16-2 y 89H16-3. S/E Chamy, Abiertos 52H16, 89H16-1. |  |  | 0 | 0 | 1
332 | 379 | 379DF | Neomante | 379 | Tramo | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001442 | interno |  |  | 2020-05-11 16:21 | 2020-05-11 17:27 |  |  |  | DF | 1.1 | 1 | 0 | 0 | . |  | Coincide con energización del Transformador de Agrosuper | 0 | 0 | 0
287 | 323 | 323DF | Neomante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001445 | interno |  |  | 2020-05-11 18:48 | 2020-05-11 21:32 |  |  |  | DF | 2.7333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B3 S/E Parral, correspondiente al tramo de línea 66KV Parral - San Carlos, Afectando los consumos de S/E San Carlos Tap Off Gregorio y EFE Ñiquen. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
288 | 324 | 324DF | Neomante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001445 | interno |  |  | 2020-05-11 18:48 | 2020-05-11 21:32 |  |  |  | DF | 2.7333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B3 S/E Parral, correspondiente al tramo de línea 66KV Parral - San Carlos, Afectando los consumos de S/E San Carlos Tap Off Gregorio y EFE Ñiquen. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DF | Neomante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001445 | interno |  |  | 2020-05-11 18:48 | 2020-05-11 21:32 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B3 S/E Parral, correspondiente al tramo de línea 66KV Parral - San Carlos, Afectando los consumos de S/E San Carlos Tap Off Gregorio y EFE Ñiquen. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DF | Neomante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001445 | interno |  |  | 2020-05-11 18:48 | 2020-05-11 21:32 |  |  |  | DF | 2.7333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B3 S/E Parral, correspondiente al tramo de línea 66KV Parral - San Carlos, Afectando los consumos de S/E San Carlos Tap Off Gregorio y EFE Ñiquen. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DF | Neomante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001445 | interno |  |  | 2020-05-11 18:48 | 2020-05-11 21:32 |  |  |  | DF | 2.7333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B3 S/E Parral, correspondiente al tramo de línea 66KV Parral - San Carlos, Afectando los consumos de S/E San Carlos Tap Off Gregorio y EFE Ñiquen. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1194 | 2811 | 2811DP | Neomante | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020034060 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-12 07:51 | 2020-05-12 17:41 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | S/E Chuquicamata, Abiertos 52H16, 89H16-1, 89H16-2 y 89H16-3. S/E Chamy, Abiertos 52H16, 89H16-1. |  |  | 0 | 0 | 1
1320 | 2999 | 2999DP | Neomante | 2999 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220KV C1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A | Desconexión / Intervención | 2020032987 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-12 08:15 | 2020-05-12 14:50 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | El paño J4 se encuentra fuera de servicio y despejado al igual que la LN Encuentro – El Tesoro de 220 KV, por trabajos de ampliación según Decreto 422. SE Encuentro: 89J4-1A, 89J4-1B, 52J4, 89J4-3, 89J4-2, 52JS, 52JR, 89JR-1, 89JR-2, 89JR-3, 89JS-1 y 89JS-2 a disposición del Jefe de Faena. Personal de ABB estará disponible para intervenir el controlador de paño en caso de que sea necesario. Se enviara procedimiento de pruebas y verificación. |  |  | 0 | 0 | 1
117 | 120 | 120DP | Neomante | 120 | Tramo | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020032535 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-12 08:26 | 2020-05-12 19:24 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo básico tanto en equipos primarios como en control y protecciones a paño J2 en S/E Minero y paño J6 en S/E Candelaria , por tal motivo se requiere CTO 2 Candelaria - Minero desenergizado. además se aprovechara de realizar MPB a LAT |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020032370 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-12 11:50 | 2020-05-14 12:28 |  |  |  | DP | 48.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE O´Higgins: Abierto 52J6. SE O´HIggins: Abiertos y bloqueados 89J6-3, 89J6-2, 89J6-12, 89J6-11. SE O´Higgins: Cerrado 89J6-3T. SE Atacama: Abierto 52J10. SE Atacama: Abiertos y bloqueados 89J10-1, 89J10-2, 89J10-3. SE Atacama: Cerrado y bloqueado 89J10-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020032370 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-12 11:50 | 2020-05-14 12:28 |  |  |  | DP | 48.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE O´Higgins: Abierto 52J6. SE O´HIggins: Abiertos y bloqueados 89J6-3, 89J6-2, 89J6-12, 89J6-11. SE O´Higgins: Cerrado 89J6-3T. SE Atacama: Abierto 52J10. SE Atacama: Abiertos y bloqueados 89J10-1, 89J10-2, 89J10-3. SE Atacama: Cerrado y bloqueado 89J10-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
1320 | 2999 | 2999DP | Neomante | 2999 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220KV C1 | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A | Desconexión / Intervención | 2020032950 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-12 20:25 | 2020-05-14 22:51 |  |  |  | DP | 50.4333 | 0 | 0 | 0 | Para el día de la PES, la Línea Encuentro – El Tesoro de 220 KV se encontrara fuera de servicio y despejada por trabajos de ampliación según Decreto 422. Luego de cancelados los avisos de las pruebas funcionales asociadas al paño J4 y Pruebas de verificación de paños JR y JS respecto a J4, se le dará inicio a la energización de la Línea Encuentro – El Tesoro de 220 KV a través del paño J4. Se enviara Guía de maniobras para la energización en prueba de la línea a través del paño J4. |  |  | 0 | 0 | 1
256 | 280 | 280DP | Neomante | 280 | Tramo | TAP PANIMAVIDA - TAP PUTAGAN 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033917 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-13 06:20 | 2020-05-13 13:05 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reposición de amarras y aplomado de aisladores en varias estructuras de la línea.- Trabajos en coordinación con Luz Linares por proyecto de ampliación de S/E Panimavida.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 066kV Chacahuín-Ancoa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre estructuras a intervenir.- |  |  | 0 | 0 | 1
258 | 282 | 282DP | Neomante | 282 | Tramo | ANCOA - TAP PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033917 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-13 06:20 | 2020-05-13 13:05 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reposición de amarras y aplomado de aisladores en varias estructuras de la línea.- Trabajos en coordinación con Luz Linares por proyecto de ampliación de S/E Panimavida.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 066kV Chacahuín-Ancoa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre estructuras a intervenir.- |  |  | 0 | 0 | 1
1618 | 4894 | 4894DP | Neomante | 4894 | Tramo | TAP PUTAGAN - CHACAHUIN 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020033917 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-13 06:20 | 2020-05-13 13:05 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reposición de amarras y aplomado de aisladores en varias estructuras de la línea.- Trabajos en coordinación con Luz Linares por proyecto de ampliación de S/E Panimavida.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 066kV Chacahuín-Ancoa, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por no retiro de tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre estructuras a intervenir.- |  |  | 0 | 0 | 1
1023 | 1364 | 1364DP | Neomante | 1364 | Tramo | CON CON - BOSQUEMAR 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020033984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-13 07:20 | 2020-05-13 10:50 |  |  |  | DP | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Trabajo coordina con solicitud 2020033967 |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035007 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-13 09:05 | 2020-05-13 17:28 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, linea energizada en vacío. S/E Hospital se encuentra alimentada desde S/E Fátima y S/E San Fco de Mostazal desde S/E Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035007 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-13 09:05 | 2020-05-13 17:28 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, linea energizada en vacío. S/E Hospital se encuentra alimentada desde S/E Fátima y S/E San Fco de Mostazal desde S/E Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035007 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-13 09:05 | 2020-05-13 17:28 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, linea energizada en vacío. S/E Hospital se encuentra alimentada desde S/E Fátima y S/E San Fco de Mostazal desde S/E Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035007 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-13 09:05 | 2020-05-13 17:28 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, linea energizada en vacío. S/E Hospital se encuentra alimentada desde S/E Fátima y S/E San Fco de Mostazal desde S/E Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
859 | 952 | 952DP | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2020033969 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-13 09:36 | 2020-05-13 16:29 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y limpieza manual de aislación con línea desconectada. |  |  | 0 | 0 | 1
860 | 953 | 953DP | Neomante | 953 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2020033969 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-13 09:36 | 2020-05-13 16:29 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y limpieza manual de aislación con línea desconectada. |  |  | 0 | 0 | 1
960 | 1158 | 1158DF | Neomante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035964 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-13 16:10 | 2020-05-13 20:39 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
960 | 1158 | 1158DF | Neomante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035964 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-13 16:10 | 2020-05-13 20:39 |  |  |  | DF | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 1 | 0
960 | 1158 | 1158DF | Neomante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035964 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-13 16:10 | 2020-05-13 20:39 |  |  |  | DF | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
87 | 89 | 89DP | Neomante | 89 | Tramo | VENTANAS - QUINTERO 110KV C1 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2020035072 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-14 06:52 | 2020-05-14 19:20 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a 2020035070 y 2020035069.- |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035008 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-14 08:29 | 2020-05-14 17:41 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, linea energizada en vacío. S/E Hospital se encuentra alimentada desde S/E Fátima y S/E San Fco de Mostazal desde S/E Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035008 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-14 08:29 | 2020-05-14 17:41 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, linea energizada en vacío. S/E Hospital se encuentra alimentada desde S/E Fátima y S/E San Fco de Mostazal desde S/E Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035008 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-14 08:29 | 2020-05-14 17:41 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, linea energizada en vacío. S/E Hospital se encuentra alimentada desde S/E Fátima y S/E San Fco de Mostazal desde S/E Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035008 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-14 08:29 | 2020-05-14 17:41 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, linea energizada en vacío. S/E Hospital se encuentra alimentada desde S/E Fátima y S/E San Fco de Mostazal desde S/E Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
412 | 467 | 467DP | Neomante | 467 | Tramo | TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035011 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-14 08:29 | 2020-05-14 17:41 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra coordinado con EFE mediante SODI Nº04_2020 CGE S.A. la desconexión y respaldo de sus instalaciones las cuales se encuentran alimentadas de esta linea. Asociada a 2020035010 |  |  | 0 | 0 | 1
1490 | 4341 | 4341DF | Neomante | 4341 | Tramo | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036341 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-14 09:41 | 2020-05-14 15:10 |  |  |  | DF | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Normalizar presión de gas SF6 y búsqueda de filtración en 89K11-1 Condiciones: Línea 500 KV Entre Ríos-Ancoa, C1, indisponible. Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Entre Ríos o SS.AA. C.C. Entre Ríos Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
104 | 106 | 106DP | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2020034563 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-14 11:33 | 2020-05-14 18:24 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito, para realizar trabajos de eliminación de punto caliente en contacto de potencia de desconectador 89J6-2 lado línea y recarga de gas SF6 en interruptor 52J6 en SE Maitencillo. |  |  |  | 0 | 1
249 | 273 | 273DF | Neomante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001455 | interno |  |  | 2020-05-14 11:56 | 2020-05-14 11:56 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
245 | 269 | 269DF | Neomante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001455 | interno |  |  | 2020-05-14 11:56 | 2020-05-14 11:56 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | 4484 | 4484DF | Neomante | 4484 | Tramo | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C1 [En_Revision] | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001457 | interno |  |  | 2020-05-14 17:26 | 2020-05-14 16:11 |  |  |  | DF | -1.25 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1511 | 4415 | 4415DF | Neomante | 4415 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Informe Fallas | 2020001458 | interno |  |  | 2020-05-15 00:57 | 2020-05-15 01:12 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará recorrido en punto de falla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
417 | 474 | 474DF | Neomante | 474 | Tramo | CARDONES - COPIAPO 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001459 | interno |  |  | 2020-05-15 10:15 | 2020-05-15 11:23 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en línea 110 KV Cardones-Copiapó, afectando a subestaciones Copiapó y Hernán Fuentes. Al momento de la falla había generación local en red de media tensión de 8.4 MW. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
417 | 474 | 474DF | Neomante | 474 | Tramo | CARDONES - COPIAPO 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001461 | interno |  |  | 2020-05-15 10:15 | 2020-05-16 11:23 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pérdida de suministro en línea 110 KV Cardones-Copiapó, afectando a subestaciones Copiapó y Hernán Fuentes. Al momento de la falla había generación local en red de media tensión de 8.4 MW. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
1030 | 1377 | 1377DP | Neomante | 1377 | Tramo | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | PANELES ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2020034964 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-15 18:33 | 2020-05-17 15:25 |  |  |  | DP | 44.8667 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | -1 | 0 | 1
1030 | 1377 | 1377DP | Neomante | 1377 | Tramo | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | PANELES ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2020034964 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-15 18:33 | 2020-05-17 15:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | -14 | 0 | 1
1030 | 1377 | 1377DP | Neomante | 1377 | Tramo | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | PANELES ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2020034964 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-15 18:33 | 2020-05-17 15:25 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | -14 | 0 | 1
688 | 769 | 769DP | Neomante | 769 | Tramo | RENCA - METRO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020035252 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-15 21:44 | 2020-05-16 05:14 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
699 | 783 | 783DP | Neomante | 783 | Tramo | METRO - LORD COCHRANE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020035254 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-15 21:44 | 2020-05-16 05:14 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -15 | 0 | 1
153 | 163 | 163DP | Neomante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020035364 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-16 | 2020-05-16 17:15 |  |  |  | DP | 17.25 | 0 | 0 | 0 | no hay |  |  | 0 | 0 | 1
255 | 279 | 279DF | Neomante | 279 | Tramo | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036757 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-16 00:14 | 2020-05-16 01:44 |  |  |  | DF | 1.5 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
474 | 539 | 539DF | Neomante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001462 | interno |  |  | 2020-05-16 00:52 | 2020-05-16 05:49 |  |  |  | DF | 4.95 | 1 | 0 | 0 | Falla ocasionada por red de ENEL Distribución | Falla en RED de ENEL Distribución, corte de conductor se enreda con Fase-Inferior. |  | 0 | 0 | 0
475 | 540 | 540DF | Neomante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001462 | interno |  |  | 2020-05-16 00:52 | 2020-05-16 05:49 |  |  |  | DF | 4.95 | 1 | 0 | 0 | Falla ocasionada por red de ENEL Distribución | Falla en RED de ENEL Distribución, corte de conductor se enreda con Fase-Inferior. |  | 0 | 0 | 0
51 | 50 | 50DP | Neomante | 50 | Tramo | PLANTA ARAUCO - HORCONES 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2020035482 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-16 06:11 | 2020-05-16 16:02 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Durante la realizaciòn de estos trabajos se solicitarà a central Arauco generar en isla |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | 1508 | 1508DP | Neomante | 1508 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020034725 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-16 06:28 | 2020-05-16 19:01 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos por plan de mantenimiento de Enel y Coordinado con Colbun para que ejecute trabajos en su línea Polpaico - Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | 1510 | 1510DP | Neomante | 1510 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020034725 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-16 06:28 | 2020-05-16 19:01 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos por plan de mantenimiento de Enel y Coordinado con Colbun para que ejecute trabajos en su línea Polpaico - Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
532 | 604 | 604DP | Neomante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020034725 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-16 06:28 | 2020-05-16 19:01 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos por plan de mantenimiento de Enel y Coordinado con Colbun para que ejecute trabajos en su línea Polpaico - Maitenes |  |  | -1 | 0 | 1
533 | 605 | 605DP | Neomante | 605 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020034725 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-16 06:28 | 2020-05-16 19:01 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos por plan de mantenimiento de Enel y Coordinado con Colbun para que ejecute trabajos en su línea Polpaico - Maitenes |  |  | -1 | 0 | 1
534 | 606 | 606DP | Neomante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020034725 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-16 06:28 | 2020-05-16 19:01 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Trabajos por plan de mantenimiento de Enel y Coordinado con Colbun para que ejecute trabajos en su línea Polpaico - Maitenes |  |  | -1 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DF | Neomante | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020036766 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-16 09:45 | 2020-05-16 13:05 |  |  |  | DF | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas S/E 220KV TOCOPILLA : Abierto 52J7A., Abiertos y bloqueados: 89J7A-1., 89J7A -2, 89J7A-1T, 89J7A-2T. y 89J7A-3., Cerrado 89J7A-3T. S/E CRUCERO : Abierto 52J7A., a disposición de jefe faena 89J7 A-1., abiertos 89J7A-2 y 89J7A-3, Cerrado 89J7 A-2T. S/E Tap Off El loa: 89JL-7 abierto |  |  | 0 | 1 | 0
1278 | 2939 | 2939DF | Neomante | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020036766 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-16 09:45 | 2020-05-16 13:05 |  |  |  | DF | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas S/E 220KV TOCOPILLA : Abierto 52J7A., Abiertos y bloqueados: 89J7A-1., 89J7A -2, 89J7A-1T, 89J7A-2T. y 89J7A-3., Cerrado 89J7A-3T. S/E CRUCERO : Abierto 52J7A., a disposición de jefe faena 89J7 A-1., abiertos 89J7A-2 y 89J7A-3, Cerrado 89J7 A-2T. S/E Tap Off El loa: 89JL-7 abierto |  |  | 0 | 1 | 0
1278 | 2939 | 2939DF | Neomante | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020036766 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-16 09:45 | 2020-05-16 13:05 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas S/E 220KV TOCOPILLA : Abierto 52J7A., Abiertos y bloqueados: 89J7A-1., 89J7A -2, 89J7A-1T, 89J7A-2T. y 89J7A-3., Cerrado 89J7A-3T. S/E CRUCERO : Abierto 52J7A., a disposición de jefe faena 89J7 A-1., abiertos 89J7A-2 y 89J7A-3, Cerrado 89J7 A-2T. S/E Tap Off El loa: 89JL-7 abierto |  |  | 0 | 1 | 0
1233 | 2858 | 2858DP | Neomante | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020034909 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-16 16:42 | 2020-05-16 18:59 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E CÓNDORES: ABRIR 52H3, 89H3-1 Y 89H3-2 Y CERRAR 52H3-2T; S/E PACIFICO: ABRIR 52HT1, 89HT1-1 Y CERRAR 89HT1-1T; S/E POZO ALMONTE ABRIR 52B5 - 89B5-1 Y 89B5-2; S/E IQUIQUE ABRIR 52B2, 89B2-1 Y 89B2-2; BLOQUEO RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE 52H2 DE S/E CÓNDORES. LOS CONSUMOS SERÁN TRANSFERIDOS A S/E PALAFITOS. |  |  | -1 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Neomante | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020034909 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-16 16:42 | 2020-05-16 18:59 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E CÓNDORES: ABRIR 52H3, 89H3-1 Y 89H3-2 Y CERRAR 52H3-2T; S/E PACIFICO: ABRIR 52HT1, 89HT1-1 Y CERRAR 89HT1-1T; S/E POZO ALMONTE ABRIR 52B5 - 89B5-1 Y 89B5-2; S/E IQUIQUE ABRIR 52B2, 89B2-1 Y 89B2-2; BLOQUEO RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE 52H2 DE S/E CÓNDORES. LOS CONSUMOS SERÁN TRANSFERIDOS A S/E PALAFITOS. |  |  | -1 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DP | Neomante | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034572 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 00:51 | 2020-05-17 17:49 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Cóndores: i) Desconexión de chicotes AT de equipos primarios en paño del paño J1 (antiguo). ii) Desconexión de líneas de tierra de bases de los equipos primarios del paño J1 (antiguo). iii) Desmontaje de equipos primarios PRJ1, 89J1-1, 89J1-1T y aisladores pedestal del paño J1 (antiguo) iv) Desconexión de líneas de tierra de estructuras bajas de los equipos primarios del paño J1 (antiguo). v) Desmontaje de estructuras bajas de equipos primarios y de pedestales del paño J1 (antiguo). vi) Retiro del patio 220 kV de los equipos primarios, pedestales y estructuras desmontadas del paño J1 (antiguo). vii) Retiro de tierras provisionales de bloqueos. Nota: Equipos y estructuras corresponden al paño J1 (antiguo) que ha de quedar fuera por desmantelamiento. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Tarapacá-Cóndores, C1 o L 220 kV Cóndores-Parinacota, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Cóndores, E185 de LAT 1x220 kV Tarapacá-Cóndores Instalación de PAT de bloqueo. Cóndores, Lado barra del seccionador 89JT1-1 Instalación de PAT de bloqueo Paño autotransformador patio 220 kV. Cóndores, 89J1-1 Tierra individual Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado línea del 89J1-1. |  |  | -1 | 0 | 1
1374 | 3087 | 3087DP | Neomante | 3087 | Tramo | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034573 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 00:51 | 2020-05-17 17:49 |  |  |  | DP | 16.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Cóndores: i) Desconexión de chicotes AT de equipos primarios en paño del paño J1 (antiguo). ii) Desconexión de líneas de tierra de bases de los equipos primarios del paño J1 (antiguo). iii) Desmontaje de equipos primarios PRJ1, 89J1-1, 89J1-1T y aisladores pedestal del paño J1 (antiguo) iv) Desconexión de líneas de tierra de estructuras bajas de los equipos primarios del paño J1 (antiguo). v) Desmontaje de estructuras bajas de equipos primarios y de pedestales del paño J1 (antiguo). vi) Retiro del patio 220 kV de los equipos primarios, pedestales y estructuras desmontadas del paño J1 (antiguo). vii) Retiro de tierras provisionales de bloqueos. Nota: Equipos y estructuras corresponden al paño J1 (antiguo) que ha de quedar fuera por desmantelamiento. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Tarapacá-Cóndores, C1 o L 220 kV Cóndores-Parinacota, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Cóndores, E185 de LAT 1x220 kV Tarapacá-Cóndores Instalación de PAT de bloqueo. Cóndores, Lado barra del seccionador 89JT1-1 Instalación de PAT de bloqueo Paño autotransformador patio 220 kV. Cóndores, 89J1-1 Tierra individual Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado línea del 89J1-1. |  |  | -1 | 0 | 1
1374 | 3087 | 3087DP | Neomante | 3087 | Tramo | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020035085 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 00:51 | 2020-05-17 17:49 |  |  |  | DP | 16.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desconexión de chicotes en ambos extremos de trampas de onda TOJ1 (paño J1 antiguo). Nota 1: Para el desmontaje de las TO, se instalarán tierras de bloqueo en E185 y 89JT1-1. Nota 2: Las TO están dispuestas en estructura bajo pórtico de línea Tarapacá existente (paño J1 antiguo). ii) Desmontaje a piso de TO y de unidad de acoplamiento (UA). iii) Realización en piso de pruebas de rutina a TO (ejecuta la empresa Tivit, antes del traslado). iv) Traslado de TO y de UA a nuevo paño J1- línea Tarapacá. Nota 3: Se bajarán a piso quedando a punto de su posición definitiva. v) Instalación de tierras de bloqueo en bajadas de nuevos equipos TCJ1 y PRJ1.7. vi) Repetición en nuevo paño J1, de pruebas de rutina a TO (ejecuta la empresa Tivit). vii) Protocolización de pruebas de rutina y entrega a la inspección para su VB. viii) Izaje de TO para ser montada suspendida en cadenas de aisladores dispuestas previamente en nuevo pórtico de línea Tarapacá. ix) Conexión de chicotes en TO hacia TCJ1 por un lado y hacia acometida por el otro extremo. x) Realización de pruebas de resistencia de contacto en paletas de extremos de chicotes de conexión con TO. xi) Montaje y conexionado en estructura de TPC de UA (cables previamente tendidos). xii) Retiro de tierras provisionales de bloqueos. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Cóndores, C1 o L 220kV Cóndores-Parinacota, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Cóndores, E185 de LAT 1x220kV Tarapacá-Cóndores, instalación de tierras adicionales de bloqueo. Cóndores, Lado barra del seccionador 89JT1, instalación de tierras adicionales de bloqueo Paño banco transformadores patio 220 kV. Cóndores, En pararrayos PRJ1 bajo nuevo pórtico de línea Tarapacá cota, instalación de tierras adicionales de bloqueo como medida de protección cuando se cierre puentes en nueva estructura E187N. Cóndores, En TCJ1 lado interruptor, instalación de tierras adicionales de bloqueo nuevo paño J1. Cóndores, Trampa de onda TOJ1 (antigua) instalación de tierras adicionales de bloqueo se instalarán tierras de bloqueo en los chicotes de las trampas de onda TOJ1. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DP | Neomante | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020035086 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 00:51 | 2020-05-17 17:49 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desconexión de chicotes en ambos extremos de trampas de onda TOJ1 (paño J1 antiguo). Nota 1: Para el desmontaje de las TO, se instalarán tierras de bloqueo en E185 y 89JT1-1. Nota 2: Las TO están dispuestas en estructura bajo pórtico de línea Tarapacá existente (paño J1 antiguo). ii) Desmontaje a piso de TO y de unidad de acoplamiento (UA). iii) Realización en piso de pruebas de rutina a TO (ejecuta la empresa Tivit, antes del traslado). iv) Traslado de TO y de UA a nuevo paño J1- línea Tarapacá. Nota 3: Se bajarán a piso quedando a punto de su posición definitiva. v) Instalación de tierras de bloqueo en bajadas de nuevos equipos TCJ1 y PRJ1.7. vi) Repetición en nuevo paño J1, de pruebas de rutina a TO (ejecuta la empresa Tivit). vii) Protocolización de pruebas de rutina y entrega a la inspección para su VB. viii) Izaje de TO para ser montada suspendida en cadenas de aisladores dispuestas previamente en nuevo pórtico de línea Tarapacá. ix) Conexión de chicotes en TO hacia TCJ1 por un lado y hacia acometida por el otro extremo. x) Realización de pruebas de resistencia de contacto en paletas de extremos de chicotes de conexión con TO. xi) Montaje y conexionado en estructura de TPC de UA (cables previamente tendidos). xii) Retiro de tierras provisionales de bloqueos. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Cóndores, C1 o L 220kV Cóndores-Parinacota, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Cóndores, E185 de LAT 1x220kV Tarapacá-Cóndores, instalación de tierras adicionales de bloqueo. Cóndores, Lado barra del seccionador 89JT1, instalación de tierras adicionales de bloqueo Paño banco transformadores patio 220 kV. Cóndores, En pararrayos PRJ1 bajo nuevo pórtico de línea Tarapacá cota, instalación de tierras adicionales de bloqueo como medida de protección cuando se cierre puentes en nueva estructura E187N. Cóndores, En TCJ1 lado interruptor, instalación de tierras adicionales de bloqueo nuevo paño J1. Cóndores, Trampa de onda TOJ1 (antigua) instalación de tierras adicionales de bloqueo se instalarán tierras de bloqueo en los chicotes de las trampas de onda TOJ1. |  |  | 0 | 0 | 1
1374 | 3087 | 3087DP | Neomante | 3087 | Tramo | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020035199 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 00:51 | 2020-05-17 17:49 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro de acometida y Cable de Guardia entre estructura E187 y Marco de Línea S/E Cóndores, salida hacia SE Tarapacá. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Cóndores, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Cóndores, E185 de LAT 1x220kV Tarapacá-Cóndores, instalación de PAT de bloqueo. Cóndores, ML Tarapacá (actual), instalación de PAT de bloqueo. Cóndores, ML Tarapacá (nuevo), instalación de PAT de bloqueo. |  |  | -1 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DP | Neomante | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020035200 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 00:51 | 2020-05-17 17:49 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro de acometida y Cable de Guardia entre estructura E187 y Marco de Línea S/E Cóndores, salida hacia SE Tarapacá. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Cóndores, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Cóndores, E185 de LAT 1x220kV Tarapacá-Cóndores, instalación de PAT de bloqueo. Cóndores, ML Tarapacá (actual), instalación de PAT de bloqueo. Cóndores, ML Tarapacá (nuevo), instalación de PAT de bloqueo. |  |  | -1 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DP | Neomante | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020035320 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 00:51 | 2020-05-17 17:49 |  |  |  | DP | 16.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Retiro de balizas señalización diurna entre estructuras N° 324 a E 325_ Est N° 327 a EST n° 329. Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado Est N° 309. Restricciones: L 220 kV Cóndores-Parinacota, C1, indisponible (coordinado con CGE para respaldos de clientes regulados). Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Cóndores-Parinacota, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales en Est N° 324- Est N° 325_ Est N° 327 - Est N° 330. Instalación de tierras provisionales en Est N° 308 - Est N° 310. |  |  | -1 | 0 | 1
1374 | 3087 | 3087DP | Neomante | 3087 | Tramo | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036058 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 00:51 | 2020-05-17 17:49 |  |  |  | DP | 16.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Descenso de conductor y cable de guardia entre E186 y E187 Línea 220 kV Tarapacá - Cóndores,Traslado nuevo conductor entre estructura E186 a E187N, desde punto en cuerpo de la estructura E186 hacia nueva disposición en crucetas de la misma torre (conductores antiguos retirados). Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Tarapacá-Cóndores, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Cóndores, E185 de LAT 1x220 kV Tarapacá-Cóndores Instalación de PAT de bloqueo. Cóndores, Antiguo paño J1, entre desconectador 89J1-1T y Marco de Linea antiguo Instalación de PAT de bloqueo. Cóndores, En pararrayos PR J1 (dispuesto en lado acometida de nuevo Marco de Línea Tarapacá) Instalación de PAT de bloqueo como medida de protección cuando se cierre puentes en nueva estructura E187N. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DP | Neomante | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036095 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 00:51 | 2020-05-17 17:49 |  |  |  | DP | 16.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Realización de pruebas de resistencia de contacto en paletas de extremos de chicotes de conexión con TOJ2. Para la medición de la resistencia se instalarán tierras de bloqueo en chicotes de conexión de PRJ2 (aguas debajo de TO) y en TCJ2 (aguas arriba de TO), ambos equipos nuevos. ii) Protocolización de medición de resistencia y entrega a la inspección para su VB. iii) Retiro de tierras provisionales de bloqueos. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Cóndores-Parinacota, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Cóndores, En pararrayos PRJ2 bajo nuevo pórtico de línea Parinacota Instalación de tierras provisionales de bloqueo Nueva acometida de línea. Cóndores, En TCJ2 lado interruptor Instalación de tierras provisionales de bloqueo Nuevo paño J2. |  |  | 0 | 0 | 1
1374 | 3087 | 3087DP | Neomante | 3087 | Tramo | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036280 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 00:51 | 2020-05-17 17:49 |  |  |  | DP | 16.9667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cóndores: Limpieza de cadenas de aisladores de marco de linea del paño J1. Restricciones: L 220kV Tarapacá-Condores, C1 indisponible (coordinado con CGE para los respaldos de los clientes regulados) Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Condores, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cóndores, Se instalarán tierras personales de bloqueo en la cadena de aislación a limpiar |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | 1508 | 1508DP | Neomante | 1508 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020034756 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 05:39 | 2020-05-17 17:57 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por Colbun para que ejecute trabajos en su línea Polpaico - Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | 1510 | 1510DP | Neomante | 1510 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020034756 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 05:39 | 2020-05-17 17:57 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por Colbun para que ejecute trabajos en su línea Polpaico - Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
532 | 604 | 604DP | Neomante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020034756 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 05:39 | 2020-05-17 17:57 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por Colbun para que ejecute trabajos en su línea Polpaico - Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
533 | 605 | 605DP | Neomante | 605 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020034756 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 05:39 | 2020-05-17 17:57 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por Colbun para que ejecute trabajos en su línea Polpaico - Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
534 | 606 | 606DP | Neomante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020034756 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 05:39 | 2020-05-17 17:57 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada por Colbun para que ejecute trabajos en su línea Polpaico - Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
235 | 258 | 258DP | Neomante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035993 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 06:23 | 2020-05-17 15:07 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de estos trabajos se requiere la desconectar la LT Punta de Cortés - Tuniche, siendo transferidos los consumos de SE Tuniche hacia otras instalaciones a través de redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos, no obstante, previo a las maniobras en redes MT de transferencia se requiere traspasar los consumos del paño B3 de S/E Punta de Cortés (actualmente alimentados del T2) al transformador N° 3 de la misma subestación , condición operacional a nivel 66kV que quedará configurada el día anterior durante la tarde. Cabe mencionar que se requerirá como caso excepcional el bloqueo de la protección residual de forma momentánea de los alimentadores C1, C4 y C6 de SE Tuniche y C2 Trapiche de SE Alameda por maniobras monopolares necesarias para realizar el traspaso de carga entre estos circuitos, por ende también se considera precaución de los interruptores generales MT 52CT de SE Tuniche y 52CT1 de SE Alameda. |  |  | 0 | 0 | 1
235 | 258 | 258DP | Neomante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035993 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 06:23 | 2020-05-17 15:07 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de estos trabajos se requiere la desconectar la LT Punta de Cortés - Tuniche, siendo transferidos los consumos de SE Tuniche hacia otras instalaciones a través de redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos, no obstante, previo a las maniobras en redes MT de transferencia se requiere traspasar los consumos del paño B3 de S/E Punta de Cortés (actualmente alimentados del T2) al transformador N° 3 de la misma subestación , condición operacional a nivel 66kV que quedará configurada el día anterior durante la tarde. Cabe mencionar que se requerirá como caso excepcional el bloqueo de la protección residual de forma momentánea de los alimentadores C1, C4 y C6 de SE Tuniche y C2 Trapiche de SE Alameda por maniobras monopolares necesarias para realizar el traspaso de carga entre estos circuitos, por ende también se considera precaución de los interruptores generales MT 52CT de SE Tuniche y 52CT1 de SE Alameda. |  |  | 0 | 0 | 1
235 | 258 | 258DP | Neomante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035995 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 06:23 | 2020-05-17 15:21 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de estos trabajos se requiere la desconectar la LT Punta de Cortés - Tuniche, siendo transferidos los consumos de SE Tuniche hacia otras instalaciones a través de redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos, no obstante, previo a las maniobras en redes MT de transferencia se requiere traspasar los consumos del paño B3 de S/E Punta de Cortés (actualmente alimentados del T2) al transformador N° 3 de la misma subestación , condición operacional a nivel 66kV que quedará configurada el día anterior durante la tarde. Cabe mencionar que se requerirá como caso excepcional el bloqueo de la protección residual de forma momentánea de los alimentadores C1, C4 y C6 de SE Tuniche y C2 Trapiche de SE Alameda por maniobras monopolares necesarias para realizar el traspaso de carga entre estos circuitos, por ende también se considera precaución de los interruptores generales MT 52CT de SE Tuniche y 52CT1 de SE Alameda. |  |  | 0 | 0 | 1
235 | 258 | 258DP | Neomante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035995 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 06:23 | 2020-05-17 15:21 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de estos trabajos se requiere la desconectar la LT Punta de Cortés - Tuniche, siendo transferidos los consumos de SE Tuniche hacia otras instalaciones a través de redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos, no obstante, previo a las maniobras en redes MT de transferencia se requiere traspasar los consumos del paño B3 de S/E Punta de Cortés (actualmente alimentados del T2) al transformador N° 3 de la misma subestación , condición operacional a nivel 66kV que quedará configurada el día anterior durante la tarde. Cabe mencionar que se requerirá como caso excepcional el bloqueo de la protección residual de forma momentánea de los alimentadores C1, C4 y C6 de SE Tuniche y C2 Trapiche de SE Alameda por maniobras monopolares necesarias para realizar el traspaso de carga entre estos circuitos, por ende también se considera precaución de los interruptores generales MT 52CT de SE Tuniche y 52CT1 de SE Alameda. |  |  | 0 | 0 | 1
235 | 258 | 258DP | Neomante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035557 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 06:30 | 2020-05-17 06:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de estos trabajos se requiere la desconectar la LT Punta de Cortés - Tuniche, siendo transferidos los consumos de SE Tuniche hacia otras instalaciones a través de redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos, no obstante, previo a las maniobras en redes MT de transferencia se requiere traspasar los consumos del paño B3 de S/E Punta de Cortés (actualmente alimentados del T2) al transformador N° 3 de la misma subestación , condición operacional a nivel 66kV que quedará configurada el día anterior durante la tarde. Cabe mencionar que se requerirá como caso excepcional el bloqueo de la protección residual de forma momentánea de los alimentadores C1, C4 y C6 de SE Tuniche y C2 Trapiche de SE Alameda por maniobras monopolares necesarias para realizar el traspaso de carga entre estos circuitos, por ende también se considera precaución de los interruptores generales MT 52CT de SE Tuniche y 52CT1 de SE Alameda. |  |  | 0 | 0 | 1
235 | 258 | 258DP | Neomante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035557 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 06:30 | 2020-05-17 06:31 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de estos trabajos se requiere la desconectar la LT Punta de Cortés - Tuniche, siendo transferidos los consumos de SE Tuniche hacia otras instalaciones a través de redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos, no obstante, previo a las maniobras en redes MT de transferencia se requiere traspasar los consumos del paño B3 de S/E Punta de Cortés (actualmente alimentados del T2) al transformador N° 3 de la misma subestación , condición operacional a nivel 66kV que quedará configurada el día anterior durante la tarde. Cabe mencionar que se requerirá como caso excepcional el bloqueo de la protección residual de forma momentánea de los alimentadores C1, C4 y C6 de SE Tuniche y C2 Trapiche de SE Alameda por maniobras monopolares necesarias para realizar el traspaso de carga entre estos circuitos, por ende también se considera precaución de los interruptores generales MT 52CT de SE Tuniche y 52CT1 de SE Alameda. |  |  | 0 | 0 | 1
1374 | 3087 | 3087DF | Neomante | 3087 | Tramo | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036847 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-17 07:09 | 2020-05-17 17:49 |  |  |  | DF | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Verificación de conexiones de puentes y torque de pernos en est, N° 002B y 002C, por punto caliente en conexiones paletas puentes eléctricos. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Tarapacá-Cóndores, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Tarapacá, Est, N° 002B y 002C. Bloqueo jefe de faena. Mantener distancia mínima admisible antes de instalar tierras provisionales, Instalación de tierras provisionales a una distancia menor a 1500 mts. Pértigas con certificación al día y legible. Uso de pértiga personal. |  |  | 0 | 1 | 0
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020032932 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 07:28 | 2020-05-17 17:11 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2020032934 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 07:28 | 2020-05-17 15:10 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035142 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 07:53 | 2020-05-17 13:58 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche Villarrica 1, por trabajos de retiro e instalación del interruptor 52B5 para continuar con el reemplazo interruptor 52B5. Lo anterior se solicita ya que la única vía de acceso para el retiro e instalación del interruptor 52B5, es a través del paño B4. Consumos asociados a SE Pucón serán alimentados desde LT 66 kV Loncoche Villarrica 2. Estos trabajos están asociados al proyecto N° 1725. |  |  | 0 | 0 | 1
357 | 406 | 406DP | Neomante | 406 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034579 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 08:05 | 2020-05-17 14:39 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza y reemplazo de aislación en estructuras. Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Polpaico circuito 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Polpaico circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Puestas a tierra provisionales de bloqueo instaladas en estructuras adyacentes a las zonas de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
357 | 406 | 406DP | Neomante | 406 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034576 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 08:40 | 2020-05-17 14:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Nogales: Mantenimiento programado a desconectadores de los paños J10 y J11. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Nogales: Barra 1 de 220 kV o línea de 220 kV Nogales - Polpaico circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término o durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Nogales: Delimitación y señalización de las zonas de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF de los paños J10 y J11 mientras dure la intervención. |  |  | -7 | 0 | 1
357 | 406 | 406DP | Neomante | 406 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020034586 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 09:15 | 2020-05-17 17:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño J15 y pasará a fuera de servicio unidades de bahía de los paños J15 y JR mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52J15 y 52JR. |  |  | -7 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Neomante | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020034916 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 16:29 | 2020-05-17 20:40 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | S/E CÓNDORES: ABRIR 52H3, 89H3-1 Y 89H3-2 Y CERRAR 52H3-2T; S/E PACIFICO: ABRIR 52HT1, 89HT1-1 Y CERRAR 89HT1-1T; S/E POZO ALMONTE ABRIR 52B5 - 89B5-1 Y 89B5-2; S/E IQUIQUE ABRIR 52B2, 89B2-1 Y 89B2-2; BLOQUEO RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE 52H2 DE S/E CÓNDORES. LOS CONSUMOS SERÁN TRANSFERIDOS A S/E PALAFITOS. |  |  | 0 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Neomante | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020034916 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 16:29 | 2020-05-17 20:40 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | S/E CÓNDORES: ABRIR 52H3, 89H3-1 Y 89H3-2 Y CERRAR 52H3-2T; S/E PACIFICO: ABRIR 52HT1, 89HT1-1 Y CERRAR 89HT1-1T; S/E POZO ALMONTE ABRIR 52B5 - 89B5-1 Y 89B5-2; S/E IQUIQUE ABRIR 52B2, 89B2-1 Y 89B2-2; BLOQUEO RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE 52H2 DE S/E CÓNDORES. LOS CONSUMOS SERÁN TRANSFERIDOS A S/E PALAFITOS. |  |  | 0 | 0 | 1
1374 | 3087 | 3087DP | Neomante | 3087 | Tramo | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020035202 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-17 17:00 | 2020-05-17 17:20 |  |  |  | DP | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Puesta en servicio del nuevo paño J1 en Subestación Cóndores. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Tarapacá-Cóndores, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020034218 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-18 06:00 | 2020-05-20 17:13 |  |  |  | DP | 59.2167 | 0 | 0 | 0 | Refuerzos estructurales en torres RCA y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020034218 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-18 06:00 | 2020-05-20 17:13 |  |  |  | DP | 59.2167 | 0 | 0 | 0 | Refuerzos estructurales en torres RCA y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020034218 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-18 06:00 | 2020-05-20 17:13 |  |  |  | DP | 59.2167 | 0 | 0 | 0 | Refuerzos estructurales en torres RCA y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020034218 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-18 06:00 | 2020-05-20 17:13 |  |  |  | DP | 59.2167 | 0 | 0 | 0 | Refuerzos estructurales en torres RCA y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
238 | 262 | 262DF | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001479 | interno |  |  | 2020-05-18 06:08 | 2020-05-18 06:08 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reconexión Automática con éxito 52A1, extremo Cipreses | No hay |  | 0 | 0 | 0
239 | 263 | 263DF | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001479 | interno |  |  | 2020-05-18 06:08 | 2020-05-18 06:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión Automática con éxito 52A1, extremo Cipreses | No hay |  | -1 | 0 | 0
239 | 263 | 263DF | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001479 | interno |  |  | 2020-05-18 06:08 | 2020-05-18 06:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión Automática con éxito 52A1, extremo Cipreses | No hay |  | 0 | 0 | 0
239 | 263 | 263DF | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001479 | interno |  |  | 2020-05-18 06:08 | 2020-05-18 06:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión Automática con éxito 52A1, extremo Cipreses | No hay |  | 0 | 0 | 0
911 | 1039 | 1039DF | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036898 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-18 06:38 | 2020-05-18 17:02 |  |  |  | DF | 10.4 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
911 | 1039 | 1039DF | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036898 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-18 06:38 | 2020-05-18 17:02 |  |  |  | DF | 10.4 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
154 | 164 | 164DP | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020034151 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-18 08:06 | 2020-05-18 15:31 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislación en el tramo LT 66 kV Illapel-Combarbalá con la instalación desconectada (abierto 52B1 en S/E Combarbalá, 52B1 en S/E Illapel y DDFF 89BT1-F de SE El Espino mas DDFF de Arranque Entel). El lavado se realizará con técnicas de lineas energizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | 165 | 165DP | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020034151 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-18 08:06 | 2020-05-18 15:31 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislación en el tramo LT 66 kV Illapel-Combarbalá con la instalación desconectada (abierto 52B1 en S/E Combarbalá, 52B1 en S/E Illapel y DDFF 89BT1-F de SE El Espino mas DDFF de Arranque Entel). El lavado se realizará con técnicas de lineas energizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
68 | 69 | 69DP | Neomante | 69 | Tramo | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020034938 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-18 09:26 | 2020-05-18 21:30 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | -Por pendientes del proyecto NUP 485, se requiere desenergizar el circuito #1 Candelaria - Maipo. |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035884 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-18 09:35 | 2020-05-18 18:47 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . |  |  | -1 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035884 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-18 09:35 | 2020-05-18 18:47 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . |  |  | -3 | 0 | 1
1495 | 4346 | 4346DP | Neomante | 4346 | Tramo | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020035287 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-18 10:06 | 2020-05-18 14:00 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Entre Ríos: Normalizar presión de gas SF6 y busqueda de filtracion en 89J11-2 Fase 3 y 89J12-3 Fase 3. Condiciones: Instalaciones a intervenir indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Entre Ríos o Barra 220 kV, Sección 2-Entre Ríos. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Entre Ríos, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89J12-3 y la Línea 220 kV Charrúa Entre Rios 2. |  |  | -2 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Neomante | 2935 | Tramo | CALAMA NUEVA- SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2020036333 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-18 21:00 | 2020-05-19 07:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual de equipos en Subestación Solar Jama. Condiciones requeridas en S/E Calama: Abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2; cerrado 89JL2-2T. Condiciones requeridas en S/E Solar Jama: abierto 52J1, 89J1-1, 89J1-2, 52JT1, 52JT2 y Celdas de Media Tensión. Condiciones adicionales: PFV Solar Jama (1 y 2) fuera de servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DF | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020037527 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-19 04:35 | 2020-05-21 06:06 |  |  |  | DF | 49.5167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
911 | 1039 | 1039DF | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020037527 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-19 04:35 | 2020-05-21 06:06 |  |  |  | DF | 49.5167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1197 | 2814 | 2814DP | Neomante | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020035750 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-19 07:50 | 2020-05-19 17:38 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Se requieren: S/E Chuquicamata Abiertos: 52H10 ; 89H10-2 ; 89H10-3 y 89H10-3T ; Cerrado 89H10-1 S/E 10 Abiertos: 52H10 ; 89H10-1 ; 89H10-2 ; 89H10-3 y 89H10-3T |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020034504 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-19 08:51 | 2020-05-19 15:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En SE Florida 110 kV: Se requiere abierto interruptor y desconectadores de barra y línea, para realizar trabajos de excavación y canalización, para posteriormente tender cables de control entre Desconectadores, TT/CC, TT/PP, cajas de reagrupamiento. |  |  | -17 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020034504 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-19 08:51 | 2020-05-19 15:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En SE Florida 110 kV: Se requiere abierto interruptor y desconectadores de barra y línea, para realizar trabajos de excavación y canalización, para posteriormente tender cables de control entre Desconectadores, TT/CC, TT/PP, cajas de reagrupamiento. |  |  | -16 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020034504 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-19 08:51 | 2020-05-19 15:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En SE Florida 110 kV: Se requiere abierto interruptor y desconectadores de barra y línea, para realizar trabajos de excavación y canalización, para posteriormente tender cables de control entre Desconectadores, TT/CC, TT/PP, cajas de reagrupamiento. |  |  | -16 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020034504 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-19 08:51 | 2020-05-19 15:22 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | En SE Florida 110 kV: Se requiere abierto interruptor y desconectadores de barra y línea, para realizar trabajos de excavación y canalización, para posteriormente tender cables de control entre Desconectadores, TT/CC, TT/PP, cajas de reagrupamiento. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020036555 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 08:05 | 2020-05-20 17:00 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | La línea se desconecta para mantener distancias de seguridad con el Cto N°1 de Las Vegas - FFCC Los Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020036555 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 08:05 | 2020-05-20 17:00 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | La línea se desconecta para mantener distancias de seguridad con el Cto N°1 de Las Vegas - FFCC Los Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020036555 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 08:05 | 2020-05-20 17:00 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | La línea se desconecta para mantener distancias de seguridad con el Cto N°1 de Las Vegas - FFCC Los Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
628 | 707 | 707DP | Neomante | 707 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020036555 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 08:05 | 2020-05-20 17:00 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | La línea se desconecta para mantener distancias de seguridad con el Cto N°1 de Las Vegas - FFCC Los Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020036555 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 08:05 | 2020-05-20 17:00 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | La línea se desconecta para mantener distancias de seguridad con el Cto N°1 de Las Vegas - FFCC Los Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020036555 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 08:05 | 2020-05-20 17:00 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | La línea se desconecta para mantener distancias de seguridad con el Cto N°1 de Las Vegas - FFCC Los Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020036555 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 08:05 | 2020-05-20 17:00 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | La línea se desconecta para mantener distancias de seguridad con el Cto N°1 de Las Vegas - FFCC Los Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020036555 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 08:05 | 2020-05-20 17:00 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | La línea se desconecta para mantener distancias de seguridad con el Cto N°1 de Las Vegas - FFCC Los Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020036555 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 08:05 | 2020-05-20 17:00 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | La línea se desconecta para mantener distancias de seguridad con el Cto N°1 de Las Vegas - FFCC Los Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020036555 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 08:05 | 2020-05-20 17:00 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | La línea se desconecta para mantener distancias de seguridad con el Cto N°1 de Las Vegas - FFCC Los Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020036555 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 08:05 | 2020-05-20 17:00 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | La línea se desconecta para mantener distancias de seguridad con el Cto N°1 de Las Vegas - FFCC Los Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020036555 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 08:05 | 2020-05-20 17:00 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | La línea se desconecta para mantener distancias de seguridad con el Cto N°1 de Las Vegas - FFCC Los Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020034505 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 09:14 | 2020-05-20 17:13 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | En SE Florida 110 kV: Se requiere abierto interruptor y desconectadores de barra y línea, para realizar trabajos de excavación y canalización, para posteriormente tender cables de control entre Desconectadores, TT/CC, TT/PP, cajas de reagrupamiento. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020034505 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 09:14 | 2020-05-20 17:13 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | En SE Florida 110 kV: Se requiere abierto interruptor y desconectadores de barra y línea, para realizar trabajos de excavación y canalización, para posteriormente tender cables de control entre Desconectadores, TT/CC, TT/PP, cajas de reagrupamiento. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020034505 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 09:14 | 2020-05-20 17:13 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | En SE Florida 110 kV: Se requiere abierto interruptor y desconectadores de barra y línea, para realizar trabajos de excavación y canalización, para posteriormente tender cables de control entre Desconectadores, TT/CC, TT/PP, cajas de reagrupamiento. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020034505 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 09:14 | 2020-05-20 17:13 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | En SE Florida 110 kV: Se requiere abierto interruptor y desconectadores de barra y línea, para realizar trabajos de excavación y canalización, para posteriormente tender cables de control entre Desconectadores, TT/CC, TT/PP, cajas de reagrupamiento. |  |  | 0 | 0 | 1
1542 | 4496 | 4496DP | Neomante | 4496 | Tramo | BARRO BLANCO - RIO NEGRO C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020035886 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 09:56 | 2020-05-20 15:29 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Línea 66 kV Barro Blanco - Rio Negro Cto. N°2 permanecerá en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1542 | 4496 | 4496DP | Neomante | 4496 | Tramo | BARRO BLANCO - RIO NEGRO C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020035886 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 09:56 | 2020-05-20 15:29 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Línea 66 kV Barro Blanco - Rio Negro Cto. N°2 permanecerá en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
390 | 440 | 440DP | Neomante | 440 | Tramo | TAP EJERCITO - EJERCITO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036385 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 10:01 | 2020-05-20 14:27 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | No hay perdida de consumos por la desconexión mayor del tramo de linea LT 66KV Tap Ejercito-Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
388 | 438 | 438DP | Neomante | 438 | Tramo | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036392 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 10:01 | 2020-05-20 14:27 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | La carga del paño 52B8 de S/E Concepción será respaldada por el paño 52B8 de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 1
389 | 439 | 439DP | Neomante | 439 | Tramo | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036392 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 10:01 | 2020-05-20 14:27 |  |  |  | DP | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | La carga del paño 52B8 de S/E Concepción será respaldada por el paño 52B8 de S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2020038127 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-20 13:06 | 2020-05-22 11:32 |  |  |  | DF | 46.4333 | 0 | 0 | 0 | Cargas afectadas serán alimentadas por Línea 220 K.V. Los Maquis-Cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2020038127 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-20 13:06 | 2020-05-22 11:32 |  |  |  | DF | 46.4333 | 0 | 0 | 0 | Cargas afectadas serán alimentadas por Línea 220 K.V. Los Maquis-Cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2020038127 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-20 13:06 | 2020-05-22 11:32 |  |  |  | DF | 46.4333 | 0 | 0 | 0 | Cargas afectadas serán alimentadas por Línea 220 K.V. Los Maquis-Cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2020038127 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-20 13:06 | 2020-05-22 11:32 |  |  |  | DF | 46.4333 | 0 | 0 | 0 | Cargas afectadas serán alimentadas por Línea 220 K.V. Los Maquis-Cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2020001502 | interno |  |  | 2020-05-20 15:25 | 2020-05-20 15:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Operación con reconexión de línea 44 kv Cto. N°2 Lo Prado Curacaví | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2020001502 | interno |  |  | 2020-05-20 15:25 | 2020-05-20 15:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Operación con reconexión de línea 44 kv Cto. N°2 Lo Prado Curacaví | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2020001504 | interno |  |  | 2020-05-20 18:10 | 2020-05-21 01:06 |  |  |  | DF | 6.9333 | 1 | 0 | 0 | A las 18:10 hrs Operación de Cto. N°2 44 kv Lo Prado Curacaví. A las 18:12 hrs Transferido manualmente S/E Curacaví. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2020001504 | interno |  |  | 2020-05-20 18:10 | 2020-05-21 01:06 |  |  |  | DF | 6.9333 | 1 | 0 | 0 | A las 18:10 hrs Operación de Cto. N°2 44 kv Lo Prado Curacaví. A las 18:12 hrs Transferido manualmente S/E Curacaví. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1274 | 2935 | 2935DP | Neomante | 2935 | Tramo | CALAMA NUEVA- SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2020036631 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-20 21:45 | 2020-05-21 10:26 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual de equipos en Subestación Solar Jama. Condiciones requeridas en S/E Calama: Abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2; cerrado 89JL2-2T. Condiciones requeridas en S/E Solar Jama: abierto 52J1, 89J1-1, 89J1-2, 52JT1, 52JT2 y Celdas de Media Tensión. Condiciones adicionales: PFV Solar Jama (1 y 2) fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001506 | interno |  |  | 2020-05-21 06:11 | 2020-05-21 17:25 |  |  |  | DF | 11.2333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
496 | 564 | 564DF | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2020001509 | interno |  |  | 2020-05-21 07:59 | 2020-05-21 08:01 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática de línea Itahue-Curicó N°2, sin pérdida de suministro. Reconexión de 52B6 de S/E Itahue y Desconexión forzada de 52B3 de S/E Curicó. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
497 | 565 | 565DF | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2020001509 | interno |  |  | 2020-05-21 07:59 | 2020-05-21 08:01 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática de línea Itahue-Curicó N°2, sin pérdida de suministro. Reconexión de 52B6 de S/E Itahue y Desconexión forzada de 52B3 de S/E Curicó. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DF | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | 2020001508 | interno |  |  | 2020-05-21 08:44 | 2020-05-21 17:17 |  |  |  | DF | 8.55 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 08:44 hrs. Opera por protecciones Cto 1. Esperanza - Calera Centro 66 kV sin perdida de consumos. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020034904 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-21 08:55 | 2020-05-21 17:32 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J3. S/E O´Higgins: A disposición del jefe de faenas 52J8, 89J8-11. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020034904 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-21 08:55 | 2020-05-21 17:32 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J3. S/E O´Higgins: A disposición del jefe de faenas 52J8, 89J8-11. |  |  | 0 | 0 | 1
1522 | 4431 | 4431DF | Neomante | 4431 | Tramo | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001510 | interno |  |  | 2020-05-21 09:07 | 2020-05-21 09:07 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Seccionadora Lota (Andalican), sin perdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1522 | 4431 | 4431DF | Neomante | 4431 | Tramo | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001510 | interno |  |  | 2020-05-21 09:07 | 2020-05-21 09:07 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Seccionadora Lota (Andalican), sin perdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1522 | 4431 | 4431DF | Neomante | 4431 | Tramo | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001510 | interno |  |  | 2020-05-21 09:07 | 2020-05-21 09:07 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Seccionadora Lota (Andalican), sin perdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1522 | 4431 | 4431DF | Neomante | 4431 | Tramo | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001510 | interno |  |  | 2020-05-21 09:07 | 2020-05-21 09:07 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Seccionadora Lota (Andalican), sin perdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1522 | 4431 | 4431DF | Neomante | 4431 | Tramo | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001510 | interno |  |  | 2020-05-21 09:07 | 2020-05-21 09:07 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Seccionadora Lota (Andalican), sin perdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
108 | 110 | 110DF | Neomante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020038512 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-21 15:53 | 2020-05-21 17:17 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a Operacion por protecciones de Cto 1. Esperanza - Calera Centro 66 kV y luego de encontrar aisladores dañados en torre 26 se requiere desconectar Cto 2. Esperanza - Calera Centro 66 kV para su cambio. Personal de mantenimiento no puede realizar cambio de aislacion con uno de los circuitos energizados debido a que se acorta la distancia de seguridad. Desconexión es coordinada con Fabrica Cemento Melón debido a que perderán 1,5 MW de sus consumos durante la reparación. |  |  | -1 | 1 | 0
1274 | 2935 | 2935DP | Neomante | 2935 | Tramo | CALAMA NUEVA- SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2020036632 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-21 20:32 | 2020-05-22 07:33 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual de equipos en Subestación Solar Jama. Condiciones requeridas en S/E Calama: Abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2; cerrado 89JL2-2T. Condiciones requeridas en S/E Solar Jama: abierto 52J1, 89J1-1, 89J1-2, 52JT1, 52JT2 y Celdas de Media Tensión. Condiciones adicionales: PFV Solar Jama (1 y 2) fuera de servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
1414 | 3208 | 3208DP | Neomante | 3208 | Tramo | 69 KV ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020036535 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-22 07:41 | 2020-05-22 20:36 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: SE Hamburgo: Abierto y a disposición 52BT1, 89BT1-1, 52BT2, 89BT2-2. cerrado a disposición 89BT1-1T, 89BT2-1T. S/E 538: Abierto y bloqueado: 89BT1-1; 52BT1 S/E 537: Abierto y bloqueado: 89BT1-1; 52BT1 S/E 536: Abierto y bloqueado: 89BT1-1; 52BT1 Seccionadora C: Abierto y bloqueado: 89BS. S/E OGP1: Abierto y bloqueado: 89BL2-3. Abiertos: 52BL2, 89BL2-2; 89BL2-1. Cerrado y bloqueado: 89BL2-3T. |  |  | -1 | 0 | 1
1146 | 1583 | 1583DP | Neomante | 1583 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020036655 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-22 09:01 | 2020-05-22 20:00 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Poda |  |  | -1 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020034907 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-22 09:35 | 2020-05-22 14:23 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J10. S/E O´Higgins: A disposición del jefe de faenas 52J6, 89J6-12. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020034907 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-22 09:35 | 2020-05-22 14:23 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Atacama: Abierto 52J10. S/E O´Higgins: A disposición del jefe de faenas 52J6, 89J6-12. |  |  | -1 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Neomante | 2935 | Tramo | CALAMA NUEVA- SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2020036633 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-22 19:54 | 2020-05-23 05:37 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual de equipos en Subestación Solar Jama. Condiciones requeridas en S/E Calama: Abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2; cerrado 89JL2-2T. Condiciones requeridas en S/E Solar Jama: abierto 52J1, 89J1-1, 89J1-2, 52JT1, 52JT2 y Celdas de Media Tensión. Condiciones adicionales: PFV Solar Jama (1 y 2) fuera de servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
474 | 539 | 539DF | Neomante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038633 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-23 00:10 | 2020-05-23 03:23 |  |  |  | DF | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Eliminación de puntos calientes en desconectador 89J7-1 (lado interruptor) y TCJ7. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 2 o línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales entre desconectador 89J7-1 y 52J7 y en ambos lados de 3TCJ7. |  |  | 0 | 1 | 0
475 | 540 | 540DF | Neomante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038633 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-23 00:10 | 2020-05-23 03:23 |  |  |  | DF | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Eliminación de puntos calientes en desconectador 89J7-1 (lado interruptor) y TCJ7. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 2 o línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales entre desconectador 89J7-1 y 52J7 y en ambos lados de 3TCJ7. |  |  | 0 | 1 | 0
429 | 488 | 488DF | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038699 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-23 05:53 | 2020-05-23 14:17 |  |  |  | DF | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de Subestación Mandinga se transfieren por microcorte a Subestación bajo Melipilla. |  |  | 0 | 1 | 0
429 | 488 | 488DF | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038699 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-23 05:53 | 2020-05-23 14:17 |  |  |  | DF | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de Subestación Mandinga se transfieren por microcorte a Subestación bajo Melipilla. |  |  | 0 | 1 | 0
429 | 488 | 488DF | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038699 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-23 05:53 | 2020-05-23 14:17 |  |  |  | DF | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de Subestación Mandinga se transfieren por microcorte a Subestación bajo Melipilla. |  |  | 0 | 1 | 0
1099 | 1508 | 1508DP | Neomante | 1508 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020036314 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-23 06:33 | 2020-05-23 18:56 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de Mantenimiento de Enel y coordinados con colbun para que ejecute trabajos en su línea Polpaico - Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | 1510 | 1510DP | Neomante | 1510 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020036314 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-23 06:33 | 2020-05-23 18:56 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de Mantenimiento de Enel y coordinados con colbun para que ejecute trabajos en su línea Polpaico - Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
532 | 604 | 604DP | Neomante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020036314 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-23 06:33 | 2020-05-23 18:56 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de Mantenimiento de Enel y coordinados con colbun para que ejecute trabajos en su línea Polpaico - Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
533 | 605 | 605DP | Neomante | 605 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020036314 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-23 06:33 | 2020-05-23 18:56 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de Mantenimiento de Enel y coordinados con colbun para que ejecute trabajos en su línea Polpaico - Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
534 | 606 | 606DP | Neomante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020036314 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-23 06:33 | 2020-05-23 18:56 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de Mantenimiento de Enel y coordinados con colbun para que ejecute trabajos en su línea Polpaico - Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001519 | interno |  |  | 2020-05-23 15:54 | 2020-05-23 16:14 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Loncoche, afectando los consumos de S/E Pucón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
376 | 426 | 426DF | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001521 | interno |  |  | 2020-05-23 17:04 | 2020-05-24 23:24 |  |  |  | DF | 30.3333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B5 de S/E Loncoche e interruptor 52B2 de S/E Pullinque sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1274 | 2935 | 2935DP | Neomante | 2935 | Tramo | CALAMA NUEVA- SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2020036634 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-23 20:21 | 2020-05-24 04:23 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual de equipos en Subestación Solar Jama. Condiciones requeridas en S/E Calama: Abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2; cerrado 89JL2-2T. Condiciones requeridas en S/E Solar Jama: abierto 52J1, 89J1-1, 89J1-2, 52JT1, 52JT2 y Celdas de Media Tensión. Condiciones adicionales: PFV Solar Jama (1 y 2) fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
212 | 234 | 234DP | Neomante | 234 | Tramo | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036489 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 02:18 | 2020-05-24 16:40 |  |  |  | DP | 14.3667 | 0 | 0 | 0 | No existe pérdidas de suministro eléctrico a clientes finales, LT66kV Paine - Fátima actualmente energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036491 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 02:18 | 2020-05-24 16:40 |  |  |  | DP | 14.3667 | 0 | 0 | 0 | No existe pérdidas de clientes finales, los consumos del paño B2 de SE Paine, serán transferidos mediantes Sistema de 66kV hacia SE Rancagua y Fátima. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | 428 | 428DP | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036563 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 02:45 | 2020-05-24 16:40 |  |  |  | DP | 13.9167 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere desconectar la LT 66kV Paine - Isla de Maipo, para lo cual se transfiere los consumos del T1 de S/E Isla de Maipo hacia S/E Bajo Melipilla mediante microcorte (menor a 3 minutos) el cual afectará a S/E Isla de Maipo y al T1 de S/E Papelera Talagante, mientras que los consumos del T3 de SE Isla de Maipo serán transferidos a otras instalaciones por redes MT. Se considera el cambio de limite de zona de forma previa entre S/E Isla de Maipo y S/E El Monte. Esta desconexión se realiza en coordinación con CMPC Papelera Talagante , quienes permanecerán en isla eléctrica durante el tiempo que se ejecuten los trabajos en la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | 428 | 428DP | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036564 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 02:46 | 2020-05-24 16:40 |  |  |  | DP | 13.9 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere desconectar la LT 66kV Paine - Isla de Maipo, para lo cual se transfiere los consumos del T1 de S/E Isla de Maipo hacia S/E Bajo Melipilla mediante microcorte (menor a 3 minutos) el cual afectará a S/E Isla de Maipo y al T1 de S/E Papelera Talagante, mientras que los consumos del T3 de SE Isla de Maipo serán transferidos a otras instalaciones por redes MT. Se considera el cambio de limite de zona de forma previa entre S/E Isla de Maipo y S/E El Monte. Esta desconexión se realiza en coordinación con CMPC Papelera Talagante , quienes permanecerán en isla eléctrica durante el tiempo que se ejecuten los trabajos en la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
347 | 396 | 396DP | Neomante | 396 | Tramo | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020037294 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 06:53 | 2020-05-24 18:35 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020037050 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:04 | 2020-05-24 19:21 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020037050 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:04 | 2020-05-24 19:21 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020037052 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:04 | 2020-05-24 19:21 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020037052 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:04 | 2020-05-24 19:21 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020037052 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:04 | 2020-05-24 19:21 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036823 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:10 | 2020-05-24 16:54 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Instalación desconectada. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: L 66kV San Javier-Nirivilo-Constitución. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036823 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:10 | 2020-05-24 16:54 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Instalación desconectada. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: L 66kV San Javier-Nirivilo-Constitución. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036823 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:10 | 2020-05-24 16:54 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Instalación desconectada. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: L 66kV San Javier-Nirivilo-Constitución. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036823 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:10 | 2020-05-24 16:54 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Instalación desconectada. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: L 66kV San Javier-Nirivilo-Constitución. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036823 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:10 | 2020-05-24 16:54 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Instalación desconectada. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: L 66kV San Javier-Nirivilo-Constitución. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 5001 | 5001DP | Neomante | 5001 | Tramo | LA PALMA - SAN JAVIER 66kV | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036415 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:47 | 2020-05-24 16:17 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
944 | 1082 | 1082DP | Neomante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036418 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:47 | 2020-05-24 16:17 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
944 | 1082 | 1082DP | Neomante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036418 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:47 | 2020-05-24 16:17 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | -1 | 0 | 1
944 | 1082 | 1082DP | Neomante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036418 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:47 | 2020-05-24 16:17 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | -1 | 0 | 1
944 | 1082 | 1082DP | Neomante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020036418 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:47 | 2020-05-24 16:17 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | -1 | 0 | 1
355 | 404 | 404DP | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020034085 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:57 | 2020-05-24 14:02 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Victoria-Traiguén por mantenimiento a línea de 66 kV y Tap-Off Victoria (incluye limpieza de aislación estructuras Molino Victoria, mantenimiento estructuras y aislación en Tap-Off). Consumos de S/E FFCC Victoria serán respaldados a través de red EFE. Relacionada con solicitud 2020034076. |  |  | -1 | 0 | 1
356 | 405 | 405DP | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020034085 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 07:57 | 2020-05-24 14:02 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Victoria-Traiguén por mantenimiento a línea de 66 kV y Tap-Off Victoria (incluye limpieza de aislación estructuras Molino Victoria, mantenimiento estructuras y aislación en Tap-Off). Consumos de S/E FFCC Victoria serán respaldados a través de red EFE. Relacionada con solicitud 2020034076. |  |  | -1 | 0 | 1
326 | 372 | 372DP | Neomante | 372 | Tramo | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020037812 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 08:17 | 2020-05-24 15:46 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | La carga de SE Puchoco será respaldada mediante rede de MT. |  |  | -1 | 0 | 1
88 | 90 | 90DP | Neomante | 90 | Tramo | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020037984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 09:57 | 2020-05-24 12:27 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de la baja presión de gas sf6 en interruptor 52B2CH de SE Chiburgo, se requiere desenergizar el nodo común para realizar relleno de forma segura, por lo cual se solicita LAT 1x66[kV] Chiburgo - Colbún desconectada. |  |  | -1 | 0 | 1
271 | 297 | 297DP | Neomante | 297 | Tramo | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020037985 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-24 09:57 | 2020-05-24 12:27 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de la baja presión de gas sf6 en interruptor 52B2CH de SE Chiburgo, se requiere desenergizar el nodo común para realizar relleno de forma segura, por lo cual se solicita LAT 1x66[kV] Chiburgo - San Clemente desconectada. |  |  | 0 | 0 | 1
1176 | 1664 | 1664DF | Neomante | 1664 | Tramo | DON HECTOR – MAITENCILLOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038750 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-24 20:50 | 2020-05-24 23:50 |  |  |  | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o desenergizado., S/E Don Héctor: Inspección a Pass J5 por alarma de resorte sobrecargado. Pruebas de protocolo a Pass J5. Relleno de gas SF6 a Pass J11. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Don Héctor o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Don Héctor, Se instarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de pass J5. . |  |  | 0 | 1 | 0
154 | 164 | 164DP | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020034153 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-25 08:18 | 2020-05-25 16:09 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislación en el tramo LT 66 kV Illapel-Combarbalá con la instalación desconectada (abierto 52B1 en S/E Combarbalá, 52B1 en S/E Illapel y DDFF 89BT1-F de SE El Espino mas DDFF de Arranque Entel). El lavado se realizará con técnicas de lineas energizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | 165 | 165DP | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020034153 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-25 08:18 | 2020-05-25 16:09 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislación en el tramo LT 66 kV Illapel-Combarbalá con la instalación desconectada (abierto 52B1 en S/E Combarbalá, 52B1 en S/E Illapel y DDFF 89BT1-F de SE El Espino mas DDFF de Arranque Entel). El lavado se realizará con técnicas de lineas energizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
1205 | 2823 | 2823DP | Neomante | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020037629 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-25 08:35 | 2020-05-25 14:00 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere : S/E 10 Abiertos: 52H21 ; 89H21-1; 89H21-2 ; 89H21-3 Y 89H21-3T. ; S/E 10A Abierto : 89H21-1 y 89H21-2 |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020037006 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-25 08:38 | 2020-05-29 15:48 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzos estructurales en torres RCA y limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020037006 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-25 08:38 | 2020-05-29 15:48 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzos estructurales en torres RCA y limpieza de aislación |  |  | -1 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020037006 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-25 08:38 | 2020-05-29 15:48 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzos estructurales en torres RCA y limpieza de aislación |  |  | -1 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020037006 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-25 08:38 | 2020-05-29 15:48 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzos estructurales en torres RCA y limpieza de aislación |  |  | -1 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020037006 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-25 08:38 | 2020-05-29 15:48 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzos estructurales en torres RCA y limpieza de aislación |  |  | -1 | 0 | 1
896 | 1018 | 1018DP | Neomante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020035548 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-25 20:30 | 2020-05-26 18:21 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Instalación desconectada. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV sec. 2 de S/E Cardones o L 220kV Maitencillo-Cardones, C1. |  |  | -1 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035277 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-26 07:43 | 2020-05-26 15:53 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion del tramo de linea 66 kV Punitaqui - El Sauce, para continuar realizando reemplazo de crucetas de madera por crucetas metálicas (Continuación de 1° Etapa) . Para esto S/E El Sauce será transferida hacia el Nodo Choapa. |  |  | -1 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Neomante | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020037639 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-26 08:29 | 2020-05-26 14:21 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | SE K1: Abiertos 52H23, 89H23-2 y H23-3T; Cerrados 89H23-1 y 89H23-3 SE 10: Abiertos 52H23, 89H23-2 y H23-3T; Cerrados 89H23-1 y 89H23-3 (Cliente solicita línea desenergizada y sin puesta a tierra) |  |  | -1 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Neomante | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020034848 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-26 09:59 | 2020-05-27 07:45 |  |  |  | DP | 21.7667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Mejillones: A disposición 52J2. SE O´Higgins: Abierto y bloqueado 89J1-1. SE O´Higgins: Abiertos 89J1-2 y 89J1-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DF | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020039353 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-26 15:22 | 2020-05-26 18:02 |  |  |  | DF | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Debido a Operación por protecciones de Cto N° 2. Esperanza - Calera Centro 66 kV y luego de encontrar aisladores dañados en torre N°29 se requiere desconectar Cto 1. Esperanza - Calera Centro 66 kV para el cambio de estos. Personal de mantenimiento no puede realizar cambio de aislación con uno de los circuitos energizados debido a que se acorta la distancia de seguridad. |  |  | 0 | 1 | 0
1176 | 1664 | 1664DP | Neomante | 1664 | Tramo | DON HECTOR – MAITENCILLOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036459 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-26 20:20 | 2020-05-27 08:43 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52J3: 1) Pruebas funcionales de apertura por bobina 1 y 2 (estas serán realizadas de manera monopolar para verificar correcta apertura de cada polo y verificar actuación de discordancia de polos). 2) Pruebas funcionales de control en condición Normal-Intermedio-Transferido (N-I-T) del nuevo Interruptor 52J3. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Paño J3 Delimitar Zona de Trabajo Utilizar Cinta de seguridad, cadenas, conos para delimitar area Subestación Maitencillo, Paño JR Delimitar Zona de Trabajo Utilizar Cinta de seguridad, cadenas, conos para delimitar area |  |  | 0 | 0 | 1
1176 | 1664 | 1664DP | Neomante | 1664 | Tramo | DON HECTOR – MAITENCILLOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020036782 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-26 20:20 | 2020-05-27 08:43 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Maitencillo: Obra Capex Reemplazo Interruptor 52J3: 1.- Configuración de sistema 1 y 2 del Paño J3. 2.-Integración a los relés de Transferencias 3.- Pruebas de mando de cierre y apertura desde la sala de Control. 4.- Pruebas de disparo por bobina 1 y 2 por Protecciones. 4.- Generación de señales correspondientes: Función 50BF sistema 1 y sistema 2, Función reconexión (79) Sistema 1 y Sistema 2; Prueba efectiva a switch de teleprotección. Nota: Para señales de 50 BF y reconexión se requiere bloqueo de las protecciones de acuerdo a trabajo 46062 de PMTDI 14622. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Paño J3 Delimitar zona de trabajo Utilizar cinta de seguridad, cadenas, conos para delimitar Subestación Maitencillo, Paño JR Delimitar zona de trabajo Utilizar cinta de seguridad, cadenas, conos para delimitar Subestación Maitencillo, Paño J03: Proteccion Sistema 1 y 2 Bloqueo de trip por 50BF Etapa 2 sobre BU@J3 Verificacion de bloqueos realziado por personal de translec segun PMTDI 14622 Aviso 46062 |  |  | 0 | 0 | 1
1318 | 2995 | 2995DF | Neomante | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020039519 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-27 04:09 | 2020-05-27 06:25 |  |  |  | DF | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Apertura y posterior cierre de línea 220kV para efectos de corregir transferencia inconclusa en paño J9 |  |  | 0 | 1 | 0
1318 | 2995 | 2995DF | Neomante | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020039519 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-27 04:09 | 2020-05-27 06:25 |  |  |  | DF | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Apertura y posterior cierre de línea 220kV para efectos de corregir transferencia inconclusa en paño J9 |  |  | 0 | 1 | 0
1318 | 2995 | 2995DF | Neomante | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2020039519 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-27 04:09 | 2020-05-27 06:25 |  |  |  | DF | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Apertura y posterior cierre de línea 220kV para efectos de corregir transferencia inconclusa en paño J9 |  |  | 0 | 1 | 0
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035278 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-27 07:38 | 2020-05-27 19:04 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion del tramo de linea 66 kV Punitaqui - El Sauce, para continuar realizando reemplazo de crucetas de madera por crucetas metálicas (Continuación de 1° Etapa) . Para esto S/E El Sauce será transferida hacia el Nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Neomante | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020034849 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-27 07:45 | 2020-05-27 18:59 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Mejillones: A disposición 52J2. SE O´Higgins: Abierto y bloqueado 89J1-1. SE O´Higgins: Abiertos 89J1-2 y 89J1-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DF | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020039537 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-27 08:40 | 2020-05-28 14:52 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Evitar operación de línea producto de cercanía de vegetación. |  |  | -1 | 1 | 0
125 | 129 | 129DF | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020039537 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-27 08:40 | 2020-05-28 14:52 |  |  |  | DF | 30.2 | 0 | 0 | 0 | Evitar operación de línea producto de cercanía de vegetación. |  |  | -1 | 1 | 0
125 | 129 | 129DF | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020039537 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-27 08:40 | 2020-05-28 14:52 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Evitar operación de línea producto de cercanía de vegetación. |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DF | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020039537 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-27 08:40 | 2020-05-28 14:52 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Evitar operación de línea producto de cercanía de vegetación. |  |  | -1 | 1 | 0
123 | 127 | 127DF | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020039537 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-27 08:40 | 2020-05-28 14:52 |  |  |  | DF | 30.2 | 0 | 0 | 0 | Evitar operación de línea producto de cercanía de vegetación. |  |  | -1 | 1 | 0
1197 | 2814 | 2814DP | Neomante | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020037643 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-27 08:47 | 2020-05-27 13:41 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Se requieren: S/E Chuquicamata Abiertos: 52H10 ; 89H10-2 ; 89H10-3 y 89H10-3T ; Cerrado 89H10-1 S/E 10 Abiertos: 52H10 ; 89H10-1 ; 89H10-2 ; 89H10-3 y 89H10-3T |  |  | 0 | 0 | 1
43 | 42 | 42DP | Neomante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2020037360 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-27 08:52 | 2020-05-27 18:15 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
181 | 194 | 194DP | Neomante | 194 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020037677 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-27 08:55 | 2020-05-27 16:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Quillota: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños J1 y JR. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52J1 y 52JR. |  |  | -26 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038335 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-27 09:02 | 2020-05-27 18:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, linea energizada en vacío. Se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando como precaución para la maniobra de desconexión y normalización de la instalación |  |  | -26 | 0 | 1
181 | 194 | 194DP | Neomante | 194 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020037668 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-27 09:18 | 2020-05-27 19:58 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Nogales: Reemplazo de conectores a desconectadores 89J9-2, 89J9-3 y 89J8-2. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Nogales: Barra 2 de 220 kV o línea de 220 kV Nogales - Los Vilos circuito 1 o línea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante o durante o al final de los trabajos (respectivamente). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Nogales: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Para realizar el mantenimiento al desconectador 89J9-3, desconectador de puesta a tierra 89J9-3T quedará a disposición del Jefe de Faena, en su reemplazo se instalarán tierras provisionales de bloqueo. S/E Nogales: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF de los paños J8 y J9. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J8 y 52J9. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4768 | 4768DP | Neomante | 4768 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038235 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-27 09:50 | 2020-06-14 22:24 |  |  |  | DP | 110.1667 | 0 | 334.4 | 0 | Actividades: Trabajos de Seccionamiento de L.220 kV. Maria Elena-Lagunas 2 entre Vanos E-184 a 186 por PES de Nueva S/E Frontera: ,01. Instalación de portales de protección de S/E Tap Off Quillagua. ,02. Seccionamiento de conductor y cable guardia entre vano E-184 a E-185 y E-185 a 186 de L.220 kV. Maria Elena-Lagunas 2 (Existente actualmente). ,03. Montaje de nueva Estructura N°184A. ,04. Tendido de conductor y cable guardia desde E-184 hacia Nueva E-184A. ,05. Tendido de conductor y cable guardia desde Nueva E-25 hacia E-184A.,06. Tendido de conductor y cable guardia desde Nueva E-184A hacia E-185A. Restricciones: L 220kV María Elena-Lagunas, L2, indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Lagunas, L2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4769 | 4769DP | Neomante | 4769 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038235 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-27 09:50 | 2020-06-14 22:24 |  |  |  | DP | 110.1667 | 0 | 334.4 | 0 | Actividades: Trabajos de Seccionamiento de L.220 kV. Maria Elena-Lagunas 2 entre Vanos E-184 a 186 por PES de Nueva S/E Frontera: ,01. Instalación de portales de protección de S/E Tap Off Quillagua. ,02. Seccionamiento de conductor y cable guardia entre vano E-184 a E-185 y E-185 a 186 de L.220 kV. Maria Elena-Lagunas 2 (Existente actualmente). ,03. Montaje de nueva Estructura N°184A. ,04. Tendido de conductor y cable guardia desde E-184 hacia Nueva E-184A. ,05. Tendido de conductor y cable guardia desde Nueva E-25 hacia E-184A.,06. Tendido de conductor y cable guardia desde Nueva E-184A hacia E-185A. Restricciones: L 220kV María Elena-Lagunas, L2, indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Lagunas, L2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4768 | 4768DP | Neomante | 4768 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038236 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-27 09:50 | 2020-06-14 22:24 |  |  |  | DP | 110.1667 | 0 | 334.4 | 0 | Actividades: Trabajos de Seccionamiento de L.220 kV. Maria Elena-Lagunas 2 entre Vanos E-184 a 186 por PES de Nueva S/E Frontera: 01. Tendido de conductor y cable guardia desde E-186 hacia Nueva E-26. 02. Tendido de conductor y cable guardia desde Nueva E-26 hacia Nueva E-27. 03. Tendido de conductor y cable guardia desde Nueva E-26 hacia ML de S/E Tap Off Quillagua. 04. Tendido de Fibra Óptica desde ML de S/E Frontera hacia ML de S/E Tap Off Quillagua. 05. Retiro de E-185 por interferencia con nuevo diseño de líneas por proyecto S/E Frontera (Existente actualmente L.220 kV. Maria Elena-Lagunas 2). Restricciones: L 220kV María Elena-Lagunas, L2, indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Lagunas, L2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4769 | 4769DP | Neomante | 4769 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038236 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-27 09:50 | 2020-06-14 22:24 |  |  |  | DP | 110.1667 | 0 | 334.4 | 0 | Actividades: Trabajos de Seccionamiento de L.220 kV. Maria Elena-Lagunas 2 entre Vanos E-184 a 186 por PES de Nueva S/E Frontera: 01. Tendido de conductor y cable guardia desde E-186 hacia Nueva E-26. 02. Tendido de conductor y cable guardia desde Nueva E-26 hacia Nueva E-27. 03. Tendido de conductor y cable guardia desde Nueva E-26 hacia ML de S/E Tap Off Quillagua. 04. Tendido de Fibra Óptica desde ML de S/E Frontera hacia ML de S/E Tap Off Quillagua. 05. Retiro de E-185 por interferencia con nuevo diseño de líneas por proyecto S/E Frontera (Existente actualmente L.220 kV. Maria Elena-Lagunas 2). Restricciones: L 220kV María Elena-Lagunas, L2, indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Lagunas, L2. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
720 | 807 | 807DP | Neomante | 807 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038686 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-27 22:35 | 2020-05-28 05:52 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
721 | 808 | 808DP | Neomante | 808 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038686 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-27 22:35 | 2020-05-28 05:52 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
722 | 809 | 809DP | Neomante | 809 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038686 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-27 22:35 | 2020-05-28 05:52 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
957 | 1129 | 1129DP | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038424 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 06:32 | 2020-05-28 14:11 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
957 | 1129 | 1129DP | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038424 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 06:32 | 2020-05-28 14:11 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
957 | 1129 | 1129DP | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038424 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 06:32 | 2020-05-28 14:11 |  | 2020-02-17 06:06 |  | DP | -2424.4333 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | -3 | 0 | 1
902 | 1026 | 1026DP | Neomante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038423 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 07:00 | 2020-05-28 07:01 |  | 2020-02-17 06:06 |  | DP | -2424.9 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | -3 | 0 | 1
963 | 1166 | 1166DP | Neomante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038423 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 07:00 | 2020-05-28 07:01 |  | 2020-02-17 06:06 |  | DP | -2424.9 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | -3 | 0 | 1
963 | 1166 | 1166DP | Neomante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038423 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 07:00 | 2020-05-28 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | -3 | 0 | 1
963 | 1166 | 1166DP | Neomante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038423 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 07:00 | 2020-05-28 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | -3 | 0 | 1
963 | 1166 | 1166DP | Neomante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038423 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 07:00 | 2020-05-28 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | -3 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035279 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 07:28 | 2020-05-28 19:08 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion del tramo de linea 66 kV Punitaqui - El Sauce, para continuar realizando reemplazo de crucetas de madera por crucetas metálicas (Continuación de 1° Etapa) . Para esto S/E El Sauce será transferida hacia el Nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038529 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 08:08 | 2020-05-28 18:42 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038529 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 08:08 | 2020-05-28 18:42 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038529 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 08:08 | 2020-05-28 18:42 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DP | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2020038951 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 08:11 | 2020-05-28 18:50 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Ninguno. |  |  | 0 | 0 | 1
851 | 943 | 943DP | Neomante | 943 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020038597 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 08:50 | 2020-05-28 18:25 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Des conexión de Línea para realizar Mantenimiento en Paño S/E Cordillera |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038337 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 08:59 | 2020-05-28 17:45 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados, linea energizada en vacío. Se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando como precaución para la maniobra de desconexión y normalización de la instalación |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Neomante | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020038625 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 10:19 | 2020-05-28 14:50 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | Maniobras previas para realizar desconexión del tramo: S/E Antofagasta: Cerrar 89HS-1, 89HS-2, 52HS. Condiciones requeridas por jefe de faenas: S/E Mejillones: - Abierto 89H1-1, 89H1-2. - A disposición del jefe de faenas 52H1 - Bloqueo 50BF, Paño H1 |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037914 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 11:11 | 2020-05-29 09:09 |  |  |  | DP | 21.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J5. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J5-11, 89J5-12 y 89J5-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J5-3T. S/E Puri: Abierto 52J1. S/E Puri: Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Puri: Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037914 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 11:11 | 2020-05-29 09:09 |  |  |  | DP | 21.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J5. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J5-11, 89J5-12 y 89J5-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J5-3T. S/E Puri: Abierto 52J1. S/E Puri: Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Puri: Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037914 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 11:11 | 2020-05-29 09:09 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J5. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J5-11, 89J5-12 y 89J5-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J5-3T. S/E Puri: Abierto 52J1. S/E Puri: Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Puri: Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037914 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 11:11 | 2020-05-29 09:09 |  |  |  | DP | 21.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J5. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J5-11, 89J5-12 y 89J5-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J5-3T. S/E Puri: Abierto 52J1. S/E Puri: Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Puri: Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | -1 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037914 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 11:11 | 2020-05-29 09:09 |  |  |  | DP | 21.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J5. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J5-11, 89J5-12 y 89J5-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J5-3T. S/E Puri: Abierto 52J1. S/E Puri: Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Puri: Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020037783 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 14:54 | 2020-05-28 19:25 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | LT Maitenes Laja Florida Cto 2 se encontrara fuera de servicio con la solicitud SD 2020037006.Durante la carga de las configuraciones se producirán intermitencias en las comunicaciones de S/E las lajas al Scada. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020037783 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 14:54 | 2020-05-28 19:25 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | LT Maitenes Laja Florida Cto 2 se encontrara fuera de servicio con la solicitud SD 2020037006.Durante la carga de las configuraciones se producirán intermitencias en las comunicaciones de S/E las lajas al Scada. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020037783 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 14:54 | 2020-05-28 19:25 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | LT Maitenes Laja Florida Cto 2 se encontrara fuera de servicio con la solicitud SD 2020037006.Durante la carga de las configuraciones se producirán intermitencias en las comunicaciones de S/E las lajas al Scada. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020037783 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 14:54 | 2020-05-28 19:25 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | LT Maitenes Laja Florida Cto 2 se encontrara fuera de servicio con la solicitud SD 2020037006.Durante la carga de las configuraciones se producirán intermitencias en las comunicaciones de S/E las lajas al Scada. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020037783 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 14:54 | 2020-05-28 19:25 |  |  |  | DP | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | LT Maitenes Laja Florida Cto 2 se encontrara fuera de servicio con la solicitud SD 2020037006.Durante la carga de las configuraciones se producirán intermitencias en las comunicaciones de S/E las lajas al Scada. |  |  | 0 | 0 | 1
656 | 736 | 736DP | Neomante | 736 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038880 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 23:12 | 2020-05-29 06:09 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
657 | 737 | 737DP | Neomante | 737 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038880 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 23:12 | 2020-05-29 06:09 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
655 | 735 | 735DP | Neomante | 735 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038880 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-28 23:12 | 2020-05-29 06:09 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4768 | 4768DP | Neomante | 4768 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038240 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-29 07:15 | 2020-06-02 18:51 |  |  |  | DP | 64.75 | 0 | 42.85 | 0 | Actividades: S/E María Elena: Medidas de protocolos y reemplazo de Trampas de Ondas, Paño J6 Línea 220 kV Lagunas- María Elena 2 (Obra Nueva S/E Seccionadora Frontera). Restricciones: L 220kV María Elena-Lagunas, L2, indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Lagunas, L2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, S/E María Elena: TO J6-F2 Inmovilizado Instalación de Puesta Tierra Provisionales a ambos lados del TO J6-F2. Terceros, S/E Maria Elena: TO J6-F1 Inmovilizado Instalación de Puesta Tierra Provisionales a ambos lados del TO J6-F1. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4769 | 4769DP | Neomante | 4769 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038240 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-29 07:15 | 2020-06-02 18:51 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 42.85 | 0 | Actividades: S/E María Elena: Medidas de protocolos y reemplazo de Trampas de Ondas, Paño J6 Línea 220 kV Lagunas- María Elena 2 (Obra Nueva S/E Seccionadora Frontera). Restricciones: L 220kV María Elena-Lagunas, L2, indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Lagunas, L2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, S/E María Elena: TO J6-F2 Inmovilizado Instalación de Puesta Tierra Provisionales a ambos lados del TO J6-F2. Terceros, S/E Maria Elena: TO J6-F1 Inmovilizado Instalación de Puesta Tierra Provisionales a ambos lados del TO J6-F1. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020035280 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-29 07:22 | 2020-05-29 08:50 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion del tramo de linea 66 kV Punitaqui - El Sauce, para continuar realizando reemplazo de crucetas de madera por crucetas metálicas (Continuación de 1° Etapa) . Para esto S/E El Sauce será transferida hacia el Nodo Choapa. |  |  | -1 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038530 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-29 08:04 | 2020-05-29 18:07 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . |  |  | -1 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038530 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-29 08:04 | 2020-05-29 18:07 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . |  |  | -1 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038530 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-29 08:04 | 2020-05-29 18:07 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Los Ángeles - Tap Santa Luisa . |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DP | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2020038953 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-29 08:18 | 2020-05-29 17:33 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Ninguno. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037916 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-29 09:09 | 2020-05-29 18:16 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J5. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J5-11, 89J5-12 y 89J5-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J5-3T. S/E Puri: Abierto 52J1. S/E Puri: Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Puri: Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037916 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-29 09:09 | 2020-05-29 18:16 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J5. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J5-11, 89J5-12 y 89J5-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J5-3T. S/E Puri: Abierto 52J1. S/E Puri: Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Puri: Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037916 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-29 09:09 | 2020-05-29 18:16 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J5. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J5-11, 89J5-12 y 89J5-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J5-3T. S/E Puri: Abierto 52J1. S/E Puri: Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Puri: Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037916 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-29 09:09 | 2020-05-29 18:16 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J5. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J5-11, 89J5-12 y 89J5-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J5-3T. S/E Puri: Abierto 52J1. S/E Puri: Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Puri: Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DP | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037916 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-29 09:09 | 2020-05-29 18:16 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J5. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J5-11, 89J5-12 y 89J5-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J5-3T. S/E Puri: Abierto 52J1. S/E Puri: Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Puri: Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020033965 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-30 07:23 | 2020-05-31 08:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E O'Higgins: Abiertos 89J9-12, 89J9-11. S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E O´HIggins: Abierto y Bloqueado 89J9-2, 89J9-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto 52J1. S/E Farellón: Abierto 89J1-1. S/E Farellón: Abierto y Bloqueado 89J1-2. S/E Farellón: Cerrado y bloqueado 89J1-3T. Este trabajo se realizará como una desconexión de mantenimiento mayor. Para ello se ingresó en la plataforma del Coordinador Eléctrico Nacional la Carta N°: E – 20- 2020 de Minera Escondida. |  |  | -36 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020033965 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-30 07:23 | 2020-05-31 08:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E O'Higgins: Abiertos 89J9-12, 89J9-11. S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E O´HIggins: Abierto y Bloqueado 89J9-2, 89J9-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto 52J1. S/E Farellón: Abierto 89J1-1. S/E Farellón: Abierto y Bloqueado 89J1-2. S/E Farellón: Cerrado y bloqueado 89J1-3T. Este trabajo se realizará como una desconexión de mantenimiento mayor. Para ello se ingresó en la plataforma del Coordinador Eléctrico Nacional la Carta N°: E – 20- 2020 de Minera Escondida. |  |  | -36 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020033965 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-30 07:23 | 2020-05-31 08:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E O'Higgins: Abiertos 89J9-12, 89J9-11. S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E O´HIggins: Abierto y Bloqueado 89J9-2, 89J9-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto 52J1. S/E Farellón: Abierto 89J1-1. S/E Farellón: Abierto y Bloqueado 89J1-2. S/E Farellón: Cerrado y bloqueado 89J1-3T. Este trabajo se realizará como una desconexión de mantenimiento mayor. Para ello se ingresó en la plataforma del Coordinador Eléctrico Nacional la Carta N°: E – 20- 2020 de Minera Escondida. |  |  | -36 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020033965 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-30 07:23 | 2020-05-31 08:00 |  |  |  | DP | 24.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E O'Higgins: Abiertos 89J9-12, 89J9-11. S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E O´HIggins: Abierto y Bloqueado 89J9-2, 89J9-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto 52J1. S/E Farellón: Abierto 89J1-1. S/E Farellón: Abierto y Bloqueado 89J1-2. S/E Farellón: Cerrado y bloqueado 89J1-3T. Este trabajo se realizará como una desconexión de mantenimiento mayor. Para ello se ingresó en la plataforma del Coordinador Eléctrico Nacional la Carta N°: E – 20- 2020 de Minera Escondida. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020033965 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-30 07:23 | 2020-05-31 08:00 |  |  |  | DP | 24.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E O'Higgins: Abiertos 89J9-12, 89J9-11. S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E O´HIggins: Abierto y Bloqueado 89J9-2, 89J9-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto 52J1. S/E Farellón: Abierto 89J1-1. S/E Farellón: Abierto y Bloqueado 89J1-2. S/E Farellón: Cerrado y bloqueado 89J1-3T. Este trabajo se realizará como una desconexión de mantenimiento mayor. Para ello se ingresó en la plataforma del Coordinador Eléctrico Nacional la Carta N°: E – 20- 2020 de Minera Escondida. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020033965 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-30 07:23 | 2020-05-31 08:00 |  |  |  | DP | 24.6167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E O'Higgins: Abiertos 89J9-12, 89J9-11. S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E O´HIggins: Abierto y Bloqueado 89J9-2, 89J9-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto 52J1. S/E Farellón: Abierto 89J1-1. S/E Farellón: Abierto y Bloqueado 89J1-2. S/E Farellón: Cerrado y bloqueado 89J1-3T. Este trabajo se realizará como una desconexión de mantenimiento mayor. Para ello se ingresó en la plataforma del Coordinador Eléctrico Nacional la Carta N°: E – 20- 2020 de Minera Escondida. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037922 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-30 07:23 | 2020-05-31 08:00 |  |  |  | DP | 24.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J9-11, 89J9-12 y 89J9-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto 52J1. S/E Farellón Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Farellón Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037922 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-30 07:23 | 2020-05-31 08:00 |  |  |  | DP | 24.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J9-11, 89J9-12 y 89J9-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto 52J1. S/E Farellón Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Farellón Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037922 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-30 07:23 | 2020-05-31 08:00 |  |  |  | DP | 24.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J9-11, 89J9-12 y 89J9-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto 52J1. S/E Farellón Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Farellón Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037922 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-30 07:23 | 2020-05-31 08:00 |  |  |  | DP | 24.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J9-11, 89J9-12 y 89J9-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto 52J1. S/E Farellón Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Farellón Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037922 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-30 07:23 | 2020-05-31 08:00 |  |  |  | DP | 24.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J9-11, 89J9-12 y 89J9-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto 52J1. S/E Farellón Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Farellón Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037922 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-30 07:23 | 2020-05-31 08:00 |  |  |  | DP | 24.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J9-11, 89J9-12 y 89J9-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto 52J1. S/E Farellón Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Farellón Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DF | Neomante | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Informe Fallas | 2020001559 | interno |  |  | 2020-05-30 10:00 | 2020-05-30 12:08 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se produce Flashover mientras se realiza lavado de aislación, según SI 2020037525 |  | Flashover durante lavado de aislación | 0 | 0 | 0
281 | 313 | 313DF | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001568 | interno |  |  | 2020-05-31 01:42 | 2020-05-31 09:00 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  | Conductor cortado entre Estructuras 219 y 220, fase inferior. | 0 | 0 | 0
887 | 993 | 993DF | Neomante | 993 | Tramo | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | 2020001569 | interno |  |  | 2020-05-31 04:10 | 2020-05-31 05:06 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:10 horas Apertura intempestiva de interruptor 52H2A en S/E Totoralillo, por operación de protección de línea entre fase A a tierra a 0,7 Km de Totoralillo. Presencia de descargas atmosféricas en la zona. | Presencia de descargas atmosféricas en la zona |  | 0 | 0 | 0
99 | 101 | 101DF | Neomante | 101 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | 2020001569 | interno |  |  | 2020-05-31 04:10 | 2020-05-31 05:06 |  |  |  | DF | 0.93333 | 1 | 0 | 0 | 04:10 horas Apertura intempestiva de interruptor 52H2A en S/E Totoralillo, por operación de protección de línea entre fase A a tierra a 0,7 Km de Totoralillo. Presencia de descargas atmosféricas en la zona. | Presencia de descargas atmosféricas en la zona |  | 0 | 0 | 0
101 | 103 | 103DF | Neomante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | 2020001569 | interno |  |  | 2020-05-31 04:10 | 2020-05-31 05:06 |  |  |  | DF | 0.93333 | 1 | 0 | 0 | 04:10 horas Apertura intempestiva de interruptor 52H2A en S/E Totoralillo, por operación de protección de línea entre fase A a tierra a 0,7 Km de Totoralillo. Presencia de descargas atmosféricas en la zona. | Presencia de descargas atmosféricas en la zona |  | 0 | 0 | 0
101 | 103 | 103DF | Neomante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | 2020001569 | interno |  |  | 2020-05-31 04:10 | 2020-05-31 05:06 |  |  |  | DF | 0.93333 | 1 | 0 | 0 | 04:10 horas Apertura intempestiva de interruptor 52H2A en S/E Totoralillo, por operación de protección de línea entre fase A a tierra a 0,7 Km de Totoralillo. Presencia de descargas atmosféricas en la zona. | Presencia de descargas atmosféricas en la zona |  | 0 | 0 | 0
385 | 435 | 435DP | Neomante | 435 | Tramo | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020038665 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 05:52 | 2020-05-31 19:10 |  |  |  | DP | 13.3 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
977 | 1206 | 1206DP | Neomante | 1206 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038682 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 05:58 | 2020-05-31 14:36 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se considera realizar el cambio de Arranque en Subestación Santa Rosa Sur durante la madrugada para los trabajos que se realizarán durante el día. Normalización de Arranque en Subestación de Santa Rosa Sur se realizará en Madrugada de 01/06/2020 |  |  | 0 | 0 | 1
978 | 1207 | 1207DP | Neomante | 1207 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038682 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 05:58 | 2020-05-31 14:36 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se considera realizar el cambio de Arranque en Subestación Santa Rosa Sur durante la madrugada para los trabajos que se realizarán durante el día. Normalización de Arranque en Subestación de Santa Rosa Sur se realizará en Madrugada de 01/06/2020 |  |  | 0 | 0 | 1
730 | 817 | 817DP | Neomante | 817 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038682 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 05:58 | 2020-05-31 14:36 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se considera realizar el cambio de Arranque en Subestación Santa Rosa Sur durante la madrugada para los trabajos que se realizarán durante el día. Normalización de Arranque en Subestación de Santa Rosa Sur se realizará en Madrugada de 01/06/2020 |  |  | 0 | 0 | 1
731 | 818 | 818DP | Neomante | 818 | Tramo | TAP BUIN - BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038682 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 05:58 | 2020-05-31 14:36 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se considera realizar el cambio de Arranque en Subestación Santa Rosa Sur durante la madrugada para los trabajos que se realizarán durante el día. Normalización de Arranque en Subestación de Santa Rosa Sur se realizará en Madrugada de 01/06/2020 |  |  | 0 | 0 | 1
732 | 819 | 819DP | Neomante | 819 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038682 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 05:58 | 2020-05-31 14:36 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se considera realizar el cambio de Arranque en Subestación Santa Rosa Sur durante la madrugada para los trabajos que se realizarán durante el día. Normalización de Arranque en Subestación de Santa Rosa Sur se realizará en Madrugada de 01/06/2020 |  |  | 0 | 0 | 1
733 | 820 | 820DP | Neomante | 820 | Tramo | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038682 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 05:58 | 2020-05-31 14:36 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se considera realizar el cambio de Arranque en Subestación Santa Rosa Sur durante la madrugada para los trabajos que se realizarán durante el día. Normalización de Arranque en Subestación de Santa Rosa Sur se realizará en Madrugada de 01/06/2020 |  |  | 0 | 0 | 1
734 | 822 | 822DP | Neomante | 822 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038682 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 05:58 | 2020-05-31 14:36 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se considera realizar el cambio de Arranque en Subestación Santa Rosa Sur durante la madrugada para los trabajos que se realizarán durante el día. Normalización de Arranque en Subestación de Santa Rosa Sur se realizará en Madrugada de 01/06/2020 |  |  | 0 | 0 | 1
735 | 823 | 823DP | Neomante | 823 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038682 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 05:58 | 2020-05-31 14:36 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se considera realizar el cambio de Arranque en Subestación Santa Rosa Sur durante la madrugada para los trabajos que se realizarán durante el día. Normalización de Arranque en Subestación de Santa Rosa Sur se realizará en Madrugada de 01/06/2020 |  |  | 0 | 0 | 1
736 | 824 | 824DP | Neomante | 824 | Tramo | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038682 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 05:58 | 2020-05-31 14:36 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se considera realizar el cambio de Arranque en Subestación Santa Rosa Sur durante la madrugada para los trabajos que se realizarán durante el día. Normalización de Arranque en Subestación de Santa Rosa Sur se realizará en Madrugada de 01/06/2020 |  |  | 0 | 0 | 1
737 | 825 | 825DP | Neomante | 825 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020038682 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 05:58 | 2020-05-31 14:36 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. Se considera realizar el cambio de Arranque en Subestación Santa Rosa Sur durante la madrugada para los trabajos que se realizarán durante el día. Normalización de Arranque en Subestación de Santa Rosa Sur se realizará en Madrugada de 01/06/2020 |  |  | 0 | 0 | 1
519 | 588 | 588DP | Neomante | 588 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038128 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 07:34 | 2020-05-31 16:31 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza y reemplazo de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - Polpaico circuito 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Puestas a tierra provisionales de bloqueo instaladas en estructuras adyacentes a la zona de trabajo. |  |  | -1 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037924 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 08:00 | 2020-06-01 16:53 |  |  |  | DP | 16 | 0 | 16.8833 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J9-11, 89J9-12 y 89J9-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto 52J1. S/E Farellón Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Farellón Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | -1 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037924 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 08:00 | 2020-06-01 16:53 |  |  |  | DP | 16 | 0 | 16.8833 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J9-11, 89J9-12 y 89J9-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto 52J1. S/E Farellón Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Farellón Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037924 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 08:00 | 2020-06-01 16:53 |  |  |  | DP | 16 | 0 | 16.8833 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J9-11, 89J9-12 y 89J9-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto 52J1. S/E Farellón Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Farellón Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037924 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 08:00 | 2020-06-01 16:53 |  |  |  | DP | 16 | 0 | 16.8833 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J9-11, 89J9-12 y 89J9-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto 52J1. S/E Farellón Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Farellón Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037924 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 08:00 | 2020-06-01 16:53 |  |  |  | DP | 16 | 0 | 16.8833 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J9-11, 89J9-12 y 89J9-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto 52J1. S/E Farellón Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Farellón Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020037924 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 08:00 | 2020-06-01 16:53 |  |  |  | DP | 16 | 0 | 16.8833 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto 52J9. S/E O´Higgins: Abiertos y bloqueados 89J9-11, 89J9-12 y 89J9-3. S/E O´Higgins: Cerrado y bloqueado 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto 52J1. S/E Farellón Abierto y bloqueado 89J1-1 y 89J1-2. S/E Farellón Cerrado y bloqueado 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
519 | 588 | 588DP | Neomante | 588 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038133 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 08:34 | 2020-05-31 16:31 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Nogales: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Nogales: Barra 2 de 220 kV o línea de 220 kV Nogales - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Nogales: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños J12 y J11 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52J12 y 52J11. |  |  | 0 | 0 | 1
519 | 588 | 588DP | Neomante | 588 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038130 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 09:21 | 2020-05-31 16:46 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Polpaico: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BFJ14 mientras dure la intervención y pasará a fuera de servicio unidades de bahía de los paños J14 y JR. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J14 y 52JR. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4768 | 4768DP | Neomante | 4768 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038249 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 14:49 | 2020-06-14 22:24 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 334.4 | 0 | Actividades: S/E Frontera: Medidas de protocolo e Instalación de Trampas de Ondas, Paño J4 Línea 220 kV Lagunas- María Elena 2 (Obra Nueva S/E Seccionadora Frontera). Restricciones: L 220kV María Elena-Lagunas, L2, indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Lagunas, L2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, S/E Frontera: TO J4-F1 Inmovilizado Instalación de Puesta Tierra Provisionales a ambos lados del TO J4-F1. Terceros, S/E Frontera: TO J4-F2 Inmovilizado Instalación de Puesta Tierra Provisionales a ambos lados del TO J4-F2. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4769 | 4769DP | Neomante | 4769 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020038249 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 14:49 | 2020-06-14 22:24 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 334.4 | 0 | Actividades: S/E Frontera: Medidas de protocolo e Instalación de Trampas de Ondas, Paño J4 Línea 220 kV Lagunas- María Elena 2 (Obra Nueva S/E Seccionadora Frontera). Restricciones: L 220kV María Elena-Lagunas, L2, indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV María Elena-Lagunas, L2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, S/E Frontera: TO J4-F1 Inmovilizado Instalación de Puesta Tierra Provisionales a ambos lados del TO J4-F1. Terceros, S/E Frontera: TO J4-F2 Inmovilizado Instalación de Puesta Tierra Provisionales a ambos lados del TO J4-F2. |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020040641 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-31 16:12 | 2020-05-31 16:51 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1519 | 4427 | 4427DF | Neomante | 4427 | Tramo | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001577 | interno |  |  | 2020-05-31 17:23 | 2020-05-31 22:41 |  |  |  | DF | 5.3 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B3 de S/E Coronel, sin pérdida de consumos. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
1519 | 4427 | 4427DF | Neomante | 4427 | Tramo | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001577 | interno |  |  | 2020-05-31 17:23 | 2020-05-31 22:41 |  |  |  | DF | 5.3 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B3 de S/E Coronel, sin pérdida de consumos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001580 | interno |  |  | 2020-05-31 20:42 | 2020-06-03 20:06 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 68.1 | 0 | Desconexión forzada por protecciones, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1594 | 4760 | 4760DF | Neomante | 4760 | Tramo | EL MANCO – ANDALICAN 66 KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020040716 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-05-31 21:52 | 2020-05-31 22:27 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 1 | 0
466 | 531 | 531DF | Neomante | 531 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001581 | interno |  |  | 2020-05-31 22:06 | 2020-05-31 22:14 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La línea tuvo reconexión automática exitosa sólo en el extremo de la S/E Punta Colorada. En el extremo de la S/E Pan de Azúcar no reconectó. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
466 | 531 | 531DF | Neomante | 531 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001582 | interno |  |  | 2020-05-31 23:31 | 2020-05-31 23:34 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | La línea tuvo reconexión automática exitosa sólo en el extremo de la S/E Punta Colorada. En el extremo de la S/E Pan de Azúcar no reconectó. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
672 | 752 | 752DP | Neomante | 752 | Tramo | TAP ANDES - ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020039657 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 23:59 | 2020-06-01 05:55 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | Trabajos informados en carta SGO&M 2020/058 |  |  | 0 | 0 | 1
673 | 753 | 753DP | Neomante | 753 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020039657 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 23:59 | 2020-06-01 05:55 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 5.9167 | 0 | Trabajos informados en carta SGO&M 2020/058 |  |  | -1 | 0 | 1
673 | 753 | 753DP | Neomante | 753 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020039657 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 23:59 | 2020-06-01 05:55 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 5.9167 | 0 | Trabajos informados en carta SGO&M 2020/058 |  |  | 0 | 0 | 1
674 | 754 | 754DP | Neomante | 754 | Tramo | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020039657 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 23:59 | 2020-06-01 05:55 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 5.9167 | 0 | Trabajos informados en carta SGO&M 2020/058 |  |  | 0 | 0 | 1
675 | 755 | 755DP | Neomante | 755 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020039657 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 23:59 | 2020-06-01 05:55 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | Trabajos informados en carta SGO&M 2020/058 |  |  | 0 | 0 | 1
671 | 751 | 751DP | Neomante | 751 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020039657 | interno | Programada | Desconexión | 2020-05-31 23:59 | 2020-06-01 05:55 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 5.9167 | 0 | Trabajos informados en carta SGO&M 2020/058 |  |  | -1 | 0 | 1
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000606 | interno |  |  | 2020-02-24 15:28 | 2020-02-24 15:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa de 52B5 de S/E Ovalle, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000606 | interno |  |  | 2020-02-24 15:28 | 2020-02-24 15:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa de 52B5 de S/E Ovalle, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
157 | 167 | 167DF | Neomante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000606 | interno |  |  | 2020-02-24 15:28 | 2020-02-24 15:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa de 52B5 de S/E Ovalle, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
275 | 307 | 307DF | Neomante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000608 | interno |  |  | 2020-02-24 19:16 | 2020-02-24 19:19 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática con éxito línea 66 KV con apertura interruptor extremo Talca. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DF | Neomante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000608 | interno |  |  | 2020-02-24 19:16 | 2020-02-24 19:19 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática con éxito línea 66 KV con apertura interruptor extremo Talca. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DF | Neomante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000608 | interno |  |  | 2020-02-24 19:16 | 2020-02-24 19:19 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática con éxito línea 66 KV con apertura interruptor extremo Talca. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1039 | 1387 | 1387DF | Neomante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020015210 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-25 00:23 | 2020-02-25 00:52 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajo a realizar: S/E Alto Jahuel: Apertura de interruptores de la línea para cierre de desconectador 89KZ2 asociado al Banco de Reacores N° 2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalación con riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel N° 2. Temporalidad de los riesgos: Al finalizar los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. NOTA: Por falla de mecanismo de la fase 1 del interruptor 52KZ2 y con el objeto de conectar el Banco de Reactores N° 2, se cerraran los tres polos del interruptor y se bloqueará el control de cierre y apertura. Para el cierre del desconectador 89KZ2 será necesario abrir previamente la línea. |  |  | 0 | 1 | 0
1039 | 1387 | 1387DF | Neomante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020015210 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-25 00:23 | 2020-02-25 00:52 |  |  |  | DF | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo a realizar: S/E Alto Jahuel: Apertura de interruptores de la línea para cierre de desconectador 89KZ2 asociado al Banco de Reacores N° 2. Restricciones: Equipo indisponible. Instalación con riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel N° 2. Temporalidad de los riesgos: Al finalizar los trabajos. Nivel de riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. NOTA: Por falla de mecanismo de la fase 1 del interruptor 52KZ2 y con el objeto de conectar el Banco de Reactores N° 2, se cerraran los tres polos del interruptor y se bloqueará el control de cierre y apertura. Para el cierre del desconectador 89KZ2 será necesario abrir previamente la línea. |  |  | -1 | 1 | 0
116 | 118 | 118DF | Neomante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020015290 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-25 06:04 | 2020-02-25 17:48 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Línea Nueva Ventanas-Nogales circuito 2 para realizar poda y roce de árboles ya que estos se encuentran cerca a la línea con puntas quemadas y riesgo de incendio. |  |  | 0 | 1 | 0
116 | 118 | 118DF | Neomante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020015290 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-25 06:04 | 2020-02-25 17:48 |  |  |  | DF | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Línea Nueva Ventanas-Nogales circuito 2 para realizar poda y roce de árboles ya que estos se encuentran cerca a la línea con puntas quemadas y riesgo de incendio. |  |  | -1 | 1 | 0
1530 | 4447 | 4447DP | Neomante | 4447 | Tramo | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2020014596 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-25 07:58 | 2020-02-25 19:08 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Se coordinará con Saesa la apertura, bloqueo y puesta a tierra del paño H1 de la S/E Cunco asociado a la línea 110 kV Río Toltén/Cunco, así como la apertura y bloqueo del paño H2 de la misma subestación y que está asociado a la línea 110 kV Cunco/Melipeuco. |  |  | 0 | 0 | 1
1531 | 4448 | 4448DP | Neomante | 4448 | Tramo | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2020014600 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-25 07:58 | 2020-02-25 19:08 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Se coordinará con Saesa la apertura y bloqueo del paño H2 de la S/E Cunco y que está asociado a la línea 110 kV Cunco/Melipeuco. |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DP | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2020014603 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-25 07:58 | 2020-02-25 19:08 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras de apertura sobre los interruptores de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
340 | 388 | 388DP | Neomante | 388 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1 | CAP HUACHIPATO | Desconexión / Intervención | 2020013179 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-25 08:08 | 2020-02-25 08:38 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Ningún antecedente adicional |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020013079 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-25 08:14 | 2020-02-25 18:56 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION PAÑO DE LINEA 2 EN S/E EL COBRE |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020013079 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-25 08:14 | 2020-02-25 18:56 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION PAÑO DE LINEA 2 EN S/E EL COBRE |  |  | -1 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020013079 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-25 08:14 | 2020-02-25 18:56 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION PAÑO DE LINEA 2 EN S/E EL COBRE |  |  | -1 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020013079 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-25 08:14 | 2020-02-25 18:56 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION PAÑO DE LINEA 2 EN S/E EL COBRE |  |  | -1 | 0 | 1
1204 | 2822 | 2822DP | Neomante | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020014251 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-25 08:28 | 2020-02-25 11:30 |  |  |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | S/E Salar: Abierto 52H26 y S/E KM6: abierto 52H26. Se requiere solo con interruptores abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | 1482 | 1482DF | Neomante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020015918 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-25 19:03 | 2020-02-25 19:15 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
1085 | 1482 | 1482DF | Neomante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020015918 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-25 19:03 | 2020-02-25 19:15 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | -1 | 1 | 0
1085 | 1482 | 1482DF | Neomante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020015918 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-25 19:03 | 2020-02-25 19:15 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | -1 | 1 | 0
1085 | 1482 | 1482DF | Neomante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020015918 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-25 19:03 | 2020-02-25 19:15 |  |  |  | DF | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  |  | -1 | 1 | 0
116 | 118 | 118DF | Neomante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020015655 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-26 06:04 | 2020-02-26 18:10 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Árboles muy cercano a circuito energizado. Se debe desconectar para continuar con poda y roce. Para minimizar riesgo de flashover |  |  | 0 | 1 | 0
116 | 118 | 118DF | Neomante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020015655 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-26 06:04 | 2020-02-26 18:10 |  |  |  | DF | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Árboles muy cercano a circuito energizado. Se debe desconectar para continuar con poda y roce. Para minimizar riesgo de flashover |  |  | -1 | 1 | 0
115 | 117 | 117DP | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | CTNG SpA | Desconexión / Intervención | 2020009254 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-26 08:55 | 2020-02-26 17:26 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos los consumos asociados serán respaldados a través del CTO N°1. requiere precaución 52H1 de S/E Torquemada y 52H3 de S/E Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 1
1515 | 4423 | 4423DP | Neomante | 4423 | Tramo | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012391 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-26 09:09 | 2020-02-27 22:28 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | - De acuerdo a NUP 576, Se requiere desenergizar el circuito #1 Colbun - Puente Negro |  |  | 0 | 0 | 1
1515 | 4423 | 4423DP | Neomante | 4423 | Tramo | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012563 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-26 09:09 | 2020-02-27 22:28 |  |  |  | DP | 37.3167 | 0 | 0 | 0 | Producto del incendio ocurrido el día Lunes 10/02/2020 en LAT 2X220 Kv. Colbun Puente Negro se realizara limpieza de aislación entre las estructuras N° 250 hasta 270, además se Inspeccionara los conductores de las fases correspondiente al Circuito N°1. |  |  | -1 | 0 | 1
1499 | 4362 | 4362DF | Neomante | 4362 | Tramo | ILLAPA - CUMBRES 220KV C1 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Informe Fallas | 2020000618 | interno |  |  | 2020-02-26 18:24 | 2020-02-26 18:27 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | La LT 220 Illapa - Cumbre, C1 queda energizada desde el extremo Illapa. | Al momento del retiro definitivo del block de pruebas del Sistema de Protección N° 2 asociado a la LT 220 kV Illapa - Cumbre, C1 se produce la apertura del interruptor 52J2 encontrándose abierto el interruptor 52J3. |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000619 | interno |  |  | 2020-02-26 19:43 | 2020-02-26 20:13 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla bifasica correspondiente a fases A-B , confirmado en extremno Arica y Pozo Almonte, causa se investiga, además se destaca que CH Chapiquiña y Unidades MIAR1 y MIAR2 de CD Arica quedan operando en isla alimentado consumos de alimentador Centro en CD Arica y Quiborax en S/E Arica. | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000619 | interno |  |  | 2020-02-26 19:43 | 2020-02-26 20:13 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla bifasica correspondiente a fases A-B , confirmado en extremno Arica y Pozo Almonte, causa se investiga, además se destaca que CH Chapiquiña y Unidades MIAR1 y MIAR2 de CD Arica quedan operando en isla alimentado consumos de alimentador Centro en CD Arica y Quiborax en S/E Arica. | Causa se investiga |  | -1 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000619 | interno |  |  | 2020-02-26 19:43 | 2020-02-26 20:13 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Falla bifasica correspondiente a fases A-B , confirmado en extremno Arica y Pozo Almonte, causa se investiga, además se destaca que CH Chapiquiña y Unidades MIAR1 y MIAR2 de CD Arica quedan operando en isla alimentado consumos de alimentador Centro en CD Arica y Quiborax en S/E Arica. | Causa se investiga |  | -1 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000619 | interno |  |  | 2020-02-26 19:43 | 2020-02-26 20:13 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Falla bifasica correspondiente a fases A-B , confirmado en extremno Arica y Pozo Almonte, causa se investiga, además se destaca que CH Chapiquiña y Unidades MIAR1 y MIAR2 de CD Arica quedan operando en isla alimentado consumos de alimentador Centro en CD Arica y Quiborax en S/E Arica. | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000619 | interno |  |  | 2020-02-26 19:43 | 2020-02-26 20:13 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla bifasica correspondiente a fases A-B , confirmado en extremno Arica y Pozo Almonte, causa se investiga, además se destaca que CH Chapiquiña y Unidades MIAR1 y MIAR2 de CD Arica quedan operando en isla alimentado consumos de alimentador Centro en CD Arica y Quiborax en S/E Arica. | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000619 | interno |  |  | 2020-02-26 19:43 | 2020-02-26 20:13 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla bifasica correspondiente a fases A-B , confirmado en extremno Arica y Pozo Almonte, causa se investiga, además se destaca que CH Chapiquiña y Unidades MIAR1 y MIAR2 de CD Arica quedan operando en isla alimentado consumos de alimentador Centro en CD Arica y Quiborax en S/E Arica. | Causa se investiga |  | -1 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000619 | interno |  |  | 2020-02-26 19:43 | 2020-02-26 20:13 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Falla bifasica correspondiente a fases A-B , confirmado en extremno Arica y Pozo Almonte, causa se investiga, además se destaca que CH Chapiquiña y Unidades MIAR1 y MIAR2 de CD Arica quedan operando en isla alimentado consumos de alimentador Centro en CD Arica y Quiborax en S/E Arica. | Causa se investiga |  | -1 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000619 | interno |  |  | 2020-02-26 19:43 | 2020-02-26 20:13 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla bifasica correspondiente a fases A-B , confirmado en extremno Arica y Pozo Almonte, causa se investiga, además se destaca que CH Chapiquiña y Unidades MIAR1 y MIAR2 de CD Arica quedan operando en isla alimentado consumos de alimentador Centro en CD Arica y Quiborax en S/E Arica. | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000619 | interno |  |  | 2020-02-26 19:43 | 2020-02-26 20:13 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla bifasica correspondiente a fases A-B , confirmado en extremno Arica y Pozo Almonte, causa se investiga, además se destaca que CH Chapiquiña y Unidades MIAR1 y MIAR2 de CD Arica quedan operando en isla alimentado consumos de alimentador Centro en CD Arica y Quiborax en S/E Arica. | Causa se investiga |  | -1 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000619 | interno |  |  | 2020-02-26 19:43 | 2020-02-26 20:13 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Falla bifasica correspondiente a fases A-B , confirmado en extremno Arica y Pozo Almonte, causa se investiga, además se destaca que CH Chapiquiña y Unidades MIAR1 y MIAR2 de CD Arica quedan operando en isla alimentado consumos de alimentador Centro en CD Arica y Quiborax en S/E Arica. | Causa se investiga |  | -1 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000619 | interno |  |  | 2020-02-26 19:43 | 2020-02-26 20:13 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla bifasica correspondiente a fases A-B , confirmado en extremno Arica y Pozo Almonte, causa se investiga, además se destaca que CH Chapiquiña y Unidades MIAR1 y MIAR2 de CD Arica quedan operando en isla alimentado consumos de alimentador Centro en CD Arica y Quiborax en S/E Arica. | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000619 | interno |  |  | 2020-02-26 19:43 | 2020-02-26 20:13 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Falla bifasica correspondiente a fases A-B , confirmado en extremno Arica y Pozo Almonte, causa se investiga, además se destaca que CH Chapiquiña y Unidades MIAR1 y MIAR2 de CD Arica quedan operando en isla alimentado consumos de alimentador Centro en CD Arica y Quiborax en S/E Arica. | Causa se investiga |  | -1 | 0 | 0
1215 | 2837 | 2837DF | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000619 | interno |  |  | 2020-02-26 19:43 | 2020-02-26 20:13 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla bifasica correspondiente a fases A-B , confirmado en extremno Arica y Pozo Almonte, causa se investiga, además se destaca que CH Chapiquiña y Unidades MIAR1 y MIAR2 de CD Arica quedan operando en isla alimentado consumos de alimentador Centro en CD Arica y Quiborax en S/E Arica. | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
1215 | 2837 | 2837DF | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000619 | interno |  |  | 2020-02-26 19:43 | 2020-02-26 20:13 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Falla bifasica correspondiente a fases A-B , confirmado en extremno Arica y Pozo Almonte, causa se investiga, además se destaca que CH Chapiquiña y Unidades MIAR1 y MIAR2 de CD Arica quedan operando en isla alimentado consumos de alimentador Centro en CD Arica y Quiborax en S/E Arica. | Causa se investiga |  | -1 | 0 | 0
1216 | 2838 | 2838DF | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000619 | interno |  |  | 2020-02-26 19:43 | 2020-02-26 20:13 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Falla bifasica correspondiente a fases A-B , confirmado en extremno Arica y Pozo Almonte, causa se investiga, además se destaca que CH Chapiquiña y Unidades MIAR1 y MIAR2 de CD Arica quedan operando en isla alimentado consumos de alimentador Centro en CD Arica y Quiborax en S/E Arica. | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
1217 | 2839 | 2839DF | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000619 | interno |  |  | 2020-02-26 19:43 | 2020-02-26 20:13 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla bifasica correspondiente a fases A-B , confirmado en extremno Arica y Pozo Almonte, causa se investiga, además se destaca que CH Chapiquiña y Unidades MIAR1 y MIAR2 de CD Arica quedan operando en isla alimentado consumos de alimentador Centro en CD Arica y Quiborax en S/E Arica. | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
1217 | 2839 | 2839DF | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000619 | interno |  |  | 2020-02-26 19:43 | 2020-02-26 20:13 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla bifasica correspondiente a fases A-B , confirmado en extremno Arica y Pozo Almonte, causa se investiga, además se destaca que CH Chapiquiña y Unidades MIAR1 y MIAR2 de CD Arica quedan operando en isla alimentado consumos de alimentador Centro en CD Arica y Quiborax en S/E Arica. | Causa se investiga |  | -1 | 0 | 0
1217 | 2839 | 2839DF | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000619 | interno |  |  | 2020-02-26 19:43 | 2020-02-26 20:13 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Falla bifasica correspondiente a fases A-B , confirmado en extremno Arica y Pozo Almonte, causa se investiga, además se destaca que CH Chapiquiña y Unidades MIAR1 y MIAR2 de CD Arica quedan operando en isla alimentado consumos de alimentador Centro en CD Arica y Quiborax en S/E Arica. | Causa se investiga |  | -1 | 0 | 0
86 | 87 | 87DF | Neomante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020016661 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-27 06:04 | 2020-02-27 18:09 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito N°1, para realizar poda de ramas cercanas a los conductores, las que podrían generar riesgo de incendio. |  |  | 0 | 1 | 0
86 | 87 | 87DF | Neomante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020016661 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-27 06:04 | 2020-02-27 18:09 |  |  |  | DF | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito N°1, para realizar poda de ramas cercanas a los conductores, las que podrían generar riesgo de incendio. |  |  | -1 | 1 | 0
558 | 632 | 632DP | Neomante | 632 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020014802 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-27 06:05 | 2020-02-27 21:55 |  |  |  | DP | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
329 | 376 | 376DP | Neomante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020015424 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-27 09:34 | 2020-02-27 19:06 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | La línea LT Talcahuano-Latorre N°1 la cual será transferida al circuito 2 de la misma línea. |  |  | 0 | 0 | 1
354 | 403 | 403DF | Neomante | 403 | Tramo | LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020017096 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-27 10:37 | 2020-03-19 11:32 |  |  |  | DF | 504.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desconexión de línea 220 kV Bocamina-Lagunillas, C1; por seguridad al encontrarse individuo trepado en estructura 1 a nivel de crucetas. Condiciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Bocamina Lagunillas Temporalidad de los Riesgos:Mientras permanece individuo trepado en estructura.. Nivel de Riesgo: Alto. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
299 | 337 | 337DF | Neomante | 337 | Tramo | BOCAMINA - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020016871 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-27 14:03 | 2020-02-27 16:50 |  | 2020-02-27 16:25 |  | DF | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura de puentes en estructura N°9 de la línea 154kV Bocamina - Coronel - Lagunillas por trepado de individuo en estructura. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas o Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas Temporalidad de los Riesgos: Al término o durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Bocamina: Se instalaran tierras provisorias de bloqueo en la misma estructura a intervenir o en adyacentes. |  |  | 0 | 1 | 0
341 | 389 | 389DF | Neomante | 389 | Tramo | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020016871 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-27 14:03 | 2020-02-27 16:50 |  | 2020-02-27 16:25 |  | DF | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura de puentes en estructura N°9 de la línea 154kV Bocamina - Coronel - Lagunillas por trepado de individuo en estructura. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas o Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas Temporalidad de los Riesgos: Al término o durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Bocamina: Se instalaran tierras provisorias de bloqueo en la misma estructura a intervenir o en adyacentes. |  |  | 0 | 1 | 0
342 | 390 | 390DF | Neomante | 390 | Tramo | TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020016871 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-27 14:03 | 2020-02-27 16:50 |  | 2020-02-27 16:25 |  | DF | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura de puentes en estructura N°9 de la línea 154kV Bocamina - Coronel - Lagunillas por trepado de individuo en estructura. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas o Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas Temporalidad de los Riesgos: Al término o durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Bocamina: Se instalaran tierras provisorias de bloqueo en la misma estructura a intervenir o en adyacentes. |  |  | 0 | 1 | 0
299 | 337 | 337DF | Neomante | 337 | Tramo | BOCAMINA - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020017115 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-27 16:25 | 2020-03-19 12:54 |  |  |  | DF | 500.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desconexión del tramo estructura N°9 a S/E Bocamina, por apertura de puentes en estructura N°9 de la línea 154kV Bocamina-Coronel-Lagunillas por trepado de individuo en estructura N°1 Condiciones: Linea desconectada desde estructura 9 hasta S/E Bocamina. Instalaciones en Riesgo: estructura N°1 en tramo desconectado (sin riesgo) Temporalidad de los Riesgos: No hay Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -3 | 1 | 0
341 | 389 | 389DF | Neomante | 389 | Tramo | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020017115 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-27 16:25 | 2020-03-19 12:54 |  |  |  | DF | 500.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desconexión del tramo estructura N°9 a S/E Bocamina, por apertura de puentes en estructura N°9 de la línea 154kV Bocamina-Coronel-Lagunillas por trepado de individuo en estructura N°1 Condiciones: Linea desconectada desde estructura 9 hasta S/E Bocamina. Instalaciones en Riesgo: estructura N°1 en tramo desconectado (sin riesgo) Temporalidad de los Riesgos: No hay Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -3 | 1 | 0
342 | 390 | 390DF | Neomante | 390 | Tramo | TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020017115 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-27 16:25 | 2020-03-19 12:54 |  |  |  | DF | 500.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Desconexión del tramo estructura N°9 a S/E Bocamina, por apertura de puentes en estructura N°9 de la línea 154kV Bocamina-Coronel-Lagunillas por trepado de individuo en estructura N°1 Condiciones: Linea desconectada desde estructura 9 hasta S/E Bocamina. Instalaciones en Riesgo: estructura N°1 en tramo desconectado (sin riesgo) Temporalidad de los Riesgos: No hay Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | -3 | 1 | 0
946 | 1084 | 1084DF | Neomante | 1084 | Tramo | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000633 | interno |  |  | 2020-02-27 19:34 | 2020-02-27 21:05 |  |  |  | DF | 1.5167 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Acortamiento de distancia a causa de árbol derribado por terceros, en Estructura N°200. |  | 0 | 0 | 0
86 | 87 | 87DF | Neomante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020017028 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-28 06:06 | 2020-02-28 16:04 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito N°1, para realizar poda de ramas cercanas a los conductores, las que podrían generar riesgo de incendio. |  |  | 0 | 1 | 0
86 | 87 | 87DF | Neomante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020017028 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-28 06:06 | 2020-02-28 16:04 |  |  |  | DF | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito N°1, para realizar poda de ramas cercanas a los conductores, las que podrían generar riesgo de incendio. |  |  | -1 | 1 | 0
15 | 15 | 15DP | Neomante | 15 | Tramo | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | DUQUECO SPA | Desconexión / Intervención | 2020011458 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-28 08:04 | 2020-02-28 19:04 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1517 | 4425 | 4425DP | Neomante | 4425 | Tramo | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012392 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-28 08:21 | 2020-02-29 21:18 |  |  |  | DP | 36.95 | 0 | 0 | 0 | - De acuerdo a NUP 576, Se requiere desenergizar el circuito #2 Colbun - Puente Negro |  |  | 0 | 0 | 1
1517 | 4425 | 4425DP | Neomante | 4425 | Tramo | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012567 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-28 08:21 | 2020-02-28 21:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto del incendio ocurrido el día Lunes 10/02/2020 en LAT 2x220 kV. Colbun Puente Negro se realizara limpieza de aislación entre las estructuras N° 250 hasta 270, además se inspeccionara los conductores de las fases correspondiente al circuito N°2 |  |  | -1 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Neomante | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000637 | interno |  |  | 2020-02-28 08:56 | 2020-02-28 09:14 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de la falla en línea 110 kV se pierden los consumos de los clientes regulados de barra de 13.8 kV alimentadores 14 de febrero con 6.4 MW, Mexico con 7.7 MW y clientes propios de ENGIE Mall Plaza con 2.6 MW y Desalant con 9.4 MW. |  | Trip de línea por jote electrocutado en estructura N°56. | 0 | 0 | 0
1241 | 2868 | 2868DF | Neomante | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000637 | interno |  |  | 2020-02-28 08:56 | 2020-02-28 09:14 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Producto de la falla en línea 110 kV se pierden los consumos de los clientes regulados de barra de 13.8 kV alimentadores 14 de febrero con 6.4 MW, Mexico con 7.7 MW y clientes propios de ENGIE Mall Plaza con 2.6 MW y Desalant con 9.4 MW. |  | Trip de línea por jote electrocutado en estructura N°56. | -1 | 0 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Neomante | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000637 | interno |  |  | 2020-02-28 08:56 | 2020-02-28 09:14 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Producto de la falla en línea 110 kV se pierden los consumos de los clientes regulados de barra de 13.8 kV alimentadores 14 de febrero con 6.4 MW, Mexico con 7.7 MW y clientes propios de ENGIE Mall Plaza con 2.6 MW y Desalant con 9.4 MW. |  | Trip de línea por jote electrocutado en estructura N°56. | 0 | 0 | 0
1288 | 2947 | 2947DP | Neomante | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020014408 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-28 09:20 | 2020-02-29 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Domeyko: Abierto y bloqueado: 89J4-3, 89J4-1. SubEstación Domeyko: Abierto 52J4. Subestación Domeyko: Abierto y a Disposición 89J4-2. Subestación Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J4-2T. Subestación Chimborazo: Abierto y bloqueado 89J2-2, 89J2-1. Subestación Chimborazo: Abierto 52J2. Subestación Chimborazo: Cerrado y bloqueado 89J2-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Neomante | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020014408 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-28 09:20 | 2020-02-29 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Domeyko: Abierto y bloqueado: 89J4-3, 89J4-1. SubEstación Domeyko: Abierto 52J4. Subestación Domeyko: Abierto y a Disposición 89J4-2. Subestación Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J4-2T. Subestación Chimborazo: Abierto y bloqueado 89J2-2, 89J2-1. Subestación Chimborazo: Abierto 52J2. Subestación Chimborazo: Cerrado y bloqueado 89J2-3T. |  |  | -1 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Neomante | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020014408 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-28 09:20 | 2020-02-29 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Domeyko: Abierto y bloqueado: 89J4-3, 89J4-1. SubEstación Domeyko: Abierto 52J4. Subestación Domeyko: Abierto y a Disposición 89J4-2. Subestación Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J4-2T. Subestación Chimborazo: Abierto y bloqueado 89J2-2, 89J2-1. Subestación Chimborazo: Abierto 52J2. Subestación Chimborazo: Cerrado y bloqueado 89J2-3T. |  |  | -1 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Neomante | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020014408 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-28 09:20 | 2020-02-29 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Domeyko: Abierto y bloqueado: 89J4-3, 89J4-1. SubEstación Domeyko: Abierto 52J4. Subestación Domeyko: Abierto y a Disposición 89J4-2. Subestación Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J4-2T. Subestación Chimborazo: Abierto y bloqueado 89J2-2, 89J2-1. Subestación Chimborazo: Abierto 52J2. Subestación Chimborazo: Cerrado y bloqueado 89J2-3T. |  |  | -1 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Neomante | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020014408 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-28 09:20 | 2020-02-29 |  |  |  | DP | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Domeyko: Abierto y bloqueado: 89J4-3, 89J4-1. SubEstación Domeyko: Abierto 52J4. Subestación Domeyko: Abierto y a Disposición 89J4-2. Subestación Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J4-2T. Subestación Chimborazo: Abierto y bloqueado 89J2-2, 89J2-1. Subestación Chimborazo: Abierto 52J2. Subestación Chimborazo: Cerrado y bloqueado 89J2-3T. |  |  | -1 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2020017165 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-28 09:56 | 2020-03-05 10:06 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se mantendrá desenergizada por el fin de semana |  |  | 0 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2020017165 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-28 09:56 | 2020-03-05 10:06 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se mantendrá desenergizada por el fin de semana |  |  | -1 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2020017165 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-28 09:56 | 2020-03-05 10:06 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se mantendrá desenergizada por el fin de semana |  |  | -1 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2020017165 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-28 09:56 | 2020-03-05 10:06 |  |  |  | DF | 144.1667 | 0 | 0 | 0 | Se mantendrá desenergizada por el fin de semana |  |  | -1 | 1 | 0
1515 | 4423 | 4423DF | Neomante | 4423 | Tramo | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020017285 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-02-28 16:47 | 2020-02-28 19:21 |  |  |  | DF | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Se detecta cable tierra suelto proveniente de pararrayos y contador d operación asociado fase T suelto y con chisporroteo (Lado línea). Por lo cual para reparar y normalizar condición anormal se requiere desconectar circuito N°1 Colbún - Puente Negro, por un lapso de 1 hora aproximadamente. De mantener esta condición y existir una descarga atmosférica se puede dañar el equipo en cuestión y tener una falla mayor. |  |  | 0 | 1 | 0
1288 | 2947 | 2947DP | Neomante | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020014409 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 | 2020-03-01 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Domeyko: Abierto y bloqueado: 89J4-3, 89J4-1. SubEstación Domeyko: Abierto 52J4. Subestación Domeyko: Abierto y a Disposición 89J4-2. Subestación Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J4-2T. Subestación Chimborazo: Abierto y bloqueado 89J2-2, 89J2-1. Subestación Chimborazo: Abierto 52J2. Subestación Chimborazo: Cerrado y bloqueado 89J2-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Neomante | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020014409 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 | 2020-03-01 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Domeyko: Abierto y bloqueado: 89J4-3, 89J4-1. SubEstación Domeyko: Abierto 52J4. Subestación Domeyko: Abierto y a Disposición 89J4-2. Subestación Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J4-2T. Subestación Chimborazo: Abierto y bloqueado 89J2-2, 89J2-1. Subestación Chimborazo: Abierto 52J2. Subestación Chimborazo: Cerrado y bloqueado 89J2-3T. |  |  | -1 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Neomante | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020014409 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 | 2020-03-01 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Domeyko: Abierto y bloqueado: 89J4-3, 89J4-1. SubEstación Domeyko: Abierto 52J4. Subestación Domeyko: Abierto y a Disposición 89J4-2. Subestación Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J4-2T. Subestación Chimborazo: Abierto y bloqueado 89J2-2, 89J2-1. Subestación Chimborazo: Abierto 52J2. Subestación Chimborazo: Cerrado y bloqueado 89J2-3T. |  |  | -1 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Neomante | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020014409 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 | 2020-03-01 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Domeyko: Abierto y bloqueado: 89J4-3, 89J4-1. SubEstación Domeyko: Abierto 52J4. Subestación Domeyko: Abierto y a Disposición 89J4-2. Subestación Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J4-2T. Subestación Chimborazo: Abierto y bloqueado 89J2-2, 89J2-1. Subestación Chimborazo: Abierto 52J2. Subestación Chimborazo: Cerrado y bloqueado 89J2-3T. |  |  | -1 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Neomante | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020014409 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 | 2020-03-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Domeyko: Abierto y bloqueado: 89J4-3, 89J4-1. SubEstación Domeyko: Abierto 52J4. Subestación Domeyko: Abierto y a Disposición 89J4-2. Subestación Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J4-2T. Subestación Chimborazo: Abierto y bloqueado 89J2-2, 89J2-1. Subestación Chimborazo: Abierto 52J2. Subestación Chimborazo: Cerrado y bloqueado 89J2-3T. |  |  | -1 | 0 | 1
429 | 488 | 488DF | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000649 | interno |  |  | 2020-02-29 04:08 | 2020-02-29 19:55 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B2 LT 66 KV Las Arañas-Mandinga, afectando a S/E Mandinga. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
429 | 488 | 488DF | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000649 | interno |  |  | 2020-02-29 04:08 | 2020-02-29 19:55 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B2 LT 66 KV Las Arañas-Mandinga, afectando a S/E Mandinga. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
429 | 488 | 488DF | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000649 | interno |  |  | 2020-02-29 04:08 | 2020-02-29 19:55 |  |  |  | DF | 15.7833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B2 LT 66 KV Las Arañas-Mandinga, afectando a S/E Mandinga. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 07:57 | 2020-02-29 17:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 07:57 | 2020-02-29 17:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | -1 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 07:57 | 2020-02-29 17:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | -1 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 07:57 | 2020-02-29 17:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | -1 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 07:57 | 2020-02-29 17:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | -1 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 07:57 | 2020-02-29 17:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | -1 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 07:57 | 2020-02-29 17:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | -1 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 07:57 | 2020-02-29 17:22 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | -1 | 0 | 1
865 | 960 | 960DP | Neomante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 07:57 | 2020-02-29 17:22 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
616 | 695 | 695DP | Neomante | 695 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 07:57 | 2020-02-29 17:22 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
617 | 696 | 696DP | Neomante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 07:57 | 2020-02-29 17:22 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
618 | 697 | 697DP | Neomante | 697 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 07:57 | 2020-02-29 17:22 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
619 | 698 | 698DP | Neomante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 07:57 | 2020-02-29 17:22 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
620 | 699 | 699DP | Neomante | 699 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 07:57 | 2020-02-29 17:22 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
621 | 700 | 700DP | Neomante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 07:57 | 2020-02-29 17:22 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
622 | 701 | 701DP | Neomante | 701 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 07:57 | 2020-02-29 17:22 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
744 | 832 | 832DP | Neomante | 832 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012403 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 12:03 | 2020-02-29 17:22 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
745 | 833 | 833DP | Neomante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012403 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 12:03 | 2020-02-29 17:22 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
746 | 834 | 834DP | Neomante | 834 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012403 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 12:03 | 2020-02-29 17:22 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
747 | 835 | 835DP | Neomante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012403 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 12:03 | 2020-02-29 17:22 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
748 | 836 | 836DP | Neomante | 836 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012403 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 12:03 | 2020-02-29 17:22 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
866 | 961 | 961DP | Neomante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012403 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 12:03 | 2020-02-29 17:22 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012403 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 12:03 | 2020-02-29 17:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012403 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 12:03 | 2020-02-29 17:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | -1 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012403 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 12:03 | 2020-02-29 17:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | -1 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012403 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 12:03 | 2020-02-29 17:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | -1 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012403 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 12:03 | 2020-02-29 17:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | -1 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012403 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 12:03 | 2020-02-29 17:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | -1 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012403 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 12:03 | 2020-02-29 17:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | -1 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012403 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 12:03 | 2020-02-29 17:22 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | -1 | 0 | 1
741 | 829 | 829DP | Neomante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012403 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 12:03 | 2020-02-29 17:22 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
742 | 830 | 830DP | Neomante | 830 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012403 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 12:03 | 2020-02-29 17:22 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
743 | 831 | 831DP | Neomante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020012403 | interno | Programada | Desconexión | 2020-02-29 12:03 | 2020-02-29 17:22 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcador en el retiro de cable de guardia y tendido de OPGW con el fin de asegurar el respaldo de las comunicaciones para las subestaciones de Enel Distribución. Trabajos informados al Coordinador mediante carta carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Neomante | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020014410 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 | 2020-03-01 16:23 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Domeyko: Abierto y bloqueado: 89J4-3, 89J4-1. SubEstación Domeyko: Abierto 52J4. Subestación Domeyko: Abierto y a Disposición 89J4-2. Subestación Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J4-2T. Subestación Chimborazo: Abierto y bloqueado 89J2-2, 89J2-1. Subestación Chimborazo: Abierto 52J2. Subestación Chimborazo: Cerrado y bloqueado 89J2-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Neomante | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020014410 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 | 2020-03-01 16:23 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Domeyko: Abierto y bloqueado: 89J4-3, 89J4-1. SubEstación Domeyko: Abierto 52J4. Subestación Domeyko: Abierto y a Disposición 89J4-2. Subestación Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J4-2T. Subestación Chimborazo: Abierto y bloqueado 89J2-2, 89J2-1. Subestación Chimborazo: Abierto 52J2. Subestación Chimborazo: Cerrado y bloqueado 89J2-3T. |  |  | -1 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Neomante | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020014410 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 | 2020-03-01 16:23 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Domeyko: Abierto y bloqueado: 89J4-3, 89J4-1. SubEstación Domeyko: Abierto 52J4. Subestación Domeyko: Abierto y a Disposición 89J4-2. Subestación Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J4-2T. Subestación Chimborazo: Abierto y bloqueado 89J2-2, 89J2-1. Subestación Chimborazo: Abierto 52J2. Subestación Chimborazo: Cerrado y bloqueado 89J2-3T. |  |  | -1 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Neomante | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020014410 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 | 2020-03-01 16:23 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Domeyko: Abierto y bloqueado: 89J4-3, 89J4-1. SubEstación Domeyko: Abierto 52J4. Subestación Domeyko: Abierto y a Disposición 89J4-2. Subestación Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J4-2T. Subestación Chimborazo: Abierto y bloqueado 89J2-2, 89J2-1. Subestación Chimborazo: Abierto 52J2. Subestación Chimborazo: Cerrado y bloqueado 89J2-3T. |  |  | -1 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Neomante | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020014410 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 | 2020-03-01 16:23 |  |  |  | DP | 16.3833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SubEstación Domeyko: Abierto y bloqueado: 89J4-3, 89J4-1. SubEstación Domeyko: Abierto 52J4. Subestación Domeyko: Abierto y a Disposición 89J4-2. Subestación Domeyko: Cerrado y bloqueado 89J4-2T. Subestación Chimborazo: Abierto y bloqueado 89J2-2, 89J2-1. Subestación Chimborazo: Abierto 52J2. Subestación Chimborazo: Cerrado y bloqueado 89J2-3T. |  |  | -1 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020015847 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 06:37 | 2020-03-01 12:25 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea LT66KV San Francisco de Mostazal-Tap Hospital, por modificación de E-177 B-N, trasladar aisladores horizontales de la estructura N° 177 al lado opuesto de la pasarela. Considera bloqueo de reconexión automática del interruptor 52B2 de S/E Paine, El bloqueo de reconexión se mantendrá sólo por el tiempo efectivo que duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020015847 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 06:37 | 2020-03-01 12:25 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea LT66KV San Francisco de Mostazal-Tap Hospital, por modificación de E-177 B-N, trasladar aisladores horizontales de la estructura N° 177 al lado opuesto de la pasarela. Considera bloqueo de reconexión automática del interruptor 52B2 de S/E Paine, El bloqueo de reconexión se mantendrá sólo por el tiempo efectivo que duren los trabajos. |  |  | -1 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020015847 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 06:37 | 2020-03-01 12:25 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea LT66KV San Francisco de Mostazal-Tap Hospital, por modificación de E-177 B-N, trasladar aisladores horizontales de la estructura N° 177 al lado opuesto de la pasarela. Considera bloqueo de reconexión automática del interruptor 52B2 de S/E Paine, El bloqueo de reconexión se mantendrá sólo por el tiempo efectivo que duren los trabajos. |  |  | -1 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020015847 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 06:37 | 2020-03-01 12:25 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea LT66KV San Francisco de Mostazal-Tap Hospital, por modificación de E-177 B-N, trasladar aisladores horizontales de la estructura N° 177 al lado opuesto de la pasarela. Considera bloqueo de reconexión automática del interruptor 52B2 de S/E Paine, El bloqueo de reconexión se mantendrá sólo por el tiempo efectivo que duren los trabajos. |  |  | -1 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020015847 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 06:37 | 2020-03-01 12:25 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea LT66KV San Francisco de Mostazal-Tap Hospital, por modificación de E-177 B-N, trasladar aisladores horizontales de la estructura N° 177 al lado opuesto de la pasarela. Considera bloqueo de reconexión automática del interruptor 52B2 de S/E Paine, El bloqueo de reconexión se mantendrá sólo por el tiempo efectivo que duren los trabajos. |  |  | -1 | 0 | 1
378 | 428 | 428DF | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000661 | interno |  |  | 2020-03-01 07:01 | 2020-03-01 07:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B3 de S/E Paine, sin consumos afectados | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
519 | 588 | 588DF | Neomante | 588 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000666 | interno |  |  | 2020-03-01 07:08 | 2020-03-01 07:17 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
519 | 588 | 588DF | Neomante | 588 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000667 | interno |  |  | 2020-03-01 07:49 | 2020-03-01 07:52 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015947 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 08:20 | 2020-03-07 18:30 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados al Coordinador mediante carta SGO&M 2020/015 |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015947 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-01 08:20 | 2020-03-07 18:30 |  |  |  | DP | 154.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados al Coordinador mediante carta SGO&M 2020/015 |  |  | -1 | 0 | 1
447 | 508 | 508DF | Neomante | 508 | Tramo | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000670 | interno |  |  | 2020-03-02 07:08 | 2020-03-02 22:47 |  |  |  | DF | 15.65 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Tap Off Nihue, asociado a LT 66 kV Tap Off Nihue-Las Arañas. No hay consumos afectados por estar la línea AT energizada en vacío. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1514 | 4422 | 4422DP | Neomante | 4422 | Tramo | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020014719 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-02 09:03 | 2020-03-04 13:36 |  |  |  | DP | 52.55 | 0 | 0 | 0 | -- De acuerdo a NUP 576, Se requiere desenergizar el circuito #1 Candelaria - Puente Negro |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020015984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-02 10:55 | 2020-03-03 21:01 |  |  |  | DP | 34.1 | 0 | 0 | 0 | Durante esta desconexión los consumos serán respaldados por el Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020015984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-02 10:55 | 2020-03-03 21:01 |  |  |  | DP | 34.1 | 0 | 0 | 0 | Durante esta desconexión los consumos serán respaldados por el Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020015984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-02 10:55 | 2020-03-03 21:01 |  |  |  | DP | 34.1 | 0 | 0 | 0 | Durante esta desconexión los consumos serán respaldados por el Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020015984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-02 10:55 | 2020-03-03 21:01 |  |  |  | DP | 34.1 | 0 | 0 | 0 | Durante esta desconexión los consumos serán respaldados por el Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020015984 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-02 10:55 | 2020-03-03 21:01 |  |  |  | DP | 34.1 | 0 | 0 | 0 | Durante esta desconexión los consumos serán respaldados por el Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
150 | 160 | 160DF | Neomante | 160 | Tramo | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000673 | interno |  |  | 2020-03-03 05:28 | 2020-03-03 05:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B3 de S/E El Peñón de LT 66 KV El Peñon-Andacollo 66 KV , sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000677 | interno |  |  | 2020-03-03 11:05 | 2020-03-03 11:11 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52B1 S/E Illapel, LT66KV Illapel-Combarbalá, afectando los consumos del Arranque El Espino. S/E Combarbalá normalmente alimentada desde S/E Illapel estaba transferida hacia S/E OValle por lavado de aislación programado. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
155 | 165 | 165DF | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000677 | interno |  |  | 2020-03-03 11:05 | 2020-03-03 11:11 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada interruptor 52B1 S/E Illapel, LT66KV Illapel-Combarbalá, afectando los consumos del Arranque El Espino. S/E Combarbalá normalmente alimentada desde S/E Illapel estaba transferida hacia S/E OValle por lavado de aislación programado. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020017406 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-04 06:03 | 2020-03-04 18:59 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PAÑO H3-CIRCUITO N°2, Desconectador de línea 89H3-2, Interruptor 52H3, Transformador de corriente TCH3. |  |  | 0 | 0 | 1
1376 | 3089 | 3089DF | Neomante | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000686 | interno |  |  | 2020-03-04 08:08 | 2020-03-04 08:11 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | A las 08:08 horas, desconexión forzada de la linea 220 kV Tarapacá - Lagunas C2, con reconexión automática con éxito en el extremo de S/E Lagunas. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000714 | interno |  |  | 2020-03-04 18:01 | 2020-03-05 18:01 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Teno | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000714 | interno |  |  | 2020-03-04 18:01 | 2020-03-05 18:01 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Teno | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000714 | interno |  |  | 2020-03-04 18:01 | 2020-03-05 18:01 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Teno | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000714 | interno |  |  | 2020-03-04 18:01 | 2020-03-05 18:01 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Teno | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DF | Neomante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000714 | interno |  |  | 2020-03-04 18:01 | 2020-03-05 18:01 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Teno | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018453 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-05 02:05 | 2020-03-05 06:16 |  |  |  | DF | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018453 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-05 02:05 | 2020-03-05 06:16 |  |  |  | DF | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018453 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-05 02:05 | 2020-03-05 06:16 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018453 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-05 02:05 | 2020-03-05 06:16 |  |  |  | DF | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 1 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020017407 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-05 06:14 | 2020-03-05 18:52 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PAÑO H3-CIRCUITO N°2, Desconectador de línea 89H3-2, Interruptor 52H3, Transformador de corriente TCH3. |  |  | 0 | 0 | 1
1376 | 3089 | 3089DF | Neomante | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000731 | interno |  |  | 2020-03-05 06:56 | 2020-03-05 06:59 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | A las 06:56 horas, desconexión forzada de la linea 220 kV Tarapacá - Lagunas C2, con reconexión automática con éxito en el extremo de S/E Lagunas. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1376 | 3089 | 3089DF | Neomante | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000732 | interno |  |  | 2020-03-05 07:11 | 2020-03-05 07:17 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | A las 07:11 horas, desconexión forzada de la linea 220 kV Tarapacá - Lagunas C2, con reconexión automática con éxito en el extremo de S/E Lagunas. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020017424 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-06 05:57 | 2020-03-06 20:04 |  |  |  | DP | 14.1167 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PAÑO H3-CIRCUITO N°2, Desconectador de barra 89H3-1, Desconectador de línea 89H3-2, Interruptor 52H3, Transformador de corriente TCH3. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020017424 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-06 05:57 | 2020-03-06 20:04 |  |  |  | DP | 14.1167 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PAÑO H3-CIRCUITO N°2, Desconectador de barra 89H3-1, Desconectador de línea 89H3-2, Interruptor 52H3, Transformador de corriente TCH3. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020017424 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-06 05:57 | 2020-03-06 20:04 |  |  |  | DP | 14.1167 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PAÑO H3-CIRCUITO N°2, Desconectador de barra 89H3-1, Desconectador de línea 89H3-2, Interruptor 52H3, Transformador de corriente TCH3. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020017425 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-06 05:57 | 2020-03-06 20:04 |  |  |  | DP | 14.1167 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PAÑO H3-CIRCUITO N°2, Desconectador de línea 89H3-2, Interruptor 52H3, Transformador de corriente TCH3. |  |  | 0 | 0 | 1
1472 | 4221 | 4221DF | Neomante | 4221 | Tramo | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020018756 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-06 09:33 | 2020-03-06 10:45 |  |  |  | DF | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de circuito 2 LT Cardones - Nueva Cardones, por relleno de gas SF6 en polo 3 de compartimiento 5 de subestación Nueva Cardones. durante las maniobras de desconexion y conexión el ATR queda desconectado por algunos minutos. Todos los riesgos asociados al trabajo se encuentran acotados, los cuales están relacionados a la faena y no al sistema eléctrico ni a las instalaciones. el riesgo mayor se genera al mantener los niveles actuales (bajos) de SF6. |  |  | 0 | 1 | 0
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020017496 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 00:16 | 2020-03-07 07:45 |  |  |  | DP | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: 1) Trabajos de habilitación de ajustes ETAPA 4 y pruebas de control efectivas de 2 puntas de teleprotecciones (end to end) con inyección de archivos COMTRADE por protecciones de líneas sistema 1 y 2, en forma sincronizada desde ambos extremos de la línea San Andrés-Cardones. Según EAP 66-2019. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Cardones o Paño Cent. Diag. DJ3-4-Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, SW Carrier de mantenimiento TPOP-01 A disposición jefe de faena Terceros, S/E San Andrés: SW Carrier de mantenimiento TPOP-01 A disposición jefe de faena Subestación Cardones, Paño J3: Trips 50BF J3 Bloqueado Bloqueo realizado por personal Transelec, AT 42230 Subestación Cardones, Paño J34: Trips 50BF J34 Bloqueado Bloqueo realizado por personal Transelec, AT 42230 |  |  | 0 | 0 | 1
426 | 485 | 485DF | Neomante | 485 | Tramo | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018968 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-07 06:33 | 2020-03-07 11:28 |  |  |  | DF | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
928 | 1062 | 1062DP | Neomante | 1062 | Tramo | LA ERMITA - LOS MAITENES 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2020018437 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 11:30 | 2020-04-08 20:00 |  |  |  | DP | 776.5 | 0 | 0 | 0 | Esta tramo línea se encuentra en estos momentos sin energía , utilizada solo en caso de urgencia . |  |  | 0 | 0 | 1
744 | 832 | 832DP | Neomante | 832 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 12:31 | 2020-03-07 18:27 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Retiro Cable de Guardia y Tendido OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
745 | 833 | 833DP | Neomante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 12:31 | 2020-03-07 18:27 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Retiro Cable de Guardia y Tendido OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
746 | 834 | 834DP | Neomante | 834 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 12:31 | 2020-03-07 18:27 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Retiro Cable de Guardia y Tendido OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
747 | 835 | 835DP | Neomante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 12:31 | 2020-03-07 18:27 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Retiro Cable de Guardia y Tendido OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
748 | 836 | 836DP | Neomante | 836 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 12:31 | 2020-03-07 18:27 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Retiro Cable de Guardia y Tendido OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
866 | 961 | 961DP | Neomante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 12:31 | 2020-03-07 18:27 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Retiro Cable de Guardia y Tendido OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 12:31 | 2020-03-07 18:27 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro Cable de Guardia y Tendido OPGW |  |  | -39 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 12:31 | 2020-03-07 18:27 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro Cable de Guardia y Tendido OPGW |  |  | -1 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 12:31 | 2020-03-07 18:27 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro Cable de Guardia y Tendido OPGW |  |  | -1 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 12:31 | 2020-03-07 18:27 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro Cable de Guardia y Tendido OPGW |  |  | -1 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 12:31 | 2020-03-07 18:27 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro Cable de Guardia y Tendido OPGW |  |  | -1 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 12:31 | 2020-03-07 18:27 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro Cable de Guardia y Tendido OPGW |  |  | -1 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 12:31 | 2020-03-07 18:27 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro Cable de Guardia y Tendido OPGW |  |  | -1 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 12:31 | 2020-03-07 18:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro Cable de Guardia y Tendido OPGW |  |  | -1 | 0 | 1
741 | 829 | 829DP | Neomante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 12:31 | 2020-03-07 18:27 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Retiro Cable de Guardia y Tendido OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
742 | 830 | 830DP | Neomante | 830 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 12:31 | 2020-03-07 18:27 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Retiro Cable de Guardia y Tendido OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
743 | 831 | 831DP | Neomante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020015958 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 12:31 | 2020-03-07 18:27 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Retiro Cable de Guardia y Tendido OPGW |  |  | 0 | 0 | 1
378 | 428 | 428DP | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020017066 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 22:56 | 2020-03-08 08:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere desconectar la LT 66kV Paine - Isla de Maipo, para lo cual se transfiere los consumos del T1 de S/E Isla de Maipo hacia S/E Bajo Melipilla mediante microcorte (menor a 3 minutos) el cual afectará a S/E Isla de Maipo y al T1 de S/E Papelera Talagante, mientras que los consumos del T3 de SE Isla de Maipo serán transferidos a otras instalaciones por redes MT. Se considera el cambio de limite de zona en S/E Isla de Maipo . Esta desconexión se realiza en coordinación con CMPC Papelera Talagante , quienes permanecerán en isla eléctrica durante el tiempo que se ejecuten los trabajos en la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | 428 | 428DP | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020017947 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-07 22:56 | 2020-03-08 08:22 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere desconectar la LT 66kV Paine - Isla de Maipo, para lo cual se transfiere los consumos del T1 de S/E Isla de Maipo hacia S/E Bajo Melipilla mediante microcorte (menor a 3 minutos) el cual afectará a S/E Isla de Maipo y al T1 de S/E Papelera Talagante. mientras que los consumos del T3 de SE Isla de Maipo serán transferidos a otras instalaciones por redes MT. Se considera el cambio de limite de zona en S/E Isla de Maipo . Esta desconexión se realiza en coordinación con CMPC Papelera Talagante , quienes permanecerán en isla eléctrica durante el tiempo que se ejecuten los trabajos en la linea. |  |  | -1 | 0 | 1
146 | 154 | 154DP | Neomante | 154 | Tramo | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018772 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 01:04 | 2020-03-08 04:18 |  |  |  | DP | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos de habilitación de ajustes ETAPA 4 y pruebas de control efectivas de 2 puntas de teleprotecciones (end to end) con inyección de archivos COMTRADE por protecciones de líneas sistema 1 y 2, en forma sincronizada desde ambos extremos de la línea San Andrés-Carrera Pinto. Según EAP 66-2019. Restricciones: L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-C. Pinto o Barra 220 kV, Sección 2-C. Pinto. Temporalidad de los Riesgos: Al comienzo, durante, al termino de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación C. Pinto, Paño J10-J11: Trips 50BF J10 Bloqueado. Subestación C. Pinto, Paño J10-J11: Trips 50BF J11 Bloqueado. Subestación C. Pinto, SW Carrier de mantenimiento TPOP-01 A disposición del jefe de Faena. Terceros, S/E San Andrés: SW Carrier de mantenimiento TPOP-01 A disposición del jefe de Faena. Subestación C. Pinto, SW Carrier de mantenimiento TPFO-01 A disposición del jefe de Faena. Terceros, S/E San Andrés: SW Carrier de mantenimiento TPFO-01 A disposición del jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DP | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020017166 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 01:29 | 2020-03-08 09:33 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Luz Linares de acuerdo a SODI se desconecta el Arr. Luz Linares , por trabajos en sus instalaciones .Solicitud CEN N°2020017167 . Por eso se realizara desconexion al Tramo Linares-Villa Alegre. Por lo que se transfiere los consumos de la SE Villa Alegre hacia Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DP | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020017166 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 01:29 | 2020-03-08 09:33 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Luz Linares de acuerdo a SODI se desconecta el Arr. Luz Linares , por trabajos en sus instalaciones .Solicitud CEN N°2020017167 . Por eso se realizara desconexion al Tramo Linares-Villa Alegre. Por lo que se transfiere los consumos de la SE Villa Alegre hacia Talca. |  |  | -1 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DP | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020017166 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 01:29 | 2020-03-08 09:33 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Luz Linares de acuerdo a SODI se desconecta el Arr. Luz Linares , por trabajos en sus instalaciones .Solicitud CEN N°2020017167 . Por eso se realizara desconexion al Tramo Linares-Villa Alegre. Por lo que se transfiere los consumos de la SE Villa Alegre hacia Talca. |  |  | -1 | 0 | 1
286 | 319 | 319DP | Neomante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020017166 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 01:29 | 2020-03-08 09:33 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Luz Linares de acuerdo a SODI se desconecta el Arr. Luz Linares , por trabajos en sus instalaciones .Solicitud CEN N°2020017167 . Por eso se realizara desconexion al Tramo Linares-Villa Alegre. Por lo que se transfiere los consumos de la SE Villa Alegre hacia Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | 414 | 414DP | Neomante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020017690 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 01:31 | 2020-03-08 11:13 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento mayor a LT 1x66 kV Chivilcan - Las Encinas - Padre Las Casas y no al término de este. |  |  | 0 | 0 | 1
660 | 740 | 740DP | Neomante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020017937 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 06:07 | 2020-03-09 04:20 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
660 | 740 | 740DP | Neomante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020017937 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 06:07 | 2020-03-09 04:20 |  |  |  | DP | 22.2167 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
445 | 506 | 506DP | Neomante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018062 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 06:30 | 2020-03-08 09:48 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Asociado a desconexión del T1 de S/E Hualte según 2020018057 |  |  | 0 | 0 | 1
203 | 224 | 224DP | Neomante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020016262 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 07:10 | 2020-03-08 18:18 |  | 2020-03-08 07:10 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AActividades: Trabajos programados para limpieza manual de aislación y reemplazo de aislación, en línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel N°1, con instalación desenergizada. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel N°1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución o al termino de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, previa a la verificación de ausencia de tensión, se instalarán puestas a tierra provisionales en los extremos de las estructuras a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
203 | 224 | 224DP | Neomante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020016386 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 07:10 | 2020-03-08 17:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados al paño K1, medidas de aislación, verificación de protecciones y sincronizador del paño K1 asociado línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV sección A o sección B de S/E A Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a esta se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir, el jefe de faena bloqueará la protección 50BF K1 y 50BF KR, pasará a fuera de servicio unidades de bahía S1 y S2. A disposición del jefe de faena interruptores 52K1 y 52KR. |  |  | -1 | 0 | 1
203 | 224 | 224DP | Neomante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020017199 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 07:10 | 2020-03-08 18:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Verificación de equipo de sincronización,medidas de aislación y pruebas de control a interruptor.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa.- Delimitar zona de trabajo.- |  |  | -1 | 0 | 1
203 | 224 | 224DP | Neomante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020017200 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 07:10 | 2020-03-08 16:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de aislación en fase 2 barra A, entre marco de linea y GIS paño KSAC.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 500 kV, Sección A-Ancoa o Paño Seccionador (L) KSAC-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | -1 | 0 | 1
203 | 224 | 224DP | Neomante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020017421 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 07:10 | 2020-03-08 18:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza de aislación en estructuras 196, 209, 252, 322, 343, 352, 368, 401, 410, 411, 432, 433, 439, 440, 443, 451, 460, 475.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras provisionales de bloqueo en estructuras a intervenir.- |  |  | -1 | 0 | 1
203 | 224 | 224DP | Neomante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020017422 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 07:10 | 2020-03-08 19:14 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento normal a desconectadores 89K1-2, 89K1-4 y 89K1-T, condensadores de acoplamiento y Trampas de Onda paño K1. Mantenimiento a interruptor 52K1 y a 3 transformadores de potencial y de corriente Paño K1. Mantenimiento a pararrayos.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con Bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Desconectador 89K1-T Será reemplazado por tierras provisionales al inicio de la faena. |  |  | -1 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Neomante | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020017312 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 07:23 | 2020-03-08 14:56 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | ABRIR 52H3, ABRIR 89 H3-2, CERRAR 89 H3-2T EN S/E CÓNDORES. ABRIR 52 HT1, ABRIR 89 HT1-1, CERRAR 89 HT1-1T EN S/E PACIFICO. LAS CARGAS SERÁN TRANSFERIDAS A TRAVÉS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN A S/E PALAFITOS. |  |  | 0 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Neomante | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020017312 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 07:23 | 2020-03-08 14:56 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | ABRIR 52H3, ABRIR 89 H3-2, CERRAR 89 H3-2T EN S/E CÓNDORES. ABRIR 52 HT1, ABRIR 89 HT1-1, CERRAR 89 HT1-1T EN S/E PACIFICO. LAS CARGAS SERÁN TRANSFERIDAS A TRAVÉS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN A S/E PALAFITOS. |  |  | -1 | 0 | 1
878 | 983 | 983DP | Neomante | 983 | Tramo | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020017949 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-08 08:08 | 2020-03-08 18:32 |  |  |  | DP | 10.4 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones de paño B5. Investigar y reparar anormalidad de desenganche de paño Acoplador de 66 kV, 52BR. Condiciones: Instalación Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LB03, CHA-Laja o SS.AA. C.C. Charrúa Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020018024 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-09 05:54 | 2020-03-13 13:40 |  |  |  | DP | 103.7667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020018024 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-09 05:54 | 2020-03-13 13:40 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020018024 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-09 05:54 | 2020-03-13 13:40 |  |  |  | DP | 103.7667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020018024 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-09 05:54 | 2020-03-13 13:40 |  |  |  | DP | 103.7667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
652 | 732 | 732DP | Neomante | 732 | Tramo | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020018067 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-09 08:47 | 2020-03-09 18:31 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza de aislación y reemplazo de aisladores de la LT Las Vegas-Cristaleria 110kV |  |  | 0 | 0 | 1
90 | 92 | 92DP | Neomante | 92 | Tramo | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020017946 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-09 11:49 | 2020-03-09 13:35 |  |  |  | DP | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspección y normalización de gas SF6 a interruptor 52J1 S/E Minero, por tal motivo se requiere circuito #1 Candelaria - Minero desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018572 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-10 06:23 | 2020-03-10 19:09 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018572 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-10 06:23 | 2020-03-10 19:09 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018572 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-10 06:23 | 2020-03-10 19:09 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018572 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-10 06:23 | 2020-03-10 19:09 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018572 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-10 06:23 | 2020-03-10 19:09 |  |  |  | DP | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018574 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-10 07:15 | 2020-03-10 17:44 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar estos trabajos se requiere la desconexión de la LT 66KV Buin - E103, la que actualmente se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018574 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-10 07:15 | 2020-03-10 17:44 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Para realizar estos trabajos se requiere la desconexión de la LT 66KV Buin - E103, la que actualmente se encuentra energizada en vacío. |  |  | -1 | 0 | 1
1453 | 4004 | 4004DF | Neomante | 4004 | Tramo | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020018799 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-10 07:34 | 2020-03-14 20:00 |  |  |  | DF | 108.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. Nº 2 por trabajos de mantenimiento en extremo de la S/E Nueva Cardones segun SD Nº 2020018800; en extremo de la S/E Cumbre segun SD Nº 2020018801; Reparaciones diversas en LT: Reemplazo de desviaciones de vuelo en torres bajas (transposiciones de líneas) tramo estructuras de la N° 375 a la N° 390 , Reemplazo de amortiguadores separadores en mal estado, Cambio de aisladores desintegrados y reemplazo de separadores de conductor entre las estructuras N° 1 a la N° 464. |  |  | 0 | 1 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Neomante | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020018477 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-10 08:02 | 2020-03-10 17:41 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | SE KM6: A disposición del jefe de faenas 52H22 , Abierto 89H22-1 89H22-2 89H22-3 , Cerrado 89H22-3T SE 10-A: A disposición del jefe de faenas 52H22 , Abierto 89H22-1 89H22-2 89H22-3 , Cerrado 89H22-3T |  |  | 0 | 0 | 1
892 | 999 | 999DP | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2020017306 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-10 09:08 | 2020-03-10 18:03 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Instalación a intervenir: S/E Maitencillo – Paño 52J10 Trabajo a realizar: revisión de controlador C30 y bus de datos IEC61850 por pérdida de analógicos en SCADA CNOT y retardo en reporte de tele posición. Maniobras: S/E Maitencillo abiertos 89J10-1, 89J10-2, 89J10-3 y 52J10 |  |  | 0 | 0 | 1
390 | 440 | 440DP | Neomante | 440 | Tramo | TAP EJERCITO - EJERCITO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018198 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-10 09:15 | 2020-03-10 17:20 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bloqueo de reconexión del interruptor 52B8 y 52B9 de SE Coronel. BO Paper se encontrará en parada planta con un consumo máximo de 5 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
522 | 591 | 591DP | Neomante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018198 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-10 09:15 | 2020-03-10 17:20 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bloqueo de reconexión del interruptor 52B8 y 52B9 de SE Coronel. BO Paper se encontrará en parada planta con un consumo máximo de 5 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
388 | 438 | 438DP | Neomante | 438 | Tramo | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018198 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-10 09:15 | 2020-03-10 17:20 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bloqueo de reconexión del interruptor 52B8 y 52B9 de SE Coronel. BO Paper se encontrará en parada planta con un consumo máximo de 5 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
389 | 439 | 439DP | Neomante | 439 | Tramo | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018198 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-10 09:15 | 2020-03-10 17:20 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bloqueo de reconexión del interruptor 52B8 y 52B9 de SE Coronel. BO Paper se encontrará en parada planta con un consumo máximo de 5 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
146 | 154 | 154DP | Neomante | 154 | Tramo | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019241 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 00:12 | 2020-03-11 07:23 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control efectivas de 2 puntas de teleprotecciones (end to end) con inyección de archivos COMTRADE por protecciones de líneas sistema 1 y 2, en forma sincronizada desde ambos extremos de la línea San Andrés-Carrera Pinto. Según EAP 66-2019. Restricciones: L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-C. Pinto o Barra 220 kV, Sección 2-C. Pinto. Temporalidad de los Riesgos: Al comienzo, durante, al termino de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación C. Pinto, Paño J10-J11: Trips 50BF J10 Bloqueado. Subestación C. Pinto, Paño J10-J11: Trips 50BF J11 Bloqueado. Subestación C. Pinto, SW Carrier de mantenimiento TPOP-01 A disposición del jefe de Faena. Terceros, S/E San Andrés: SW Carrier de mantenimiento TPOP-01 A disposición del jefe de Faena. Subestación C. Pinto, SW Carrier de mantenimiento TPFO-01 A disposición del jefe de Faena. Terceros, S/E San Andrés: SW Carrier de mantenimiento TPFO-01 A disposición del jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 1
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000801 | interno |  |  | 2020-03-11 02:40 | 2020-03-11 02:41 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | el 52B1 del S/E Los Lagos queda abierto | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000801 | interno |  |  | 2020-03-11 02:40 | 2020-03-11 02:41 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | el 52B1 del S/E Los Lagos queda abierto | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
92 | 94 | 94DP | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2020017086 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 07:00 | 2020-03-11 21:00 |  |  |  | DP | 14 | 0 | 0 | 0 | Central CMPC Pacífico, operará en condición de isla eléctrica durante el transcurso de los trabajos en la S/E 220kV abasteciendo sus consumos propios. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018584 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 08:32 | 2020-03-11 18:07 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018584 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 08:32 | 2020-03-11 18:07 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018584 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 08:32 | 2020-03-11 18:07 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018584 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 08:32 | 2020-03-11 18:07 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018584 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 08:32 | 2020-03-11 18:07 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
45 | 44 | 44DP | Neomante | 44 | Tramo | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | DUQUECO SPA | Desconexión / Intervención | 2020016498 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 08:51 | 2020-03-11 19:52 |  |  |  | DP | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
390 | 440 | 440DP | Neomante | 440 | Tramo | TAP EJERCITO - EJERCITO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018199 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 09:20 | 2020-03-11 17:41 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bloqueo de reconexión del interruptor 52B8 y 52B9 de SE Coronel. BO Paper se encontrará en parada de planta con un consumo máximo de 5 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
522 | 591 | 591DP | Neomante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018199 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 09:20 | 2020-03-11 17:41 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bloqueo de reconexión del interruptor 52B8 y 52B9 de SE Coronel. BO Paper se encontrará en parada de planta con un consumo máximo de 5 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
388 | 438 | 438DP | Neomante | 438 | Tramo | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018199 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 09:20 | 2020-03-11 17:41 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bloqueo de reconexión del interruptor 52B8 y 52B9 de SE Coronel. BO Paper se encontrará en parada de planta con un consumo máximo de 5 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
389 | 439 | 439DP | Neomante | 439 | Tramo | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018199 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 09:20 | 2020-03-11 17:41 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bloqueo de reconexión del interruptor 52B8 y 52B9 de SE Coronel. BO Paper se encontrará en parada de planta con un consumo máximo de 5 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
1311 | 2988 | 2988DP | Neomante | 2988 | Tramo | DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020018926 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 09:40 | 2020-03-12 18:32 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko Abierto y bloqueado: 89J5-3; 89J4-3; 89J3-3; 89J2-3; 89J9-3; 89J6-3; 89J1-3; 89JR-3; 89J8-3; 89J10-1 S/E Domeyko Abierto y a disposición: 89J10-3; 89J10-2; 52J10 S/E Domeyko Cerrado y disposición: 89J10-2T S/E SVC Abierto y bloqueado: 89J1-1; 89JT2-1 S/E SVC Abierto y a disposición 52J1. S/E SVC Abierto 52JT2. |  |  | 0 | 0 | 1
1311 | 2988 | 2988DP | Neomante | 2988 | Tramo | DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020018979 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 09:40 | 2020-03-12 18:32 |  |  |  | DP | 32.8667 | 0 | 0 | 0 | S/E Domeyko: Abierto y bloqueado: 89J5-3; 89J4-3; 89J3-3; 89J2-3; 89J9-3; 89J6-3; 89J1-3; 89JR-3; 89J8-3; 89J10-1 Abierto y a disposicion: 89J10-3; 89J10-2; 52J10 Cerrado y disposición: 89J10-2T S/E SVC: Abierto y bloqueado: 89J1-1; 89JT2-1 Abierto a disposición 52J1 Abierto 52JT2 |  |  | -1 | 0 | 1
391 | 441 | 441DP | Neomante | 441 | Tramo | CORONEL - BOCAMINA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018812 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 10:48 | 2020-03-12 15:52 |  |  |  | DP | 29.0667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de ENEL (SODI N°1) se requiere la desconexión de la línea LT 66KV Coronel-Bocamina, por revisión y reparación de instrumentación, detectado durante faena de cambio de aceite y mediciones eléctricas transformador servicios generales. |  |  | 0 | 0 | 1
1471 | 4220 | 4220DP | Neomante | 4220 | Tramo | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020019025 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 20:39 | 2020-03-12 08:00 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión y aterramiento de los Circuitos 1 y 2 de la LT 220kV CAR-NCAR |  |  | 0 | 0 | 1
1472 | 4221 | 4221DP | Neomante | 4221 | Tramo | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020019025 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-11 20:39 | 2020-03-12 08:00 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión y aterramiento de los Circuitos 1 y 2 de la LT 220kV CAR-NCAR |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2020000814 | interno |  |  | 2020-03-12 07:09 | 2020-03-12 14:08 |  |  |  | DF | 6.9833 | 1 | 0 | 0 | Interrupción forzada por protecciones de LT 66 kV Constitución - Planta constitución. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
850 | 942 | 942DP | Neomante | 942 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020018626 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-12 08:12 | 2020-03-12 12:45 |  |  |  | DP | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Según plan de manternimiento de paños de lineas. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018625 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-12 08:39 | 2020-03-12 16:38 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura del DDCC 89B2-1 hacia Curicó 2. Estas maniobras son para los trabajos de mantenimiento Estr. N°64 y 99 e instalación de peinetas antipajaro en la Estructura N°64. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018588 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-12 08:46 | 2020-03-12 16:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018588 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-12 08:46 | 2020-03-12 16:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018588 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-12 08:46 | 2020-03-12 16:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018588 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-12 08:46 | 2020-03-12 16:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018588 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-12 08:46 | 2020-03-12 16:22 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
390 | 440 | 440DP | Neomante | 440 | Tramo | TAP EJERCITO - EJERCITO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018200 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-12 11:00 | 2020-03-12 17:15 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bloqueo de reconexión del interruptor 52B8 y 52B9 de SE Coronel. BO Paper se encontrará en parada de planta con un consumo máximo de 5 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
522 | 591 | 591DP | Neomante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018200 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-12 11:00 | 2020-03-12 17:15 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bloqueo de reconexión del interruptor 52B8 y 52B9 de SE Coronel. BO Paper se encontrará en parada de planta con un consumo máximo de 5 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
388 | 438 | 438DP | Neomante | 438 | Tramo | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018200 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-12 11:00 | 2020-03-12 17:15 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bloqueo de reconexión del interruptor 52B8 y 52B9 de SE Coronel. BO Paper se encontrará en parada de planta con un consumo máximo de 5 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
389 | 439 | 439DP | Neomante | 439 | Tramo | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018200 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-12 11:00 | 2020-03-12 17:15 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bloqueo de reconexión del interruptor 52B8 y 52B9 de SE Coronel. BO Paper se encontrará en parada de planta con un consumo máximo de 5 MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
851 | 943 | 943DP | Neomante | 943 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020018628 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-13 08:18 | 2020-03-13 15:22 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Según plan de manternimiento de paños de lineas. |  |  | 0 | 0 | 1
634 | 714 | 714DP | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 05:47 | 2020-03-14 17:16 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
635 | 715 | 715DP | Neomante | 715 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 05:47 | 2020-03-14 17:16 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
636 | 716 | 716DP | Neomante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 05:47 | 2020-03-14 17:16 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
637 | 717 | 717DP | Neomante | 717 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 05:47 | 2020-03-14 17:16 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
638 | 718 | 718DP | Neomante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 05:47 | 2020-03-14 17:16 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
639 | 719 | 719DP | Neomante | 719 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 05:47 | 2020-03-14 17:16 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
640 | 720 | 720DP | Neomante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 05:47 | 2020-03-14 17:16 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
641 | 721 | 721DP | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 05:47 | 2020-03-14 17:16 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
642 | 722 | 722DP | Neomante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 05:47 | 2020-03-14 17:16 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
643 | 723 | 723DP | Neomante | 723 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 05:47 | 2020-03-14 17:16 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
644 | 724 | 724DP | Neomante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 05:47 | 2020-03-14 17:16 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
645 | 725 | 725DP | Neomante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 05:47 | 2020-03-14 17:16 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
646 | 726 | 726DP | Neomante | 726 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 05:47 | 2020-03-14 17:16 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
940 | 1078 | 1078DP | Neomante | 1078 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 05:47 | 2020-03-14 17:16 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
942 | 1080 | 1080DP | Neomante | 1080 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 05:47 | 2020-03-14 17:16 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
902 | 1026 | 1026DP | Neomante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020020185 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 07:45 | 2020-03-14 09:20 |  |  |  | DP | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2020021239 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-14 08:15 | 2020-03-14 14:00 |  |  |  | DF | 5.75 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020019479 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 08:24 | 2020-03-14 13:24 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Ferrovial por proyecto de terceras pistas, como medida de seguridad se requiere desconectar la LT 66kV Tap Graneros - Mostazal por trabajos cercanos a esta línea consistente en la instalación viga en ampliación de un puente en la ruta. Los consumos de SE Mostazal serán transferidos hacia SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020019479 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 08:24 | 2020-03-14 13:24 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Ferrovial por proyecto de terceras pistas, como medida de seguridad se requiere desconectar la LT 66kV Tap Graneros - Mostazal por trabajos cercanos a esta línea consistente en la instalación viga en ampliación de un puente en la ruta. Los consumos de SE Mostazal serán transferidos hacia SE Paine. |  |  | -1 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020019479 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 08:24 | 2020-03-14 13:24 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Ferrovial por proyecto de terceras pistas, como medida de seguridad se requiere desconectar la LT 66kV Tap Graneros - Mostazal por trabajos cercanos a esta línea consistente en la instalación viga en ampliación de un puente en la ruta. Los consumos de SE Mostazal serán transferidos hacia SE Paine. |  |  | -1 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020020292 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 12:11 | 2020-03-14 18:41 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de prensas en desconexión, reparación de prensas paralelas bimetálicas E10 y reemplazo de cadena de aislación siliconada fase superior de salida E01 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, Puesta a Tierra Provisional en estructuras E01; E02 y Puestas a tierras en E10 (entrada y salida) Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Tierras de bloqueo a disposición del jefe de faena |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020020292 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-14 12:11 | 2020-03-14 18:41 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de prensas en desconexión, reparación de prensas paralelas bimetálicas E10 y reemplazo de cadena de aislación siliconada fase superior de salida E01 Restricciones: Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 o L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, Puesta a Tierra Provisional en estructuras E01; E02 y Puestas a tierras en E10 (entrada y salida) Realizar prueba de ausencia de tensión antes de instalar bloqueo Tierras de bloqueo a disposición del jefe de faena |  |  | -1 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DF | Neomante | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020021243 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-14 13:04 | 2020-03-14 15:13 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | SE A abierto 52H1, desconectador de barra y linea; SE Tocopilla Abierto 52H1 desconectador de barra y linea, se considera instalar tierras provicionales |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DF | Neomante | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020021243 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-14 13:04 | 2020-03-14 15:13 |  |  |  | DF | 2.15 | 0 | 0 | 0 | SE A abierto 52H1, desconectador de barra y linea; SE Tocopilla Abierto 52H1 desconectador de barra y linea, se considera instalar tierras provicionales |  |  | -1 | 1 | 0
426 | 485 | 485DP | Neomante | 485 | Tramo | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020018365 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 06:17 | 2020-03-15 18:14 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de SE el Monte serán transferida a travez de microcorte menor a tres minutos desde el 52B1 de SE Bajo Melipilla a 52B3 de SE Paine, Los consumos de 52E1 circuito Carampangue de SE Isla de Maipo serán transferidos en paralelo por redes Dx a otras instalaciones . |  |  | 0 | 0 | 1
249 | 273 | 273DP | Neomante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020014284 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 07:24 | 2020-03-15 18:50 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del tramo de línea 66kV Tap Rengo Pelequén por trabajos de mantenimiento de estructuras, los consumos de S/E Rengo, EFE Rengo serán transferidos hacia paño B4 de S/E Rancagua. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
249 | 273 | 273DP | Neomante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020014291 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 07:25 | 2020-03-15 18:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del tramo de línea 66kV Tap Rengo Pelequén por trabajos de poda, los consumos de S/E Rengo, EFE Rengo serán transferidos hacia paño B4 de S/E Rancagua. Sin consumos afectados. |  |  | -1 | 0 | 1
1234 | 2860 | 2860DP | Neomante | 2860 | Tramo | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020018994 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 07:33 | 2020-03-15 14:03 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITAN LA SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: ABRIR 52H2, ABRIR 89H2-2, ABRIR 89H2-1, CERRAR 89H2-2T EN S/E CÓNDORES, ABRIR 52HT1, ABRIR 89HT1-1, CERRAR 89HT1-1T EN S/E PALAFITOS. NO HAY PERDIDA DE SUMINISTRO, LOS CONSUMOS SON TRANSFERIDOS POR LA RED DE DISTRIBUCIÓN. |  |  | 0 | 0 | 1
77 | 78 | 78DP | Neomante | 78 | Tramo | COLBUN - MACHICURA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020019539 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 07:35 | 2020-03-15 20:20 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | SE Machicura: Con motivo del mantenimiento mayor de la unidad n°2 de CH Machicura, se requiere desenergizar eléctricamente LAT 1x220 Kv Colbún - Machicura, para realizar los siguientes mantenimientos, marco de línea y equipos asociados a la barra de SE Machicura como también en paños de llegada en SE Colbún. Los trabajos comprenden intervenir en el área de líneas de trasmisión con los siguientes trabajos: Limpieza de aislación y control de diagnostico en las 24 estructuras ; Equipos primarios con los siguientes trabajos: MPB en los equipos de SE Machicura 89JU2, 89JU1 , 52JU2 , TTPP/TTCC, equipos de SE Colbún: 89J6-2 , 89J-5-1, 89J-5, 89J-TR, 52JTR, 89J-5T y en el área de control y protecciones en los siguientes trabajos: MPB en el circuito de control y protecciones paño JU2 SE Machicura. |  |  | 0 | 0 | 1
1490 | 4341 | 4341DP | Neomante | 4341 | Tramo | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018035 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 07:56 | 2020-03-15 19:46 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Eliminación de Balizas por ruidos molestos y reparación de conductor. Condiciones: Instalaciones por intervenir indisponibles. Instalaciones en Riesgo: Línea 500KV Entre Ríos-Ancoa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Entre Ríos, se instalaran tierras trifilares de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir. |  |  | 0 | 0 | 1
1490 | 4341 | 4341DP | Neomante | 4341 | Tramo | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018295 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 07:56 | 2020-03-15 19:46 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Verificación de equipo de sincronización, verificación de protección 21-21N, análisis fasorial de magnitudes de paño K3, medidas de aislación y pruebas de control a interruptor 52K3.- Restricciones:Con restricción a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Armario de protecciones de paño K3, delimitar zona de trabajo.- |  |  | -1 | 0 | 1
1490 | 4341 | 4341DP | Neomante | 4341 | Tramo | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020018621 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 07:56 | 2020-03-15 19:46 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento por Condición A en interruptor 52K3; MPB normal a (3) transformadores de potencial paño K3; MPB normal a (3) transformadores de corriente paño K3; MPB a (3) pararrayos paño K3; MPB a Condensadores de acoplamiento y Trampas de Onda paño K3.- Restricciones: Con restricción a reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa, C1 o Barra 500 kV, Sección A-Ancoa.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o Al término de los trabajos por tierras provisionales de bloqueo.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Delimitación de la zona de trabajo. Protección 50BF/52K3 Bloqueo de protección (Será realizado por personal de Transelec).- |  |  | -1 | 0 | 1
198 | 217 | 217DP | Neomante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019008 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 08:14 | 2020-03-15 18:03 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rapel: Trabajos programados para mantenimiento a equipos primarios, pruebas de control medida de aislación y reaprite de conexiones verificación de protección sistema N°2, de los equipos asociados al paño J1, perteneciente a la línea de 220kV Rapel - Lo Aguirre N°1 Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Rapel: Barra de 220 kV sección N°1 de S/E Rapel. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio,durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Rapel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a esta se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir, el Jefe de faena bloqueara las protecciones 50 BF asociadas al paño J1 mientras dure la intervención, los interruptores 52J1 y 52JR quedan a disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
199 | 218 | 218DP | Neomante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019008 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 08:14 | 2020-03-15 18:03 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Rapel: Trabajos programados para mantenimiento a equipos primarios, pruebas de control medida de aislación y reaprite de conexiones verificación de protección sistema N°2, de los equipos asociados al paño J1, perteneciente a la línea de 220kV Rapel - Lo Aguirre N°1 Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Rapel: Barra de 220 kV sección N°1 de S/E Rapel. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio,durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Rapel: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a esta se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir, el Jefe de faena bloqueara las protecciones 50 BF asociadas al paño J1 mientras dure la intervención, los interruptores 52J1 y 52JR quedan a disposición del Jefe de Faena |  |  | 0 | 0 | 1
198 | 217 | 217DP | Neomante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019011 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 08:14 | 2020-03-15 18:03 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajos programados para pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones, verificación de protecciones del sistema N°1 y N°2 y protección 50BF. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 220 kV sección N°1 de S/E Lo Aguirre. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: e, S/E Lo Aguirre: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, el jefe de faena bloqueará las protecciones 50BF de los paños J1 y J2 mientras dure la intervención, quedan a disposición del jefe de faena interruptores 52J1 y 52J2. |  |  | -2 | 0 | 1
199 | 218 | 218DP | Neomante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019011 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 08:14 | 2020-03-15 18:03 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Trabajos programados para pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones, verificación de protecciones del sistema N°1 y N°2 y protección 50BF. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Barra de 220 kV sección N°1 de S/E Lo Aguirre. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: e, S/E Lo Aguirre: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, el jefe de faena bloqueará las protecciones 50BF de los paños J1 y J2 mientras dure la intervención, quedan a disposición del jefe de faena interruptores 52J1 y 52J2. |  |  | -2 | 0 | 1
574 | 649 | 649DP | Neomante | 649 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020018219 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 08:18 | 2020-03-15 18:12 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Durante desconexión, los consumos serán respaldados por el Arranque N°2 LT 220 kV Tap Alto Melipilla - Alto Melipilla N°2.- Desconexion asociada a solicitud CEN 2020018243.- |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019677 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 09:31 | 2020-03-15 15:39 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previo enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019677 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 09:31 | 2020-03-15 15:39 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previo enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019677 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 09:31 | 2020-03-15 15:39 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previo enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019677 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 09:31 | 2020-03-15 15:39 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previo enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019677 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 09:31 | 2020-03-15 15:39 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previo enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019677 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 09:31 | 2020-03-15 15:39 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previo enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019677 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 09:31 | 2020-03-15 15:39 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previo enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019677 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 09:31 | 2020-03-15 15:39 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previo enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019677 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 09:31 | 2020-03-15 15:39 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previo enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019677 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 09:31 | 2020-03-15 15:39 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previo enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019677 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 09:31 | 2020-03-15 15:39 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previo enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019677 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 09:31 | 2020-03-15 15:39 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previo enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019677 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 09:31 | 2020-03-15 15:39 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previo enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019677 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 09:31 | 2020-03-15 15:39 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previo enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020019677 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-15 09:31 | 2020-03-15 15:39 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previo enmarcados en Proyecto NUP 894 |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000839 | interno |  |  | 2020-03-16 03:10 | 2020-03-16 03:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Punitaqui, LT 66 KV Punitaqui-Combarbalá, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000839 | interno |  |  | 2020-03-16 03:10 | 2020-03-16 03:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Punitaqui, LT 66 KV Punitaqui-Combarbalá, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000840 | interno |  |  | 2020-03-16 03:40 | 2020-03-16 03:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Punitaqui, LT 66 KV Punitaqui-Combarbalá, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000840 | interno |  |  | 2020-03-16 03:40 | 2020-03-16 03:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Punitaqui, LT 66 KV Punitaqui-Combarbalá, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000842 | interno |  |  | 2020-03-16 05:12 | 2020-03-16 05:12 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Punitaqui, LT 66 KV Punitaqui-Combarbalá, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000842 | interno |  |  | 2020-03-16 05:12 | 2020-03-16 05:12 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Punitaqui, LT 66 KV Punitaqui-Combarbalá, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020020190 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 05:54 | 2020-03-20 18:44 |  |  |  | DP | 108.8333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020020190 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 05:54 | 2020-03-20 18:44 |  |  |  | DP | 108.8333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020020190 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 05:54 | 2020-03-20 18:44 |  |  |  | DP | 108.8333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000843 | interno |  |  | 2020-03-16 05:54 | 2020-03-16 05:54 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Punitaqui, LT 66 KV Punitaqui-Combarbalá, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000843 | interno |  |  | 2020-03-16 05:54 | 2020-03-16 05:54 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Punitaqui, LT 66 KV Punitaqui-Combarbalá, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1452 | 4003 | 4003DF | Neomante | 4003 | Tramo | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020021273 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-16 07:36 | 2020-03-16 18:49 |  |  |  | DF | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. Nº 1 por trabajos de mantenimiento en extremo de la S/E Nueva Cardones segun SD Nº 2020012834; en extremo de la S/E Cumbre segun SD Nº 2020014554; Reemplazo de desviaciones de vuelo en torres bajas (transposiciones de líneas) tramo estructuras de la N°1 a la N° 464 y Reemplazo de amortiguadores separadores en mal estado entre estructuras N° 1 a la N° 464 asociados a SD N° 2020019944. |  |  | 0 | 1 | 0
443 | 504 | 504DF | Neomante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000837 | interno |  |  | 2020-03-16 08:01 | 2020-03-16 08:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Parral, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1457 | 4009 | 4009DF | Neomante | 4009 | Tramo | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000837 | interno |  |  | 2020-03-16 08:01 | 2020-03-16 08:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Parral, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1456 | 4008 | 4008DF | Neomante | 4008 | Tramo | PARRAL - TAP PASO HONDO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000837 | interno |  |  | 2020-03-16 08:01 | 2020-03-16 08:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Parral, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
329 | 376 | 376DP | Neomante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020020544 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 09:09 | 2020-03-16 21:55 |  |  |  | DP | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea se encuentra transferida a línea Talcahuano-Latorre 2. |  |  | 0 | 0 | 1
127 | 1679 | 1679DP | Neomante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020019493 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 09:10 | 2020-03-16 17:57 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se considera orden de precaución de no reconectar LT 110kV San Pedro - Miraflores y LT 110kV Peñablanca - Miraflores. Los trabajos de mantenimiento preventivo al paño de línea H5 en S/E San Pedro, corresponden a mediciones eléctricas a interruptor, TTCC y ECM, además se realizará trabajo de mantenimiento de control y protecciones de dicho paño. |  |  | 0 | 0 | 1
127 | 1679 | 1679DP | Neomante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020019493 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 09:10 | 2020-03-16 17:57 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se considera orden de precaución de no reconectar LT 110kV San Pedro - Miraflores y LT 110kV Peñablanca - Miraflores. Los trabajos de mantenimiento preventivo al paño de línea H5 en S/E San Pedro, corresponden a mediciones eléctricas a interruptor, TTCC y ECM, además se realizará trabajo de mantenimiento de control y protecciones de dicho paño. |  |  | -1 | 0 | 1
127 | 1679 | 1679DP | Neomante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020019493 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 09:10 | 2020-03-16 17:57 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Se considera orden de precaución de no reconectar LT 110kV San Pedro - Miraflores y LT 110kV Peñablanca - Miraflores. Los trabajos de mantenimiento preventivo al paño de línea H5 en S/E San Pedro, corresponden a mediciones eléctricas a interruptor, TTCC y ECM, además se realizará trabajo de mantenimiento de control y protecciones de dicho paño. |  |  | -1 | 0 | 1
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000838 | interno |  |  | 2020-03-16 09:12 | 2020-03-16 14:02 |  |  |  | DF | 4.8333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B1 de S/E Illapel LT 66 kv Illapel-Combarbalá, afectando los consumos El Espino. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
155 | 165 | 165DF | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000838 | interno |  |  | 2020-03-16 09:12 | 2020-03-16 14:02 |  |  |  | DF | 4.8333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B1 de S/E Illapel LT 66 kv Illapel-Combarbalá, afectando los consumos El Espino. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | 4743 | 4743DP | Neomante | 4743 | Tramo | SANTA LUISA - SANTA FE 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020019016 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 10:00 | 2020-04-09 19:50 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Tap Santa Luisa - Tap Coyanco. Sin perdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4743 | 4743DP | Neomante | 4743 | Tramo | SANTA LUISA - SANTA FE 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020019016 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 10:00 | 2020-04-09 19:50 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Tap Santa Luisa - Tap Coyanco. Sin perdida de suministro. |  |  | -1 | 0 | 1
#N/A | 4743 | 4743DP | Neomante | 4743 | Tramo | SANTA LUISA - SANTA FE 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020019016 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 10:00 | 2020-04-09 19:50 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Tap Santa Luisa - Tap Coyanco. Sin perdida de suministro. |  |  | -1 | 0 | 1
#N/A | 4743 | 4743DP | Neomante | 4743 | Tramo | SANTA LUISA - SANTA FE 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020019016 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 10:00 | 2020-04-09 19:50 |  |  |  | DP | 585.8333 | 0 | 0 | 0 | Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Tap Santa Luisa - Tap Coyanco. Sin perdida de suministro. |  |  | -1 | 0 | 1
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000841 | interno |  |  | 2020-03-16 10:44 | 2020-03-16 18:08 |  |  |  | DF | 7.4 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del 52B1 S/E Punitaqui, línea de 66KV hacia S/E El Sauce, afectando los consumos de SS/EE El Sauce y Combarbalá | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
315 | 358 | 358DP | Neomante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019331 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 11:05 | 2020-03-16 18:54 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de hebras cortadas en LT 220 kV Canutillar Puerto Montt C1, vano E-42 Restricciones: Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 Indisponible. Restricción a la reconexión a los interruptores de la Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2 Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 o Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos ( Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2), Al término de los trabajos (Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1) Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: - Se instalarán tierras de bloqueo provisionales en las mismas estructuras a intervenir o en las estructuras adyacentes Bloqueos para habilitación zona de trabajo Bloqueos Jefe de Faena Observación: Se requiere desconexión de los sistemas OPLAT de línea 220 kV Canutillar-P. Montt C1 y C2 durante los trabajos |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020020869 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 11:54 | 2020-03-17 01:07 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Durante esta desconexión los consumos serán respaldados por el Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020020869 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 11:54 | 2020-03-17 01:07 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Durante esta desconexión los consumos serán respaldados por el Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020020869 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 11:54 | 2020-03-17 01:07 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Durante esta desconexión los consumos serán respaldados por el Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020020869 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 11:54 | 2020-03-17 01:07 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Durante esta desconexión los consumos serán respaldados por el Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020020869 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 11:54 | 2020-03-17 01:07 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Durante esta desconexión los consumos serán respaldados por el Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020020873 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 11:54 | 2020-03-17 01:07 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Esta desconexión es necesaria para realizar maniobras para así poder normalizar los consumos de las LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes Cto N°1 y N°2, luego de la PES del nuevo interruptor 44kV (52F8) en S/E Las Vegas según CEN: 2020020865 |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020020873 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 11:54 | 2020-03-17 01:07 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Esta desconexión es necesaria para realizar maniobras para así poder normalizar los consumos de las LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes Cto N°1 y N°2, luego de la PES del nuevo interruptor 44kV (52F8) en S/E Las Vegas según CEN: 2020020865 |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020020873 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 11:54 | 2020-03-17 01:07 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Esta desconexión es necesaria para realizar maniobras para así poder normalizar los consumos de las LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes Cto N°1 y N°2, luego de la PES del nuevo interruptor 44kV (52F8) en S/E Las Vegas según CEN: 2020020865 |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020020873 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 11:54 | 2020-03-17 01:07 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Esta desconexión es necesaria para realizar maniobras para así poder normalizar los consumos de las LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes Cto N°1 y N°2, luego de la PES del nuevo interruptor 44kV (52F8) en S/E Las Vegas según CEN: 2020020865 |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020020873 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 11:54 | 2020-03-17 01:07 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Esta desconexión es necesaria para realizar maniobras para así poder normalizar los consumos de las LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes Cto N°1 y N°2, luego de la PES del nuevo interruptor 44kV (52F8) en S/E Las Vegas según CEN: 2020020865 |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020020871 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 11:58 | 2020-03-17 01:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta desconexión es necesaria para realizar maniobras para así poder respaldar los consumos del Cto. N°1 por el Cto. N°2 según lo indicado en la solicitud CEN 2020020869 |  |  | -5 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020020871 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 11:58 | 2020-03-17 01:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta desconexión es necesaria para realizar maniobras para así poder respaldar los consumos del Cto. N°1 por el Cto. N°2 según lo indicado en la solicitud CEN 2020020869 |  |  | -5 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020020871 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 11:58 | 2020-03-17 01:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta desconexión es necesaria para realizar maniobras para así poder respaldar los consumos del Cto. N°1 por el Cto. N°2 según lo indicado en la solicitud CEN 2020020869 |  |  | -5 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020020871 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 11:58 | 2020-03-17 01:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta desconexión es necesaria para realizar maniobras para así poder respaldar los consumos del Cto. N°1 por el Cto. N°2 según lo indicado en la solicitud CEN 2020020869 |  |  | -5 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020020871 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-16 11:58 | 2020-03-17 01:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta desconexión es necesaria para realizar maniobras para así poder respaldar los consumos del Cto. N°1 por el Cto. N°2 según lo indicado en la solicitud CEN 2020020869 |  |  | -5 | 0 | 1
1522 | 4431 | 4431DF | Neomante | 4431 | Tramo | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000845 | interno |  |  | 2020-03-16 14:22 | 2020-03-16 14:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática con éxito del 52B1 S/E Andalican, línea 66KV Andalican - Horcones N°1, línea en vacío. | Se invstiga |  | 0 | 0 | 0
1522 | 4431 | 4431DF | Neomante | 4431 | Tramo | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000845 | interno |  |  | 2020-03-16 14:22 | 2020-03-16 14:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática con éxito del 52B1 S/E Andalican, línea 66KV Andalican - Horcones N°1, línea en vacío. | Se invstiga |  | 0 | 0 | 0
1522 | 4431 | 4431DF | Neomante | 4431 | Tramo | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000845 | interno |  |  | 2020-03-16 14:22 | 2020-03-16 14:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática con éxito del 52B1 S/E Andalican, línea 66KV Andalican - Horcones N°1, línea en vacío. | Se invstiga |  | 0 | 0 | 0
1522 | 4431 | 4431DF | Neomante | 4431 | Tramo | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000845 | interno |  |  | 2020-03-16 14:22 | 2020-03-16 14:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática con éxito del 52B1 S/E Andalican, línea 66KV Andalican - Horcones N°1, línea en vacío. | Se invstiga |  | 0 | 0 | 0
1522 | 4431 | 4431DF | Neomante | 4431 | Tramo | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000845 | interno |  |  | 2020-03-16 14:22 | 2020-03-16 14:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática con éxito del 52B1 S/E Andalican, línea 66KV Andalican - Horcones N°1, línea en vacío. | Se invstiga |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000848 | interno |  |  | 2020-03-17 02:27 | 2020-03-17 02:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Illapel sin consumos afectados. Observación: al momento de ocurrida la falla se encontraba abierto el interruptor 52B2 de S/E El Sauce (limite de zona cambiado relacionado a informe de falla N°2020000841). Por lo anteriormente descrito S/E Combarbala y S/E El Sauce estaban alimentadas desde el interruptor 52B1 de S/E Illapel. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
155 | 165 | 165DF | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000848 | interno |  |  | 2020-03-17 02:27 | 2020-03-17 02:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Illapel sin consumos afectados. Observación: al momento de ocurrida la falla se encontraba abierto el interruptor 52B2 de S/E El Sauce (limite de zona cambiado relacionado a informe de falla N°2020000841). Por lo anteriormente descrito S/E Combarbala y S/E El Sauce estaban alimentadas desde el interruptor 52B1 de S/E Illapel. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000848 | interno |  |  | 2020-03-17 02:27 | 2020-03-17 02:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Illapel sin consumos afectados. Observación: al momento de ocurrida la falla se encontraba abierto el interruptor 52B2 de S/E El Sauce (limite de zona cambiado relacionado a informe de falla N°2020000841). Por lo anteriormente descrito S/E Combarbala y S/E El Sauce estaban alimentadas desde el interruptor 52B1 de S/E Illapel. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000854 | interno |  |  | 2020-03-17 02:54 | 2020-03-17 18:39 |  |  |  | DF | 15.75 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Punitaqui sin consumos afectados. Observación 1: línea 66 kV Punitaqui - El Sauce se encontraba energizada en vacío al momento de ocurrida la falla. Observación 2: al momento de la apertura del interruptor 52B1 de S/E Punitaqui existía perdida de comunicación con la subestación lo que provoco que no apareciera la alarma de apertura y no se reflejara el cambio de estado del equipo por pantalla scada oportunamente. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000852 | interno |  |  | 2020-03-17 03:44 | 2020-03-17 03:44 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Illapel sin consumos afectados. Observación: al momento de ocurrida la falla se encontraba abierto el interruptor 52B2 de S/E El Sauce (limite de zona cambiado por fallas anteriores). Por lo anteriormente descrito S/E Combarbala y S/E El Sauce estaban alimentadas desde el interruptor 52B1 de S/E Illapel. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
155 | 165 | 165DF | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000852 | interno |  |  | 2020-03-17 03:44 | 2020-03-17 03:44 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Illapel sin consumos afectados. Observación: al momento de ocurrida la falla se encontraba abierto el interruptor 52B2 de S/E El Sauce (limite de zona cambiado por fallas anteriores). Por lo anteriormente descrito S/E Combarbala y S/E El Sauce estaban alimentadas desde el interruptor 52B1 de S/E Illapel. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000852 | interno |  |  | 2020-03-17 03:44 | 2020-03-17 03:44 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Illapel sin consumos afectados. Observación: al momento de ocurrida la falla se encontraba abierto el interruptor 52B2 de S/E El Sauce (limite de zona cambiado por fallas anteriores). Por lo anteriormente descrito S/E Combarbala y S/E El Sauce estaban alimentadas desde el interruptor 52B1 de S/E Illapel. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000853 | interno |  |  | 2020-03-17 04:02 | 2020-03-17 04:21 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Illapel afectando los consumos de S/E Combarbala, S/E El Sauce y Arranque El Espino. Observación: al momento de cerrar el interruptor 52B2 de S/E El Sauce para anillar y dejar transferidos los consumos de S/E Combarbala, S/E El Sauce y Arranque El Espino hacia S/E Ovalle se energizó la línea 66 kV Punitaqui - El Sauce contra falla (interruptor 52B1 de S/E Punitaqui se encontraba abierto por protecciones operada desde las 02:54 hrs. según la interrogación de protección del equipo. El interruptor por pantalla scada se visualizaba cerrado por perdida de comunicación. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
155 | 165 | 165DF | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000853 | interno |  |  | 2020-03-17 04:02 | 2020-03-17 04:21 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Illapel afectando los consumos de S/E Combarbala, S/E El Sauce y Arranque El Espino. Observación: al momento de cerrar el interruptor 52B2 de S/E El Sauce para anillar y dejar transferidos los consumos de S/E Combarbala, S/E El Sauce y Arranque El Espino hacia S/E Ovalle se energizó la línea 66 kV Punitaqui - El Sauce contra falla (interruptor 52B1 de S/E Punitaqui se encontraba abierto por protecciones operada desde las 02:54 hrs. según la interrogación de protección del equipo. El interruptor por pantalla scada se visualizaba cerrado por perdida de comunicación. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000853 | interno |  |  | 2020-03-17 04:02 | 2020-03-17 04:21 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Illapel afectando los consumos de S/E Combarbala, S/E El Sauce y Arranque El Espino. Observación: al momento de cerrar el interruptor 52B2 de S/E El Sauce para anillar y dejar transferidos los consumos de S/E Combarbala, S/E El Sauce y Arranque El Espino hacia S/E Ovalle se energizó la línea 66 kV Punitaqui - El Sauce contra falla (interruptor 52B1 de S/E Punitaqui se encontraba abierto por protecciones operada desde las 02:54 hrs. según la interrogación de protección del equipo. El interruptor por pantalla scada se visualizaba cerrado por perdida de comunicación. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000850 | interno |  |  | 2020-03-17 04:24 | 2020-03-17 04:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Illapel sin consumos afectados. Observación: al momento de ocurrida la falla se encontraba abierto el interruptor 52B2 de S/E El Sauce (limite de zona cambiado por fallas anteriores). Por lo anteriormente descrito S/E Combarbala y S/E El Sauce estaban alimentadas desde el interruptor 52B1 de S/E Illapel. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
155 | 165 | 165DF | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000850 | interno |  |  | 2020-03-17 04:24 | 2020-03-17 04:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Illapel sin consumos afectados. Observación: al momento de ocurrida la falla se encontraba abierto el interruptor 52B2 de S/E El Sauce (limite de zona cambiado por fallas anteriores). Por lo anteriormente descrito S/E Combarbala y S/E El Sauce estaban alimentadas desde el interruptor 52B1 de S/E Illapel. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000850 | interno |  |  | 2020-03-17 04:24 | 2020-03-17 04:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Illapel sin consumos afectados. Observación: al momento de ocurrida la falla se encontraba abierto el interruptor 52B2 de S/E El Sauce (limite de zona cambiado por fallas anteriores). Por lo anteriormente descrito S/E Combarbala y S/E El Sauce estaban alimentadas desde el interruptor 52B1 de S/E Illapel. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000851 | interno |  |  | 2020-03-17 04:54 | 2020-03-17 08:54 |  |  |  | DF | 4 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Illapel sin consumos afectados. Observación: al momento de ocurrida la falla se encontraba abierto el interruptor 52B2 de S/E El Sauce (limite de zona cambiado por fallas anteriores). Por lo anteriormente descrito S/E Combarbala y S/E El Sauce estaban alimentadas desde el interruptor 52B1 de S/E Illapel. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
155 | 165 | 165DF | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000851 | interno |  |  | 2020-03-17 04:54 | 2020-03-17 08:54 |  |  |  | DF | 4 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Illapel sin consumos afectados. Observación: al momento de ocurrida la falla se encontraba abierto el interruptor 52B2 de S/E El Sauce (limite de zona cambiado por fallas anteriores). Por lo anteriormente descrito S/E Combarbala y S/E El Sauce estaban alimentadas desde el interruptor 52B1 de S/E Illapel. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000851 | interno |  |  | 2020-03-17 04:54 | 2020-03-17 08:54 |  |  |  | DF | 4 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Illapel sin consumos afectados. Observación: al momento de ocurrida la falla se encontraba abierto el interruptor 52B2 de S/E El Sauce (limite de zona cambiado por fallas anteriores). Por lo anteriormente descrito S/E Combarbala y S/E El Sauce estaban alimentadas desde el interruptor 52B1 de S/E Illapel. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
334 | 381 | 381DF | Neomante | 381 | Tramo | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000855 | interno |  |  | 2020-03-17 07:27 | 2020-03-17 15:09 |  |  |  | DF | 7.7 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B4 de S/E San Vicente Tagua Tagua, afectando los consumos de SS/EE Las Cabras y El Manzano. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
138 | 144 | 144DF | Neomante | 144 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000856 | interno |  |  | 2020-03-17 07:53 | 2020-03-17 07:53 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Pan de Azúcar, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
137 | 143 | 143DF | Neomante | 143 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000856 | interno |  |  | 2020-03-17 07:53 | 2020-03-17 07:53 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Pan de Azúcar, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1452 | 4003 | 4003DF | Neomante | 4003 | Tramo | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020021518 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-17 08:13 | 2020-03-17 19:25 |  |  |  | DF | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones Cto. Nº 1 por trabajos de mantenimiento en extremo de la S/E Nueva Cardones segun SD Nº 2020021516; en extremo de la S/E Cumbre segun SD Nº 2020021514; Reemplazo de desviaciones de vuelo en torres bajas (transposiciones de líneas) tramo estructuras de la N°1 a la N° 464 y Reemplazo de amortiguadores separadores en mal estado entre estructuras N° 1 a la N° 464. Se requiere precaución de no reconexión en el cto. N° 2 de la línea Cumbre-Nueva Cardones en ambos extremos. |  |  | 0 | 1 | 0
127 | 1679 | 1679DP | Neomante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020019504 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-17 09:45 | 2020-03-17 18:33 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se considera orden de precaución de no reconectar LT 110kV San Pedro - Miraflores y LT 110kV Peñablanca - Miraflores. Los trabajos de mantenimiento preventivo al paño de línea H5 en S/E San Pedro, corresponden a mediciones eléctricas a interruptor, TTCC y ECM, además se realizará trabajo de mantenimiento de control y protecciones de dicho paño. |  |  | 0 | 0 | 1
127 | 1679 | 1679DP | Neomante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020019504 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-17 09:45 | 2020-03-17 18:33 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se considera orden de precaución de no reconectar LT 110kV San Pedro - Miraflores y LT 110kV Peñablanca - Miraflores. Los trabajos de mantenimiento preventivo al paño de línea H5 en S/E San Pedro, corresponden a mediciones eléctricas a interruptor, TTCC y ECM, además se realizará trabajo de mantenimiento de control y protecciones de dicho paño. |  |  | -1 | 0 | 1
127 | 1679 | 1679DP | Neomante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020019504 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-17 09:45 | 2020-03-17 18:33 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Se considera orden de precaución de no reconectar LT 110kV San Pedro - Miraflores y LT 110kV Peñablanca - Miraflores. Los trabajos de mantenimiento preventivo al paño de línea H5 en S/E San Pedro, corresponden a mediciones eléctricas a interruptor, TTCC y ECM, además se realizará trabajo de mantenimiento de control y protecciones de dicho paño. |  |  | -1 | 0 | 1
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020021857 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-18 08:05 | 2020-03-18 19:09 |  |  |  | DF | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
155 | 165 | 165DF | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020021857 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-18 08:05 | 2020-03-18 19:09 |  |  |  | DF | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Neomante | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020020707 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-18 08:18 | 2020-03-18 17:10 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | SE KM6: A disposición del jefe de faenas 52H22 , Abierto 89H22-1 89H22-2 89H22-3 , Cerrado 89H22-3T SE 10-A: A disposición del jefe de faenas 52H22 , Abierto 89H22-1 89H22-2 89H22-3 , Cerrado 89H22-3T |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000872 | interno |  |  | 2020-03-19 07:21 | 2020-03-19 21:58 |  |  |  | DF | 14.6167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del 52B1 de S/E Illapel, línea 66KV Illapel – Combarbalá. Afectando los consumos de S/E El Espino. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
155 | 165 | 165DF | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000872 | interno |  |  | 2020-03-19 07:21 | 2020-03-19 21:58 |  |  |  | DF | 14.6167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del 52B1 de S/E Illapel, línea 66KV Illapel – Combarbalá. Afectando los consumos de S/E El Espino. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020020843 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-19 08:19 | 2020-03-19 17:35 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION A LINEA MINERO EL COBRE C2 |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020020843 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-19 08:19 | 2020-03-19 17:35 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION A LINEA MINERO EL COBRE C2 |  |  | -1 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020020843 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-19 08:19 | 2020-03-19 17:35 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION A LINEA MINERO EL COBRE C2 |  |  | -1 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020020843 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-19 08:19 | 2020-03-19 17:35 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION A LINEA MINERO EL COBRE C2 |  |  | -1 | 0 | 1
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020022324 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-19 08:27 | 2020-03-19 21:58 |  |  |  | DF | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | Se debe realizar lavado de aislación de emergencia, en el tramo LT 66 kV Illapel-Combarbalá, por alta contaminación, este tramo está desconectado debido a la operación del interrupor 52B1 de S/E Illapel. Riesgo medio. |  |  | 0 | 1 | 0
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020022324 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-19 08:27 | 2020-03-19 21:58 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe realizar lavado de aislación de emergencia, en el tramo LT 66 kV Illapel-Combarbalá, por alta contaminación, este tramo está desconectado debido a la operación del interrupor 52B1 de S/E Illapel. Riesgo medio. |  |  | -7 | 1 | 0
155 | 165 | 165DF | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020022324 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-19 08:27 | 2020-03-19 21:58 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe realizar lavado de aislación de emergencia, en el tramo LT 66 kV Illapel-Combarbalá, por alta contaminación, este tramo está desconectado debido a la operación del interrupor 52B1 de S/E Illapel. Riesgo medio. |  |  | -7 | 1 | 0
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020022324 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-19 08:27 | 2020-03-19 21:58 |  |  |  | DF | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | Se debe realizar lavado de aislación de emergencia, en el tramo LT 66 kV Illapel-Combarbalá, por alta contaminación, este tramo está desconectado debido a la operación del interrupor 52B1 de S/E Illapel. Riesgo medio. |  |  | 0 | 1 | 0
157 | 167 | 167DF | Neomante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020022324 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-19 08:27 | 2020-03-19 21:58 |  |  |  | DF | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | Se debe realizar lavado de aislación de emergencia, en el tramo LT 66 kV Illapel-Combarbalá, por alta contaminación, este tramo está desconectado debido a la operación del interrupor 52B1 de S/E Illapel. Riesgo medio. |  |  | 0 | 1 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000875 | interno |  |  | 2020-03-19 08:39 | 2020-03-19 08:40 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 08:42 horas, cerrado interruptor 52B1 en S/E Los Molles. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000875 | interno |  |  | 2020-03-19 08:39 | 2020-03-19 08:40 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 08:42 horas, cerrado interruptor 52B1 en S/E Los Molles. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000875 | interno |  |  | 2020-03-19 08:39 | 2020-03-19 08:40 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | A las 08:42 horas, cerrado interruptor 52B1 en S/E Los Molles. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000875 | interno |  |  | 2020-03-19 08:39 | 2020-03-19 08:40 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | A las 08:42 horas, cerrado interruptor 52B1 en S/E Los Molles. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
299 | 337 | 337DF | Neomante | 337 | Tramo | BOCAMINA - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022313 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-19 10:04 | 2020-03-19 12:54 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cierre de Puentes eléctricos con línea desenergizada. Condiciones: Línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas (indisponible) y Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas (con bloqueo a la reconexión). Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas o Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas, Temporalidad de los Riesgos: Línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas (Al término de los trabajos) o Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas (Durante los trabajos). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras provisorias de bloqueo en la misma estructura a intervenir o en adyacentes (Línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas). |  |  | -339 | 1 | 0
341 | 389 | 389DF | Neomante | 389 | Tramo | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022313 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-19 10:04 | 2020-03-19 12:54 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cierre de Puentes eléctricos con línea desenergizada. Condiciones: Línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas (indisponible) y Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas (con bloqueo a la reconexión). Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas o Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas, Temporalidad de los Riesgos: Línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas (Al término de los trabajos) o Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas (Durante los trabajos). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras provisorias de bloqueo en la misma estructura a intervenir o en adyacentes (Línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas). |  |  | -339 | 1 | 0
342 | 390 | 390DF | Neomante | 390 | Tramo | TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022313 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-19 10:04 | 2020-03-19 12:54 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Cierre de Puentes eléctricos con línea desenergizada. Condiciones: Línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas (indisponible) y Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas (con bloqueo a la reconexión). Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas o Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas, Temporalidad de los Riesgos: Línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas (Al término de los trabajos) o Línea 220 kV Bocamina-Lagunillas (Durante los trabajos). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán tierras provisorias de bloqueo en la misma estructura a intervenir o en adyacentes (Línea 154 kV Bocamina-Coronel-Lagunillas). |  |  | -339 | 1 | 0
658 | 738 | 738DP | Neomante | 738 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020021772 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-20 | 2020-03-20 04:44 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
686 | 767 | 767DP | Neomante | 767 | Tramo | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020021772 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-20 | 2020-03-20 04:44 |  |  |  | DP | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000922 | interno |  |  | 2020-03-20 05:34 | 2020-03-20 05:34 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 05:34 horas, desconexión forzada de la línea 66 Kv Los Molles – Ovalle C1, con reconexión automática con éxito en el extremo de S/E Ovalle. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000922 | interno |  |  | 2020-03-20 05:34 | 2020-03-20 05:34 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 05:34 horas, desconexión forzada de la línea 66 Kv Los Molles – Ovalle C1, con reconexión automática con éxito en el extremo de S/E Ovalle. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000922 | interno |  |  | 2020-03-20 05:34 | 2020-03-20 05:34 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 05:34 horas, desconexión forzada de la línea 66 Kv Los Molles – Ovalle C1, con reconexión automática con éxito en el extremo de S/E Ovalle. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000922 | interno |  |  | 2020-03-20 05:34 | 2020-03-20 05:34 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 05:34 horas, desconexión forzada de la línea 66 Kv Los Molles – Ovalle C1, con reconexión automática con éxito en el extremo de S/E Ovalle. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000929 | interno |  |  | 2020-03-20 07:16 | 2020-03-20 07:17 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 07:17 horas, cerrado interruptor 52B1 en S/E Ovalle, previa autorización del CEN. Consumos de S/E Monte Patria se encontraban conectados al Circuito 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000929 | interno |  |  | 2020-03-20 07:16 | 2020-03-20 07:17 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 07:17 horas, cerrado interruptor 52B1 en S/E Ovalle, previa autorización del CEN. Consumos de S/E Monte Patria se encontraban conectados al Circuito 2. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000929 | interno |  |  | 2020-03-20 07:16 | 2020-03-20 07:17 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | A las 07:17 horas, cerrado interruptor 52B1 en S/E Ovalle, previa autorización del CEN. Consumos de S/E Monte Patria se encontraban conectados al Circuito 2. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000929 | interno |  |  | 2020-03-20 07:16 | 2020-03-20 07:17 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | A las 07:17 horas, cerrado interruptor 52B1 en S/E Ovalle, previa autorización del CEN. Consumos de S/E Monte Patria se encontraban conectados al Circuito 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
469 | 534 | 534DF | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000930 | interno |  |  | 2020-03-20 07:16 | 2020-03-20 07:17 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos de S/E Monte Patria conectados en este circuito, CGE informa que no se registró pérdida de consumos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
469 | 534 | 534DF | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000930 | interno |  |  | 2020-03-20 07:16 | 2020-03-20 07:17 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos de S/E Monte Patria conectados en este circuito, CGE informa que no se registró pérdida de consumos. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
469 | 534 | 534DF | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000930 | interno |  |  | 2020-03-20 07:16 | 2020-03-20 07:17 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Consumos de S/E Monte Patria conectados en este circuito, CGE informa que no se registró pérdida de consumos. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
470 | 535 | 535DF | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020000930 | interno |  |  | 2020-03-20 07:16 | 2020-03-20 07:17 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Consumos de S/E Monte Patria conectados en este circuito, CGE informa que no se registró pérdida de consumos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020020844 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-20 08:33 | 2020-03-20 15:30 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION A LINEA MINERO EL COBRE C2 |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020020844 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-20 08:33 | 2020-03-20 15:30 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION A LINEA MINERO EL COBRE C2 |  |  | -1 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020020844 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-20 08:33 | 2020-03-20 15:30 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION A LINEA MINERO EL COBRE C2 |  |  | -1 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020020844 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-20 08:33 | 2020-03-20 15:30 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION A LINEA MINERO EL COBRE C2 |  |  | -1 | 0 | 1
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022616 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-20 08:48 | 2020-03-20 16:20 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de aislación en E153 y E154, C1 Restricciones: Subestación Los Molles, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en estructuras E155 y E153 a disposición del Jefe de Faena retiro de tierras al término de la faena |  |  | 0 | 1 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022616 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-20 08:48 | 2020-03-20 16:20 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de aislación en E153 y E154, C1 Restricciones: Subestación Los Molles, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en estructuras E155 y E153 a disposición del Jefe de Faena retiro de tierras al término de la faena |  |  | -1 | 1 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022616 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-20 08:48 | 2020-03-20 16:20 |  |  |  | DF | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de aislación en E153 y E154, C1 Restricciones: Subestación Los Molles, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en estructuras E155 y E153 a disposición del Jefe de Faena retiro de tierras al término de la faena |  |  | -1 | 1 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022616 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-20 08:48 | 2020-03-20 16:20 |  |  |  | DF | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de aislación en E153 y E154, C1 Restricciones: Subestación Los Molles, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en estructuras E155 y E153 a disposición del Jefe de Faena retiro de tierras al término de la faena |  |  | 0 | 1 | 0
1609 | 4868 | 4868DP | Neomante | 4868 | Tramo | TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020020401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-20 18:00 | 2020-03-21 05:34 |  |  |  | DP | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Nogales: Mantenimiento programado a desconectadores de los paños asociados a la línea. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Los Vilos circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Nogales: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los desconectadores a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1608 | 4867 | 4867DP | Neomante | 4867 | Tramo | NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020020401 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-20 18:00 | 2020-03-21 05:34 |  |  |  | DP | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Nogales: Mantenimiento programado a desconectadores de los paños asociados a la línea. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Los Vilos circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Nogales: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los desconectadores a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
1608 | 4867 | 4867DP | Neomante | 4867 | Tramo | NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020021131 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-20 19:42 | 2020-03-21 02:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Instalación desconectada. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: L 220kV Nogales-Los Vilos, C1 o C2. |  |  | -1 | 0 | 1
1609 | 4868 | 4868DP | Neomante | 4868 | Tramo | TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020021131 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-20 19:42 | 2020-03-21 02:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Instalación desconectada. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación e instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Instalación con riesgo: L 220kV Nogales-Los Vilos, C1 o C2. |  |  | -3 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020022106 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-21 06:05 | 2020-03-21 18:42 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimineto Anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
767 | 856 | 856DP | Neomante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020022107 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-21 06:05 | 2020-03-21 18:42 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
770 | 859 | 859DP | Neomante | 859 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020022107 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-21 06:05 | 2020-03-21 18:42 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
766 | 855 | 855DP | Neomante | 855 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020022107 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-21 06:05 | 2020-03-21 18:42 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
769 | 858 | 858DP | Neomante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020022107 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-21 06:05 | 2020-03-21 18:42 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
768 | 857 | 857DP | Neomante | 857 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020022107 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-21 06:05 | 2020-03-21 18:42 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020022109 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-21 06:05 | 2020-03-21 18:42 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020022109 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-21 06:05 | 2020-03-21 18:42 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020022109 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-21 06:05 | 2020-03-21 18:42 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | -1 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020022109 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-21 06:05 | 2020-03-21 18:42 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | -1 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020022109 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-21 06:05 | 2020-03-21 18:42 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020022109 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-21 06:05 | 2020-03-21 18:42 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos enmarcados en plan de mantenimiento anual de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
1157 | 1594 | 1594DF | Neomante | 1594 | Tramo | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2020022839 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-21 08:00 | 2020-03-21 20:51 |  |  |  | DF | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Se solicita en subestación Nueva Pan de Azúcar 500kV: Interruptores 52K12, 52K11, 52K12Z Abiertos, desconectadores 89K12-3 abierto y bloqueado, desconectador 89K12Z-1 abierto, desconectadores 89K12-3T y 89K12CS-2T cerrados y bloqueados, interruptor 52K12CS cerrado, desconectadores 89K12CS-1, 89K12CS-2, 89K12CS-3 a disposición del jefe de faena, desconectadores 89K12CS-1T y 89K12CS-3T cerrados a disposición del jefe de faena. En Subestación Nueva Maitencillo 500kV : interruptores 52K7, 52K8 y 52K7Z abiertos, desconectadores 89K7-3 y 89K7-3T abiertos y bloqueado, y desconectador 89K7Z-1 abierto. |  |  | 0 | 1 | 0
311 | 354 | 354DP | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020021686 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-21 08:45 | 2020-03-21 14:55 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pullinque: Levantamiento de datos para repuesto o reemplazo de Trampa de Onda paño 52B3 y pintado de caja metálica de CAB3. Restricciones: Tramo Pullinque-Panguipulli desconectado. Instalaciones en Riesgo: Línea 066kV Pullinque-Los Lagos, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Pullinque: Instalación de tierras provisionales en bajada de CAB3 Bloqueo de jefe de faena Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
312 | 355 | 355DP | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020021686 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-21 08:45 | 2020-03-21 14:55 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: SE Pullinque: Levantamiento de datos para repuesto o reemplazo de Trampa de Onda paño 52B3 y pintado de caja metálica de CAB3. Restricciones: Tramo Pullinque-Panguipulli desconectado. Instalaciones en Riesgo: Línea 066kV Pullinque-Los Lagos, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Pullinque: Instalación de tierras provisionales en bajada de CAB3 Bloqueo de jefe de faena Inmovilizado |  |  | 0 | 0 | 1
311 | 354 | 354DP | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020021472 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-21 09:31 | 2020-03-21 14:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de aislación e instalación de dispositivos contra aves en el tramo Pullinque - Panguipulli. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Pullinque: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en las mismas estructuras a intervenir o en las estructuras adyacentes. |  |  | -2 | 0 | 1
312 | 355 | 355DP | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020021472 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-21 09:31 | 2020-03-21 14:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de aislación e instalación de dispositivos contra aves en el tramo Pullinque - Panguipulli. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación Instalaciones en Riesgo: Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Pullinque: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en las mismas estructuras a intervenir o en las estructuras adyacentes. |  |  | -2 | 0 | 1
1522 | 4431 | 4431DF | Neomante | 4431 | Tramo | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000952 | interno |  |  | 2020-03-21 13:38 | 2020-03-21 20:31 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Seccionadora Lota, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1522 | 4431 | 4431DF | Neomante | 4431 | Tramo | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000952 | interno |  |  | 2020-03-21 13:38 | 2020-03-21 20:31 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Seccionadora Lota, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
1522 | 4431 | 4431DF | Neomante | 4431 | Tramo | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000952 | interno |  |  | 2020-03-21 13:38 | 2020-03-21 20:31 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Seccionadora Lota, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
1522 | 4431 | 4431DF | Neomante | 4431 | Tramo | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000952 | interno |  |  | 2020-03-21 13:38 | 2020-03-21 20:31 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Seccionadora Lota, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
1522 | 4431 | 4431DF | Neomante | 4431 | Tramo | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000952 | interno |  |  | 2020-03-21 13:38 | 2020-03-21 20:31 |  |  |  | DF | 6.8833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Seccionadora Lota, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DF | Neomante | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000959 | interno |  |  | 2020-03-22 01:31 | 2020-03-22 10:23 |  |  |  | DF | 8.8667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada de Linea Arica - CD Arica a causa de elemento extraño lanzado por terceros, encontrado en vano estructuras 23 - 24 |  | Elemento extraño lanzado por terceros, encontrado en vano estructuras 23 - 24 | 0 | 0 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Neomante | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2020000959 | interno |  |  | 2020-03-22 01:31 | 2020-03-22 10:23 |  |  |  | DF | 8.8667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada de Linea Arica - CD Arica a causa de elemento extraño lanzado por terceros, encontrado en vano estructuras 23 - 24 |  | Elemento extraño lanzado por terceros, encontrado en vano estructuras 23 - 24 | 0 | 0 | 0
660 | 740 | 740DP | Neomante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020021807 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-22 02:16 | 2020-03-22 07:57 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
660 | 740 | 740DP | Neomante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020021807 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-22 02:16 | 2020-03-22 07:57 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
1268 | 2919 | 2919DP | Neomante | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020019387 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-22 02:23 | 2020-03-22 07:38 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Actividades:, Reemplazo de Conductor Vano 5-6,Apertura y cierre de Puentes Est. 1, 5, 6, 134,Habilitación Fase 2, Deshabilitación Fase Auxiliar,. BRIGADA 1, 2,3.4,5 y 6. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1. Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Atacama, ML Atacama, Est. 1, 5, 6, 133, 134 Puesta a tierra Provisorio Realizar Prueba de ausencia de tensión antes de Instalar Puestas a Tierra. |  |  | 0 | 0 | 1
232 | 255 | 255DP | Neomante | 255 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020021565 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-22 07:19 | 2020-03-22 16:24 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Para la realización de los trabajos se requiere la desconexión de la LT Punta de Cortés - Lo Miranda 2, los consumos de dicha linea serán transferidos al Cto Punta de cortés- Lo Miranda 1, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos |  |  | 0 | 0 | 1
355 | 404 | 404DF | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020022870 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-22 08:09 | 2020-03-22 10:57 |  |  |  | DF | 2.8 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
356 | 405 | 405DF | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020022870 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-22 08:09 | 2020-03-22 10:57 |  |  |  | DF | 2.8 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1620 | 4717 | 4717DF | Neomante | 4717 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV C2 | STS | Informe Fallas | 2020000968 | interno |  |  | 2020-03-22 13:04 | 2020-03-23 15:12 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción del 52B4 SE Frutillar (Linea 66kV Frutillar - Purranque Cto 2.) | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1620 | 4717 | 4717DF | Neomante | 4717 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV C2 | STS | Informe Fallas | 2020000968 | interno |  |  | 2020-03-22 13:04 | 2020-03-23 15:12 |  |  |  | DF | 26.1333 | 1 | 0 | 0 | Interrupción del 52B4 SE Frutillar (Linea 66kV Frutillar - Purranque Cto 2.) | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
355 | 404 | 404DF | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000965 | interno |  |  | 2020-03-22 13:35 | 2020-03-22 16:41 |  |  |  | DF | 3.1 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Victoria afectando los consumos de S/E Traiguén y EFE Victoria. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
356 | 405 | 405DF | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020000965 | interno |  |  | 2020-03-22 13:35 | 2020-03-22 16:41 |  |  |  | DF | 3.1 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Victoria afectando los consumos de S/E Traiguén y EFE Victoria. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
994 | 1275 | 1275DF | Neomante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 2020000967 | interno |  |  | 2020-03-22 14:06 | 2020-03-22 16:19 |  |  |  | DF | 2.2167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por actuación de protecciones LT 220 kV Mulchén - Cautín, C2 | Incendio bajo la línea. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020022895 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-23 11:11 | 2020-03-25 18:39 |  |  |  | DP | 55.4667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020022895 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-23 11:11 | 2020-03-25 18:39 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020022895 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-23 11:11 | 2020-03-25 18:39 |  |  |  | DP | 55.4667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020022895 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-23 11:11 | 2020-03-25 18:39 |  |  |  | DP | 55.4667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1480 | 4235 | 4235DP | Neomante | 4235 | Tramo | KIMAL - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020011571 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-24 09:13 | 2020-03-24 17:40 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Encuentro: Desconexión Línea 220 kV Encuentro - Kimal 1, por MPB TCJ2 y 89J2-2. Restricciones: L 220kV Encuentro-Kimal C1, Indisponible. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Encuentro-Kimal C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante, Al termino los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Encuentro, Instalación de puesta a tierra provisionales en ambos lados del 89J2-2. Subestación Encuentro, Instalación de puesta a tierra provisionales en ambos lados del TCJ2. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020022634 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-24 09:26 | 2020-03-24 12:34 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Intervención puntos con sobretemperatura detectados en estructuras 244-274-301. No hay interrupcion de suministro. Linea opera normalmente en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DF | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001002 | interno |  |  | 2020-03-25 04:45 | 2020-03-25 06:02 |  |  |  | DF | 1.2833 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
526 | 596 | 596DF | Neomante | 596 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001003 | interno |  |  | 2020-03-25 04:54 | 2020-03-25 05:17 |  |  |  | DF | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
527 | 597 | 597DF | Neomante | 597 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001003 | interno |  |  | 2020-03-25 04:54 | 2020-03-25 05:17 |  |  |  | DF | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020022633 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-25 06:12 | 2020-03-25 17:15 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a CEN-2020022141. |  |  | 0 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020022633 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-25 06:12 | 2020-03-25 17:15 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a CEN-2020022141. |  |  | -1 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020022633 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-25 06:12 | 2020-03-25 17:15 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a CEN-2020022141. |  |  | -1 | 0 | 1
1059 | 1417 | 1417DF | Neomante | 1417 | Tramo | QUELENTARO - UCUQUER 23KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001004 | interno |  |  | 2020-03-25 07:08 | 2020-03-25 20:22 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52ET5 de S/E Quelentaro, asociado a la LT 23 kV Quelentaro-Central Eólica Ucuquer, con una potencia interrumpida de generación de 2 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1059 | 1417 | 1417DF | Neomante | 1417 | Tramo | QUELENTARO - UCUQUER 23KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001004 | interno |  |  | 2020-03-25 07:08 | 2020-03-25 20:22 |  |  |  | DF | 13.2333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52ET5 de S/E Quelentaro, asociado a la LT 23 kV Quelentaro-Central Eólica Ucuquer, con una potencia interrumpida de generación de 2 MW. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020017832 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-25 08:12 | 2020-03-25 20:10 |  | 2020-03-25 11:24 |  | DP | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion del tramo de linea 66 kV Punitaqui - El Sauce (Solo apertura de interruptores 52B1 en S/E Punitaqui y 52B2 en S/E El Sauce), para realizar lavado de aislacion de la instalación (con técnicas de lineas energizadas). Para ello se transfieren los consumos de S/E El Sauce hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
861 | 954 | 954DF | Neomante | 954 | Tramo | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2020023619 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-25 09:52 | 2020-03-25 15:04 |  |  |  | DF | 5.2 | 0 | 0 | 0 | SE REQUIERE CAMBIO DE AISLAMIENTO EN FORMA RÁPIDA |  |  | 0 | 1 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020023659 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-25 11:24 | 2020-03-25 20:27 |  |  |  | DF | 9.05 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -2 | 1 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001012 | interno |  |  | 2020-03-26 07:01 | 2020-03-26 07:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática con éxito del 52B1 S/E Punitaqui, linea 66KV Punitaqui- El Sauce - Combarbala | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001012 | interno |  |  | 2020-03-26 07:01 | 2020-03-26 07:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática con éxito del 52B1 S/E Punitaqui, linea 66KV Punitaqui- El Sauce - Combarbala | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020017835 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-26 07:16 | 2020-03-26 18:17 |  | 2020-03-26 07:20 |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion del tramo de linea 66 kV Punitaqui - El Sauce (Solo apertura de interruptores 52B1 en S/E Punitaqui y 52B2 en S/E El Sauce), para realizar lavado de aislacion de la instalación (con técnicas de lineas energizadas). Para ello se transfieren los consumos de S/E El Sauce hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001013 | interno |  |  | 2020-03-26 07:20 | 2020-03-28 07:20 |  |  |  | DF | 48 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática con éxito del 52B1 S/E Punitaqui, linea 66KV Punitaqui- El Sauce - Combarbalá. | Se investiga |  | -1 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001013 | interno |  |  | 2020-03-26 07:20 | 2020-03-28 07:20 |  |  |  | DF | 48 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática con éxito del 52B1 S/E Punitaqui, linea 66KV Punitaqui- El Sauce - Combarbalá. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
849 | 941 | 941DF | Neomante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001010 | interno |  |  | 2020-03-26 07:40 | 2020-03-26 07:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática con éxito del 52B4 S/E San Fernando, linea 66KV San Fernando - Nancahua. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
378 | 428 | 428DF | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001011 | interno |  |  | 2020-03-26 08:09 | 2020-03-26 08:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática con éxito del 52B3 S/E Paine, linea 66KV Paine - Isla de Maipo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
861 | 954 | 954DF | Neomante | 954 | Tramo | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2020024122 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-26 10:44 | 2020-03-26 15:36 |  |  |  | DF | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere curso forzoso para cambio de cadena de aisladores en estructura N° 2 |  |  | 0 | 1 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020024200 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-26 12:04 | 2020-03-26 18:17 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -5 | 1 | 0
379 | 429 | 429DF | Neomante | 429 | Tramo | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020024221 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-26 12:54 | 2020-03-26 17:54 |  |  |  | DF | 5 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1496 | 4347 | 4347DF | Neomante | 4347 | Tramo | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2020001022 | interno |  |  | 2020-03-27 02:14 | 2020-03-28 20:30 |  |  |  | DF | 42.2667 | 1 | 0 | 0 | Interrupción del interruptor 52B1 en S/E Parana. Causa no determinada al momento de emisión de este informe. | Interrupción del 52B1 en S/E Paranal, línea 66kV Paranal - Armazones. |  | 0 | 0 | 0
439 | 498 | 498DF | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020024414 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-27 05:03 | 2020-03-27 08:36 |  |  |  | DF | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislador con indicios de descarga en estructura número 126 del tramo de línea 66 KV Placilla - Nancagua, considera la desconexión momentánea del tramo 66 KV Paniahue - Nancagua por cambio de topología y la transferencia de consumos de S/E Nancagua hacia S/E Portezuelo vía microcorte entre las 06:00 y 06:03 hrs. Relacionado con IF 2020001010 del 26/03/2020. |  |  | 0 | 1 | 0
429 | 488 | 488DF | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020024430 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-27 08:46 | 2020-03-27 12:23 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
429 | 488 | 488DF | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020024430 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-27 08:46 | 2020-03-27 12:23 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 1 | 0
429 | 488 | 488DF | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020024430 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-27 08:46 | 2020-03-27 12:23 |  |  |  | DF | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 1 | 0
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020017837 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-27 08:59 | 2020-03-27 14:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion del tramo de linea 66 kV Punitaqui - El Sauce (Solo apertura de interruptores 52B1 en S/E Punitaqui y 52B2 en S/E El Sauce), para realizar lavado de aislacion de la instalación (con técnicas de lineas energizadas). Para ello se transfieren los consumos de S/E El Sauce hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020023530 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-27 09:29 | 2020-03-27 15:31 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52H2 y desconectadores de Lado Barra y Lado Línea solo en extremo SE Maitenes, con el objeto de Desconectar Transformador N°2 110/12 kV para instalación de máquina filtradora de aceite en el. |  |  | 0 | 0 | 1
85 | 86 | 86DF | Neomante | 86 | Tramo | POLPAICO - LAS TORTOLAS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020024578 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-03-27 17:57 | 2020-04-15 16:46 |  |  |  | DF | 454.8167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020024070 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-27 22:17 | 2020-03-28 12:53 |  |  |  | DP | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020024072 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-27 22:17 | 2020-03-28 12:53 |  |  |  | DP | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020024072 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-27 22:17 | 2020-03-28 12:53 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020024072 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-27 22:17 | 2020-03-28 12:53 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020024072 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-27 22:17 | 2020-03-28 12:53 |  |  |  | DP | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020024072 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-27 22:17 | 2020-03-28 12:53 |  |  |  | DP | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020024072 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-27 22:17 | 2020-03-28 12:53 |  |  |  | DP | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
587 | 662 | 662DP | Neomante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020024071 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-28 12:53 | 2020-03-28 13:00 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
588 | 663 | 663DP | Neomante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020024071 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-28 12:53 | 2020-03-28 13:00 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
589 | 664 | 664DP | Neomante | 664 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020024071 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-28 12:53 | 2020-03-28 13:00 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
590 | 665 | 665DP | Neomante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020024071 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-28 12:53 | 2020-03-28 13:00 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
591 | 666 | 666DP | Neomante | 666 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020024071 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-28 12:53 | 2020-03-28 13:00 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020023362 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-30 06:04 | 2020-04-03 18:43 |  |  |  | DP | 108.65 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020023362 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-30 06:04 | 2020-04-03 18:43 |  |  |  | DP | 108.65 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020023362 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-30 06:04 | 2020-04-03 18:43 |  |  |  | DP | 108.65 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020017839 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-30 09:07 | 2020-03-30 16:53 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion del tramo de linea 66 kV Punitaqui - El Sauce (Solo apertura de interruptores 52B1 en S/E Punitaqui y 52B2 en S/E El Sauce), para realizar lavado de aislacion de la instalación (con técnicas de lineas energizadas). Para ello se transfieren los consumos de S/E El Sauce hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | 4942 | 4942DF | Neomante | 4942 | Tramo | GORBEA - PITRUFQUEN 66KV L2 C1 [En_Revision] | CGE | Informe Fallas | 2020001055 | interno |  |  | 2020-03-30 11:48 | 2020-03-30 11:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Temuco e interruptor 52B3 de S/E Loncoche sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2020001055 | interno |  |  | 2020-03-30 11:48 | 2020-03-30 11:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Temuco e interruptor 52B3 de S/E Loncoche sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001055 | interno |  |  | 2020-03-30 11:48 | 2020-03-30 11:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Temuco e interruptor 52B3 de S/E Loncoche sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2020001055 | interno |  |  | 2020-03-30 11:48 | 2020-03-30 11:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Temuco e interruptor 52B3 de S/E Loncoche sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
#N/A | 4941 | 4941DF | Neomante | 4941 | Tramo | LONCOCHE - GORBEA 66KV L2 C1 [En_Revision] | CGE | Informe Fallas | 2020001055 | interno |  |  | 2020-03-30 11:48 | 2020-03-30 11:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Temuco e interruptor 52B3 de S/E Loncoche sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2020001055 | interno |  |  | 2020-03-30 11:48 | 2020-03-30 11:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Temuco e interruptor 52B3 de S/E Loncoche sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2020001055 | interno |  |  | 2020-03-30 11:48 | 2020-03-30 11:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Temuco e interruptor 52B3 de S/E Loncoche sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1043 | 1395 | 1395DP | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020022422 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-30 19:58 | 2020-03-31 01:32 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), Reemplazo de cadenas de aislación a siliconada en estructura 346 - C1, DESCONEXIÓN. aviso de anormalidad 10068865 Restricciones: Terceros, S/E Don Goyo 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Talinay 52 JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E La Cebada 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV La Cebada - Don Goyo C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, Instalación de tierras en E345 y E347 en el circuito N°1 A disposición del Jefe de faena retiro de bloqueos una vez terminados los trabajos |  |  | 0 | 0 | 1
164 | 175 | 175DF | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001067 | interno |  |  | 2020-03-31 04:48 | 2020-03-31 04:50 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001067 | interno |  |  | 2020-03-31 04:48 | 2020-03-31 04:50 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001067 | interno |  |  | 2020-03-31 04:48 | 2020-03-31 04:50 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001067 | interno |  |  | 2020-03-31 04:48 | 2020-03-31 04:50 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001067 | interno |  |  | 2020-03-31 04:48 | 2020-03-31 04:50 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001067 | interno |  |  | 2020-03-31 04:48 | 2020-03-31 04:50 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
989 | 1268 | 1268DP | Neomante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023967 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-31 08:06 | 2020-03-31 17:22 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación en estructuras en circuito N°3 de la línea de 220 kV Alto Jahuel. Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel . Chena circuito 4. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Puestas a tierra instaladas en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
989 | 1268 | 1268DP | Neomante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020023967 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-31 08:06 | 2020-03-31 17:22 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación en estructuras en circuito N°3 de la línea de 220 kV Alto Jahuel. Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel . Chena circuito 4. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Puestas a tierra instaladas en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | -1 | 0 | 1
1537 | 4481 | 4481DF | Neomante | 4481 | Tramo | TAP TALINAY - LA CEBADA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001074 | interno |  |  | 2020-03-31 11:37 | 2020-03-31 12:47 |  |  |  | DF | 1.1667 | 1 | 0 | 0 | A las 11:37 horas, desconexión forzada de la línea 220 Kv La Cebada - Don Goyo, sólo con apertura en S/E Don Goyo 12:47 horas, ENOR cierra su interruptor | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1537 | 4481 | 4481DF | Neomante | 4481 | Tramo | TAP TALINAY - LA CEBADA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001075 | interno |  |  | 2020-03-31 14:00 | 2020-03-31 16:18 |  |  |  | DF | 2.3 | 1 | 0 | 0 | A las 14:00 horas, desconexión forzada de la línea 220 Kv La Cebada - Don Goyo, sólo con apertura en S/E Don Goyo | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020017841 | interno | Programada | Desconexión | 2020-03-31 15:00 | 2020-03-31 17:58 |  |  |  | DP | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion del tramo de linea 66 kV Punitaqui - El Sauce (Solo apertura de interruptores 52B1 en S/E Punitaqui y 52B2 en S/E El Sauce), para realizar lavado de aislacion de la instalación (con técnicas de lineas energizadas). Para ello se transfieren los consumos de S/E El Sauce hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020023304 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-01 06:58 | 2020-04-01 17:07 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Poda con herramientas aisladas |  |  | 0 | 0 | 1
990 | 1269 | 1269DP | Neomante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024344 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-01 07:49 | 2020-04-01 18:00 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación en estructuras en el Circuito 4 de la línea de 220 kV Alto Jahuel. Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel . Chena circuito 3. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Puestas a tierra instaladas en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
990 | 1269 | 1269DP | Neomante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024344 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-01 07:49 | 2020-04-01 18:00 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Limpieza manual de aislación en estructuras en el Circuito 4 de la línea de 220 kV Alto Jahuel. Restricciones: Equipo indisponible. No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel . Chena circuito 3. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Puestas a tierra instaladas en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | -1 | 0 | 1
831 | 922 | 922DF | Neomante | 922 | Tramo | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2020024311 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-01 08:48 | 2020-04-01 19:45 |  |  |  | DF | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Las maniobras de desconexión están coordinadas con Torquemada ( despacho chilquinta) |  |  | 0 | 1 | 0
55 | 56 | 56DF | Neomante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2020001089 | interno |  |  | 2020-04-01 11:02 | 2020-04-02 03:20 |  |  |  | DF | 16.3 | 1 | 0 | 0 | Falla bifásica de Línea transmisión dedicada, tramo María Dolores - Nacimiento. Apertura interruptor 52J | En régimen normal de operación, siendo las 11:02 hrs se produce apertura del interruptor 52J10 de SE Charrúa. Al interrogar nuestras protecciones , indica un Falla bifásica en Línea de Transmisión Charrúa Celulosa Pacífico, tramo María Dolores Nacimiento a 70kms desde SE Charrúa. Motivo de la falla en investigación. |  | 0 | 0 | 0
20 | 18 | 18DF | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2020001089 | interno |  |  | 2020-04-01 11:02 | 2020-04-02 03:20 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla bifásica de Línea transmisión dedicada, tramo María Dolores - Nacimiento. Apertura interruptor 52J | En régimen normal de operación, siendo las 11:02 hrs se produce apertura del interruptor 52J10 de SE Charrúa. Al interrogar nuestras protecciones , indica un Falla bifásica en Línea de Transmisión Charrúa Celulosa Pacífico, tramo María Dolores Nacimiento a 70kms desde SE Charrúa. Motivo de la falla en investigación. |  | 0 | 0 | 0
20 | 18 | 18DF | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2020001089 | interno |  |  | 2020-04-01 11:02 | 2020-04-02 03:20 |  |  |  | DF | 16.3 | 1 | 0 | 0 | Falla bifásica de Línea transmisión dedicada, tramo María Dolores - Nacimiento. Apertura interruptor 52J | En régimen normal de operación, siendo las 11:02 hrs se produce apertura del interruptor 52J10 de SE Charrúa. Al interrogar nuestras protecciones , indica un Falla bifásica en Línea de Transmisión Charrúa Celulosa Pacífico, tramo María Dolores Nacimiento a 70kms desde SE Charrúa. Motivo de la falla en investigación. |  | -1 | 0 | 0
897 | 1019 | 1019DF | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2020001089 | interno |  |  | 2020-04-01 11:02 | 2020-04-02 03:20 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla bifásica de Línea transmisión dedicada, tramo María Dolores - Nacimiento. Apertura interruptor 52J | En régimen normal de operación, siendo las 11:02 hrs se produce apertura del interruptor 52J10 de SE Charrúa. Al interrogar nuestras protecciones , indica un Falla bifásica en Línea de Transmisión Charrúa Celulosa Pacífico, tramo María Dolores Nacimiento a 70kms desde SE Charrúa. Motivo de la falla en investigación. |  | 0 | 0 | 0
897 | 1019 | 1019DF | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2020001089 | interno |  |  | 2020-04-01 11:02 | 2020-04-02 03:20 |  |  |  | DF | 16.3 | 1 | 0 | 0 | Falla bifásica de Línea transmisión dedicada, tramo María Dolores - Nacimiento. Apertura interruptor 52J | En régimen normal de operación, siendo las 11:02 hrs se produce apertura del interruptor 52J10 de SE Charrúa. Al interrogar nuestras protecciones , indica un Falla bifásica en Línea de Transmisión Charrúa Celulosa Pacífico, tramo María Dolores Nacimiento a 70kms desde SE Charrúa. Motivo de la falla en investigación. |  | -1 | 0 | 0
92 | 94 | 94DF | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2020001089 | interno |  |  | 2020-04-01 11:02 | 2020-04-02 03:20 |  |  |  | DF | 16.3 | 1 | 0 | 0 | Falla bifásica de Línea transmisión dedicada, tramo María Dolores - Nacimiento. Apertura interruptor 52J | En régimen normal de operación, siendo las 11:02 hrs se produce apertura del interruptor 52J10 de SE Charrúa. Al interrogar nuestras protecciones , indica un Falla bifásica en Línea de Transmisión Charrúa Celulosa Pacífico, tramo María Dolores Nacimiento a 70kms desde SE Charrúa. Motivo de la falla en investigación. |  | 0 | 0 | 0
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020024410 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-02 07:08 | 2020-04-02 14:39 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la LT 66kV Tap Graneros - Mostazal por trabajos de mantenimiento preventivo a estructuras de esta instalación. Cabe mencionar que actualmente esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020024410 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-02 07:08 | 2020-04-02 14:39 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la LT 66kV Tap Graneros - Mostazal por trabajos de mantenimiento preventivo a estructuras de esta instalación. Cabe mencionar que actualmente esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | -1 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020024410 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-02 07:08 | 2020-04-02 14:39 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la LT 66kV Tap Graneros - Mostazal por trabajos de mantenimiento preventivo a estructuras de esta instalación. Cabe mencionar que actualmente esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | -1 | 0 | 1
846 | 938 | 938DP | Neomante | 938 | Tramo | LLANTA - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2020024480 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-02 08:13 | 2020-04-02 17:57 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | CAMBIO DE CADENA QUEMADA EN ESTRUCTURA 266 |  |  | 0 | 0 | 1
856 | 949 | 949DF | Neomante | 949 | Tramo | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C2 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2020024313 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-02 08:26 | 2020-04-02 18:00 |  |  |  | DF | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Las maniobras de desconexión están coordinadas con Torquemada ( despacho chilquinta) |  |  | 0 | 1 | 0
542 | 614 | 614DF | Neomante | 614 | Tramo | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | EEPA | Informe Fallas | 2020001100 | interno |  |  | 2020-04-02 08:41 | 2020-04-02 10:08 |  |  |  | DF | 1.45 | 1 | 0 | 0 | Apertura de interruptores 52H1 de S/E Vizcachas y 52H1 de S/E Puente Alto, propiedad de Empresa Eléctrica Puente Alto SA. por operación de protección Distancia y Diferencial, correspondiente a la Línea 110 KV Vizcachas – Puente Alto, afectando los consumos de SS/EE Puente Alto y Costanera. |  | Quema de árboles en predio particular, el cual se encuentra dentro de la zona de servidumbre, entre estructuras N° 23 y 24. | 0 | 0 | 0
1599 | 4773 | 4773DP | Neomante | 4773 | Tramo | SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024965 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-02 09:46 | 2020-04-02 16:00 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas paño J2: Pruebas de control (N-I-T), medidas de aislación y reapriete de conexiones Restricciones: L 220kV S.Simon-Lagunas, C1 indisponible. coordinado con SQM N. Victoria y RNE. Paño Acoplador JR01-Lagunas indisponible. Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR01-Lagunas o L 220kV S.Simon-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunas, Protecciones de distancias Arranques y trip 50BF hacia 87B bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
1600 | 4774 | 4774DP | Neomante | 4774 | Tramo | TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024965 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-02 09:46 | 2020-04-02 16:00 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lagunas paño J2: Pruebas de control (N-I-T), medidas de aislación y reapriete de conexiones Restricciones: L 220kV S.Simon-Lagunas, C1 indisponible. coordinado con SQM N. Victoria y RNE. Paño Acoplador JR01-Lagunas indisponible. Instalaciones en Riesgo: Paño Acoplador JR01-Lagunas o L 220kV S.Simon-Lagunas, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunas, Protecciones de distancias Arranques y trip 50BF hacia 87B bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
1515 | 4423 | 4423DP | Neomante | 4423 | Tramo | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020023948 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-02 10:08 | 2020-04-07 19:41 |  |  |  | DP | 129.55 | 0 | 0 | 0 | - Se solicita desenergizar circuito #1 P. Negro - Colbun , por trabajos asociados al NUP 576. |  |  | 0 | 0 | 1
241 | 265 | 265DP | Neomante | 265 | Tramo | CIPRESES - ISLA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024432 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-02 10:31 | 2020-04-02 17:50 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Isla: Eliminación de filtración de aceite a transformadores de corriente de paño AT1.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 154kV Isla-Cipreses, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Isla, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020025113 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-03 09:58 | 2020-04-03 17:31 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Simple Circuito), Remplazo de aisladores dañados E11, E12,Remplazo de aisladores con aislación pasada E51, E76 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, Tierras provisionales de bloqueo E9-E13 Solidamnete aterrizado Se debe verificar tensión previo a la instalación de bloqueos Subestación Huasco, Tierras provisionales de bloqueo E50-E52 Solidamente aterrizado Se debe verificar tensión previo a la instalación de bloqueos Subestación Huasco, Tierras provisionales de bloqueo E75-77 Solidamente aterrizado Se debe verificar tensión previo a la instalación de bloqueos |  |  | 0 | 0 | 1
307 | 346 | 346DP | Neomante | 346 | Tramo | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025052 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-04 00:14 | 2020-04-04 19:10 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea LT Ejercito-Colocolo será respaldada por la línea LT Alonso de Ribera-Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
307 | 346 | 346DP | Neomante | 346 | Tramo | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025052 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-04 00:14 | 2020-04-04 19:10 |  |  |  | DP | 18.9333 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea LT Ejercito-Colocolo será respaldada por la línea LT Alonso de Ribera-Ejercito. |  |  | -1 | 0 | 1
365 | 414 | 414DP | Neomante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025398 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-04 07:17 | 2020-04-04 11:09 |  |  |  | DP | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 66 kV Las Encinas-Chivilcán por intervención de puntos con sobretemperatura en estructuras 46 y 82. Consumos asociados a SE Padre Las Casas y Gorbea, serán respaldados desde Cto N°1 Loncoche - Temuco y Consumos de S/E Las Encinas serán respaldados desde el cto N°2 Loncoche - Temuco. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | 428 | 428DP | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020024840 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 04:42 | 2020-04-05 13:49 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere desconectar la LT 66kV Paine - Isla de Maipo, para lo cual se transfiere los consumos del T1 de S/E Isla de Maipo hacia S/E Bajo Melipilla mediante microcorte (menor a 3 minutos) el cual afectará a S/E Isla de Maipo y al T1 de S/E Papelera Talagante. mientras que los consumos del T3 de SE Isla de Maipo serán transferidos a otras instalaciones por redes MT. Se considera el cambio de limite de zona en S/E Isla de Maipo . Esta desconexión se realiza en coordinación con CMPC Papelera Talagante , quienes permanecerán en isla eléctrica durante el tiempo que se ejecuten los trabajos en la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | 428 | 428DP | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020024845 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 04:42 | 2020-04-05 13:49 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Para estos trabajos se requiere desconectar la LT 66kV Paine - Isla de Maipo, para lo cual se transfiere los consumos del T1 de S/E Isla de Maipo hacia S/E Bajo Melipilla mediante microcorte (menor a 3 minutos) el cual afectará a S/E Isla de Maipo y al T1 de S/E Papelera Talagante, mientras que los consumos del T3 de SE Isla de Maipo serán transferidos a otras instalaciones por redes MT. Se considera el cambio de limite de zona en S/E Isla de Maipo . Esta desconexión se realiza en coordinación con CMPC Papelera Talagante , quienes permanecerán en isla eléctrica durante el tiempo que se ejecuten los trabajos en la linea. |  |  | -1 | 0 | 1
767 | 856 | 856DP | Neomante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020025271 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 05:05 | 2020-04-05 18:13 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos no consideran puesta en servicio de ningún componente nuevo Trabajos para generar espacio por distancia eléctrica Trabajos relacionados con proyecto "ampliación de la Subestación San Bernardo, NUP 825 |  |  | 0 | 0 | 1
770 | 859 | 859DP | Neomante | 859 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020025271 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 05:05 | 2020-04-05 18:13 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos no consideran puesta en servicio de ningún componente nuevo Trabajos para generar espacio por distancia eléctrica Trabajos relacionados con proyecto "ampliación de la Subestación San Bernardo, NUP 825 |  |  | 0 | 0 | 1
769 | 858 | 858DP | Neomante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020025271 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 05:05 | 2020-04-05 18:13 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos no consideran puesta en servicio de ningún componente nuevo Trabajos para generar espacio por distancia eléctrica Trabajos relacionados con proyecto "ampliación de la Subestación San Bernardo, NUP 825 |  |  | 0 | 0 | 1
768 | 857 | 857DP | Neomante | 857 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020025271 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 05:05 | 2020-04-05 18:13 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos no consideran puesta en servicio de ningún componente nuevo Trabajos para generar espacio por distancia eléctrica Trabajos relacionados con proyecto "ampliación de la Subestación San Bernardo, NUP 825 |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020025272 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 05:05 | 2020-04-05 18:13 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos no consideran puesta en servicio de ningún componente nuevo Trabajos para generar espacio por distancia eléctrica Trabajos relacionados con proyecto "ampliación de la Subestación San Bernardo, NUP 825 |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020025273 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 05:05 | 2020-04-05 18:13 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos no consideran puesta en servicio de ningún componente nuevo Trabajos para generar espacio por distancia eléctrica Trabajos relacionados con proyecto "ampliación de la Subestación San Bernardo, NUP 825 |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020025273 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 05:05 | 2020-04-05 18:13 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos no consideran puesta en servicio de ningún componente nuevo Trabajos para generar espacio por distancia eléctrica Trabajos relacionados con proyecto "ampliación de la Subestación San Bernardo, NUP 825 |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020025273 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 05:05 | 2020-04-05 18:13 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos no consideran puesta en servicio de ningún componente nuevo Trabajos para generar espacio por distancia eléctrica Trabajos relacionados con proyecto "ampliación de la Subestación San Bernardo, NUP 825 |  |  | -1 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020025273 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 05:05 | 2020-04-05 18:13 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos no consideran puesta en servicio de ningún componente nuevo Trabajos para generar espacio por distancia eléctrica Trabajos relacionados con proyecto "ampliación de la Subestación San Bernardo, NUP 825 |  |  | -1 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020025273 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 05:05 | 2020-04-05 18:13 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos no consideran puesta en servicio de ningún componente nuevo Trabajos para generar espacio por distancia eléctrica Trabajos relacionados con proyecto "ampliación de la Subestación San Bernardo, NUP 825 |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020025273 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 05:05 | 2020-04-05 18:13 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos no consideran puesta en servicio de ningún componente nuevo Trabajos para generar espacio por distancia eléctrica Trabajos relacionados con proyecto "ampliación de la Subestación San Bernardo, NUP 825 |  |  | 0 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Neomante | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020024798 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 06:40 | 2020-04-05 15:30 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE REQUIEREN LAS SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: EN S/E CÓNDORES ABRIR 52H3, 89H3-2, 89H3-1 Y CERRAR 89H3-2T, PARA S/E PACIFICO ABRIR 52HT1, 89HT1-1, 52CT1 Y RETIRAR CARRO Y CERRAR 89HT1-1T -NO HAY PERDIDA DE SUMINISTRO, YA QUE LOS CONSUMOS SERÁN TRANSFERIDOS POR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE CGE |  |  | 0 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Neomante | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2020024798 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 06:40 | 2020-04-05 15:30 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | SE REQUIEREN LAS SIGUIENTES CONDICIONES OPERACIONALES: EN S/E CÓNDORES ABRIR 52H3, 89H3-2, 89H3-1 Y CERRAR 89H3-2T, PARA S/E PACIFICO ABRIR 52HT1, 89HT1-1, 52CT1 Y RETIRAR CARRO Y CERRAR 89HT1-1T -NO HAY PERDIDA DE SUMINISTRO, YA QUE LOS CONSUMOS SERÁN TRANSFERIDOS POR LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE CGE |  |  | -1 | 0 | 1
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025402 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 06:44 | 2020-04-05 11:00 |  |  |  | DP | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo 66 kV Temuco-Pitrufquen 2 por faenas intervención puntos con sobre temperatura en estructuras 225-226 y 330. SSEE Gorbea y Pitrufquen serán respaldadas desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025402 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 06:44 | 2020-04-05 11:00 |  |  |  | DP | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo 66 kV Temuco-Pitrufquen 2 por faenas intervención puntos con sobre temperatura en estructuras 225-226 y 330. SSEE Gorbea y Pitrufquen serán respaldadas desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025402 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 06:44 | 2020-04-05 11:00 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo 66 kV Temuco-Pitrufquen 2 por faenas intervención puntos con sobre temperatura en estructuras 225-226 y 330. SSEE Gorbea y Pitrufquen serán respaldadas desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025402 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 06:44 | 2020-04-05 11:00 |  |  |  | DP | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo 66 kV Temuco-Pitrufquen 2 por faenas intervención puntos con sobre temperatura en estructuras 225-226 y 330. SSEE Gorbea y Pitrufquen serán respaldadas desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | -1 | 0 | 1
487 | 555 | 555DP | Neomante | 555 | Tramo | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024402 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 08:11 | 2020-04-05 16:22 |  |  |  | DP | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pehuenche: Mantenimiento a Interruptor 52J2 y mantenimiento a desconectador 89J2-1.(S945500S) Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Pehuenche o L 220kV Pehuenche-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos (Por tierras provisionales de bloqueo).- Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Pehuenche, Delimitación de la zona de trabajo.- Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Protección 50BF/52J2 Bloqueda.- |  |  | 0 | 0 | 1
487 | 555 | 555DP | Neomante | 555 | Tramo | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024404 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 08:11 | 2020-04-05 16:11 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Pruebas de circuito de control, medidas de aislación de circuitos de control, paño J5.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pehuenche-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.- |  |  | -1 | 0 | 1
487 | 555 | 555DP | Neomante | 555 | Tramo | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024405 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-05 08:11 | 2020-04-05 16:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pehuenche: Pruebas de circuitos de control, prueba de mando local y telemando de desconectadores, medidas de aislación de circuitos de control y circuito de mando desconectadores, paño J2.- Condiciones: Equipo indisponible.- Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pehuenche-Ancoa, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Pehuenche, Delimitar zona de trabajo.- |  |  | -1 | 0 | 1
444 | 505 | 505DF | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026248 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-06 07:10 | 2020-04-06 12:01 |  |  |  | DF | 4.85 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025550 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-06 08:47 | 2020-04-06 19:47 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025550 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-06 08:47 | 2020-04-06 19:47 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | -1 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025551 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-06 08:48 | 2020-04-06 19:47 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025551 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-06 08:48 | 2020-04-06 19:47 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | -1 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025551 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-06 08:48 | 2020-04-06 19:47 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | -1 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020026058 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-06 10:16 | 2020-04-09 17:25 |  |  |  | DP | 79.15 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020026058 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-06 10:16 | 2020-04-09 17:25 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020026058 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-06 10:16 | 2020-04-09 17:25 |  |  |  | DP | 79.15 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020026058 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-06 10:16 | 2020-04-09 17:25 |  |  |  | DP | 79.15 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
16 | 4359 | 4359DP | Neomante | 4359 | Tramo | POLPAICO - QUILAPILUN 220kV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020025120 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-07 07:22 | 2020-04-07 20:57 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación desde la estructura n° 00 a la 74, por la alta contaminación de aislación. También aprovechando esta desconexión se realizara Mantenimiento a los equipos primarios del paño J12 en subestación Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 1
1517 | 4425 | 4425DP | Neomante | 4425 | Tramo | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2020023957 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-07 19:56 | 2020-04-10 13:00 |  |  |  | DP | 65.0667 | 0 | 0 | 0 | - Se solicita desenergizar circuito #2 P. Negro - Colbun , por trabajos asociados al NUP 576. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026063 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-07 23:24 | 2020-04-08 06:03 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026063 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-07 23:24 | 2020-04-08 06:03 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026063 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-07 23:24 | 2020-04-08 06:03 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
710 | 797 | 797DP | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026063 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-07 23:24 | 2020-04-08 06:03 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026063 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-07 23:24 | 2020-04-08 06:03 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026063 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-07 23:24 | 2020-04-08 06:03 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026063 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-07 23:24 | 2020-04-08 06:03 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026063 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-07 23:24 | 2020-04-08 06:03 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026063 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-07 23:24 | 2020-04-08 06:03 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026063 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-07 23:24 | 2020-04-08 06:03 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026245 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-08 08:42 | 2020-04-08 18:24 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026245 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-08 08:42 | 2020-04-08 18:24 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | -1 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026245 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-08 08:42 | 2020-04-08 18:24 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | -1 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026246 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-08 08:43 | 2020-04-08 18:24 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026246 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-08 08:43 | 2020-04-08 18:24 |  |  |  | DP | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | -1 | 0 | 1
212 | 234 | 234DP | Neomante | 234 | Tramo | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026192 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-08 10:31 | 2020-04-08 12:55 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Al finalizar las maniobras quedará como limite de zona el interruptor 52B1 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 1
231 | 254 | 254DF | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001124 | interno |  |  | 2020-04-08 18:17 | 2020-04-08 18:17 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 S/E Punta de Cortes, correspondiente a la línea 66KV Punta de Cortes - Lo Miranda N°1, actualmente energizada en vació. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026230 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-09 08:38 | 2020-04-09 16:52 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea conectada actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026230 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-09 08:38 | 2020-04-09 16:52 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea conectada actualmente en vacío. |  |  | -1 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026230 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-09 08:38 | 2020-04-09 16:52 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Línea conectada actualmente en vacío. |  |  | -1 | 0 | 1
466 | 531 | 531DP | Neomante | 531 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024740 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-09 09:48 | 2020-04-09 16:50 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Pan de Azúcar: Reemplazo de árbol de contactos a 52J1. Pruebas de tiempos de operación y analisis de carrera. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de 52J1. . |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2020001130 | interno |  |  | 2020-04-09 09:50 | 2020-04-11 13:51 |  |  |  | DF | 52.0167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión intempestiva de la línea Melipeuco/Carén Bajo 23 kV debido a la apertura del interruptor 52E1 de la subestación Melipeuco por actuación de la protección 51N y 67N de la línea. Se presume que la línea pudo fallar debido a contacto de ave con la misma, aunque no se descarta contacto con vegetación, no obstante se encuentra en investigación la causa definitiva de la falla. | Desconexión intempestiva de la línea Melipeuco/Carén Bajo 23 kV debido a la apertura del interruptor 52E1 de la subestación Melipeuco por actuación de la protección 51N y 67N de la línea. Se presume que la línea pudo fallar debido a contacto de ave con la misma, aunque no se descarta contacto con vegetación, no obstante se encuentra en investigación la causa definitiva de la falla. |  | 0 | 0 | 0
466 | 531 | 531DP | Neomante | 531 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020024741 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-09 10:40 | 2020-04-09 16:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Punta Colorada: Mantenimiento Condición TOJ1 y CAJ1. Medida de factor de potencia a TPJ1. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 o Paño Cent. Diag. DJ02-P. Colorada Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Colorada, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de TPJ1, en conexión superior de CAJ1 y en ambos lados de TOJ1. . |  |  | -2 | 0 | 1
99 | 101 | 101DP | Neomante | 101 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020025782 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-10 07:14 | 2020-04-10 10:30 |  | 2020-04-10 09:55 |  | DP | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 kV Chagres Totoralillo, C2A, por apertura de puentes en la N°154., previo a la apertura de puentes Chilquinta debe confirmar la transferencia de los consumos a Línea 110 k V Aconcagua-Esperanza C1. Una vez confirmado la apertura de puentes, se energizará Línea 110 kV Chagres -Totoraillo, tramo Totoralillo- Estructura N°154. Chilquinta podrá distribuir sus consumos en ambos circuitos. |  |  | 0 | 0 | 1
101 | 103 | 103DP | Neomante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020025782 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-10 07:14 | 2020-04-10 10:30 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 kV Chagres Totoralillo, C2A, por apertura de puentes en la N°154., previo a la apertura de puentes Chilquinta debe confirmar la transferencia de los consumos a Línea 110 k V Aconcagua-Esperanza C1. Una vez confirmado la apertura de puentes, se energizará Línea 110 kV Chagres -Totoraillo, tramo Totoralillo- Estructura N°154. Chilquinta podrá distribuir sus consumos en ambos circuitos. |  |  | 0 | 0 | 1
101 | 103 | 103DP | Neomante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020025782 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-10 07:14 | 2020-04-10 10:30 |  | 2020-04-10 09:55 |  | DP | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 kV Chagres Totoralillo, C2A, por apertura de puentes en la N°154., previo a la apertura de puentes Chilquinta debe confirmar la transferencia de los consumos a Línea 110 k V Aconcagua-Esperanza C1. Una vez confirmado la apertura de puentes, se energizará Línea 110 kV Chagres -Totoraillo, tramo Totoralillo- Estructura N°154. Chilquinta podrá distribuir sus consumos en ambos circuitos. |  |  | -1 | 0 | 1
887 | 993 | 993DP | Neomante | 993 | Tramo | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020025782 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-10 07:14 | 2020-04-10 10:30 |  | 2020-04-10 09:55 |  | DP | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 kV Chagres Totoralillo, C2A, por apertura de puentes en la N°154., previo a la apertura de puentes Chilquinta debe confirmar la transferencia de los consumos a Línea 110 k V Aconcagua-Esperanza C1. Una vez confirmado la apertura de puentes, se energizará Línea 110 kV Chagres -Totoraillo, tramo Totoralillo- Estructura N°154. Chilquinta podrá distribuir sus consumos en ambos circuitos. |  |  | 0 | 0 | 1
99 | 101 | 101DP | Neomante | 101 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020025761 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-10 09:55 | 2020-04-10 18:44 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 kV Chagres-Totoralillo, tramo de Línea Chagres - Est. 154 a 213, con el objetivo de efectuar mantenimiento preventivo a línea |  |  | -4 | 0 | 1
101 | 103 | 103DP | Neomante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020025761 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-10 09:55 | 2020-04-10 18:44 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 kV Chagres-Totoralillo, tramo de Línea Chagres - Est. 154 a 213, con el objetivo de efectuar mantenimiento preventivo a línea |  |  | -3 | 0 | 1
101 | 103 | 103DP | Neomante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020025761 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-10 09:55 | 2020-04-10 18:44 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 kV Chagres-Totoralillo, tramo de Línea Chagres - Est. 154 a 213, con el objetivo de efectuar mantenimiento preventivo a línea |  |  | -1 | 0 | 1
887 | 993 | 993DP | Neomante | 993 | Tramo | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020025761 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-10 09:55 | 2020-04-10 18:44 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 kV Chagres-Totoralillo, tramo de Línea Chagres - Est. 154 a 213, con el objetivo de efectuar mantenimiento preventivo a línea |  |  | -4 | 0 | 1
1496 | 4347 | 4347DF | Neomante | 4347 | Tramo | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2020001134 | interno |  |  | 2020-04-10 13:53 | 2020-04-11 04:16 |  |  |  | DF | 14.3833 | 1 | 0 | 0 | Interrupción del 52B1 en S/E Paranal. Causa no determinada al momento de emisión de este informe. | Interrupción del 52B1 en S/E Paranal. |  | 0 | 0 | 0
99 | 101 | 101DP | Neomante | 101 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020025780 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-10 14:42 | 2020-04-10 18:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 kV Chagres Totoralillo, C2A, por cierre de puentes en la N°154., previo a la apertura de puentes Chilquinta debe confirmar la teransferencia de los consumos a Línea 110 kV Aconcagua-Esperanza C1. Una vez confirmado el cierre de puentes, se energizará Línea 110 kV Chagres -Totoraillo radialmente desde S/E Totoralillo. Chilquinta podrá distribuir sus consumos en ambos circuitos. |  |  | -5 | 0 | 1
101 | 103 | 103DP | Neomante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020025780 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-10 14:42 | 2020-04-10 18:44 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 kV Chagres Totoralillo, C2A, por cierre de puentes en la N°154., previo a la apertura de puentes Chilquinta debe confirmar la teransferencia de los consumos a Línea 110 kV Aconcagua-Esperanza C1. Una vez confirmado el cierre de puentes, se energizará Línea 110 kV Chagres -Totoraillo radialmente desde S/E Totoralillo. Chilquinta podrá distribuir sus consumos en ambos circuitos. |  |  | -4 | 0 | 1
101 | 103 | 103DP | Neomante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020025780 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-10 14:42 | 2020-04-10 18:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 kV Chagres Totoralillo, C2A, por cierre de puentes en la N°154., previo a la apertura de puentes Chilquinta debe confirmar la teransferencia de los consumos a Línea 110 kV Aconcagua-Esperanza C1. Una vez confirmado el cierre de puentes, se energizará Línea 110 kV Chagres -Totoraillo radialmente desde S/E Totoralillo. Chilquinta podrá distribuir sus consumos en ambos circuitos. |  |  | -1 | 0 | 1
887 | 993 | 993DP | Neomante | 993 | Tramo | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020025780 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-10 14:42 | 2020-04-10 18:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 kV Chagres Totoralillo, C2A, por cierre de puentes en la N°154., previo a la apertura de puentes Chilquinta debe confirmar la teransferencia de los consumos a Línea 110 kV Aconcagua-Esperanza C1. Una vez confirmado el cierre de puentes, se energizará Línea 110 kV Chagres -Totoraillo radialmente desde S/E Totoralillo. Chilquinta podrá distribuir sus consumos en ambos circuitos. |  |  | -5 | 0 | 1
307 | 346 | 346DP | Neomante | 346 | Tramo | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026177 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-11 00:04 | 2020-04-11 19:44 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea LT Ejercito-Colocolo será respaldada por la línea LT Alonso de Ribera-Ejercito. Al igual que la carga del transformador T2 será respaldada por el transformador T1 de la misma SE Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
307 | 346 | 346DP | Neomante | 346 | Tramo | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026177 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-11 00:04 | 2020-04-11 19:44 |  |  |  | DP | 19.6667 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea LT Ejercito-Colocolo será respaldada por la línea LT Alonso de Ribera-Ejercito. Al igual que la carga del transformador T2 será respaldada por el transformador T1 de la misma SE Ejercito. |  |  | -1 | 0 | 1
904 | 1028 | 1028DP | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026898 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-11 00:24 | 2020-04-11 08:39 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
597 | 675 | 675DP | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026898 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-11 00:24 | 2020-04-11 08:39 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
598 | 676 | 676DP | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026898 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-11 00:24 | 2020-04-11 08:39 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026898 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-11 00:24 | 2020-04-11 08:39 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
600 | 678 | 678DP | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026898 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-11 00:24 | 2020-04-11 08:39 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026898 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-11 00:24 | 2020-04-11 08:39 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026898 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-11 00:24 | 2020-04-11 08:39 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026898 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-11 00:24 | 2020-04-11 08:39 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026898 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-11 00:24 | 2020-04-11 08:39 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026898 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-11 00:24 | 2020-04-11 08:39 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026898 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-11 00:24 | 2020-04-11 08:39 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
604 | 682 | 682DP | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026898 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-11 00:24 | 2020-04-11 08:39 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
605 | 683 | 683DP | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020026898 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-11 00:24 | 2020-04-11 08:39 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
99 | 101 | 101DF | Neomante | 101 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBUN | Informe Fallas | 2020001142 | interno |  |  | 2020-04-11 05:51 | 2020-04-11 07:10 |  |  |  | DF | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 05:51 hrs. opera línea 110 kV Aconcagua - Esperanza C2 por protecciones, abre 52H2A en S/E Totoralillo, en S/E Chagres 52L2A se encontraba abierto a solicitud del CEN por seguridad del sistema. Se investiga la causa | . |  | 0 | 0 | 0
101 | 103 | 103DF | Neomante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBUN | Informe Fallas | 2020001142 | interno |  |  | 2020-04-11 05:51 | 2020-04-11 07:10 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Siendo las 05:51 hrs. opera línea 110 kV Aconcagua - Esperanza C2 por protecciones, abre 52H2A en S/E Totoralillo, en S/E Chagres 52L2A se encontraba abierto a solicitud del CEN por seguridad del sistema. Se investiga la causa | . |  | 0 | 0 | 0
101 | 103 | 103DF | Neomante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBUN | Informe Fallas | 2020001142 | interno |  |  | 2020-04-11 05:51 | 2020-04-11 07:10 |  |  |  | DF | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 05:51 hrs. opera línea 110 kV Aconcagua - Esperanza C2 por protecciones, abre 52H2A en S/E Totoralillo, en S/E Chagres 52L2A se encontraba abierto a solicitud del CEN por seguridad del sistema. Se investiga la causa | . |  | -1 | 0 | 0
887 | 993 | 993DF | Neomante | 993 | Tramo | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | COLBUN | Informe Fallas | 2020001142 | interno |  |  | 2020-04-11 05:51 | 2020-04-11 07:10 |  |  |  | DF | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 05:51 hrs. opera línea 110 kV Aconcagua - Esperanza C2 por protecciones, abre 52H2A en S/E Totoralillo, en S/E Chagres 52L2A se encontraba abierto a solicitud del CEN por seguridad del sistema. Se investiga la causa | . |  | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 4DF | Neomante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBUN | Informe Fallas | 2020001143 | interno |  |  | 2020-04-11 05:51 | 2020-04-11 16:36 |  |  |  | DF | 10.75 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 05:51 hrs. opera línea 110 kV Aconcagua - Esperanza C1 por protecciones, abren 52H3 en S/E Aconcagua y 52H3 en S/E Los Maquis, 52H1 en S/E Esperanza se encontraba abierto a solicitud del CEN por seguridad del sistema. Se investiga la causa. | . |  | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 6DF | Neomante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBUN | Informe Fallas | 2020001143 | interno |  |  | 2020-04-11 05:51 | 2020-04-11 16:36 |  |  |  | DF | 10.75 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 05:51 hrs. opera línea 110 kV Aconcagua - Esperanza C1 por protecciones, abren 52H3 en S/E Aconcagua y 52H3 en S/E Los Maquis, 52H1 en S/E Esperanza se encontraba abierto a solicitud del CEN por seguridad del sistema. Se investiga la causa. | . |  | 0 | 0 | 0
9 | 8 | 8DF | Neomante | 8 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBUN | Informe Fallas | 2020001143 | interno |  |  | 2020-04-11 05:51 | 2020-04-11 16:36 |  |  |  | DF | 10.75 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 05:51 hrs. opera línea 110 kV Aconcagua - Esperanza C1 por protecciones, abren 52H3 en S/E Aconcagua y 52H3 en S/E Los Maquis, 52H1 en S/E Esperanza se encontraba abierto a solicitud del CEN por seguridad del sistema. Se investiga la causa. | . |  | 0 | 0 | 0
885 | 990 | 990DF | Neomante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBUN | Informe Fallas | 2020001143 | interno |  |  | 2020-04-11 05:51 | 2020-04-11 16:36 |  |  |  | DF | 10.75 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 05:51 hrs. opera línea 110 kV Aconcagua - Esperanza C1 por protecciones, abren 52H3 en S/E Aconcagua y 52H3 en S/E Los Maquis, 52H1 en S/E Esperanza se encontraba abierto a solicitud del CEN por seguridad del sistema. Se investiga la causa. | . |  | 0 | 0 | 0
906 | 1030 | 1030DF | Neomante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBUN | Informe Fallas | 2020001143 | interno |  |  | 2020-04-11 05:51 | 2020-04-11 16:36 |  |  |  | DF | 10.75 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 05:51 hrs. opera línea 110 kV Aconcagua - Esperanza C1 por protecciones, abren 52H3 en S/E Aconcagua y 52H3 en S/E Los Maquis, 52H1 en S/E Esperanza se encontraba abierto a solicitud del CEN por seguridad del sistema. Se investiga la causa. | . |  | 0 | 0 | 0
1496 | 4347 | 4347DF | Neomante | 4347 | Tramo | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2020027707 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-11 09:12 | 2020-04-11 14:33 |  |  |  | DF | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Sin perdida de consumos |  |  | 0 | 1 | 0
99 | 101 | 101DF | Neomante | 101 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020027723 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-11 16:59 | 2020-04-11 19:27 |  |  |  | DF | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Producto de la falla en circuito 2A Totoralillo Chagres 110 kV y debido al mal estado y alta contaminación de la aislación de la estructura 167 que corresponde al fundo Alto Panquehue se realizará reparacion de la aislacion del circuito. Por lo que se requiere desconectar circuito 2A Totoralillo Chagres 110 kV para realizar dicha reparación. |  |  | 0 | 1 | 0
101 | 103 | 103DF | Neomante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020027723 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-11 16:59 | 2020-04-11 19:27 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de la falla en circuito 2A Totoralillo Chagres 110 kV y debido al mal estado y alta contaminación de la aislación de la estructura 167 que corresponde al fundo Alto Panquehue se realizará reparacion de la aislacion del circuito. Por lo que se requiere desconectar circuito 2A Totoralillo Chagres 110 kV para realizar dicha reparación. |  |  | 0 | 1 | 0
101 | 103 | 103DF | Neomante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020027723 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-11 16:59 | 2020-04-11 19:27 |  |  |  | DF | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Producto de la falla en circuito 2A Totoralillo Chagres 110 kV y debido al mal estado y alta contaminación de la aislación de la estructura 167 que corresponde al fundo Alto Panquehue se realizará reparacion de la aislacion del circuito. Por lo que se requiere desconectar circuito 2A Totoralillo Chagres 110 kV para realizar dicha reparación. |  |  | -1 | 1 | 0
887 | 993 | 993DF | Neomante | 993 | Tramo | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020027723 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-11 16:59 | 2020-04-11 19:27 |  |  |  | DF | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Producto de la falla en circuito 2A Totoralillo Chagres 110 kV y debido al mal estado y alta contaminación de la aislación de la estructura 167 que corresponde al fundo Alto Panquehue se realizará reparacion de la aislacion del circuito. Por lo que se requiere desconectar circuito 2A Totoralillo Chagres 110 kV para realizar dicha reparación. |  |  | 0 | 1 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001149 | interno |  |  | 2020-04-12 06:55 | 2020-04-12 06:57 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Coincide con reconexión automática con éxito de Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C2, por lo que Barra 66 kV de S/E Los Molles queda sin tensión afectando consumo de población Los Laureles (sector las Mollacas) alimentado de la barra de 13,2 kV. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001149 | interno |  |  | 2020-04-12 06:55 | 2020-04-12 06:57 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Coincide con reconexión automática con éxito de Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C2, por lo que Barra 66 kV de S/E Los Molles queda sin tensión afectando consumo de población Los Laureles (sector las Mollacas) alimentado de la barra de 13,2 kV. | Se investiga |  | -1 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001149 | interno |  |  | 2020-04-12 06:55 | 2020-04-12 06:57 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con reconexión automática con éxito de Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C2, por lo que Barra 66 kV de S/E Los Molles queda sin tensión afectando consumo de población Los Laureles (sector las Mollacas) alimentado de la barra de 13,2 kV. | Se investiga |  | -1 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001149 | interno |  |  | 2020-04-12 06:55 | 2020-04-12 06:57 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con reconexión automática con éxito de Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C2, por lo que Barra 66 kV de S/E Los Molles queda sin tensión afectando consumo de población Los Laureles (sector las Mollacas) alimentado de la barra de 13,2 kV. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
469 | 534 | 534DF | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001150 | interno |  |  | 2020-04-12 06:55 | 2020-04-12 06:57 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Coincide con reconexión automática con éxito de Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C1, por lo que Barra 66 kV de S/E Los Molles queda sin tensión afectando consumo de población Los Laureles (sector las Mollacas) alimentado de la barra de 13,2 kV. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
469 | 534 | 534DF | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001150 | interno |  |  | 2020-04-12 06:55 | 2020-04-12 06:57 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Coincide con reconexión automática con éxito de Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C1, por lo que Barra 66 kV de S/E Los Molles queda sin tensión afectando consumo de población Los Laureles (sector las Mollacas) alimentado de la barra de 13,2 kV. | Se investiga |  | -1 | 0 | 0
469 | 534 | 534DF | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001150 | interno |  |  | 2020-04-12 06:55 | 2020-04-12 06:57 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con reconexión automática con éxito de Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C1, por lo que Barra 66 kV de S/E Los Molles queda sin tensión afectando consumo de población Los Laureles (sector las Mollacas) alimentado de la barra de 13,2 kV. | Se investiga |  | -1 | 0 | 0
470 | 535 | 535DF | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001150 | interno |  |  | 2020-04-12 06:55 | 2020-04-12 06:57 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con reconexión automática con éxito de Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C1, por lo que Barra 66 kV de S/E Los Molles queda sin tensión afectando consumo de población Los Laureles (sector las Mollacas) alimentado de la barra de 13,2 kV. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
307 | 346 | 346DP | Neomante | 346 | Tramo | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026514 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-12 07:53 | 2020-04-12 17:23 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea LT Ejercito-Colocolo será respaldada por la línea LT Alonso de Ribera-Ejercito. Al igual que la carga del transformador T2 será respaldada por el transformador T1 de la misma SE Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
307 | 346 | 346DP | Neomante | 346 | Tramo | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026514 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-12 07:53 | 2020-04-12 17:23 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea LT Ejercito-Colocolo será respaldada por la línea LT Alonso de Ribera-Ejercito. Al igual que la carga del transformador T2 será respaldada por el transformador T1 de la misma SE Ejercito. |  |  | -1 | 0 | 1
1373 | 3086 | 3086DF | Neomante | 3086 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - PEQ 220KV C1 | PARQUE QUILLAGUA | Desconexión / Intervención | 2020027742 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-12 13:47 | 2020-04-12 16:41 |  |  |  | DF | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de aisladores debido a falla ocurrida durante la madrugada. |  |  | 0 | 1 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020027231 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-13 05:54 | 2020-04-18 13:03 |  |  |  | DP | 127.15 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020027231 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-13 05:54 | 2020-04-18 13:03 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020027231 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-13 05:54 | 2020-04-18 13:03 |  |  |  | DP | 127.15 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020027231 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-13 05:54 | 2020-04-18 13:03 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020027231 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-13 05:54 | 2020-04-18 13:03 |  |  |  | DP | 127.15 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025903 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-13 06:45 | 2020-04-13 16:33 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el tramo de linea El Sauce - Combarbalá para realizar lavado de aislación. Para esta desconexión se requiere realizar microcorte en S/E El Sauce entre las 07:00-07:03 según solicitud CEN 2020025877 con motivo de poder realizar la apertura del DD/CC 89B1-2 en SE El Sauce. Al final de la jornada de trabajo la línea El Sauce - Combarbalá quedara energizada en vacío desde SE Combarbalá con limite de zona en 89B1-2 de SE El Sauce |  |  | 0 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026569 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-13 08:28 | 2020-04-13 17:33 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea conectada actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026569 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-13 08:28 | 2020-04-13 17:33 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea conectada actualmente en vacío. |  |  | -1 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026569 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-13 08:28 | 2020-04-13 17:33 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Línea conectada actualmente en vacío. |  |  | -1 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026570 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-14 07:55 | 2020-04-14 17:25 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea conectada actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026570 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-14 07:55 | 2020-04-14 17:25 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea conectada actualmente en vacío. |  |  | -1 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026570 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-14 07:55 | 2020-04-14 17:25 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Línea conectada actualmente en vacío. |  |  | -1 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025912 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-14 08:37 | 2020-04-14 17:14 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el tramo de linea El Sauce - Combarbalá para realizar lavado de aislación. Este tramo se encuentra energizado en vacío desde S/E Combarbalá condición de topología que quedara el día 13-04-2020. Al final de la jornada la linea volverá a quedar energizada en vacío desde SE Combarbalá |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020028446 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-14 18:45 | 2020-04-27 14:55 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE O´Higgins: Abiertos 89J8-11, 89J8-12, 89J8-3. SE O´Higgins: Abierto 52J8. SE Atacama: Abierto 52J3. SE Atacama: Cerrado 89J3-2T. SE Atacama: Abiertos y bloqueados 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3. |  |  | 0 | 1 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020028446 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-14 18:45 | 2020-04-27 14:55 |  |  |  | DF | 308.1667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE O´Higgins: Abiertos 89J8-11, 89J8-12, 89J8-3. SE O´Higgins: Abierto 52J8. SE Atacama: Abierto 52J3. SE Atacama: Cerrado 89J3-2T. SE Atacama: Abiertos y bloqueados 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3. |  |  | -1 | 1 | 0
265 | 289 | 289DF | Neomante | 289 | Tramo | ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001166 | interno |  |  | 2020-04-14 19:09 | 2020-04-14 19:10 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática con éxito solo extremo S/E Antuco | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
266 | 290 | 290DF | Neomante | 290 | Tramo | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001166 | interno |  |  | 2020-04-14 19:09 | 2020-04-14 19:10 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática con éxito solo extremo S/E Antuco | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1014 | 1339 | 1339DF | Neomante | 1339 | Tramo | TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001166 | interno |  |  | 2020-04-14 19:09 | 2020-04-14 19:10 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática con éxito solo extremo S/E Antuco | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
270 | 294 | 294DF | Neomante | 294 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001166 | interno |  |  | 2020-04-14 19:09 | 2020-04-14 19:10 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática con éxito solo extremo S/E Antuco | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1068 | 1428 | 1428DF | Neomante | 1428 | Tramo | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001166 | interno |  |  | 2020-04-14 19:09 | 2020-04-14 19:10 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática con éxito solo extremo S/E Antuco | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
990 | 1269 | 1269DF | Neomante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001168 | interno |  |  | 2020-04-15 03:19 | 2020-04-15 04:22 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por acción de protecciones, sin consumos afectados: Protecciones S/E A. Jahuel: 13.94 km Face C a tierra | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
990 | 1269 | 1269DF | Neomante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001168 | interno |  |  | 2020-04-15 03:19 | 2020-04-15 04:22 |  |  |  | DF | 1.05 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por acción de protecciones, sin consumos afectados: Protecciones S/E A. Jahuel: 13.94 km Face C a tierra | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
869 | 971 | 971DP | Neomante | 971 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020027137 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-15 07:31 | 2020-04-15 16:00 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos programados para reemplazo de aisladores poliméricos en marco linea de llegada en S/E Chena, circuito Alto Jahuel - Chena 1. Restricciones: Instalación indisponible, circuito adyacente con restricción. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, en el circuito desconectado se verificara ausencia de tensión previo al inicio de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
869 | 971 | 971DP | Neomante | 971 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020027137 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-15 07:31 | 2020-04-15 16:00 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Trabajos programados para reemplazo de aisladores poliméricos en marco linea de llegada en S/E Chena, circuito Alto Jahuel - Chena 1. Restricciones: Instalación indisponible, circuito adyacente con restricción. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, en el circuito desconectado se verificara ausencia de tensión previo al inicio de los trabajos. |  |  | -1 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025916 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-15 08:15 | 2020-04-15 16:12 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el tramo de linea El Sauce - Combarbalá para realizar lavado de aislación. Este tramo se encuentra energizado en vacío desde S/E Combarbalá condición de topología que quedara el día 13-04-2020. Al final de la jornada la linea volverá a quedar energizada en vacío desde SE Combarbalá |  |  | 0 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027212 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-15 08:37 | 2020-04-15 17:19 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea conectada actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027212 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-15 08:37 | 2020-04-15 17:19 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea conectada actualmente en vacío. |  |  | -1 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027212 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-15 08:37 | 2020-04-15 17:19 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Línea conectada actualmente en vacío. |  |  | -1 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027696 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-15 08:37 | 2020-04-15 13:38 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | La linea se encuentra en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027696 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-15 08:37 | 2020-04-15 13:38 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | La linea se encuentra en vacio. |  |  | -1 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027696 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-15 08:37 | 2020-04-15 13:38 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | La linea se encuentra en vacio. |  |  | -1 | 0 | 1
869 | 971 | 971DP | Neomante | 971 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020027139 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-15 09:28 | 2020-04-15 10:30 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Chena: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados a paño J6. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena N°1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término o durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Chena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación de ausencia de tensión se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | -8 | 0 | 1
869 | 971 | 971DP | Neomante | 971 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020027139 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-15 09:28 | 2020-04-15 10:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Chena: Mantenimiento programado a equipos primarios asociados a paño J6. Restricciones: Instalación indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena N°1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, al término o durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Chena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación de ausencia de tensión se instalaran puestas a tierra provisionales en los extremos de los equipos a intervenir. |  |  | -1 | 0 | 1
84 | 85 | 85DP | Neomante | 85 | Tramo | LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020027549 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-15 16:47 | 2020-04-16 16:12 |  |  |  | DP | 23.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 220 kV Polpaico-Maitenes, tramo Las Tórtolas-Maitenes, con el objetivo de efectuar mantenimiento preventivo a línea , equipos y sistemas de Control, desconexión coordinada con Angloamerican. durante este período S/ETórtolas quedará alimentada radialmente desde S/E Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 1
488 | 556 | 556DF | Neomante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001175 | interno |  |  | 2020-04-15 22:25 | 2020-04-15 22:40 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por acción de protecciones, sin consumos afectados: Protecciones S/E Itahue: Face 1 a tierra, 67,3 km. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027971 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 07:14 | 2020-04-16 17:32 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a esta linea serán transferidos mediante sistema de 66kV hacia paño B1 de S/E Teno. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027971 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 07:14 | 2020-04-16 17:32 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a esta linea serán transferidos mediante sistema de 66kV hacia paño B1 de S/E Teno. Sin consumos afectados |  |  | -1 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027974 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 07:14 | 2020-04-16 17:32 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea para transferir consumos y en la normalización. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025921 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 07:58 | 2020-04-16 15:08 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el tramo de linea El Sauce - Combarbalá para realizar lavado de aislación. Este tramo se encuentra energizado en vacío desde S/E Combarbalá condición de topología que quedara el día 13-04-2020. Al final de la jornada la linea volverá a quedar energizada en vacío desde SE Combarbalá |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020027515 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 08:25 | 2020-04-16 17:28 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION A PAÑO LINEA MINERO EL COBRE C2 |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020027515 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 08:25 | 2020-04-16 17:28 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION A PAÑO LINEA MINERO EL COBRE C2 |  |  | -1 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020027515 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 08:25 | 2020-04-16 17:28 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION A PAÑO LINEA MINERO EL COBRE C2 |  |  | -1 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020027515 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 08:25 | 2020-04-16 17:28 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION A PAÑO LINEA MINERO EL COBRE C2 |  |  | -1 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027569 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 08:40 | 2020-04-16 18:25 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027569 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 08:40 | 2020-04-16 18:25 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | -1 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027571 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 08:40 | 2020-04-16 18:25 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027571 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 08:40 | 2020-04-16 18:25 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | -1 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027571 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 08:40 | 2020-04-16 18:25 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | -1 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027777 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-16 08:45 | 2020-04-16 19:31 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 66 kV Collipulli-Victoria por intervención de puntos con sobretemperatura en estructuras 244-274-301, podas y mantenimiento preventivo paños B1 de SE Victoria y B2 de S/E Collipulli asociados a línea. LT 66 kV Collipulli-Victoria opera normalmente energizada en vacio desde extremo Victoria. |  |  | 0 | 0 | 1
994 | 1275 | 1275DF | Neomante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 2020028775 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-16 23:11 | 2020-04-17 03:03 |  |  |  | DF | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 1 | 0
352 | 401 | 401DP | Neomante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020028210 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-17 10:54 | 2020-04-17 17:10 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Angol-Collipulli por manutención línea y faenas de mantenimiento preventivo y medidas eléctricas a interruptor 52B1 de SE Collipulli. SSEE Collipulli y FFCC serán transferidas hacia LT 66 kV Collipulli-Victoria. |  |  | 0 | 0 | 1
1511 | 4415 | 4415DF | Neomante | 4415 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Informe Fallas | 2020001185 | interno |  |  | 2020-04-17 15:14 | 2020-04-17 17:44 |  |  |  | DF | 2.5 | 1 | 0 | 0 | Se realizará recorrido en punto de falla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020025924 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-17 17:31 | 2020-04-17 18:01 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el tramo de linea El Sauce - Combarbalá para realizar lavado de aislación. Este tramo se encuentra energizado en vacío desde S/E Combarbalá condición de topología que quedara el día 13-04-2020. Al final de la jornada la linea volverá a quedar energizada en vacío desde SE El Sauce, por lo que para la normalización de la topología se requiere hacer microcorte en S/E El Sauce para cerrar DD/CC 89B1-1 entre, las 18:00-18:03 según solicitud CEN 2020025926 |  |  | 0 | 0 | 1
308 | 347 | 347DP | Neomante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027973 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-18 00:16 | 2020-04-18 16:07 |  |  |  | DP | 15.85 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea LT Alonso de Ribera-Ejercito será respaldada por la línea LT Alonso de Ribera-Colocolo-Ejercito. Al igual que la carga del transformador T1 será respaldada por el transformador T2 de la misma SE Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
895 | 1017 | 1017DP | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020028038 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-18 01:06 | 2020-04-18 10:38 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
895 | 1017 | 1017DP | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020028038 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-18 01:06 | 2020-04-18 10:38 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
215 | 238 | 238DP | Neomante | 238 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026145 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-18 05:06 | 2020-04-18 10:09 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor 52BS acoplador de barra 66kV de S/E Buin. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
483 | 551 | 551DP | Neomante | 551 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026145 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-18 05:06 | 2020-04-18 10:09 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor 52BS acoplador de barra 66kV de S/E Buin. Sin consumos afectados |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026146 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-18 05:06 | 2020-04-18 10:09 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026146 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-18 05:06 | 2020-04-18 10:09 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce en se requiere la desconexión de LT 66kV Fátima-Buin, los consumos asociados a Transformador Nº2 de S/E Buin serán transferido al Paño B3 de S/E Alto Jahuel. Sin consumos afectados. |  |  | -1 | 0 | 1
277 | 309 | 309DP | Neomante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027620 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-18 08:02 | 2020-04-18 16:36 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | La línea Los Maquis - Hualañé se transferirá hacia el Cto. Itahue - Talca N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
275 | 307 | 307DP | Neomante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027720 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-18 08:02 | 2020-04-18 16:36 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
276 | 308 | 308DP | Neomante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027720 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-18 08:02 | 2020-04-18 16:36 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
275 | 307 | 307DP | Neomante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027721 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-18 08:02 | 2020-04-18 16:36 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | -2 | 0 | 1
276 | 308 | 308DP | Neomante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027721 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-18 08:02 | 2020-04-18 16:36 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | -2 | 0 | 1
344 | 392 | 392DF | Neomante | 392 | Tramo | MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001191 | interno |  |  | 2020-04-18 10:36 | 2020-04-18 11:36 |  |  |  | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Los Ángeles, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
343 | 391 | 391DF | Neomante | 391 | Tramo | LOS ANGELES - MANSO DE VELASCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001191 | interno |  |  | 2020-04-18 10:36 | 2020-04-18 11:36 |  |  |  | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Los Ángeles, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1243 | 2870 | 2870DF | Neomante | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Informe Fallas | 2020001194 | interno |  |  | 2020-04-18 20:46 | 2020-04-19 14:02 |  |  |  | DF | 17.2667 | 1 | 0 | 0 | Cliente informa que revisión se realizará con luz día el domingo 19-04. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
653 | 733 | 733DP | Neomante | 733 | Tramo | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020028362 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-19 05:59 | 2020-04-19 15:29 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Los consumos asociados a S/E Placilla serán respaldados a través de redes MT, desconexión asociada a SD 2020028396 y 2020028399 por trabajos de montaje equipos y mantenimiento equipos respectivamente en SE Placilla.- |  |  | 0 | 0 | 1
267 | 291 | 291DP | Neomante | 291 | Tramo | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020024942 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-19 06:58 | 2020-04-19 16:43 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea 66kV Malloa-San Vicente TT por actividades de mantenimiento preventivo. Los consumos del paño B2 de S/E Malloa serán transferidos mediante sistema de 66kV hacia el paño B5 de S/E San Fernando. Estos trabajos no tendrá a desconexión de clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
237 | 261 | 261DP | Neomante | 261 | Tramo | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026148 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-19 07:00 | 2020-04-19 16:37 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para la ejecución de estos trabajos se requiere la desconexión de la linea 66kV Lo Miranda - Loreto, para lo cual los consumos de S/E Loreto serán respaldados por otras instalaciones a través de redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
237 | 261 | 261DP | Neomante | 261 | Tramo | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020026174 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-19 07:00 | 2020-04-19 16:37 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Para la ejecución de estos trabajos se requiere la desconexión de la linea 66kV Lo Miranda - Loreto, para lo cual los consumos de S/E Loreto serán respaldados por otras instalaciones a través de redes MT, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | -1 | 0 | 1
16 | 4359 | 4359DP | Neomante | 4359 | Tramo | POLPAICO - QUILAPILUN 220kV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020027765 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-19 07:22 | 2020-04-19 19:24 |  |  |  | DP | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación desde la estructura N° 39 a la 74, por la alta contaminación en aislación. También aprovechando esta desconexión se realizara Cambio de cadena de aislación en estructura N° 09 fase madia. S/E Polpaico, paño J12 se realizara protocolización de protección GE D60 sistema 1. |  |  | 0 | 0 | 1
1026 | 1372 | 1372DP | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027608 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-19 07:44 | 2020-04-19 16:20 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | 0 | 0 | 1
1026 | 1372 | 1372DP | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020027608 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-19 07:44 | 2020-04-19 16:20 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | MPB |  |  | -1 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020029522 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-19 10:38 | 2020-04-19 12:04 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E OHiggins: Abierto 52J9 S/E Farellon: Abiertto 52J1 |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020029522 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-19 10:38 | 2020-04-19 12:04 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E OHiggins: Abierto 52J9 S/E Farellon: Abiertto 52J1 |  |  | -1 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020029522 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-19 10:38 | 2020-04-19 12:04 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E OHiggins: Abierto 52J9 S/E Farellon: Abiertto 52J1 |  |  | -1 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020029522 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-19 10:38 | 2020-04-19 12:04 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E OHiggins: Abierto 52J9 S/E Farellon: Abiertto 52J1 |  |  | -1 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020029522 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-19 10:38 | 2020-04-19 12:04 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E OHiggins: Abierto 52J9 S/E Farellon: Abiertto 52J1 |  |  | -1 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020029522 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-19 10:38 | 2020-04-19 12:04 |  |  |  | DF | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | S/E OHiggins: Abierto 52J9 S/E Farellon: Abiertto 52J1 |  |  | -1 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020029529 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-19 12:15 | 2020-04-19 12:44 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E OHiggins: Abierto 52J5 S/E Puri: abierto 52J1. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020029529 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-19 12:15 | 2020-04-19 12:44 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E OHiggins: Abierto 52J5 S/E Puri: abierto 52J1. |  |  | -1 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020029529 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-19 12:15 | 2020-04-19 12:44 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E OHiggins: Abierto 52J5 S/E Puri: abierto 52J1. |  |  | -1 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020029529 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-19 12:15 | 2020-04-19 12:44 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E OHiggins: Abierto 52J5 S/E Puri: abierto 52J1. |  |  | -1 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020029529 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-19 12:15 | 2020-04-19 12:44 |  |  |  | DF | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | S/E OHiggins: Abierto 52J5 S/E Puri: abierto 52J1. |  |  | -1 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020028267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-20 06:05 | 2020-04-22 18:12 |  |  |  | DP | 60.1167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020028267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-20 06:05 | 2020-04-22 18:12 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020028267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-20 06:05 | 2020-04-22 18:12 |  |  |  | DP | 60.1167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020028267 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-20 06:05 | 2020-04-22 18:12 |  |  |  | DP | 60.1167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
469 | 534 | 534DF | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001202 | interno |  |  | 2020-04-20 06:47 | 2020-04-20 06:49 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Coincide con desconexión forzada de la Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C1, con reconexión automática en ambos extremos. La carga de la S/E Monte Patria estaba siendo alimentada por el Circuito 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
469 | 534 | 534DF | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001202 | interno |  |  | 2020-04-20 06:47 | 2020-04-20 06:49 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Coincide con desconexión forzada de la Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C1, con reconexión automática en ambos extremos. La carga de la S/E Monte Patria estaba siendo alimentada por el Circuito 2. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
469 | 534 | 534DF | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001202 | interno |  |  | 2020-04-20 06:47 | 2020-04-20 06:49 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con desconexión forzada de la Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C1, con reconexión automática en ambos extremos. La carga de la S/E Monte Patria estaba siendo alimentada por el Circuito 2. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
470 | 535 | 535DF | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001202 | interno |  |  | 2020-04-20 06:47 | 2020-04-20 06:49 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con desconexión forzada de la Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C1, con reconexión automática en ambos extremos. La carga de la S/E Monte Patria estaba siendo alimentada por el Circuito 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001203 | interno |  |  | 2020-04-20 06:47 | 2020-04-20 06:47 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Coincide con desconexión forzada de la Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C2, con reconexión automática sólo en la S/E Los Molles. La carga de la S/E Monte Patria estaba siendo alimentada por el Circuito 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001203 | interno |  |  | 2020-04-20 06:47 | 2020-04-20 06:47 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Coincide con desconexión forzada de la Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C2, con reconexión automática sólo en la S/E Los Molles. La carga de la S/E Monte Patria estaba siendo alimentada por el Circuito 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001203 | interno |  |  | 2020-04-20 06:47 | 2020-04-20 06:47 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Coincide con desconexión forzada de la Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C2, con reconexión automática sólo en la S/E Los Molles. La carga de la S/E Monte Patria estaba siendo alimentada por el Circuito 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001203 | interno |  |  | 2020-04-20 06:47 | 2020-04-20 06:47 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Coincide con desconexión forzada de la Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C2, con reconexión automática sólo en la S/E Los Molles. La carga de la S/E Monte Patria estaba siendo alimentada por el Circuito 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020028986 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-20 08:23 | 2020-04-20 16:56 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea conectada actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020028986 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-20 08:23 | 2020-04-20 16:56 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea conectada actualmente en vacío. |  |  | -1 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020028986 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-20 08:23 | 2020-04-20 16:56 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Línea conectada actualmente en vacío. |  |  | -1 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DP | Neomante | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020028619 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-20 08:58 | 2020-04-20 16:50 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | S/E Chuquicamata: 52H11 abierto, 89H11-1,89H11-3 Cerrados; 89H11-2,89H11-3T Abiertos S/E 10A: 52H11 abierto, 89H11-1,89H11-3,89H11-3T Abierto; 89H11-2 Cerrado |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001211 | interno |  |  | 2020-04-21 03:24 | 2020-04-21 03:25 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 03:24 horas, desconexión forzada de las línea 66 Kv Los Molles – Ovalle C1 con reconexión automática con éxito en el extremo de la S/E Ovalle, quedando abierto en el extremo de S/E Los Molles. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001211 | interno |  |  | 2020-04-21 03:24 | 2020-04-21 03:25 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 03:24 horas, desconexión forzada de las línea 66 Kv Los Molles – Ovalle C1 con reconexión automática con éxito en el extremo de la S/E Ovalle, quedando abierto en el extremo de S/E Los Molles. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001211 | interno |  |  | 2020-04-21 03:24 | 2020-04-21 03:25 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | A las 03:24 horas, desconexión forzada de las línea 66 Kv Los Molles – Ovalle C1 con reconexión automática con éxito en el extremo de la S/E Ovalle, quedando abierto en el extremo de S/E Los Molles. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001211 | interno |  |  | 2020-04-21 03:24 | 2020-04-21 03:25 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | A las 03:24 horas, desconexión forzada de las línea 66 Kv Los Molles – Ovalle C1 con reconexión automática con éxito en el extremo de la S/E Ovalle, quedando abierto en el extremo de S/E Los Molles. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001214 | interno |  |  | 2020-04-21 05:45 | 2020-04-21 05:46 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 05:45 horas, desconexión forzada de las línea 66 Kv Los Molles – Ovalle C1 con reconexión automática con éxito en el extremo de la S/E Ovalle, quedando abierto en el extremo de S/E Los Molles. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001214 | interno |  |  | 2020-04-21 05:45 | 2020-04-21 05:46 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 05:45 horas, desconexión forzada de las línea 66 Kv Los Molles – Ovalle C1 con reconexión automática con éxito en el extremo de la S/E Ovalle, quedando abierto en el extremo de S/E Los Molles. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001214 | interno |  |  | 2020-04-21 05:45 | 2020-04-21 05:46 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | A las 05:45 horas, desconexión forzada de las línea 66 Kv Los Molles – Ovalle C1 con reconexión automática con éxito en el extremo de la S/E Ovalle, quedando abierto en el extremo de S/E Los Molles. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001214 | interno |  |  | 2020-04-21 05:45 | 2020-04-21 05:46 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | A las 05:45 horas, desconexión forzada de las línea 66 Kv Los Molles – Ovalle C1 con reconexión automática con éxito en el extremo de la S/E Ovalle, quedando abierto en el extremo de S/E Los Molles. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001215 | interno |  |  | 2020-04-21 05:56 | 2020-04-21 05:57 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 05:56 horas, desconexión forzada de las línea 66 Kv Los Molles – Ovalle C1 con reconexión automática con éxito en el extremo de la S/E Ovalle, quedando abierto en el extremo de S/E Los Molles. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001215 | interno |  |  | 2020-04-21 05:56 | 2020-04-21 05:57 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 05:56 horas, desconexión forzada de las línea 66 Kv Los Molles – Ovalle C1 con reconexión automática con éxito en el extremo de la S/E Ovalle, quedando abierto en el extremo de S/E Los Molles. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001215 | interno |  |  | 2020-04-21 05:56 | 2020-04-21 05:57 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | A las 05:56 horas, desconexión forzada de las línea 66 Kv Los Molles – Ovalle C1 con reconexión automática con éxito en el extremo de la S/E Ovalle, quedando abierto en el extremo de S/E Los Molles. | Se investiga. |  | -1 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001215 | interno |  |  | 2020-04-21 05:56 | 2020-04-21 05:57 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | A las 05:56 horas, desconexión forzada de las línea 66 Kv Los Molles – Ovalle C1 con reconexión automática con éxito en el extremo de la S/E Ovalle, quedando abierto en el extremo de S/E Los Molles. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
696 | 780 | 780DF | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020029915 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-21 06:46 | 2020-04-21 15:16 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará el tramo linea 44 KV Rio Blanco - Juncal N° 2 para reparar hebras cortadas. Considera realizar microcorte a S/E Rio Blanco para seccionar el cto. |  |  | 0 | 1 | 0
696 | 780 | 780DF | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2020029915 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-21 06:46 | 2020-04-21 15:16 |  |  |  | DF | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará el tramo linea 44 KV Rio Blanco - Juncal N° 2 para reparar hebras cortadas. Considera realizar microcorte a S/E Rio Blanco para seccionar el cto. |  |  | -1 | 1 | 0
1204 | 2822 | 2822DF | Neomante | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020029918 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-21 07:42 | 2020-04-21 14:33 |  |  |  | DF | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones : S/E Salar : Abierto 52H26, abierto 89H26-3, Cerrado 89H26-3T// S/E Km6 : Abierto 52H26, abierto 89H26-1, abierto 89H26-2, abierto 89H26-3, Cerrado 89H30-3T. |  |  | 0 | 1 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029916 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-21 07:58 | 2020-04-21 13:18 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), REEMPLAZO DE CADENAS DE AISLACIÓN ESTR.175., Fases: inferior, media y superior, circuito N°1 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en estructuras 175, circuito N°1 A disposición del Jefe de Faena Retiro de tierras al término de la faena |  |  | 0 | 1 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029916 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-21 07:58 | 2020-04-21 13:18 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), REEMPLAZO DE CADENAS DE AISLACIÓN ESTR.175., Fases: inferior, media y superior, circuito N°1 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en estructuras 175, circuito N°1 A disposición del Jefe de Faena Retiro de tierras al término de la faena |  |  | -1 | 1 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029916 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-21 07:58 | 2020-04-21 13:18 |  |  |  | DF | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), REEMPLAZO DE CADENAS DE AISLACIÓN ESTR.175., Fases: inferior, media y superior, circuito N°1 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en estructuras 175, circuito N°1 A disposición del Jefe de Faena Retiro de tierras al término de la faena |  |  | -1 | 1 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029916 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-21 07:58 | 2020-04-21 13:18 |  |  |  | DF | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de Aislación (Desconectado; Doble Circuito), REEMPLAZO DE CADENAS DE AISLACIÓN ESTR.175., Fases: inferior, media y superior, circuito N°1 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en estructuras 175, circuito N°1 A disposición del Jefe de Faena Retiro de tierras al término de la faena |  |  | 0 | 1 | 0
1198 | 2815 | 2815DP | Neomante | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020028789 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-21 08:49 | 2020-04-21 10:35 |  |  |  | DP | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | S/E Chuquicamata: 52H11 abierto, 89H11-1,89H11-3 Cerrados; 89H11-2,89H11-3T Abiertos S/E 10A: 52H11 abierto, 89H11-1,89H11-3,89H11-3T Abierto; 89H11-2 Cerrado |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020027454 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-21 10:43 | 2020-04-21 17:35 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Huasco: Mantenimiento Reducido a 52H2 (Interruptor Pequeño Volumen Aceite). Reemplazo de aceite. Limpieza de aislación equipos paño H2. Reemplazo de conductor y prensas salida de pasamuros. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 y Barra 110 kV, Sección 1-Huasco y Barra 110 kV, Sección 2-Huasco Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89H2-1 lado interruptor y en 89H2-2 lado línea (grampa salida línea). . |  |  | 0 | 0 | 1
469 | 534 | 534DF | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020030000 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-21 13:27 | 2020-04-21 18:35 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: REEMPLAZO DE CADENAS DE AISLACIÓN ESTR.175., Fases: inferior, media y superior, circuito N°2 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en estructura 175, circuito N°2 a disposición del jefe de faena retiro de bloqueos una vez terminado los trabajos |  |  | 0 | 1 | 0
469 | 534 | 534DF | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020030000 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-21 13:27 | 2020-04-21 18:35 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: REEMPLAZO DE CADENAS DE AISLACIÓN ESTR.175., Fases: inferior, media y superior, circuito N°2 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en estructura 175, circuito N°2 a disposición del jefe de faena retiro de bloqueos una vez terminado los trabajos |  |  | -1 | 1 | 0
469 | 534 | 534DF | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020030000 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-21 13:27 | 2020-04-21 18:35 |  |  |  | DF | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: REEMPLAZO DE CADENAS DE AISLACIÓN ESTR.175., Fases: inferior, media y superior, circuito N°2 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en estructura 175, circuito N°2 a disposición del jefe de faena retiro de bloqueos una vez terminado los trabajos |  |  | -1 | 1 | 0
470 | 535 | 535DF | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020030000 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-21 13:27 | 2020-04-21 18:35 |  |  |  | DF | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: REEMPLAZO DE CADENAS DE AISLACIÓN ESTR.175., Fases: inferior, media y superior, circuito N°2 Restricciones: Subestación Los Molles, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Ovalle, 52 B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Monte Patria, 52 CT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Los Molles, Bloqueo en estructura 175, circuito N°2 a disposición del jefe de faena retiro de bloqueos una vez terminado los trabajos |  |  | 0 | 1 | 0
1202 | 2819 | 2819DP | Neomante | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020029485 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-22 09:01 | 2020-04-22 11:46 |  |  |  | DP | 2.75 | 0 | 0 | 0 | SE K1: Abiertos 52H23, 89H23-2 y H23-3T; Cerrados 89H23-1 y 89H23-3 SE 10: Abiertos 52H23, 89H23-2 y H23-3T; Cerrados 89H23-1 y 89H23-3 (Cliente solicita línea desenergizada y sin puesta a tierra) |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020028770 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-22 23:51 | 2020-04-23 17:54 |  |  |  | DP | 18.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°2 para realizar retiro de By Pass eléctrico hacia Línea de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020028770 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-22 23:51 | 2020-04-23 17:54 |  |  |  | DP | 18.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°2 para realizar retiro de By Pass eléctrico hacia Línea de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020029672 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-23 05:42 | 2020-04-23 15:06 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | SE Maitenes, se requiere apertura de paños H1 y H2 de LT Maitenes Florida, por trabajos de normalización de Tr. N°1 110 /6,6 kV el que se encuentra fuera de servicio con SDCF 12428 por filtración de aceite en bushing. ambos circuitos quedan energizados radial desde SE Florida, durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020029672 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-23 05:42 | 2020-04-23 15:06 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | SE Maitenes, se requiere apertura de paños H1 y H2 de LT Maitenes Florida, por trabajos de normalización de Tr. N°1 110 /6,6 kV el que se encuentra fuera de servicio con SDCF 12428 por filtración de aceite en bushing. ambos circuitos quedan energizados radial desde SE Florida, durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Neomante | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020029486 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-23 08:57 | 2020-04-23 12:07 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | SE K1: Abiertos 52H23, 89H23-2 y H23-3T; Cerrados 89H23-1 y 89H23-3 SE 10: Abiertos 52H23, 89H23-2 y H23-3T; Cerrados 89H23-1 y 89H23-3 (Cliente solicita línea desenergizada y sin puesta a tierra) |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DP | Neomante | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020029599 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-23 09:06 | 2020-04-23 12:01 |  |  |  | DP | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: Pozo Almonte: 89B5-1, 89B5-2 Abierto y 89B5-2T Cerrado. Iquique: 89B2-1,89B2-3 Abierto y 89 B2-2T Abierto. 89B2-2 a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Neomante | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020029469 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-23 09:29 | 2020-04-23 16:11 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Maniobras previas para realizar desconexión del tramo: S/E Antofagasta: Cerrar 89HS-1, 89HS-2, 52HS. Condiciones requeridas por jefe de faenas: S/E Mejillones: - Abierto 89H1-1, 89H1-2. - A disposición del jefe de faenas 52H1 - Bloqueo 50BF, Paño H1 |  |  | 0 | 0 | 1
1491 | 4342 | 4342DF | Neomante | 4342 | Tramo | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001232 | interno |  |  | 2020-04-23 11:57 | 2020-04-23 12:18 |  |  |  | DF | 0.35 | 1 | 0 | 0 | Reconexión de prueba con éxito a las 12:16 horas | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
243 | 267 | 267DF | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001234 | interno |  |  | 2020-04-23 18:56 | 2020-04-23 18:56 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52BR de S/E San Fernando sin consumos afectados. Observación 1: linea 66 kV San Fernando - Pelequén esta energizada normalmente en vacío. Observación 2: interruptor 52B2 de S/E San Fernando esta transferido al interruptor 52BR de S/E San Fernando, según informe limitación 2019000798. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
246 | 270 | 270DF | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001234 | interno |  |  | 2020-04-23 18:56 | 2020-04-23 18:56 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52BR de S/E San Fernando sin consumos afectados. Observación 1: linea 66 kV San Fernando - Pelequén esta energizada normalmente en vacío. Observación 2: interruptor 52B2 de S/E San Fernando esta transferido al interruptor 52BR de S/E San Fernando, según informe limitación 2019000798. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
243 | 267 | 267DF | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001235 | interno |  |  | 2020-04-23 19:21 | 2020-04-23 19:21 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52BR de S/E San Fernando sin consumos afectados. Observación 1: linea 66 kV San Fernando - Pelequén esta energizada normalmente en vacío. Observación 2: interruptor 52B2 de S/E San Fernando esta transferido al interruptor 52BR de S/E San Fernando, según informe limitación 2019000798. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
246 | 270 | 270DF | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001235 | interno |  |  | 2020-04-23 19:21 | 2020-04-23 19:21 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52BR de S/E San Fernando sin consumos afectados. Observación 1: linea 66 kV San Fernando - Pelequén esta energizada normalmente en vacío. Observación 2: interruptor 52B2 de S/E San Fernando esta transferido al interruptor 52BR de S/E San Fernando, según informe limitación 2019000798. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
243 | 267 | 267DF | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001236 | interno |  |  | 2020-04-23 19:22 | 2020-04-23 19:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52BR de S/E San Fernando sin consumos afectados. Observación 1: linea 66 kV San Fernando - Pelequén esta energizada normalmente en vacío. Observación 2: interruptor 52B2 de S/E San Fernando esta transferido al interruptor 52BR de S/E San Fernando, según informe limitación 2019000798. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
246 | 270 | 270DF | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001236 | interno |  |  | 2020-04-23 19:22 | 2020-04-23 19:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52BR de S/E San Fernando sin consumos afectados. Observación 1: linea 66 kV San Fernando - Pelequén esta energizada normalmente en vacío. Observación 2: interruptor 52B2 de S/E San Fernando esta transferido al interruptor 52BR de S/E San Fernando, según informe limitación 2019000798. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
243 | 267 | 267DF | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001237 | interno |  |  | 2020-04-23 19:22 | 2020-04-23 22:42 |  |  |  | DF | 3.3333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52BR de S/E San Fernando sin consumos afectados. Observación 1: linea 66 kV San Fernando - Pelequén esta energizada normalmente en vacío. Observación 2: interruptor 52B2 de S/E San Fernando esta transferido al interruptor 52BR de S/E San Fernando, según informe limitación 2019000798. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
246 | 270 | 270DF | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001237 | interno |  |  | 2020-04-23 19:22 | 2020-04-23 22:42 |  |  |  | DF | 3.3333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del interruptor 52BR de S/E San Fernando sin consumos afectados. Observación 1: linea 66 kV San Fernando - Pelequén esta energizada normalmente en vacío. Observación 2: interruptor 52B2 de S/E San Fernando esta transferido al interruptor 52BR de S/E San Fernando, según informe limitación 2019000798. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
380 | 430 | 430DF | Neomante | 430 | Tramo | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001241 | interno |  |  | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-24 12:53 |  |  |  | DF | 13.8333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52A1 en S/E Empalme Teno, 52BT de S/E Teno y 52B1 de S/E Curicó, afectando los consumos de SS/EE Teno Empalme, Teno, Rauquén, FFCC Curicó y Barra Norte de S/E Curicó. En momento de falla central Teno Gas inyectaba a sistema 31 MW y Cemento Bio Bio 7 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1533 | 4477 | 4477DF | Neomante | 4477 | Tramo | ITAHUE - TAP OFF TENO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001242 | interno |  |  | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-23 23:05 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Línea 154 kV Itahue -Convento Viejo se mantuvo energizada desde S/E Itahue. Reconexión automática se mantiene desconectada. |  | Falla en instalaciones de CGE (empalme Teno) | 0 | 0 | 0
1534 | 4478 | 4478DF | Neomante | 4478 | Tramo | TAP OFF TENO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001242 | interno |  |  | 2020-04-23 23:03 | 2020-04-23 23:05 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Línea 154 kV Itahue -Convento Viejo se mantuvo energizada desde S/E Itahue. Reconexión automática se mantiene desconectada. |  | Falla en instalaciones de CGE (empalme Teno) | 0 | 0 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Neomante | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020001253 | interno |  |  | 2020-04-24 04:36 | 2020-04-24 10:39 |  |  |  | DF | 6.05 | 1 | 0 | 0 | A las 04:36 horas se produce la apertura de la línea 220 kV O'Higgins - Domeyko por operación de protecciones. La falla ocurre en la fase 2 a 16,69 km de O´Higgins. Minera Escondida no se ve afectada con pérdidas de consumos. | Se produce apertura de la línea O'Higgins - Domeyko a las 04:36 por protecciones y por causas que se investigan |  | 0 | 0 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Neomante | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020001253 | interno |  |  | 2020-04-24 04:36 | 2020-04-24 10:39 |  |  |  | DF | 6.05 | 1 | 0 | 0 | A las 04:36 horas se produce la apertura de la línea 220 kV O'Higgins - Domeyko por operación de protecciones. La falla ocurre en la fase 2 a 16,69 km de O´Higgins. Minera Escondida no se ve afectada con pérdidas de consumos. | Se produce apertura de la línea O'Higgins - Domeyko a las 04:36 por protecciones y por causas que se investigan |  | 0 | 0 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Neomante | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020001253 | interno |  |  | 2020-04-24 04:36 | 2020-04-24 10:39 |  |  |  | DF | 6.05 | 1 | 0 | 0 | A las 04:36 horas se produce la apertura de la línea 220 kV O'Higgins - Domeyko por operación de protecciones. La falla ocurre en la fase 2 a 16,69 km de O´Higgins. Minera Escondida no se ve afectada con pérdidas de consumos. | Se produce apertura de la línea O'Higgins - Domeyko a las 04:36 por protecciones y por causas que se investigan |  | 0 | 0 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Neomante | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020001253 | interno |  |  | 2020-04-24 04:36 | 2020-04-24 10:39 |  |  |  | DF | 6.05 | 1 | 0 | 0 | A las 04:36 horas se produce la apertura de la línea 220 kV O'Higgins - Domeyko por operación de protecciones. La falla ocurre en la fase 2 a 16,69 km de O´Higgins. Minera Escondida no se ve afectada con pérdidas de consumos. | Se produce apertura de la línea O'Higgins - Domeyko a las 04:36 por protecciones y por causas que se investigan |  | 0 | 0 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Neomante | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020001253 | interno |  |  | 2020-04-24 04:36 | 2020-04-24 10:39 |  |  |  | DF | 6.05 | 1 | 0 | 0 | A las 04:36 horas se produce la apertura de la línea 220 kV O'Higgins - Domeyko por operación de protecciones. La falla ocurre en la fase 2 a 16,69 km de O´Higgins. Minera Escondida no se ve afectada con pérdidas de consumos. | Se produce apertura de la línea O'Higgins - Domeyko a las 04:36 por protecciones y por causas que se investigan |  | 0 | 0 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Neomante | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020001253 | interno |  |  | 2020-04-24 04:36 | 2020-04-24 10:39 |  |  |  | DF | 6.05 | 1 | 0 | 0 | A las 04:36 horas se produce la apertura de la línea 220 kV O'Higgins - Domeyko por operación de protecciones. La falla ocurre en la fase 2 a 16,69 km de O´Higgins. Minera Escondida no se ve afectada con pérdidas de consumos. | Se produce apertura de la línea O'Higgins - Domeyko a las 04:36 por protecciones y por causas que se investigan |  | 0 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020001254 | interno |  |  | 2020-04-24 04:47 | 2020-04-24 11:02 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 04:47 horas se produce la apertura de la línea 220 kV OHiggins - Farellón por operación de protecciones. La falla ocurre en la fase 1 a 14,4 km de O´'Higgins. Minera Escondida no se ve afectada con pérdidas de consumos. | Se produce apertura de la línea O´Higgins - Farellón a las 04:47 por operación de protecciones y por causas que se investigan |  | 0 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020001254 | interno |  |  | 2020-04-24 04:47 | 2020-04-24 11:02 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 04:47 horas se produce la apertura de la línea 220 kV OHiggins - Farellón por operación de protecciones. La falla ocurre en la fase 1 a 14,4 km de O´'Higgins. Minera Escondida no se ve afectada con pérdidas de consumos. | Se produce apertura de la línea O´Higgins - Farellón a las 04:47 por operación de protecciones y por causas que se investigan |  | -1 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020001254 | interno |  |  | 2020-04-24 04:47 | 2020-04-24 11:02 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 04:47 horas se produce la apertura de la línea 220 kV OHiggins - Farellón por operación de protecciones. La falla ocurre en la fase 1 a 14,4 km de O´'Higgins. Minera Escondida no se ve afectada con pérdidas de consumos. | Se produce apertura de la línea O´Higgins - Farellón a las 04:47 por operación de protecciones y por causas que se investigan |  | -1 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020001254 | interno |  |  | 2020-04-24 04:47 | 2020-04-24 11:02 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 04:47 horas se produce la apertura de la línea 220 kV OHiggins - Farellón por operación de protecciones. La falla ocurre en la fase 1 a 14,4 km de O´'Higgins. Minera Escondida no se ve afectada con pérdidas de consumos. | Se produce apertura de la línea O´Higgins - Farellón a las 04:47 por operación de protecciones y por causas que se investigan |  | -1 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020001254 | interno |  |  | 2020-04-24 04:47 | 2020-04-24 11:02 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 04:47 horas se produce la apertura de la línea 220 kV OHiggins - Farellón por operación de protecciones. La falla ocurre en la fase 1 a 14,4 km de O´'Higgins. Minera Escondida no se ve afectada con pérdidas de consumos. | Se produce apertura de la línea O´Higgins - Farellón a las 04:47 por operación de protecciones y por causas que se investigan |  | -1 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Informe Fallas | 2020001254 | interno |  |  | 2020-04-24 04:47 | 2020-04-24 11:02 |  |  |  | DF | 6.25 | 1 | 0 | 0 | A las 04:47 horas se produce la apertura de la línea 220 kV OHiggins - Farellón por operación de protecciones. La falla ocurre en la fase 1 a 14,4 km de O´'Higgins. Minera Escondida no se ve afectada con pérdidas de consumos. | Se produce apertura de la línea O´Higgins - Farellón a las 04:47 por operación de protecciones y por causas que se investigan |  | -1 | 0 | 0
625 | 704 | 704DF | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020001251 | interno |  |  | 2020-04-24 08:43 | 2020-04-24 10:07 |  |  |  | DF | 1.4 | 1 | 0 | 0 | Operación automática LT 44 kV Las Vegas FF.CC Andes cto.1 | Operación automática LT 44 kV Las Vegas FF.CC Andes cto.1 |  | 0 | 0 | 0
626 | 705 | 705DF | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020001251 | interno |  |  | 2020-04-24 08:43 | 2020-04-24 10:07 |  |  |  | DF | 1.4 | 1 | 0 | 0 | Operación automática LT 44 kV Las Vegas FF.CC Andes cto.1 | Operación automática LT 44 kV Las Vegas FF.CC Andes cto.1 |  | 0 | 0 | 0
627 | 706 | 706DF | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020001251 | interno |  |  | 2020-04-24 08:43 | 2020-04-24 10:07 |  |  |  | DF | 1.4 | 1 | 0 | 0 | Operación automática LT 44 kV Las Vegas FF.CC Andes cto.1 | Operación automática LT 44 kV Las Vegas FF.CC Andes cto.1 |  | 0 | 0 | 0
628 | 707 | 707DF | Neomante | 707 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020001251 | interno |  |  | 2020-04-24 08:43 | 2020-04-24 10:07 |  |  |  | DF | 1.4 | 1 | 0 | 0 | Operación automática LT 44 kV Las Vegas FF.CC Andes cto.1 | Operación automática LT 44 kV Las Vegas FF.CC Andes cto.1 |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DF | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020001251 | interno |  |  | 2020-04-24 08:43 | 2020-04-24 10:07 |  |  |  | DF | 1.4 | 1 | 0 | 0 | Operación automática LT 44 kV Las Vegas FF.CC Andes cto.1 | Operación automática LT 44 kV Las Vegas FF.CC Andes cto.1 |  | 0 | 0 | 0
624 | 703 | 703DF | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2020001251 | interno |  |  | 2020-04-24 08:43 | 2020-04-24 10:07 |  |  |  | DF | 1.4 | 1 | 0 | 0 | Operación automática LT 44 kV Las Vegas FF.CC Andes cto.1 | Operación automática LT 44 kV Las Vegas FF.CC Andes cto.1 |  | 0 | 0 | 0
318 | 361 | 361DP | Neomante | 361 | Tramo | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020029882 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-24 10:36 | 2020-04-24 14:54 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de FESUR (SODI N3) se solicita la desconexión del arranque Tap EFE Escuadrón, por mantenimiento a DDCC 189M de S/E Escuadrón FESUR. |  |  | 0 | 0 | 1
320 | 363 | 363DP | Neomante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020029882 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-24 10:36 | 2020-04-24 14:54 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de FESUR (SODI N3) se solicita la desconexión del arranque Tap EFE Escuadrón, por mantenimiento a DDCC 189M de S/E Escuadrón FESUR. |  |  | 0 | 0 | 1
320 | 363 | 363DP | Neomante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020029882 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-24 10:36 | 2020-04-24 14:54 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de FESUR (SODI N3) se solicita la desconexión del arranque Tap EFE Escuadrón, por mantenimiento a DDCC 189M de S/E Escuadrón FESUR. |  |  | -1 | 0 | 1
322 | 365 | 365DP | Neomante | 365 | Tramo | TAP PORTO VIENTO - ARRANQUE ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020029882 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-24 10:36 | 2020-04-24 14:54 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de FESUR (SODI N3) se solicita la desconexión del arranque Tap EFE Escuadrón, por mantenimiento a DDCC 189M de S/E Escuadrón FESUR. |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2020001247 | interno |  |  | 2020-04-24 13:10 | 2020-04-24 22:47 |  |  |  | DF | 9.6167 | 1 | 0 | 0 | Falla Bifásica fase AB, debido a fuertes vientos en la Zona, se encuentran trolas de árboles sobre la línea. |  | Falla Bifásica fase AB, debido a fuertes vientos en la Zona, se encuentran trolas de árboles sobre la línea. | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020028247 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-24 18:34 | 2020-04-25 08:17 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE O´Higgins: A disposición del jefe de faena 89J8-11, 89J8-12, 89J8-3, 89J8-1T, 89J8-2T, 89J8-3T. SE O´Higgins: A disposición de jefe de faena 52J8. SE Atacama: Abierto 52J3. SE Atacama: Abiertos 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3. |  |  | -156 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020028247 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-24 18:34 | 2020-04-25 08:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE O´Higgins: A disposición del jefe de faena 89J8-11, 89J8-12, 89J8-3, 89J8-1T, 89J8-2T, 89J8-3T. SE O´Higgins: A disposición de jefe de faena 52J8. SE Atacama: Abierto 52J3. SE Atacama: Abiertos 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3. |  |  | -1 | 0 | 1
274 | 306 | 306DF | Neomante | 306 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001249 | interno |  |  | 2020-04-24 18:56 | 2020-04-24 18:58 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Estado del tiempo: con pronóstico de tormenta eléctrica. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
904 | 1028 | 1028DP | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-25 05:07 | 2020-04-25 21:09 |  |  |  | DP | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
596 | 674 | 674DP | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-25 05:07 | 2020-04-25 21:09 |  |  |  | DP | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
597 | 675 | 675DP | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-25 05:07 | 2020-04-25 21:09 |  |  |  | DP | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
598 | 676 | 676DP | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-25 05:07 | 2020-04-25 21:09 |  |  |  | DP | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-25 05:07 | 2020-04-25 21:09 |  |  |  | DP | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
600 | 678 | 678DP | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-25 05:07 | 2020-04-25 21:09 |  |  |  | DP | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-25 05:07 | 2020-04-25 21:09 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-25 05:07 | 2020-04-25 21:09 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-25 05:07 | 2020-04-25 21:09 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-25 05:07 | 2020-04-25 21:09 |  |  |  | DP | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-25 05:07 | 2020-04-25 21:09 |  |  |  | DP | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-25 05:07 | 2020-04-25 21:09 |  |  |  | DP | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
604 | 682 | 682DP | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-25 05:07 | 2020-04-25 21:09 |  |  |  | DP | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
605 | 683 | 683DP | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030435 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-25 05:07 | 2020-04-25 21:09 |  |  |  | DP | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020028741 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-25 08:17 | 2020-04-26 10:45 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE O´Higgins: A disposición del jefe de faena 89J8-11, 89J8-12, 89J8-3, 89J8-1T, 89J8-2T, 89J8-3T. SE O´Higgins: A disposición de jefe de faena 52J8. SE Atacama: Abierto 52J3. SE Atacama: Abiertos 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020028741 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-25 08:17 | 2020-04-26 10:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE O´Higgins: A disposición del jefe de faena 89J8-11, 89J8-12, 89J8-3, 89J8-1T, 89J8-2T, 89J8-3T. SE O´Higgins: A disposición de jefe de faena 52J8. SE Atacama: Abierto 52J3. SE Atacama: Abiertos 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3. |  |  | -1 | 0 | 1
1459 | 4014 | 4014DF | Neomante | 4014 | Tramo | CAUTIN - CIRUELOS 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001260 | interno |  |  | 2020-04-25 14:57 | 2020-04-25 19:18 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 14:53 horas, reconexión de prueba de la línea, sin éxito. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1459 | 4014 | 4014DF | Neomante | 4014 | Tramo | CAUTIN - CIRUELOS 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001260 | interno |  |  | 2020-04-25 14:57 | 2020-04-25 19:18 |  |  |  | DF | 4.35 | 1 | 0 | 0 | A las 14:53 horas, reconexión de prueba de la línea, sin éxito. | Se investiga |  | -1 | 0 | 0
1459 | 4014 | 4014DF | Neomante | 4014 | Tramo | CAUTIN - CIRUELOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031471 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-25 16:30 | 2020-04-25 19:18 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección y atención de falla Restricciones: Equipos indisponibles (Circuito 2) Restricción a la reconexión (Circuito 1) Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cautin-Ciruelos, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras Trifiliares de linea bloqueo con tierras trifiliares en estructuras adtyacentes a la zona de trabajo . Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a linea 220kV Cautín - Ciruelos 1 Trabajos coordinados con LAP |  |  | -1 | 1 | 0
1459 | 4014 | 4014DF | Neomante | 4014 | Tramo | CAUTIN - CIRUELOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031471 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-25 16:30 | 2020-04-25 19:18 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección y atención de falla Restricciones: Equipos indisponibles (Circuito 2) Restricción a la reconexión (Circuito 1) Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cautin-Ciruelos, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras Trifiliares de linea bloqueo con tierras trifiliares en estructuras adtyacentes a la zona de trabajo . Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a linea 220kV Cautín - Ciruelos 1 Trabajos coordinados con LAP |  |  | -1 | 1 | 0
1459 | 4014 | 4014DF | Neomante | 4014 | Tramo | CAUTIN - CIRUELOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031472 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-25 18:18 | 2020-04-25 19:18 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección y atención de falla Restricciones: Equipos indisponibles (Circuito 2) Restricción a la reconexión (Circuito 1) Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cautin-Ciruelos, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras Trifiliares de linea bloqueo con tierras trifiliares en estructuras adtyacentes a la zona de trabajo . Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a linea 220kV Cautín - Ciruelos 1 Trabajos coordinados con LAP |  |  | -1 | 1 | 0
1459 | 4014 | 4014DF | Neomante | 4014 | Tramo | CAUTIN - CIRUELOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020031472 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-25 18:18 | 2020-04-25 19:18 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección y atención de falla Restricciones: Equipos indisponibles (Circuito 2) Restricción a la reconexión (Circuito 1) Instalaciones en Riesgo: L 220kV Cautin-Ciruelos, C1 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Tierras Trifiliares de linea bloqueo con tierras trifiliares en estructuras adtyacentes a la zona de trabajo . Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a linea 220kV Cautín - Ciruelos 1 Trabajos coordinados con LAP |  |  | -1 | 1 | 0
1043 | 1395 | 1395DP | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020028571 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-25 19:46 | 2020-04-26 18:38 |  |  |  | DP | 22.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Seccionamiento C1 Línea 220kV La Cebada - Pan de Azúcar, Trabajos para energización y Puesta en servicio S/E Don Goyo II → Retiro de puentes provisorios y Line Post de torre 422B, instalación de extensión en fase superior de circuito 1 en misma torre, remate conductores desde torre 422B a portales P1 y P2, instalación de puentes definitivos en torre 422B para energización subestación Don Goyo. Restricciones: Terceros, S/E Don Goyo 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Talinay 52 JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E La Cebada 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación P. Azúcar, 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Terceros, S/E Don Goyo 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220kV La Cebada - Don Goyo C2 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Terceros, Instalación de bloqueos ercano a S/E Don Goyo Torre 421 A disposicion de jefe de faena Retirar tierra al termino de faena Terceros, Instalación de bloqueo cercano a S/E Don Goyo Torre 423 A disposicion de jefe de faena Retirar tierra al termino de faena |  |  | 0 | 0 | 1
843 | 934 | 934DP | Neomante | 934 | Tramo | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | 2020029453 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 01:54 | 2020-04-26 17:32 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a NUP N° 892 Se realizaran los siguientes trabajos: Retiro de estructura E49/Retiro de By-Pass en cada fase de E49/Normalización acometida E49.N-marco de línea/Reparación silueta puentes entre línea Pirque-Puente Alto y Acometida marco de línea lado Paño H4/Instalación de puentes provisorios en marco línea S/E Piruqe/Cierre de puentes en E49.N/Instalación de letreros en marco lineas/Montaje y puesta tierra pararayos tipo Franklin en viga marco de línea/Medición resistencia de contacto Se gestionara con Clientes CGE la transferencia de cargas en S/E Pirque y cliente CMPC funcionamiento de modo isla por lo cual no se tendrá ´perdida de consumos. Para los trabajos antes mencionados se requiere LAT 110 Kv Maipo - CMPC Puente Alto desenergizada. |  |  | 0 | 0 | 1
843 | 934 | 934DP | Neomante | 934 | Tramo | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | 2020029453 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 01:54 | 2020-04-26 17:32 |  |  |  | DP | 15.6333 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a NUP N° 892 Se realizaran los siguientes trabajos: Retiro de estructura E49/Retiro de By-Pass en cada fase de E49/Normalización acometida E49.N-marco de línea/Reparación silueta puentes entre línea Pirque-Puente Alto y Acometida marco de línea lado Paño H4/Instalación de puentes provisorios en marco línea S/E Piruqe/Cierre de puentes en E49.N/Instalación de letreros en marco lineas/Montaje y puesta tierra pararayos tipo Franklin en viga marco de línea/Medición resistencia de contacto Se gestionara con Clientes CGE la transferencia de cargas en S/E Pirque y cliente CMPC funcionamiento de modo isla por lo cual no se tendrá ´perdida de consumos. Para los trabajos antes mencionados se requiere LAT 110 Kv Maipo - CMPC Puente Alto desenergizada. |  |  | -1 | 0 | 1
368 | 417 | 417DP | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020028441 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 06:07 | 2020-04-26 10:28 |  |  |  | DP | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo 66 kV Loncoche-Temuco 1, tramo Loncoche-Pitrufquen, para intervención de puntos con sobretemperatura en estructuras 9, 50 y 170. Tramo 66 kV Temuco-Pitrufquen 1 quedará energizado radial desde Temuco. |  |  | 0 | 0 | 1
426 | 485 | 485DP | Neomante | 485 | Tramo | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020029301 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 06:12 | 2020-04-27 06:30 |  |  |  | DP | 24.3 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de SE el Monte serán transferida a travez de microcorte menor a tres minutos desde el 52B1 de SE Bajo Melipilla a 52B3 de SE Paine, Los consumos de 52E1 circuito Carampangue de SE Isla de Maipo serán transferidos en paralelo por redes Dx a otras instalaciones . |  |  | 0 | 0 | 1
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030445 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 06:43 | 2020-04-26 21:33 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030445 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 06:43 | 2020-04-26 21:33 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030445 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 06:43 | 2020-04-26 21:33 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030445 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 06:43 | 2020-04-26 21:33 |  |  |  | DP | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | -1 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030445 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 06:43 | 2020-04-26 21:33 |  |  |  | DP | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030445 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 06:43 | 2020-04-26 21:33 |  |  |  | DP | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030445 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 06:43 | 2020-04-26 21:33 |  |  |  | DP | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
710 | 797 | 797DP | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030445 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 06:43 | 2020-04-26 21:33 |  |  |  | DP | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030445 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 06:43 | 2020-04-26 21:33 |  |  |  | DP | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030445 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 06:43 | 2020-04-26 21:33 |  |  |  | DP | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030445 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 06:43 | 2020-04-26 21:33 |  |  |  | DP | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030445 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 06:43 | 2020-04-26 21:33 |  |  |  | DP | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030445 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 06:43 | 2020-04-26 21:33 |  |  |  | DP | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2020030445 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 06:43 | 2020-04-26 21:33 |  |  |  | DP | 14.8333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1511 | 4415 | 4415DP | Neomante | 4415 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2020029317 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 10:00 | 2020-04-26 12:03 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020028742 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 10:45 | 2020-04-26 19:31 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE O´Higgins: A disposición del jefe de faena 89J8-11, 89J8-12, 89J8-3, 89J8-1T, 89J8-2T, 89J8-3T. SE O´Higgins: A disposición de jefe de faena 52J8. SE Atacama: Abierto 52J3. SE Atacama: Abiertos 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3. |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2020028742 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-26 10:45 | 2020-04-26 19:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE O´Higgins: A disposición del jefe de faena 89J8-11, 89J8-12, 89J8-3, 89J8-1T, 89J8-2T, 89J8-3T. SE O´Higgins: A disposición de jefe de faena 52J8. SE Atacama: Abierto 52J3. SE Atacama: Abiertos 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3. |  |  | -1 | 0 | 1
338 | 386 | 386DF | Neomante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001266 | interno |  |  | 2020-04-26 14:03 | 2020-04-26 16:32 |  |  |  | DF | 2.4833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del 52B1 S/ Tres Pinos, correspondiente a la línea 66KV Tres Pinos - Lebú, afectando los consumos de S/E Lebu. Al momento de la falla Parque Eólico Cristoro se encontraba inyectando 3MW | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1598 | 4772 | 4772DF | Neomante | 4772 | Tramo | MARIA ELENA - SAN SIMON 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2020001274 | interno |  |  | 2020-04-27 05:34 | 2020-04-27 05:35 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Línea queda energizada radial desde María Elena |  | Falla en instalaciones de RNE | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020029925 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-27 05:58 | 2020-04-30 17:42 |  |  |  | DP | 83.7333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020029925 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-27 05:58 | 2020-04-30 17:42 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020029925 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-27 05:58 | 2020-04-30 17:42 |  |  |  | DP | 83.7333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020029925 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-27 05:58 | 2020-04-30 17:42 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2020029925 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-27 05:58 | 2020-04-30 17:42 |  |  |  | DP | 83.7333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | -1 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DP | Neomante | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020030135 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-27 09:13 | 2020-04-27 12:39 |  |  |  | DP | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1) S/E Pozo Almonte: Abiertos 89B5-1, 89B5-2, 89H2-1 y 89H2-2 , cerrados 89B5-2T y 89H2-2T, en S/E Iquique Abierto 89B2-1, , 89B2-3, cerrado 89B2-2T. A disposicion de jefe faena 89B2-2 y tierra provisional en reemplazo de tierra Operacional 89B2-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029541 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-27 10:40 | 2020-04-27 19:24 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Huasco: Mantenimienito Reducido a 52H1 (Interruptor Pequeño Volumen Aceite). Reemplazo de aceite. Limpieza de aislación equipos paño H1. Reemplazo de conductor y prensas salida de pasamuros. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Huasco y Barra 110 kV, Sección 2-Huasco o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89H1-1 lado interruptor y en 89H1-2 lado línea (grampa salida línea). . |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2020029541 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-27 10:40 | 2020-04-27 19:24 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Huasco: Mantenimienito Reducido a 52H1 (Interruptor Pequeño Volumen Aceite). Reemplazo de aceite. Limpieza de aislación equipos paño H1. Reemplazo de conductor y prensas salida de pasamuros. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Huasco y Barra 110 kV, Sección 2-Huasco o L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89H1-1 lado interruptor y en 89H1-2 lado línea (grampa salida línea). . |  |  | -1 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DP | Neomante | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2020030141 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-27 13:35 | 2020-04-27 15:28 |  |  |  | DP | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: 1) S/E Pozo Almonte: Abiertos 89B5-1, 89B5-2, 89H2-1 y 89H2-2 , cerrados 89B5-2T y 89H2-2T, en S/E Iquique Abierto 89B2-1, , 89B2-3, cerrado 89B2-2T. A disposicion de jefe faena 89B2-2 y tierra provisional en reemplazo de tierra Operacional 89B2-2T. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DF | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Informe Fallas | 2020001280 | interno |  |  | 2020-04-27 19:42 | 2020-04-27 20:08 |  |  |  | DF | 0.43333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones de la linea LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel C3. Se registra en la linea una reconexion automática no exitosa solo en el extremo de S/E Alto Jahuel. Falla monofasica, protección operada 87L (Diferencial de Linea) | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
308 | 347 | 347DP | Neomante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020031005 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-28 00:05 | 2020-04-29 08:11 |  |  |  | DP | 32.1 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea LT Alonso de Ribera-Ejercito será respaldada por la línea LT Alonso de Ribera-Colocolo-Ejercito. Al igual que la carga del transformador T1 será respaldada por el transformador T2 de la misma SE Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
850 | 942 | 942DP | Neomante | 942 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020030109 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-28 08:22 | 2020-04-28 19:00 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos de patio de S/E Colon. |  |  | 0 | 0 | 1
1058 | 1416 | 1416DP | Neomante | 1416 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2020030637 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-28 08:24 | 2020-04-28 13:00 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
1450 | 4001 | 4001DP | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020029659 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-28 12:51 | 2020-04-28 13:24 |  |  |  | DP | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de corta duracion (maximo 10 minutos) de LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1, para cierre sin tension de desconectador by-pass 89CSK6-3 en extremo de la S/E Los Changos conforme a limitación N° 2019000813, por trabajos segun SD N° 2020029653. |  |  | 0 | 0 | 1
55 | 56 | 56DF | Neomante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2020001288 | interno |  |  | 2020-04-28 20:32 | 2020-04-28 21:12 |  |  |  | DF | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | Falla monofásica a tierra de Línea transmisión dedicada, tramo Charrúa - María Dolores a 24.8 km desde SE Charrúa. Apertura interruptor 52J10 | En régimen normal de operación, siendo las 20:32 hrs, se produce apertura del interruptor 52J10 de SE Charrúa. Al interrogar nuestras protecciones, indica que esta fue una falla del tipo monofásica a tierra a 24.8km de SE Charrúa. Se solicita autorización al Coordinador para reconexión de prueba, la que resulta exitosa. Aún no hay causa definitiva, al parecer, por las características de la falla (monofásica a tierra), se debió a la presencia de un pájaro en la línea ya que la reconexión de prueba fue exitosa. Una cuadrilla inspeccionará la línea para determinar la causa exacta de la falla |  | 0 | 0 | 0
20 | 18 | 18DF | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2020001288 | interno |  |  | 2020-04-28 20:32 | 2020-04-28 21:12 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla monofásica a tierra de Línea transmisión dedicada, tramo Charrúa - María Dolores a 24.8 km desde SE Charrúa. Apertura interruptor 52J10 | En régimen normal de operación, siendo las 20:32 hrs, se produce apertura del interruptor 52J10 de SE Charrúa. Al interrogar nuestras protecciones, indica que esta fue una falla del tipo monofásica a tierra a 24.8km de SE Charrúa. Se solicita autorización al Coordinador para reconexión de prueba, la que resulta exitosa. Aún no hay causa definitiva, al parecer, por las características de la falla (monofásica a tierra), se debió a la presencia de un pájaro en la línea ya que la reconexión de prueba fue exitosa. Una cuadrilla inspeccionará la línea para determinar la causa exacta de la falla |  | 0 | 0 | 0
20 | 18 | 18DF | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2020001288 | interno |  |  | 2020-04-28 20:32 | 2020-04-28 21:12 |  |  |  | DF | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | Falla monofásica a tierra de Línea transmisión dedicada, tramo Charrúa - María Dolores a 24.8 km desde SE Charrúa. Apertura interruptor 52J10 | En régimen normal de operación, siendo las 20:32 hrs, se produce apertura del interruptor 52J10 de SE Charrúa. Al interrogar nuestras protecciones, indica que esta fue una falla del tipo monofásica a tierra a 24.8km de SE Charrúa. Se solicita autorización al Coordinador para reconexión de prueba, la que resulta exitosa. Aún no hay causa definitiva, al parecer, por las características de la falla (monofásica a tierra), se debió a la presencia de un pájaro en la línea ya que la reconexión de prueba fue exitosa. Una cuadrilla inspeccionará la línea para determinar la causa exacta de la falla |  | -1 | 0 | 0
897 | 1019 | 1019DF | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2020001288 | interno |  |  | 2020-04-28 20:32 | 2020-04-28 21:12 |  |  | R | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla monofásica a tierra de Línea transmisión dedicada, tramo Charrúa - María Dolores a 24.8 km desde SE Charrúa. Apertura interruptor 52J10 | En régimen normal de operación, siendo las 20:32 hrs, se produce apertura del interruptor 52J10 de SE Charrúa. Al interrogar nuestras protecciones, indica que esta fue una falla del tipo monofásica a tierra a 24.8km de SE Charrúa. Se solicita autorización al Coordinador para reconexión de prueba, la que resulta exitosa. Aún no hay causa definitiva, al parecer, por las características de la falla (monofásica a tierra), se debió a la presencia de un pájaro en la línea ya que la reconexión de prueba fue exitosa. Una cuadrilla inspeccionará la línea para determinar la causa exacta de la falla |  | 0 | 0 | 0
897 | 1019 | 1019DF | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2020001288 | interno |  |  | 2020-04-28 20:32 | 2020-04-28 21:12 |  |  |  | DF | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | Falla monofásica a tierra de Línea transmisión dedicada, tramo Charrúa - María Dolores a 24.8 km desde SE Charrúa. Apertura interruptor 52J10 | En régimen normal de operación, siendo las 20:32 hrs, se produce apertura del interruptor 52J10 de SE Charrúa. Al interrogar nuestras protecciones, indica que esta fue una falla del tipo monofásica a tierra a 24.8km de SE Charrúa. Se solicita autorización al Coordinador para reconexión de prueba, la que resulta exitosa. Aún no hay causa definitiva, al parecer, por las características de la falla (monofásica a tierra), se debió a la presencia de un pájaro en la línea ya que la reconexión de prueba fue exitosa. Una cuadrilla inspeccionará la línea para determinar la causa exacta de la falla |  | -1 | 0 | 0
92 | 94 | 94DF | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2020001288 | interno |  |  | 2020-04-28 20:32 | 2020-04-28 21:12 |  |  |  | DF | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | Falla monofásica a tierra de Línea transmisión dedicada, tramo Charrúa - María Dolores a 24.8 km desde SE Charrúa. Apertura interruptor 52J10 | En régimen normal de operación, siendo las 20:32 hrs, se produce apertura del interruptor 52J10 de SE Charrúa. Al interrogar nuestras protecciones, indica que esta fue una falla del tipo monofásica a tierra a 24.8km de SE Charrúa. Se solicita autorización al Coordinador para reconexión de prueba, la que resulta exitosa. Aún no hay causa definitiva, al parecer, por las características de la falla (monofásica a tierra), se debió a la presencia de un pájaro en la línea ya que la reconexión de prueba fue exitosa. Una cuadrilla inspeccionará la línea para determinar la causa exacta de la falla |  | 0 | 0 | 0
1450 | 4001 | 4001DP | Neomante | 4001 | Tramo | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2020029664 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-29 06:24 | 2020-04-29 06:35 |  |  |  | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de corta duracion (maximo 10 minutos) de LT 500 kV Los Changos - Cumbre Cto. N° 1, para apertura sin tension de desconectador by-pass 89CSK6-3 en extremo de la S/E Los Changos conforme a limitación N° 2019000813, al finalizar los trabajos segun SD N° 2020029653. |  |  | 0 | 0 | 1
46 | 45 | 45DP | Neomante | 45 | Tramo | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020029734 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-29 07:52 | 2020-04-29 19:23 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Por Mantenimiento preventivo básico en linea 220kV. Quilapilún El Llano (Cto1 CODELCO), se pide línea 220kV Los Maquis-S/E El Llano - S/E Quilapilún desenergizada, se realizara lo siguiente: - Mantenimiento de línea 220kV, tramo Quilapilun - El Llano. - Mantenimiento de control y protecciones además de ajuste oscilografia según SLRP en: S/E Los Maquis: Paño J1 S/E EL Llano: Paño J1 - Mantenimiento de equipos de poder paño J1 S/E EL Llano |  |  | 0 | 0 | 1
1136 | 1566 | 1566DF | Neomante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2020001295 | interno |  |  | 2020-04-29 09:04 | 2020-04-29 09:04 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Angol sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1201 | 2818 | 2818DF | Neomante | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020032511 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-29 09:45 | 2020-04-29 14:53 |  |  |  | DF | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: SE Km-6 Abiertos 52H22 - 89H22-1 - 89H22-2 / SE 10-A Abiertos 52H22 - 89H22-1 - 89H22-2 cerrado 89H22-3T, se considera utilizar tierras provicionales en SE Km-6 |  |  | 0 | 1 | 0
308 | 347 | 347DP | Neomante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020031009 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-30 00:03 | 2020-04-30 07:17 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | La carga de la línea LT Alonso de Ribera-Ejercito será respaldada por la línea LT Alonso de Ribera-Colocolo-Ejercito. Al igual que la carga del transformador T1 será respaldada por el transformador T2 de la misma SE Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
862 | 956 | 956DP | Neomante | 956 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2020030125 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-30 08:10 | 2020-04-30 18:08 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos de patio de S/E Colon. |  |  | 0 | 0 | 1
46 | 45 | 45DP | Neomante | 45 | Tramo | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2020029736 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-30 08:21 | 2020-04-30 19:28 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Por Mantenimiento preventivo básico en linea 220kV. Quilapilún El Llano (Cto1 CODELCO), se pide línea 220kV Los Maquis-S/E El Llano - S/E Quilapilún desenergizada, se realizara lo siguiente: - Mantenimiento de línea 220kV, tramo Quilapilun - El Llano. - Mantenimiento de control y protecciones además de ajuste oscilografia según SLRP en: S/E Los Maquis: Paño J1 S/E EL Llano: Paño J1 - Mantenimiento de equipos de poder paño J1 S/E EL Llano |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020031636 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-30 08:53 | 2020-04-30 17:55 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020031636 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-30 08:53 | 2020-04-30 17:55 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | -1 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020031636 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-30 08:53 | 2020-04-30 17:55 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | -1 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020031638 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-30 08:53 | 2020-04-30 17:55 |  |  | R | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2020031638 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-30 08:53 | 2020-04-30 17:55 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo, instalación estará desconectada |  |  | -1 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DP | Neomante | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2020031755 | interno | Programada | Desconexión | 2020-04-30 08:55 | 2020-04-30 10:45 |  |  |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, se requiere solo con interruptores abiertos |  |  | 0 | 0 | 1
824 | 916 | 916DF | Neomante | 916 | Tramo | DIEGO ALMAGRO - FRANKE 110KV C1 | MINERA CENTENARIO | Desconexión / Intervención | 2020032669 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2020-04-30 11:39 | 2020-04-30 12:57 |  |  |  | DF | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos son coordinados por personal de Transelec quienes tienen una basta experiencia y nos da la seguridad de cumplir con todos los protocolos para realizar un trabajo seguro. |  |  | 0 | 1 | 0
Note on S2: Observaciones R= Repetidos CC= Contenido S= Seccionado
Note on P2143: originalmente 19-05-2014 12:22:00, modificado por duplicado con SD14741/2014
Note on P6842: se cambió de 22-03-2015 19:00:00 por traslape de horas con SD08541/2015 evitando contar mas horas
Note on O6845: originalmente decia 21-03-2015 9:20:00, pero se duplicaba horas con SD08492/2015
Note on P7118: SE MODIFICÓ DE 31-03-2015 15:50:00 31-03-2015 17:22:00 POR TRASLAPE CON SD10620/2015
Note on P7731: Pedro Opazo: La indisponibilidad se desgloso en base al horario de trabajo definido en los comentarios.
Note on P9955: Pedro Opazo: La indisponibilidad se desgloso en base al horario de trabajo definido en los comentarios.
Note on P11757: Pedro Opazo: Observacion de CGE, desconexion correspondia a micro-corte. (20-01-2016 9:54:00 PM)
Note on P11783: Pedro Opazo: Observacion de CGE, desconexion correspondia a micro-corte. (21-01-2016 9:45:00 PM)
Note on P11798: Pedro Opazo: Observacion de CGE, desconexion correspondia a micro-corte. (22-01-2016 9:17:00 PM)
Note on P11810: Pedro Opazo: Observacion de CGE, desconexion correspondia a micro-corte. (23-01-2016 9:33:00 PM)
Note on P11823: Pedro Opazo: Observacion de CGE, desconexion correspondia a micro-corte. (24-01-2016 9:10:00 PM)
Note on P11835: Pedro Opazo: Observacion de CGE, desconexion correspondia a micro-corte. (25-01-2016 8:03:00 PM)
Note on P11840: Pedro Opazo: Observacion de CGE, desconexion correspondia a micro-corte. (26-01-2016 8:24:00 PM)
Note on O13159: Pedro Opazo: Error en fecha inicial, salía 20-04-2016 6:34
Note on O13160: Pedro Opazo: Error en fecha inicial, salía 20-04-2016 6:34
Note on O13161: Pedro Opazo: Error en fecha inicial, salía 20-04-2016 6:34
Note on O13162: Pedro Opazo: Error en fecha inicial, salía 20-04-2016 6:34
Note on O13163: Pedro Opazo: Error en fecha inicial, salía 20-04-2016 6:34
Note on P18983: Pedro Opazo: Cerrada según novedades e informe de falla
Note on P20633: Pedro Opazo: Cerrada según informe de falla
Note on O23443: según observaciones TEN
Note on S25367: Pedro Opazo Urquiza: Contenida en "EventosNeoMante EO SING"
Note on S25368: Pedro Opazo Urquiza: Contenida en "EventosNeoMante EO SING"
Note on S25369: Pedro Opazo Urquiza: Contenida en "EventosNeoMante EO SING"
Note on S25370: Pedro Opazo Urquiza: Contenida en "EventosNeoMante EO SING"
Note on O26112: según observaciones TEN
Note on O26766: según observaciones TEN
Note on O26775: según observación TEN
Note on O27968: según observaciones TEN
Note on O27974: según observación TEN
Note on O28035: según observación TEN
Note on O28057: según observaciones TEN
Note on O28058: según observación TEN
Note on O28065: según observaciones TEN
Note on O28066: según observaciones TEN
Note on O28073: según observaciones TEN
Note on O28104: según observaciones TEN

## Cálculo
|  | Periodo Informe | 2015-06-01 | 2020-06-01
[5 empty] | Largo |  | Fecha | ESTADOS OPERATIVOS (Hrs) | [9 empty] | sumatorias |  |  | Meses de | Factor | total ponderado en 5 años |  |  | Estandar NT art5-59 |  |  | estandar real según km del tramo |  |  | Cumplimiento 2019 |  |  | sumatorias
| ID_Tramo | Nombre_Propietario | Nombre_Tramo_Tipo | Tramo_Nombre | total | Tensión | ENS | N | RO | P | DN | DF | DP | DP_E | FE | DRO | MM | hprot | hfort | ffort | historia | Alfa | hprot | hfort | ffort | hprot | hfort | ffort | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt | Dfor | Dpro
LT001CI1TR01----T020 | 1504 | AJTE | Nacional | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | 256.481 | 500 | 2015-09-26 | 40821.4167 | 0 | 0 | 0 | 31.2833 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3 | 31.2833 | 5 | 56.1679 | 0.21365 | 40.0158 | 6.6835 | 1.0682 | 20 | 5 | 2 | 51.2962 | 12.824 | 5.1296 | * | * | * | 1 | 10
LT002CI1TR01----T020 | 1561 | AJTE | Nacional | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | 256.481 | 500 | 2016-03-19 | 36570.6 | 0 | 0 | 0 | 129.0667 | 140.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3333 | 129.0667 | 4 | 50.4105 | 0.23805 | 33.4057 | 30.7238 | 0.95218 | 20 | 5 | 2 | 51.2962 | 12.824 | 5.1296 | * | * | * | 1 | 5
LT222CI1TR01----T005 | 4370 | CGE | Nacional | MAULE – SANTA ISABEL 220KV C1 | 21.54 | 220 | 2018-09-30 | 14627.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 20.0365 | 0.59891 | 7.6161 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 2 | 0
LT147CI1TR01----T317 | 4415 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | 200.1 | 500 | 2017-12-24 | 21310.0167 | 0 | 0 | 0 | 7.8833 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 7.8833 | 2 | 29.2402 | 0.41039 | 17.2776 | 3.2353 | 0.82079 | 20 | 5 | 2 | 40.02 | 10.005 | 4.002 | * | * | * | 0 | 2
LT001CI1TR02----L077 | 4005 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Nacional | POLPAICO - QUILAPILUN 220KV C1 | 28.3 | 220 | 1998-01-01 | 196179.25 | 0 | 0 | 0 | 163.5667 | 145.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1833 | 163.5667 | 1 | 268.9694 | 0.2 | 29.0367 | 32.7133 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 0
LT110CI1TR01----L138 | 3026 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | Nacional | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | 2.7 | 220 | 2012-05-05 | 70463.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.2167 | 0 | 0 | 96.865 | 0.2 | 62.4433 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT022CI1TR01----G004 | 1250 | COLBÚN | Nacional | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | 0.17 | 220 | 2013-05-11 | 61602.4667 | 0 | 0 | 0 | 39.2667 | 230.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2667 | 39.2667 | 4 | 84.6982 | 0.2 | 46.0533 | 7.8533 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 5
LT028CI1TR01----T011 | 1628 | COLBÚN | Nacional | QUILAPILUN - TAP EL LLANO 220KV C1 | 8.22 | 220 | 1998-01-01 | 196186.8667 | 0 | 0 | 0 | 163.5667 | 137.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5667 | 163.5667 | 1 | 268.9694 | 0.2 | 27.5133 | 32.7133 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 4
LT028CI1TR06----T011 | 45 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | 31.21 | 220 | 2004-01-01 | 143570.9167 | 0 | 0 | 0 | 101.0333 | 232.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.05 | 101.0333 | 1 | 196.97 | 0.2 | 46.41 | 20.2067 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 3
LT006CI1TR02----T011 | 65 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C1 | 0.38 | 220 | 1997-01-01 | 203901.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.0833 | 0 | 0 | 280.9692 | 0.2 | 269.2167 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 2 | 16
LT007CI1TR02----T011 | 69 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | 46.4 | 220 | 1997-01-01 | 204727.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.5333 | 0 | 0 | 280.9692 | 0.2 | 104.1067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 7
#N/A | 72 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | 214.4 | 220 | 1997-01-01 | 204807.8 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 433.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.05 | 7.15 | 5 | 280.9692 | 0.2 | 86.61 | 1.43 | 1 | 20 | 10 | 3 | 42.88 | 21.44 | 6.432 | NC | C | C | 1 | 4
LT006CI2TR02----T011 | 111 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C2 | 0.42 | 220 | 2009-01-01 | 100048.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 136.9692 | 0.2 | 1.41 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 11
LT007CI2TR02----T011 | 113 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | MAIPO - CANDELARIA 220KV C2 | 46.4 | 220 | 1997-01-01 | 199312.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5935.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5935.9833 | 0 | 0 | 280.9692 | 0.2 | 1187.1967 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 5
#N/A | 114 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | 214.4 | 220 | 1997-01-01 | 204910.3833 | 0 | 0 | 0 | 23.9833 | 313.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.6333 | 23.9833 | 14 | 280.9692 | 0.2 | 62.7267 | 4.7967 | 2.8 | 20 | 10 | 3 | 42.88 | 21.44 | 6.432 | NC | C | C | 2 | 12
LT028CI2TR01----T011 | 4358 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2 | 39.45 | 220 | 2004-01-01 | 143700.5667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 172.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.4333 | 31 | 0 | 196.97 | 0.2 | 34.4867 | 6.2 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT043CI2TR01----T011 | 4359 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | POLPAICO - QUILAPILUN 220kV C2 | 28.3 | 220 | 2004-01-01 | 143795.1 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 94.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.65 | 14.25 | 1 | 196.97 | 0.2 | 18.93 | 2.85 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 8
LT098CI1TR01----T046 | 2993 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Nacional | EL TESORO - ESPERANZA 220KV C1 | 12.5 | 220 | 2010-07-28 | 86219.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0333 | 0 | 0 | 118.1364 | 0.2 | 16.8067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 5
LT100CI1TR03----T046 | 4735 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Nacional | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | 90 | 220 | 2000-12-01 | 170116.1833 | 0 | 0 | 0 | 292.8167 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 292.8167 | 0 | 233.9648 | 0.2 | 103.8 | 58.5633 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 2 | 17
LT001CI1TR01----T035 | 4362 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | ILLAPA - CUMBRES 220KV C1 | 52.13 | 220 | 2018-10-19 | 14160.55 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 20.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7833 | 2.6667 | 2 | 19.4124 | 0.61816 | 12.8475 | 1.6484 | 1.2363 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 5
LT001CI2TR01----T035 | 4363 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | ILLAPA - CUMBRES 220KV C2 | 52.13 | 220 | 2018-10-19 | 14172.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 19.4124 | 0.61816 | 6.9852 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 4
#N/A | 1463 | ELETRANS | Nacional | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 156.214 | 220 | 1970-12-25 | 433206.2833 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 36.2667 | 91.1167 | 0 | 0 | 0 | 36.2667 | 10.3333 | 3 | 593.2076 | 0.2 | 7.2533 | 2.0667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 31.2428 | 15.6214 | 4.6864 | C | C | C | 2 | 3
LT003CI2TR01----T018 | 1647 | ELETRANS | Nacional | CARDONES - CARRERA PINTO 220KC C2 | 81.7409 | 220 | 2016-06-30 | 34235.4 | 0 | 0 | 0 | 35.2667 | 25.9 | 71.4333 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 35.2667 | 2 | 47.0279 | 0.25517 | 6.6088 | 8.9989 | 0.51034 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 5
#N/A | 1648 | ELETRANS | Nacional | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | 74.6 | 220 |  | 1055541.3833 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.7 | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 31 | 1 | 0 | 1 | 4.7 | 31 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 7
LT004CI1TR01----T018 | 4333 | ELETRANS | Nacional | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 71.6 | 220 | 2017-09-03 | 24031.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 32.9199 | 0.36452 | 6.0146 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 0
LT003CI1TR01----T018 | 4439 | ELETRANS | Nacional | CARDONES - CARRERA PINTO 220KV C1 | 156 | 220 | 2018-08-14 | 15763.6333 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 21.5803 | 0.55606 | 0 | 2.4281 | 0 | 20 | 10 | 3 | 31.2 | 15.6 | 4.68 | * | * | * | 3 | 17
LT004CI2TR02----T018 | 4334 | ELETRANS S.A. | Nacional | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 73.81 | 220 | 2017-11-21 | 22138.65 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0333 | 6.3167 | 0 | 30.3244 | 0.39572 | 2.7832 | 2.4996 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 1
LT005CI1TR01----T018 | 4544 | ELETRANS S.A. | Nacional | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L2 C1 |  | 220 |  | 1055592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 2 | 17
LT005CI2TR01----T018 | 4545 | ELETRANS S.A. | Nacional | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L2 C2 |  | 220 |  | 1055592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 14
LT006CI1TR01----T018 | 4547 | ELETRANS S.A. | Nacional | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV L2 C1 |  | 220 |  | 1055592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 10
LT006CI2TR01----T018 | 4548 | ELETRANS S.A. | Nacional | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV L2 C2 |  | 220 |  | 1055592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 2
LT080CI1TR01----G216 | 2966 | ENGIE | Nacional | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | 80.314 | 220 | 1986-06-01 | 297925.1833 | 0 | 0 | 0 | 24 | 106.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8167 | 24 | 0 | 408.0084 | 0.2 | 21.3633 | 4.8 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT116CI1TR01----G216 | 3035 | ENGIE | Nacional | LAGUNAS - POZO ALMONTE 220KV C1 | 70 | 220 | 1987-01-01 | 292920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.9695 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 2
LT131CI1TR01----G216 | 3081 | ENGIE | Nacional | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | 12.6 | 220 | 2005-06-08 | 131082.1167 | 0 | 0 | 0 | 72.15 | 173.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.7333 | 72.15 | 0 | 179.7782 | 0.2 | 34.7467 | 14.43 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 22 | 71
LT001CI1TR01----T022 | 1591 | INTERCHILE | Nacional | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C1 | 134.54 | 500 | 2018-01-14 | 20846.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | 28.5438 | 0.42041 | 4.0639 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 26.908 | 6.727 | 2.6908 | * | * | * | 0 | 4
LT001CI2TR01----T022 | 1592 | INTERCHILE | Nacional | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C2 | 134.54 | 500 | 2018-01-14 | 20849.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 0 | 28.5438 | 0.42041 | 2.6976 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 26.908 | 6.727 | 2.6908 | * | * | * | 2 | 30
LT002CI1TR01----T022 | 1593 | INTERCHILE | Nacional | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 | 212.24 | 500 | 2018-05-31 | 17525.1667 | 0 | 0 | 0 | 9.7167 | 33.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1167 | 9.7167 | 1 | 24.0438 | 0.49909 | 16.5282 | 4.8495 | 0.49909 | 20 | 5 | 2 | 42.448 | 10.612 | 4.2448 | * | * | * | 0 | 15
LT002CI2TR01----T022 | 1594 | INTERCHILE | Nacional | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 | 212.24 | 500 | 2018-05-31 | 17532.6167 | 0 | 0 | 0 | 14.6333 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 14.6333 | 3 | 24.0438 | 0.49909 | 10.3561 | 7.3033 | 1.4973 | 20 | 5 | 2 | 42.448 | 10.612 | 4.2448 | * | * | * | 1 | 7
LT003CI1TR01----T022 | 1595 | INTERCHILE | Nacional | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C1 | 407.8 | 500 | 2019-05-30 | 8790.4333 | 0 | 0 | 0 | 41.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5667 | 2 | 12.0821 | 0.99321 | 0 | 41.2843 | 1.9864 | 20 | 5 | 2 | 74.014 | 18.5035 | 7.4014 | * | * | * | 1 | 1
LT003CI2TR01----T022 | 1596 | INTERCHILE | Nacional | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C2 | 407.8 | 500 | 2019-05-30 | 8824.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4667 | 0 | 0 | 12.0821 | 0.99321 | 7.4159 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 74.014 | 18.5035 | 7.4014 | * | * | * | 0 | 2
LT004CI1TR01----T022 | 4218 | INTERCHILE | Nacional | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C1 | 23.48 | 220 | 2017-04-25 | 27165.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 | 0 | 0 | 37.2238 | 0.32237 | 8.4731 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 3 | 8
LT004CI2TR01----T022 | 4219 | INTERCHILE | Nacional | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C2 | 23.48 | 220 | 2017-04-25 | 27172.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5833 | 0 | 0 | 37.2238 | 0.32237 | 6.3132 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 4
LT007CI1TR01----T022 | 4418 | INTERCHILE | Nacional | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C1 | 192.77 | 220 | 2017-06-01 | 26220.15 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 60.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4167 | 23.4333 | 0 | 36.0082 | 0.33326 | 20.1343 | 7.8093 | 0 | 20 | 10 | 3 | 38.554 | 19.277 | 5.7831 | * | * | * | 2 | 9
LT007CI2TR01----T022 | 4419 | INTERCHILE | Nacional | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | 192.77 | 220 | 2017-06-01 | 26199.3833 | 0 | 0 | 0 | 49.5333 | 55.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0833 | 49.5333 | 0 | 36.0082 | 0.33326 | 18.3569 | 16.5073 | 0 | 20 | 10 | 3 | 38.554 | 19.277 | 5.7831 | * | * | * | 2 | 17
LT065CI1TR01----L120 | 2929 | MINERA ESCONDIDA | Nacional | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | 74.33 | 220 | 2016-11-25 | 28748.1667 | 0 | 0 | 0 | 624.45 | 1443.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.3833 | 624.45 | 4 | 42.1675 | 0.28458 | 410.7572 | 177.7056 | 1.1383 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 1
LT065CI2TR03----L120 | 2931 | MINERA ESCONDIDA | Nacional | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | 74.26 | 220 | 2016-11-25 | 25518.3833 | 0 | 0 | 0 | 498.6667 | 4798.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4798.95 | 498.6667 | 1 | 42.1675 | 0.28458 | 1365.6825 | 141.9103 | 0.28458 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 2 | 39
LT001CI1TR01----L120 | 2974 | MINERA ESCONDIDA | Nacional | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | 132.7 | 220 | 2010-10-18 | 82855.3833 | 0 | 0 | 0 | 606.4 | 874.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.2167 | 606.4 | 0 | 115.4425 | 0.2 | 174.8433 | 121.28 | 0 | 20 | 10 | 3 | 26.54 | 13.27 | 3.981 | NC | NC | C | 0 | 4
LT084CI2TR01----L094 | 2975 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | Nacional | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | 133 | 220 | 1994-12-01 | 223423.05 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 105.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5333 | 7.4167 | 0 | 305.9963 | 0.2 | 21.1067 | 1.4833 | 0 | 20 | 10 | 3 | 26.6 | 13.3 | 3.99 | C | C | C | 0 | 0
LT001CI1TR01----T031 | 4233 | SATT | Nacional | KIMAL - CRUCERO 220KV C1 | 10.1745 | 220 | 2018-11-29 | 13195.7333 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 18.0657 | 0.66424 | 0 | 2.8341 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 2 | 6
LT001CI2TR01----T031 | 4234 | SATT | Nacional | KIMAL - CRUCERO 220KV C2 | 10.4739 | 220 | 2018-11-29 | 13187 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 7.8833 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 18.0657 | 0.66424 | 0 | 2.6902 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 3
LT002CI1TR01----T031 | 4235 | SATT | Nacional | KIMAL - ENCUENTRO 220KV C1 | 10.0746 | 220 | 2018-11-29 | 13191.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 18.0657 | 0.66424 | 5.6128 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 12
LT002CI2TR01----T031 | 4236 | SATT | Nacional | KIMAL - ENCUENTRO 220KV C2 | 10.0876 | 220 | 2018-11-29 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0657 | 0.66424 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 1
LT005CI1TR01----T003 | 4556 | STS | Nacional | PARGUA - CHILOE 220KV C1 | 45.7682 | 220 | 2006-01-12 | 126095.7333 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 1 | 172.6081 | 0.2 | 0 | 0.053333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT001CI1TR03----T003 | 142 | STS | Nacional | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C1 | 0.1746 | 220 | 1970-12-25 | 431975.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.0667 | 0 | 0 | 593.2076 | 0.2 | 273.6133 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
#N/A | 1341 | STS | Nacional | MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 | 106.99 | 220 |  | 1055591.6833 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.31667 | 2 | 20 | 10 | 3 | 21.398 | 10.699 | 3.2097 | * | * | * | 0 | 0
LT001CI2TR02----T003 | 1418 | STS | Nacional | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C2 | 0.1746 | 220 | 1970-12-25 | 433344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.2076 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT001CI1TR01----T030 | 3999 | TEN | Nacional | TEN – CHANGOS 220KV C1 | 12.5 | 220 | 2018-02-01 | 20253.6 | 0 | 0 | 0 | 55.9333 | 114.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4667 | 55.9333 | 2 | 27.9526 | 0.4293 | 49.1404 | 24.0121 | 0.8586 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 2
LT001CI2TR01----T030 | 4000 | TEN | Nacional | TEN – CHANGOS 220KV C2 | 12.5 | 220 | 2018-02-01 | 20291.1667 | 0 | 0 | 0 | 56.6833 | 76.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.15 | 56.6833 | 2 | 27.9526 | 0.4293 | 32.6911 | 24.3341 | 0.8586 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 0
LT002CI1TR01----T030 | 4001 | TEN | Nacional | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | 399.84 | 500 |  | 1055476.2 | 0 | 0 | 0 | 24.7167 | 91.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0833 | 24.7167 | 2 | 0 | 1 | 91.0833 | 24.7167 | 2 | 20 | 5 | 2 | 72.9792 | 18.2448 | 7.2979 | * | * | * | 1 | 0
LT002CI2TR01----T030 | 4002 | TEN | Nacional | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2 | 399.84 | 500 |  | 1055541.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.8 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 72.9792 | 18.2448 | 7.2979 | * | * | * | 0 | 0
LT003CI1TR01----T030 | 4003 | TEN | Nacional | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | 189.1 | 500 |  | 1055530.75 | 0 | 0 | 0 | 28.7333 | 32.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5167 | 28.7333 | 0 | 0 | 1 | 32.5167 | 28.7333 | 0 | 20 | 5 | 2 | 37.82 | 9.455 | 3.782 | * | * | * | 0 | 1
LT003CI2TR01----T030 | 4004 | TEN | Nacional | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2 | 189.1 | 500 |  | 1055440 | 0 | 0 | 0 | 124.1 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 124.1 | 0 | 0 | 1 | 27.9 | 124.1 | 0 | 20 | 5 | 2 | 37.82 | 9.455 | 3.782 | * | * | * | 0 | 9
LT001CI1TR01----T009 | 1272 | TRANSCHILE | Nacional | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | 68.17 | 220 | 2010-01-21 | 90681.3667 | 0 | 0 | 0 | 27.6333 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 27.6333 | 7 | 124.3126 | 0.2 | 21.4 | 5.5267 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 2
LT002CI1TR01----T009 | 1273 | TRANSCHILE | Nacional | MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 | 136.217 | 220 | 2010-01-21 | 90780.8833 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 32.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.35 | 2.7667 | 7 | 124.3126 | 0.2 | 6.47 | 0.55333 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | 27.2434 | 13.6217 | 4.0865 | C | C | C | 0 | 5
LT001CI2TR01----T009 | 1274 | TRANSCHILE | Nacional | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | 68.17 | 220 | 2010-01-21 | 90774.2833 | 0 | 0 | 0 | 11.5167 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 11.5167 | 5 | 124.3126 | 0.2 | 6.04 | 2.3033 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 5 | 3
LT002CI2TR01----T009 | 1275 | TRANSCHILE | Nacional | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | 136.217 | 220 | 2010-01-21 | 90751.6667 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 32.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 31.4 | 14 | 124.3126 | 0.2 | 6.5867 | 6.28 | 2.8 | 20 | 10 | 3 | 27.2434 | 13.6217 | 4.0865 | C | C | C | 6 | 22
LT151CI1TR01----T002 | 2920 | TRANSELEC | Nacional | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | 137.09 | 220 | 2016-06-30 | 34380.5333 | 0 | 0 | 0 | -23.5833 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | -23.5833 | 0 | 47.0279 | 0.25517 | 2.8196 | -6.0177 | 0 | 20 | 10 | 3 | 27.418 | 13.709 | 4.1127 | * | * | * | 9 | 2
LT151CI2TR01----T002 | 2925 | TRANSELEC | Nacional | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | 137.09 | 220 | 2016-06-30 | 34274.5833 | 0 | 0 | 0 | 16.4333 | 76.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9833 | 16.4333 | 1 | 47.0279 | 0.25517 | 19.6437 | 4.1933 | 0.25517 | 20 | 10 | 3 | 27.418 | 13.709 | 4.1127 | * | * | * | 2 | 9
LT083CI1TR05----T002 | 2972 | TRANSELEC | Nacional | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | 0.83 | 220 | 1999-01-01 | 186942.45 | 0 | 0 | 0 | 46.2333 | 739.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.3167 | 46.2333 | 1 | 256.9696 | 0.2 | 147.8633 | 9.2467 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 2 | 9
LT083CI2TR02----T002 | 2973 | TRANSELEC | Nacional | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | 1.1 | 220 | 1999-01-01 | 187098.3667 | 0 | 0 | 0 | 35.1333 | 594.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.5 | 35.1333 | 0 | 256.9696 | 0.2 | 118.9 | 7.0267 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 1
#N/A | 2978 | TRANSELEC | Nacional | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | 6.99 | 220 | 1998-01-01 | 196215.2833 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 269.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3 | 3.4167 | 2 | 268.9694 | 0.2 | 53.86 | 0.68333 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 2
#N/A | 3033 | TRANSELEC | Nacional | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | 100.464 | 220 | 1998-01-01 | 196190.3333 | 0 | 0 | 0 | 101.8167 | 195.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.85 | 101.8167 | 0 | 268.9694 | 0.2 | 39.17 | 20.3633 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20.0928 | 10.0464 | 3.0139 | NC | NC | C | 22 | 5
#N/A | 3034 | TRANSELEC | Nacional | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | 67.5 | 220 | 1998-01-01 | 196190.3333 | 0 | 0 | 0 | 101.8167 | 195.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.85 | 101.8167 | 0 | 268.9694 | 0.2 | 39.17 | 20.3633 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 22 | 5
LT136CI1TR01----T002 | 3087 | TRANSELEC | Nacional | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | 69.78 | 220 | 2002-01-01 | 161276.1833 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 136.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8667 | 10.95 | 0 | 220.9695 | 0.2 | 27.3733 | 2.19 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 22 | 5
LT137CI1TR01----T002 | 3088 | TRANSELEC | Nacional | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | 56 | 220 | 1996-01-01 | 211078.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953.95 | 0 | 0 | 292.9698 | 0.2 | 590.79 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 0
LT137CI2TR01----T002 | 3089 | TRANSELEC | Nacional | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | 56 | 220 | 1996-01-01 | 213913.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 118.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.75 | 0.2 | 3 | 292.9698 | 0.2 | 23.75 | 0.04 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 7
LT105CI2TR01----T002 | 4014 | TRANSELEC | Nacional | CAUTÍN - CIRUELOS 220KV C2 (EN PRUEBAS) | 115.357 | 220 | 1905-06-26 | 1007454.3 | 0 | 0 | 0 | 30.95 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 30.95 | 5 | 1379.1869 | 0.2 | 2.15 | 6.19 | 1 | 20 | 10 | 3 | 23.0714 | 11.5357 | 3.4607 | C | C | C | 0 | 1
LT106CI2TR01----T002 | 4015 | TRANSELEC | Nacional | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2 (EN PRUEBAS) | 41.3763 | 220 | 1905-06-26 | 1007482.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0.83333 | 1 | 1379.1869 | 0.2 | 2.5667 | 0.16667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
#N/A | 4019 | TRANSELEC | Nacional | TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220 KV C2 | 2.4 | 220 | 1905-06-13 | 1007808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.614 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 4020 | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 |  | 220 | 1905-06-13 | 1007808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.614 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 0
#N/A | 4335 | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 58.9067 | 220 |  | 1055318.1667 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 272.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2833 | 1.55 | 1 | 0 | 1 | 272.2833 | 1.55 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 3
#N/A | 4336 | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 58.9067 | 220 |  | 1055575.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.4167 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 11
LT139CI1TR01----T002 | 4337 | TRANSELEC | Nacional | NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1 | 50.9551 | 220 | 1981-01-01 | 345504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.9692 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT139CI2TR02----T002 | 4338 | TRANSELEC | Nacional | NUEVA PICHIRROPULLI - TAPPICHIRRAHUE 220KV C2 | 50.8933 | 220 | 1981-01-01 | 345500.05 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 1 | 472.9692 | 0.2 | 0 | 0.79 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT139CI2TR03----T002 | 4339 | TRANSELEC | Nacional | TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220KV C2 | 0.06077 | 220 | 1981-01-01 | 345500.05 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 1 | 472.9692 | 0.2 | 0 | 0.79 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT143CI1TR01----T002 | 4348 | TRANSELEC | Nacional | CHANGOS - KAPATUR 220KV C1 | 3.1497 | 220 | 2017-01-10 | 29649.8833 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 60.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7333 | 1.3833 | 1 | 40.6735 | 0.29503 | 17.9183 | 0.40813 | 0.29503 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 0
LT143CI2TR02----T002 | 4349 | TRANSELEC | Nacional | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | 3.1497 | 220 | 2017-01-10 | 29378.75 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 329.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.2333 | 4.0167 | 0 | 40.6735 | 0.29503 | 97.1345 | 1.185 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 2 | 1
LT129CI1TR01----T002 | 4368 | TRANSELEC | Nacional | CERRO NAVIA - NEPTUNO 220KV C1 | 4.76 | 220 | 1905-07-03 | 1007301.7167 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 26.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2167 | 0.066667 | 1 | 1378.9569 | 0.2 | 5.2433 | 0.013333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 15
LT130CI1TR02----T002 | 4369 | TRANSELEC | Nacional | NEPTUNO - CHENA 220KV C1 | 9.8 | 220 | 1905-07-03 | 1007310.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1833 | 0 | 0 | 1378.9569 | 0.2 | 3.4367 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
LT165CI3TR01----T002 | 4546 | TRANSELEC | Nacional | DIEGO DE ALMAGRO - ILLAPA 220KV L1 C1 | 27.099 | 220 | 1981-01-01 | 345504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.9692 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 10
LT166CI3TR01----T002 | 4549 | TRANSELEC | Nacional | ILLAPA - CARRERA PINTO 220KV L1 C1 | 47.535 | 220 | 1981-01-01 | 345493.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | 472.9692 | 0.2 | 2.01 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 12
LT167CI1TR01----T002 | 4570 | TRANSELEC | Nacional | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | 222.18 | 220 | 2001-10-15 | 163124.6833 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 148.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2667 | 23.05 | 1 | 223.54 | 0.2 | 29.6533 | 4.61 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 44.436 | 22.218 | 6.6654 | C | C | C | 2 | 6
LT172CI2TR01----T002 | 4771 | TRANSELEC | Nacional | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C2 | 7.2708 | 220 |  | 1055503.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.2167 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 4
LT174CI1TR01----T002 | 4773 | TRANSELEC | Nacional | SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 | 27.63 | 220 | 2018-07-31 | 16097.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0 | 22.0401 | 0.54446 | 3.3938 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 2 | 7
LT115CI2TR01----T002 | 4782 | TRANSELEC | Nacional | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C2 | 29.4895 | 500 | 2019-08-25 | 6658.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1833 | 0 | 0 | 9.2131 | 1 | 85.1833 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | * | * | * | 0 | 3
LT116CI1TR02----T002 | 4783 | TRANSELEC | Nacional | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | 43.696 | 500 | 1991-01-01 | 257770.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1833 | 0 | 0 | 352.9695 | 0.2 | 17.0367 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | C | C | C | 0 | 14
#N/A | 152 | TRANSELEC | Nacional | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 72.15 | 220 | 1981-01-01 | 344704.85 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 705.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.85 | 93.3 | 1 | 472.9692 | 0.2 | 141.17 | 18.66 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 0 | 0
LT004CI1TR02----T002 | 154 | TRANSELEC | Nacional | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | 45.3 | 220 | 1981-01-01 | 344987.7333 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 513.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.55 | 2.7167 | 1 | 472.9692 | 0.2 | 102.71 | 0.54333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 3
LT009CI1TR05----T002 | 169 | TRANSELEC | Nacional | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | 88.04 | 220 | 1980-01-01 | 354226.0167 | 0 | 0 | 0 | 24.2333 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.75 | 24.2333 | 3 | 484.9696 | 0.2 | 7.55 | 4.8467 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT015CI1TR02----T002 | 194 | TRANSELEC | Nacional | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | 27 | 220 | 1980-01-01 | 354197.9167 | 0 | 0 | 0 | 38.8667 | 51.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2167 | 38.8667 | 0 | 484.9696 | 0.2 | 10.2433 | 7.7733 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 2
LT016CI1TR02----T002 | 197 | TRANSELEC | Nacional | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C1 | 49.58 | 220 | 2003-01-01 | 152641.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 208.9697 | 0.2 | 4.58 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT017CI1TR02----T002 | 200 | TRANSELEC | Nacional | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | 13.2 | 220 | 1980-01-01 | 354185.0833 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 81.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1167 | 21.8 | 2 | 484.9696 | 0.2 | 16.2233 | 4.36 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
LT017CI1TR01----T002 | 201 | TRANSELEC | Nacional | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | 16.6 | 220 | 1980-01-01 | 354185.0833 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 81.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1167 | 21.8 | 2 | 484.9696 | 0.2 | 16.2233 | 4.36 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 206 | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | 97.1 | 220 | 1980-01-01 | 354208.2167 | 0 | 0 | 0 | 29.8167 | 49.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9667 | 29.8167 | 0 | 484.9696 | 0.2 | 9.9933 | 5.9633 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT020CI1TR01----T002 | 217 | TRANSELEC | Nacional | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | 55.9 | 220 | 1968-01-01 | 459445.95 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 29.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2833 | 4.7667 | 3 | 628.9695 | 0.2 | 5.8567 | 0.95333 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 6
LT020CI1TR02----T002 | 218 | TRANSELEC | Nacional | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | 44.75 | 220 | 1968-01-01 | 459445.95 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 29.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2833 | 4.7667 | 3 | 628.9695 | 0.2 | 5.8567 | 0.95333 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 0
LT021CI1TR01----T002 | 224 | TRANSELEC | Nacional | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | 241.24 | 500 | 1985-01-01 | 310324.1667 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 69.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1833 | 46.65 | 7 | 424.9692 | 0.2 | 13.8367 | 9.33 | 1.4 | 20 | 5 | 2 | 48.248 | 12.062 | 4.8248 | C | C | C | 1 | 32
LT094CI1TR02----T002 | 228 | TRANSELEC | Nacional | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C1 | 109.18 | 220 | 1980-01-01 | 354257.1667 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 20.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 10.0667 | 2 | 484.9696 | 0.2 | 4.1533 | 2.0133 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 21.836 | 10.918 | 3.2754 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 251 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | 182.54 | 500 | 2004-01-01 | 143604.8 | 0 | 0 | 0 | 14.2833 | 284.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.9167 | 14.2833 | 5 | 196.97 | 0.2 | 56.9833 | 2.8567 | 1 | 20 | 5 | 2 | 36.508 | 9.127 | 3.6508 | NC | C | C | 0 | 0
#N/A | 253 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | 196.53 | 500 | 2004-01-01 | 143323.5 | 0 | 0 | 0 | 13.8833 | 566.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.6167 | 13.8833 | 10 | 196.97 | 0.2 | 113.3233 | 2.7767 | 2 | 20 | 5 | 2 | 39.306 | 9.8265 | 3.9306 | NC | C | C | 3 | 28
LT035CI1TR05----T002 | 260 | TRANSELEC | Nacional | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | 64.52 | 220 | 2004-01-01 | 143818.15 | 0 | 0 | 0 | 33.1167 | 52.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7333 | 33.1167 | 2 | 196.97 | 0.2 | 10.5467 | 6.6233 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 6 | 23
LT049CI1TR02----T002 | 310 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | 72.58 | 220 | 1998-01-01 | 196461.0667 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 24.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9833 | 1.95 | 3 | 268.9694 | 0.2 | 4.9967 | 0.39 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 4 | 5
LT064CI1TR01----T002 | 344 | TRANSELEC | Nacional | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | 2.5 | 220 | 2004-01-01 | 143856.8167 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.85 | 0.33333 | 3 | 196.97 | 0.2 | 9.37 | 0.066667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 3
LT086CI1TR02----T002 | 393 | TRANSELEC | Nacional | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | 74.42 | 220 | 1980-01-01 | 354171.7667 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 103.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4 | 12.8333 | 1 | 484.9696 | 0.2 | 20.68 | 2.5667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 5 | 22
#N/A | 394 | TRANSELEC | Nacional | TAP MONTE REDONDO - LAS PALMAS 220KV C1 | 25.43 | 220 | 1980-01-01 | 354257.1167 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 28.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7667 | 2.1167 | 0 | 484.9696 | 0.2 | 5.7533 | 0.42333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT091CI1TR05----T002 | 406 | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - POLPAICO 220KV C1 | 83.84 | 220 | 2011-01-01 | 82516.4667 | 0 | 0 | 0 | 3.8167 | 15.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7167 | 3.8167 | 6 | 112.9702 | 0.2 | 3.1433 | 0.76333 | 1.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 4
LT009CI2TR05----T002 | 531 | TRANSELEC | Nacional | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | 88.04 | 220 | 1980-01-01 | 354220.2333 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 55.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2333 | 12.5333 | 5 | 484.9696 | 0.2 | 11.0467 | 2.5067 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 6
LT015CI2TR02----T002 | 537 | TRANSELEC | Nacional | QUILLOTA - NOGALES 220KV C2 | 27 | 220 | 1980-01-01 | 354221.95 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 60.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7167 | 5.3333 | 0 | 484.9696 | 0.2 | 12.1433 | 1.0667 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 4
LT016CI2TR02----T002 | 538 | TRANSELEC | Nacional | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C2 | 49.58 | 220 | 2003-01-01 | 152638.9167 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 22.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 2.8167 | 0 | 208.9697 | 0.2 | 4.4533 | 0.56333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 4
LT017CI2TR02----T002 | 539 | TRANSELEC | Nacional | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | 13.2 | 220 | 1980-01-01 | 354187.9833 | 0 | 0 | 0 | 41.15 | 58.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8667 | 41.15 | 3 | 484.9696 | 0.2 | 11.7733 | 8.23 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT017CI2TR01----T002 | 540 | TRANSELEC | Nacional | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | 16.6 | 220 | 1980-01-01 | 354187.9833 | 0 | 0 | 0 | 41.15 | 58.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8667 | 41.15 | 3 | 484.9696 | 0.2 | 11.7733 | 8.23 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 4 | 34
LT093CI2TR05----T002 | 542 | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | 97.1 | 220 | 1980-01-01 | 354200.6 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 77.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3167 | 10.0833 | 0 | 484.9696 | 0.2 | 15.4633 | 2.0167 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT094CI2TR02----T002 | 545 | TRANSELEC | Nacional | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C2 | 109.18 | 220 | 1980-01-01 | 354262.2833 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 16.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5667 | 9.15 | 3 | 484.9696 | 0.2 | 3.3133 | 1.83 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 21.836 | 10.918 | 3.2754 | C | C | C | 1 | 3
LT035CI2TR05----T002 | 556 | TRANSELEC | Nacional | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | 64.52 | 220 | 2004-01-01 | 143789.3 | 0 | 0 | 0 | 4.6167 | 110.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0833 | 4.6167 | 5 | 196.97 | 0.2 | 22.0167 | 0.92333 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 3 | 2
LT064CI2TR01----T002 | 575 | TRANSELEC | Nacional | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | 2 | 220 | 1991-01-01 | 257778.1333 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 77.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8333 | 0.033333 | 2 | 352.9695 | 0.2 | 15.5667 | 0.0066667 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT066CI2TR02----T002 | 576 | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 | 7.28 | 220 | 1991-01-01 | 257842.8333 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 2.1167 | 1 | 352.9695 | 0.2 | 2.21 | 0.42333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT105CI1TR01----T002 | 580 | TRANSELEC | Nacional | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | 32 | 220 | 2004-01-01 | 143834.6667 | 0 | 0 | 0 | 23.3667 | 45.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9667 | 23.3667 | 8 | 196.97 | 0.2 | 9.1933 | 4.6733 | 1.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT106CI1TR02----T002 | 581 | TRANSELEC | Nacional | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | 34.65 | 220 | 2004-01-01 | 143861.6333 | 0 | 0 | 0 | 7.7167 | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 7.7167 | 2 | 196.97 | 0.2 | 6.93 | 1.5433 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 47
LT086CI2TR02----T002 | 586 | TRANSELEC | Nacional | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | 74.42 | 220 | 1980-01-01 | 354146.5333 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 130.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2667 | 11.2 | 1 | 484.9696 | 0.2 | 26.0533 | 2.24 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 3 | 39
LT091CI2TR05----T002 | 588 | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | 83.84 | 220 | 2011-01-01 | 82486.0333 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 44.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1167 | 5.85 | 6 | 112.9702 | 0.2 | 8.8233 | 1.17 | 1.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 6 | 47
LT020CI2TR01----T002 | 596 | TRANSELEC | Nacional | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | 55.9 | 220 | 1968-01-01 | 459413.8333 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 65.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3667 | 0.8 | 3 | 628.9695 | 0.2 | 13.0733 | 0.16 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 9
LT020CI2TR02----T002 | 597 | TRANSELEC | Nacional | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 | 44.75 | 220 | 1968-01-01 | 459413.8333 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 65.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3667 | 0.8 | 3 | 628.9695 | 0.2 | 13.0733 | 0.16 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 8
LT088CI1TR01----T002 | 971 | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C1 | 33.19 | 220 | 2010-01-01 | 91265.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3333 | 0 | 0 | 124.9696 | 0.2 | 6.0667 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT005CI1TR01----T002 | 1018 | TRANSELEC | Nacional | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | 132.7 | 220 | 1981-01-01 | 345391.5 | 0 | 0 | 0 | 12.4833 | 100.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0167 | 12.4833 | 3 | 472.9692 | 0.2 | 20.0033 | 2.4967 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 26.54 | 13.27 | 3.981 | C | C | C | 8 | 12
LT092CI2TR01----T002 | 1084 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | 80 | 220 | 2012-01-01 | 73677.6833 | 0 | 0 | 0 | 25.8333 | 72.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4833 | 25.8333 | 3 | 100.9708 | 0.2 | 14.4967 | 5.1667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 14
#N/A | 1259 | TRANSELEC | Nacional | CAUTIN - VALDIVIA 220KV C2 | 155.13 | 220 | 2004-01-01 | 143866.6167 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 27.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8833 | 9.5 | 3 | 196.97 | 0.2 | 5.5767 | 1.9 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 31.026 | 15.513 | 4.6539 | C | C | C | 0 | 0
LT088CI3TR01----T002 | 1268 | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | 28.955 | 220 | 1986-01-01 | 301578.4833 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 89.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9833 | 11.5333 | 4 | 412.9693 | 0.2 | 17.9967 | 2.3067 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 5 | 14
LT088CI4TR01----T002 | 1269 | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | 28.926 | 220 | 1989-01-01 | 275257.7833 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 117.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1667 | 1.05 | 1 | 376.9692 | 0.2 | 23.4333 | 0.21 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 8 | 238
#N/A | 1323 | TRANSELEC | Nacional | TAP TALINAY - LAS PALMAS 220KV C2 | 47.34 | 220 | 2010-01-01 | 91257.95 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 33.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 4.1 | 0 | 124.9696 | 0.2 | 6.79 | 0.82 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 7 | 218
#N/A | 1330 | TRANSELEC | Nacional | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV C1 | 111.733 | 220 | 1991-01-01 | 257844.8333 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.56667 | 3 | 352.9695 | 0.2 | 2.12 | 0.11333 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 22.3466 | 11.1733 | 3.352 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 1331 | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - RAHUE 220KV C1 | 108.6 | 220 | 1991-01-01 | 257855.6167 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 3 | 352.9695 | 0.2 | 0 | 0.076667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 21.72 | 10.86 | 3.258 | C | C | C | 10 | 17
LT116CI2TR01----T002 | 1385 | TRANSELEC | Nacional | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1 | 47.271 | 500 | 1985-01-01 | 310374.1167 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 65.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8667 | 0.016667 | 1 | 424.9692 | 0.2 | 13.1733 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | C | C | C | 0 | 5
LT018CI2TR01----T002 | 1386 | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - POLPAICO 500KV C2 | 73.52 | 500 | 1991-01-01 | 257824.9833 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 20.05 | 2 | 352.9695 | 0.2 | 2.1933 | 4.01 | 0.4 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | C | C | C | 0 | 6
LT096CI1TR01----T002 | 1387 | TRANSELEC | Nacional | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | 257.36 | 500 | 1985-01-01 | 310376.65 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 15.35 | 7 | 424.9692 | 0.2 | 9.6 | 3.07 | 1.4 | 20 | 5 | 2 | 51.472 | 12.868 | 5.1472 | C | C | C | 1 | 2
#N/A | 1394 | TRANSELEC | Nacional | LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | 3 | 220 | 1980-01-01 | 354270.4 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 15.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4833 | 2.1167 | 0 | 484.9696 | 0.2 | 3.0967 | 0.42333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 7
LT087CI1TR03----T002 | 1395 | TRANSELEC | Nacional | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | 125.82 | 220 | 1980-01-01 | 352774.6833 | 0 | 0 | 0 | 1392.7333 | 120.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5833 | 1392.7333 | 3 | 484.9696 | 0.2 | 24.1167 | 278.5467 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 25.164 | 12.582 | 3.7746 | C | NC | C | 1 | 5
#N/A | 1396 | TRANSELEC | Nacional | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | 34 | 220 | 1980-01-01 | 354191.6167 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 87.8333 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 87.8333 | 4.1 | 0 | 484.9696 | 0.2 | 17.5667 | 0.82 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 7
LT113CI2TR03----T002 | 1397 | TRANSELEC | Nacional | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | 72.82 | 220 | 1980-01-01 | 354252.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8167 | 0 | 0 | 484.9696 | 0.2 | 7.1633 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT088CI2TR01----T002 | 1403 | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 | 11 | 220 | 2010-01-01 | 91285.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0167 | 0 | 0 | 124.9696 | 0.2 | 2.0033 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 3
LT088CI2TR02----T002 | 1404 | TRANSELEC | Nacional | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2 | 22.19 | 220 | 2010-01-01 | 91285.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0167 | 0 | 0 | 124.9696 | 0.2 | 2.0033 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 5
LT095CI1TR01----T002 | 1410 | TRANSELEC | Nacional | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C1 | 12.1 | 220 | 2011-01-01 | 82536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9702 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 4 | 3
LT095CI1TR02----T002 | 1411 | TRANSELEC | Nacional | ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C1 | 0.471 | 220 | 1995-01-01 | 222792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.9696 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 1
LT095CI2TR01----T002 | 1412 | TRANSELEC | Nacional | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 | 12.1 | 220 | 2012-01-01 | 73756.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 100.9708 | 0.2 | 3.93 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 2
LT095CI2TR02----T002 | 1413 | TRANSELEC | Nacional | ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2 | 0.471 | 220 | 1995-01-01 | 222772.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 304.9696 | 0.2 | 3.93 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT019CI1TR01----T002 | 1419 | TRANSELEC | Nacional | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | 30 | 220 | 1981-01-01 | 342231.5833 | 0 | 0 | 0 | 24.5167 | 3247.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247.9 | 24.5167 | 2 | 472.9692 | 0.2 | 649.58 | 4.9033 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 0 | 3
LT025CI1TR01----T002 | 1422 | TRANSELEC | Nacional | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C1 | 132.6 | 220 | 2009-01-01 | 100017.9833 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 35.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6667 | 2.35 | 1 | 136.9692 | 0.2 | 7.1333 | 0.47 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 26.52 | 13.26 | 3.978 | C | C | C | 1 | 4
LT025CI2TR01----T002 | 1423 | TRANSELEC | Nacional | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | 132.6 | 220 | 2009-01-01 | 99893.2833 | 0 | 0 | 0 | 36.85 | 125.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8667 | 36.85 | 2 | 136.9692 | 0.2 | 25.1733 | 7.37 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 26.52 | 13.26 | 3.978 | C | C | C | 2 | 8
LT097CI1TR01----T002 | 1424 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1 | 18 | 220 | 1989-01-01 | 275346.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2833 | 0 | 0 | 376.9692 | 0.2 | 5.8567 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 3
LT097CI1TR02----T002 | 1425 | TRANSELEC | Nacional | TAP EL ROSAL - DUQUECO 220KV C1 | 31.1 | 220 | 1989-01-01 | 275346.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2833 | 0 | 0 | 376.9692 | 0.2 | 5.8567 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 5 | 12
#N/A | 1426 | TRANSELEC | Nacional | DUQUECO - TAP BUREO 220KV C1 | 24.7 | 220 | 1989-01-01 | 275358.4833 | 0 | 0 | 0 | 17.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5167 | 6 | 376.9692 | 0.2 | 0 | 3.5033 | 1.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
#N/A | 1473 | TRANSELEC | Nacional | ESTRUCTURA 1118 - ESTRUCTURA 1123 PUERTO MONTT 220KV L2 C1 | 1.7115 | 220 | 1991-01-01 | 257825.15 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 7.45 | 0 | 352.9695 | 0.2 | 4.68 | 1.49 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT115CI1TR02----T002 | 1479 | TRANSELEC | Nacional | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | 29.36 | 500 | 2019-08-25 | 6413.4167 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 311.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.6833 | 18.9 | 1 | 9.2131 | 1 | 311.6833 | 18.9 | 1 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | * | * | * | 0 | 0
LT101CI1TR01----T002 | 1490 | TRANSELEC | Nacional | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | 18.896 | 220 | 1968-01-01 | 456706.05 | 0 | 0 | 0 | 1449.6333 | 1324.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.3167 | 1449.6333 | 1 | 628.9695 | 0.2 | 264.8633 | 289.9267 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 2 | 27
LT101CI2TR01----T002 | 1491 | TRANSELEC | Nacional | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | 18.896 | 220 | 1968-01-01 | 458772.8 | 0 | 0 | 0 | 149 | 558.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.2 | 149 | 1 | 628.9695 | 0.2 | 111.64 | 29.8 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | 3 | 15
LT105CI1TR04----T002 | 1533 | TRANSELEC | Nacional | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | 82.65 | 220 | 2004-01-01 | 143833.4833 | 0 | 0 | 0 | 23.3667 | 47.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.15 | 23.3667 | 8 | 196.97 | 0.2 | 9.43 | 4.6733 | 1.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 2 | 14
#N/A | 1539 | TRANSELEC | Nacional | RAHUE - EST 1118 220KV L2 C1 | 104.86 | 220 | 1991-01-01 | 257825.15 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 7.45 | 0 | 352.9695 | 0.2 | 4.68 | 1.49 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20.972 | 10.486 | 3.1458 | C | C | C | 3 | 2
#N/A | 1567 | TRANSELEC | Nacional | TAP BUREO - TEMUCO 220KV C1 | 122.6 | 220 | 1989-01-01 | 275358.4833 | 0 | 0 | 0 | 17.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5167 | 6 | 376.9692 | 0.2 | 0 | 3.5033 | 1.2 | 20 | 10 | 3 | 24.52 | 12.26 | 3.678 | C | C | C | 0 | 6
LT066CI2TR01----T002 | 1624 | TRANSELEC | Nacional | TAP PICHIRRAHUE - PUERTO MONTT 220 KV C2 | 199.74 | 220 | 1991-01-01 | 257842.4333 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 2.5167 | 2 | 352.9695 | 0.2 | 2.21 | 0.50333 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | 39.948 | 19.974 | 5.9922 | C | C | C | 0 | 8
LT125CI1TR01----T002 | 1663 | TRANSELEC | Nacional | DON HECTOR  MAITENCILLOS 220KV C1 | 79.2018 | 220 | 1980-01-01 | 354247.4833 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 34.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.35 | 6.1667 | 1 | 484.9696 | 0.2 | 6.87 | 1.2333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 8
LT125CI2TR01----T002 | 1664 | TRANSELEC | Nacional | DON HECTOR  MAITENCILLOS 220KV C2 | 79.2018 | 220 | 1980-01-01 | 354232.4333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5667 | 3 | 0 | 484.9696 | 0.2 | 10.5133 | 0.6 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 5
LT126CI1TR01----T002 | 1665 | TRANSELEC | Nacional | PUNTA COLORADA  DON HECTOR 220KV C1 | 33.1258 | 220 | 1980-01-01 | 354257.2 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 11.75 | 1 | 484.9696 | 0.2 | 3.81 | 2.35 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 4
LT126CI2TR01----T002 | 1666 | TRANSELEC | Nacional | PUNTA COLORADA  DON HECTOR 220KV C2 | 33.1258 | 220 | 1980-01-01 | 354250.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1667 | 0 | 0 | 484.9696 | 0.2 | 7.4333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT140CI1TR01----T002 | 4341 | TRANSELEC | Nacional | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1 | 168.955 | 500 | 2018-05-24 | 17672.8333 | 0 | 0 | 0 | 51.3333 | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 51.3333 | 3 | 24.2737 | 0.49436 | 5.8499 | 25.3772 | 1.4831 | 20 | 5 | 2 | 33.791 | 8.4478 | 3.3791 | * | * | * | 0 | 0
LT140CI1TR02----T002 | 4342 | TRANSELEC | Nacional | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | 183.585 | 500 | 2018-05-24 | 17715.9 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 3 | 24.2737 | 0.49436 | 0 | 9.9367 | 1.4831 | 20 | 5 | 2 | 36.717 | 9.1793 | 3.6717 | * | * | * | 0 | 5
LT141CI1TR01----T002 | 4343 | TRANSELEC | Nacional | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C1 | 15.614 | 500 | 2018-05-24 | 17736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2737 | 0.49436 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | * | * | * | 0 | 0
LT141CI1TR02----T002 | 4344 | TRANSELEC | Nacional | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C2 | 15.5 | 500 | 2018-07-20 | 16367.85 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 22.4015 | 0.53568 | 0 | 0.080352 | 0.53568 | 20 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | * | * | * | 0 | 0
LT142CI1TR01----T002 | 4345 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C1 | 15.5 | 220 | 2018-07-20 | 16368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4015 | 0.53568 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 0
LT142CI1TR02----T002 | 4346 | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C2 | 15.5 | 220 | 2018-07-20 | 16352.7833 | 0 | 0 | 0 | 7.5167 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.5167 | 1 | 22.4015 | 0.53568 | 4.1247 | 4.0265 | 0.53568 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 3 | 2
LT144CI1TR01----T002 | 4409 | TRANSELEC | Nacional | LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | 3.4381 | 220 | 1980-01-01 | 354254.5 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 12.8167 | 20.6667 | 0 | 0 | 0 | 12.8167 | 0.016667 | 1 | 484.9696 | 0.2 | 2.5633 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 6 | 2
LT144CI1TR02----T002 | 4410 | TRANSELEC | Nacional | TAP MONTE REDONDO - Estructura 234B (220KV C1) | 8.8199 | 220 | 1980-01-01 | 354254.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8167 | 20.6667 | 0 | 0 | 0 | 12.8167 | 0 | 0 | 484.9696 | 0.2 | 2.5633 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT144CI2TR03----T002 | 4412 | TRANSELEC | Nacional | LA CEBADA - Estructura 234B (220KV C2) | 11.66 | 220 | 2010-01-01 | 91228.7333 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 53.8833 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 53.8833 | 8.9333 | 1 | 124.9696 | 0.2 | 10.7767 | 1.7867 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 0
LT145CI1TR01----T002 | 4413 | TRANSELEC | Nacional | LAS PALMAS - Estructura 234A (220KV C1) | 17.5739 | 220 | 1980-01-01 | 354268.3833 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 8.8333 | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | 8.8333 | 0.016667 | 1 | 484.9696 | 0.2 | 1.7667 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 3 | 9
LT145CI2TR01----T002 | 4414 | TRANSELEC | Nacional | LAS PALMAS - Estructura 234A (220KV C2) | 17.5739 | 220 | 2010-01-01 | 91260.3167 | 0 | 0 | 0 | 25.3667 | 0 | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3667 | 4 | 124.9696 | 0.2 | 0 | 5.0733 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 2
LT150CI2TR02----T002 | 4481 | TRANSELEC | Nacional | TAP TALINAY - LA CEBADA 220KV C2 | 19.19 | 220 | 2010-01-01 | 89903.6 | 0 | 0 | 0 | 1378.35 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 1378.35 | 3 | 124.9696 | 0.2 | 2.81 | 275.67 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | 0 | 5
#N/A | 4485 | TRANSELEC | Nacional | DON GOYO - LA CEBADA 220KV C1 [En_Revision] |  | 220 |  | 1055592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 4
LT163CI1TR01----T002 | 4534 | TRANSELEC | Nacional | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 2-220KV C1 | 9.87 | 220 | 2017-12-19 | 21480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4045 | 0.4081 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 4 | 3
LT163CI2TR01----T002 | 4535 | TRANSELEC | Nacional | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 2-220KV C2 | 9.87 | 220 | 2017-12-08 | 21744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7659 | 0.40315 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 2 | 11
LT108CI1TR02----T002 | 4708 | TRANSELEC | Nacional | RAHUE - TAP AURORA 220KV C1 | 84.326 | 220 | 1991-01-01 | 257844.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6833 | 0 | 0 | 352.9695 | 0.2 | 2.3367 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 5
LT108CI1TR03----T002 | 4709 | TRANSELEC | Nacional | TAP AURORA - PUERTO MONTT 220KV C1 | 29.077 | 220 | 1991-01-01 | 257844.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6833 | 0 | 0 | 352.9695 | 0.2 | 2.3367 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 13
LT173CI1TR01----T002 | 4772 | TRANSELEC | Nacional | MARIA ELENA - SAN SIMON 220KV C1 | 125 | 220 | 2018-07-31 | 16096.8167 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 4 | 22.0401 | 0.54446 | 0 | 3.911 | 2.1778 | 20 | 10 | 3 | 25 | 12.5 | 3.75 | * | * | * | 0 | 0
LT174CI1TR02----T002 | 4774 | TRANSELEC | Nacional | TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1 | 16.2 | 220 | 2018-07-31 | 16097.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 0 | 22.0401 | 0.54446 | 3.3938 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 0
LT178CI1TR01----T002 | 4804 | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - LAUREL 220KV C1 | 5.3931 | 220 | 2019-07-22 | 7513.2667 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 45.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2667 | 1.4667 | 1 | 10.3279 | 1 | 45.2667 | 1.4667 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 6
LT178CI2TR01----T002 | 4805 | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - LAUREL 220KV C2 | 5.3931 | 220 | 2019-07-22 | 7490.65 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 58.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 10.6 | 1 | 10.3279 | 1 | 58.75 | 10.6 | 1 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 3
LT179CI1TR01----T002 | 4806 | TRANSELEC | Nacional | LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 53.9452 | 220 | 2019-07-22 | 7552.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 10.3279 | 1 | 7.8 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 4 | 41
LT179CI2TR01----T002 | 4807 | TRANSELEC | Nacional | LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 53.9452 | 220 | 2019-07-22 | 7304.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.5833 | 0 | 0 | 10.3279 | 1 | 255.5833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 5
LT093CI1TR02----T002 | 4867 | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1 |  | 220 |  | 1055566.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.5333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 1 | 5
LT093CI1TR01----T002 | 4868 | TRANSELEC | Nacional | TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1 |  | 220 |  | 1055566.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.5333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | * | * | * | 0 | 4
LT130CI1TR01----T025 | 3080 | TRANSEMEL | Nacional | SALAR - CALAMA 220KV C1 | 17.24 | 220 | 2011-04-30 | 79675.0667 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 1 | 109.061 | 0.2 | 0 | 0.98667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 9 | 79
LT164CI1TR01----T002 | 4542 | TRANSELEC | Nacional | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1 | 140.714 | 500 | 2019-07-18 | 7627.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0833 | 0 | 0 | 10.459 | 1 | 28.0833 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 28.1428 | 7.0357 | 2.8143 | * | * | * | 0 | 5
LT164CI2TR01----T002 | 4543 | TRANSELEC | Nacional | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2 | 140.714 | 500 | 2019-07-18 | 7627.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0833 | 0 | 0 | 10.459 | 1 | 28.0833 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 28.1428 | 7.0357 | 2.8143 | * | * | * | 0 | 7
LT001CI1TR02----T048 | 12 | AES GENER | Zonal | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | 14.1 | 110 | 1976-01-01 | 389211.1167 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 139.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.25 | 1.6333 | 0 | 532.9695 | 0.2 | 27.85 | 0.32667 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 10 | 1
LT006CI1TR01----G010 | 66 | AES GENER | Zonal | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | 6.24 | 110 | 1923-01-01 | 847595.5167 | 0 | 0 | 0 | 195.05 | 6153.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6153.4333 | 195.05 | 4 | 1168.9693 | 0.2 | 1230.6867 | 39.01 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 5 | 9
LT066CI1TR04----T048 | 73 | AES GENER | Zonal | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | 20.7 | 110 | 1954-01-01 | 581435.0333 | 0 | 0 | 0 | 105.1167 | 651.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.85 | 105.1167 | 0 | 796.9693 | 0.2 | 130.37 | 21.0233 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 4 | 25
LT066CI1TR05----T048 | 74 | AES GENER | Zonal | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | 18.9 | 110 | 1954-01-01 | 581435.05 | 0 | 0 | 0 | 92.5667 | 664.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.3833 | 92.5667 | 0 | 796.9693 | 0.2 | 132.8767 | 18.5133 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 9
LT066CI1TR03----T048 | 75 | AES GENER | Zonal | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 37.3 | 110 | 1954-01-01 | 581193.4333 | 0 | 0 | 0 | 92.5667 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 92.5667 | 0 | 796.9693 | 0.2 | 181.2 | 18.5133 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 9 | 8
LT003CI1TR02----T048 | 77 | AES GENER | Zonal | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | 16.2 | 110 | 1938-01-01 | 722132.9 | 0 | 0 | 0 | 18.5833 | 296.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.5167 | 18.5833 | 4 | 988.9693 | 0.2 | 59.3033 | 3.7167 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 2
LT010CI1TR02----T048 | 79 | AES GENER | Zonal | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | 21.4 | 110 | 1976-01-01 | 388949.85 | 0 | 0 | 0 | 88.0833 | 314.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.0667 | 88.0833 | 4 | 532.9695 | 0.2 | 62.8133 | 17.6167 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 2
LT014CI1TR02----T048 | 89 | AES GENER | Zonal | VENTANAS - QUINTERO 110KV C1 | 0.2 | 110 | 1928-01-01 | 810003.05 | 0 | 0 | 0 | 104.4833 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 104.4833 | 0 | 1108.9694 | 0.2 | 2.4933 | 20.8967 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C | 1 | 2
LT001CI2TR02----T048 | 96 | AES GENER | Zonal | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | 14.1 | 110 | 1976-01-01 | 389256.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7833 | 0 | 0 | 532.9695 | 0.2 | 19.1567 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 8
LT003CI2TR02----T048 | 115 | AES GENER | Zonal | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | 16.2 | 110 | 1938-01-01 | 722195.8333 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 236.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2167 | 15.95 | 2 | 988.9693 | 0.2 | 47.2433 | 3.19 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 7
LT010CI2TR02----T048 | 117 | AES GENER | Zonal | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | 21.4 | 110 | 1976-01-01 | 380236.7167 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 9054.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9054.6833 | 60.6 | 2 | 532.9695 | 0.2 | 1810.9367 | 12.12 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 18
LT008CI2TR01----T048 | 122 | AES GENER | Zonal | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | 20.7 | 110 | 1954-01-01 | 581241.1167 | 0 | 0 | 0 | 200.4667 | 750.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.4167 | 200.4667 | 1 | 796.9693 | 0.2 | 150.0833 | 40.0933 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 4
LT008CI2TR04----T048 | 123 | AES GENER | Zonal | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | 18.9 | 110 | 1954-01-01 | 581241.1167 | 0 | 0 | 0 | 200.4667 | 750.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.4167 | 200.4667 | 1 | 796.9693 | 0.2 | 150.0833 | 40.0933 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 5
LT008CI2TR03----T048 | 124 | AES GENER | Zonal | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | 37.3 | 110 | 1954-01-01 | 581185.3667 | 0 | 0 | 0 | 200.4667 | 806.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.1667 | 200.4667 | 1 | 796.9693 | 0.2 | 161.2333 | 40.0933 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 12
LT006CI2TR01----G010 | 127 | AES GENER | Zonal | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | 6.24 | 110 | 1923-01-01 | 846933.0667 | 0 | 0 | 0 | 142.0667 | 6868.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6868.8667 | 142.0667 | 6 | 1168.9693 | 0.2 | 1373.7733 | 28.4133 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 1 | 31
LT009CI1TR03----T048 | 731 | AES GENER | Zonal | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C1 | 2.2 | 110 | 1983-01-01 | 327950.3333 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 13.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 19.9 | 0 | 448.9695 | 0.2 | 2.7533 | 3.98 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 4 | 3
LT035CI2TR02----R002 | 816 | AES GENER | Zonal | TAP BATUCO - BATUCO 110KV C2 | 0.04 | 110 | 2006-01-01 | 126354.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 0 | 172.9695 | 0.2 | 1.0567 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 10 | 9
LT004CI1TR01----T048 | 1040 | AES GENER | Zonal | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | 8 | 110 | 1938-01-01 | 722230.0833 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 206.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9667 | 10.95 | 3 | 988.9693 | 0.2 | 41.3933 | 2.19 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 4
LT004CI2TR01----T048 | 1041 | AES GENER | Zonal | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | 8 | 110 | 1938-01-01 | 722268.8667 | 0 | 0 | 0 | 15.0333 | 164.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.1 | 15.0333 | 1 | 988.9693 | 0.2 | 32.82 | 3.0067 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 4
LT003CI1TR03----T048 | 1042 | AES GENER | Zonal | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | 13.8 | 110 | 1938-01-01 | 722144.6333 | 0 | 0 | 0 | 18.5833 | 284.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.7833 | 18.5833 | 4 | 988.9693 | 0.2 | 56.9567 | 3.7167 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 4
LT003CI2TR03----T048 | 1043 | AES GENER | Zonal | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | 13.8 | 110 | 1938-01-01 | 722195.8333 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 236.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2167 | 15.95 | 2 | 988.9693 | 0.2 | 47.2433 | 3.19 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
#N/A | 1070 | AES GENER | Zonal | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C2 | 2.2 | 110 | 1983-01-01 | 327984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.9695 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 2
LT065CI1TR01----T048 | 1629 | AES GENER | Zonal | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 37.3 | 110 | 2001-01-01 | 169418.4333 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 733.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.4833 | 32.0833 | 0 | 232.9692 | 0.2 | 146.6967 | 6.4167 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT033CI1TR01----G005 | 1577 | CAPULLO | Zonal | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | 29.17 | 66 | 1995-01-01 | 222680.4333 | 0 | 0 | 0 | 56.0833 | 55.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4833 | 56.0833 | 3 | 304.9696 | 0.2 | 11.0967 | 11.2167 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 8
LT034CI1TR01----G005 | 1579 | CAPULLO | Zonal | COPIHUES - AIHUAPI 110KV C1 | 25.3 | 110 | 2016-01-19 | 38273.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | 52.381 | 0.22909 | 1.4509 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 0 | 1
LT182CI1TR06----T005 | 21 | CGE | Zonal | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | 31.2 | 66 | 2012-01-01 | 73694.3 | 0 | 0 | 0 | 58.0333 | 23.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 58.0333 | 39 | 100.9708 | 0.2 | 4.7333 | 11.6067 | 7.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | NC | 3 | 15
LT184CI1TR01----T005 | 140 | CGE | Zonal | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | 6.85 | 66 | 2002-01-01 | 160989.4333 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 429.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.4833 | 5.0833 | 7 | 220.9695 | 0.2 | 85.8967 | 1.0167 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 6
LT001CI1TR01----T005 | 143 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C1 | 5.4 | 66 | 1953-01-01 | 590950.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 808.9692 | 0.2 | 0 | 0.36 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 15
LT001CI1TR02----T005 | 144 | CGE | Zonal | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C1 | 4.235 | 66 | 1953-01-01 | 590950.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 808.9692 | 0.2 | 0 | 0.36 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 3
LT003CI1TR02----T005 | 153 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | 46.673 | 66 | 1954-01-01 | 582171.3833 | 0 | 0 | 0 | 20.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6167 | 12 | 796.9693 | 0.2 | 0 | 4.1233 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT058CI1TR03----T005 | 156 | CGE | Zonal | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | 64.65 | 110 | 1953-01-01 | 590863.0833 | 0 | 0 | 0 | 11.3833 | 77.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5333 | 11.3833 | 10 | 808.9692 | 0.2 | 15.5067 | 2.2767 | 2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT005CI1TR01----T005 | 157 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - EL PENON 66KV C1 | 22.65 | 66 | 1953-01-01 | 590936.5 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 15.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0.16667 | 2 | 808.9692 | 0.2 | 3.0667 | 0.033333 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 6 | 11
LT006CI1TR02----T005 | 160 | CGE | Zonal | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | 23.169 | 66 | 1955-01-01 | 573409.1167 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 8.2333 | 9 | 784.9693 | 0.2 | 2.93 | 1.6467 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 7
LT007CI1TR04----T005 | 164 | CGE | Zonal | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | 27.212 | 66 | 1959-01-01 | 537941.8 | 0 | 0 | 0 | 92.6333 | 333.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.5667 | 92.6333 | 21 | 736.9694 | 0.2 | 66.7133 | 18.5267 | 4.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 4
LT007CI1TR05----T005 | 165 | CGE | Zonal | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | 29.26 | 66 | 1959-01-01 | 538133.1167 | 0 | 0 | 0 | 68.5667 | 166.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3167 | 68.5667 | 17 | 736.9694 | 0.2 | 33.2633 | 13.7133 | 3.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 1
LT007CI1TR03----T005 | 166 | CGE | Zonal | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | 22.996 | 66 | 1957-01-01 | 555452.2333 | 0 | 0 | 0 | 98.1667 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.6 | 98.1667 | 23 | 760.9692 | 0.2 | 67.52 | 19.6333 | 4.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 1
LT007CI1TR01----T005 | 167 | CGE | Zonal | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | 38.677 | 66 | 1944-01-01 | 669742.9 | 0 | 0 | 0 | 52.9333 | 68.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1667 | 52.9333 | 11 | 916.9694 | 0.2 | 13.6333 | 10.5867 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT007CI1TR02----T005 | 168 | CGE | Zonal | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | 34.223 | 66 | 1957-01-01 | 555244.6333 | 0 | 0 | 0 | 252.1333 | 391.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.2333 | 252.1333 | 33 | 760.9692 | 0.2 | 78.2467 | 50.4267 | 6.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | NC | 1 | 9
LT010CI1TR01----T005 | 173 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1 | 68.746 | 110 | 1980-01-01 | 354274.25 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 2 | 484.9696 | 0.2 | 0 | 2.75 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 0
LT012CI1TR02----T005 | 186 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 | 8.515 | 110 | 1954-01-01 | 581973.0333 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 205.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6667 | 13.3 | 3 | 796.9693 | 0.2 | 41.1333 | 2.66 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 1
LT058CI2TR02----T005 | 188 | CGE | Zonal | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | 64.65 | 110 | 2013-01-01 | 64841.1167 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 113.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0833 | 37.8 | 8 | 88.9692 | 0.2 | 22.6167 | 7.56 | 1.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 0
LT013CI1TR01----T005 | 189 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 | 22.8 | 110 | 1953-01-01 | 590920.8 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 21.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 9.8333 | 4 | 808.9692 | 0.2 | 4.2733 | 1.9667 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT015CI1TR01----T005 | 196 | CGE | Zonal | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | 147.588 | 110 | 1953-01-01 | 590910.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4167 | 0 | 1 | 808.9692 | 0.2 | 8.2833 | 0 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 29.5176 | 22.1382 | 5.9035 | C | C | C | 0 | 2
LT016CI1TR04----T005 | 199 | CGE | Zonal | ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1 | 24.423 | 110 | 1992-01-01 | 249059.5833 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 35.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.05 | 1.3667 | 1 | 340.9697 | 0.2 | 7.01 | 0.27333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT017CI1TR04----T005 | 203 | CGE | Zonal | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | 47.904 | 110 | 1961-01-01 | 520293.0167 | 0 | 0 | 0 | 427.8667 | 103.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1167 | 427.8667 | 2 | 712.9692 | 0.2 | 20.6233 | 85.5733 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C | 0 | 0
LT018CI1TR05----T005 | 208 | CGE | Zonal | CHOAPA - QUEREO 110KV C1 | 0.183 | 110 | 2003-01-01 | 152664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.9697 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT019CI1TR05----T005 | 213 | CGE | Zonal | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | 59.375 | 110 | 1961-01-01 | 520748.5167 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 62.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.95 | 12.5333 | 2 | 712.9692 | 0.2 | 12.59 | 2.5067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT086CI1TR02----T005 | 214 | CGE | Zonal | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | 8.269 | 110 | 1961-01-01 | 520787.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5833 | 0 | 3 | 712.9692 | 0.2 | 7.3167 | 0 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT209CI1TR01----T005 | 215 | CGE | Zonal | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | 39.423 | 110 | 1961-01-01 | 520511.9 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 300.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.6167 | 11.4833 | 6 | 712.9692 | 0.2 | 60.1233 | 2.2967 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 2
LT086CI1TR01----T005 | 216 | CGE | Zonal | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | 18.481 | 110 | 1961-01-01 | 520820.1 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3 | 712.9692 | 0.2 | 0 | 0.78 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 4
LT020CI1TR01----T005 | 223 | CGE | Zonal | QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1 | 27.703 | 110 | 1972-01-01 | 424416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 580.9695 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 4
LT021CI1TR01----T005 | 225 | CGE | Zonal | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1 | 2.4 | 110 | 1991-01-01 | 257775.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4167 | 0 | 0 | 352.9695 | 0.2 | 16.0833 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 8 | 61
LT191CI1TR01----T005 | 226 | CGE | Zonal | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | 2.654 | 110 | 2009-01-01 | 100018.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6167 | 0 | 0 | 136.9692 | 0.2 | 7.5233 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 8 | 28
LT023CI1TR01----T005 | 234 | CGE | Zonal | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | 9.635 | 66 | 1944-01-01 | 669778.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7833 | 0 | 3 | 916.9694 | 0.2 | 17.1567 | 0 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 27
LT025CI1TR02----T005 | 238 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | 0.885 | 66 | 1998-01-01 | 196384.4333 | 0 | 0 | 0 | 22.15 | 81.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4167 | 22.15 | 1 | 268.9694 | 0.2 | 16.2833 | 4.43 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 5 | 20
LT027CI1TR02----T005 | 241 | CGE | Zonal | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | 2.144 | 66 | 1944-01-01 | 669141.65 | 0 | 0 | 0 | 42.5167 | 679.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.8333 | 42.5167 | 4 | 916.9694 | 0.2 | 135.9667 | 8.5033 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 13 | 65
LT210CI1TR01----T005 | 242 | CGE | Zonal | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | 13.327 | 66 | 1944-01-01 | 669306.9167 | 0 | 0 | 0 | 32.2167 | 524.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.8667 | 32.2167 | 11 | 916.9694 | 0.2 | 104.9733 | 6.4433 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 13 | 65
LT027CI1TR03----T005 | 243 | CGE | Zonal | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | 8.452 | 66 | 1944-01-01 | 669585.7 | 0 | 0 | 0 | 49.2667 | 229.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0333 | 49.2667 | 5 | 916.9694 | 0.2 | 45.8067 | 9.8533 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 3
LT210CI1TR02----T005 | 244 | CGE | Zonal | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | 4.51 | 66 | 1944-01-01 | 669644.35 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 198.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.15 | 21.5 | 6 | 916.9694 | 0.2 | 39.63 | 4.3 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 24
LT029CI1TR05----T005 | 247 | CGE | Zonal | TAP GRANEROS - GRANEROS 66KV C1 | 0.058 | 66 | 1971-01-01 | 433103.5167 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 71.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9833 | 0.5 | 2 | 592.9694 | 0.2 | 14.3967 | 0.1 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 18
LT030CI1TR01----T005 | 249 | CGE | Zonal | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | 0.24 | 66 | 1955-01-01 | 573295.9667 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 132.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8167 | 3.2167 | 0 | 784.9693 | 0.2 | 26.5633 | 0.64333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 27
LT030CI1TR02----T005 | 250 | CGE | Zonal | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | 3.673 | 66 | 1984-01-01 | 319094.4667 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 126.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3167 | 3.2167 | 0 | 436.9696 | 0.2 | 25.2633 | 0.64333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 44
LT031CI1TR02----T005 | 252 | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | 8.173 | 66 | 1993-01-01 | 240245.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 328.9692 | 0.2 | 13.24 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 7
LT032CI1TR02----T005 | 254 | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | 5.865 | 66 | 1998-01-01 | 196321.35 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 146.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.25 | 20.4 | 5 | 268.9694 | 0.2 | 29.25 | 4.08 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 47
LT185CI1TR02----T005 | 255 | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | 5.663 | 66 | 1984-01-01 | 319186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 436.9696 | 0.2 | 7.6 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT033CI1TR02----T005 | 258 | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | 12.307 | 66 | 1984-01-01 | 319131.4 | 0 | 0 | 0 | 18.9667 | 73.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6333 | 18.9667 | 4 | 436.9696 | 0.2 | 14.7267 | 3.7933 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT035CI1TR03----T005 | 261 | CGE | Zonal | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | 14.375 | 66 | 1992-01-01 | 249046.2333 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 2.4667 | 1 | 340.9697 | 0.2 | 9.46 | 0.49333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 35
LT036CI1TR03----T005 | 264 | CGE | Zonal | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV C1 | 0.154 | 66 | 1955-01-01 | 573393.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9167 | 0 | 0 | 784.9693 | 0.2 | 7.7833 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 18
LT037CI1TR04----T005 | 266 | CGE | Zonal | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | 7.394 | 66 | 1946-01-01 | 652274.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 41.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7667 | 3.8333 | 2 | 892.9693 | 0.2 | 8.3533 | 0.76667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 39
LT211CI1TR03----T005 | 267 | CGE | Zonal | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | 10.692 | 66 | 1946-01-01 | 652028.8 | 0 | 0 | 0 | 41.4333 | 249.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7667 | 41.4333 | 12 | 892.9693 | 0.2 | 49.9533 | 8.2867 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 5 | 8
LT037CI1TR01----T005 | 268 | CGE | Zonal | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | 1.913 | 66 | 1946-01-01 | 652284.7667 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 32.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8333 | 2.4 | 2 | 892.9693 | 0.2 | 6.5667 | 0.48 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 10 | 54
LT211CI1TR01----T005 | 269 | CGE | Zonal | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | 7.827 | 66 | 1946-01-01 | 652172.8167 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 111.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0833 | 36.1 | 6 | 892.9693 | 0.2 | 22.2167 | 7.22 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT211CI1TR04----T005 | 270 | CGE | Zonal | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | 5.644 | 66 | 1946-01-01 | 652030.8167 | 0 | 0 | 0 | 41.4333 | 247.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.75 | 41.4333 | 11 | 892.9693 | 0.2 | 49.55 | 8.2867 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 3
LT037CI1TR03----T005 | 271 | CGE | Zonal | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | 6.029 | 66 | 1946-01-01 | 652286.9667 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 17.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4333 | 15.6 | 2 | 892.9693 | 0.2 | 3.4867 | 3.12 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 19
LT037CI1TR02----T005 | 272 | CGE | Zonal | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | 7 | 66 | 1946-01-01 | 652269.9833 | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.35 | 23.6667 | 2 | 892.9693 | 0.2 | 5.27 | 4.7333 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT211CI1TR02----T005 | 273 | CGE | Zonal | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | 7.221 | 66 | 1946-01-01 | 652209.55 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 68.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.15 | 42.3 | 11 | 892.9693 | 0.2 | 13.63 | 8.46 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 10
LT038CI1TR05----T005 | 278 | CGE | Zonal | TAP RENGO - RENGO 66KV C1 | 0.462 | 66 | 1948-01-01 | 634786.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 1 | 868.9694 | 0.2 | 2.7667 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT039CI1TR05----T005 | 279 | CGE | Zonal | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | 1.558 | 66 | 1996-01-01 | 213972.65 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 57.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.85 | 1.5 | 0 | 292.9698 | 0.2 | 11.57 | 0.3 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT046CI1TR02----T005 | 283 | CGE | Zonal | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | 15.75 | 66 | 1948-01-01 | 634623.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 4 | 868.9694 | 0.2 | 35.34 | 0 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 5
LT046CI1TR01----T005 | 284 | CGE | Zonal | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | 10.846 | 66 | 1948-01-01 | 634579.9833 | 0 | 0 | 0 | 11.1333 | 208.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8833 | 11.1333 | 5 | 868.9694 | 0.2 | 41.7767 | 2.2267 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 28
LT213CI1TR01----T005 | 285 | CGE | Zonal | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | 5.019 | 66 | 1965-01-01 | 485683.0333 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 3.0667 | 0 | 664.9692 | 0.2 | 14.78 | 0.61333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 6
LT208CI1TR01----T005 | 291 | CGE | Zonal | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 13.346 | 66 | 1999-01-01 | 187652.4833 | 0 | 0 | 0 | 6.8167 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 6.8167 | 1 | 256.9696 | 0.2 | 13.74 | 1.3633 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 15
LT043CI1TR01----T005 | 292 | CGE | Zonal | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | 6.442 | 66 | 1996-01-01 | 213915.4833 | 0 | 0 | 0 | 51.7833 | 64.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7333 | 51.7833 | 4 | 292.9698 | 0.2 | 12.9467 | 10.3567 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 4
LT047CI1TR01----T005 | 304 | CGE | Zonal | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | 5.55 | 66 | 2007-01-01 | 117469.5167 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 120.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2333 | 10.25 | 3 | 160.9699 | 0.2 | 24.0467 | 2.05 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 7
LT047CI1TR02----T005 | 305 | CGE | Zonal | MOLINA - CURICO 66KV C1 | 12.092 | 66 | 1960-01-01 | 529075.3833 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 510.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.8667 | 21.75 | 3 | 724.9694 | 0.2 | 102.1733 | 4.35 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 5
LT048CI1TR01----T005 | 307 | CGE | Zonal | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | 19.017 | 66 | 1960-01-01 | 529386.7833 | 0 | 0 | 0 | 145.0333 | 76.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1833 | 145.0333 | 10 | 724.9694 | 0.2 | 15.2367 | 29.0067 | 2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 5
LT048CI1TR02----T005 | 308 | CGE | Zonal | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | 8.692 | 66 | 1960-01-01 | 529364.5667 | 0 | 0 | 0 | 161.35 | 82.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0833 | 161.35 | 10 | 724.9694 | 0.2 | 16.4167 | 32.27 | 2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 0 | 4
LT048CI1TR03----T005 | 309 | CGE | Zonal | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | 7.6 | 66 | 1960-01-01 | 529337.4833 | 0 | 0 | 0 | 161.35 | 109.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1667 | 161.35 | 10 | 724.9694 | 0.2 | 21.8333 | 32.27 | 2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 2 | 2
LT004CI1TR01----T005 | 311 | CGE | Zonal | MAULE - TALCA 66KV C1 | 11.983 | 66 | 1998-01-01 | 196436.5667 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 46.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8667 | 4.5667 | 2 | 268.9694 | 0.2 | 9.3733 | 0.91333 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 9
LT052CI1TR05----T005 | 314 | CGE | Zonal | TALCA - PIDUCO 66kV C1 | 2.434 | 66 | 1980-01-01 | 354288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 484.9696 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT053CI1TR02----T005 | 316 | CGE | Zonal | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | 0.525 | 66 | 1955-01-01 | 573310.8 | 0 | 0 | 0 | 61.7667 | 59.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4333 | 61.7667 | 5 | 784.9693 | 0.2 | 11.8867 | 12.3533 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 7
LT053CI1TR01----T005 | 318 | CGE | Zonal | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | 15.158 | 66 | 1955-01-01 | 573336 | 0 | 0 | 0 | 62.6333 | 33.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 62.6333 | 5 | 784.9693 | 0.2 | 6.6733 | 12.5267 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 26
LT053CI1TR05----T005 | 319 | CGE | Zonal | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | 1.933 | 66 | 1955-01-01 | 573328.9833 | 0 | 0 | 0 | 39.7667 | 63.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.25 | 39.7667 | 9 | 784.9693 | 0.2 | 12.65 | 7.9533 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 30
LT055CI1TR03----T005 | 323 | CGE | Zonal | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | 2.583 | 66 | 1964-01-01 | 494517.4 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 2.9 | 5 | 676.9695 | 0.2 | 4.74 | 0.58 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 45
LT055CI1TR02----T005 | 324 | CGE | Zonal | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | 15.1 | 66 | 1964-01-01 | 494485.35 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 49.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.45 | 9.2 | 5 | 676.9695 | 0.2 | 9.89 | 1.84 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 45
LT057CI1TR01----T005 | 330 | CGE | Zonal | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | 10.11 | 66 | 1950-01-01 | 616994.4333 | 0 | 0 | 0 | 92.0667 | 169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5 | 92.0667 | 14 | 844.9693 | 0.2 | 33.9 | 18.4133 | 2.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT272CI1TR02----T005 | 331 | CGE | Zonal | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | 8.783 | 66 | 1950-01-01 | 617053.5 | 0 | 0 | 0 | 83.75 | 118.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.75 | 83.75 | 14 | 844.9693 | 0.2 | 23.75 | 16.75 | 2.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 4
LT059CI1TR05----T005 | 336 | CGE | Zonal | TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV C1 | 0.066 | 66 | 1963-01-01 | 503304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.9694 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 8
LT060CI1TR01----T005 | 338 | CGE | Zonal | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | 7.964 | 66 | 1950-01-01 | 616957.5167 | 0 | 0 | 0 | 213.9833 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 213.9833 | 13 | 844.9693 | 0.2 | 16.9 | 42.7967 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 1 | 8
LT060CI1TR02----T005 | 339 | CGE | Zonal | PENCO - TOME 66KV C1 | 11.926 | 66 | 1950-01-01 | 617213.3667 | 0 | 0 | 0 | 16.3167 | 26.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3167 | 16.3167 | 8 | 844.9693 | 0.2 | 5.2633 | 3.2633 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 11
LT060CI1TR04----T005 | 341 | CGE | Zonal | TOME - MAHNS 66KV C1 | 1.306 | 66 | 1950-01-01 | 617213.3667 | 0 | 0 | 0 | 16.3167 | 26.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3167 | 16.3167 | 8 | 844.9693 | 0.2 | 5.2633 | 3.2633 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 8 | 30
LT062CI1TR01----T005 | 342 | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - ANDALIEN 66KV C1 | 0.087 | 66 | 1976-01-01 | 389343.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 532.9695 | 0.2 | 1.78 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT063CI1TR03----T005 | 343 | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | 8.592 | 66 | 1990-01-01 | 266495.5 | 0 | 0 | 0 | 43.95 | 76.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.55 | 43.95 | 0 | 364.9694 | 0.2 | 15.31 | 8.79 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 10
LT064CI1TR01----T005 | 345 | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1 | 2.592 | 66 | 1992-01-01 | 249085.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2833 | 0 | 3 | 340.9697 | 0.2 | 2.0567 | 0 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT181CI1TR01----T005 | 346 | CGE | Zonal | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | 1.646 | 66 | 1995-01-01 | 222709.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9833 | 0 | 0 | 304.9696 | 0.2 | 16.5967 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT187CI2TR02----T005 | 347 | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | 3.002 | 66 | 1999-01-01 | 187613.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0833 | 0 | 1 | 256.9696 | 0.2 | 22.8167 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 1
LT065CI1TR01----T005 | 348 | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | 15.095 | 66 | 1967-01-01 | 468204.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1833 | 0 | 8 | 640.9694 | 0.2 | 7.0367 | 0 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 13
LT067CI1TR01----T005 | 351 | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | 8.312 | 66 | 2000-01-01 | 178858.4 | 0 | 0 | 0 | 44.1667 | 65.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4333 | 44.1667 | 1 | 244.9699 | 0.2 | 13.0867 | 8.8333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 11
LT069CI1TR02----T005 | 356 | CGE | Zonal | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | 0.468 | 66 | 1950-01-01 | 617244.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 7 | 844.9693 | 0.2 | 2.2933 | 0 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 10
LT069CI1TR01----T005 | 357 | CGE | Zonal | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | 3.657 | 66 | 1950-01-01 | 617244.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 7 | 844.9693 | 0.2 | 2.2933 | 0 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT070CI1TR05----T005 | 359 | CGE | Zonal | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV C1 | 0.949 | 66 | 1963-01-01 | 503298.3667 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 2.9667 | 0 | 688.9694 | 0.2 | 0.53333 | 0.59333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 1
LT217CI1TR03----T005 | 361 | CGE | Zonal | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | 0.213 | 66 | 1999-01-01 | 187662.4667 | 0 | 0 | 0 | 39.4333 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 39.4333 | 8 | 256.9696 | 0.2 | 5.22 | 7.8867 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 5
LT190CI1TR04----T005 | 362 | CGE | Zonal | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | 0.858 | 66 | 1999-01-01 | 187687.0167 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 32.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2833 | 8.7 | 3 | 256.9696 | 0.2 | 6.4567 | 1.74 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 4
LT217CI1TR01----T005 | 363 | CGE | Zonal | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | 9.725 | 66 | 1999-01-01 | 187685.2333 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 22.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9667 | 19.8 | 10 | 256.9696 | 0.2 | 4.5933 | 3.96 | 2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 5
LT190CI1TR06----T005 | 364 | CGE | Zonal | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | 5.135 | 66 | 1999-01-01 | 187699.3 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 21.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9167 | 6.7833 | 3 | 256.9696 | 0.2 | 4.3833 | 1.3567 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 1
LT217CI1TR02----T005 | 365 | CGE | Zonal | TAP PORTO VIENTO - ARRANQUE ESCUADRON 66KV C1 | 0.556 | 66 | 1999-01-01 | 187709.85 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 13.85 | 5 | 256.9696 | 0.2 | 0.86 | 2.77 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 6
LT074CI1TR02----T005 | 372 | CGE | Zonal | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | 1.434 | 66 | 1950-01-01 | 617220.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1167 | 0 | 0 | 844.9693 | 0.2 | 7.0233 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 6
LT075CI1TR04----T005 | 374 | CGE | Zonal | CORONEL - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | 2.352 | 66 | 1950-01-01 | 617237.95 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 5.5167 | 1 | 844.9693 | 0.2 | 2.5067 | 1.1033 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 4
LT076CI1TR05----T005 | 376 | CGE | Zonal | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | 3.863 | 66 | 1978-01-01 | 371744.8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11.2 | 2 | 508.9693 | 0.2 | 10.4 | 2.24 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT186CI1TR05----T005 | 377 | CGE | Zonal | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | 2.975 | 66 | 2000-01-01 | 178960.3167 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3833 | 3.3 | 2 | 244.9699 | 0.2 | 0.87667 | 0.66 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 1
LT077CI1TR05----T005 | 378 | CGE | Zonal | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | 4.713 | 66 | 1988-01-01 | 284105.9 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 52.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7667 | 1.3333 | 3 | 388.9696 | 0.2 | 10.5533 | 0.26667 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 0
LT078CI1TR04----T005 | 380 | CGE | Zonal | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | 3.612 | 66 | 1980-01-01 | 354245 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 34.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.15 | 8.85 | 3 | 484.9696 | 0.2 | 6.83 | 1.77 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT041CI1TR01----T005 | 381 | CGE | Zonal | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | 24.817 | 66 | 1991-01-01 | 257835.3667 | 0 | 0 | 0 | 20.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6333 | 13 | 352.9695 | 0.2 | 0 | 4.1267 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 0
#N/A | 382 | CGE | Zonal | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | 11.163 | 66 | 1963-01-01 | 503234.6 | 0 | 0 | 0 | 51.5833 | 17.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8167 | 51.5833 | 7 | 688.9694 | 0.2 | 3.5633 | 10.3167 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 2
LT081CI1TR02----T005 | 383 | CGE | Zonal | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | 26.83 | 66 | 1969-01-01 | 450624.2333 | 0 | 0 | 0 | 71.4833 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 71.4833 | 10 | 616.9692 | 0.2 | 0.056667 | 14.2967 | 2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 4
LT218CI1TR01----T005 | 384 | CGE | Zonal | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | 19.588 | 66 | 1969-01-01 | 450646.2667 | 0 | 0 | 0 | 49.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7333 | 13 | 616.9692 | 0.2 | 0 | 9.9467 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 4
LT081CI1TR01----T005 | 385 | CGE | Zonal | HORCONES - CARAMPANGUE 66KV C1 | 5.077 | 66 | 1969-01-01 | 450669.7167 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2833 | 4 | 616.9692 | 0.2 | 0 | 5.2567 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 32
LT219CI1TR01----T005 | 386 | CGE | Zonal | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 21.75 | 66 | 1969-01-01 | 450620.3333 | 0 | 0 | 0 | 75.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6667 | 19 | 616.9692 | 0.2 | 0 | 15.1333 | 3.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 5
LT085CI1TR01----T005 | 391 | CGE | Zonal | LOS ANGELES - MANSO DE VELASCO 66KV C1 | 2.981 | 66 | 1985-01-01 | 310431.25 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5167 | 2.2333 | 1 | 424.9692 | 0.2 | 1.3033 | 0.44667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT085CI1TR02----T005 | 392 | CGE | Zonal | MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1 | 4.058 | 66 | 1999-01-01 | 187706.8667 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 2.2333 | 1 | 256.9696 | 0.2 | 3.78 | 0.44667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 2
LT087CI1TR01----T005 | 396 | CGE | Zonal | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | 15.295 | 66 | 1954-01-01 | 582032.6667 | 0 | 0 | 0 | 128.3667 | 30.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9667 | 128.3667 | 10 | 796.9693 | 0.2 | 6.1933 | 25.6733 | 2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 7
LT087CI1TR02----T005 | 397 | CGE | Zonal | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | 10.769 | 66 | 1954-01-01 | 582024.1833 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 29.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2167 | 138.6 | 13 | 796.9693 | 0.2 | 5.8433 | 27.72 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 6
LT087CI1TR03----T005 | 398 | CGE | Zonal | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | 2.3745 | 66 | 1954-01-01 | 581982.9167 | 0 | 0 | 0 | 130.3167 | 78.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7667 | 130.3167 | 13 | 796.9693 | 0.2 | 15.7533 | 26.0633 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 13
LT184CI2TR01----T005 | 399 | CGE | Zonal | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | 6.683 | 66 | 1966-01-01 | 476794.1167 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 160.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.5833 | 45.3 | 4 | 652.9693 | 0.2 | 32.1167 | 9.06 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 12
LT089CI1TR01----T005 | 401 | CGE | Zonal | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | 22.596 | 66 | 1954-01-01 | 581984.8833 | 0 | 0 | 0 | 141.1667 | 65.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.95 | 141.1667 | 17 | 796.9693 | 0.2 | 13.19 | 28.2333 | 3.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 22
LT089CI1TR02----T005 | 402 | CGE | Zonal | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 35 | 66 | 1958-01-01 | 546371.7667 | 0 | 0 | 0 | 510.2167 | 246.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0167 | 510.2167 | 21 | 748.9693 | 0.2 | 49.2033 | 102.0433 | 4.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 8 | 19
LT090CI1TR02----T005 | 404 | CGE | Zonal | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 28.404 | 66 | 1957-01-01 | 555806 | 0 | 0 | 0 | 64.1667 | 17.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8333 | 64.1667 | 15 | 760.9692 | 0.2 | 3.5667 | 12.8333 | 3 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 22
LT090CI1TR01----T005 | 405 | CGE | Zonal | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | 2.404 | 66 | 1957-01-01 | 555819.5333 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 17.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8333 | 50.6333 | 11 | 760.9692 | 0.2 | 3.5667 | 10.1267 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 22
LT091CI1TR05----T005 | 407 | CGE | Zonal | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | 43.596 | 66 | 1955-01-01 | 573393.3 | 0 | 0 | 0 | 22.9833 | 15.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7167 | 22.9833 | 8 | 784.9693 | 0.2 | 3.1433 | 4.5967 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 22
LT092CI1TR03----T005 | 408 | CGE | Zonal | LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | 11.394 | 66 | 1957-01-01 | 555847.15 | 0 | 0 | 0 | 40.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.85 | 10 | 760.9692 | 0.2 | 0 | 8.17 | 2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 20
LT092CI1TR04----T005 | 409 | CGE | Zonal | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | 10.481 | 66 | 1957-01-01 | 555814.6 | 0 | 0 | 0 | 60.2833 | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1167 | 60.2833 | 10 | 760.9692 | 0.2 | 2.6233 | 12.0567 | 2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 22
LT092CI1TR02----T005 | 410 | CGE | Zonal | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | 1.923 | 66 | 1957-01-01 | 555649.0333 | 0 | 0 | 0 | 189.4167 | 49.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.55 | 189.4167 | 14 | 760.9692 | 0.2 | 9.91 | 37.8833 | 2.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | NC | C | 7 | 26
LT092CI1TR01----T005 | 411 | CGE | Zonal | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | 32.74 | 66 | 1957-01-01 | 555807.6 | 0 | 0 | 0 | 38.7667 | 41.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6333 | 38.7667 | 9 | 760.9692 | 0.2 | 8.3267 | 7.7533 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 13
LT093CI1TR05----T005 | 412 | CGE | Zonal | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C1 | 0.192 | 66 | 1985-01-01 | 310429.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 0 | 0 | 424.9692 | 0.2 | 2.1267 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 7
LT094CI1TR02----T005 | 413 | CGE | Zonal | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | 4.471 | 66 | 1985-01-01 | 310350.7 | 0 | 0 | 0 | 15.6167 | 73.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6833 | 15.6167 | 2 | 424.9692 | 0.2 | 14.7367 | 3.1233 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 12
LT095CI1TR01----T005 | 414 | CGE | Zonal | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | 5.529 | 66 | 1999-01-01 | 187630.5833 | 0 | 0 | 0 | 10.1167 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 10.1167 | 4 | 256.9696 | 0.2 | 17.46 | 2.0233 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT220CI1TR01----T005 | 415 | CGE | Zonal | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | 3.615 | 66 | 1999-01-01 | 187549.1167 | 0 | 0 | 0 | 125.8 | 53.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0833 | 125.8 | 4 | 256.9696 | 0.2 | 10.6167 | 25.16 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 4
LT096CI1TR04----T005 | 416 | CGE | Zonal | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | 0.577 | 66 | 1961-01-01 | 520570.6833 | 0 | 0 | 0 | 113.8 | 139.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.5167 | 113.8 | 25 | 712.9692 | 0.2 | 27.9033 | 22.76 | 5 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT096CI1TR01----T005 | 417 | CGE | Zonal | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | 44.519 | 66 | 1961-01-01 | 520578.7 | 0 | 0 | 0 | 137.1667 | 108.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1333 | 137.1667 | 27 | 712.9692 | 0.2 | 21.6267 | 27.4333 | 5.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | NC | 0 | 1
LT096CI1TR05----T005 | 418 | CGE | Zonal | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | 8.952 | 66 | 1961-01-01 | 520570.65 | 0 | 0 | 0 | 113.8333 | 139.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.5167 | 113.8333 | 28 | 712.9692 | 0.2 | 27.9033 | 22.7667 | 5.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | NC | 0 | 6
LT096CI1TR02----T005 | 419 | CGE | Zonal | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | 17.202 | 66 | 1961-01-01 | 520570.6833 | 0 | 0 | 0 | 113.8 | 139.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.5167 | 113.8 | 24 | 712.9692 | 0.2 | 27.9033 | 22.76 | 4.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 5
LT096CI1TR03----T005 | 420 | CGE | Zonal | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | 5.856 | 66 | 1961-01-01 | 520570.6833 | 0 | 0 | 0 | 113.8 | 139.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.5167 | 113.8 | 25 | 712.9692 | 0.2 | 27.9033 | 22.76 | 5 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 4
LT189CI2TR03----T005 | 421 | CGE | Zonal | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | 0.577 | 66 | 1961-01-01 | 520609.1333 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 140.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7667 | 74.1 | 21 | 712.9692 | 0.2 | 28.1533 | 14.82 | 4.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 7
LT189CI2TR01----T005 | 422 | CGE | Zonal | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | 44.519 | 66 | 1961-01-01 | 520620.6333 | 0 | 0 | 0 | 69.9167 | 133.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.45 | 69.9167 | 21 | 712.9692 | 0.2 | 26.69 | 13.9833 | 4.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 4
LT189CI2TR02----T005 | 424 | CGE | Zonal | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | 22.885 | 66 | 1961-01-01 | 520609.1333 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 140.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7667 | 74.1 | 21 | 712.9692 | 0.2 | 28.1533 | 14.82 | 4.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 7
LT097CI1TR04----T005 | 425 | CGE | Zonal | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | 36.538 | 66 | 1987-01-01 | 292689.4667 | 0 | 0 | 0 | 36.45 | 194.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.0833 | 36.45 | 17 | 400.9695 | 0.2 | 38.8167 | 7.29 | 3.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 3
LT099CI1TR05----T005 | 428 | CGE | Zonal | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 21.442 | 66 | 1951-01-01 | 608323.3833 | 0 | 0 | 0 | 27.9333 | 144.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6833 | 27.9333 | 11 | 832.9693 | 0.2 | 28.9367 | 5.5867 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 3
LT100CI1TR04----T005 | 429 | CGE | Zonal | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | 4.2 | 66 | 1951-01-01 | 608439.7 | 0 | 0 | 0 | 15.6333 | 40.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 15.6333 | 0 | 832.9693 | 0.2 | 8.1333 | 3.1267 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 3
LT101CI1TR05----T005 | 430 | CGE | Zonal | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | 2.45 | 154 | 2000-01-01 | 178815 | 0 | 0 | 0 | 14.4333 | 138.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5667 | 14.4333 | 3 | 244.9699 | 0.2 | 27.7133 | 2.8867 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 2
LT106CI1TR03----T005 | 433 | CGE | Zonal | TAP PAINE - PAINE 154KV C1 | 0.865 | 154 | 1992-01-01 | 249096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.9697 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT108CI1TR03----T005 | 435 | CGE | Zonal | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | 42.202 | 154 | 1997-01-01 | 205182.25 | 0 | 0 | 0 | 40.2833 | 25.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4667 | 40.2833 | 5 | 280.9692 | 0.2 | 5.0933 | 8.0567 | 1 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT109CI1TR05----T005 | 436 | CGE | Zonal | CONCEPCION - ALONSO DE RIBERA 154KV C1 | 0.077 | 154 | 1990-01-01 | 266616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.9694 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT110CI1TR03----T005 | 437 | CGE | Zonal | CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | 0.076 | 66 | 1963-01-01 | 503290.4 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 10.9333 | 3 | 688.9694 | 0.2 | 0.53333 | 2.1867 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 9
LT110CI1TR01----T005 | 438 | CGE | Zonal | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | 2.93 | 66 | 1975-01-01 | 398070.5667 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 10.9333 | 1 | 544.9694 | 0.2 | 6.1 | 2.1867 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT110CI1TR02----T005 | 439 | CGE | Zonal | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | 1.242 | 66 | 1975-01-01 | 398071.2833 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 29.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7833 | 10.9333 | 1 | 544.9694 | 0.2 | 5.9567 | 2.1867 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT110CI1TR05----T005 | 440 | CGE | Zonal | TAP EJERCITO - EJERCITO 66KV C1 | 0.058 | 66 | 1975-01-01 | 398073.95 | 0 | 0 | 0 | 10.9333 | 27.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1167 | 10.9333 | 1 | 544.9694 | 0.2 | 5.4233 | 2.1867 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT113CI1TR02----T005 | 442 | CGE | Zonal | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 32.99 | 66 | 2005-01-01 | 135063.9833 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 47.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5167 | 8.5 | 14 | 184.9692 | 0.2 | 9.5033 | 1.7 | 2.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT115CI1TR02----T005 | 445 | CGE | Zonal | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | 10.096 | 66 | 2010-01-01 | 91247.8833 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 40.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 7.1667 | 2 | 124.9696 | 0.2 | 8.19 | 1.4333 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 6
LT116CI1TR01----T005 | 446 | CGE | Zonal | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | 13.077 | 66 | 2000-01-01 | 178857.7667 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 96.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1667 | 14.0667 | 9 | 244.9699 | 0.2 | 19.2333 | 2.8133 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
#N/A | 447 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | 0.185 | 66 | 1969-01-01 | 450633.6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 24 | 4 | 616.9692 | 0.2 | 7.68 | 4.8 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 1
#N/A | 448 | CGE | Zonal | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | 4.411 | 66 | 1969-01-01 | 450644.1667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8333 | 24 | 4 | 616.9692 | 0.2 | 5.5667 | 4.8 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
#N/A | 449 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | 1.692 | 66 | 1969-01-01 | 450655.7667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2333 | 24 | 4 | 616.9692 | 0.2 | 3.2467 | 4.8 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 450 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | 1.799 | 66 | 1969-01-01 | 450655.7667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2333 | 24 | 4 | 616.9692 | 0.2 | 3.2467 | 4.8 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 451 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | 1.82 | 66 | 1969-01-01 | 450655.7667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2333 | 24 | 4 | 616.9692 | 0.2 | 3.2467 | 4.8 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 0
#N/A | 452 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | 4.8 | 66 | 1969-01-01 | 450643.9667 | 0 | 0 | 0 | 33.1667 | 18.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8667 | 33.1667 | 7 | 616.9692 | 0.2 | 3.7733 | 6.6333 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 1
#N/A | 453 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | 0.088 | 66 | 1969-01-01 | 450668.1833 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 1.2667 | 2 | 616.9692 | 0.2 | 5.31 | 0.25333 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 455 | CGE | Zonal | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | 4.316 | 66 | 1969-01-01 | 450677.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1833 | 0 | 2 | 616.9692 | 0.2 | 3.6367 | 0 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 3
#N/A | 457 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | 1.8 | 66 | 1969-01-01 | 450677.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1833 | 0 | 2 | 616.9692 | 0.2 | 3.6367 | 0 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 8
#N/A | 458 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | 4.987 | 66 | 1969-01-01 | 450674.9333 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 18.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1833 | 2.8833 | 6 | 616.9692 | 0.2 | 3.6367 | 0.57667 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 3
LT127CI1TR02----T005 | 459 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L1 C1 | 1.888 | 66 | 1963-01-01 | 503301.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 688.9694 | 0.2 | 0.53333 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 7
LT128CI1TR01----T005 | 460 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 | 0.428 | 66 | 1963-01-01 | 503290.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0 | 688.9694 | 0.2 | 2.7867 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 7 | 28
LT128CI1TR04----T005 | 461 | CGE | Zonal | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | 13.942 | 66 | 1963-01-01 | 503235.55 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 54.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.95 | 13.5 | 1 | 688.9694 | 0.2 | 10.99 | 2.7 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 8
LT128CI1TR03----T005 | 462 | CGE | Zonal | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 | 7.007 | 66 | 1963-01-01 | 503290.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0 | 688.9694 | 0.2 | 2.7867 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT129CI1TR02----T005 | 463 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | 1.888 | 66 | 1963-01-01 | 503303.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 688.9694 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT004CI2TR03----T005 | 466 | CGE | Zonal | SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | 2.45 | 66 | 1998-01-01 | 196471.85 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0833 | 4.0667 | 2 | 268.9694 | 0.2 | 2.4167 | 0.81333 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 4
LT132CI1TR05----T005 | 467 | CGE | Zonal | TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1 | 0.298 | 66 | 1944-01-01 | 669854.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0 | 1 | 916.9694 | 0.2 | 1.8833 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 1
LT133CI1TR02----T005 | 468 | CGE | Zonal | TAP ALAMEDA - ALAMEDA 66KV C1 | 0.067 | 66 | 1984-01-01 | 319224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.9696 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT135CI1TR05----T005 | 469 | CGE | Zonal | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV C1 | 0.01 | 66 | 2006-01-01 | 126360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9695 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 6
LT137CI1TR01----T005 | 471 | CGE | Zonal | MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1 | 0.096 | 66 | 2009-01-01 | 100002.4 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 52.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5167 | 1.0833 | 1 | 136.9692 | 0.2 | 10.5033 | 0.21667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT143CI1TR02----T005 | 474 | CGE | Zonal | CARDONES - COPIAPO 110KV C1 | 12.5 | 110 | 1983-01-01 | 327984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 448.9695 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 46
LT144CI1TR02----T005 | 475 | CGE | Zonal | COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1 | 7.5 | 110 | 1986-01-01 | 301638.9667 | 0 | 0 | 0 | 27.0167 | 14.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0167 | 27.0167 | 1 | 412.9693 | 0.2 | 2.8033 | 5.4033 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT146CI1TR02----T005 | 478 | CGE | Zonal | TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1 | 8.173 | 110 | 1994-01-01 | 231540.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0 | 316.9694 | 0.2 | 2.3067 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT147CI1TR02----T005 | 479 | CGE | Zonal | VALLENAR - EL EDEN 110KV C1 | 0.01 | 110 | 2004-01-01 | 143904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.97 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 4 | 12
LT148CI1TR01----T005 | 480 | CGE | Zonal | EL EDEN - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | 21 | 110 | 2004-01-01 | 143904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.97 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 2
LT200CI1TR02----T005 | 481 | CGE | Zonal | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | 52.115 | 110 | 1986-01-01 | 301657.1333 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 5 | 412.9693 | 0.2 | 0 | 4.5733 | 1 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 2
LT204CI1TR03----T005 | 482 | CGE | Zonal | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | 32.019 | 110 | 1996-01-01 | 214016.1833 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 8.5333 | 2 | 292.9698 | 0.2 | 1.4567 | 1.7067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 7
LT153CI1TR03----T005 | 483 | CGE | Zonal | TAP ALTO MELIPILLA - BAJO MELIPILLA 110KV C1 | 4.06 | 110 | 1998-01-01 | 196488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9694 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT154CI1TR01----T005 | 484 | CGE | Zonal | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | 3.37 | 66 | 1957-01-01 | 555825.4167 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 40.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4167 | 22.1667 | 19 | 760.9692 | 0.2 | 8.0833 | 4.4333 | 3.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 5
LT202CI1TR03----T005 | 485 | CGE | Zonal | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | 8.05 | 66 | 1952-01-01 | 599646.0167 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 80.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2833 | 9.7 | 3 | 820.9694 | 0.2 | 16.0567 | 1.94 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT201CI1TR02----T005 | 486 | CGE | Zonal | EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | 12.06 | 66 | 1957-01-01 | 555803.6333 | 0 | 0 | 0 | 44.1333 | 40.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2333 | 44.1333 | 3 | 760.9692 | 0.2 | 8.0467 | 8.8267 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 2
LT155CI1TR01----T005 | 487 | CGE | Zonal | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | 4.01 | 66 | 1957-01-01 | 555887.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 2 | 760.9692 | 0.2 | 0.036667 | 0 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT203CI1TR03----T005 | 488 | CGE | Zonal | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 19.34 | 66 | 1957-01-01 | 555727.8667 | 0 | 0 | 0 | 79.1333 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 79.1333 | 6 | 760.9692 | 0.2 | 16.2 | 15.8267 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 1
LT155CI1TR02----T005 | 489 | CGE | Zonal | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | 9.55 | 66 | 1957-01-01 | 555880.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 1 | 760.9692 | 0.2 | 1.5067 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 1
LT156CI1TR02----T005 | 490 | CGE | Zonal | LAS ARAÑAS - EL PEUMO 66KV C1 | 5.42 | 66 | 1998-01-01 | 196488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9694 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT157CI1TR02----T005 | 491 | CGE | Zonal | EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV C1 | 11.74 | 66 | 2001-01-01 | 170184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 232.9692 | 0.2 | 0 | 0 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 9
LT158CI1TR01----T005 | 492 | CGE | Zonal | PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1 | 2.5 | 66 | 1996-01-01 | 213997.4167 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 34.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5667 | 0.016667 | 3 | 292.9698 | 0.2 | 6.9133 | 0.0033333 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT158CI1TR02----T005 | 493 | CGE | Zonal | TAP MAITENES - LA ESPERANZA 66KV C1 | 5.1 | 66 | 1996-01-01 | 214021.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7167 | 0.016667 | 3 | 292.9698 | 0.2 | 2.1433 | 0.0033333 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT159CI1TR02----T005 | 494 | CGE | Zonal | MARCHIGUE - ALCONES 66KV C1 | 9.57 | 66 | 1999-01-01 | 187704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 256.9696 | 0.2 | 4.64 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT205CI1TR02----T005 | 495 | CGE | Zonal | LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1 | 25.84 | 66 | 1960-01-01 | 529581.35 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 1.3 | 0 | 724.9694 | 0.2 | 5.07 | 0.26 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 1
LT160CI1TR01----T005 | 496 | CGE | Zonal | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | 11.5192 | 66 | 1960-01-01 | 529539.5833 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 62.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.35 | 6.0667 | 0 | 724.9694 | 0.2 | 12.47 | 1.2133 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 16
LT102CI1TR03----T005 | 497 | CGE | Zonal | SAN FERNANDO - COLCHAGUA 66KV C1 | 0.558 | 66 | 1968-01-01 | 459455.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8333 | 0 | 0 | 628.9695 | 0.2 | 4.9667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 16
LT206CI1TR05----T005 | 498 | CGE | Zonal | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | 8.654 | 66 | 1960-01-01 | 529188.8833 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 414.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.0667 | 5.05 | 6 | 724.9694 | 0.2 | 82.8133 | 1.01 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 15
LT162CI1TR03----T005 | 501 | CGE | Zonal | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | 10.017 | 66 | 1964-01-01 | 494540.4333 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 13 | 676.9695 | 0.2 | 0 | 0.71333 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 6
LT162CI1TR02----T005 | 502 | CGE | Zonal | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | 6.692 | 66 | 1964-01-01 | 494540.4333 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 13 | 676.9695 | 0.2 | 0 | 0.71333 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 47
LT163CI1TR02----T005 | 503 | CGE | Zonal | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | 19.167 | 66 | 1994-01-01 | 231319.15 | 0 | 0 | 0 | 148.45 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 148.45 | 28 | 316.9694 | 0.2 | 16.88 | 29.69 | 5.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | NC | 0 | 49
LT164CI1TR02----T005 | 504 | CGE | Zonal | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | 42.583 | 66 | 1950-01-01 | 617189.45 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 38.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8167 | 27.7333 | 18 | 844.9693 | 0.2 | 7.7633 | 5.5467 | 3.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 4 | 5
LT165CI1TR01----T005 | 505 | CGE | Zonal | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | 27.875 | 66 | 1994-01-01 | 231512.3833 | 0 | 0 | 0 | 32.2833 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 32.2833 | 20 | 316.9694 | 0.2 | 1.4667 | 6.4567 | 4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 3
LT008CI1TR01----T005 | 506 | CGE | Zonal | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | 19.375 | 33 | 1994-01-01 | 231504.4167 | 0 | 0 | 0 | 20.5667 | 27.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0167 | 20.5667 | 10 | 316.9694 | 0.2 | 5.4033 | 4.1133 | 2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C | 2 | 5
LT167CI1TR03----T005 | 507 | CGE | Zonal | TAP NIHUE - LA MANGA 66KV C1 | 11.88 | 66 | 1958-01-01 | 547105.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7667 | 0 | 1 | 748.9693 | 0.2 | 4.5533 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 4
LT167CI1TR02----T005 | 508 | CGE | Zonal | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 15.24 | 66 | 1958-01-01 | 547092.0333 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9667 | 16 | 3 | 748.9693 | 0.2 | 3.9933 | 3.2 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 4
LT170CI1TR02----T005 | 509 | CGE | Zonal | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 110KV C1 | 0.27 | 110 | 1996-01-01 | 214032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.9698 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 0
LT171CI1TR03----T005 | 510 | CGE | Zonal | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | 19.13 | 110 | 2003-01-01 | 152632.3167 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 14.9333 | 10 | 208.9697 | 0.2 | 3.35 | 2.9867 | 2 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 0
LT172CI1TR03----T005 | 511 | CGE | Zonal | CENTRAL RAPEL - QUELENTARO 220KV C1 | 0.63 | 220 | 2006-07-01 | 122006.3667 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0.066667 | 1 | 167.0232 | 0.2 | 1.9133 | 0.013333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 1 | 0
LT173CI1TR02----T005 | 512 | CGE | Zonal | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1 | 23.09 | 110 | 2006-01-01 | 126352.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9833 | 0 | 0 | 172.9695 | 0.2 | 1.5967 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 0
LT174CI1TR02----T005 | 513 | CGE | Zonal | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | 36.85 | 110 | 2006-01-01 | 126348.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 3.9 | 4 | 172.9695 | 0.2 | 1.5 | 0.78 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT175CI1TR02----T005 | 514 | CGE | Zonal | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | 12.083 | 66 | 2007-01-01 | 117591.25 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8 | 160.9699 | 0.2 | 0 | 1.75 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 5 | 23
LT176CI1TR03----T005 | 515 | CGE | Zonal | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | 17.033 | 66 | 2008-01-01 | 108748.85 | 0 | 0 | 0 | 14.7667 | 76.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3833 | 14.7667 | 7 | 148.9703 | 0.2 | 15.2767 | 2.9533 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 5
LT155CI1TR03----T005 | 516 | CGE | Zonal | TAP CHOCALAN - CHOCALAN 66KV C1 | 0.012 | 66 | 1957-01-01 | 555887.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 760.9692 | 0.2 | 0.013333 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT178CI1TR03----T005 | 517 | CGE | Zonal | TAP HUALTE - HUALTE 33KV C1 | 0.092 | 33 | 1994-01-01 | 231552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.9694 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C | 0 | 2
LT179CI1TR03----T005 | 518 | CGE | Zonal | TAP EL MAITEN - EL MAITEN 66KV C1 | 0.04 | 66 | 1957-01-01 | 555888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.9692 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 5
LT180CI1TR02----T005 | 519 | CGE | Zonal | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | 7.66 | 66 | 2006-01-01 | 126352.0833 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0.33333 | 4 | 172.9695 | 0.2 | 1.5167 | 0.066667 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 5
LT001CI2TR01----T005 | 524 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | 5.4 | 66 | 1953-01-01 | 590802.1667 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 141.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 8.5333 | 1 | 808.9692 | 0.2 | 28.26 | 1.7067 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 15 | 39
LT001CI2TR02----T005 | 525 | CGE | Zonal | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | 4.235 | 66 | 1953-01-01 | 590801.6167 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 141.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 9.0833 | 1 | 808.9692 | 0.2 | 28.26 | 1.8167 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT025CI2TR02----T005 | 551 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | 0.885 | 66 | 1998-01-01 | 196366 | 0 | 0 | 0 | 10.0667 | 111.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9333 | 10.0667 | 0 | 268.9694 | 0.2 | 22.3867 | 2.0133 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT031CI2TR02----T005 | 554 | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 | 8.173 | 66 | 1993-01-01 | 240240.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.25 | 0 | 0 | 328.9692 | 0.2 | 14.25 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT047CI2TR01----T005 | 564 | CGE | Zonal | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | 5.55 | 66 | 2007-01-01 | 117516.35 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 80.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9667 | 2.6833 | 5 | 160.9699 | 0.2 | 16.1933 | 0.53667 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT047CI2TR02----T005 | 565 | CGE | Zonal | MOLINA - CURICO 66KV C2 | 12.092 | 66 | 1960-01-01 | 529048.2333 | 0 | 0 | 0 | 12.3667 | 547.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.4 | 12.3667 | 5 | 724.9694 | 0.2 | 109.48 | 2.4733 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 1
LT048CI2TR01----T005 | 566 | CGE | Zonal | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | 19.017 | 66 | 1960-01-01 | 529445.75 | 0 | 0 | 0 | 98.3333 | 63.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9167 | 98.3333 | 8 | 724.9694 | 0.2 | 12.7833 | 19.6667 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT048CI2TR02----T005 | 567 | CGE | Zonal | LOS MAQUIS TRANSNET - SRAFAEL EMETAL 66KV C2 | 1.508 | 66 | 1960-01-01 | 529472.4167 | 0 | 0 | 0 | 93.35 | 42.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2333 | 93.35 | 8 | 724.9694 | 0.2 | 8.4467 | 18.67 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 20
LT048CI2TR04----T005 | 568 | CGE | Zonal | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | 7.6 | 66 | 1960-01-01 | 529471.15 | 0 | 0 | 0 | 86.6833 | 50.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1667 | 86.6833 | 8 | 724.9694 | 0.2 | 10.0333 | 17.3367 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 0
LT048CI2TR03----T005 | 569 | CGE | Zonal | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | 7.125 | 66 | 1960-01-01 | 529472.95 | 0 | 0 | 0 | 86.6833 | 48.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3667 | 86.6833 | 8 | 724.9694 | 0.2 | 9.6733 | 17.3367 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 2
LT004CI2TR01----T005 | 570 | CGE | Zonal | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | 11.283 | 66 | 1998-01-01 | 196439.8167 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 37.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9333 | 10.25 | 2 | 268.9694 | 0.2 | 7.5867 | 2.05 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT059CI2TR05----T005 | 574 | CGE | Zonal | TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV C2 | 0.067 | 66 | 1963-01-01 | 503304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.9694 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 583 | CGE | Zonal | CORONEL - EL MANCO 66KV C2 | 5.053 | 66 | 1963-01-01 | 503300.7167 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 688.9694 | 0.2 | 0 | 0.65667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
#N/A | 584 | CGE | Zonal | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | 5.818 | 66 | 1969-01-01 | 450668.4333 | 0 | 0 | 0 | 27.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5667 | 4 | 616.9692 | 0.2 | 0 | 5.5133 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 15
#N/A | 585 | CGE | Zonal | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | 1.654 | 66 | 1969-01-01 | 450668.4333 | 0 | 0 | 0 | 27.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5667 | 4 | 616.9692 | 0.2 | 0 | 5.5133 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT093CI2TR05----T005 | 589 | CGE | Zonal | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C2 | 0.404 | 66 | 1985-01-01 | 310417.05 | 0 | 0 | 0 | 10.1167 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 10.1167 | 1 | 424.9692 | 0.2 | 2.5667 | 2.0233 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 6 | 47
LT189CI2TR04----T005 | 590 | CGE | Zonal | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | 8.952 | 66 | 1961-01-01 | 520609.1333 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 140.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7667 | 74.1 | 22 | 712.9692 | 0.2 | 28.1533 | 14.82 | 4.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 38
LT110CI2TR03----T005 | 591 | CGE | Zonal | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | 4.203 | 66 | 1963-01-01 | 503269.15 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 30.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7667 | 4.0833 | 4 | 688.9694 | 0.2 | 6.1533 | 0.81667 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 6 | 47
#N/A | 592 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | 1.708 | 66 | 1969-01-01 | 450677.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1833 | 0 | 2 | 616.9692 | 0.2 | 3.6367 | 0 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 6 | 46
#N/A | 593 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | 1.822 | 66 | 1969-01-01 | 450677.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1833 | 0 | 2 | 616.9692 | 0.2 | 3.6367 | 0 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 36
LT135CI2TR05----T005 | 594 | CGE | Zonal | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV C2 | 0.01 | 66 | 2006-01-01 | 126351.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 172.9695 | 0.2 | 1.78 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 14
LT128CI2TR01----T005 | 598 | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | 0.41 | 66 | 1963-01-01 | 503213.5667 | 0 | 0 | 0 | 46.1333 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 46.1333 | 3 | 688.9694 | 0.2 | 8.86 | 9.2267 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 2
LT128CI2TR04----T005 | 599 | CGE | Zonal | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | 13.942 | 66 | 1963-01-01 | 503205.5667 | 0 | 0 | 0 | 51.5833 | 46.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.85 | 51.5833 | 4 | 688.9694 | 0.2 | 9.37 | 10.3167 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 15
LT128CI2TR03----T005 | 600 | CGE | Zonal | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | 7.016 | 66 | 1963-01-01 | 503211.6833 | 0 | 0 | 0 | 46.1333 | 46.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1833 | 46.1333 | 3 | 688.9694 | 0.2 | 9.2367 | 9.2267 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT022CI1TR01----T005 | 626 | CGE | Zonal | ALTO JAHUEL - BUIN TRANSNET 66KV C1 | 5.335 | 66 | 1963-01-01 | 503228.6833 | 0 | 0 | 0 | 35.7833 | 39.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5333 | 35.7833 | 3 | 688.9694 | 0.2 | 7.9067 | 7.1567 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 2
LT161CI1TR02----T005 | 941 | CGE | Zonal | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | 14.231 | 66 | 1960-01-01 | 529520.95 | 0 | 0 | 0 | 40.8167 | 46.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2333 | 40.8167 | 17 | 724.9694 | 0.2 | 9.2467 | 8.1633 | 3.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 2
LT166CI1TR02----T005 | 979 | CGE | Zonal | CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C1 | 0.12 | 66 | 1958-01-01 | 547127.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 748.9693 | 0.2 | 0.026667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 1
LT166CI2TR03----T005 | 980 | CGE | Zonal | CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C2 | 0.12 | 66 | 1958-01-01 | 547128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.9693 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 2
LT026CI1TR02----T005 | 996 | CGE | Zonal | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | 6.615 | 66 | 1999-01-01 | 187610.7667 | 0 | 0 | 0 | 9.9667 | 107.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2667 | 9.9667 | 1 | 256.9696 | 0.2 | 21.4533 | 1.9933 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 10
LT167CI1TR01----T005 | 1025 | CGE | Zonal | REGULADORA RAPEL - TAP NIHUE 66KV C1 | 7.44 | 66 | 1958-01-01 | 547117.9667 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 1.3833 | 3 | 748.9693 | 0.2 | 1.73 | 0.27667 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 10 | 8
LT054CI1TR01----T005 | 1026 | CGE | Zonal | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | 9.75 | 66 | 1963-01-01 | 505642.5667 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | -2354.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2354.4333 | 15.8667 | 13 | 688.9694 | 0.2 | -470.8867 | 3.1733 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 10 | 9
LT055CI1TR01----T005 | 1038 | CGE | Zonal | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | 10.933 | 66 | 1964-01-01 | 494461.9667 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 75.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2667 | 6.7667 | 0 | 676.9695 | 0.2 | 15.0533 | 1.3533 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 7 | 12
LT024CI2TR01----T005 | 1039 | CGE | Zonal | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | 9.212 | 66 | 1963-01-01 | 503020 | 0 | 0 | 0 | 119.8333 | 164.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.1667 | 119.8333 | 0 | 688.9694 | 0.2 | 32.8333 | 23.9667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 3 | 4
LT040CI1TR01----T005 | 1045 | CGE | Zonal | LA RONDA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 19.596 | 66 | 1965-01-01 | 485713.8667 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 41.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1167 | 5.0167 | 0 | 664.9692 | 0.2 | 8.2233 | 1.0033 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 7 | 9
LT214CI1TR01----T005 | 1046 | CGE | Zonal | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | 13.26 | 66 | 1999-01-01 | 187622.95 | 0 | 0 | 0 | 25.8833 | 79.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1667 | 25.8833 | 6 | 256.9696 | 0.2 | 15.8333 | 5.1767 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 0
LT212CI1TR02----T005 | 1047 | CGE | Zonal | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | 5.533 | 66 | 1950-01-01 | 617178.3167 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6833 | 38 | 13 | 844.9693 | 0.2 | 7.9367 | 7.6 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 2 | 9
LT212CI1TR01----T005 | 1060 | CGE | Zonal | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | 9.142 | 66 | 1950-01-01 | 617177.2333 | 0 | 0 | 0 | 44.65 | 34.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1167 | 44.65 | 20 | 844.9693 | 0.2 | 6.8233 | 8.93 | 4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 5
LT152CI1TR04----T005 | 1061 | CGE | Zonal | TIERRA AMARILLA - ATACAMA KOZAN 110KV C1 | 3.846 | 110 | 2002-01-01 | 161404.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 220.9695 | 0.2 | 3.93 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 4
LT207CI1TR04----T005 | 1067 | CGE | Zonal | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | 11.923 | 66 | 1960-01-01 | 529359.2667 | 0 | 0 | 0 | 19.9833 | 228.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.75 | 19.9833 | 5 | 724.9694 | 0.2 | 45.75 | 3.9967 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 4
LT046CI1TR03----T005 | 1071 | CGE | Zonal | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | 7.51 | 66 | 1948-01-01 | 634725.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7833 | 0 | 4 | 868.9694 | 0.2 | 14.9567 | 0 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 11
LT053CI1TR08----T005 | 1082 | CGE | Zonal | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66kV C1 | 21.585 | 66 | 1955-01-01 | 573262.0333 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 101.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1167 | 68.85 | 5 | 784.9693 | 0.2 | 20.2233 | 13.77 | 1 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 7
LT053CI1TR12----T005 | 1126 | CGE | Zonal | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | 12.976 | 66 | 2011-01-01 | 82401.5667 | 0 | 0 | 0 | 42.3667 | 92.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0667 | 42.3667 | 9 | 112.9702 | 0.2 | 18.4133 | 8.4733 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 4
LT054CI1TR02----T005 | 1129 | CGE | Zonal | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | 12.259 | 66 | 1950-01-01 | 619556.8333 | 0 | 0 | 0 | 38.2333 | -2339.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2339.0667 | 38.2333 | 12 | 844.9693 | 0.2 | -467.8133 | 7.6467 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 29
LT055CI1TR04----T005 | 1158 | CGE | Zonal | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | 17.13 | 66 | 1964-01-01 | 494487.2667 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 42.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1333 | 14.6 | 6 | 676.9695 | 0.2 | 8.4267 | 2.92 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 6
LT271CI1TR03----T005 | 1161 | CGE | Zonal | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | 10.963 | 66 | 1950-01-01 | 616892.9833 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 175.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5167 | 187.5 | 24 | 844.9693 | 0.2 | 35.1033 | 37.5 | 4.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C | 4 | 3
LT271CI1TR07----T005 | 1165 | CGE | Zonal | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | 20.969 | 66 | 1950-01-01 | 616859.4 | 0 | 0 | 0 | 117.4667 | 279.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.1333 | 117.4667 | 18 | 844.9693 | 0.2 | 55.8267 | 23.4933 | 3.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 8
LT054CI1TR03----T005 | 1166 | CGE | Zonal | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | 8.709 | 66 | 1963-01-01 | 505658.1833 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | -2370.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2370.05 | 15.8667 | 13 | 688.9694 | 0.2 | -474.01 | 3.1733 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 3 | 3
LT162CI1TR04----T005 | 1172 | CGE | Zonal | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | 20.917 | 66 | 1960-01-01 | 529604.4333 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 15 | 724.9694 | 0.2 | 0 | 0.71333 | 3 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 11 | 8
LT044CI1TR01----T005 | 1177 | CGE | Zonal | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C1 | 5.365 | 110 | 1924-01-01 | 845184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.9693 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 9
LT044CI2TR01----T005 | 1178 | CGE | Zonal | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C2 | 5.365 | 110 | 2012-01-01 | 73756.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 100.9708 | 0.2 | 3.92 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 7
LT027CI1TR01----T005 | 1179 | CGE | Zonal | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | 9.356 | 66 | 1944-01-01 | 669286.2667 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 541.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.4333 | 36.3 | 3 | 916.9694 | 0.2 | 108.2867 | 7.26 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 7
LT193CI1TR01----T005 | 1370 | CGE | Zonal | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | 37.212 | 66 | 2014-05-02 | 53141.5 | 0 | 0 | 0 | 125.75 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | 125.75 | 9 | 72.9949 | 0.2 | 12.15 | 25.15 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 7
LT215CI1TR05----T005 | 1371 | CGE | Zonal | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | 4.629 | 66 | 2014-01-01 | 56167.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 8 | 0 | 76.9699 | 0.2 | 11.26 | 1.6 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 7 | 11
LT216CI1TR09----T005 | 1372 | CGE | Zonal | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | 9.844 | 66 | 2014-01-01 | 56164.65 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 51.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5167 | 15.8333 | 10 | 76.9699 | 0.2 | 10.3033 | 3.1667 | 2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 7 | 11
LT056CI1TR01----T005 | 1373 | CGE | Zonal | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | 1.941 | 66 | 1998-01-01 | 196388.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0333 | 0 | 1 | 268.9694 | 0.2 | 19.8067 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 7 | 11
LT056CI1TR02----T005 | 1374 | CGE | Zonal | TAP EL NEVADO - SANTA ELVIRA 66KV C1 | 1.666 | 66 | 1998-01-01 | 196426.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4667 | 0 | 1 | 268.9694 | 0.2 | 12.2933 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 13
LT194CI1TR01----T005 | 1375 | CGE | Zonal | MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV C1 | 2.837 | 66 | 2013-12-10 | 56642.3333 | 0 | 0 | 0 | 47.15 | 70.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5167 | 47.15 | 2 | 77.7002 | 0.2 | 14.1033 | 9.43 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 13
LT148CI1TR02----T005 | 1546 | CGE | Zonal | TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1 | 19.5 | 110 | 2004-01-01 | 143904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.97 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 9
LT195CI1TR01----T005 | 1548 | CGE | Zonal | CARDONES - COPAYAPU 110KV C1 | 0.8 | 110 |  | 1055592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 10 | 2
LT196CI1TR01----T005 | 1550 | CGE | Zonal | COPAYAPU - TIERRA AMARILLA 110KV C1 | 16.23 | 110 |  | 1055226.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.6833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 365.6833 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 1 | 9
LT197CI1TR01----T005 | 1552 | CGE | Zonal | COPAYAPU - CERRILLOS 110KV C1 | 18.81 | 110 |  | 1055576.2 | 0 | 0 | 0 | 6.6167 | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 6.6167 | 0 | 0 | 1 | 9.1833 | 6.6167 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 4 | 16
LT198CI1TR01----T005 | 1554 | CGE | Zonal | COPAYAPU - GALLEGUILLOS 110KV C1 | 33 | 110 | 2016-01-01 | 38692.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4333 | 0 | 0 | 52.9721 | 0.22653 | 4.4023 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 1 | 33
LT199CI1TR01----T005 | 1555 | CGE | Zonal | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | 9.2 | 110 |  | 1055365.1167 | 0 | 0 | 0 | 17.9833 | 208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.9 | 17.9833 | 3 | 0 | 1 | 208.9 | 17.9833 | 3 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 2 | 3
LT200CI1TR01----T005 | 1556 | CGE | Zonal | GALLEGUILLOS - TAP IMPULSION 110KV C1 | 6.5 | 110 |  | 1055569.1333 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8667 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22.8667 | 5 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 2 | 15
LT087CI1TR04----T005 | 1565 | CGE | Zonal | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | 1.471 | 66 | 2010-01-01 | 91150.9667 | 0 | 0 | 0 | 128.45 | 16.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 128.45 | 13 | 124.9696 | 0.2 | 3.3167 | 25.69 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 5
LT087CI1TR05----T005 | 1566 | CGE | Zonal | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | 15.3 | 66 | 1954-01-01 | 581996.5167 | 0 | 0 | 0 | 128.6833 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 128.6833 | 11 | 796.9693 | 0.2 | 13.36 | 25.7367 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 7
LT013CI2TR01----T005 | 1669 | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2 | 23.712 | 110 | 2017-01-01 | 29866.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8667 | 0 | 1 | 40.9692 | 0.2929 | 18.1209 | 0 | 0.2929 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | * | * | * | 0 | 4
LT221CI1TR01----T005 | 1681 | CGE | Zonal | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 45.556 | 66 | 1905-07-07 | 1007154.7 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 70.4 | 26 | 1378.8255 | 0.2 | 1.38 | 14.08 | 5.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | NC | 1 | 11
LT259CI1TR01----T005 | 3197 | CGE | Zonal | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | 0.41 | 66 | 2002-06-01 | 157785.85 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 3.7333 | 0 | 216.0086 | 0.38326 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 8
LT164CI1TR01----T005 | 4008 | CGE | Zonal | PARRAL - TAP PASO HONDO 66 KV C1 [En Revisión] | 16.3 | 66 | 2018-10-18 | 14155.35 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 38.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8167 | 13.8333 | 9 | 19.4453 | 0.61712 | 23.9544 | 8.5368 | 5.5541 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 0
LT164CI1TR03----T005 | 4009 | CGE | Zonal | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 [En Revisión] |  | 66 |  | 1055539.3667 | 0 | 0 | 0 | 13.8167 | 38.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8167 | 13.8167 | 9 | 0 | 1 | 38.8167 | 13.8167 | 9 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 2 | 0
LT224CI1TR01----T005 | 4427 | CGE | Zonal | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | 11.355 | 66 | 2018-01-01 | 21145.8833 | 0 | 0 | 0 | 22.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1167 | 6 | 28.9708 | 0.41421 | 0 | 9.1609 | 2.4853 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 4
LT226CI1TR01----T005 | 4429 | CGE | Zonal | EL MANCO - ENACAR 66 KV C1 | 6.051 | 66 | 2018-01-01 | 21167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28.9708 | 0.41421 | 0 | 0.41421 | 0.41421 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 2 | 2
LT226CI1TR02----T005 | 4430 | CGE | Zonal | ENACAR - ANDALICAN 66 KV C1 | 1.812 | 66 | 2018-01-01 | 21167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28.9708 | 0.41421 | 0 | 0.41421 | 0.41421 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 7 | 30
LT227CI1TR01----T005 | 4431 | CGE | Zonal | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 15.104 | 66 | 2018-01-01 | 21140.9833 | 0 | 0 | 0 | 27.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0167 | 12 | 28.9708 | 0.41421 | 0 | 11.1906 | 4.9705 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 1 | 13
LT227CI2TR01----T005 | 4432 | CGE | Zonal | ANDALICAN - HORCONES 66KV C2 | 15.243 | 66 | 2018-01-01 | 21160.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 1 | 28.9708 | 0.41421 | 3.1894 | 0 | 0.41421 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | * | * | * | 0 | 9
#N/A | 4498 | CGE | Zonal | SAN FERNANDO – PLACILLA 66KV C1 | 14.8 | 66 | 1960-01-01 | 529608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.9694 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 3 | 5
LT015CI1TR02----T005 | 4730 | CGE | Zonal | OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1 | 32 | 110 | 1979-01-01 | 363048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.9694 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 2
LT015CI1TR03----T005 | 4731 | CGE | Zonal | TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1 | 36.7 | 110 | 1979-01-01 | 363048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.9694 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT015CI1TR04----T005 | 4732 | CGE | Zonal | TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1 | 59.3 | 110 | 1979-01-01 | 363048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.9694 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 11
LT013CI1TR01----R003 | 40 | CHILQUINTA | Zonal | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | 18.99 | 110 | 1922-01-01 | 862342.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.5833 | 0 | 0 | 1180.9692 | 0.2 | 72.3167 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 9
LT001CI1TR01----R003 | 52 | CHILQUINTA | Zonal | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | 33.385 | 220 | 2000-01-01 | 178815.7667 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 148.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8167 | 3.4167 | 0 | 244.9699 | 0.2 | 29.7633 | 0.68333 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | 1 | 7
LT031CI1TR02----R003 | 332 | CHILQUINTA | Zonal | SAN PEDRO ANTIGUA - FFCC SAN PEDRO 44KV C1 | 0.8 | 44 | 1925-01-01 | 836400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.9692 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT002CI1TR01----R003 | 615 | CHILQUINTA | Zonal | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | 4.2 | 110 | 2000-01-01 | 178538.75 | 0 | 0 | 0 | 52.6333 | 376.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.6167 | 52.6333 | 2 | 244.9699 | 0.2 | 75.3233 | 10.5267 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 7
LT002CI1TR02----R003 | 616 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | 1.7 | 110 | 1940-01-01 | 704628.7167 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 288.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3333 | 10.95 | 0 | 964.9694 | 0.2 | 57.6667 | 2.19 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 0 | 10
LT002CI1TR03----R003 | 617 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | 5.75 | 110 | 1939-01-01 | 713258.75 | 0 | 0 | 0 | 52.6333 | 376.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.6167 | 52.6333 | 2 | 976.9693 | 0.2 | 75.3233 | 10.5267 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 10
LT002CI1TR04----R003 | 618 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | 6.06 | 110 | 1939-01-01 | 713273.0667 | 0 | 0 | 0 | 52.6333 | 362.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.3 | 52.6333 | 2 | 976.9693 | 0.2 | 72.46 | 10.5267 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 49
LT002CI1TR05----R003 | 619 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | 5 | 110 | 1974-01-01 | 406560.0167 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 301.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.0333 | 10.95 | 0 | 556.9693 | 0.2 | 60.2067 | 2.19 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 3 | 50
LT002CI1TR06----R003 | 620 | CHILQUINTA | Zonal | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | 0.23 | 110 | 1939-01-01 | 713258.75 | 0 | 0 | 0 | 52.6333 | 376.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.6167 | 52.6333 | 2 | 976.9693 | 0.2 | 75.3233 | 10.5267 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 2 | 42
LT002CI1TR07----R003 | 621 | CHILQUINTA | Zonal | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | 1.86 | 110 | 1940-01-01 | 704635.55 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.5 | 10.95 | 0 | 964.9694 | 0.2 | 56.3 | 2.19 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C | 1 | 42
LT006CI1TR04----R003 | 646 | CHILQUINTA | Zonal | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | 6.48 | 110 | 2000-01-01 | 178877.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2667 | 0 | 0 | 244.9699 | 0.2 | 18.0533 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 2
LT007CI1TR03----R003 | 649 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C1 | 0.91 | 220 | 1996-01-01 | 214013.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3167 | 0 | 0 | 292.9698 | 0.2 | 3.6633 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | 0 | 3
LT008CI1TR04----R003 | 652 | CHILQUINTA | Zonal | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | 22.7 | 110 | 2007-01-01 | 117535.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7167 | 0 | 0 | 160.9699 | 0.2 | 12.9433 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 41
LT009CI1TR01----R003 | 653 | CHILQUINTA | Zonal | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | 3.61 | 66 | 1969-01-01 | 450453.1167 | 0 | 0 | 0 | 49.1833 | 193.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7 | 49.1833 | 6 | 616.9692 | 0.2 | 38.74 | 9.8367 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 25
LT009CI1TR02----R003 | 654 | CHILQUINTA | Zonal | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | 13.41 | 66 | 1969-01-01 | 450449.2833 | 0 | 0 | 0 | 49.1833 | 197.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.5333 | 49.1833 | 6 | 616.9692 | 0.2 | 39.5067 | 9.8367 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 41
LT009CI1TR03----R003 | 655 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | 18.33 | 66 | 1964-01-01 | 494393.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1333 | 0 | 0 | 676.9695 | 0.2 | 30.0267 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 42
LT009CI1TR04----R003 | 656 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 16.31 | 66 | 1969-01-01 | 450460.6333 | 0 | 0 | 0 | 72.6667 | 162.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.7 | 72.6667 | 6 | 616.9692 | 0.2 | 32.54 | 14.5333 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 29
LT009CI1TR05----R003 | 657 | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | 13.39 | 66 | 1969-01-01 | 450453.1167 | 0 | 0 | 0 | 49.1833 | 193.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7 | 49.1833 | 6 | 616.9692 | 0.2 | 38.74 | 9.8367 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 41
LT009CI1TR06----R003 | 658 | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUINTAY - QUINTAY 66KV C1 | 2.68 | 66 | 1997-01-01 | 205173.3 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 74.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4667 | 0.23333 | 0 | 280.9692 | 0.2 | 14.8933 | 0.046667 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 28
LT009CI1TR07----R003 | 659 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 2.8 | 66 | 1969-01-01 | 450553.6667 | 0 | 0 | 0 | 35.1333 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 35.1333 | 3 | 616.9692 | 0.2 | 21.44 | 7.0267 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 20
LT009CI1TR08----R003 | 660 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | 13.41 | 66 | 1950-01-01 | 616974.9 | 0 | 0 | 0 | 72.6667 | 208.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.4333 | 72.6667 | 6 | 844.9693 | 0.2 | 41.6867 | 14.5333 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 8
LT015CI1TR01----R003 | 684 | CHILQUINTA | Zonal | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | 6.31 | 110 | 1960-01-01 | 529527.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8667 | 0 | 0 | 724.9694 | 0.2 | 16.1733 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 15
LT015CI1TR02----R003 | 685 | CHILQUINTA | Zonal | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | 6.25 | 110 | 1960-01-01 | 529553.1167 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.25 | 3.6333 | 0 | 724.9694 | 0.2 | 10.25 | 0.72667 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 3
LT015CI1TR03----R003 | 686 | CHILQUINTA | Zonal | TAP RENACA - RENACA 110KV C1 | 2.85 | 110 | 1979-01-01 | 363017.3667 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.6333 | 0 | 496.9694 | 0.2 | 5.4 | 0.72667 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 4
LT017CI1TR03----R003 | 687 | CHILQUINTA | Zonal | TORQUEMADA - CONCON 110KV C1 | 0.27 | 110 | 1996-01-01 | 213979.5 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 48.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.55 | 3.95 | 0 | 292.9698 | 0.2 | 9.71 | 0.79 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 1
LT019CI1TR03----R003 | 689 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C1 | 14.1 | 44 | 1925-01-01 | 836378.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 0 | 1144.9692 | 0.2 | 4.3767 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 15
LT020CI1TR04----R003 | 690 | CHILQUINTA | Zonal | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | 11.73 | 44 | 1984-01-01 | 319170.95 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 50.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6333 | 2.4167 | 0 | 436.9696 | 0.2 | 10.1267 | 0.48333 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 0
LT021CI1TR02----R003 | 691 | CHILQUINTA | Zonal | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 8.8 | 44 | 1994-01-01 | 231466.9 | 0 | 0 | 0 | 10.6333 | 74.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4667 | 10.6333 | 1 | 316.9694 | 0.2 | 14.8933 | 2.1267 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 15
LT022CI1TR04----R003 | 693 | CHILQUINTA | Zonal | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | 0.37 | 44 | 1925-01-01 | 836313.7833 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 64.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2833 | 21.9333 | 3 | 1144.9692 | 0.2 | 12.8567 | 4.3867 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT023CI1TR01----R003 | 702 | CHILQUINTA | Zonal | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | 20.31 | 44 | 1925-01-01 | 835883.6 | 0 | 0 | 0 | 35.85 | 480.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.55 | 35.85 | 2 | 1144.9692 | 0.2 | 96.11 | 7.17 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 0
LT023CI1TR02----R003 | 703 | CHILQUINTA | Zonal | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | 7.5 | 44 | 1925-01-01 | 836012.8 | 0 | 0 | 0 | 35.85 | 351.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.35 | 35.85 | 2 | 1144.9692 | 0.2 | 70.27 | 7.17 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT023CI1TR03----R003 | 704 | CHILQUINTA | Zonal | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | 4.29 | 44 | 1925-01-01 | 836056.1333 | 0 | 0 | 0 | 37.0833 | 306.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.7833 | 37.0833 | 2 | 1144.9692 | 0.2 | 61.3567 | 7.4167 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT023CI1TR04----R003 | 705 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | 11.88 | 44 | 1925-01-01 | 836053.4333 | 0 | 0 | 0 | 37.0833 | 309.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.4833 | 37.0833 | 2 | 1144.9692 | 0.2 | 61.8967 | 7.4167 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 6
LT023CI1TR05----R003 | 706 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | 3.57 | 44 | 1925-01-01 | 836068.1167 | 0 | 0 | 0 | 37.0833 | 294.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8 | 37.0833 | 2 | 1144.9692 | 0.2 | 58.96 | 7.4167 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT023CI1TR06----R003 | 707 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | 1.8 | 44 | 1925-01-01 | 836301.5 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 97.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1 | 1.4 | 1 | 1144.9692 | 0.2 | 19.42 | 0.28 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 2
LT024CI1TR03----R003 | 708 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C1 | 0.3 | 44 | 1974-01-01 | 406872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.9693 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 15
LT026CI1TR04----R003 | 709 | CHILQUINTA | Zonal | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | 15 | 110 | 2007-01-01 | 117519.5833 | 0 | 0 | 0 | 19.8833 | 60.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5333 | 19.8833 | 2 | 160.9699 | 0.2 | 12.1067 | 3.9767 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 0 | 13
LT027CI1TR01----R003 | 710 | CHILQUINTA | Zonal | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 27.65 | 44 | 1926-01-01 | 827442.7833 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 157.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4167 | 39.8 | 4 | 1132.9692 | 0.2 | 31.4833 | 7.96 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 1 | 6
LT027CI1TR02----R003 | 712 | CHILQUINTA | Zonal | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | 5.1 | 44 | 1926-01-01 | 827475.8667 | 0 | 0 | 0 | 6.7167 | 157.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4167 | 6.7167 | 0 | 1132.9692 | 0.2 | 31.4833 | 1.3433 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT027CI1TR03----R003 | 713 | CHILQUINTA | Zonal | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | 16.05 | 44 | 1926-01-01 | 827447.4 | 0 | 0 | 0 | 35.1833 | 157.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4167 | 35.1833 | 4 | 1132.9692 | 0.2 | 31.4833 | 7.0367 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 0
LT028CI1TR01----R003 | 728 | CHILQUINTA | Zonal | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | 3.82 | 44 | 1945-01-01 | 661039.6333 | 0 | 0 | 0 | 16.3167 | 24.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 16.3167 | 2 | 904.9692 | 0.2 | 4.81 | 3.2633 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 1 | 14
LT029CI1TR03----R003 | 729 | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C1 | 4.53 | 110 | 1996-01-01 | 213973.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8667 | 0 | 0 | 292.9698 | 0.2 | 11.7733 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 1 | 14
LT030CI1TR03----R003 | 730 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - SAN PEDRO 44KV C1 | 16.62 | 44 | 1925-01-01 | 836400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.9692 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 16
LT032CI1TR03----R003 | 732 | CHILQUINTA | Zonal | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | 6.4 | 110 | 2006-01-01 | 126330.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8833 | 0 | 0 | 172.9695 | 0.2 | 5.9767 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 15
LT033CI1TR04----R003 | 733 | CHILQUINTA | Zonal | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | 4.3 | 110 | 2007-01-01 | 117551.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5667 | 0 | 0 | 160.9699 | 0.2 | 9.7133 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 15
LT006CI2TR04----R003 | 772 | CHILQUINTA | Zonal | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | 6.48 | 110 | 2000-01-01 | 178904.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.45 | 0 | 0 | 244.9699 | 0.2 | 12.69 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 18
LT017CI2TR03----R003 | 774 | CHILQUINTA | Zonal | TORQUEMADA - CONCON 110KV C2 | 0.27 | 110 | 1996-01-01 | 213981.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 292.9698 | 0.2 | 10.02 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C | 2 | 16
LT027CI2TR01----R003 | 777 | CHILQUINTA | Zonal | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | 27.65 | 44 | 1926-01-01 | 827177.9833 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 440.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.5167 | 21.5 | 1 | 1132.9692 | 0.2 | 88.1033 | 4.3 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 15
LT027CI2TR02----R003 | 779 | CHILQUINTA | Zonal | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | 5.1 | 44 | 1926-01-01 | 827198.9833 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 440.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.5167 | 0.5 | 0 | 1132.9692 | 0.2 | 88.1033 | 0.1 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 2 | 16
LT027CI2TR03----R003 | 780 | CHILQUINTA | Zonal | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | 16.05 | 44 | 1926-01-01 | 827169.4833 | 0 | 0 | 0 | 30 | 440.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.5167 | 30 | 1 | 1132.9692 | 0.2 | 88.1033 | 6 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 9
LT030CI2TR03----R003 | 781 | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - SAN PEDRO 44KV C2 | 16.62 | 44 | 1925-01-01 | 836400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.9692 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C | 0 | 3
LT009CI2TR01----R003 | 789 | CHILQUINTA | Zonal | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | 3.62 | 66 | 1950-01-01 | 616940.8167 | 0 | 0 | 0 | 27.5667 | 287.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6167 | 27.5667 | 4 | 844.9693 | 0.2 | 57.5233 | 5.5133 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C | 0 | 6