708 | 795 | 795DF | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017000786 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-07 22:06 | 2017-01-10 03:41 |  |  |  | DF | 53.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza apertura de la LT 66 KV San Antonio - Tap Algarrobo cto.2 por emergencia debido a descargas en la S/E San Antonio asociadas a la posición del cto.2. No hay consumos afectados |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-08 | 2017-01-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-08 | 2017-01-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-08 | 2017-01-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
360 | 409 | 409DF | Neomante | 409 | Tramo | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017000809 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-08 05:44 | 2017-01-09 01:10 |  |  |  | DF | 19.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion por curso forzoso de LT 66kV Temuco Pillanlelbun por trabajos de refuerzo entre las estructuras 224-226 y 228-230. Estos trabajos se realizaran con apoyo de fuerza publica. No existe interrupción de suministro, consumos de SSEE Pillanlelbun, Lautaro, Victoria, Traiguen y Curacautin seran respaldadas desde LT 66kV Los Angeles-Collipulli.- |  |  | 0 | 1 | 0
611 | 690 | 690DP | Neomante | 690 | Tramo | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 43675 | interno | Programada |  | 2017-01-08 06:32 | 2017-01-08 16:07 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Debido a desconexion del Transformador 110/44 kV N°1 GE Provisorio, se desenergizara la linea 44 kV Calera - Melon, Afectando los consumos de SE Melon y cliente Tunel el melon |  |  | 0 | 0 | 1
612 | 691 | 691DP | Neomante | 691 | Tramo | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 43676 | interno | Programada |  | 2017-01-08 06:32 | 2017-01-08 16:07 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | por desconexion del transformador 110/ 44 kV N° GE Provisorio, se desenergizara el tramo El Melon- Tunel El Melon, afectando cliente Tunel el Melon. |  |  | 0 | 0 | 1
550 | 622 | 622DF | Neomante | 622 | Tramo | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000062 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-08 07:03 | 2017-01-08 07:03 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 en S/E Licanco, correspondiente a Línea 66 Kv Licanco - Nva. Imperial.. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 44125 | interno | Programada |  | 2017-01-08 07:52 | 2017-01-08 15:40 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Javier: Paño B3 L. 66 kV S J-Nir --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E San Javier: Investigación y normalización de bloqueo a la reconexión --- de interruptor 52B3. Pruebas de cierre y apertura. Mantenimiento --- reducido a interruptor 52B3. N° cliente afectado 2.500 --- Potencia interrumpida app. 1 MW, la diferencia app. 1.6 MW enmallado por --- la red de baja tensión. Alimentadores afectados: Los Naranjos y Las Higueras (Distribuidora: CGE Distribución) desde el Arranque Nirivilo. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66 kV San Javier-Constitucion (Al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios --- Previo a los trabajos se coordinara con el cliente Transete (CGE Distribución) para la desconexión y normalización de la línea 66 kV San Javier- --- Constitución. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-09 | 2017-01-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-09 | 2017-01-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-09 | 2017-01-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41806 | interno | Programada |  | 2017-01-09 06:00 | 2017-01-09 23:30 |  |  |  | DP | 17.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar traslado de conductores desde la Torre principal hacia Torre Auxiliar en Torre N° 97 |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41806 | interno | Programada |  | 2017-01-09 06:00 | 2017-01-09 23:30 |  |  |  | DP | 17.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar traslado de conductores desde la Torre principal hacia Torre Auxiliar en Torre N° 97 |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41806 | interno | Programada |  | 2017-01-09 06:00 | 2017-01-09 23:30 |  |  |  | DP | 17.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar traslado de conductores desde la Torre principal hacia Torre Auxiliar en Torre N° 97 |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41807 | interno | Programada |  | 2017-01-09 06:00 | 2017-01-09 23:30 |  |  |  | DP | 17.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar traslado de conductores desde la Torre principal hacia Torre Auxiliar en Torre N° 97 |  |  | 0 | 0 | 1
1093 | 1501 | 1501DF | Neomante | 1501 | Tramo | TRAVESIA - TAP EB2 110KV C1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2017000756 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-09 07:48 | 2017-01-09 17:14 |  |  |  | DF | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de línea para realizar cambio de aislación dañada con indicios de descarga en SE Punta Padrones. Desconexión afecta a cliente: Minera candelaria (SE Puerto Punta Padrones 7 MW aproximadamente). Aguas CAP (1 MW aproximadamente), personal de Minera Candelaria realiza las coordinaciones para la desconexión de cliente Aguas CAP. |  |  | 0 | 1 | 0
1142 | 1578 | 1578DF | Neomante | 1578 | Tramo | TAP EB2 - PUNTA PADRONES 110KV C1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2017000756 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-09 07:48 | 2017-01-09 17:14 |  |  |  | DF | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de línea para realizar cambio de aislación dañada con indicios de descarga en SE Punta Padrones. Desconexión afecta a cliente: Minera candelaria (SE Puerto Punta Padrones 7 MW aproximadamente). Aguas CAP (1 MW aproximadamente), personal de Minera Candelaria realiza las coordinaciones para la desconexión de cliente Aguas CAP. |  |  | 0 | 1 | 0
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-09 09:42 | 2017-01-09 16:37 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantención y revisión interruptor extremo S/E 10, según la solicitud de desconexión N° 187767. |  |  | 0 | 0 | 1
880 | 985 | 985DP | Neomante | 985 | Tramo | CONFLUENCIA - MAITENES 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017000580 | interno | Programada |  | 2017-01-09 09:47 | 2017-01-13 13:26 |  |  |  | DP | 99.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento de línea 220 kV. Maitenes - Confluencia, sin afectación en los consumos internos, ya que se encuentran respaldados mediante linea 220 kV. Santa Filomena - Confluencia. Dicha desconexion se encuentra dentro del programada anual de manteniento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
1315 | 2992 | 2992DP | Movimiento de Equipos | 2992 | Tramo | EL COBRE - GABY 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-09 10:35 | 2017-01-10 |  |  |  | DP | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | Parada de planta Minera Gaby, Pruebas de protecciones 50BF y 87B S/E Gaby, revisión sistema carrier y revisión condensador de acoplamiento TPC S/E , según la solicitud de desconexión N° 187806. |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DF | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017000924 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-09 16:05 | 2017-01-09 16:54 |  |  |  | DF | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de LT 66kV Pullinque Loncoche Cto. N°1, por retiro de árbol quebrado con proyección a la Línea, entre estructuras N°117-118. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-10 | 2017-01-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-10 | 2017-01-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-10 | 2017-01-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1315 | 2992 | 2992DP | Movimiento de Equipos | 2992 | Tramo | EL COBRE - GABY 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-10 | 2017-01-10 20:26 |  |  |  | DP | 20.4333 | 0 | 0 | 0 | Parada de planta Minera Gaby, Pruebas de protecciones 50BF y 87B S/E Gaby, revisión sistema carrier y revisión condensador de acoplamiento TPC S/E , según la solicitud de desconexión N° 187806. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41812 | interno | Programada |  | 2017-01-10 06:00 | 2017-01-10 06:41 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar extensión de Torre N° 97 en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41812 | interno | Programada |  | 2017-01-10 06:00 | 2017-01-10 06:41 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar extensión de Torre N° 97 en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41812 | interno | Programada |  | 2017-01-10 06:00 | 2017-01-10 06:41 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar extensión de Torre N° 97 en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41813 | interno | Programada |  | 2017-01-10 06:00 | 2017-01-12 21:33 |  |  |  | DP | 63.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar extensión de Torre N° 97 en tramo Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-11 | 2017-01-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-11 | 2017-01-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-11 | 2017-01-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
229 | 252 | 252DP | Neomante | 252 | Tramo | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44059 | interno | Programada |  | 2017-01-11 07:00 | 2017-01-11 17:31 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de mantenimiento preventivo y labores de poda y tala. Además se realizarán faenas de mantenimiento preventivo a equipos asociados a paño B5 de S/E Cachapoal, Interruptor 52B5 y TTCC 66kV. los consumos de la linea, serán respaldados desde el Cto N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DF | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-11 14:44 | 2017-01-11 16:37 |  |  |  | DF | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Retiro de ave electrocutada en estructura 190, según solicitud de desconexión N°188167. |  |  | 0 | 1 | 0
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000098 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-11 20:19 | 2017-01-11 20:19 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000098 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-11 20:19 | 2017-01-11 20:19 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000098 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-11 20:19 | 2017-01-11 20:19 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000098 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-11 20:19 | 2017-01-11 20:19 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000098 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-11 20:19 | 2017-01-11 20:19 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-12 | 2017-01-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-12 | 2017-01-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-12 | 2017-01-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
874 | 977 | 977DF | Neomante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | ELÉCTRICA INDUSTRIAL | Informe Fallas | 2017000118 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-12 15:33 | 2017-01-12 21:35 |  |  |  | DF | 6.0333 | 1 | 0 | 0 | Opera protección de distancia en SE Carena dando orden de apertura del interruptor 52F1. La protección de distancia indicó el km 8,77. | Abre Int. 52F1 L-44kV Carena-CMPC P. Alto. Por protecciones de Distancia. |  | 0 | 0 | 0
889 | 995 | 995DF | Neomante | 995 | Tramo | MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 | ELÉCTRICA INDUSTRIAL | Informe Fallas | 2017000118 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-12 15:33 | 2017-01-12 21:35 |  |  |  | DF | 6.0333 | 1 | 0 | 0 | Opera protección de distancia en SE Carena dando orden de apertura del interruptor 52F1. La protección de distancia indicó el km 8,77. | Abre Int. 52F1 L-44kV Carena-CMPC P. Alto. Por protecciones de Distancia. |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DF | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-12 17:48 | 2017-01-12 18:26 |  |  |  | DF | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° xxxx. |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41814 | interno | Programada |  | 2017-01-12 21:14 | 2017-01-12 21:33 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para terminar trabajos de extensión de Torre A.T N° 97. Tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41814 | interno | Programada |  | 2017-01-12 21:14 | 2017-01-12 21:33 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para terminar trabajos de extensión de Torre A.T N° 97. Tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41814 | interno | Programada |  | 2017-01-12 21:14 | 2017-01-12 21:33 |  |  |  | DP | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para terminar trabajos de extensión de Torre A.T N° 97. Tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-13 | 2017-01-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-13 | 2017-01-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-13 | 2017-01-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1427 | 3221 | 3221DP | Movimiento de Equipos | 3221 | Tramo | LAGUNA SECA – TAP OFF 415 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-13 | 2017-01-13 18:15 |  |  |  | DP | 18.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios S/E Laguna Seca paño BL4, según la solicitud de desconexión N° 187809. |  |  | 0 | 0 | 1
1428 | 3222 | 3222DP | Movimiento de Equipos | 3222 | Tramo | TAP OFF 415 - TAP OFF 416 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-13 | 2017-01-13 18:15 |  |  |  | DP | 18.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios S/E Laguna Seca paño BL4, según la solicitud de desconexión N° 187809. |  |  | 0 | 0 | 1
1429 | 3223 | 3223DP | Movimiento de Equipos | 3223 | Tramo | TAP OFF 415 - 415 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-13 | 2017-01-13 18:15 |  |  |  | DP | 18.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios S/E Laguna Seca paño BL4, según la solicitud de desconexión N° 187809. |  |  | 0 | 0 | 1
1430 | 3224 | 3224DP | Movimiento de Equipos | 3224 | Tramo | TAP OFF 416 - TAP OFF 418 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-13 | 2017-01-13 18:15 |  |  |  | DP | 18.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios S/E Laguna Seca paño BL4, según la solicitud de desconexión N° 187809. |  |  | 0 | 0 | 1
1431 | 3225 | 3225DP | Movimiento de Equipos | 3225 | Tramo | TAP OFF 416 - 416 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-13 | 2017-01-13 18:15 |  |  |  | DP | 18.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios S/E Laguna Seca paño BL4, según la solicitud de desconexión N° 187809. |  |  | 0 | 0 | 1
1432 | 3226 | 3226DP | Movimiento de Equipos | 3226 | Tramo | TAP OFF 418 - 418 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-13 | 2017-01-13 18:15 |  |  |  | DP | 18.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios S/E Laguna Seca paño BL4, según la solicitud de desconexión N° 187809. |  |  | 0 | 0 | 1
987 | 1259 | 1259DF | Neomante | 1259 | Tramo | CAUTIN - VALDIVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000133 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-13 02:46 | 2017-01-13 03:14 |  |  |  | DF | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | Se abre el interruptor 52J4 en la S/E Valdivia de la línea de 220 KV Ciruelos-Valdivia C2. |  | Intervención fortuita de personal de control que realizaba trabajos programados. | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41815 | interno | Programada |  | 2017-01-13 06:02 | 2017-01-13 21:11 |  |  |  | DP | 15.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar traslado de conductores desde torre auxiliar hacia estructura N° 97 |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41815 | interno | Programada |  | 2017-01-13 06:02 | 2017-01-13 21:11 |  |  |  | DP | 15.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar traslado de conductores desde torre auxiliar hacia estructura N° 97 |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41815 | interno | Programada |  | 2017-01-13 06:02 | 2017-01-13 21:11 |  |  |  | DP | 15.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar traslado de conductores desde torre auxiliar hacia estructura N° 97 |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 41816 | interno | Programada |  | 2017-01-13 06:02 | 2017-01-13 21:11 |  |  |  | DP | 15.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar traslado de conductores desde torre auxiliar hacia estructura N° 97 |  |  | 0 | 0 | 1
1280 | 2941 | 2941DP | Movimiento de Equipos | 2941 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-13 11:16 | 2017-01-13 11:20 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Pruebas rele de sincronismo en paño J7 y paño transferido, según la solicitud de desconexión N°188165. |  |  | 0 | 0 | 1
526 | 596 | 596DF | Neomante | 596 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000136 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-13 16:02 | 2017-01-13 16:17 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | Alto Melipilla conectado a circuito 1. |  | Incendio bajo la línea. | 0 | 0 | 0
527 | 597 | 597DF | Neomante | 597 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000136 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-13 16:02 | 2017-01-13 16:17 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | Alto Melipilla conectado a circuito 1. |  | Incendio bajo la línea. | 0 | 0 | 0
198 | 217 | 217DF | Neomante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000137 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-13 16:08 | 2017-01-13 16:29 |  |  |  | DF | 0.35 | 1 | 0 | 0 | Circuito 2 se encontraba desconectado por falla. |  | Incendio bajo la línea. | 0 | 0 | 0
199 | 218 | 218DF | Neomante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000137 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-13 16:08 | 2017-01-13 16:29 |  |  |  | DF | 0.35 | 1 | 0 | 0 | Circuito 2 se encontraba desconectado por falla. |  | Incendio bajo la línea. | 0 | 0 | 0
1281 | 2942 | 2942DP | Movimiento de Equipos | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-13 16:40 | 2017-01-13 16:43 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Chacaya 220 kV - J6 Línea Chacaya - El Cobre. Circuito Nº2, por Pruebas rele de sincronismo en paño J7 y paño transferido, según la solicitud de desconexión N°188166. |  |  | 0 | 0 | 1
198 | 217 | 217DF | Neomante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000138 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-13 16:46 | 2017-01-13 19:39 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Alto Melipilla se encontraba alimentado desde circuito 2. |  | Incendio bajo conductores. | 0 | 0 | 0
199 | 218 | 218DF | Neomante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000138 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-13 16:46 | 2017-01-13 19:39 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | Alto Melipilla se encontraba alimentado desde circuito 2. |  | Incendio bajo conductores. | 0 | 0 | 0
1261 | 2899 | 2899DF | Movimiento de Equipos | 2899 | Tramo | ANDES - TAP OFF OESTE 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-13 22:01 | 2017-01-14 |  |  |  | DF | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4357. |  |  | 0 | 1 | 0
1262 | 2900 | 2900DF | Movimiento de Equipos | 2900 | Tramo | TAP OFF OESTE - LABERINTO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-13 22:01 | 2017-01-14 |  |  |  | DF | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4357. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-14 | 2017-01-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-14 | 2017-01-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1261 | 2899 | 2899DF | Movimiento de Equipos | 2899 | Tramo | ANDES - TAP OFF OESTE 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-14 | 2017-01-14 00:06 |  |  |  | DF | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4357. |  |  | 0 | 1 | 0
1262 | 2900 | 2900DF | Movimiento de Equipos | 2900 | Tramo | TAP OFF OESTE - LABERINTO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-14 | 2017-01-14 00:06 |  |  |  | DF | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4357. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-14 | 2017-01-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1268 | 2919 | 2919DF | Movimiento de Equipos | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-14 09:42 | 2017-01-14 12:01 |  |  |  | DF | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | No puede cerrar 52J11 al finalizar trabajos, según la solicitud de desconexión N° 187994 y ECP N° 760. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-15 | 2017-01-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-15 | 2017-01-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-15 | 2017-01-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1251 | 2878 | 2878DF | Movimiento de Equipos | 2878 | Tramo | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-15 03:32 | 2017-01-15 08:14 |  |  |  | DF | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4359. |  |  | 0 | 1 | 0
247 | 271 | 271DF | Neomante | 271 | Tramo | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017001668 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-15 05:46 | 2017-01-15 12:44 |  |  |  | DF | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Poda de árboles con ramas en contacto con la línea de 66 kV. Los consumos de Subestación Chumaquito serán transferidos vía microcorte hacia Subestación Malloa en 66 kV. |  |  | 0 | 1 | 0
267 | 291 | 291DP | Neomante | 291 | Tramo | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017001422 | interno | Programada |  | 2017-01-15 06:18 | 2017-01-15 12:25 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT66kV Malloa- San Vicente TT, por trabajos de poda y tala en la misma. Los consumos de SSEE Las Cabras y El Manzano, serán transferidos hacia SE San Fernando 154/66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1251 | 2878 | 2878DF | Movimiento de Equipos | 2878 | Tramo | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-15 08:14 | 2017-01-15 12:13 |  |  |  | DF | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación producto de falla en línea debido a flashover, según solicitud de desconexión N°188457. |  |  | 0 | 1 | 0
902 | 1026 | 1026DP | Neomante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017001039 | interno | Programada |  | 2017-01-15 08:32 | 2017-01-15 16:36 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Parral - Retiro por trabajos de tala de árboles cercanos a la línea. Los consumos de S/E Retiro serán transferidos vía redes de MT hacia S/E Parral, lo cual se encuentra coordinado con CGED según SODI 21. |  |  | 0 | 0 | 1
135 | 141 | 141DP | Neomante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017000698 | interno | Programada |  | 2017-01-15 08:42 | 2017-01-15 18:30 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 --- Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: OBRA. Ejecución de trabajos de bypass por cada --- fase. Desvinculación y retiro del 52JT3. Este trabajo tiene el --- propósito de solucionar anormalidad provocada por el último sismo que --- afecto a DDA. ( SODI- a 286 a Francisco ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89JT3-1 lado Barra --- Principal y en 89JT3-2 lado TC. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1149 | 1586 | 1586DP | Neomante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017000698 | interno | Programada |  | 2017-01-15 08:42 | 2017-01-15 18:30 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 --- Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: OBRA. Ejecución de trabajos de bypass por cada --- fase. Desvinculación y retiro del 52JT3. Este trabajo tiene el --- propósito de solucionar anormalidad provocada por el último sismo que --- afecto a DDA. ( SODI- a 286 a Francisco ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89JT3-1 lado Barra --- Principal y en 89JT3-2 lado TC. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
144 | 152 | 152DP | Neomante | 152 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017000700 | interno | Programada |  | 2017-01-15 08:42 | 2017-01-15 18:30 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Carrera Pinto-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: OBRA. Ejecución de trabajos de bypass por cada --- fase. Desvinculación y retiro del 52JT3. Este trabajo tiene el --- propósito de solucionar anormalidad provocada por el último sismo que --- afecto a DDA. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en 89JT3-1 lado Barra Principal y en 89JT3-2 lado TC. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Carrera Pinto-D. Almagro, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1139 | 1575 | 1575DP | Neomante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017000702 | interno | Programada |  | 2017-01-15 08:42 | 2017-01-15 18:30 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: OBRA. Ejecución de trabajos de bypass por cada --- fase. Desvinculación y retiro del 52JT3. Este trabajo tiene el --- propósito de solucionar anormalidad provocada por el último sismo que --- afecto a DDA. ( SODI- 285 a Cachiyuyal ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en 89JT3-1 lado Barra Principal y en 89JT3-2 lado TC. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1150 | 1587 | 1587DP | Neomante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017000796 | interno | Programada |  | 2017-01-15 08:42 | 2017-01-15 18:30 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Retiro de 5 muertos y 2 postaciones de concreto --- ubicados al costado del ATR-4 (pendiente de auditoría) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Alto --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Instalación de EPT en 89CT1-1 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro Y Tr. Trifásico 03, 220/110kV-D. --- Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
358 | 407 | 407DP | Neomante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017001188 | interno | Programada |  | 2017-01-15 08:53 | 2017-01-15 16:47 |  | 2017-01-15 08:53 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el mantenimiento preventivo a linea de transmisión Victoria - Curacautin, esta desconexion esta relacionada con SD42312. |  |  | 0 | 0 | 1
358 | 407 | 407DP | Neomante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 42312 | interno | Programada |  | 2017-01-15 08:53 | 2017-01-15 16:52 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT 66kV Victoria Curacautin: Por trabajos de traslado y conexionado de acometida desde paño B1 de S/E Los Peumos. SE Curacautin: Alimentador 52C2 Tolhuaca (Frontel) Alimentador 52C3 Lonquimay (Frontel) Clientes afectados: 7541 |  |  | 0 | 0 | 1
203 | 224 | 224DP | Neomante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017000667 | interno | Programada |  | 2017-01-15 09:04 | 2017-01-15 23:38 |  |  |  | DP | 14.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 500kV Ancoa-Alto Jahuel 1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Inyección primaria paño KSAC contra paño K1 por vinculación a --- protecciones 87B S1 y S2 existentes (en forma alternada). --- Obra por decreto 201/2014 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- Bloqueo de protecciones diferencial de barra 87B Sistema 1 y 2 --- existente (de forma alternada) y bloqueo 50BF-52K1 (Lo realiza sistema --- de Control Transelec). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Ancoa: --- Barra 500 kV, Sección 1 ó 2 de S/E Ancoa (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos por proyecto nuevo seccionador de barra 500 kV S/E Ancoa. --- Obra Decreto N°201/2014. --- |  |  | 0 | 0 | 1
242 | 266 | 266DF | Neomante | 266 | Tramo | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017001681 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-15 12:44 | 2017-01-15 15:50 |  |  |  | DF | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Poda de emergencia por ramas cercanos a la linea 66KV Chumaquito-Rosario, S/E Rosario sera transferido vía 66KV hacia S/E Malloa. |  |  | 0 | 1 | 0
930 | 1064 | 1064DF | Neomante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | 2017000163 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-15 17:54 | 2017-01-15 18:13 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Con la interrupción del 52H2 en S/E Javiera por acción de protección de distancia en tramo de linea 110 Kv S/E Javiera - S/E Diego de Almagro, se pierde la continuidad del servicio eléctrico de la ciudad de Tal-Tal, 2 MW aproximadamente. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-16 | 2017-01-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-16 | 2017-01-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-16 | 2017-01-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
306 | 345 | 345DF | Neomante | 345 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000159 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-16 01:55 | 2017-01-16 01:55 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática con éxito del interruptor 52B6 de S/E Alonso de Ribera, LT 66kV Alonso de Ribera- Colo Colo, sin consumos afectados. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1111 | 1533 | 1533DF | Neomante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000155 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-16 02:05 | 2017-01-16 02:11 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | . |  | Intervención fortuita mientra se hacían pruebas de control del paño J1 se abre el interruptor en S/E Ciruelos dejando la línea radial desde S/E Cautín. | 0 | 0 | 0
512 | 580 | 580DF | Neomante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000155 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-16 02:05 | 2017-01-16 02:11 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | . |  | Intervención fortuita mientra se hacían pruebas de control del paño J1 se abre el interruptor en S/E Ciruelos dejando la línea radial desde S/E Cautín. | 0 | 0 | 0
1111 | 1533 | 1533DF | Neomante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000158 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-16 03:55 | 2017-01-16 03:56 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | . |  | Intervención fortuita mientras se realizaban pruebas de control al paño J1. Se abre en S/E Ciruelos quedando radial desde S/E Cautín. | 0 | 0 | 0
512 | 580 | 580DF | Neomante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000158 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-16 03:55 | 2017-01-16 03:56 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | . |  | Intervención fortuita mientras se realizaban pruebas de control al paño J1. Se abre en S/E Ciruelos quedando radial desde S/E Cautín. | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42532 | interno | Programada |  | 2017-01-16 06:02 | 2017-01-16 23:42 |  |  |  | DP | 17.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traslado de conductores desde Torre principal a Torre auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42532 | interno | Programada |  | 2017-01-16 06:02 | 2017-01-16 23:42 |  |  |  | DP | 17.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traslado de conductores desde Torre principal a Torre auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42532 | interno | Programada |  | 2017-01-16 06:02 | 2017-01-16 23:42 |  |  |  | DP | 17.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traslado de conductores desde Torre principal a Torre auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42533 | interno | Programada |  | 2017-01-16 06:02 | 2017-01-16 23:42 |  |  |  | DP | 17.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traslado de conductores desde Torre Principal a Torre Auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DF | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000162 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-16 06:53 | 2017-01-16 07:21 |  |  |  | DF | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017001496 | interno | Programada |  | 2017-01-16 09:30 | 2017-01-16 18:25 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para lavado de aislación. Durante la desconexión se considera traspasar los consumos de S/E El Sauce, hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-17 | 2017-01-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-17 | 2017-01-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-17 | 2017-01-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1579 | 4714 | 4714DF | Neomante | 4714 | Tramo | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV L1 C1 | STS | Informe Fallas | 2017000168 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-17 06:01 | 2017-01-17 06:59 |  |  |  | DF | 0.96667 | 1 | 0 | 0 | Interrupción del 52B3 en S/E Puerto Varas, de línea de 66 kV Purranque Puerto Varas. No tiene consumos afectados. NOTA: consumos de SS/EE Purranque y Frutillar están normalmente energizados desde S/E Barro Blanco | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42535 | interno | Programada |  | 2017-01-17 06:02 | 2017-01-19 18:36 |  |  |  | DP | 60.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2 para realizar extensión de estructura N° 98 |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42537 | interno | Programada |  | 2017-01-17 06:02 | 2017-01-17 18:30 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar extensión de estructura N° 98 de tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42537 | interno | Programada |  | 2017-01-17 06:02 | 2017-01-17 18:30 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar extensión de estructura N° 98 de tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42537 | interno | Programada |  | 2017-01-17 06:02 | 2017-01-17 18:30 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar extensión de estructura N° 98 de tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
1467 | 3231 | 3231DP | Movimiento de Equipos | 3231 | Tramo | NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-17 07:33 | 2017-01-17 20:02 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Por Mtto equipos primarios S/E Monturaqui Equipos barras 69 kV y paño Neurara, según la solicitud de desconexión N° 188280. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | 3200 | 3200DP | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-17 07:36 | 2017-01-17 19:41 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Por Mtto equipos primarios equipos , barras 69 kV y paño Neurara, según la solicitud de desconexión N° 188279. |  |  | 0 | 0 | 1
149 | 159 | 159DF | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017000173 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-17 15:28 | 2017-01-18 15:28 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | A las 15:28 hrs reconecta con éxito del 52B4 Línea 66 kV Picarte Corral. Por el momento se desconoce la causa de la interrupción, se investga la causa. Evento 21/21N B4: AG T, Dist. 27.64 kM, target Time 51 zona 2, IA 380, IB 5, IC 7, IG 374 Amp. Evento 67/67N B4: AG T, Dist. 13.07 km, target 51, IA 450, IB 5, IC 8, IG 443. |  | Se investiga | 0 | 0 | 0
1039 | 1387 | 1387DF | Neomante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000170 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-17 15:45 | 2017-01-17 16:01 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1468 | 3200 | 3200DP | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-17 19:41 | 2017-01-17 20:02 |  |  |  | DP | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Por Mtto equipos primarios equipos , barras 69 kV y paño Neurara, según la solicitud de desconexión N° 188279. Por problema mecánico con el resorte del interruptor 52BL1 en S/E Monturaqui, se instalar |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-18 | 2017-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-18 | 2017-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-18 | 2017-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017001449 | interno | Programada |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 18:39 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, a solicitud de Proyecto Alto Maipo, por trabajos de refuerzo de estructuras en Tramos de Línea 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017001449 | interno | Programada |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 18:39 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, a solicitud de Proyecto Alto Maipo, por trabajos de refuerzo de estructuras en Tramos de Línea 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017001449 | interno | Programada |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 18:39 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, a solicitud de Proyecto Alto Maipo, por trabajos de refuerzo de estructuras en Tramos de Línea 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017001478 | interno | Programada |  | 2017-01-18 10:11 | 2017-01-18 18:19 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programa LT 66kV Victoria- Collipulli por trabajos en alambrado de control por futura interconexion con S/E Los Peumos. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017001713 | interno | Programada |  | 2017-01-18 10:11 | 2017-01-18 17:20 |  |  |  | DP | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para lavado de aislación. Durante la desconexión se considera traspasar los consumos de S/E El Sauce, hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | 3200 | 3200DP | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-18 14:46 | 2017-01-18 16:11 |  |  |  | DP | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Mtto equipos primarios equipos , barras 69 kV y paño Neurara, según solicitud de desconexión N° 188282. Y Mtto equipos Protección y pruebas de control, según solicitud de desconexión N° 188356. |  |  | 0 | 0 | 1
1467 | 3231 | 3231DP | Movimiento de Equipos | 3231 | Tramo | NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-18 14:46 | 2017-01-18 18:10 |  |  |  | DP | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Mtto equipos primarios S/E Monturaqui Equipos barras 69 kV y paño Neurara, según solicitud de desconexión N° 188283. |  |  | 0 | 0 | 1
531 | 603 | 603DF | Neomante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | 2017002193 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-18 16:08 | 2017-01-19 02:00 |  |  |  | DF | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de posible puente cortado en la L. 110 kv S/E Las Luces - Tal-Tal. La ciudad de Ta-Tal quedará con 2 grupo de emergencia de respaldo de 1 y 1.2 mw respectivamente. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | 3200 | 3200DP | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-18 16:11 | 2017-01-18 17:33 |  |  |  | DP | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Mtto equipos primarios equipos , barras 69 kV y paño Neurara, según solicitud de desconexión N° 188282. Mtto equipos Protección y pruebas de control, según solicitud de desconexión N° 188356. Y trabaj |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | 3200 | 3200DP | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-18 17:33 | 2017-01-18 18:10 |  |  |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Mtto equipos primarios equipos , barras 69 kV y paño Neurara, según solicitud de desconexión N° 188282. Y Mtto equipos Protección y pruebas de control, según solicitud de desconexión N° 188356. |  |  | 0 | 0 | 1
531 | 603 | 603DF | Neomante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | 2017002233 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-18 22:17 | 2017-01-19 00:30 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar puente cortado en 52H2 planta Las Luces - Taltal, se necesitan las siguientes maniobras, abrir 52H2 Planta Oxido - Las Luces, abrir 52HT1, 89HT1, 89H2-2, 89H1-1 en S/E Tap Off Las Luces y Cerrar 89H2-2T, 89H1-1T en línea 110KV tramo planta Las Luces - Taltal , se coordino con planta Las Luces para desconectar a las 22:30hrs. |  |  | 0 | 1 | 0
909 | 1035 | 1035DF | Neomante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | 2017002233 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-18 22:17 | 2017-01-19 00:30 |  |  |  | DF | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Reparar puente cortado en 52H2 planta Las Luces - Taltal, se necesitan las siguientes maniobras, abrir 52H2 Planta Oxido - Las Luces, abrir 52HT1, 89HT1, 89H2-2, 89H1-1 en S/E Tap Off Las Luces y Cerrar 89H2-2T, 89H1-1T en línea 110KV tramo planta Las Luces - Taltal , se coordino con planta Las Luces para desconectar a las 22:30hrs. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-19 | 2017-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-19 | 2017-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-19 | 2017-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42539 | interno | Programada |  | 2017-01-19 05:52 | 2017-01-19 18:36 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar extensión de estructura N° 98 de tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42539 | interno | Programada |  | 2017-01-19 05:52 | 2017-01-19 18:36 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar extensión de estructura N° 98 de tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42539 | interno | Programada |  | 2017-01-19 05:52 | 2017-01-19 18:36 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar extensión de estructura N° 98 de tramo 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000185 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-19 06:42 | 2017-01-19 06:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Bajo Melipilla. (LT 66 KV Bajo Melipilla-El Monte) | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
850 | 942 | 942DP | Neomante | 942 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017001525 | interno | Programada |  | 2017-01-19 08:17 | 2017-01-19 17:33 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexion de Linea Minero - Colon 110 Kv C1 para efectuar mantenimiento a sus equipos de maniobras en S/E Colon. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44078 | interno | Programada |  | 2017-01-19 08:50 | 2017-01-19 17:45 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del tramo de linea 66kV Paine - Tap Hospital por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones y faenas de poda y tala en la linea. Los consumos alimentados por esta linea, EFE Hospital y T2 de Mostazal, serán transferidos hacia el paño B3 de S/E Rancagua |  |  | 0 | 0 | 1
1467 | 3231 | 3231DF | Movimiento de Equipos | 3231 | Tramo | NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-19 12:09 | 2017-01-19 16:17 |  |  |  | DF | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 69 kV Neurara - Monturaqui por reparación retiro de By pass del 52BL1 en S/E Monturaqui , ligado a IRO 12904, según solicitud de desconexíon N° 188690 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-20 | 2017-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-20 | 2017-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-20 | 2017-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42540 | interno | Programada |  | 2017-01-20 06:04 | 2017-01-20 17:48 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traslado de conductores desde Torre Auxiliar a estructura N° 98 |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42540 | interno | Programada |  | 2017-01-20 06:04 | 2017-01-20 17:48 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traslado de conductores desde Torre Auxiliar a estructura N° 98 |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42540 | interno | Programada |  | 2017-01-20 06:04 | 2017-01-20 17:48 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traslado de conductores desde Torre Auxiliar a estructura N° 98 |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42541 | interno | Programada |  | 2017-01-20 06:04 | 2017-01-20 17:48 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traslado de conductores desde Torre Auxiliar a estructura N° 98 |  |  | 0 | 0 | 1
462 | 524 | 524DF | Neomante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017000192 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-20 06:28 | 2017-01-20 15:00 |  |  |  | DF | 8.5333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 S/E Guayacán , LT 66KV Pan de Azúcar - Guayacán Cto N°2 energizado en vació. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
463 | 525 | 525DF | Neomante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017000192 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-20 06:28 | 2017-01-20 15:00 |  |  |  | DF | 8.5333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 S/E Guayacán , LT 66KV Pan de Azúcar - Guayacán Cto N°2 energizado en vació. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
862 | 956 | 956DP | Neomante | 956 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017001527 | interno | Programada |  | 2017-01-20 08:09 | 2017-01-20 16:33 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexion de Linea Minero - Colon 110 Kv C2 para efectuar mantenimiento a sus equipos de maniobras en S/E Colon. |  |  | 0 | 0 | 1
1307 | 2983 | 2983DP | Movimiento de Equipos | 2983 | Tramo | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-20 08:48 | 2017-01-21 |  |  |  | DP | 15.2 | 0 | 0 | 0 | por mantenimiento equipos primarios en S/E Laguna Seca y pruebas de control y porotecciones, según las solicitudes de desconexión N° 188393 y 188394.. No tiene habilitada Función 50BF, se implementará |  |  | 0 | 0 | 1
174 | 187 | 187DF | Neomante | 187 | Tramo | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017002522 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-20 12:04 | 2017-01-20 12:34 |  |  |  | DF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | En relación a trabajos asociados a solicitud N°884, se encuentra rebrote de Eucaliptus bajo línea 66 kV con señales de contacto y descarga por lo que se requiere desconectar la LAT Valdivia Los Lagos por 15 minutos para talar el árbol. |  |  | 0 | 1 | 0
376 | 426 | 426DF | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000196 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-20 15:07 | 2017-01-21 01:11 |  |  |  | DF | 10.0667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52B5 de S/E Loncoche y 52B2 de S/E Pullinque, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000197 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-20 15:08 | 2017-01-20 16:04 |  |  |  | DF | 0.93333 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática del 52B2 de S/E Loncoche y desconexión forzada por protecciones del 52B4 de S/E Pullinque, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
498 | 566 | 566DF | Neomante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017000198 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-20 16:34 | 2017-01-20 16:38 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática del 52B5 de S/E Itahue y desconexión forzada por protecciones del 52B2 S/E de Talca, asociado a línea 66kV Itahue-Talca N°2, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
499 | 567 | 567DF | Neomante | 567 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - SAN RAFAEL EMETAL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017000198 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-20 16:34 | 2017-01-20 16:38 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática del 52B5 de S/E Itahue y desconexión forzada por protecciones del 52B2 S/E de Talca, asociado a línea 66kV Itahue-Talca N°2, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
500 | 568 | 568DF | Neomante | 568 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017000198 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-20 16:34 | 2017-01-20 16:38 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática del 52B5 de S/E Itahue y desconexión forzada por protecciones del 52B2 S/E de Talca, asociado a línea 66kV Itahue-Talca N°2, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
501 | 569 | 569DF | Neomante | 569 | Tramo | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017000198 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-20 16:34 | 2017-01-20 16:38 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática del 52B5 de S/E Itahue y desconexión forzada por protecciones del 52B2 S/E de Talca, asociado a línea 66kV Itahue-Talca N°2, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
104 | 106 | 106DF | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Informe Fallas | 2017000202 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-20 17:04 | 2017-01-20 17:10 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 52 J6 abre en extremo de S/E maitencillo sin tener protecciones operadas. se investiga la causa. | No determinada. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-21 | 2017-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-21 | 2017-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-21 | 2017-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1307 | 2983 | 2983DP | Movimiento de Equipos | 2983 | Tramo | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-21 | 2017-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por mantenimiento equipos primarios en S/E Laguna Seca y pruebas de control y porotecciones, según las solicitudes de desconexión N° 188393 y 188394.. No tiene habilitada Función 50BF, se implementará |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DF | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-21 19:17 | 2017-01-21 19:34 |  |  |  | DF | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4365. |  |  | 0 | 1 | 0
1340 | 3032 | 3032DF | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-21 19:17 | 2017-01-21 19:38 |  |  |  | DF | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4365. |  |  | 0 | 1 | 0
899 | 1021 | 1021DF | Neomante | 1021 | Tramo | POLPAICO - SANTA FILOMENA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2017000228 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-21 23:00 | 2017-01-26 19:53 |  |  |  | DF | 116.8833 | 1 | 0 | 0 | Línea Polpaico /Santa Filomena queda fuera de servicio para su reparación soporte aislado puente fase B | Se ve a travez de los prismaticos soporte aislados de sujeción de puente en torre N° 91 despredido llevando esto a tocar fase B con estructura de la Torre , se mantiene en estas condiciones por acceso complicado se verá la forma de llegar por medios aéreos |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-22 | 2017-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-22 | 2017-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-22 | 2017-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1307 | 2983 | 2983DP | Movimiento de Equipos | 2983 | Tramo | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-22 | 2017-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por mantenimiento equipos primarios en S/E Laguna Seca y pruebas de control y porotecciones, según las solicitudes de desconexión N° 188393 y 188394.. No tiene habilitada Función 50BF, se implementará |  |  | 0 | 0 | 1
758 | 847 | 847DP | Neomante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017001523 | interno | Programada |  | 2017-01-22 05:47 | 2017-01-22 20:10 |  |  |  | DP | 14.3833 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación de vidrio por polimerica en troncal Torres N° 2, 9, 11, 17 y 19 |  |  | 0 | 0 | 1
759 | 848 | 848DP | Neomante | 848 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017001523 | interno | Programada |  | 2017-01-22 05:47 | 2017-01-22 20:10 |  |  |  | DP | 14.3833 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación de vidrio por polimerica en troncal Torres N° 2, 9, 11, 17 y 19 |  |  | 0 | 0 | 1
760 | 849 | 849DP | Neomante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017001523 | interno | Programada |  | 2017-01-22 05:47 | 2017-01-22 20:10 |  |  |  | DP | 14.3833 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación de vidrio por polimerica en troncal Torres N° 2, 9, 11, 17 y 19 |  |  | 0 | 0 | 1
1100 | 1509 | 1509DP | Neomante | 1509 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017001523 | interno | Programada |  | 2017-01-22 05:47 | 2017-01-22 20:10 |  |  |  | DP | 14.3833 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación de vidrio por polimerica en troncal Torres N° 2, 9, 11, 17 y 19 |  |  | 0 | 0 | 1
1102 | 1511 | 1511DP | Neomante | 1511 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017001523 | interno | Programada |  | 2017-01-22 05:47 | 2017-01-22 20:10 |  |  |  | DP | 14.3833 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación de vidrio por polimerica en troncal Torres N° 2, 9, 11, 17 y 19 |  |  | 0 | 0 | 1
261 | 285 | 285DP | Neomante | 285 | Tramo | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017001729 | interno | Programada |  | 2017-01-22 07:09 | 2017-01-22 20:14 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD 2017001477, oportunidad en donde se realizarán trabajos con técnica de redes energizadas, se requiere la desconexión del tramo de línea 66KV San Fernando-La Ronda, esto como medida de precaución ante los trabajos en barra 66KV N°1 de SE San Fernando. No hay pérdidas de consumos, ya que el paño B5 de SE San Fernando, serán transferidos al paño B2 de SE Malloa. |  |  | 0 | 0 | 1
382 | 432 | 432DP | Neomante | 432 | Tramo | SAN VICENTE - TALCAHUANO 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017001754 | interno | Programada |  | 2017-01-22 07:48 | 2017-01-22 20:17 |  |  |  | DP | 12.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea LT 154 kV San Vicente-Talcahuano por mantenimiento de la línea LT 154 kV San Vicente-Talcahuano. Los consumos asociados a esta línea serán respaldados desde el transformador T-2 de S/E Alonso de Ribera, mediante la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Perales-Talcahuano. Por control de carga en S/E Alonso de Ribera, la línea 66 kV Alonso de Ribera-Ejercito se transferirá desde la barra del T-2 a la barra del T-1 de 66 kV de S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000227 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-22 09:31 | 2017-01-22 09:32 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Punitaqui. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000227 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-22 09:31 | 2017-01-22 09:32 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Punitaqui. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DF | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-22 14:30 | 2017-01-22 15:38 |  |  |  | DF | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4368. |  |  | 0 | 1 | 0
1340 | 3032 | 3032DF | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-22 14:30 | 2017-01-22 14:51 |  |  |  | DF | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4368. |  |  | 0 | 1 | 0
1244 | 2871 | 2871DF | Movimiento de Equipos | 2871 | Tramo | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | ENAEX | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 23:28 |  |  |  | DF | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4369. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-22 16:59 | 2017-01-22 17:20 |  |  |  | DF | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4370 |  |  | 0 | 1 | 0
841 | 932 | 932DF | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2017000246 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-22 20:20 | 2017-01-23 17:10 |  |  |  | DF | 20.8333 | 1 | 0 | 0 | Se presume perdida de aislamiento por densa neblina. |  | Frente de mal tiempo que afectó a la zona. | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-23 | 2017-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-23 | 2017-01-23 08:27 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-23 | 2017-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1307 | 2983 | 2983DP | Movimiento de Equipos | 2983 | Tramo | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-23 | 2017-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por mantenimiento equipos primarios en S/E Laguna Seca y pruebas de control y porotecciones, según las solicitudes de desconexión N° 188393 y 188394.. No tiene habilitada Función 50BF, se implementará |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42696 | interno | Programada |  | 2017-01-23 05:58 | 2017-01-23 18:54 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traslado de conductores desde Torre principal N° 128, hacia torre auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42696 | interno | Programada |  | 2017-01-23 05:58 | 2017-01-23 18:54 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traslado de conductores desde Torre principal N° 128, hacia torre auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42696 | interno | Programada |  | 2017-01-23 05:58 | 2017-01-23 18:54 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traslado de conductores desde Torre principal N° 128, hacia torre auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42697 | interno | Programada |  | 2017-01-23 05:58 | 2017-01-24 19:42 |  |  |  | DP | 37.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traslado de conductores desde Torre principal N° 128, hacia torre auxiliar |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017002355 | interno | Programada |  | 2017-01-23 07:00 | 2017-01-23 16:10 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Linea de transmisión 110 kV Laguna Verde - Agua Santa circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017002355 | interno | Programada |  | 2017-01-23 07:00 | 2017-01-23 16:10 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Linea de transmisión 110 kV Laguna Verde - Agua Santa circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017002355 | interno | Programada |  | 2017-01-23 07:00 | 2017-01-23 16:10 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Linea de transmisión 110 kV Laguna Verde - Agua Santa circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017002355 | interno | Programada |  | 2017-01-23 07:00 | 2017-01-23 16:10 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Linea de transmisión 110 kV Laguna Verde - Agua Santa circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017002355 | interno | Programada |  | 2017-01-23 07:00 | 2017-01-23 16:10 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Linea de transmisión 110 kV Laguna Verde - Agua Santa circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017002355 | interno | Programada |  | 2017-01-23 07:00 | 2017-01-23 16:10 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Linea de transmisión 110 kV Laguna Verde - Agua Santa circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017002355 | interno | Programada |  | 2017-01-23 07:00 | 2017-01-23 16:10 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Linea de transmisión 110 kV Laguna Verde - Agua Santa circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-23 08:27 | 2017-01-23 17:41 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores SICOAT, según la solicitud de desconexión N° 188509. Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, des |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017001717 | interno | Programada |  | 2017-01-23 10:10 | 2017-01-23 17:15 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para lavado de aislación. Durante la desconexión se considera traspasar los consumos de S/E El Sauce, hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
440 | 501 | 501DF | Neomante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000235 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-23 14:27 | 2017-01-23 15:05 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones de interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, LT 66kV Los Maquis-Hualañe. NOTA: los consumos serán declarados en informe de falla por LT 66kV Los Maquis-Hualañe circuito N°1. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Neomante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000235 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-23 14:27 | 2017-01-23 15:05 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones de interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, LT 66kV Los Maquis-Hualañe. NOTA: los consumos serán declarados en informe de falla por LT 66kV Los Maquis-Hualañe circuito N°1. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Neomante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000235 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-23 14:27 | 2017-01-23 15:05 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones de interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, LT 66kV Los Maquis-Hualañe. NOTA: los consumos serán declarados en informe de falla por LT 66kV Los Maquis-Hualañe circuito N°1. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
498 | 566 | 566DF | Neomante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017000233 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-23 14:29 | 2017-01-23 17:31 |  |  |  | DF | 3.0333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52B5 S/E Itahue y 52B2 S/E Talca, afectando los consumos de SS/EE San Rafael y Panguilemo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
499 | 567 | 567DF | Neomante | 567 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - SAN RAFAEL EMETAL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017000233 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-23 14:29 | 2017-01-23 17:31 |  |  |  | DF | 3.0333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52B5 S/E Itahue y 52B2 S/E Talca, afectando los consumos de SS/EE San Rafael y Panguilemo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
500 | 568 | 568DF | Neomante | 568 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017000233 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-23 14:29 | 2017-01-23 17:31 |  |  |  | DF | 3.0333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52B5 S/E Itahue y 52B2 S/E Talca, afectando los consumos de SS/EE San Rafael y Panguilemo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
501 | 569 | 569DF | Neomante | 569 | Tramo | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017000233 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-23 14:29 | 2017-01-23 17:31 |  |  |  | DF | 3.0333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52B5 S/E Itahue y 52B2 S/E Talca, afectando los consumos de SS/EE San Rafael y Panguilemo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
275 | 307 | 307DF | Neomante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000234 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-23 14:29 | 2017-01-23 17:31 |  |  |  | DF | 3.0333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B4 de Itahue y 52B1 de S/E Talca, LT 66kV Itahue- Talca 1 y 52B4 de S/E Los Maquis, afectando SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañé, Ranguilí y Licanten. El interruptor 52B4 S/E Itahue Reconecto 2 veces, Primero a las 14:27:07 y la segunda a las 14:28:30, para finalmente abrir a las 14:28:45 |  | Se Investiga. | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DF | Neomante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000234 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-23 14:29 | 2017-01-23 17:31 |  |  |  | DF | 3.0333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B4 de Itahue y 52B1 de S/E Talca, LT 66kV Itahue- Talca 1 y 52B4 de S/E Los Maquis, afectando SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañé, Ranguilí y Licanten. El interruptor 52B4 S/E Itahue Reconecto 2 veces, Primero a las 14:27:07 y la segunda a las 14:28:30, para finalmente abrir a las 14:28:45 |  | Se Investiga. | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DF | Neomante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000234 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-23 14:29 | 2017-01-23 17:31 |  |  |  | DF | 3.0333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B4 de Itahue y 52B1 de S/E Talca, LT 66kV Itahue- Talca 1 y 52B4 de S/E Los Maquis, afectando SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañé, Ranguilí y Licanten. El interruptor 52B4 S/E Itahue Reconecto 2 veces, Primero a las 14:27:07 y la segunda a las 14:28:30, para finalmente abrir a las 14:28:45 |  | Se Investiga. | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-23 17:41 | 2017-01-24 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. L |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-24 | 2017-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-24 | 2017-01-24 10:13 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. L |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-24 | 2017-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1307 | 2983 | 2983DP | Movimiento de Equipos | 2983 | Tramo | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-24 | 2017-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por mantenimiento equipos primarios en S/E Laguna Seca y pruebas de control y porotecciones, según las solicitudes de desconexión N° 188393 y 188394.. No tiene habilitada Función 50BF, se implementará |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42698 | interno | Programada |  | 2017-01-24 06:30 | 2017-01-26 18:00 |  |  |  | DP | 59.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar instalación de extensión de Torre N° 128 |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42699 | interno | Programada |  | 2017-01-24 06:30 | 2017-01-24 07:14 |  |  |  | DP | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar extensión de Torre 128 de L/T 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42699 | interno | Programada |  | 2017-01-24 06:30 | 2017-01-24 07:14 |  |  |  | DP | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar extensión de Torre 128 de L/T 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42699 | interno | Programada |  | 2017-01-24 06:30 | 2017-01-24 07:14 |  |  |  | DP | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar extensión de Torre 128 de L/T 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017002357 | interno | Programada |  | 2017-01-24 06:59 | 2017-01-24 12:11 |  |  |  | DP | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Linea de transmisión 110 kV Laguna Verde - Agua Santa circuito 2 |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017002357 | interno | Programada |  | 2017-01-24 06:59 | 2017-01-24 12:11 |  |  |  | DP | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Linea de transmisión 110 kV Laguna Verde - Agua Santa circuito 2 |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017002357 | interno | Programada |  | 2017-01-24 06:59 | 2017-01-24 12:11 |  |  |  | DP | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Linea de transmisión 110 kV Laguna Verde - Agua Santa circuito 2 |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017002357 | interno | Programada |  | 2017-01-24 06:59 | 2017-01-24 12:11 |  |  |  | DP | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Linea de transmisión 110 kV Laguna Verde - Agua Santa circuito 2 |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017002357 | interno | Programada |  | 2017-01-24 06:59 | 2017-01-24 12:11 |  |  |  | DP | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Linea de transmisión 110 kV Laguna Verde - Agua Santa circuito 2 |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017002357 | interno | Programada |  | 2017-01-24 06:59 | 2017-01-24 12:11 |  |  |  | DP | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Linea de transmisión 110 kV Laguna Verde - Agua Santa circuito 2 |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017002357 | interno | Programada |  | 2017-01-24 06:59 | 2017-01-24 12:11 |  |  |  | DP | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Linea de transmisión 110 kV Laguna Verde - Agua Santa circuito 2 |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017001626 | interno | Programada |  | 2017-01-24 08:06 | 2017-01-24 17:43 |  | 2017-01-24 08:06 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislación en diversas estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017001630 | interno | Programada |  | 2017-01-24 08:06 | 2017-01-24 19:20 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | S/E Alto Jahuel: Mantenimiento preventivo a desconectadores del paño K5 |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017001632 | interno | Programada |  | 2017-01-24 08:21 | 2017-01-24 17:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Ancoa: Realizar ajuste y calibración a 89K5-1B. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017001659 | interno | Programada |  | 2017-01-24 09:07 | 2017-01-24 17:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación y normalización de circuitos de control para la operación remota de desconectadores 89KZ5, 89K5-7 y 89K5-T. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-24 10:13 | 2017-01-24 17:29 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores SICOAT, según la solicitud de desconexión N° 188513. |  |  | 0 | 0 | 1
453 | 514 | 514DF | Neomante | 514 | Tramo | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000243 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-24 13:31 | 2017-01-24 13:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Hualañe, LT 66kV Hualañe-Ranguilí. Sin consumos afectados. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-24 16:54 | 2017-01-24 17:00 |  |  |  | DF | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4376 |  |  | 0 | 1 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-24 17:29 | 2017-01-25 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017002983 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-24 18:47 | 2017-01-25 06:19 |  |  |  | DF | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66 KV Sta. Rosa – Alhue y a solicitud de CGED se procede a desconectar el Cto. Membrillo S/E Santa Rosa por incendio cercano con inminente operación por protecciones. |  |  | 0 | 1 | 0
453 | 514 | 514DF | Neomante | 514 | Tramo | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000248 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-24 19:10 | 2017-01-24 19:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Hualañe, Asociada a LT 66 kV Hualeñe-Ranguili. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
208 | 230 | 230DF | Neomante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017002769 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 | 2017-01-25 02:55 |  |  |  | DF | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel. Paño A1 de L.154 kV T-R-AJ. 1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A1 de Línea de 154 --- kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel circ. 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- a ambos lados de interruptor 52A1 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- Línea de 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel queda energizada --- radial hasta Alto Jahuel ( sólo apertura de int. 52A1 ). --- |  |  | 0 | 1 | 0
209 | 231 | 231DF | Neomante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017002769 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 | 2017-01-25 02:55 |  |  |  | DF | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel. Paño A1 de L.154 kV T-R-AJ. 1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A1 de Línea de 154 --- kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel circ. 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- a ambos lados de interruptor 52A1 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- Línea de 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel queda energizada --- radial hasta Alto Jahuel ( sólo apertura de int. 52A1 ). --- |  |  | 0 | 1 | 0
210 | 232 | 232DF | Neomante | 232 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017002769 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 | 2017-01-25 02:55 |  |  |  | DF | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel. Paño A1 de L.154 kV T-R-AJ. 1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A1 de Línea de 154 --- kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel circ. 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- a ambos lados de interruptor 52A1 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- Línea de 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel queda energizada --- radial hasta Alto Jahuel ( sólo apertura de int. 52A1 ). --- |  |  | 0 | 1 | 0
211 | 233 | 233DF | Neomante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017002769 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 | 2017-01-25 02:55 |  |  |  | DF | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel. Paño A1 de L.154 kV T-R-AJ. 1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A1 de Línea de 154 --- kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel circ. 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- a ambos lados de interruptor 52A1 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- Línea de 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel queda energizada --- radial hasta Alto Jahuel ( sólo apertura de int. 52A1 ). --- |  |  | 0 | 1 | 0
328 | 375 | 375DF | Neomante | 375 | Tramo | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017002769 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 | 2017-01-25 02:55 |  |  |  | DF | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel. Paño A1 de L.154 kV T-R-AJ. 1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A1 de Línea de 154 --- kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel circ. 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- a ambos lados de interruptor 52A1 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- Línea de 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel queda energizada --- radial hasta Alto Jahuel ( sólo apertura de int. 52A1 ). --- |  |  | 0 | 1 | 0
907 | 1032 | 1032DF | Neomante | 1032 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017002769 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 | 2017-01-25 02:55 |  |  |  | DF | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel. Paño A1 de L.154 kV T-R-AJ. 1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A1 de Línea de 154 --- kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel circ. 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- a ambos lados de interruptor 52A1 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- Línea de 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel queda energizada --- radial hasta Alto Jahuel ( sólo apertura de int. 52A1 ). --- |  |  | 0 | 1 | 0
870 | 973 | 973DF | Neomante | 973 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017002769 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 | 2017-01-25 02:55 |  |  |  | DF | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel. Paño A1 de L.154 kV T-R-AJ. 1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A1 de Línea de 154 --- kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel circ. 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- a ambos lados de interruptor 52A1 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- Línea de 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel queda energizada --- radial hasta Alto Jahuel ( sólo apertura de int. 52A1 ). --- |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-25 | 2017-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-25 | 2017-01-25 08:07 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-25 | 2017-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1307 | 2983 | 2983DP | Movimiento de Equipos | 2983 | Tramo | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-25 | 2017-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por mantenimiento equipos primarios en S/E Laguna Seca y pruebas de control y porotecciones, según las solicitudes de desconexión N° 188393 y 188394.. No tiene habilitada Función 50BF, se implementará |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017002170 | interno | Programada |  | 2017-01-25 05:45 | 2017-01-25 20:00 |  |  |  | DP | 14.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito 220kV N° 1, para realizar energización y pruebas de nuevos paños de ampliación S/E 220kV Alfalfal . Circuito abierto solo en extremo S/E Alfalfal, radial desde S/E Los Almendros. Paños a energizar son: Circuito N° 1 de L/T 220kV Alfalfal II - Alfalfal Circuito N° 2 de L/T 220kV Alfalfal II - Alfalfal Paño nuevo interruptor acoplador de Barras 220kV N° 1 - N°2 Paño Autotransformador 220/110kV Lado Barra 220kV Paño Autotransformador 220/110kV Lado L/T 110kV Alfalfal Maitenes. La energización y pruebas de dichos equipos, serán una a la vez y coordinadas con el Coordinador eléctrico Nacional |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DP | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017001957 | interno | Programada |  | 2017-01-25 06:17 | 2017-01-25 17:07 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION LINEA 220 KV GUACOLDA – MAITENCILLO, CIRCUITO 2 CAMBIO DE AISLACION EN ESTR. N°18 FM Y 47 FI REPOSICION DE CHAVETAS EN HERRAJES DE ESTR. N° 16 Y N°4 |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017001627 | interno | Programada |  | 2017-01-25 07:45 | 2017-01-25 18:08 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislación en diversas estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017001631 | interno | Programada |  | 2017-01-25 08:04 | 2017-01-25 18:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Alto Jahuel: Mantenimiento preventivo a desconectadores del paño K5 |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017001663 | interno | Programada |  | 2017-01-25 08:54 | 2017-01-25 11:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste y calibración de los desconectadores 89K5-2 y 89K5-1D. |  |  | 0 | 0 | 1
18 | 16 | 16DP | Neomante | 16 | Tramo | LOS MAQUIS - POLPAICO 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017002228 | interno | Programada |  | 2017-01-25 09:20 | 2017-01-25 18:13 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desenergización de la Línea 220 kV Quilapilun-Polpaico cto. 2, ex Polpaico - Los Maquis. Por trabajos a realizar de pruebas efectivas de tele protección, por instalación de nuevo relé de tele protección TPOP-4 P. Donde se considera la inyección de magnitudes de analógicas con caja de pruebas, y la confirmación de la recepción de las señales en protecciones de línea. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | 452 | 452DF | Neomante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000249 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 09:37 | 2017-01-25 09:37 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática exitosa de interruptor 52B4 de S/E Coronel y 52B7 de Horcones, LT 66 KV Coronel-Horcones N°1 |  | Se Investiga | 0 | 0 | 0
304 | 343 | 343DP | Neomante | 343 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017002728 | interno | Programada |  | 2017-01-25 09:48 | 2017-01-25 16:50 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del tramos de línea LT Alonso de Ribera-Perales por limpieza de aislación manual y mantenimiento programado básico a las estructuras. No existe traspaso de carga debido a que el tramo de linea LT Alonso de Ribera-Perales actualmente esta en vació. |  |  | 0 | 0 | 1
453 | 514 | 514DF | Neomante | 514 | Tramo | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000250 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 13:50 | 2017-01-25 13:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Hualañe, LT 66kV Hualañe-Ranguilí. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
987 | 1259 | 1259DF | Neomante | 1259 | Tramo | CAUTIN - VALDIVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000252 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 14:42 | 2017-01-25 14:49 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Se abre interruptor 52J4 en S/E Valdivia quedando la línea radial desde S/E Ciruelos | Se investiga la causa |  | 0 | 0 | 0
1189 | 1676 | 1676DF | Neomante | 1676 | Tramo | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KC C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000255 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 14:45 | 2017-01-25 15:00 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga la causa |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-25 17:19 | 2017-01-26 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-25 17:38 | 2017-01-26 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 188, según la solicitud de desconexión N° 188912. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-25 17:38 | 2017-01-26 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 188, según la solicitud de desconexión N° 188912. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | 351 | 351DF | Neomante | 351 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017003141 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 17:41 | 2017-01-27 04:07 |  |  |  | DF | 34.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 KV Alonso de Ribera - Penco, por incendio cercano con inminente operación por protecciones. |  |  | 0 | 1 | 0
149 | 159 | 159DF | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017000263 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 19:45 | 2017-01-25 20:42 |  |  |  | DF | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 19:45 hrs interrupción del 52B4 línea 66 kV Picarte Corral, afecta los consumos de S/E Corral correspondientes a los alimentadores 52C1 La Aguada 0.1 MW y 52C2 Corral 0.8 MW. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DF | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-25 20:25 | 2017-01-25 20:41 |  |  |  | DF | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4378. |  |  | 0 | 1 | 0
1189 | 1676 | 1676DF | Neomante | 1676 | Tramo | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KC C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017003143 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-25 23:16 | 2017-01-26 01:37 |  |  |  | DF | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Los Peumos-Temuco, C1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- Poda y despeje de árbol cercano la línea. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Los Peumos-Temuco (al final de la faena) --- Observaciones --- * Trabajos coordinados con C.G.E. --- ** Riesgo inmimente para la instalación. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-26 | 2017-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-26 | 2017-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-26 | 2017-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 188, según la solicitud de desconexión N° 188912. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-26 | 2017-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 188, según la solicitud de desconexión N° 188912. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-26 | 2017-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1307 | 2983 | 2983DP | Movimiento de Equipos | 2983 | Tramo | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-26 | 2017-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por mantenimiento equipos primarios en S/E Laguna Seca y pruebas de control y porotecciones, según las solicitudes de desconexión N° 188393 y 188394.. No tiene habilitada Función 50BF, se implementará |  |  | 0 | 0 | 1
300 | 338 | 338DF | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000284 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 00:47 | 2017-02-03 18:22 |  |  |  | DF | 209.5833 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones 52B3 S/E Concepción, asociado a la LT 66KV Concepción- Penco, con pérdida de suministro, afectando las SS/EE Penco, Tome, Lirquen, mahns e Indura. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
43 | 42 | 42DP | Neomante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017001958 | interno | Programada |  | 2017-01-26 06:11 | 2017-01-26 15:37 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION LINEA 220 KV GUACOLDA – MAITENCILLO, CIRCUITO 1 CAMBIO DE AISLACION EN ESTR. N°40 FM REPOSICION DE CHAVETAS EN HERRAJES DE ESTR. N° 18 Y N°25 |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-26 08:47 | 2017-01-26 17:56 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | MPB a Paño 52J6 en S/E Crucero, pruebas N.I.T. con 52JR, según la solicitud de desconexión N° 189006. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42701 | interno | Programada |  | 2017-01-26 15:40 | 2017-01-26 16:35 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para terminar con la extensión de Torre N° 128 de L/T 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42701 | interno | Programada |  | 2017-01-26 15:40 | 2017-01-26 16:35 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para terminar con la extensión de Torre N° 128 de L/T 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42701 | interno | Programada |  | 2017-01-26 15:40 | 2017-01-26 16:35 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para terminar con la extensión de Torre N° 128 de L/T 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028DF | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-26 16:41 | 2017-01-27 |  |  |  | DF | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Corregir medición errónea medida de corriente fase A en circuito de diferencial de Barra Paño J05, según la solicitud de desconexión N° 189292. |  |  | 0 | 1 | 0
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2017003257 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-26 16:58 | 2017-01-26 16:59 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la reubicación de conductor caído en estructura de línea 23 kV. |  |  | 0 | 1 | 0
1263 | 2901 | 2901DF | Movimiento de Equipos | 2901 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:11 |  |  |  | DF | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-27 |  |  |  | DF | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-27 |  |  |  | DF | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-27 |  |  |  | DF | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-27 |  |  |  | DF | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-27 |  |  |  | DF | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-27 |  |  |  | DF | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-01-26 17:46 | 2017-01-27 |  |  |  | DF | 6.2333 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 188, según la solicitud de desconexión N° 188912. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 188, según la solicitud de desconexión N° 188912. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-01-27 | 2017-01-27 00:10 |  |  |  | DF | 0.16667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1307 | 2983 | 2983DP | Movimiento de Equipos | 2983 | Tramo | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por mantenimiento equipos primarios en S/E Laguna Seca y pruebas de control y porotecciones, según las solicitudes de desconexión N° 188393 y 188394.. No tiene habilitada Función 50BF, se implementará |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028DF | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Corregir medición errónea medida de corriente fase A en circuito de diferencial de Barra Paño J05, según la solicitud de desconexión N° 189292. |  |  | 0 | 1 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-27 | 2017-01-28 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
489 | 557 | 557DF | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000327 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-27 00:21 | 2017-01-27 18:53 |  |  |  | DF | 18.5333 | 1 | 0 | 0 | No existen focos de incendio en la zona. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
490 | 558 | 558DF | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000327 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-27 00:21 | 2017-01-27 18:53 |  |  |  | DF | 18.5333 | 1 | 0 | 0 | No existen focos de incendio en la zona. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42703 | interno | Programada |  | 2017-01-27 05:59 | 2017-01-28 00:52 |  |  |  | DP | 18.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traslado de conductores desde Torre auxiliar , hacia torre principal N° 128 |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42703 | interno | Programada |  | 2017-01-27 05:59 | 2017-01-28 00:52 |  |  |  | DP | 18.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traslado de conductores desde Torre auxiliar , hacia torre principal N° 128 |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42703 | interno | Programada |  | 2017-01-27 05:59 | 2017-01-28 00:52 |  |  |  | DP | 18.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traslado de conductores desde Torre auxiliar , hacia torre principal N° 128 |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42704 | interno | Programada |  | 2017-01-27 05:59 | 2017-01-28 00:52 |  |  |  | DP | 18.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar traslado de conductores desde Torre auxiliar , hacia torre principal N° 128. Además en S/E 110kV Las Lajas: Conexionado, energización y pruebas de nuevos equipos de paños de circuito N° 1 de L/T 110kV Queltehues Laja en S/E Las Lajas. Equipos a energizadr y probar son: Transformador de Corriente Interruptor de Poder Pararrayos Desconectadores de Línea La energización y pruebas serán en coordinación con el Coordinar Eléctrico Nacional |  |  | 0 | 0 | 1
899 | 1021 | 1021DP | Neomante | 1021 | Tramo | POLPAICO - SANTA FILOMENA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017002750 | interno | Programada |  | 2017-01-27 09:50 | 2017-02-02 16:50 |  |  |  | DP | 151 | 0 | 0 | 0 | El Objetivo de la desconexión es realizar limpieza de aisladores y reapriete de conexiones , las cargas asociadas al circuito no se veran afectadas por encontrarse en forma radial desde las Sub-Estaciones Polpaico/Maitenes/Confluencia. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017003388 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-27 17:40 | 2017-01-27 21:03 |  |  |  | DF | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Villarrica N°1, Con el objetivo de realizar tala de árboles cercanos a línea transmisión entre las estructuras N° 90 a 92 y 125 - 126 |  |  | 0 | 1 | 0
1377 | 3090 | 3090DF | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-27 18:00 | 2017-01-28 |  |  |  | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | Revisión equipos primarios S/E Escondida. La línea se encuentra desconectada desde ayer, post evento de falla N° 4379 , por precaución se debe verificar verificar el correcto funcionamiento de los |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 188, según la solicitud de desconexión N° 188912. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 188, según la solicitud de desconexión N° 188912. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1307 | 2983 | 2983DP | Movimiento de Equipos | 2983 | Tramo | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por mantenimiento equipos primarios en S/E Laguna Seca y pruebas de control y porotecciones, según las solicitudes de desconexión N° 188393 y 188394.. No tiene habilitada Función 50BF, se implementará |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028DF | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Corregir medición errónea medida de corriente fase A en circuito de diferencial de Barra Paño J05, según la solicitud de desconexión N° 189292. |  |  | 0 | 1 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1377 | 3090 | 3090DF | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-28 | 2017-01-29 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión equipos primarios S/E Escondida. La línea se encuentra desconectada desde ayer, post evento de falla N° 4379 , por precaución se debe verificar verificar el correcto funcionamiento de los |  |  | 0 | 1 | 0
1025 | 1371 | 1371DF | Neomante | 1371 | Tramo | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017003399 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-28 01:40 | 2017-01-28 07:01 |  |  |  | DF | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Poda por árboles peligrosos cercanos a línea en estructura N°3, sin pérdida de consumos. |  |  | 0 | 1 | 0
15 | 15 | 15DF | Neomante | 15 | Tramo | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | DEI DUQUECO | Informe Fallas | 2017000409 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-28 11:36 | 2017-01-28 17:05 |  |  |  | DF | 5.4833 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones. |  | Se originó por falla eléctrica interna del transformador de servicios auxiliares periféricos TU2 de Peuchén (13.8/23 kV) el cual se energiza desde el extremo de baja tensión (13,8 Kv) del Transformador de Poder N° 2 Peuchén. Dado lo anterior se ocasiono la apertura del interruptor 52L1 en Mampil por operación de la protección 67/27L1 Mampil y la apertura automática del interruptor 52L1 de Peuchén, debido a la protección de bajo voltaje 27P. Esta condición genera la desconexión eléctrica de la subestación Peuchén en su totalidad (52L1, 52T1, 52T2). | 0 | 0 | 0
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017003439 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-28 17:27 | 2017-01-28 20:47 |  |  |  | DF | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Villarrica N°1, Con el objetivo de realizar tala de árboles cercanos a línea transmisión entre las estructuras N° 90 a 92. |  |  | 0 | 1 | 0
1006 | 1325 | 1325DF | Neomante | 1325 | Tramo | TAP TALINAY - TALINAY 220KV C1 | PARQUE EÓLICO TALINAY | Desconexión / Intervención | 2017002841 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-28 19:56 | 2017-01-29 00:48 |  |  |  | DF | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a Desconexion de linea Las Palmas - Don Goyo por instalacion de condensadores de acoplamineto para restablecer proteccion Oplat de Talinay fallada el lunes 09/01/2017 IF:2017000072 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 188, según la solicitud de desconexión N° 188912. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 188, según la solicitud de desconexión N° 188912. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1307 | 2983 | 2983DP | Movimiento de Equipos | 2983 | Tramo | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por mantenimiento equipos primarios en S/E Laguna Seca y pruebas de control y porotecciones, según las solicitudes de desconexión N° 188393 y 188394.. No tiene habilitada Función 50BF, se implementará |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028DF | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Corregir medición errónea medida de corriente fase A en circuito de diferencial de Barra Paño J05, según la solicitud de desconexión N° 189292. |  |  | 0 | 1 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1377 | 3090 | 3090DF | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-29 | 2017-01-30 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión equipos primarios S/E Escondida. La línea se encuentra desconectada desde ayer, post evento de falla N° 4379 , por precaución se debe verificar verificar el correcto funcionamiento de los |  |  | 0 | 1 | 0
215 | 238 | 238DP | Neomante | 238 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44082 | interno | Programada |  | 2017-01-29 05:59 | 2017-01-29 17:45 |  |  |  | DP | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de linea por faenas de poda y tala. Los consumos asociados al transformador N°2 de S/E Buin serán transferidos hacia el paño B3 de S/E Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44083 | interno | Programada |  | 2017-01-29 05:59 | 2017-01-29 17:45 |  |  |  | DP | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de linea por faenas de poda y tala. Los consumos asociados al transformador N°2 de S/E Buin serán transferidos hacia el paño B3 de S/E Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
281 | 313 | 313DF | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017003446 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-29 09:08 | 2017-01-29 21:52 |  |  |  | DF | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrua: Paño A10 Realizar Pruebas de control de protecciones para investigar anormalidad en Operación de la Protección Sistema 1. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 188, según la solicitud de desconexión N° 188912. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 188, según la solicitud de desconexión N° 188912. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1307 | 2983 | 2983DP | Movimiento de Equipos | 2983 | Tramo | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por mantenimiento equipos primarios en S/E Laguna Seca y pruebas de control y porotecciones, según las solicitudes de desconexión N° 188393 y 188394.. No tiene habilitada Función 50BF, se implementará |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028DF | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Corregir medición errónea medida de corriente fase A en circuito de diferencial de Barra Paño J05, según la solicitud de desconexión N° 189292. |  |  | 0 | 1 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1377 | 3090 | 3090DF | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión equipos primarios S/E Escondida. La línea se encuentra desconectada desde ayer, post evento de falla N° 4379 , por precaución se debe verificar verificar el correcto funcionamiento de los |  |  | 0 | 1 | 0
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000370 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-30 06:46 | 2017-01-30 06:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Bajo Melipilla LT 66 KV Bajo Melipilla-El Monte, sin pérdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
928 | 1062 | 1062DP | Neomante | 1062 | Tramo | LA ERMITA - LOS MAITENES 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017003249 | interno | Programada |  | 2017-01-30 09:34 | 2017-02-06 08:17 |  |  |  | DP | 166.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantenimiento a Linea 220 kV. La Ermita - Maitenes. Consumos de la división no se verán afectados ya que transferencia de energia se está realizando a través del anillo 220 kV. S/E Polpaico |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DF | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-30 11:30 | 2017-01-31 |  |  |  | DF | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Revisión de sistema de control 52H23 extremo S/E K-1 según solicitud de Desconexión Nro. 189422 |  |  | 0 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017003563 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-01-30 15:35 | 2017-01-31 09:39 |  |  |  | DF | 18.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconccion tramo de linea 220 Kv El Llano-Sag, por probabilidad de descargas atmofericas en alta cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
1202 | 2819 | 2819DF | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión de sistema de control 52H23 extremo S/E K-1 según solicitud de Desconexión Nro. 189422 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 188, según la solicitud de desconexión N° 188912. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 188, según la solicitud de desconexión N° 188912. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1307 | 2983 | 2983DP | Movimiento de Equipos | 2983 | Tramo | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por mantenimiento equipos primarios en S/E Laguna Seca y pruebas de control y porotecciones, según las solicitudes de desconexión N° 188393 y 188394.. No tiene habilitada Función 50BF, se implementará |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028DF | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Corregir medición errónea medida de corriente fase A en circuito de diferencial de Barra Paño J05, según la solicitud de desconexión N° 189292. |  |  | 0 | 1 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1377 | 3090 | 3090DF | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-01-31 | 2017-02-01 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión equipos primarios S/E Escondida. La línea se encuentra desconectada desde ayer, post evento de falla N° 4379 , por precaución se debe verificar verificar el correcto funcionamiento de los |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42778 | interno | Programada |  | 2017-01-31 06:01 | 2017-01-31 20:28 |  |  |  | DP | 14.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar extensión de Torre principal N° 129 en L/T 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42778 | interno | Programada |  | 2017-01-31 06:01 | 2017-01-31 20:28 |  |  |  | DP | 14.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar extensión de Torre principal N° 129 en L/T 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 42778 | interno | Programada |  | 2017-01-31 06:01 | 2017-01-31 20:28 |  |  |  | DP | 14.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar extensión de Torre principal N° 129 en L/T 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017002297 | interno | Programada |  | 2017-01-31 06:01 | 2017-01-31 20:28 |  |  |  | DP | 14.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar traslado de conductores desde Torre auxiliar , hacia torre principal N° 128. Además en S/E 110kV Las Lajas: Conexionado, energización y pruebas de nuevos equipos de paños de circuito N° 2 de L/T 110kV Queltehues Laja en S/E Las Lajas. Equipos a energizadr y probar son: Transformador de Corriente Interruptor de Poder Pararrayos Desconectadores de Línea La energización y pruebas serán en coordinación con el Coordinar Eléctrico Nacional |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017003315 | interno | Programada |  | 2017-01-31 08:04 | 2017-01-31 11:40 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Debido al movimiento de estructuras dentro de la S/E Villarrica y por precaución se requiere la apertura de línea 66 kV Loncoche - Villarrica Cto. N°1, sin pérdida de suministro debido a que consumos de S/E Pucón serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche - Villarrica Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44084 | interno | Programada |  | 2017-01-31 08:07 | 2017-01-31 17:50 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante la ejecución de faenas de poda y tala, y faenas de mantenimiento consideradas en la misma. Esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44084 | interno | Programada |  | 2017-01-31 08:07 | 2017-01-31 17:50 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante la ejecución de faenas de poda y tala, y faenas de mantenimiento consideradas en la misma. Esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-01-31 10:27 | 2017-02-01 |  |  |  | DP | 13.55 | 0 | 0 | 0 | Retiro y nuevo montaje TTCC J3 y Montaje ductos para 5to núcleo de corriente Subestación Domeyko Paño J3 y Remplazo de TTCC Paño J3 Puri de SE Domeyko: Desconexión cableado secundario de TT/CC, según |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DF | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-01 | 2017-02-02 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión de sistema de control 52H23 extremo S/E K-1 según solicitud de Desconexión Nro. 189422 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-01 | 2017-02-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-01 | 2017-02-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-01 | 2017-02-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-01 | 2017-02-02 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-01 | 2017-02-01 10:27 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Retiro y nuevo montaje TTCC J3 y Montaje ductos para 5to núcleo de corriente Subestación Domeyko Paño J3 y Remplazo de TTCC Paño J3 Puri de SE Domeyko: Desconexión cableado secundario de TT/CC, según |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DF | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-01 | 2017-02-02 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión equipos primarios S/E Escondida. La línea se encuentra desconectada desde ayer, post evento de falla N° 4379 , por precaución se debe verificar verificar el correcto funcionamiento de los |  |  | 0 | 1 | 0
957 | 1129 | 1129DF | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017003899 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-01 07:00 | 2017-02-01 16:15 |  |  |  | DF | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del tramo de LT 66 kV Linares-Tap Longavi, por poda de emergencia bajo linea de transmisión, mediante microcorte programado al paño 52B2 de S/E Parral, menor a 3 minutos, desconexión se encuentra programada con las empresas distribuidoras. |  |  | 0 | 1 | 0
831 | 922 | 922DP | Neomante | 922 | Tramo | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2017003163 | interno | Programada |  | 2017-02-01 09:33 | 2017-02-01 18:45 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Mantención general línea aerea, Torquemada - Mauco |  |  | 0 | 0 | 1
1405 | 3198 | 3198DP | Movimiento de Equipos | 3198 | Tramo | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-01 10:01 | 2017-02-01 10:30 |  |  |  | DP | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Poda de árboles próximos a la línea, según solicitud de desconexión N° 189382. |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-01 10:27 | 2017-02-02 |  |  |  | DP | 13.55 | 0 | 0 | 0 | Retiro y nuevo montaje TTCC J3 y Montaje ductos para 5to núcleo de corriente Subestación Domeyko Paño J3 y Remplazo de TTCC Paño J3 Puri de SE Domeyko: Desconexión cableado secundario de TT/CC, según |  |  | 0 | 0 | 1
462 | 524 | 524DP | Neomante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017003469 | interno | Programada |  | 2017-02-01 13:53 | 2017-02-01 16:55 |  |  |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para reemplazo de grampa de suspensión en estructura N°29. |  |  | 0 | 0 | 1
463 | 525 | 525DP | Neomante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017003469 | interno | Programada |  | 2017-02-01 13:53 | 2017-02-01 16:55 |  |  |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para reemplazo de grampa de suspensión en estructura N°29. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DF | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-02 | 2017-02-03 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión de sistema de control 52H23 extremo S/E K-1 según solicitud de Desconexión Nro. 189422 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-02 | 2017-02-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 186760. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-02 | 2017-02-02 15:57 |  |  |  | DP | 15.95 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de desconectadores 89H4-1 ;89H4-2;89H4-3/3T, según solicitud de desconexión N° 187134. Se conectará linea 4A, desde extremo S/E Tamaya, hasta puentes abiertos en estructura de zona costa. Lo |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-02 | 2017-02-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-02 | 2017-02-03 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-02 | 2017-02-02 17:29 |  |  |  | DP | 17.4833 | 0 | 0 | 0 | Retiro y nuevo montaje TTCC J3 y Montaje ductos para 5to núcleo de corriente Subestación Domeyko Paño J3 y Remplazo de TTCC Paño J3 Puri de SE Domeyko: Desconexión cableado secundario de TT/CC, según |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DF | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-02 | 2017-02-03 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión equipos primarios S/E Escondida. La línea se encuentra desconectada desde ayer, post evento de falla N° 4379 , por precaución se debe verificar verificar el correcto funcionamiento de los |  |  | 0 | 1 | 0
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44093 | interno | Programada |  | 2017-02-02 05:48 | 2017-02-02 15:46 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de mantenimiento preventivo y labores de poda y tala. Los consumos de la linea serán transferidos: Transformador N°2 de S/E Mostazal hacia el paño B3 de S/E Rancagua y EFE Hospital quedará alimentada desde el paño B2 de S/E Paine |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44094 | interno | Programada |  | 2017-02-02 05:48 | 2017-02-02 06:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea (microcorte) del tramo de linea LT66kV Paine - Tap Hospital - Mostazal como maniobra operacional para la apertura del desconectador 89B2 de Tap Hospital dados los trabajos de mantenimiento preventivo a realizar según SD44093 en el tramo Tap Hospital - Mostazal. Este microcorte esta debidamente coordinado con EFE Hospital. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44094 | interno | Programada |  | 2017-02-02 05:48 | 2017-02-02 06:02 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea (microcorte) del tramo de linea LT66kV Paine - Tap Hospital - Mostazal como maniobra operacional para la apertura del desconectador 89B2 de Tap Hospital dados los trabajos de mantenimiento preventivo a realizar según SD44093 en el tramo Tap Hospital - Mostazal. Este microcorte esta debidamente coordinado con EFE Hospital. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017002891 | interno | Programada |  | 2017-02-02 06:14 | 2017-02-02 17:00 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017002891 | interno | Programada |  | 2017-02-02 06:14 | 2017-02-02 17:00 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017002891 | interno | Programada |  | 2017-02-02 06:14 | 2017-02-02 17:00 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017002892 | interno | Programada |  | 2017-02-02 06:14 | 2017-02-02 17:00 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
856 | 949 | 949DP | Neomante | 949 | Tramo | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C2 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2017003164 | interno | Programada |  | 2017-02-02 09:01 | 2017-02-02 18:34 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Mantencion general linea aerea Torquemada - Mauco. |  |  | 0 | 0 | 1
13 | 13 | 13DF | Neomante | 13 | Tramo | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017004017 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-02 10:09 | 2017-02-02 13:05 |  |  |  | DF | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para retirar manga plastica enredada en collera de aisladores en estructura N° 80 |  |  | 0 | 1 | 0
14 | 14 | 14DF | Neomante | 14 | Tramo | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017004017 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-02 10:09 | 2017-02-02 13:05 |  |  |  | DF | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para retirar manga plastica enredada en collera de aisladores en estructura N° 80 |  |  | 0 | 1 | 0
161 | 172 | 172DF | Neomante | 172 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017000410 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-02 11:29 | 2017-02-02 12:35 |  |  |  | DF | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 11:29 hrs. opera línea de 66 kV Melipulli Puerto Varas Cto 1. Se recorre línea de 66 kV sin encontrar causa definitiva, se presume que la Operación de protección SEL – 311C sobre 52B1 en S/E a Puerto Varas, elemento de sobre corriente direccional de tiempo inverso para fallas a tierra (67N). Operación de protección SEL – 351S sobre 52B1 en S/E a Puerto Varas, elemento de sobre corriente direccional de tiempo inverso para fallas a tierra (67N). Operación de protección SEL – 311C sobre 52B1 en S/E a Melipulli, elemento de sobre corriente direccional de tiempo inverso para fallas a tierra (67N). | Se recorre línea de 66 kV sin encontrar causa definitiva. |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017004227 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-02 11:47 | 2017-02-06 09:47 |  |  |  | DF | 94 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LAT 220 kV El Llano - SAG por probabilidad de descarga electrica en alta cordillera |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-02 17:29 | 2017-02-03 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Retiro y nuevo montaje TTCC J3 y Montaje ductos para 5to núcleo de corriente Subestación Domeyko Paño J3 y Remplazo de TTCC Paño J3 Puri de SE Domeyko: Desconexión cableado secundario de TT/CC, según |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-03 | 2017-02-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-03 | 2017-02-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-03 | 2017-02-04 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-03 | 2017-02-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro y nuevo montaje TTCC J3 y Montaje ductos para 5to núcleo de corriente Subestación Domeyko Paño J3 y Remplazo de TTCC Paño J3 Puri de SE Domeyko: Desconexión cableado secundario de TT/CC, según |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DF | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-03 | 2017-02-04 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión equipos primarios S/E Escondida. La línea se encuentra desconectada desde ayer, post evento de falla N° 4379 , por precaución se debe verificar verificar el correcto funcionamiento de los |  |  | 0 | 1 | 0
1391 | 3182 | 3182DF | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-03 08:12 | 2017-02-03 09:30 |  |  |  | DF | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4388 |  |  | 0 | 1 | 0
154 | 164 | 164DP | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017003333 | interno | Programada |  | 2017-02-03 09:32 | 2017-02-03 13:20 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Se realiza reparación de tirante cortado en estructura de anclaje E152. Durante los trabajos los consumos de S/E Combarbalá se transferirán hacia subestación Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | 165 | 165DP | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017003333 | interno | Programada |  | 2017-02-03 09:32 | 2017-02-03 13:20 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Se realiza reparación de tirante cortado en estructura de anclaje E152. Durante los trabajos los consumos de S/E Combarbalá se transferirán hacia subestación Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
159 | 169 | 169DF | Neomante | 169 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000448 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 01:39 |  |  |  | DF | 3.4667 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
466 | 531 | 531DF | Neomante | 531 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000449 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 01:40 |  |  |  | DF | 3.4833 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
206 | 228 | 228DF | Neomante | 228 | Tramo | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000451 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 02:01 |  |  |  | DF | 3.8333 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
477 | 545 | 545DF | Neomante | 545 | Tramo | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000453 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:28 |  |  |  | DF | 1.2833 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000445 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-03 23:47 | 2017-02-03 23:51 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DF | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000446 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-03 23:47 | 2017-02-03 23:52 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-04 | 2017-02-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-04 | 2017-02-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-04 | 2017-02-05 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-04 | 2017-02-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro y nuevo montaje TTCC J3 y Montaje ductos para 5to núcleo de corriente Subestación Domeyko Paño J3 y Remplazo de TTCC Paño J3 Puri de SE Domeyko: Desconexión cableado secundario de TT/CC, según |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DF | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-04 | 2017-02-05 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión equipos primarios S/E Escondida. La línea se encuentra desconectada desde ayer, post evento de falla N° 4379 , por precaución se debe verificar verificar el correcto funcionamiento de los |  |  | 0 | 1 | 0
331 | 378 | 378DP | Neomante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004450 | interno | Programada |  | 2017-02-04 00:11 | 2017-02-04 09:46 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Talcahuano-Perales, por la normalización de puntos con sobre temperatura en DDCC 89B2 de S/E Talcahuano. Los consumos de esta línea serán respaldados desde el transformador T-2 de S/E Alonso de Ribera, mediante la línea LT 66 kV A. Ribera-Perales. |  |  | 0 | 0 | 1
329 | 376 | 376DP | Neomante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004454 | interno | Programada |  | 2017-02-04 00:11 | 2017-02-04 09:46 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°1, por la realización de MPB a DDCC 89B3 de S/E Talcahuano. Los consumos de esta línea serán respaldados desde la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017004192 | interno | Programada |  | 2017-02-04 12:42 | 2017-02-04 15:15 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes circuito 1 , para realizar cierre de puentes en estructura N°135. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017004192 | interno | Programada |  | 2017-02-04 12:42 | 2017-02-04 15:15 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes circuito 1 , para realizar cierre de puentes en estructura N°135. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017004192 | interno | Programada |  | 2017-02-04 12:42 | 2017-02-04 15:15 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes circuito 1 , para realizar cierre de puentes en estructura N°135. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017004192 | interno | Programada |  | 2017-02-04 12:42 | 2017-02-04 15:15 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes circuito 1 , para realizar cierre de puentes en estructura N°135. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017004192 | interno | Programada |  | 2017-02-04 12:42 | 2017-02-04 15:15 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes circuito 1 , para realizar cierre de puentes en estructura N°135. |  |  | 0 | 0 | 1
628 | 707 | 707DP | Neomante | 707 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017004192 | interno | Programada |  | 2017-02-04 12:42 | 2017-02-04 15:15 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes circuito 1 , para realizar cierre de puentes en estructura N°135. |  |  | 0 | 0 | 1
1287 | 2946 | 2946DP | Movimiento de Equipos | 2946 | Tramo | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | MOLY-COP | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-04 14:23 | 2017-02-04 18:39 |  |  |  | DP | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Bushing para nuevo conductor subterráneo extremo Chacaya y extremo Molycop, según solicitud de desconexión N° 189711. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017004193 | interno | Programada |  | 2017-02-04 15:16 | 2017-02-04 18:04 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes circuito 2, para realizar cierre de puentes en E136 A y E199, considera micro corte en SE Juncal y SE Rio Blanco. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017004193 | interno | Programada |  | 2017-02-04 15:16 | 2017-02-04 18:04 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes circuito 2, para realizar cierre de puentes en E136 A y E199, considera micro corte en SE Juncal y SE Rio Blanco. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017004193 | interno | Programada |  | 2017-02-04 15:16 | 2017-02-04 18:04 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes circuito 2, para realizar cierre de puentes en E136 A y E199, considera micro corte en SE Juncal y SE Rio Blanco. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017004193 | interno | Programada |  | 2017-02-04 15:16 | 2017-02-04 18:04 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes circuito 2, para realizar cierre de puentes en E136 A y E199, considera micro corte en SE Juncal y SE Rio Blanco. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017004193 | interno | Programada |  | 2017-02-04 15:16 | 2017-02-04 18:04 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes circuito 2, para realizar cierre de puentes en E136 A y E199, considera micro corte en SE Juncal y SE Rio Blanco. |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017004193 | interno | Programada |  | 2017-02-04 15:16 | 2017-02-04 18:04 |  |  |  | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes circuito 2, para realizar cierre de puentes en E136 A y E199, considera micro corte en SE Juncal y SE Rio Blanco. |  |  | 0 | 0 | 1
440 | 501 | 501DF | Neomante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000455 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-04 16:40 | 2017-02-04 16:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E los Maquis, sin pérdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Neomante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000455 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-04 16:40 | 2017-02-04 16:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E los Maquis, sin pérdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Neomante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000455 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-04 16:40 | 2017-02-04 16:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E los Maquis, sin pérdida de suministro. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
846 | 938 | 938DF | Neomante | 938 | Tramo | LLANTA - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2017000459 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-04 18:25 | 2017-02-05 01:20 |  |  |  | DF | 6.9167 | 1 | 0 | 0 | Blackout sistema interconectado. | Blackout sistema enterconectado. |  | 0 | 0 | 0
861 | 954 | 954DF | Neomante | 954 | Tramo | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2017000459 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-04 01:20 | 2017-02-04 18:25 |  |  |  | DF | 17.0833 | 1 | 0 | 0 | Blackout sistema interconectado. | Blackout sistema enterconectado. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-05 | 2017-02-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-05 | 2017-02-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-05 | 2017-02-06 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-05 | 2017-02-06 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-05 | 2017-02-06 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-05 | 2017-02-06 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-05 | 2017-02-06 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-05 | 2017-02-06 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-05 | 2017-02-06 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52J1 en S/E O'Higgins, asociado al Informe de Falla N° 4379. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-05 | 2017-02-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro y nuevo montaje TTCC J3 y Montaje ductos para 5to núcleo de corriente Subestación Domeyko Paño J3 y Remplazo de TTCC Paño J3 Puri de SE Domeyko: Desconexión cableado secundario de TT/CC, según |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DF | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-05 | 2017-02-06 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión equipos primarios S/E Escondida. La línea se encuentra desconectada desde ayer, post evento de falla N° 4379 , por precaución se debe verificar verificar el correcto funcionamiento de los |  |  | 0 | 1 | 0
401 | 452 | 452DF | Neomante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000469 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-05 08:14 | 2017-02-05 08:14 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Coronel y 52B7 S/E Horcones, LT66KV Coronel - Horcones Cto. N°1 | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-06 | 2017-02-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-06 | 2017-02-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-06 | 2017-02-07 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-06 | 2017-02-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro y nuevo montaje TTCC J3 y Montaje ductos para 5to núcleo de corriente Subestación Domeyko Paño J3 y Remplazo de TTCC Paño J3 Puri de SE Domeyko: Desconexión cableado secundario de TT/CC, según |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DF | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-06 | 2017-02-07 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión equipos primarios S/E Escondida. La línea se encuentra desconectada desde ayer, post evento de falla N° 4379 , por precaución se debe verificar verificar el correcto funcionamiento de los |  |  | 0 | 1 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017003893 | interno | Programada |  | 2017-02-06 06:05 | 2017-02-06 19:21 |  |  |  | DP | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar traslado de conductores desde torre N° 98 a torre auxiliar por trabajos de extensión de estructura N° 98. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017004088 | interno | Programada |  | 2017-02-06 06:05 | 2017-02-06 19:21 |  |  |  | DP | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos estructural en tramo 110kV Florida Laja. Además en S/E Las Lajas se normalizará señalética de Patiuo 110kV y corregirá software de medidor de circuito N° 1 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017004088 | interno | Programada |  | 2017-02-06 06:05 | 2017-02-06 19:21 |  |  |  | DP | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos estructural en tramo 110kV Florida Laja. Además en S/E Las Lajas se normalizará señalética de Patiuo 110kV y corregirá software de medidor de circuito N° 1 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017004088 | interno | Programada |  | 2017-02-06 06:05 | 2017-02-06 19:21 |  |  |  | DP | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos estructural en tramo 110kV Florida Laja. Además en S/E Las Lajas se normalizará señalética de Patiuo 110kV y corregirá software de medidor de circuito N° 1 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DF | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Informe Fallas | 2017000491 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-06 06:52 | 2017-02-06 10:42 |  |  |  | DF | 3.8333 | 1 | 0 | 0 | Se revisan protecciones en extremo de S/E Guacolda | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
899 | 1021 | 1021DP | Neomante | 1021 | Tramo | POLPAICO - SANTA FILOMENA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017004437 | interno | Programada |  | 2017-02-06 09:42 | 2017-02-10 18:30 |  |  |  | DP | 104.8 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar limpieza de aisladores y reapriete de conexiones, las cargas asociadas al circuito no se ven afectadas ya que seguirán alimentándose en forma radial desde las sub estaciones Polpaico - Maitenes - Confluencia. Los trabajos son la continuación de los trabajos asociados a solicitud 2017002750 la cual debió ser cerrada debido a necesidad de cierre de anillo 220kV en forma precautoria por frente de mal tiempo que afectara a la división los días 03-04-05 de febrero del 2017 (zona cordillerana). |  |  | 0 | 0 | 1
1406 | 3199 | 3199DP | Movimiento de Equipos | 3199 | Tramo | ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-06 10:27 | 2017-02-07 |  |  |  | DP | 13.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios Subestación 69 kV Escondida Paño B1 y B2, según solicitudes de desconexión N° 189676 y 189675 respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000494 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-06 11:02 | 2017-02-06 18:24 |  |  |  | DF | 7.3667 | 1 | 0 | 0 | Desonexión forzada del 52B6 de S/E Charrúa, asociado a LT 66 kV Charrúa-Chillán, afectando los consumos de las SS/EE Tap Off Quilmo y Tap Off Tres Esquinas, de COPELEC. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DF | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000494 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-06 11:02 | 2017-02-06 18:24 |  |  |  | DF | 7.3667 | 1 | 0 | 0 | Desonexión forzada del 52B6 de S/E Charrúa, asociado a LT 66 kV Charrúa-Chillán, afectando los consumos de las SS/EE Tap Off Quilmo y Tap Off Tres Esquinas, de COPELEC. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000494 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-06 11:02 | 2017-02-06 18:24 |  |  |  | DF | 7.3667 | 1 | 0 | 0 | Desonexión forzada del 52B6 de S/E Charrúa, asociado a LT 66 kV Charrúa-Chillán, afectando los consumos de las SS/EE Tap Off Quilmo y Tap Off Tres Esquinas, de COPELEC. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000494 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-06 11:02 | 2017-02-06 18:24 |  |  |  | DF | 7.3667 | 1 | 0 | 0 | Desonexión forzada del 52B6 de S/E Charrúa, asociado a LT 66 kV Charrúa-Chillán, afectando los consumos de las SS/EE Tap Off Quilmo y Tap Off Tres Esquinas, de COPELEC. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
834 | 925 | 925DP | Neomante | 925 | Tramo | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017004455 | interno | Programada |  | 2017-02-06 11:26 | 2017-02-24 13:00 |  |  |  | DP | 433.5667 | 0 | 0 | 0 | La finalidad de la intervención es realizar limpieza de aislación y reapriete de conexiones de acuerdo a mantención programada, la mantención se realizara por tramos siendo el primero Los Maitenes -TAP PHI 66kV C1 para lo cual se realizara apertura de puentes en torre N°47 ya que cargas de PHI por razones operacionales quedaran alimentadas desde Sub estación San Francisco. Posteriormente para realizar el tramo numero dos TAP PHI-San Francisco se cerraran puentes en torre N°47 y se abriran en torre N°53 con lo cual cargas de PHI quedaran alimentadas desde Sub estación Maitenes. |  |  | 0 | 0 | 1
835 | 926 | 926DP | Neomante | 926 | Tramo | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017004455 | interno | Programada |  | 2017-02-06 11:26 | 2017-02-24 13:00 |  |  |  | DP | 433.5667 | 0 | 0 | 0 | La finalidad de la intervención es realizar limpieza de aislación y reapriete de conexiones de acuerdo a mantención programada, la mantención se realizara por tramos siendo el primero Los Maitenes -TAP PHI 66kV C1 para lo cual se realizara apertura de puentes en torre N°47 ya que cargas de PHI por razones operacionales quedaran alimentadas desde Sub estación San Francisco. Posteriormente para realizar el tramo numero dos TAP PHI-San Francisco se cerraran puentes en torre N°47 y se abriran en torre N°53 con lo cual cargas de PHI quedaran alimentadas desde Sub estación Maitenes. |  |  | 0 | 0 | 1
587 | 662 | 662DF | Neomante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017000503 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-06 14:19 | 2017-02-06 16:19 |  |  |  | DF | 2 | 1 | 0 | 0 | Patrullaje sin novedad. | No determinada. |  | 0 | 0 | 0
588 | 663 | 663DF | Neomante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017000503 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-06 14:19 | 2017-02-06 16:19 |  |  |  | DF | 2 | 1 | 0 | 0 | Patrullaje sin novedad. | No determinada. |  | 0 | 0 | 0
589 | 664 | 664DF | Neomante | 664 | Tramo | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017000503 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-06 14:19 | 2017-02-06 16:19 |  |  |  | DF | 2 | 1 | 0 | 0 | Patrullaje sin novedad. | No determinada. |  | 0 | 0 | 0
590 | 665 | 665DF | Neomante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017000503 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-06 14:19 | 2017-02-06 16:19 |  |  |  | DF | 2 | 1 | 0 | 0 | Patrullaje sin novedad. | No determinada. |  | 0 | 0 | 0
591 | 666 | 666DF | Neomante | 666 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017000503 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-06 14:19 | 2017-02-06 16:19 |  |  |  | DF | 2 | 1 | 0 | 0 | Patrullaje sin novedad. | No determinada. |  | 0 | 0 | 0
666 | 746 | 746DF | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017000502 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-06 14:26 | 2017-02-06 16:19 |  |  |  | DF | 1.8833 | 1 | 0 | 0 | Patrullaje realizado no arrojó novedades, | No determinada. |  | 0 | 0 | 0
667 | 747 | 747DF | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017000505 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-06 14:26 | 2017-02-06 16:21 |  |  |  | DF | 1.9167 | 1 | 0 | 0 | Patrullaje ejecutado sin novedades. | No determinada |  | 0 | 0 | 0
668 | 748 | 748DF | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017000505 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-06 14:26 | 2017-02-06 16:21 |  |  |  | DF | 1.9167 | 1 | 0 | 0 | Patrullaje ejecutado sin novedades. | No determinada |  | 0 | 0 | 0
669 | 749 | 749DF | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017000505 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-06 14:26 | 2017-02-06 16:21 |  |  |  | DF | 1.9167 | 1 | 0 | 0 | Patrullaje ejecutado sin novedades. | No determinada |  | 0 | 0 | 0
670 | 750 | 750DF | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017000505 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-06 14:26 | 2017-02-06 16:21 |  |  |  | DF | 1.9167 | 1 | 0 | 0 | Patrullaje ejecutado sin novedades. | No determinada |  | 0 | 0 | 0
103 | 105 | 105DF | Neomante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | 2017000504 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-06 18:26 | 2017-02-08 17:11 |  |  |  | DF | 46.75 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1129 | 1559 | 1559DP | Neomante | 1559 | Tramo | CARRERA PINTO - PASTORA 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2017004245 | interno | Programada |  | 2017-02-06 21:44 | 2017-02-07 01:51 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Verificación de correcto funcionamiento de función 87N y posterior habilitación (normalización) de la función. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-07 | 2017-02-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-07 | 2017-02-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-07 | 2017-02-08 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-07 | 2017-02-07 12:13 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Retiro y nuevo montaje TTCC J3 y Montaje ductos para 5to núcleo de corriente Subestación Domeyko Paño J3 y Remplazo de TTCC Paño J3 Puri de SE Domeyko: Desconexión cableado secundario de TT/CC, según |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DF | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-07 | 2017-02-07 16:53 |  |  |  | DF | 16.8833 | 0 | 0 | 0 | Revisión equipos primarios S/E Escondida. La línea se encuentra desconectada desde ayer, post evento de falla N° 4379 , por precaución se debe verificar verificar el correcto funcionamiento de los |  |  | 0 | 1 | 0
1406 | 3199 | 3199DP | Movimiento de Equipos | 3199 | Tramo | ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-07 | 2017-02-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios Subestación 69 kV Escondida Paño B1 y B2, según solicitudes de desconexión N° 189676 y 189675 respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017003894 | interno | Programada |  | 2017-02-07 06:01 | 2017-02-09 18:48 |  |  |  | DP | 60.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar extensión y levantamiento de vano estructura N° 98. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017004089 | interno | Programada |  | 2017-02-07 06:01 | 2017-02-07 18:39 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para continuar con refuerzos estructural en tramo 110kV Florida Laja. Además en S/E Las Lajas se normalizará señalética de Patio 110kV y corregirá software de medidor de circuito N° 2 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017004089 | interno | Programada |  | 2017-02-07 06:01 | 2017-02-07 18:39 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para continuar con refuerzos estructural en tramo 110kV Florida Laja. Además en S/E Las Lajas se normalizará señalética de Patio 110kV y corregirá software de medidor de circuito N° 2 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017004089 | interno | Programada |  | 2017-02-07 06:01 | 2017-02-07 18:39 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para continuar con refuerzos estructural en tramo 110kV Florida Laja. Además en S/E Las Lajas se normalizará señalética de Patio 110kV y corregirá software de medidor de circuito N° 2 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004460 | interno | Programada |  | 2017-02-07 08:13 | 2017-02-07 18:54 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de asociadas a refuerzo de conductor en la linea Rancagua - Dole. Se realizará instalación de cazavolantines y conexionado a mallas a tierra. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004460 | interno | Programada |  | 2017-02-07 08:13 | 2017-02-07 18:54 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de asociadas a refuerzo de conductor en la linea Rancagua - Dole. Se realizará instalación de cazavolantines y conexionado a mallas a tierra. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
245 | 269 | 269DP | Neomante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004528 | interno | Programada |  | 2017-02-07 09:25 | 2017-02-07 17:58 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del tramo de linea Tap Rengo - Rosario (energizado en vacio) como medida de precaución ante faenas de poda y roce. Para la maniobra de apertura y cierre del desconectador 89B1 de Tap Rengo, se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B1 de S/E Pelequén. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017005184 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-07 16:05 | 2017-02-07 20:04 |  |  |  | DF | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de emergencia. Sin consumos afectados, SSE Villarrica y Pucón quedarán alimentadas desde la línea 66kV Loncoche-Villarrica N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000514 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-07 20:09 | 2017-02-08 17:01 |  |  |  | DF | 20.8667 | 1 | 0 | 0 | Debido a la perturbación, Planta de Pellet pierde 17 MW Aprox. |  | Conductor cortado entre Pasa Muro y E#1. | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-08 | 2017-02-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-08 | 2017-02-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-08 | 2017-02-09 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1406 | 3199 | 3199DP | Movimiento de Equipos | 3199 | Tramo | ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-08 | 2017-02-08 11:21 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios Subestación 69 kV Escondida Paño B1 y B2, según solicitudes de desconexión N° 189676 y 189675 respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017004090 | interno | Programada |  | 2017-02-08 06:00 | 2017-02-08 18:37 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para continuar con refuerzos estructural en tramo 110kV Florida Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017004090 | interno | Programada |  | 2017-02-08 06:00 | 2017-02-08 18:37 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para continuar con refuerzos estructural en tramo 110kV Florida Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017004090 | interno | Programada |  | 2017-02-08 06:00 | 2017-02-08 18:37 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para continuar con refuerzos estructural en tramo 110kV Florida Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004461 | interno | Programada |  | 2017-02-08 08:53 | 2017-02-08 18:28 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de asociadas a refuerzo de conductor en la linea Rancagua - Dole. Se realizará instalación de cazavolantines y conexionado a mallas a tierra. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004461 | interno | Programada |  | 2017-02-08 08:53 | 2017-02-08 18:28 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de asociadas a refuerzo de conductor en la linea Rancagua - Dole. Se realizará instalación de cazavolantines y conexionado a mallas a tierra. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
614 | 693 | 693DF | Neomante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017000522 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-08 11:23 | 2017-02-08 14:48 |  |  |  | DF | 3.4167 | 1 | 0 | 0 | . | En Investigación. |  | 0 | 0 | 0
931 | 1066 | 1066DF | Neomante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017000522 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-08 11:23 | 2017-02-08 14:48 |  |  |  | DF | 3.4167 | 1 | 0 | 0 | . | En Investigación. |  | 0 | 0 | 0
938 | 1073 | 1073DF | Neomante | 1073 | Tramo | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017000522 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-08 11:23 | 2017-02-08 14:48 |  |  |  | DF | 3.4167 | 1 | 0 | 0 | . | En Investigación. |  | 0 | 0 | 0
867 | 962 | 962DF | Neomante | 962 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017000522 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-08 11:23 | 2017-02-08 14:48 |  |  |  | DF | 3.4167 | 1 | 0 | 0 | . | En Investigación. |  | 0 | 0 | 0
11 | 11 | 11DF | Neomante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 2017005349 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-08 15:12 | 2017-02-08 17:11 |  |  |  | DF | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Corte de arbol en estructura N°227 Línea 66 KV Pilmaiquen - Osorno |  |  | 0 | 1 | 0
103 | 105 | 105DF | Neomante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 2017005349 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-08 15:12 | 2017-02-08 17:11 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Corte de arbol en estructura N°227 Línea 66 KV Pilmaiquen - Osorno |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-08 15:20 | 2017-02-08 16:39 |  |  |  | DP | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores de paño H1 bajo techo de la línea N° 1, asociado a la Barra 110 KV N° 1, desconectada, según la solicitud de desconexión N°189618. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-08 16:45 | 2017-02-08 17:34 |  |  |  | DP | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores bajo techo de paño H3, asociado a la Barra 110 KV N° 1, desconectada. Según la solicitud de desconexión N°189620. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-08 17:38 | 2017-02-08 18:19 |  |  |  | DP | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores de paño H4 bajo techo, asociado a la Barra 110 KV N° 1, desconectada. Según la solicitud de desconexión N°189617. |  |  | 0 | 0 | 1
440 | 501 | 501DF | Neomante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000536 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-08 23:04 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis correspondiente a LT 66 KV Los Maquis-Hualañe- Licantén. Afectando los consumos de SS/EE V. Prat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licantén. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Neomante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000536 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-08 23:04 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis correspondiente a LT 66 KV Los Maquis-Hualañe- Licantén. Afectando los consumos de SS/EE V. Prat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licantén. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Neomante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000536 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-08 23:04 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis correspondiente a LT 66 KV Los Maquis-Hualañe- Licantén. Afectando los consumos de SS/EE V. Prat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licantén. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
250 | 274 | 274DF | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000544 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-09 16:43 |  |  |  | DF | 17.9667 | 1 | 0 | 0 | Se poerden los consumos de Yerbas Buenas 7.66 MW y Linares 37 MW (incluye Villa Alegre, Chacahuín y Panimavida). Maule estaba en anillo con el sistema de 66 kV, no pierde carga. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
251 | 275 | 275DF | Neomante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000544 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-09 16:43 |  |  |  | DF | 17.9667 | 1 | 0 | 0 | Se poerden los consumos de Yerbas Buenas 7.66 MW y Linares 37 MW (incluye Villa Alegre, Chacahuín y Panimavida). Maule estaba en anillo con el sistema de 66 kV, no pierde carga. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
252 | 276 | 276DF | Neomante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000544 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-09 16:43 |  |  |  | DF | 17.9667 | 1 | 0 | 0 | Se poerden los consumos de Yerbas Buenas 7.66 MW y Linares 37 MW (incluye Villa Alegre, Chacahuín y Panimavida). Maule estaba en anillo con el sistema de 66 kV, no pierde carga. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
1011 | 1334 | 1334DF | Neomante | 1334 | Tramo | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000544 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-09 16:43 |  |  |  | DF | 17.9667 | 1 | 0 | 0 | Se poerden los consumos de Yerbas Buenas 7.66 MW y Linares 37 MW (incluye Villa Alegre, Chacahuín y Panimavida). Maule estaba en anillo con el sistema de 66 kV, no pierde carga. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-09 | 2017-02-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-09 | 2017-02-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-09 | 2017-02-10 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004462 | interno | Programada |  | 2017-02-09 08:09 | 2017-02-09 18:12 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de asociadas a refuerzo de conductor en la linea Rancagua - Dole. Se realizará instalación de cazavolantines y conexionado a mallas a tierra. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004462 | interno | Programada |  | 2017-02-09 08:09 | 2017-02-09 18:12 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de asociadas a refuerzo de conductor en la linea Rancagua - Dole. Se realizará instalación de cazavolantines y conexionado a mallas a tierra. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-09 09:51 | 2017-02-09 10:24 |  |  |  | DP | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores bajo techo de paño H3, asociado a la Barra 110 KV N° 2, desconectada, según la solicitud de desconexión N°189642. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-09 10:28 | 2017-02-09 11:04 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores de paño H4 bajo techo, asociado a la Barra 110 KV N° 2, desconectada, según la solicitud de desconexión N°189640. |  |  | 0 | 0 | 1
149 | 159 | 159DF | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017000554 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-09 12:44 | 2017-02-09 12:44 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:44 hrs. se recibe alarma scada de reconexión con éxito del 52B4 línea 66 kV Picarte Corral. | Se investiga causa de la falla. |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-09 13:00 | 2017-02-09 15:37 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores de paño H1 bajo techo de la línea N° 1, asociado a la Barra 110 KV N° 2, desconectada, según la solicitud de desconexión N°189641. |  |  | 0 | 0 | 1
671 | 751 | 751DF | Neomante | 751 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017000555 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-09 20:43 | 2017-02-09 22:42 |  |  |  | DF | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Se realiza patrullaje de la zona verificandola despejada. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
672 | 752 | 752DF | Neomante | 752 | Tramo | TAP ANDES - ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017000555 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-09 20:43 | 2017-02-09 22:42 |  |  |  | DF | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Se realiza patrullaje de la zona verificandola despejada. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
673 | 753 | 753DF | Neomante | 753 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017000555 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-09 20:43 | 2017-02-09 22:42 |  |  |  | DF | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Se realiza patrullaje de la zona verificandola despejada. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
674 | 754 | 754DF | Neomante | 754 | Tramo | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017000555 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-09 20:43 | 2017-02-09 22:42 |  |  |  | DF | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Se realiza patrullaje de la zona verificandola despejada. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
675 | 755 | 755DF | Neomante | 755 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017000555 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-09 20:43 | 2017-02-09 22:42 |  |  |  | DF | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Se realiza patrullaje de la zona verificandola despejada. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-09 21:12 | 2017-02-09 23:23 |  |  |  | DP | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Retiro de equipo D-60 Sist. 2 protecciones del paño J2 Línea 220 kV Solar Jama - Solar Lascar, según SD N° 189865 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-10 | 2017-02-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-10 | 2017-02-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-10 | 2017-02-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000556 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-10 03:41 | 2017-02-10 04:57 |  |  |  | DF | 1.2667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y S/E 52B6 de Loncoche, a causa de falla en equipos de STS. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000556 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-10 03:41 | 2017-02-10 04:57 |  |  |  | DF | 1.2667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y S/E 52B6 de Loncoche, a causa de falla en equipos de STS. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000556 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-10 03:41 | 2017-02-10 04:57 |  |  |  | DF | 1.2667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y S/E 52B6 de Loncoche, a causa de falla en equipos de STS. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000556 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-10 03:41 | 2017-02-10 04:57 |  |  |  | DF | 1.2667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y S/E 52B6 de Loncoche, a causa de falla en equipos de STS. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000556 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-10 03:41 | 2017-02-10 04:57 |  |  |  | DF | 1.2667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y S/E 52B6 de Loncoche, a causa de falla en equipos de STS. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017000557 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-10 04:37 | 2017-02-10 04:44 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B2 de S/E Temuco y S/E 52B3 de Loncoche a causa de falla en equipos de STS. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017000557 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-10 04:37 | 2017-02-10 04:44 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B2 de S/E Temuco y S/E 52B3 de Loncoche a causa de falla en equipos de STS. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017000557 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-10 04:37 | 2017-02-10 04:44 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B2 de S/E Temuco y S/E 52B3 de Loncoche a causa de falla en equipos de STS. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017000557 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-10 04:37 | 2017-02-10 04:44 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B2 de S/E Temuco y S/E 52B3 de Loncoche a causa de falla en equipos de STS. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017003895 | interno | Programada |  | 2017-02-10 06:00 | 2017-02-10 18:43 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar traslado de conductores desde torre auxiliar a torre N° 98. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017004091 | interno | Programada |  | 2017-02-10 06:00 | 2017-02-10 18:43 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos estructural en tramo 110kV Florida Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017004091 | interno | Programada |  | 2017-02-10 06:00 | 2017-02-10 18:43 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos estructural en tramo 110kV Florida Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017004091 | interno | Programada |  | 2017-02-10 06:00 | 2017-02-10 18:43 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para continuar con refuerzos estructural en tramo 110kV Florida Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004463 | interno | Programada |  | 2017-02-10 08:14 | 2017-02-10 16:06 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de asociadas a refuerzo de conductor en la linea Rancagua - Dole. Se realizará instalación de cazavolantines y conexionado a mallas a tierra. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004463 | interno | Programada |  | 2017-02-10 08:14 | 2017-02-10 16:06 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de asociadas a refuerzo de conductor en la linea Rancagua - Dole. Se realizará instalación de cazavolantines y conexionado a mallas a tierra. Los consumos de la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-10 08:41 | 2017-02-10 12:15 |  |  |  | DP | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores. Según la solictud de desconexión N°189645. |  |  | 0 | 0 | 1
1141 | 1577 | 1577DF | Neomante | 1577 | Tramo | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | CAPULLO | Desconexión / Intervención | 2017005583 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-10 09:24 | 2017-02-10 17:40 |  |  |  | DF | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión línea 66kV Aihuapi Los Negros por árbol desganchado cercano a línea 66kV. Los consumos de SE Los Negros serán Transferidos a través de red MT. |  |  | 0 | 1 | 0
849 | 941 | 941DF | Neomante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000572 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-10 14:07 | 2017-02-10 20:24 |  |  |  | DF | 6.2833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, afectando los consumos de SS/EE Placilla y Nancagua. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1164 | 1647 | 1647DP | Neomante | 1647 | Tramo | CARDONES - CARRERA PINTO 220KC C2 | ELETRANS | Desconexión / Intervención | 2017003644 | interno | Programada |  | 2017-02-10 21:57 | 2017-02-11 06:30 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 220 kV para instalar balizas en cable de guardia en diferentes vanos desde la estructura N°1 a 211. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-11 | 2017-02-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-11 | 2017-02-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-11 | 2017-02-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | 1647 | 1647DF | Neomante | 1647 | Tramo | CARDONES - CARRERA PINTO 220KC C2 | ELETRANS | Informe Fallas | 2017000578 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-11 06:30 | 2017-02-11 09:24 |  |  |  | DF | 2.9 | 1 | 0 | 0 | habían dos solicitudes vigentes por la desconexión línea 220kV Carrera Pinto Cardones 2 esto por instalación de balizas según solicitud 2017003644 y 2017003660 al coordinador eléctrico nacional desde las 22:06 hrs. del día 10.02.2017. a las 04:32 hrs del día 11.02.2017. El centro de control de Transmisión de STS solicita autorización al CDEC normalizar la línea. |  | Falla en la programación y sincronismo en el controlador de los paños 52J13 en SE Cardones y 52J6 SE Carrera Pinto. | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017005558 | interno | Programada |  | 2017-02-11 14:24 | 2017-02-11 18:30 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 44kV Las Vegas-FFCC Andes cto. 1 para abrir puentes del Arranque 44kV San Felipe Nº 1 en la estructura Nº 1, interior de S/E San Felipe. Proyecto "Reemplazo Desconectadores 44kV del Arranque San Felipe Nº 1 y Nº 2 por motorizados", en S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017005558 | interno | Programada |  | 2017-02-11 14:24 | 2017-02-11 18:30 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 44kV Las Vegas-FFCC Andes cto. 1 para abrir puentes del Arranque 44kV San Felipe Nº 1 en la estructura Nº 1, interior de S/E San Felipe. Proyecto "Reemplazo Desconectadores 44kV del Arranque San Felipe Nº 1 y Nº 2 por motorizados", en S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017005558 | interno | Programada |  | 2017-02-11 14:24 | 2017-02-11 18:30 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 44kV Las Vegas-FFCC Andes cto. 1 para abrir puentes del Arranque 44kV San Felipe Nº 1 en la estructura Nº 1, interior de S/E San Felipe. Proyecto "Reemplazo Desconectadores 44kV del Arranque San Felipe Nº 1 y Nº 2 por motorizados", en S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017005558 | interno | Programada |  | 2017-02-11 14:24 | 2017-02-11 18:30 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 44kV Las Vegas-FFCC Andes cto. 1 para abrir puentes del Arranque 44kV San Felipe Nº 1 en la estructura Nº 1, interior de S/E San Felipe. Proyecto "Reemplazo Desconectadores 44kV del Arranque San Felipe Nº 1 y Nº 2 por motorizados", en S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017005558 | interno | Programada |  | 2017-02-11 14:24 | 2017-02-11 18:30 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 44kV Las Vegas-FFCC Andes cto. 1 para abrir puentes del Arranque 44kV San Felipe Nº 1 en la estructura Nº 1, interior de S/E San Felipe. Proyecto "Reemplazo Desconectadores 44kV del Arranque San Felipe Nº 1 y Nº 2 por motorizados", en S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
628 | 707 | 707DP | Neomante | 707 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017005558 | interno | Programada |  | 2017-02-11 14:24 | 2017-02-11 18:30 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 44kV Las Vegas-FFCC Andes cto. 1 para abrir puentes del Arranque 44kV San Felipe Nº 1 en la estructura Nº 1, interior de S/E San Felipe. Proyecto "Reemplazo Desconectadores 44kV del Arranque San Felipe Nº 1 y Nº 2 por motorizados", en S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | 769 | 769DF | Neomante | 769 | Tramo | RENCA - METRO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017005783 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-11 23:00 | 2017-02-12 08:13 |  |  |  | DF | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para normalizar fuga de aceite en mufa terminal de bajada de cable metro lado SE Renca. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-12 | 2017-02-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-12 | 2017-02-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-12 | 2017-02-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
382 | 432 | 432DP | Neomante | 432 | Tramo | SAN VICENTE - TALCAHUANO 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017005504 | interno | Programada |  | 2017-02-12 06:21 | 2017-02-12 15:29 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea LT 154 kV San Vicente-Talcahuano por mantenimiento de la línea LT 154 kV San Vicente-Talcahuano. Los consumos asociados a esta línea serán respaldados desde el transformador T-2 de S/E Alonso de Ribera, mediante la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Perales-Talcahuano. Por control de carga en S/E Alonso de Ribera, la línea 66 kV Alonso de Ribera-Ejercito se transferirá desde la barra del T-2 a la barra del T-1 de 66 kV de S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
319 | 362 | 362DP | Neomante | 362 | Tramo | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004884 | interno | Programada |  | 2017-02-12 07:47 | 2017-02-12 18:06 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD2017004629, se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Escuadrón - Tap Polpaico. Por proximidad a punto energizado. Los Consumos de S/E Escuadrón serán respaldado a través de LT 66KV Escuadrón - Loma Colorada. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017005794 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-12 17:49 | 2017-02-16 16:17 |  |  |  | DF | 94.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LAT 220 kV El Llano - SAG Por probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-13 | 2017-02-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-13 | 2017-02-13 16:02 |  |  |  | DP | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-13 | 2017-02-14 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017004788 | interno | Programada |  | 2017-02-13 05:55 | 2017-02-13 21:52 |  |  |  | DP | 15.95 | 0 | 0 | 0 | Traslado de conductores de torre N°97 hacia torre auxiliar por extensión de torre N°97. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017005020 | interno | Programada |  | 2017-02-13 05:55 | 2017-02-13 19:19 |  |  |  | DP | 13.4 | 0 | 0 | 0 | Traslado de conductor desde torre auxiliar a torre N°90 Tramo Maitenes Las Lajas. refuerzo estructural de crucetas en tramo Maitenes Las Lajas y pruebas de control a paño H3 en S/E las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017005020 | interno | Programada |  | 2017-02-13 05:55 | 2017-02-13 19:19 |  |  |  | DP | 13.4 | 0 | 0 | 0 | Traslado de conductor desde torre auxiliar a torre N°90 Tramo Maitenes Las Lajas. refuerzo estructural de crucetas en tramo Maitenes Las Lajas y pruebas de control a paño H3 en S/E las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017005020 | interno | Programada |  | 2017-02-13 05:55 | 2017-02-13 19:19 |  |  |  | DP | 13.4 | 0 | 0 | 0 | Traslado de conductor desde torre auxiliar a torre N°90 Tramo Maitenes Las Lajas. refuerzo estructural de crucetas en tramo Maitenes Las Lajas y pruebas de control a paño H3 en S/E las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
1141 | 1577 | 1577DP | Neomante | 1577 | Tramo | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | CAPULLO | Desconexión / Intervención | 2017005560 | interno | Programada |  | 2017-02-13 08:12 | 2017-02-13 18:02 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea de 66 kV para realizar Talas y podas de árboles con prioridad 1. Consumos serán transferido a través de la red MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-13 16:02 | 2017-02-14 |  |  |  | DP | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820.Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-14 | 2017-02-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-14 | 2017-02-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820.Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-14 | 2017-02-15 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017004789 | interno | Programada |  | 2017-02-14 06:00 | 2017-02-16 18:27 |  |  |  | DP | 60.45 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de extensión de torre N°97. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017005022 | interno | Programada |  | 2017-02-14 06:00 | 2017-02-14 18:38 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Traslado de conductor desde torre auxiliar a torre N°90 Tramo Maitenes Las Lajas. refuerzo estructural de crucetas en tramo Maitenes Las Lajas, instalación de poleas en la posición del cable de guardia en tramos T89 a T81 y pruebas de control a paño H2 en S/E las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017005022 | interno | Programada |  | 2017-02-14 06:00 | 2017-02-14 18:38 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Traslado de conductor desde torre auxiliar a torre N°90 Tramo Maitenes Las Lajas. refuerzo estructural de crucetas en tramo Maitenes Las Lajas, instalación de poleas en la posición del cable de guardia en tramos T89 a T81 y pruebas de control a paño H2 en S/E las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017005022 | interno | Programada |  | 2017-02-14 06:00 | 2017-02-14 18:38 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Traslado de conductor desde torre auxiliar a torre N°90 Tramo Maitenes Las Lajas. refuerzo estructural de crucetas en tramo Maitenes Las Lajas, instalación de poleas en la posición del cable de guardia en tramos T89 a T81 y pruebas de control a paño H2 en S/E las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017005798 | interno | Programada |  | 2017-02-14 06:22 | 2017-02-14 09:37 |  |  |  | DP | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea L. Verde-A.Santa cto. 2 para realizar pruebas de energización y puesta en servicio del nuevo Transf.110/12 kV Nº 3 WEG con CTBC y sus celdas 12 kV en S/E Valparaiso, según Carta Nº 854 del 31 de enero de 2017. Este trabajo se postergó para el Martes 14.02.2017 debido a que en la fecha programada del domingo 12.02.2017 se realizó desconexión de curso forzoso del Banco de Autotransformadores 220/110 kV de S/E Agua Santa para solucionar puntos calientes. |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017005798 | interno | Programada |  | 2017-02-14 06:22 | 2017-02-14 09:37 |  |  |  | DP | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea L. Verde-A.Santa cto. 2 para realizar pruebas de energización y puesta en servicio del nuevo Transf.110/12 kV Nº 3 WEG con CTBC y sus celdas 12 kV en S/E Valparaiso, según Carta Nº 854 del 31 de enero de 2017. Este trabajo se postergó para el Martes 14.02.2017 debido a que en la fecha programada del domingo 12.02.2017 se realizó desconexión de curso forzoso del Banco de Autotransformadores 220/110 kV de S/E Agua Santa para solucionar puntos calientes. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017005798 | interno | Programada |  | 2017-02-14 06:22 | 2017-02-14 09:37 |  |  |  | DP | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea L. Verde-A.Santa cto. 2 para realizar pruebas de energización y puesta en servicio del nuevo Transf.110/12 kV Nº 3 WEG con CTBC y sus celdas 12 kV en S/E Valparaiso, según Carta Nº 854 del 31 de enero de 2017. Este trabajo se postergó para el Martes 14.02.2017 debido a que en la fecha programada del domingo 12.02.2017 se realizó desconexión de curso forzoso del Banco de Autotransformadores 220/110 kV de S/E Agua Santa para solucionar puntos calientes. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017005798 | interno | Programada |  | 2017-02-14 06:22 | 2017-02-14 09:37 |  |  |  | DP | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea L. Verde-A.Santa cto. 2 para realizar pruebas de energización y puesta en servicio del nuevo Transf.110/12 kV Nº 3 WEG con CTBC y sus celdas 12 kV en S/E Valparaiso, según Carta Nº 854 del 31 de enero de 2017. Este trabajo se postergó para el Martes 14.02.2017 debido a que en la fecha programada del domingo 12.02.2017 se realizó desconexión de curso forzoso del Banco de Autotransformadores 220/110 kV de S/E Agua Santa para solucionar puntos calientes. |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017005798 | interno | Programada |  | 2017-02-14 06:22 | 2017-02-14 09:37 |  |  |  | DP | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea L. Verde-A.Santa cto. 2 para realizar pruebas de energización y puesta en servicio del nuevo Transf.110/12 kV Nº 3 WEG con CTBC y sus celdas 12 kV en S/E Valparaiso, según Carta Nº 854 del 31 de enero de 2017. Este trabajo se postergó para el Martes 14.02.2017 debido a que en la fecha programada del domingo 12.02.2017 se realizó desconexión de curso forzoso del Banco de Autotransformadores 220/110 kV de S/E Agua Santa para solucionar puntos calientes. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017005798 | interno | Programada |  | 2017-02-14 06:22 | 2017-02-14 09:37 |  |  |  | DP | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea L. Verde-A.Santa cto. 2 para realizar pruebas de energización y puesta en servicio del nuevo Transf.110/12 kV Nº 3 WEG con CTBC y sus celdas 12 kV en S/E Valparaiso, según Carta Nº 854 del 31 de enero de 2017. Este trabajo se postergó para el Martes 14.02.2017 debido a que en la fecha programada del domingo 12.02.2017 se realizó desconexión de curso forzoso del Banco de Autotransformadores 220/110 kV de S/E Agua Santa para solucionar puntos calientes. |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017005798 | interno | Programada |  | 2017-02-14 06:22 | 2017-02-14 09:37 |  |  |  | DP | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea L. Verde-A.Santa cto. 2 para realizar pruebas de energización y puesta en servicio del nuevo Transf.110/12 kV Nº 3 WEG con CTBC y sus celdas 12 kV en S/E Valparaiso, según Carta Nº 854 del 31 de enero de 2017. Este trabajo se postergó para el Martes 14.02.2017 debido a que en la fecha programada del domingo 12.02.2017 se realizó desconexión de curso forzoso del Banco de Autotransformadores 220/110 kV de S/E Agua Santa para solucionar puntos calientes. |  |  | 0 | 0 | 1
332 | 379 | 379DF | Neomante | 379 | Tramo | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000593 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-14 06:50 | 2017-02-14 08:03 |  |  |  | DF | 1.2167 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
175 | 188 | 188DP | Neomante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004391 | interno | Programada |  | 2017-02-14 07:08 | 2017-02-14 18:33 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito El Peñón - Ovalle N°2, por trabajos de modificación de linea (reemplazo estructuras), entre estructuras 38 y 43. Estos modificaciones se realizan a solicitud del MOP, debido a construcción de doble vía entre Ovalle y Coquimbo. Se considera bloqueo de reconexión en interruptores 52H1 de S/E El Peñón y precaución en interruptor 52H2 de S/E Ovalle. Durante la desconexión, los consumos de SSEE Ovalle y Monte Patria, serán respaldados a través del circuito El Peñón - Ovalle N°1, además se considera transferir los consumos de Punitaqui 110 kV, hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | 452 | 452DF | Neomante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000595 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-14 07:51 | 2017-02-14 07:51 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por re conexión automática exitosa de 52B4 de S/E Coronel, LT 66KV Coronel - Horcones N°1. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1107 | 1516 | 1516DP | Neomante | 1516 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C2 | CAP HUACHIPATO | Desconexión / Intervención | 2017003526 | interno | Programada |  | 2017-02-14 08:00 | 2017-02-14 16:18 |  | 2017-02-14 08:00 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CAP Acero solicita a TRASELEC, desconexion de linea CAPSUR2 para limpieza de aisladores de torres 1 a 5 y patio de 154 KV SODICAP506 |  |  | 0 | 0 | 1
1107 | 1516 | 1516DP | Neomante | 1516 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C2 | CAP HUACHIPATO | Desconexión / Intervención | 2017003527 | interno | Programada |  | 2017-02-14 08:00 | 2017-02-14 16:20 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | CAP Acero solicita a TRASELEC, desconexion de linea CAPSUR2 para limpieza de aisladores de torres 1 a 5 y patio de 154 KV SODICAP507 |  |  | 0 | 0 | 1
1141 | 1577 | 1577DP | Neomante | 1577 | Tramo | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | CAPULLO | Desconexión / Intervención | 2017005705 | interno | Programada |  | 2017-02-14 08:32 | 2017-02-14 17:56 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea de 66 kV por faenas de talas y podas de árboles con prioridad 1. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-15 | 2017-02-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-15 | 2017-02-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820.Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2017-02-16 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017005024 | interno | Programada |  | 2017-02-15 06:06 | 2017-02-15 18:33 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Instalación de poleas en la posición del cable de guardia en tramos T81 a T89. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017005024 | interno | Programada |  | 2017-02-15 06:06 | 2017-02-15 18:33 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Instalación de poleas en la posición del cable de guardia en tramos T81 a T89. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017005024 | interno | Programada |  | 2017-02-15 06:06 | 2017-02-15 18:33 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Instalación de poleas en la posición del cable de guardia en tramos T81 a T89. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DP | Neomante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004394 | interno | Programada |  | 2017-02-15 07:02 | 2017-02-15 17:13 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito El Peñón - Ovalle N°1, por trabajos de modificación de linea (reemplazo estructuras), entre estructuras 38 y 43. Estos modificaciones se realizan a solicitud del MOP, debido a construcción de doble vía entre Ovalle y Coquimbo. Se considera precaución en interruptores 52H5 de S/E El Peñón y 52H3 de S/E Ovalle. Durante la desconexión, los consumos de SSEE Ovalle y Monte Patria, serán respaldados a través del circuito El Peñón - Ovalle N°2, además se considera transferir los consumos de Punitaqui 110 kV, hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
1107 | 1516 | 1516DP | Neomante | 1516 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C2 | CAP HUACHIPATO | Desconexión / Intervención | 2017003528 | interno | Programada |  | 2017-02-15 08:07 | 2017-02-15 14:55 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | CAP Acero solicita a TRASELEC, desconexion de linea CAPSUR2 para limpieza de aisladores de torres 1 a 5 y patio de 154 KV SODICAP508 |  |  | 0 | 0 | 1
1141 | 1577 | 1577DP | Neomante | 1577 | Tramo | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | CAPULLO | Desconexión / Intervención | 2017005706 | interno | Programada |  | 2017-02-15 08:16 | 2017-02-15 17:53 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea de 66 kV por faenas de talas y podas de árboles con prioridad 1. |  |  | 0 | 0 | 1
229 | 252 | 252DP | Neomante | 252 | Tramo | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44151 | interno | Programada |  | 2017-02-15 08:45 | 2017-02-15 17:52 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de poda y roce. Los consumos de la linea, serán respaldados desde el Cto N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | 382 | 382DP | Neomante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017005762 | interno | Programada |  | 2017-02-15 12:09 | 2017-02-15 18:28 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud 2017005608, se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Coronel-Tap Off Lota N°1. Los consumos de este tramo de línea serán respaldados desde la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-16 | 2017-02-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-16 | 2017-02-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820.Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-16 | 2017-02-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017005027 | interno | Programada |  | 2017-02-16 06:00 | 2017-02-16 22:45 |  |  |  | DP | 16.75 | 0 | 0 | 0 | Instalación de poleas en la posición del cable de guardia en tramos T81 a T89. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017005027 | interno | Programada |  | 2017-02-16 06:00 | 2017-02-16 22:45 |  |  |  | DP | 16.75 | 0 | 0 | 0 | Instalación de poleas en la posición del cable de guardia en tramos T81 a T89. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017005027 | interno | Programada |  | 2017-02-16 06:00 | 2017-02-16 22:45 |  |  |  | DP | 16.75 | 0 | 0 | 0 | Instalación de poleas en la posición del cable de guardia en tramos T81 a T89. |  |  | 0 | 0 | 1
1141 | 1577 | 1577DP | Neomante | 1577 | Tramo | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | CAPULLO | Desconexión / Intervención | 2017005707 | interno | Programada |  | 2017-02-16 08:45 | 2017-02-16 16:40 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea de 66 kV por faenas de talas y podas de árboles con prioridad 1. |  |  | 0 | 0 | 1
919 | 1047 | 1047DF | Neomante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000610 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:35 |  |  |  | DF | 1.3333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada de interruptor 52B2 de S/E Teno, LT 66kV Teno-Rauquén, afectando los consumos de S/E Rauquén, T1 de S/E Curicó, EFE Curicó Cooperativa eléctrica Curicó. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000610 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:35 |  |  |  | DF | 1.3333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada de interruptor 52B2 de S/E Teno, LT 66kV Teno-Rauquén, afectando los consumos de S/E Rauquén, T1 de S/E Curicó, EFE Curicó Cooperativa eléctrica Curicó. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
260 | 284 | 284DF | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000609 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-16 18:25 | 2017-02-16 20:10 |  |  |  | DF | 1.75 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Teno. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017006774 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-16 19:03 | 2017-02-17 12:57 |  |  |  | DF | 17.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LAT 220 KV El Llano-Sag por probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-17 | 2017-02-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-17 | 2017-02-17 16:16 |  |  |  | DP | 16.2667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820.Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-17 | 2017-02-18 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017004790 | interno | Programada |  | 2017-02-17 05:58 | 2017-02-17 17:40 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Traslado de conductores desde torre auxiliar hacia torre existente N°97. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017005028 | interno | Programada |  | 2017-02-17 05:58 | 2017-02-17 17:40 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Instalación de poleas en la posición del cable de guardia en tramos T81 a T89 y refuerzo estructuras de crucetas. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017005028 | interno | Programada |  | 2017-02-17 05:58 | 2017-02-17 17:40 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Instalación de poleas en la posición del cable de guardia en tramos T81 a T89 y refuerzo estructuras de crucetas. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017005028 | interno | Programada |  | 2017-02-17 05:58 | 2017-02-17 17:40 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Instalación de poleas en la posición del cable de guardia en tramos T81 a T89 y refuerzo estructuras de crucetas. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017005493 | interno | Programada |  | 2017-02-17 07:05 | 2017-02-17 14:25 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo a Seccionador Cuchillo 89B1-2 de S/E Combarbalá. Durante los trabajos los consumos de S/E Combarbalá serán transferidos hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | 165 | 165DP | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017005493 | interno | Programada |  | 2017-02-17 07:05 | 2017-02-17 14:25 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento preventivo a Seccionador Cuchillo 89B1-2 de S/E Combarbalá. Durante los trabajos los consumos de S/E Combarbalá serán transferidos hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
862 | 956 | 956DP | Neomante | 956 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017006171 | interno | Programada |  | 2017-02-17 08:10 | 2017-02-17 15:44 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y limpieza Paño línea MINERO - COLON 110KV C2, en S/E Colón |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | 3025 | 3025DP | Movimiento de Equipos | 3025 | Tramo | KELAR - KAPATUR 220KV C2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-17 10:43 | 2017-02-17 12:32 |  |  |  | DP | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Recarga de gas SF6 interruptor 52J2, según la solicitud de desconexión N° 190324. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-17 16:16 | 2017-02-18 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820.Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE |  |  | 0 | 0 | 1
1164 | 1647 | 1647DP | Neomante | 1647 | Tramo | CARDONES - CARRERA PINTO 220KC C2 | ELETRANS | Desconexión / Intervención | 2017006229 | interno | Programada |  | 2017-02-17 22:20 | 2017-02-18 04:56 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Linea por Verificación y ajustes de estado de sinconizacion de LAT CAR-CP, pruebas efectivas de apertura y cierre en S/E Cardones y S/E Carrera Pinto. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-18 | 2017-02-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-18 | 2017-02-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820.Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-18 | 2017-02-19 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
688 | 769 | 769DP | Neomante | 769 | Tramo | RENCA - METRO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017006187 | interno | Programada |  | 2017-02-18 00:03 | 2017-02-18 06:57 |  |  |  | DP | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo al Cable 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
664 | 744 | 744DP | Neomante | 744 | Tramo | METRO - LORD COCHRANE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017006359 | interno | Programada |  | 2017-02-18 00:03 | 2017-02-18 06:57 |  |  |  | DP | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo al Cable 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
489 | 557 | 557DP | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017005733 | interno | Programada |  | 2017-02-18 02:39 | 2017-02-18 07:57 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses - Itahue, Cto 2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E CIPRESES: CAMBIO DE AJUSTES PROVISORIO EN RELÉ SISTEMA 2 SIEMENS --- 7SA612 DEL PAÑO A2 DE ACUERDO A EAP 115/2016. EL CAMBIO DE AJUSTES SERÁ --- PREVIO A LA ENERGIZACIÓN DEL NUEVO TRANSFORMADOR N°5 DE S/E ITAHUE Y --- TENDRÁ COMO OBJETIVO PROTEGER ESTE EQUIPO ANTE UNA POSIBLE FALLA EN EL --- MISMO. POSTERIOR A LA ENERGIZACIÓN, LOS AJUSTES SERÁN NORMALIZADOS. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E CIPRESES: --- -DELIMITACIÓN ZONA DE TRABAJO --- -BLOQUEO DE TRIPS DURANTE EL CAMBIO DE AJUSTES --- -SWITCH 79/52A2 DEL PAÑO EN DESCONECTADO --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses - Itahue, Cto 2 (Durante la faena) o S/E Itahue: --- Barra sección 2 de 154 kV (Al término de la faena) --- Observaciones --- Desconexión de la línea, asociada a despeje de Barra sección 2 de 154 --- kV de S/E Itahue, para pruebas de energización de nuevo TR5, que se --- realizará a través de Barra de S/E Cipreses con esta línea. (La --- modificación del ajuste es sólo para las pruebas del Trafo). --- |  |  | 0 | 0 | 1
490 | 558 | 558DP | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017005733 | interno | Programada |  | 2017-02-18 02:39 | 2017-02-18 07:57 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses - Itahue, Cto 2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E CIPRESES: CAMBIO DE AJUSTES PROVISORIO EN RELÉ SISTEMA 2 SIEMENS --- 7SA612 DEL PAÑO A2 DE ACUERDO A EAP 115/2016. EL CAMBIO DE AJUSTES SERÁ --- PREVIO A LA ENERGIZACIÓN DEL NUEVO TRANSFORMADOR N°5 DE S/E ITAHUE Y --- TENDRÁ COMO OBJETIVO PROTEGER ESTE EQUIPO ANTE UNA POSIBLE FALLA EN EL --- MISMO. POSTERIOR A LA ENERGIZACIÓN, LOS AJUSTES SERÁN NORMALIZADOS. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E CIPRESES: --- -DELIMITACIÓN ZONA DE TRABAJO --- -BLOQUEO DE TRIPS DURANTE EL CAMBIO DE AJUSTES --- -SWITCH 79/52A2 DEL PAÑO EN DESCONECTADO --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses - Itahue, Cto 2 (Durante la faena) o S/E Itahue: --- Barra sección 2 de 154 kV (Al término de la faena) --- Observaciones --- Desconexión de la línea, asociada a despeje de Barra sección 2 de 154 --- kV de S/E Itahue, para pruebas de energización de nuevo TR5, que se --- realizará a través de Barra de S/E Cipreses con esta línea. (La --- modificación del ajuste es sólo para las pruebas del Trafo). --- |  |  | 0 | 0 | 1
250 | 274 | 274DP | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017005773 | interno | Programada |  | 2017-02-18 02:39 | 2017-02-18 07:57 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A5, L. Itahue-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Desconexión de paño A5, para despejar Barra sección 2 de 154 --- kV, para pruebas de energización de nuevo Transformador N° 5. previo a --- la apertura 52A5 (Itahue) los consumos serán pasados a S/E Charrúa, --- coordinado con CGE S.A y Luz Linares (Yerbas Buenas). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Itahue: Barra sección 2 de 154 kV (Al término de la faena) --- Observaciones --- Desconexión de paño A5, asociada a despeje de Barra sección 2 de 154 --- kV de S/E Itahue, para pruebas de energización de nuevo TR5. --- --- NOTA: Se informará a CGE S.A y a LuzLinares, la desconexión y conexión --- del paño. --- |  |  | 0 | 0 | 1
251 | 275 | 275DP | Neomante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017005773 | interno | Programada |  | 2017-02-18 02:39 | 2017-02-18 07:57 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A5, L. Itahue-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Desconexión de paño A5, para despejar Barra sección 2 de 154 --- kV, para pruebas de energización de nuevo Transformador N° 5. previo a --- la apertura 52A5 (Itahue) los consumos serán pasados a S/E Charrúa, --- coordinado con CGE S.A y Luz Linares (Yerbas Buenas). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Itahue: Barra sección 2 de 154 kV (Al término de la faena) --- Observaciones --- Desconexión de paño A5, asociada a despeje de Barra sección 2 de 154 --- kV de S/E Itahue, para pruebas de energización de nuevo TR5. --- --- NOTA: Se informará a CGE S.A y a LuzLinares, la desconexión y conexión --- del paño. --- |  |  | 0 | 0 | 1
252 | 276 | 276DP | Neomante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017005773 | interno | Programada |  | 2017-02-18 02:39 | 2017-02-18 07:57 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A5, L. Itahue-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Desconexión de paño A5, para despejar Barra sección 2 de 154 --- kV, para pruebas de energización de nuevo Transformador N° 5. previo a --- la apertura 52A5 (Itahue) los consumos serán pasados a S/E Charrúa, --- coordinado con CGE S.A y Luz Linares (Yerbas Buenas). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Itahue: Barra sección 2 de 154 kV (Al término de la faena) --- Observaciones --- Desconexión de paño A5, asociada a despeje de Barra sección 2 de 154 --- kV de S/E Itahue, para pruebas de energización de nuevo TR5. --- --- NOTA: Se informará a CGE S.A y a LuzLinares, la desconexión y conexión --- del paño. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1011 | 1334 | 1334DP | Neomante | 1334 | Tramo | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017005773 | interno | Programada |  | 2017-02-18 02:39 | 2017-02-18 07:57 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A5, L. Itahue-Charrúa --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Desconexión de paño A5, para despejar Barra sección 2 de 154 --- kV, para pruebas de energización de nuevo Transformador N° 5. previo a --- la apertura 52A5 (Itahue) los consumos serán pasados a S/E Charrúa, --- coordinado con CGE S.A y Luz Linares (Yerbas Buenas). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Itahue: Barra sección 2 de 154 kV (Al término de la faena) --- Observaciones --- Desconexión de paño A5, asociada a despeje de Barra sección 2 de 154 --- kV de S/E Itahue, para pruebas de energización de nuevo TR5. --- --- NOTA: Se informará a CGE S.A y a LuzLinares, la desconexión y conexión --- del paño. --- |  |  | 0 | 0 | 1
481 | 549 | 549DP | Neomante | 549 | Tramo | ITAHUE - TAP TENO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017005774 | interno | Programada |  | 2017-02-18 02:49 | 2017-02-18 07:57 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A4, L. Itahue-Tinguir. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Desconexión de paño A4, para despejar Barra sección 2 de 154 --- kV, para pruebas de energización de nuevo Transformador N° 5. Línea --- queda energizada desde el extremo Tinguiririca. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Itahue: Barra sección 2 de 154 kV (Al término de la faena) --- Observaciones --- Desconexión de paño A4, asociada a despeje de Barra sección 2 de 154 --- kV de S/E Itahue, para pruebas de energización de nuevo TR5. --- |  |  | 0 | 0 | 1
482 | 550 | 550DP | Neomante | 550 | Tramo | TAP TENO - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017005774 | interno | Programada |  | 2017-02-18 02:49 | 2017-02-18 07:57 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A4, L. Itahue-Tinguir. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Desconexión de paño A4, para despejar Barra sección 2 de 154 --- kV, para pruebas de energización de nuevo Transformador N° 5. Línea --- queda energizada desde el extremo Tinguiririca. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Itahue: Barra sección 2 de 154 kV (Al término de la faena) --- Observaciones --- Desconexión de paño A4, asociada a despeje de Barra sección 2 de 154 --- kV de S/E Itahue, para pruebas de energización de nuevo TR5. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1063 | 1423 | 1423DF | Neomante | 1423 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017006942 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-18 08:22 | 2017-02-18 15:55 |  |  |  | DF | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Desconexión de curso forzoso por investigación de la no --- apertura del 52J8 enr falla ocurrida día 03.02.2017. Pruebas de control --- N-I-T. Justificación: Riesgo para la instalación y el servicio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo relé maestro de Barra 220 kV Sección 1 86B --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo --- Observaciones --- Bo Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
161 | 172 | 172DP | Neomante | 172 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017006356 | interno | Programada |  | 2017-02-18 08:59 | 2017-02-18 12:57 |  |  |  | DP | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Linea 66 KV Melipulli Pto. Varas 1 por reparación de hebras dañadas por fallas causadas por maquinarias. |  |  | 0 | 0 | 1
149 | 159 | 159DF | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017000618 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-18 11:45 | 2017-02-18 11:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a Línea 66 kV Picarte - Corral. | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a Línea 66 kV Picarte - Corral. |  | 0 | 0 | 0
468 | 533 | 533DF | Neomante | 533 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017006969 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-18 13:02 | 2017-02-18 15:07 |  |  |  | DF | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Linea 66 KV Melipulli Pto. Varas 2 por reparación de hebras dañadas por fallas causadas por maquinarias. |  |  | 0 | 1 | 0
69 | 70 | 70DF | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017006973 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-18 16:33 | 2017-02-18 19:54 |  |  |  | DF | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar apertura de interruptor 110 kV del circuito N°1, LT Queltehues-Laja en extremo de SE Queltehues, para realizar recarga de emergencia de gas SF6, por baja presión. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-19 | 2017-02-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-19 | 2017-02-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820.Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-19 | 2017-02-20 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
279 | 311 | 311DP | Neomante | 311 | Tramo | MAULE - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017006385 | interno | Programada |  | 2017-02-19 00:10 | 2017-02-19 10:10 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del circuito N°1 de la linea Maule Talca por instalación de preformada de reparación en el vano 105-106 por existir hebras cortadas en fase superior en dicho tramo. |  |  | 0 | 0 | 1
290 | 327 | 327DP | Neomante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017004751 | interno | Programada |  | 2017-02-19 01:30 | 2017-02-19 12:14 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Hualpén-San Vicente, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Paño A2 Hualpen 1, Pruebas de control a desconectadores --- 89A2-A, 89A2-B e interruptor en posición normal intermedio y transferido --- Medidas de aislación y analisis fasorial de protecciones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de función interna 50BF-A2 sistema 1 y protección 50BF-A2 --- sistema 2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E San Vicente: SS.AA. C.C. (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos asociados a desconexión de S/E San Vicente. --- ** Línea quedara energizada desde S/E Hualpen asi quedaran en servicio --- las Petroquimicas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
291 | 328 | 328DP | Neomante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017004751 | interno | Programada |  | 2017-02-19 01:30 | 2017-02-19 12:14 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Hualpén-San Vicente, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Paño A2 Hualpen 1, Pruebas de control a desconectadores --- 89A2-A, 89A2-B e interruptor en posición normal intermedio y transferido --- Medidas de aislación y analisis fasorial de protecciones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de función interna 50BF-A2 sistema 1 y protección 50BF-A2 --- sistema 2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E San Vicente: SS.AA. C.C. (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos asociados a desconexión de S/E San Vicente. --- ** Línea quedara energizada desde S/E Hualpen asi quedaran en servicio --- las Petroquimicas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
339 | 387 | 387DP | Neomante | 387 | Tramo | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017005006 | interno | Programada |  | 2017-02-19 01:30 | 2017-02-19 12:11 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:San Vicente: Paño B2-Newen --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Pruebas de control, reapretes de conexiones y medidas --- de aislación del paño B2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E San Vicente: SS.AA. Corriente Continua (Durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos asociados a desconexión de S/E San Vicente. --- |  |  | 0 | 0 | 1
505 | 573 | 573DP | Neomante | 573 | Tramo | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017005720 | interno | Programada |  | 2017-02-19 01:30 | 2017-02-19 11:56 |  | 2017-02-19 01:30 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:San Vicente: Paño A1-Hualpén 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Limpieza de aislación y medidas electricas a equipos --- asociados al paño. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Vicente: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89A1-B y --- TCA1, entre 89A2-B y TCA2, entre 89A3-B y TCA3, entre 89A4-B y TCA4, --- entre 89A5-A y 89A5-2, entre TCA5 y salida linea, entre 89AT2-A y --- 89AT2-2, entre 89AT3-A y 89AT3-2, entre T3 y 89AT3-1, entre T3 y --- 89BT3-1. --- Instalaciones con Riesgo --- San Vicente: Barra 154 kV-Sección 2 (Al término de la faena) --- Observaciones --- ** Trabajos asociados a desconexión de S/E San Vicente. --- |  |  | 0 | 0 | 1
289 | 325 | 325DP | Neomante | 325 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017005722 | interno | Programada |  | 2017-02-19 01:30 | 2017-02-19 12:14 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:San Vicente: Paño A3-Concepción 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Limpieza de aislación y medidas electricas a equipos --- asociados al paño. Línea radial desde la S/E Concepción --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Vicente: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89A1-B y --- TCA1, entre 89A2-B y TCA2, entre 89A3-B y TCA3, entre 89A4-B y TCA4, --- entre 89A5-A y 89A5-2, entre TCA5 y salida linea, entre 89AT2-A y --- 89AT2-2, entre 89AT3-A y 89AT3-2, entre T3 y 89AT3-1, entre T3 y --- 89BT3-1. --- Instalaciones con Riesgo --- San Vicente: Barra 154 kV-Sección 2 (Al término de la faena) --- Observaciones --- ** Trabajos asociados a desconexión de S/E San Vicente. --- |  |  | 0 | 0 | 1
505 | 573 | 573DP | Neomante | 573 | Tramo | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017005724 | interno | Programada |  | 2017-02-19 01:30 | 2017-02-19 12:14 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Hualpén-San Vicente, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E San Vicente: Paño A1 Hualpen 2: Pruebas de control a --- desconectadores, interruptor en normal intermedio y transferido. Medidas --- de aislación, verificación de proteccions, prueba transferencia de --- potenciales y analisis fasorial de protecciones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San San Vicente: Bloqueo de función interna 50BF-A1 sistema 2 y --- protección 50BF-A1 sistema 1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E San Vicente: SS.AA. C.C. (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos asociados a desconexión de S/E San Vicente. --- |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DP | Neomante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004411 | interno | Programada |  | 2017-02-19 07:00 | 2017-02-19 13:27 |  |  |  | DP | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito El Peñón - Ovalle N°2, por trabajos de modificación de linea, que considera el reemplazo de la estructura 132. Estas modificaciones se realizan a solicitud del MOP, debido a construcción de doble vía entre Ovalle y Coquimbo. Se considera bloqueo de reconexión en interruptores 52H1 de S/E El Peñón y precaución en interruptor 52H2 de S/E Ovalle. Durante la desconexión, los consumos de SSEE Ovalle y Monte Patria, serán respaldados a través del circuito El Peñón - Ovalle N°1, además se considera transferir los consumos de Punitaqui 110 kV, hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
1025 | 1371 | 1371DP | Neomante | 1371 | Tramo | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017005709 | interno | Programada |  | 2017-02-19 08:04 | 2017-02-19 22:00 |  |  |  | DP | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Chillán-Monterrico y paño B1 de S/E Chillán, por trabajos en salida de la línea en S/E Chillán asociado a proyecto de habilitación de nuevo transformador N°4 66/MT. La línea se encuentra alimentada en vacío y el paño abierto por lo cual no hay transferencia de carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1027 | 1373 | 1373DP | Neomante | 1373 | Tramo | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017005711 | interno | Programada |  | 2017-02-19 08:04 | 2017-02-19 22:00 |  |  |  | DP | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Chillán-Tap El Nevado y paño B2 de S/E Chillán, por trabajos en salida de la línea en S/E Chillán asociado a proyecto de habilitación de nuevo transformador N°4 66/MT. La línea se encuentra alimentada en vacío y el paño abierto por lo cual no hay transferencia de carga. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017006714 | interno | Programada |  | 2017-02-19 08:25 | 2017-02-19 11:57 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Para la normalización de la fase superior del circuito N°2 Esperanza - Calera Centro 66KV, se requiere desconectar el Circuito N°1 Esperanza - Calera Centro 66KV, esto producto de la cercanía de la fase superior al circuito N°1, esta desconexión dejara fuera de servicio al cliente CEMENTO MELÓN, con el cual se coordino dicha desconexión para el domingo 19 de Febrero entre las 08:00 y 13:00 hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-20 | 2017-02-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-20 | 2017-02-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama,según la solicitud de desconexión N° 185820.Retiro de TTCC 220 kV de la Linea Atacama - O´Higgins cto 2 , paño J10 SE |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-20 | 2017-02-21 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017005464 | interno | Programada |  | 2017-02-20 06:01 | 2017-02-20 18:50 |  |  |  | DP | 12.8167 | 0 | 0 | 0 | Traslado de conductores desde torre N°77 hacia torre auxiliar por extensión de estructura N°77. |  |  | 0 | 0 | 1
875 | 978 | 978DF | Neomante | 978 | Tramo | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000700 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-20 06:36 | 2017-02-20 06:42 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
879 | 984 | 984DF | Neomante | 984 | Tramo | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000700 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-20 06:36 | 2017-02-20 06:42 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
888 | 994 | 994DF | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000700 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-20 06:36 | 2017-02-20 06:42 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
900 | 1022 | 1022DF | Neomante | 1022 | Tramo | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000700 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-20 06:36 | 2017-02-20 06:42 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
850 | 942 | 942DP | Neomante | 942 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017006174 | interno | Programada |  | 2017-02-20 08:18 | 2017-02-20 15:43 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y limpieza Paño línea MINERO - COLON 110KV C1, en S/E Colón |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44168 | interno | Programada |  | 2017-02-20 11:28 | 2017-02-20 17:41 |  |  |  | DP | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de poda y tala. Además se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando al momento de abrir y cerrar el desconectador motorizado 89B2-2 en S/E Nancagua |  |  | 0 | 0 | 1
149 | 159 | 159DF | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017000625 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-20 13:18 | 2017-02-20 13:18 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B4 en subestación Picarte, correspondiente a la línea 66 kV Picarte - Corral. | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B4 en subestación Picarte, correspondiente a la línea 66 kV Picarte - Corral. |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000628 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-20 15:02 | 2017-02-20 20:50 |  |  |  | DF | 5.8 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B5 de S/E Ovalle, asociado a LT 66 kV Ovalle-El Sauce, afectando a los consumos de las SS/EE Punitaquí y El Sauce. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
157 | 167 | 167DF | Neomante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000628 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-20 15:02 | 2017-02-20 20:50 |  |  |  | DF | 5.8 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B5 de S/E Ovalle, asociado a LT 66 kV Ovalle-El Sauce, afectando a los consumos de las SS/EE Punitaquí y El Sauce. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000628 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-20 15:02 | 2017-02-20 20:50 |  |  |  | DF | 5.8 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B5 de S/E Ovalle, asociado a LT 66 kV Ovalle-El Sauce, afectando a los consumos de las SS/EE Punitaquí y El Sauce. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
385 | 435 | 435DF | Neomante | 435 | Tramo | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000638 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 19:17 |  |  |  | DF | 2.9167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52A9 de S/E Charrúa, asociado a LT154KV Charrúa Los Angeles, afectando los consumos de SS.EE Los Angeles, El Avellano, Manso de Velasco, Angol, Collipulli, EFE Collipulli , Tap Negrete, Renaico, Nahuelbuta y Santa Luisa. Al momento de ocurrida la falla, se encontraban generando las Centrales Cuel con 8MW, Parque Eólico Buenos Aires con 13MW, Renaico con 4,54MW, Alto Renaico con 0.9MW, Picoiquén con 0.9MW, Parque Eólico La Esperanza con 7MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
231 | 254 | 254DF | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000630 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-20 16:29 | 2017-02-20 16:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Punta de Coirtés, asociado a LT 66 kV Punta de Cortés-Lo Miranda N°1, la línea está energizada en vacío, sin consumos afectados. | Se investiga, |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-21 | 2017-02-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-21 | 2017-02-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 190464, |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Regulación de tensión |  |  |  |  | 2017-02-21 | 2017-02-22 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
313 | 356 | 356DF | Neomante | 356 | Tramo | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000640 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-21 06:25 | 2017-02-21 06:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Penco, asociado a LT 66 kV Penco-Lirquen, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
314 | 357 | 357DF | Neomante | 357 | Tramo | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000640 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-21 06:25 | 2017-02-21 06:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Penco, asociado a LT 66 kV Penco-Lirquen, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
310 | 351 | 351DP | Neomante | 351 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017006917 | interno | Programada |  | 2017-02-21 09:01 | 2017-02-21 17:45 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de la línea LT Alonso de Ribera-Penco por limpieza de aislacion y mantenimiento a las estructuras de línea ya antes mencionada. Los consumos de la línea LT Alonso de Ribera-Penco serán respaldados por la línea LT Concepción-Penco. |  |  | 0 | 0 | 1
1244 | 2871 | 2871DP | Movimiento de Equipos | 2871 | Tramo | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | ENAEX | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-21 10:26 | 2017-02-21 18:11 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Mejillones - Enaex por Incrementar distancia entre fases 1 y 2, entre los apoyos 4 y 5 contados desde S/E Enaex. según solicitud de Desconexión Nro. 190552 |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44169 | interno | Programada |  | 2017-02-21 10:39 | 2017-02-21 17:38 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de poda y tala. Además se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando al momento de abrir y cerrar el desconectador motorizado 89B2-2 en S/E Nancagua |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-21 17:09 | 2017-02-21 18:11 |  |  |  | DF | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4400. |  |  | 0 | 1 | 0
230 | 253 | 253DF | Neomante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000647 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-21 18:19 | 2017-02-22 01:05 |  |  |  | DF | 6.7667 | 1 | 0 | 0 | Post falla se recibe información de incendio en zona de linares, se informa al CEN. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-22 | 2017-02-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-22 | 2017-02-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 190464, |  |  | 0 | 0 | 1
385 | 435 | 435DF | Neomante | 435 | Tramo | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017007764 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-22 02:04 | 2017-02-22 05:19 |  |  |  | DF | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Reparación amarra suelta fase central conductor en estructura N° 234. Los consumos de Transformadores N° 4 y 3 de Subestación Los Ángeles serán respaldados desde línea 66 kV Duqueco-Los Ángeles N° 1 y 2 respectivamente . Adicionalmente Subestación Angol será transferida hacia Subestación Temuco. |  |  | 0 | 1 | 0
384 | 434 | 434DF | Neomante | 434 | Tramo | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 377 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017007765 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-22 02:04 | 2017-02-22 05:19 |  |  |  | DF | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea en coordinación con EnorChile. Relacionada con Desconexión de Curso Forzoso línea 154 kV Charrúa-Los Ángeles (solicitud CEN 2017007764). |  |  | 0 | 1 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017005465 | interno | Programada |  | 2017-02-22 06:04 | 2017-05-17 20:56 |  | 2017-02-27 06:57 |  | DP | 120.8833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de extensión de estructura N°77. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017006184 | interno | Programada |  | 2017-02-22 06:04 | 2017-02-22 10:22 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para realizar traspaso de conductores desde torre N° 66 hacia torre auxiliar tramo 110 kV Laja-Florida por refuerzo estructural. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017006184 | interno | Programada |  | 2017-02-22 06:04 | 2017-02-22 10:22 |  | 2017-02-22 06:04 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para realizar traspaso de conductores desde torre N° 66 hacia torre auxiliar tramo 110 kV Laja-Florida por refuerzo estructural. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017006184 | interno | Programada |  | 2017-02-22 06:04 | 2017-02-22 10:22 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para realizar traspaso de conductores desde torre N° 66 hacia torre auxiliar tramo 110 kV Laja-Florida por refuerzo estructural. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017006796 | interno | Programada |  | 2017-02-22 06:04 | 2017-05-17 20:56 |  |  |  | DP | 2030.8667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor tramo 110 kV Maitenes-La Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
396 | 447 | 447DP | Neomante | 447 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017006013 | interno | Programada |  | 2017-02-22 07:26 | 2017-02-22 22:30 |  |  |  | DP | 15.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1, por la modificación del trazado de línea (generación de variante) entre las estructuras E-62 y E-63 y el conexionado de potencia del DDCC 89B1-1 (Propiedad de Frontel) en S/E Lota. Esto asociado al proyecto de ampliación del Tap Off Lota. Los consumos asociado a esta línea, serán respaldados desde la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°2, además se considera una limitación de retiro de potencia a planta Arauco de 10 MW (según SODI 058/2017). |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 |  |  |  | DF | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4403 |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 |  |  |  | DF | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4403 |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 |  |  |  | DF | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4403 |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 |  |  |  | DF | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4403 |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 |  |  |  | DF | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4403 |  |  | 0 | 1 | 0
974 | 1203 | 1203DP | Neomante | 1203 | Tramo | LOS BRONCES - MINA NUEVA 66kV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017006931 | interno | Programada |  | 2017-02-22 09:48 | 2017-02-22 22:00 |  |  |  | DP | 12.2 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es para poner en servicio el trazado subterráneo via cable y portales de mufa en la línea Los Bronces – Mina Nueva 66kV C1 y San Francisco – Los Bronces 66 kV C1 , autorizada según resolución exenta de la CNE N°22 del 13 de enero del 2017. El circuito se encuentra energizado y la conexión del trazado subterráneo es un cambio de la situación actual. Los protocolos de prueba fueron envíados a la CNE al inicio de los trabajos. Las pruebas de las protecciones se realizaron previamente y se colocaran en servicio el día 22/02/2017. |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44170 | interno | Programada |  | 2017-02-22 10:29 | 2017-02-22 17:05 |  |  |  | DP | 6.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de poda y roce. Además se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando al momento de abrir y cerrar el desconectador motorizado 89B2-2 en S/E Nancagua |  |  | 0 | 0 | 1
1356 | 3053 | 3053DP | Movimiento de Equipos | 3053 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-22 10:45 | 2017-02-23 |  |  |  | DP | 13.25 | 0 | 0 | 0 | Montaje de pararrayos y malla de tierra en sector Paño J4, según la solicitud de desconexión N° 190298. |  |  | 0 | 0 | 1
1467 | 3231 | 3231DF | Movimiento de Equipos | 3231 | Tramo | NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-22 16:14 | 2017-02-22 16:56 |  |  |  | DF | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4404 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-23 | 2017-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-23 | 2017-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 190464, |  |  | 0 | 0 | 1
1356 | 3053 | 3053DP | Movimiento de Equipos | 3053 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-23 | 2017-02-23 15:16 |  |  |  | DP | 15.2667 | 0 | 0 | 0 | Montaje de pararrayos y malla de tierra en sector Paño J4, según la solicitud de desconexión N° 190298. |  |  | 0 | 0 | 1
1380 | 3109 | 3109DF | Movimiento de Equipos | 3109 | Tramo | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-23 04:54 | 2017-02-23 08:35 |  |  |  | DF | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4405. |  |  | 0 | 1 | 0
1381 | 3110 | 3110DF | Movimiento de Equipos | 3110 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-23 04:54 | 2017-02-23 08:35 |  |  |  | DF | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4405. |  |  | 0 | 1 | 0
1382 | 3111 | 3111DF | Movimiento de Equipos | 3111 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-23 04:54 | 2017-02-23 08:35 |  |  |  | DF | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4405. |  |  | 0 | 1 | 0
1383 | 3112 | 3112DF | Movimiento de Equipos | 3112 | Tramo | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-23 04:54 | 2017-02-23 08:35 |  |  |  | DF | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4405. |  |  | 0 | 1 | 0
396 | 447 | 447DP | Neomante | 447 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017006715 | interno | Programada |  | 2017-02-23 06:17 | 2017-02-23 16:12 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1, por el cambio de alimentación en 66 kV de S/E Lota (Frontel). El cual pasará de alimentarse desde la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°2 a LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Los consumos asociados a esta línea, serán respaldados desde la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°2, además se considera una limitación de retiro de potencia a planta Arauco de 5 MW (según SODI 060/2017). |  |  | 0 | 0 | 1
164 | 175 | 175DF | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000659 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-23 07:32 | 2017-02-23 07:43 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática sin éxito. Consumos afectados 13.4 MW correspondientes a Romeral, Incahuasi, Pajonales, Dos Amigos y Algarrobo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000659 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-23 07:32 | 2017-02-23 07:43 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática sin éxito. Consumos afectados 13.4 MW correspondientes a Romeral, Incahuasi, Pajonales, Dos Amigos y Algarrobo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000659 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-23 07:32 | 2017-02-23 07:43 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática sin éxito. Consumos afectados 13.4 MW correspondientes a Romeral, Incahuasi, Pajonales, Dos Amigos y Algarrobo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000659 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-23 07:32 | 2017-02-23 07:43 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática sin éxito. Consumos afectados 13.4 MW correspondientes a Romeral, Incahuasi, Pajonales, Dos Amigos y Algarrobo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000659 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-23 07:32 | 2017-02-23 07:43 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática sin éxito. Consumos afectados 13.4 MW correspondientes a Romeral, Incahuasi, Pajonales, Dos Amigos y Algarrobo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000659 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-23 07:32 | 2017-02-23 07:43 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática sin éxito. Consumos afectados 13.4 MW correspondientes a Romeral, Incahuasi, Pajonales, Dos Amigos y Algarrobo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
355 | 404 | 404DF | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000661 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-23 07:45 | 2017-02-23 10:15 |  |  |  | DF | 2.5 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 de SE Victoria, afectando los consumos de SE Traiguén y EFE Victoria. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
356 | 405 | 405DF | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000661 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-23 07:45 | 2017-02-23 10:15 |  |  |  | DF | 2.5 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 de SE Victoria, afectando los consumos de SE Traiguén y EFE Victoria. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1380 | 3109 | 3109DF | Movimiento de Equipos | 3109 | Tramo | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-23 08:35 | 2017-02-23 10:12 |  |  |  | DF | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4405.Cambio de aislador en estructura N° 142. según la solicitud de desconexión N° 190791. |  |  | 0 | 1 | 0
1381 | 3110 | 3110DF | Movimiento de Equipos | 3110 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-23 08:35 | 2017-02-23 10:12 |  |  |  | DF | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4405.Cambio de aislador en estructura N° 142. según la solicitud de desconexión N° 190791. |  |  | 0 | 1 | 0
1382 | 3111 | 3111DF | Movimiento de Equipos | 3111 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-23 08:35 | 2017-02-23 10:12 |  |  |  | DF | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4405.Cambio de aislador en estructura N° 142. según la solicitud de desconexión N° 190791. |  |  | 0 | 1 | 0
1383 | 3112 | 3112DF | Movimiento de Equipos | 3112 | Tramo | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-23 08:35 | 2017-02-23 10:12 |  |  |  | DF | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4405.Cambio de aislador en estructura N° 142. según la solicitud de desconexión N° 190791. |  |  | 0 | 1 | 0
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44171 | interno | Programada |  | 2017-02-23 09:34 | 2017-02-23 18:18 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de poda y roce. Además se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando al momento de abrir y cerrar el desconectador motorizado 89B2-2 en S/E Nancagua |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017008017 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-23 09:58 | 2017-02-28 10:27 |  |  |  | DF | 120.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea AT 220 kV El Llano - Sag, por probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-23 10:06 | 2017-02-23 17:40 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Instalación y conexionado equipos paño J4 S/E Tesoro, Proyecto Cierre Anillo 220 KV, según la solicitud de desconexión N° 190709. |  |  | 0 | 0 | 1
304 | 343 | 343DP | Neomante | 343 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017007509 | interno | Programada |  | 2017-02-23 10:15 | 2017-02-23 18:09 |  |  |  | DP | 7.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizará una poda de árboles cercanos a la línea LT 66 kV Alonso de Ribera - Perales, por tal motivo se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de S/E Alonso de Ribera y el 52B2 de S/E Talcahuano. Los bloqueos solicitados, se realizará en forma paulatina y efectiva en el período correspondiente al inicio y término de los trabajos en las cercanías de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
51 | 50 | 50DP | Neomante | 50 | Tramo | PLANTA ARAUCO - HORCONES 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2017006924 | interno | Programada |  | 2017-02-23 10:22 | 2017-02-23 16:29 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta línea Planta Arauco-Horcones 66 kV para limpieza de aisladores contaminados por incendios |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | 382 | 382DF | Neomante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017008056 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-23 11:50 | 2017-02-23 16:12 |  |  |  | DF | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Por reparación del DDCC 89B1-1 del Tap off Lota debido a la falla en las mordazas (mecanismo de cierre) |  |  | 0 | 1 | 0
833 | 924 | 924DF | Neomante | 924 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2017000666 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-23 16:56 | 2017-02-23 18:00 |  |  |  | DF | 1.0667 | 1 | 0 | 0 | Desprendimiento de cargas 113MW por tormentas eléctricas |  | Tormenta Eléctrica en la zona Cordillera , con alerta roja , que afectó a líneas Los Maitenes -San Francisco 66KV C3 y los Maitenes -San Francisco 66KV C3 | 0 | 0 | 0
858 | 951 | 951DF | Neomante | 951 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2017000666 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-23 16:56 | 2017-02-23 18:00 |  |  |  | DF | 1.0667 | 1 | 0 | 0 | Desprendimiento de cargas 113MW por tormentas eléctricas |  | Tormenta Eléctrica en la zona Cordillera , con alerta roja , que afectó a líneas Los Maitenes -San Francisco 66KV C3 y los Maitenes -San Francisco 66KV C3 | 0 | 0 | 0
1293 | 2963 | 2963DF | Movimiento de Equipos | 2963 | Tramo | CONCHI - EL ABRA 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-23 17:41 | 2017-02-23 20:32 |  |  |  | DF | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4408. |  |  | 0 | 1 | 0
1296 | 2968 | 2968DF | Movimiento de Equipos | 2968 | Tramo | CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-23 17:41 | 2017-02-23 20:28 |  |  |  | DF | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4408. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-24 | 2017-02-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-24 | 2017-02-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 190464, |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | 1601 | 1601DP | Neomante | 1601 | Tramo | ALFALFAL - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007731 | interno | Programada |  | 2017-02-24 00:24 | 2017-02-25 00:07 |  |  |  | DP | 23.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuito se encuentra desenergizado por no uso de este. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1160 | 1599 | 1599DP | Neomante | 1599 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007738 | interno | Programada |  | 2017-02-24 00:24 | 2017-02-25 00:07 |  |  |  | DP | 23.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1161 | 1600 | 1600DP | Neomante | 1600 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007738 | interno | Programada |  | 2017-02-24 00:24 | 2017-02-25 00:07 |  |  |  | DP | 23.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
432 | 491 | 491DF | Neomante | 491 | Tramo | EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000673 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-24 07:22 | 2017-02-24 07:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E El Peumo sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | TRANSNET | Desconexión / Intervención | 44172 | interno | Programada |  | 2017-02-24 10:35 | 2017-02-24 17:04 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de poda y roce. Además se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando al momento de abrir y cerrar el desconectador motorizado 89B2-2 en S/E Nancagua |  |  | 0 | 0 | 1
1164 | 1647 | 1647DF | Neomante | 1647 | Tramo | CARDONES - CARRERA PINTO 220KC C2 | ELETRANS | Informe Fallas | 2017000671 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-24 11:08 | 2017-02-24 11:42 |  |  |  | DF | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | 11:08 hrs. Se reciben alarmas Scada de apertura de interruptores 52J13 en S/E Cardones y 52J6 en S/E Carrera Pinto. |  | Descarga eléctrica debido a trabajos de lavado de aislación según solicitudes vigentes N° 2017005863 y N° 2017005881. | 0 | 0 | 0
1293 | 2963 | 2963DF | Movimiento de Equipos | 2963 | Tramo | CONCHI - EL ABRA 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-24 15:47 | 2017-02-24 17:58 |  |  |  | DF | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4409. |  |  | 0 | 1 | 0
1296 | 2968 | 2968DF | Movimiento de Equipos | 2968 | Tramo | CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-24 15:47 | 2017-02-24 17:56 |  |  |  | DF | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4409 |  |  | 0 | 1 | 0
1145 | 1581 | 1581DP | Neomante | 1581 | Tramo | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2017007796 | interno | Programada |  | 2017-02-24 19:49 | 2017-02-25 04:25 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Verificación y Medición de la Malla a tierra en los cable de media tensión en Central Conejo Solar. Se requiere abrir 52J1 y 89J1-1 SE Francisco; 52L1, 89L2 y 89 L1 Conejo para verificar la Malla con la Línea de 220 kV energizada y desenergizada. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-25 | 2017-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-25 | 2017-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 190464, |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | 1601 | 1601DP | Neomante | 1601 | Tramo | ALFALFAL - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007733 | interno | Programada |  | 2017-02-25 00:08 | 2017-02-25 23:18 |  |  |  | DP | 23.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuito se encuentra desenergizado por no uso de este. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1160 | 1599 | 1599DP | Neomante | 1599 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007739 | interno | Programada |  | 2017-02-25 00:08 | 2017-02-25 23:18 |  |  |  | DP | 23.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1161 | 1600 | 1600DP | Neomante | 1600 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007739 | interno | Programada |  | 2017-02-25 00:08 | 2017-02-25 23:18 |  |  |  | DP | 23.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
309 | 348 | 348DP | Neomante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017007221 | interno | Programada |  | 2017-02-25 01:25 | 2017-02-25 07:52 |  |  |  | DP | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la línea LT Alonso de Ribera-Chiguayante, por modificación de estructuras y el trazado de la línea en el sector de Bajo Schaub a solicitud del MOP. Además se realizará mantenimiento correctivo en la estructura 71 de misma línea. Los consumos de S/E Chiguayante serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000677 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-25 07:03 | 2017-02-25 07:03 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Santa Rosa sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1090 | 1493 | 1493DP | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2017006922 | interno | Programada |  | 2017-02-25 07:28 | 2017-02-25 21:33 |  |  |  | DP | 14.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán podas y roces en LT 23 y 110 kV con línea desenergizada, por lo tanto, también se deberá desconectar LT 23 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DP | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2017006923 | interno | Programada |  | 2017-02-25 07:28 | 2017-02-25 21:33 |  |  |  | DP | 14.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán podas y roces en LT 23 y 110 kV con línea desenergizada. |  |  | 0 | 0 | 1
339 | 387 | 387DF | Neomante | 387 | Tramo | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017008376 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-25 08:33 | 2017-02-25 13:17 |  |  |  | DF | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso. Corta y poda de árboles en vano estructuras N°17-18. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos jefe de faena: No Hay. Instalación con riesgo: Línea 66 kV Newén-San Vicente (Durante la faena). Observaciones: No hay. Prueba experimental: Sin prueba experimental. JUSTIFICACIÓN: En inspección se encontraron árboles con posible acortamiento de distancia que ponen en riesgo la continuidad de servicio. |  |  | 0 | 1 | 0
551 | 623 | 623DF | Neomante | 623 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2017000682 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-25 13:38 | 2017-02-25 13:54 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Se desprenden del sistema 68 MW por tormentas eléctricas. | Tormenta eléctrica en la zona. |  | 0 | 0 | 0
933 | 1068 | 1068DF | Neomante | 1068 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2017000682 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-25 13:38 | 2017-02-25 13:54 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Se desprenden del sistema 68 MW por tormentas eléctricas. | Tormenta eléctrica en la zona. |  | 0 | 0 | 0
973 | 1194 | 1194DF | Neomante | 1194 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2017000682 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-25 13:38 | 2017-02-25 13:54 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Se desprenden del sistema 68 MW por tormentas eléctricas. | Tormenta eléctrica en la zona. |  | 0 | 0 | 0
1467 | 3231 | 3231DF | Movimiento de Equipos | 3231 | Tramo | NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-25 14:48 | 2017-02-25 15:22 |  |  |  | DF | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4410 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-26 | 2017-02-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-26 | 2017-02-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 190591, |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008074 | interno | Programada |  | 2017-02-26 07:26 | 2017-02-26 11:05 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en arranque San Felipe N°1 estructura N°2 para posterior realizacion de energizacion a nuevos desconectadores motorizados 44 kV |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008074 | interno | Programada |  | 2017-02-26 07:26 | 2017-02-26 11:05 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en arranque San Felipe N°1 estructura N°2 para posterior realizacion de energizacion a nuevos desconectadores motorizados 44 kV |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008074 | interno | Programada |  | 2017-02-26 07:26 | 2017-02-26 11:05 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en arranque San Felipe N°1 estructura N°2 para posterior realizacion de energizacion a nuevos desconectadores motorizados 44 kV |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008074 | interno | Programada |  | 2017-02-26 07:26 | 2017-02-26 11:05 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en arranque San Felipe N°1 estructura N°2 para posterior realizacion de energizacion a nuevos desconectadores motorizados 44 kV |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008074 | interno | Programada |  | 2017-02-26 07:26 | 2017-02-26 11:05 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en arranque San Felipe N°1 estructura N°2 para posterior realizacion de energizacion a nuevos desconectadores motorizados 44 kV |  |  | 0 | 0 | 1
628 | 707 | 707DP | Neomante | 707 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008074 | interno | Programada |  | 2017-02-26 07:26 | 2017-02-26 11:05 |  |  |  | DP | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en arranque San Felipe N°1 estructura N°2 para posterior realizacion de energizacion a nuevos desconectadores motorizados 44 kV |  |  | 0 | 0 | 1
402 | 453 | 453DP | Neomante | 453 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017008090 | interno | Programada |  | 2017-02-26 07:27 | 2017-02-26 18:30 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV El Manco-Horcones N°2, por la modificación del trazado de línea (generación de variante) entre las estructuras E-62 y E-63 de la línea ya mencionada. Esto asociado al proyecto de ampliación del Tap Off Lota. Los consumos asociado a esta línea, serán respaldados desde la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1, además se considera una limitación de retiro de potencia a planta Arauco de 5 MW (según SODI 077/2017). |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | 1601 | 1601DP | Neomante | 1601 | Tramo | ALFALFAL - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007735 | interno | Programada |  | 2017-02-26 08:03 | 2017-02-26 20:35 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuito se encuentra desenergizado por no uso de este. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1160 | 1599 | 1599DP | Neomante | 1599 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007740 | interno | Programada |  | 2017-02-26 08:03 | 2017-02-26 20:58 |  |  |  | DP | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1161 | 1600 | 1600DP | Neomante | 1600 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007740 | interno | Programada |  | 2017-02-26 08:03 | 2017-02-26 20:58 |  |  |  | DP | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008075 | interno | Programada |  | 2017-02-26 11:06 | 2017-02-26 12:50 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en arranque San Felipe N°2 Estructura N°2, 44 kV, por trabajos de implementacion de nuevos desconectadores motorizados 44 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008075 | interno | Programada |  | 2017-02-26 11:06 | 2017-02-26 12:50 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en arranque San Felipe N°2 Estructura N°2, 44 kV, por trabajos de implementacion de nuevos desconectadores motorizados 44 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008075 | interno | Programada |  | 2017-02-26 11:06 | 2017-02-26 12:50 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en arranque San Felipe N°2 Estructura N°2, 44 kV, por trabajos de implementacion de nuevos desconectadores motorizados 44 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008075 | interno | Programada |  | 2017-02-26 11:06 | 2017-02-26 12:50 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en arranque San Felipe N°2 Estructura N°2, 44 kV, por trabajos de implementacion de nuevos desconectadores motorizados 44 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008075 | interno | Programada |  | 2017-02-26 11:06 | 2017-02-26 12:50 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en arranque San Felipe N°2 Estructura N°2, 44 kV, por trabajos de implementacion de nuevos desconectadores motorizados 44 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008075 | interno | Programada |  | 2017-02-26 11:06 | 2017-02-26 12:50 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en arranque San Felipe N°2 Estructura N°2, 44 kV, por trabajos de implementacion de nuevos desconectadores motorizados 44 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
846 | 938 | 938DF | Neomante | 938 | Tramo | LLANTA - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2017000696 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-26 22:18 | 2017-02-27 14:35 |  |  |  | DF | 16.2833 | 1 | 0 | 0 | Falla tipica de la zona por aves silvestres (Jotes). | Ave electrocutada. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-27 | 2017-02-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-27 | 2017-02-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 190591, |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DF | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017008409 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-27 06:57 | 2017-02-27 12:00 |  |  |  | DF | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor en SE Queltehues por hallazgo de punto caliente en desconectador de barra del circuito . Circuito queda energizado radialmente hasta SE Queltehues. |  |  | 0 | 1 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017005465 | interno | Programada |  | 2017-02-22 06:04 | 2017-05-17 20:56 | 2017-02-27 12:00 | 2017-03-06 13:49 | S | DP | 169.8167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de extensión de estructura N°77. |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | 1601 | 1601DP | Neomante | 1601 | Tramo | ALFALFAL - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007736 | interno | Programada |  | 2017-02-27 07:16 | 2017-02-28 |  |  |  | DP | 16.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuito se encuentra desenergizado por no uso de este. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1160 | 1599 | 1599DP | Neomante | 1599 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007741 | interno | Programada |  | 2017-02-27 07:16 | 2017-02-28 |  |  |  | DP | 16.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1161 | 1600 | 1600DP | Neomante | 1600 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007741 | interno | Programada |  | 2017-02-27 07:16 | 2017-02-28 |  |  |  | DP | 16.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DF | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017000689 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-27 07:18 | 2017-02-27 14:38 |  |  |  | DF | 7.3333 | 1 | 0 | 0 | Operación automática de la linea 66kV San Antonio - Tap Algarrobo Cto.1 afectando momentáneamente a S/E San Sebastian la cual se transfiere de forma exitosa al Cto.2 de la linea San Antonio - Tap Algarrobo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
584 | 659 | 659DF | Neomante | 659 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017000689 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-27 07:18 | 2017-02-27 14:38 |  |  |  | DF | 7.3333 | 1 | 0 | 0 | Operación automática de la linea 66kV San Antonio - Tap Algarrobo Cto.1 afectando momentáneamente a S/E San Sebastian la cual se transfiere de forma exitosa al Cto.2 de la linea San Antonio - Tap Algarrobo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
585 | 660 | 660DF | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017000689 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-27 07:18 | 2017-02-27 14:38 |  |  |  | DF | 7.3333 | 1 | 0 | 0 | Operación automática de la linea 66kV San Antonio - Tap Algarrobo Cto.1 afectando momentáneamente a S/E San Sebastian la cual se transfiere de forma exitosa al Cto.2 de la linea San Antonio - Tap Algarrobo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-27 09:59 | 2017-02-27 21:34 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Verificación control y protecciones en ambos extremos por auditoria CEN, según la solicitud de desconexión N° 190644. |  |  | 0 | 0 | 1
1244 | 2871 | 2871DF | Movimiento de Equipos | 2871 | Tramo | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | ENAEX | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-27 10:53 | 2017-02-28 |  |  |  | DF | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Reparación desconectador 89H1 según solicitud de Desconexión Nro. 190885 |  |  | 0 | 1 | 0
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017007042 | interno | Programada |  | 2017-02-27 12:29 | 2017-02-27 17:07 |  |  |  | DP | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de poda y roce. Además se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando al momento de abrir y cerrar el desconectador motorizado 89B2-2 en S/E Nancagua |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DF | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000694 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-27 15:42 | 2017-02-27 15:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B3 de S/E Rancagua, asociado a LT 66 kV Rancagua-San Fco de Mostazal. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
220 | 243 | 243DF | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000694 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-27 15:42 | 2017-02-27 15:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B3 de S/E Rancagua, asociado a LT 66 kV Rancagua-San Fco de Mostazal. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
971 | 1179 | 1179DF | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000694 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-27 15:42 | 2017-02-27 15:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B3 de S/E Rancagua, asociado a LT 66 kV Rancagua-San Fco de Mostazal. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
220 | 243 | 243DF | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017008656 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-27 16:07 | 2017-02-28 09:55 |  |  |  | DF | 17.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo de línea 66kV Tap Graneros-San Francisco Mostazal por reparación de estructura N° 126 chocada, asociado a IF 694/2017. Los consumos del T1 de S/E S.F. de Mostazal son transferidos al transformador N°2 de S/E Paine. |  |  | 0 | 1 | 0
1162 | 1601 | 1601DP | Neomante | 1601 | Tramo | ALFALFAL - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007737 | interno | Programada |  | 2017-02-28 | 2017-02-28 23:58 |  |  |  | DP | 23.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuito se encuentra desenergizado por no uso de este. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1160 | 1599 | 1599DP | Neomante | 1599 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007742 | interno | Programada |  | 2017-02-28 | 2017-02-28 23:58 |  |  |  | DP | 23.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1161 | 1600 | 1600DP | Neomante | 1600 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007742 | interno | Programada |  | 2017-02-28 | 2017-02-28 23:58 |  |  |  | DP | 23.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-28 | 2017-03-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1244 | 2871 | 2871DF | Movimiento de Equipos | 2871 | Tramo | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | ENAEX | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-28 | 2017-02-28 01:29 |  |  |  | DF | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Reparación desconectador 89H1 según solicitud de Desconexión Nro. 190885 |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-28 | 2017-03-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 190591, |  |  | 0 | 0 | 1
477 | 545 | 545DP | Neomante | 545 | Tramo | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017007687 | interno | Programada |  | 2017-02-28 04:00 | 2017-02-28 07:03 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Punta Colorada-Maitencillo, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control N-I-T paño J3 por reemplazo de --- protección 87B. (Pruebas de señales de posiciones de equipos ( se --- requeire movimiento de los mismos), disparos Bobina 1 y Bobina 2, --- bloqueo al cierre). Proyecto Repro 2016. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Bloqueo relé maestro de barra 220 kV Sección 2 86B2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo. --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017005335 | interno | Programada |  | 2017-02-28 08:16 | 2017-02-28 17:43 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del tramo de linea Tap Quinta - Teno, por faenas de mantenimiento preventivo y labores de poda y roce. No existe transferencia de consumos dado que este tramo de linea se encuentra energizado en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
304 | 343 | 343DP | Neomante | 343 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017007512 | interno | Programada |  | 2017-02-28 09:51 | 2017-02-28 17:52 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará una poda de árboles cercanos a la línea LT 66 kV Alonso de Ribera - Perales, por tal motivo se requiere el bloqueo de reconexión del 52B4 de S/E Alonso de Ribera y el 52B2 de S/E Talcahuano. Los bloqueos solicitados, se realizará en forma paulatina y efectiva en el período correspondiente al inicio y término de los trabajos en las cercanías de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
1286 | 2945 | 2945DP | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-02-28 10:57 | 2017-02-28 21:00 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Verificación control y protecciones en ambos extremos por auditoria CEN, según la solicitud de desconexión N° 190651. |  |  | 0 | 0 | 1
231 | 254 | 254DF | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000698 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-28 11:29 | 2017-02-28 11:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Punta de Cortes. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1236 | 2862 | 2862DF | Movimiento de Equipos | 2862 | Tramo | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 |  |  |  | DF | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4411 |  |  | 0 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017008756 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-28 17:12 | 2017-03-01 10:38 |  |  |  | DF | 17.4333 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Línea 220 kV por probabilidad de Descargas Atmosféricas en alta cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
206 | 228 | 228DP | Neomante | 228 | Tramo | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017007697 | interno | Programada |  | 2017-02-28 21:50 | 2017-02-28 23:50 |  |  |  | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Punta Colorada-Maitencillo, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control N-I-T paño J4 por reemplazo de --- protección 87B. (Pruebas de señales de posiciones de equipos(se --- movimiento de los mismos), disparos Bobina 1 y Bobina 2, bloqueo al --- cierre). Proyecto Repro 2016. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Bloqueo relé maestro de barra 220 kV Sección 1 86B1. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo. --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000705 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-28 23:22 | 2017-03-01 23:22 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Temuco sin consumos afectados | Se inve4stiga |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000705 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-28 23:22 | 2017-03-01 23:22 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Temuco sin consumos afectados | Se inve4stiga |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000705 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-28 23:22 | 2017-03-01 23:22 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Temuco sin consumos afectados | Se inve4stiga |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000705 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-28 23:22 | 2017-03-01 23:22 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Temuco sin consumos afectados | Se inve4stiga |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000705 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-28 23:22 | 2017-03-01 23:22 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 S/E Temuco sin consumos afectados | Se inve4stiga |  | 0 | 0 | 0
550 | 622 | 622DF | Neomante | 622 | Tramo | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2017000715 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-02-28 23:22 | 2017-02-28 23:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 Línea 66 kV Licanco Nva. Imperial, Causa no informada a la hora de emitir este informe. | Causa no informada a la hora de emitir este informe. |  | 0 | 0 | 0
1160 | 1599 | 1599DP | Neomante | 1599 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007766 | interno | Programada |  | 2017-03-01 | 2017-03-02 23:59 |  | 2017-03-02 |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1161 | 1600 | 1600DP | Neomante | 1600 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007766 | interno | Programada |  | 2017-03-01 | 2017-03-02 23:59 |  | 2017-03-02 |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | 1601 | 1601DP | Neomante | 1601 | Tramo | ALFALFAL - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007773 | interno | Programada |  | 2017-03-01 | 2017-03-02 23:59 |  | 2017-03-02 |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuito se encuentra desenergizado por no uso de este. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-01 | 2017-03-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-01 | 2017-03-01 09:49 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 190591, |  |  | 0 | 0 | 1
606 | 684 | 684DP | Neomante | 684 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008029 | interno | Programada |  | 2017-03-01 06:55 | 2017-03-02 15:37 |  |  |  | DP | 32.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a LLTT Tap Achupallas - Tap Reñaca hasta puentes abiertos en E39 |  |  | 0 | 0 | 1
858 | 951 | 951DP | Neomante | 951 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017008494 | interno | Programada |  | 2017-03-01 09:12 | 2017-03-07 18:10 |  |  |  | DP | 152.9667 | 0 | 0 | 0 | La finalidad de la intervención es realizar limpieza de aislación y reapriete de conexiones de acuerdo a mantención programada. Sin perdida de consumos internos, debido a que estos quedan energizados por lineas 1 y 5 de 66 kV. S/E Maitenes - S/E San Francisco. |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | 382 | 382DP | Neomante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017008453 | interno | Programada |  | 2017-03-01 09:40 | 2017-03-01 15:06 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la línea LT Coronel-Tap Lota N°1, por atención de punto con sobre temperatura en DDCC 89B4-2 de S/E Coronel. La carga de la línea LT Coronel-Horcones N°1 será respaldada por la línea LT Coronel-Horcones N°2. Además se genera una limitación de retiro de potencia de 10 MW a planta Arauco desde el paño B2 de S/E Horcones (esto según SODI N° 080/2017). |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-01 09:49 | 2017-03-02 |  |  |  | DP | 14.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 190864, |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017007724 | interno | Programada |  | 2017-03-01 11:04 | 2017-03-01 15:54 |  |  |  | DP | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control paño J12 por reemplazo de protección --- 87B. (Pruebas de señales de posiciones de equipos (se requ --- movimiento de los mismos), disparos Bobina 1 y Bobina 2, bloqueo al --- cierre). Proyecto Repro 2016. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Bloqueo relé maestro de barra 220 kV Sección 2 86B2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo. --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017007724 | interno | Programada |  | 2017-03-01 11:04 | 2017-03-01 15:54 |  |  |  | DP | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control paño J12 por reemplazo de protección --- 87B. (Pruebas de señales de posiciones de equipos (se requ --- movimiento de los mismos), disparos Bobina 1 y Bobina 2, bloqueo al --- cierre). Proyecto Repro 2016. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Bloqueo relé maestro de barra 220 kV Sección 2 86B2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo. --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1280 | 2941 | 2941DP | Movimiento de Equipos | 2941 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-01 11:29 | 2017-03-01 23:47 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Verificación control y protecciones en ambos extremos por auditoria CEN, según solicitud de desconexión N° 190653. |  |  | 0 | 0 | 1
36 | 34 | 34DF | Neomante | 34 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | 2017008880 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-01 14:43 | 2017-03-01 17:35 |  |  |  | DF | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | S/E La Higuera, Fuga de Aceite en Transformador de Corriente de Circuito de línea 1, se efectúan trabajos de reparación inmediata. |  |  | 0 | 1 | 0
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000710 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-01 16:39 | 2017-03-01 16:39 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Victoria, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-01 17:31 | 2017-03-02 |  |  |  | DF | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4414. |  |  | 0 | 1 | 0
1145 | 1581 | 1581DP | Neomante | 1581 | Tramo | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2017008652 | interno | Programada |  | 2017-03-01 20:07 | 2017-03-02 01:06 |  |  |  | DP | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea por trabajos en S/E Conejo: Mejoras de luminarias Exteriores. Abierto 52J1 S/E Francisco y 52MT1 S/E Conejo. |  |  | 0 | 0 | 1
1160 | 1599 | 1599DP | Neomante | 1599 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007767 | interno | Programada |  | 2017-03-02 | 2017-03-02 23:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1161 | 1600 | 1600DP | Neomante | 1600 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007767 | interno | Programada |  | 2017-03-02 | 2017-03-02 23:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1160 | 1599 | 1599DP | Neomante | 1599 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007768 | interno | Programada |  | 2017-03-02 | 2017-03-03 23:59 |  |  |  | DP | 47.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1161 | 1600 | 1600DP | Neomante | 1600 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007768 | interno | Programada |  | 2017-03-02 | 2017-03-03 23:59 |  |  |  | DP | 47.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | 1601 | 1601DP | Neomante | 1601 | Tramo | ALFALFAL - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007774 | interno | Programada |  | 2017-03-02 | 2017-03-02 23:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuito se encuentra desenergizado por no uso de este. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | 1601 | 1601DP | Neomante | 1601 | Tramo | ALFALFAL - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007775 | interno | Programada |  | 2017-03-02 | 2017-03-03 23:59 |  |  |  | DP | 47.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuito se encuentra desenergizado por no uso de este. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-02 | 2017-03-02 14:00 |  |  |  | DF | 14 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4414. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-02 | 2017-03-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-02 | 2017-03-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 190864, |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017008970 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-02 08:43 | 2017-03-02 16:46 |  |  |  | DF | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del tramo LT 66 kV Charrúa-Santa Clara, por poda de urgencia en varios puntos de la línea. Los consumos de Tres Esquinas y Quilmo serán transferidos hacia S/E Chillán vía sistema 66 kV. Esta coordinado con Electrica Puntilla mediante SODI N°51 para que la Central Itata se desconecte del sistema mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 1 | 0
1313 | 2990 | 2990DP | Movimiento de Equipos | 2990 | Tramo | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-02 09:30 | 2017-03-02 19:35 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios, según la solicitud de desconexión N° 190869. |  |  | 0 | 0 | 1
1141 | 1577 | 1577DP | Neomante | 1577 | Tramo | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | CAPULLO | Desconexión / Intervención | 2017007938 | interno | Programada |  | 2017-03-02 10:14 | 2017-03-02 16:29 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 66 kV, para realizar tala y poda en faja de servidumbre. Esto es entre estructuras 214 a 217. Los consumos de S/E Los Negros serán transferidos a través de la red de MT. trabajos coordinados con Saesa. |  |  | 0 | 0 | 1
840 | 931 | 931DF | Neomante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2017008998 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-02 10:15 | 2017-03-04 18:57 |  |  |  | DF | 56.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de linea producto de condición subestandar encontradas en disco de aisladores, para lo cual se requiere la intervención inmediata. |  |  | 0 | 1 | 0
841 | 932 | 932DF | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2017008998 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-02 10:15 | 2017-03-04 18:57 |  |  |  | DF | 56.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de linea producto de condición subestandar encontradas en disco de aisladores, para lo cual se requiere la intervención inmediata. |  |  | 0 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017008973 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-02 10:23 | 2017-03-03 10:21 |  |  |  | DF | 23.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo El LLano Sag por probabilidad de descargas atmosféricas en Alta Cordillera |  |  | 0 | 1 | 0
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000716 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-02 10:38 | 2017-03-02 11:06 |  |  |  | DF | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Illapel, por flashower en estructura N°198 del tramo LT 66 kV Illapel-Combarbalá , por trabajos de lavado de aislación, sin daños a personal yi materiales. |  | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Illapel, por flashower en estructura N°198 del tramo LT 66 kV Illapel-Combarbalá , por trabajos de lavado de aislación, sin daños a personal yi materiales. No hay consumos afectados debido a que la línea está en vacio. | 0 | 0 | 0
155 | 165 | 165DF | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000716 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-02 10:38 | 2017-03-02 11:06 |  |  |  | DF | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Illapel, por flashower en estructura N°198 del tramo LT 66 kV Illapel-Combarbalá , por trabajos de lavado de aislación, sin daños a personal yi materiales. |  | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Illapel, por flashower en estructura N°198 del tramo LT 66 kV Illapel-Combarbalá , por trabajos de lavado de aislación, sin daños a personal yi materiales. No hay consumos afectados debido a que la línea está en vacio. | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-03-02 10:43 | 2017-03-02 16:01 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 190423. |  |  | 0 | 0 | 0
1281 | 2942 | 2942DP | Movimiento de Equipos | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-02 10:47 | 2017-03-02 23:54 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Verificación control y protecciones en ambos extremos por auditoria CEN, según solicitud de desconexión N° 190655. |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | 3084 | 3084DF | Movimiento de Equipos | 3084 | Tramo | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-02 11:42 | 2017-03-02 12:05 |  |  |  | DF | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4415. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-02 14:00 | 2017-03-02 20:10 |  |  |  | DF | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de tirante cortado en estructura N° 606, según la solicitud de desconexión N° 191278. |  |  | 0 | 1 | 0
300 | 338 | 338DF | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000722 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-02 16:45 | 2017-03-02 16:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa de 52B3 S/E Concepción. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
310 | 351 | 351DF | Neomante | 351 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000723 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-02 16:45 | 2017-03-02 16:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa de 52B3 S/E A. de Ribera (la Linea 66kV A. de Ribera-Penco actualmente toma los consumos de las SSEE Penco, Lirquen, Tome y Mahns. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-03 | 2017-03-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-03 | 2017-03-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 190864, |  |  | 0 | 0 | 1
1314 | 2991 | 2991DP | Movimiento de Equipos | 2991 | Tramo | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-03 09:26 | 2017-03-03 18:50 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios, según solicitud de desconexión N° 190870. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000731 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-03 10:27 | 2017-03-03 10:37 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Illapel, por flashover en estructura N°130 del tramo LT 66 kV Illapel-Combarbalá , por trabajos de lavado de aislación, sin daños a personal ni instalaciones. No hay consumos afectados debido a que la línea está en vació. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
155 | 165 | 165DF | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000731 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-03 10:27 | 2017-03-03 10:37 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Illapel, por flashover en estructura N°130 del tramo LT 66 kV Illapel-Combarbalá , por trabajos de lavado de aislación, sin daños a personal ni instalaciones. No hay consumos afectados debido a que la línea está en vació. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017009308 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-03 15:18 | 2017-03-09 20:50 |  |  |  | DF | 149.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LAT 220KV El Llano Sag por probabilidad de de descargas atmosféricas en la alta cordillera |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-04 | 2017-03-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-04 | 2017-03-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 190864, |  |  | 0 | 0 | 1
1013 | 1338 | 1338DF | Neomante | 1338 | Tramo | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | CAP CMP | Informe Fallas | 2017000784 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 19:54 |  |  |  | DF | 13 | 1 | 0 | 0 | Todas las acciones de normalización del suministro eléctrico de la línea 220 kV Cardones - Totoralillo fueron realizadas bajo el amparo de SODI's y SD's de curso forzoso gestionadas en el momento. |  | Descarga a tierra en polo B de desconectador 89J8-1 por excesiva contaminación de la aislación. Cabe mencionar que CMP tiene un contrato vigente de operación y mantenimiento de los equipos del paño J8 de la S/E Cardones con Transelec. | 0 | 0 | 0
1057 | 1415 | 1415DF | Neomante | 1415 | Tramo | CARDONES - LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | CAP CMP | Informe Fallas | 2017000784 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 19:54 |  |  |  | DF | 13 | 1 | 0 | 0 | Todas las acciones de normalización del suministro eléctrico de la línea 220 kV Cardones - Totoralillo fueron realizadas bajo el amparo de SODI's y SD's de curso forzoso gestionadas en el momento. |  | Descarga a tierra en polo B de desconectador 89J8-1 por excesiva contaminación de la aislación. Cabe mencionar que CMP tiene un contrato vigente de operación y mantenimiento de los equipos del paño J8 de la S/E Cardones con Transelec. | 0 | 0 | 0
1058 | 1416 | 1416DF | Neomante | 1416 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1 | CAP CMP | Informe Fallas | 2017000784 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 19:54 |  |  |  | DF | 13 | 1 | 0 | 0 | Todas las acciones de normalización del suministro eléctrico de la línea 220 kV Cardones - Totoralillo fueron realizadas bajo el amparo de SODI's y SD's de curso forzoso gestionadas en el momento. |  | Descarga a tierra en polo B de desconectador 89J8-1 por excesiva contaminación de la aislación. Cabe mencionar que CMP tiene un contrato vigente de operación y mantenimiento de los equipos del paño J8 de la S/E Cardones con Transelec. | 0 | 0 | 0
1062 | 1422 | 1422DF | Neomante | 1422 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000767 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:15 |  |  |  | DF | 2.35 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla se produce desconexión forzada de otras instalaciones, ocasionando la pérdida de suministro desde S/E Punta Colorada a Diego Almagro. Al momento de la falla se pierde telecontrol de SS/EE Cardones y Punta Colorada. |  | Aislador dañado desconectador 89J8-1 paño 52J8 propiedad de CAP en S/E Cardones. | 0 | 0 | 0
159 | 169 | 169DF | Neomante | 169 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000780 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:54 |  |  |  | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | Coincidente con Falla en S/E cardones (89J8-1). Línea 2x220 kV Pan de Azúcar - Punta Colorada queda energizada radial desde S/E Pan de Azúcar. Al momento de la falla se produce pérdida de datos SCADA y telecontrol de la S/E Punta Colorada, se envía personal para operación local. |  | Asociada a falla IF2017000758. Aislador dañado 89J8-1 en S/E Cardones. | 0 | 0 | 0
466 | 531 | 531DF | Neomante | 531 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000780 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:54 |  |  |  | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | Coincidente con Falla en S/E cardones (89J8-1). Línea 2x220 kV Pan de Azúcar - Punta Colorada queda energizada radial desde S/E Pan de Azúcar. Al momento de la falla se produce pérdida de datos SCADA y telecontrol de la S/E Punta Colorada, se envía personal para operación local. |  | Asociada a falla IF2017000758. Aislador dañado 89J8-1 en S/E Cardones. | 0 | 0 | 0
1163 | 1648 | 1648DF | Neomante | 1648 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | ELETRANS | Informe Fallas | 2017000745 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-04 09:28 | 2017-03-04 10:49 |  |  |  | DF | 1.35 | 1 | 0 | 0 | Falla en la programación y sincronismo del controlador del paños 52J5 de S/E Carrera Pinto. Interruptor 52J5 No obedece orden de cierre en condición de barra viva y línea muerta. |  | Falla en la programación y sincronismo del controlador del paños 52J5 de S/E Carrera Pinto. | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Neomante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000755 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-04 14:15 | 2017-03-04 18:28 |  |  |  | DF | 4.2167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B1 de SE Tres Pinos, afectando los consumos de SE Lebu. Al momento de la falla C. Eólica Cristoro se encontraba generando 0.7 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1013 | 1338 | 1338DF | Neomante | 1338 | Tramo | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2017009460 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-04 16:48 | 2017-03-04 19:53 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Cardones: MCC. Lavado/Limpieza manual de paño J8, además sellado de 89J8-1. Sodi N° 1188 Justificación: peligro para la instalación.---------Limpieza de Aislación------Sin restricciones------Curso Forzoso---------Riesgo Bajo------ inaplazable------sin prueba experimental--------Justificación al curso forzoso: CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO ELECTRICO-PELIGRO PARA LA INSTALACIÓN-------Bloqueos del jefe de faenas: S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en contacto móvil de pantógrafo 89J8-1, en TCJ8 lado línea y en conexión superior de PRJ8.----------------Instalación con riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones------Observaciones: No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
1057 | 1415 | 1415DF | Neomante | 1415 | Tramo | CARDONES - LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2017009460 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-04 16:48 | 2017-03-04 19:53 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Cardones: MCC. Lavado/Limpieza manual de paño J8, además sellado de 89J8-1. Sodi N° 1188 Justificación: peligro para la instalación.---------Limpieza de Aislación------Sin restricciones------Curso Forzoso---------Riesgo Bajo------ inaplazable------sin prueba experimental--------Justificación al curso forzoso: CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO ELECTRICO-PELIGRO PARA LA INSTALACIÓN-------Bloqueos del jefe de faenas: S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en contacto móvil de pantógrafo 89J8-1, en TCJ8 lado línea y en conexión superior de PRJ8.----------------Instalación con riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones------Observaciones: No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
1058 | 1416 | 1416DF | Neomante | 1416 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2017009460 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-04 16:48 | 2017-03-04 19:53 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Cardones: MCC. Lavado/Limpieza manual de paño J8, además sellado de 89J8-1. Sodi N° 1188 Justificación: peligro para la instalación.---------Limpieza de Aislación------Sin restricciones------Curso Forzoso---------Riesgo Bajo------ inaplazable------sin prueba experimental--------Justificación al curso forzoso: CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO ELECTRICO-PELIGRO PARA LA INSTALACIÓN-------Bloqueos del jefe de faenas: S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en contacto móvil de pantógrafo 89J8-1, en TCJ8 lado línea y en conexión superior de PRJ8.----------------Instalación con riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Cardones------Observaciones: No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
311 | 354 | 354DP | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017009098 | interno | Programada |  | 2017-03-04 23:48 | 2017-03-05 02:55 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de aislación quebrada en estructuras N° 59 y 170. grupo N° 1 y --- grupo N°2, tramo a desconectar Panguipulli - Los Lagos, se realizará --- micro-corte para dejar energizado tramo Pullinque - Panguipulli. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras de bloqueo en la misma estructura a intervenir o --- en las adyacentes, correspondiente al tramo Panguipulli - Los Lagos. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C1 (al final de la faena) --- Observaciones --- - Trabajos coordinados con STS. --- - Se realizará micro-corte menor a 3 minutos para dejar energizado --- tramo Pullinque - Panguipulli. --- |  |  | 0 | 0 | 1
312 | 355 | 355DP | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017009098 | interno | Programada |  | 2017-03-04 23:48 | 2017-03-05 02:55 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de aislación quebrada en estructuras N° 59 y 170. grupo N° 1 y --- grupo N°2, tramo a desconectar Panguipulli - Los Lagos, se realizará --- micro-corte para dejar energizado tramo Pullinque - Panguipulli. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras de bloqueo en la misma estructura a intervenir o --- en las adyacentes, correspondiente al tramo Panguipulli - Los Lagos. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C1 (al final de la faena) --- Observaciones --- - Trabajos coordinados con STS. --- - Se realizará micro-corte menor a 3 minutos para dejar energizado --- tramo Pullinque - Panguipulli. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1160 | 1599 | 1599DP | Neomante | 1599 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007770 | interno | Programada |  | 2017-03-05 | 2017-03-05 22:19 |  |  |  | DP | 22.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1161 | 1600 | 1600DP | Neomante | 1600 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007770 | interno | Programada |  | 2017-03-05 | 2017-03-05 22:19 |  |  |  | DP | 22.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | 1601 | 1601DP | Neomante | 1601 | Tramo | ALFALFAL - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007777 | interno | Programada |  | 2017-03-05 | 2017-03-05 22:19 |  |  |  | DP | 22.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuito se encuentra desenergizado por no uso de este. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-05 | 2017-03-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-05 | 2017-03-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 190864, |  |  | 0 | 0 | 1
254 | 278 | 278DP | Neomante | 278 | Tramo | TAP RENGO - RENGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009089 | interno | Programada |  | 2017-03-05 03:34 | 2017-03-05 06:52 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones faenas de poda y roce y mantenimiento preventivo a desconectador 89BT. Los consumos asociados a S/E Rengo serán transferidos mediante redes de MT hacia otras instalaciones de la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
245 | 269 | 269DP | Neomante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009091 | interno | Programada |  | 2017-03-05 03:34 | 2017-03-05 06:52 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los tramos de linea en forma momentanea como medida de precaución ante las maniobras operacionales para la desconexión y normalización del tramo Tap Rengo - Rengo (2017009089) |  |  | 0 | 0 | 1
249 | 273 | 273DP | Neomante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009091 | interno | Programada |  | 2017-03-05 03:34 | 2017-03-05 06:52 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los tramos de linea en forma momentanea como medida de precaución ante las maniobras operacionales para la desconexión y normalización del tramo Tap Rengo - Rengo (2017009089) |  |  | 0 | 0 | 1
306 | 345 | 345DP | Neomante | 345 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017007734 | interno | Programada |  | 2017-03-05 06:46 | 2017-03-05 17:03 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD2017007729, se requiere la desconexión de la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Colo-Colo, los consumos asociados a esta línea serán respaldados desde la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Ejército-Colo-Colo. |  |  | 0 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Movimiento de Equipos | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-05 07:46 | 2017-03-05 13:48 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación línea 110 Kv Cóndores - Pacífico desde estructura N° 20 a la estructura N° 26, según la solicitud de desconexión N° 190795. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008900 | interno | Programada |  | 2017-03-05 08:21 | 2017-03-05 11:26 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en arranque San Felipe N°2 estructura N°2 para posterior realización de energizacion a nuevos desconectadores motorizados 44 kV. Los suministros son transferidos al Cto.1 de la linea 44kV Las Vegas - FF.CC. Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008900 | interno | Programada |  | 2017-03-05 08:21 | 2017-03-05 11:26 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en arranque San Felipe N°2 estructura N°2 para posterior realización de energizacion a nuevos desconectadores motorizados 44 kV. Los suministros son transferidos al Cto.1 de la linea 44kV Las Vegas - FF.CC. Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008900 | interno | Programada |  | 2017-03-05 08:21 | 2017-03-05 11:26 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en arranque San Felipe N°2 estructura N°2 para posterior realización de energizacion a nuevos desconectadores motorizados 44 kV. Los suministros son transferidos al Cto.1 de la linea 44kV Las Vegas - FF.CC. Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008900 | interno | Programada |  | 2017-03-05 08:21 | 2017-03-05 11:26 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en arranque San Felipe N°2 estructura N°2 para posterior realización de energizacion a nuevos desconectadores motorizados 44 kV. Los suministros son transferidos al Cto.1 de la linea 44kV Las Vegas - FF.CC. Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008900 | interno | Programada |  | 2017-03-05 08:21 | 2017-03-05 11:26 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en arranque San Felipe N°2 estructura N°2 para posterior realización de energizacion a nuevos desconectadores motorizados 44 kV. Los suministros son transferidos al Cto.1 de la linea 44kV Las Vegas - FF.CC. Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008900 | interno | Programada |  | 2017-03-05 08:21 | 2017-03-05 11:26 |  |  |  | DP | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en arranque San Felipe N°2 estructura N°2 para posterior realización de energizacion a nuevos desconectadores motorizados 44 kV. Los suministros son transferidos al Cto.1 de la linea 44kV Las Vegas - FF.CC. Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
82 | 83 | 83DF | Neomante | 83 | Tramo | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN | Informe Fallas | 2017000766 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-05 16:48 | 2017-03-06 00:32 |  |  |  | DF | 7.7333 | 1 | 0 | 0 | Opera interruptor 52J13 en S/E Charrúa, L220 kV Rucue - Charrúa. Causa en investigación. | Opera interruptor 52J13 en S/E Charrúa, L220 kV Rucue - Charrúa. Causa en investigación. |  | 0 | 0 | 0
1385 | 3114 | 3114DF | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-05 19:19 | 2017-03-05 19:36 |  |  |  | DF | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Abierta en extremo S/E Central Chapiquiña. Según IF N° 4416. |  |  | 0 | 1 | 0
1386 | 3115 | 3115DF | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-05 19:19 | 2017-03-05 19:36 |  |  |  | DF | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Abierta en extremo S/E Central Chapiquiña. Según IF N° 4416. |  |  | 0 | 1 | 0
1579 | 4714 | 4714DF | Neomante | 4714 | Tramo | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017009475 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-05 20:06 | 2017-03-06 03:07 |  |  |  | DF | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Maniobras en paño B3 de S/E Purranque, esto para modificar la topología previa desconexión de S/E Pilauco (SD 2017009265), S/E Purranque se energizará desde S/E Pto. Varas por el periodo que dure la desconexión. |  |  | 0 | 1 | 0
200 | 220 | 220DF | Neomante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017009475 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-05 20:06 | 2017-03-06 03:07 |  |  |  | DF | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Maniobras en paño B3 de S/E Purranque, esto para modificar la topología previa desconexión de S/E Pilauco (SD 2017009265), S/E Purranque se energizará desde S/E Pto. Varas por el periodo que dure la desconexión. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-06 | 2017-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-06 | 2017-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 190864, |  |  | 0 | 0 | 1
1083 | 1478 | 1478DP | Neomante | 1478 | Tramo | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008443 | interno | Programada |  | 2017-03-06 07:54 | 2017-03-06 17:25 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017008992 | interno | Programada |  | 2017-03-06 07:59 | 2017-03-06 18:24 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Para reparar punto caliente del circuito N°1 Queltehues Laja entre desconectadores de barra N°1 y barra N°2 en SE Queltehues, es necesario desconectar el circuito N°2 Queltehues Laja. (SDCF 8409). |  |  | 0 | 0 | 1
1052 | 1407 | 1407DP | Neomante | 1407 | Tramo | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | TRANSRUCATAYO S.A | Desconexión / Intervención | 2017007812 | interno | Programada |  | 2017-03-06 08:29 | 2017-03-06 18:30 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de S/E Pichirrahue y línea 220 [KV] Rucatayo-Pichirrahue, en periodo de mantenimiento mayor de unidad generadora central Rucatayo. |  |  | 0 | 0 | 1
1287 | 2946 | 2946DP | Movimiento de Equipos | 2946 | Tramo | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | MOLY-COP | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-06 09:55 | 2017-03-06 19:09 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Verificación de medidas, control, ajustes y disparos de protecciones por auditoria CEN, según solicitud de desconexión N° 191107. |  |  | 0 | 0 | 1
417 | 474 | 474DF | Neomante | 474 | Tramo | CARDONES - COPIAPO 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000782 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-06 10:09 | 2017-03-06 10:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa, de LT 110KV Cardones-Copiapó. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000787 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-06 12:20 | 2017-03-06 12:50 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Bajo Melipilla, afectando los consumos de SS.EE El Maiten, El Paico y El Monte. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DF | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017009537 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-06 13:49 | 2017-03-06 17:32 |  |  |  | DF | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere circuito desconectado para entregar condición de seguridad a desconexión de barras N°1 y N°2 110 kV en SE Queltehues SD 8409. |  |  | 0 | 1 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017005465 | interno | Programada |  | 2017-02-22 06:04 | 2017-05-17 20:56 | 2017-03-06 17:32 |  | S | DP | 1731.4 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de extensión de estructura N°77. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-07 | 2017-03-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-07 | 2017-03-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 190864, |  |  | 0 | 0 | 1
1160 | 1599 | 1599DP | Neomante | 1599 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007772 | interno | Programada |  | 2017-03-07 00:18 | 2017-03-08 |  |  |  | DP | 23.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1161 | 1600 | 1600DP | Neomante | 1600 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007772 | interno | Programada |  | 2017-03-07 00:18 | 2017-03-08 |  |  |  | DP | 23.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | 1601 | 1601DP | Neomante | 1601 | Tramo | ALFALFAL - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007779 | interno | Programada |  | 2017-03-07 00:18 | 2017-03-08 |  |  |  | DP | 23.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuito se encuentra desenergizado por no uso de este. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1083 | 1478 | 1478DP | Neomante | 1478 | Tramo | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008444 | interno | Programada |  | 2017-03-07 07:15 | 2017-03-07 17:00 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-07 09:26 | 2017-03-07 14:08 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Energización de nueva GIS 100 kV a barra 1 de S/E 10, según solicitud de desconexión N° 191293. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009297 | interno | Programada |  | 2017-03-07 10:18 | 2017-03-07 19:02 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante faenas de poda y roce en la linea. Los consumos asociados serán transferidos mediante sistema de 66kV hacia S/E Paine paño B2 |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009297 | interno | Programada |  | 2017-03-07 10:18 | 2017-03-07 19:02 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante faenas de poda y roce en la linea. Los consumos asociados serán transferidos mediante sistema de 66kV hacia S/E Paine paño B2 |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | 382 | 382DF | Neomante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000811 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-07 13:48 | 2017-03-07 13:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Coronel sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-08 | 2017-03-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-08 | 2017-03-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 190864, |  |  | 0 | 0 | 1
1160 | 1599 | 1599DP | Neomante | 1599 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007780 | interno | Programada |  | 2017-03-08 00:38 | 2017-03-21 23:59 |  |  |  | DP | 335.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1161 | 1600 | 1600DP | Neomante | 1600 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007780 | interno | Programada |  | 2017-03-08 00:38 | 2017-03-21 23:59 |  |  |  | DP | 335.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | 1601 | 1601DP | Neomante | 1601 | Tramo | ALFALFAL - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007781 | interno | Programada |  | 2017-03-08 00:38 | 2017-03-21 23:59 |  |  |  | DP | 335.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuito se encuentra desenergizado por no uso de este. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017009609 | interno | Programada |  | 2017-03-08 00:38 | 2017-03-08 00:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1 en forma continua, para continuar con tendido de conductor en Tramo 110kV Maitenes Laja |  |  | 0 | 0 | 1
1083 | 1478 | 1478DP | Neomante | 1478 | Tramo | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008445 | interno | Programada |  | 2017-03-08 07:33 | 2017-03-08 15:36 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
833 | 924 | 924DP | Neomante | 924 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017009452 | interno | Programada |  | 2017-03-08 09:45 | 2017-03-15 17:34 |  |  |  | DP | 175.8167 | 0 | 0 | 0 | La finalidad de la intervención es realizar limpieza de aislación y reapriete de conexiones de acuerdo a mantención programada. Sin perdida de consumos internos, debido a que estos quedan energizados por lineas 1 y 4 de 66 kV. S/E Maitenes - S/E San Francisco |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DF | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017009947 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-08 09:47 | 2017-03-08 16:18 |  |  |  | DF | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta la LT 66 kV San Antonio- Tap algarrobo N° 2 por motivos de la falla del día 07/03/2017, asociada al IF 2017000806. Se encuentran hebras cortadas en conductor, el cual será reparado. |  |  | 0 | 1 | 0
708 | 795 | 795DF | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017009947 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-08 09:47 | 2017-03-08 16:18 |  |  |  | DF | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta la LT 66 kV San Antonio- Tap algarrobo N° 2 por motivos de la falla del día 07/03/2017, asociada al IF 2017000806. Se encuentran hebras cortadas en conductor, el cual será reparado. |  |  | 0 | 1 | 0
707 | 794 | 794DF | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017009947 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-08 09:47 | 2017-03-08 16:18 |  |  |  | DF | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta la LT 66 kV San Antonio- Tap algarrobo N° 2 por motivos de la falla del día 07/03/2017, asociada al IF 2017000806. Se encuentran hebras cortadas en conductor, el cual será reparado. |  |  | 0 | 1 | 0
933 | 1068 | 1068DP | Neomante | 1068 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017009424 | interno | Programada |  | 2017-03-08 10:18 | 2017-03-10 18:29 |  |  |  | DP | 56.1833 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es reemplazar el sistema de protección y control por uno nuevo , las pruebas de las protecciones se realizarán previamente en la SECCION 1 DE 2 66KV C2 Los resultados de los protocolos de pruebas serán envíados a la CNE , los consumos no se veran afectados por estar respaldados por circuitos 66KV C1- C3 |  |  | 0 | 0 | 1
851 | 943 | 943DP | Neomante | 943 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017009254 | interno | Programada |  | 2017-03-08 12:01 | 2017-03-08 17:50 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para mantenimiento preventivo en S/E cordillera |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DF | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-08 14:50 | 2017-03-08 15:16 |  |  |  | DF | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4417. |  |  | 0 | 1 | 0
1318 | 2995 | 2995DF | Movimiento de Equipos | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-08 14:50 | 2017-03-08 19:15 |  |  |  | DF | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4417. |  |  | 0 | 1 | 0
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-08 15:07 | 2017-03-08 20:12 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislación y cierre de puentes en estructura 188, según la solicitud de desconexión N°191456. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-08 15:07 | 2017-03-08 20:12 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislación y cierre de puentes en estructura 188, según la solicitud de desconexión N°191456. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-09 | 2017-03-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-09 | 2017-03-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 190864, |  |  | 0 | 0 | 1
863 | 957 | 957DP | Neomante | 957 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017009257 | interno | Programada |  | 2017-03-09 08:09 | 2017-03-09 21:28 |  |  |  | DP | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para mantenimiento preventivo en S/E Cordillera |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-09 09:05 | 2017-03-09 18:12 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Según ECP N°763. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-09 09:05 | 2017-03-09 18:12 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Según ECP N°763. |  |  | 0 | 0 | 1
1083 | 1478 | 1478DP | Neomante | 1478 | Tramo | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017008446 | interno | Programada |  | 2017-03-09 09:58 | 2017-03-10 12:57 |  |  |  | DP | 26.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DF | Neomante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 2017010227 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-09 10:12 | 2017-03-09 17:54 |  |  |  | DF | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Corta y poda de Arboles, con proximidad a la linea circuito 1 entre estructura 194 y 195. Se trabajará con el circuito N° 1 desconectado y el circuito N° 2 energizado con restricción (No se interviene en Circuito, desconexión por segutidad, trabajos proximos a la Linea) |  |  | 0 | 1 | 0
796 | 886 | 886DF | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017000837 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-09 10:25 | 2017-03-10 04:52 |  |  |  | DF | 18.45 | 1 | 0 | 0 | O.A LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes 2 afectando los consumos del cliente Minera Cerro Negro, S/E Catemu, S/E FFCC Andes, Juncal y Rio Blanco | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
797 | 887 | 887DF | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017000837 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-09 10:25 | 2017-03-10 04:52 |  |  |  | DF | 18.45 | 1 | 0 | 0 | O.A LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes 2 afectando los consumos del cliente Minera Cerro Negro, S/E Catemu, S/E FFCC Andes, Juncal y Rio Blanco | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
798 | 888 | 888DF | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017000837 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-09 10:25 | 2017-03-10 04:52 |  |  |  | DF | 18.45 | 1 | 0 | 0 | O.A LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes 2 afectando los consumos del cliente Minera Cerro Negro, S/E Catemu, S/E FFCC Andes, Juncal y Rio Blanco | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
799 | 889 | 889DF | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017000837 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-09 10:25 | 2017-03-10 04:52 |  |  |  | DF | 18.45 | 1 | 0 | 0 | O.A LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes 2 afectando los consumos del cliente Minera Cerro Negro, S/E Catemu, S/E FFCC Andes, Juncal y Rio Blanco | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
800 | 890 | 890DF | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017000837 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-09 10:25 | 2017-03-10 04:52 |  |  |  | DF | 18.45 | 1 | 0 | 0 | O.A LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes 2 afectando los consumos del cliente Minera Cerro Negro, S/E Catemu, S/E FFCC Andes, Juncal y Rio Blanco | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1285 | 2944 | 2944DP | Movimiento de Equipos | 2944 | Tramo | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-09 20:41 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Verificación control y protecciones por auditoria CEN, según la solicitud de desconexión N°191494. |  |  | 0 | 0 | 1
950 | 1096 | 1096DF | Neomante | 1096 | Tramo | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017000832 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-09 15:04 | 2017-03-10 19:20 |  |  |  | DF | 28.2667 | 1 | 0 | 0 | 15:04 Se recibe Alarma SCADA por interrupción del 52H3 en S/E Antillanca 15:04 Se recibe Alarma SCADA por interrupción del 52HT1 en S/E Rio Bonito | Conductor cortado |  | 0 | 0 | 0
951 | 1097 | 1097DF | Neomante | 1097 | Tramo | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017000832 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-09 15:04 | 2017-03-10 19:20 |  |  |  | DF | 28.2667 | 1 | 0 | 0 | 15:04 Se recibe Alarma SCADA por interrupción del 52H3 en S/E Antillanca 15:04 Se recibe Alarma SCADA por interrupción del 52HT1 en S/E Rio Bonito | Conductor cortado |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-10 | 2017-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-10 | 2017-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 190864, |  |  | 0 | 0 | 1
647 | 727 | 727DF | Neomante | 727 | Tramo | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010542 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-10 00:24 | 2017-03-10 05:20 |  |  |  | DF | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para reparar linea cortada y cruceta en LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes. Afecta los consumos de S/E Catemu y cliente Minera Cerro Negro. |  |  | 0 | 1 | 0
648 | 728 | 728DF | Neomante | 728 | Tramo | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010542 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-10 00:24 | 2017-03-10 05:20 |  |  |  | DF | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para reparar linea cortada y cruceta en LT 44 KV Las Vegas - FFCC Andes. Afecta los consumos de S/E Catemu y cliente Minera Cerro Negro. |  |  | 0 | 1 | 0
15 | 15 | 15DP | Neomante | 15 | Tramo | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | DEI DUQUECO | Desconexión / Intervención | 2017006826 | interno | Programada |  | 2017-03-10 08:11 | 2017-03-10 21:41 |  |  |  | DP | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Preventivo Mayor de Linea de Transmision 220kV y S/E Peuchén. Además se reemplazará protección 67/27L1 existente, en extremos Mampil y Peuchén, General Electric Modelo SMOR11C1M210H00B por un nuevo equipo homologado "General Electric - F60". |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017004608 | interno | Programada |  | 2017-03-10 09:30 | 2017-03-10 20:35 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | S/E Victoria: Desconexión programada de paño B1 para realizar trabajos de modificación de ajustes y pruebas de protección de acuerdo a EAP 66kV Nº15_2016 SE Los Peumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-10 09:39 | 2017-03-10 14:12 |  |  |  | DP | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Instalación de puente a cable guardia y revisión general estructura 606, según la solicitud de desconexión N° 191508. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-10 10:03 | 2017-03-10 10:28 |  |  |  | DF | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4418. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-10 10:03 | 2017-03-10 10:28 |  |  |  | DF | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4418. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-10 10:03 | 2017-03-10 10:28 |  |  |  | DF | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4418. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-10 10:03 | 2017-03-10 10:28 |  |  |  | DF | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4418. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-10 10:03 | 2017-03-10 10:28 |  |  |  | DF | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4418. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-11 | 2017-03-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-11 | 2017-03-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 191509, |  |  | 0 | 0 | 1
873 | 976 | 976DP | Neomante | 976 | Tramo | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | CAPULLO | Desconexión / Intervención | 2017009372 | interno | Programada |  | 2017-03-11 08:46 | 2017-03-12 19:46 |  |  |  | DP | 35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 66 kV Capullo - S/E Pulelfu para realizar mantenimiento preventivo básico de la linea y paño 52B2 de S/E Pulelfu. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-12 | 2017-03-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-12 | 2017-03-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 191509, |  |  | 0 | 0 | 1
1234 | 2860 | 2860DP | Movimiento de Equipos | 2860 | Tramo | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-12 07:24 | 2017-03-12 14:44 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación Línea 110 Kv Cóndores - Palafitos desde estructura N°20 a estructura N°26, según la solicitud de desconexión N°190806. |  |  | 0 | 0 | 1
233 | 256 | 256DP | Neomante | 256 | Tramo | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017009334 | interno | Programada |  | 2017-03-12 08:09 | 2017-03-12 18:24 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV PEH-CME-ANC 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pehuenche: Mantenimiento normal desconectadores 89JS-1, 89J1-1 y --- 89JU1-1. Mantenimiento normal transformadores de potencial TPJB1. Sólo --- se desconecta paño J1 en S/E Pehuenche. Línea queda en servicio desde --- S/E Canal Melado a S/E Ancoa. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pehuenche: --- - Delimitar zona de trabajo --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Pehuenche: Barra 220 kV, Sección 2 (Al inicio y al término de la --- faena) --- Observaciones --- Trabajos de mantenimiento de Equipos Primarios, coordinado con --- Mantenimiento Mayor de Unidad N° 1 de Central Pehuenche de ENEL. --- --- NOTA: Sólo se desconecta paño J1 en S/E Pehuenche, línea en Servicio --- entre S/E Canal Melado y S/E Ancoa. --- |  |  | 0 | 0 | 1
234 | 257 | 257DP | Neomante | 257 | Tramo | TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017009334 | interno | Programada |  | 2017-03-12 08:09 | 2017-03-12 18:24 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV PEH-CME-ANC 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pehuenche: Mantenimiento normal desconectadores 89JS-1, 89J1-1 y --- 89JU1-1. Mantenimiento normal transformadores de potencial TPJB1. Sólo --- se desconecta paño J1 en S/E Pehuenche. Línea queda en servicio desde --- S/E Canal Melado a S/E Ancoa. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pehuenche: --- - Delimitar zona de trabajo --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Pehuenche: Barra 220 kV, Sección 2 (Al inicio y al término de la --- faena) --- Observaciones --- Trabajos de mantenimiento de Equipos Primarios, coordinado con --- Mantenimiento Mayor de Unidad N° 1 de Central Pehuenche de ENEL. --- --- NOTA: Sólo se desconecta paño J1 en S/E Pehuenche, línea en Servicio --- entre S/E Canal Melado y S/E Ancoa. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1034 | 1381 | 1381DP | Neomante | 1381 | Tramo | TAP LOMA ALTA - CANAL MELADO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017009334 | interno | Programada |  | 2017-03-12 08:09 | 2017-03-12 18:24 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV PEH-CME-ANC 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pehuenche: Mantenimiento normal desconectadores 89JS-1, 89J1-1 y --- 89JU1-1. Mantenimiento normal transformadores de potencial TPJB1. Sólo --- se desconecta paño J1 en S/E Pehuenche. Línea queda en servicio desde --- S/E Canal Melado a S/E Ancoa. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pehuenche: --- - Delimitar zona de trabajo --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Pehuenche: Barra 220 kV, Sección 2 (Al inicio y al término de la --- faena) --- Observaciones --- Trabajos de mantenimiento de Equipos Primarios, coordinado con --- Mantenimiento Mayor de Unidad N° 1 de Central Pehuenche de ENEL. --- --- NOTA: Sólo se desconecta paño J1 en S/E Pehuenche, línea en Servicio --- entre S/E Canal Melado y S/E Ancoa. --- |  |  | 0 | 0 | 1
228 | 251 | 251DP | Neomante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017008780 | interno | Programada |  | 2017-03-12 08:34 | 2017-03-12 19:09 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 500 kV Charrúa - Ancoa 1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Pruebas de control y medidas de aislación paño K3. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- -Delimitación zona de trabajo --- -Inhabilitada protección 50BF/52K3 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500 kV Charrúa-Ancoa, C2 (Durante la faena) --- Observaciones --- Mantenimiento de sistemas de control --- |  |  | 0 | 0 | 1
1143 | 1579 | 1579DP | Neomante | 1579 | Tramo | COPIHUES - AIHUAPI 110KV C1 | CAPULLO | Desconexión / Intervención | 2017009694 | interno | Programada |  | 2017-03-12 08:37 | 2017-03-12 14:57 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | desconexión de linea 110 kV Aihuapi Copihues para realizar faenas de mantenimiento preventivo básico en equipos asociados ademas de talas y podas de arboles. |  |  | 0 | 0 | 1
35 | 33 | 33DF | Neomante | 33 | Tramo | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Informe Fallas | 2017000866 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-12 10:51 | 2017-03-12 19:01 |  |  |  | DF | 8.1667 | 1 | 0 | 0 | Producto de pájaro en LAT Lircay -Mariposas se produce falla en la linea Lircay -Mariposas 66 KV ,la cual es detectada por rele Siemens 7SD610. |  | Se produce falla en la linea Lircay -Mariposas 66 KV ,la cual es detectada por rele Siemens 7SD610. | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DF | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-12 14:36 | 2017-03-12 14:56 |  |  |  | DF | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4421 |  |  | 0 | 1 | 0
581 | 656 | 656DF | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017000856 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-12 15:17 | 2017-03-12 20:55 |  |  |  | DF | 5.6333 | 1 | 0 | 0 |  |  | Puente cortado fase Az entre desc.66kV lado barra e interruptor 66kV del cto. 1 en S/e San Antonio. | 0 | 0 | 0
584 | 659 | 659DF | Neomante | 659 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017000856 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-12 15:17 | 2017-03-12 20:55 |  |  |  | DF | 5.6333 | 1 | 0 | 0 |  |  | Puente cortado fase Az entre desc.66kV lado barra e interruptor 66kV del cto. 1 en S/e San Antonio. | 0 | 0 | 0
585 | 660 | 660DF | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017000856 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-12 15:17 | 2017-03-12 20:55 |  |  |  | DF | 5.6333 | 1 | 0 | 0 |  |  | Puente cortado fase Az entre desc.66kV lado barra e interruptor 66kV del cto. 1 en S/e San Antonio. | 0 | 0 | 0
53 | 52 | 52DF | Neomante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010835 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-12 16:13 | 2017-03-12 19:38 |  |  |  | DF | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de los circuitos 1 y 2 de la linea San Luis - Agua Santo por riesgo a la instalación, incendio bajo la linea y en el perímetro de la S/E Agua Santa. |  |  | 0 | 1 | 0
1022 | 1359 | 1359DF | Neomante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010835 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-12 16:13 | 2017-03-12 19:38 |  |  |  | DF | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de los circuitos 1 y 2 de la linea San Luis - Agua Santo por riesgo a la instalación, incendio bajo la linea y en el perímetro de la S/E Agua Santa. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-13 | 2017-03-13 08:03 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-13 | 2017-03-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 191509, |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-13 08:03 | 2017-03-13 13:30 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Central Tocopilla 110 kV - H2 Línea Central Tocopilla - A. Circuito N°2 por Lavado manual de aisladores según solicitud de Desconexión Nro. 191686. proyecto de Reemplazo de descon |  |  | 0 | 0 | 1
933 | 1068 | 1068DF | Neomante | 1068 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017010849 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-13 08:51 | 2017-03-13 14:30 |  |  |  | DF | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión es con la finalidad de revisar circuito de control por problemas de comando en el lado de SE San Francisco. No existe perdida de cargas ya que estas quedan alimentadas por los otros dos circuitos en operación. |  |  | 0 | 1 | 0
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-13 08:58 | 2017-03-13 13:15 |  |  |  | DP | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con línea desenergizada, según la solicitud de desconexión N° 191634. |  |  | 0 | 0 | 1
997 | 1309 | 1309DP | Neomante | 1309 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017007233 | interno | Programada |  | 2017-03-13 08:59 | 2017-03-13 14:26 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Deconexión de Linea 66 kV por mantención programada. |  |  | 0 | 0 | 1
402 | 453 | 453DP | Neomante | 453 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009941 | interno | Programada |  | 2017-03-13 09:15 | 2017-03-13 13:13 |  |  |  | DP | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV El Manco-Horcones N°2, esto por normalización de puntos con sobre temperatura en el DDCC 89B2 del Tap Off Lota. Los consumos asociado a esta línea, serán respaldados desde la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1, además se considera una limitación de retiro de potencia a planta Arauco de 5 MW (según SODI 101/2017). |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-13 09:16 | 2017-03-13 10:45 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, según solicitud de conexión N°191688. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DF | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-13 10:49 | 2017-03-13 13:41 |  |  |  | DF | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, según la solicitud de desconexión N°191881. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-13 13:30 | 2017-03-14 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-14 | 2017-03-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-14 | 2017-03-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 191509, |  |  | 0 | 0 | 1
1218 | 2840 | 2840DP | Movimiento de Equipos | 2840 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-14 07:35 | 2017-03-15 |  |  |  | DP | 16.4167 | 0 | 0 | 0 | según ECP N°765. |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | 2841 | 2841DP | Movimiento de Equipos | 2841 | Tramo | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-14 07:35 | 2017-03-15 |  |  |  | DP | 16.4167 | 0 | 0 | 0 | según ECP N°765. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-14 07:40 | 2017-03-15 |  |  |  | DP | 16.3333 | 0 | 0 | 0 | según ECP N°765. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-14 07:40 | 2017-03-15 |  |  |  | DP | 16.3333 | 0 | 0 | 0 | según ECP N°765. |  |  | 0 | 0 | 1
577 | 652 | 652DP | Neomante | 652 | Tramo | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017009494 | interno | Programada |  | 2017-03-14 07:59 | 2017-03-14 16:45 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, inspección de herrajes y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-14 09:19 | 2017-03-15 |  |  |  | DP | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores Línea 220 kV Mejillones - O'Higgins, según la solicitud de desconexión N°191560. |  |  | 0 | 0 | 1
1027 | 1373 | 1373DP | Neomante | 1373 | Tramo | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010709 | interno | Programada |  | 2017-03-14 09:20 | 2017-03-14 19:14 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Chillán - Tap El Nevado por poda de árboles en la línea. En condiciones normales de operación la LT 66kV Chillán - Tap El Nevado se encuentra en vacío por tanto no hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-14 09:41 | 2017-03-14 11:48 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Chuquicamata - K1 por Lavado de aislación con línea desenergizada según solicitud de Desconexión Nro. 191636 |  |  | 0 | 0 | 1
310 | 351 | 351DP | Neomante | 351 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010533 | interno | Programada |  | 2017-03-14 09:44 | 2017-03-14 18:07 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CGED (SODI 466) se solicita la desconexión de la línea LT 66KV Alonso de Ribera-Penco por trabajo en red de MT que van en postación común con al línea ya antes mencionada. Los consumos de la línea LT Alonso de Ribera-Penco serán respaldada por la línea LT Concepción-Penco. |  |  | 0 | 0 | 1
1380 | 3109 | 3109DF | Movimiento de Equipos | 3109 | Tramo | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-14 10:59 | 2017-03-14 18:49 |  |  |  | DF | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4425 |  |  | 0 | 1 | 0
1381 | 3110 | 3110DF | Movimiento de Equipos | 3110 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-14 10:59 | 2017-03-14 18:49 |  |  |  | DF | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4425 |  |  | 0 | 1 | 0
1382 | 3111 | 3111DF | Movimiento de Equipos | 3111 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-14 10:59 | 2017-03-14 18:49 |  |  |  | DF | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4425 |  |  | 0 | 1 | 0
1383 | 3112 | 3112DF | Movimiento de Equipos | 3112 | Tramo | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-14 10:59 | 2017-03-14 18:49 |  |  |  | DF | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4425 |  |  | 0 | 1 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-15 | 2017-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | según ECP N°765. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-15 | 2017-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | según ECP N°765. |  |  | 0 | 0 | 1
1218 | 2840 | 2840DP | Movimiento de Equipos | 2840 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-15 | 2017-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | según ECP N°765. |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | 2841 | 2841DP | Movimiento de Equipos | 2841 | Tramo | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-15 | 2017-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | según ECP N°765. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-15 | 2017-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-15 | 2017-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 191509, |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-15 | 2017-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores Línea 220 kV Mejillones - O'Higgins, según la solicitud de desconexión N°191560. |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DP | Neomante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017008712 | interno | Programada |  | 2017-03-15 07:10 | 2017-03-15 18:53 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo y pintado de las estructuras 86, 87, 88, 89 y 90 de la línea de 110 kV Quillota-Marbella y mantenimiento de ATR-3 de S/E Quillota. Se considera transferir en 110 kV las SS/EE Marbella, Casas Viejas y Cabildo desde S/E Quillota hacia S/E Choapa, a través, del acoplador de barras de S/E Quínquimo (52HS). |  |  | 0 | 0 | 1
1013 | 1338 | 1338DP | Neomante | 1338 | Tramo | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2017010934 | interno | Programada |  | 2017-03-15 07:33 | 2017-03-15 12:18 |  |  |  | DP | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Reposición de aislador roto en cadena de aisladores en suspensión que sostiene el conductor de la fase C en estructura N°27 de línea 220 kV Cerro Negro Norte - Totoralillo / Con bloqueo a la reconexión en 52J2 S/E CNN y 52J1 S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 1
630 | 709 | 709DP | Neomante | 709 | Tramo | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017009522 | interno | Programada |  | 2017-03-15 07:42 | 2017-03-15 16:18 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
1095 | 1503 | 1503DP | Neomante | 1503 | Tramo | TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV C1 | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2017010888 | interno | Programada |  | 2017-03-15 08:05 | 2017-03-15 18:33 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion linea 66 Kv SE Itata - SE Santa Clara, por poda de árboles cercanos a linea 66 Kv, central Itata - SE Santa Clara. |  |  | 0 | 0 | 1
818 | 910 | 910DP | Neomante | 910 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Desconexión / Intervención | 2017010804 | interno | Programada |  | 2017-03-15 08:20 | 2017-03-15 16:19 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Reparación/eliminación de fuga de gas SF6 en interruptor 52H6 y mantenimiento correctivo a desconectador 89H6-3 en SE Diego De Almagro 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-15 08:41 | 2017-03-15 11:51 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con línea desenergizada, según la solicitud de desconexión N° 191637. |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-15 08:54 | 2017-03-15 13:28 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Inspección con trepado puntos apoyo conductor. Según solicitud de desconexión N°191714. Además ECP N° 766. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-15 08:54 | 2017-03-15 13:28 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Inspección con trepado puntos apoyo conductor. Según solicitud de desconexión N°191714. Además ECP N° 766. |  |  | 0 | 0 | 1
408 | 461 | 461DP | Neomante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009976 | interno | Programada |  | 2017-03-15 09:07 | 2017-03-15 19:23 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD2017009942, se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Tap Off Loma Colorada-Coronel N°1, esto por trabajos de normalización de puntos con sobre temperatura en DDCC 89B8-1 de S/E Coronel. Los consumos asociados a esta línea serán respaldados desde el paño B8 de S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 1
1394 | 3186 | 3186DP | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-15 09:18 | 2017-03-15 17:40 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protecciones D60 y D90 más paño B3 de S/E Parinacota.(Protecciones S1 y S2). Según la SD N°191730. Mantención preventiva a transformadores de corriente e interruptor de poder B3 de S/E |  |  | 0 | 0 | 1
43 | 42 | 42DP | Neomante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017010766 | interno | Programada |  | 2017-03-15 09:34 | 2017-03-15 17:38 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Instalación de preformada para reparar hebra cortada de conductor en el tramo desde torre N° 1 a torre N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1394 | 3186 | 3186DP | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-15 17:40 | 2017-03-16 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protecciones D60 y D90 más paño B3 de S/E Parinacota.(Protecciones S1 y S2). Según la SD N°191730. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-16 | 2017-03-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | según ECP N°765. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-16 | 2017-03-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | según ECP N°765. |  |  | 0 | 0 | 1
1218 | 2840 | 2840DP | Movimiento de Equipos | 2840 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-16 | 2017-03-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | según ECP N°765. |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | 2841 | 2841DP | Movimiento de Equipos | 2841 | Tramo | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-16 | 2017-03-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | según ECP N°765. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-16 | 2017-03-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-16 | 2017-03-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 191509, |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-16 | 2017-03-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores Línea 220 kV Mejillones - O'Higgins, según la solicitud de desconexión N°191560. |  |  | 0 | 0 | 1
1394 | 3186 | 3186DP | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-16 | 2017-03-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protecciones D60 y D90 más paño B3 de S/E Parinacota.(Protecciones S1 y S2). Según la SD N°191730. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DF | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000879 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-17 05:24 |  |  |  | DF | 27.4333 | 1 | 0 | 0 | Barra 154 kV de S/E Parral queda alimentada desde Itahue a las 02:01 horas, por anormalidad en SCADA de CGE os consumos se recuperan a las 02:31 horas. Monterrico es alimentado desde Chillán a las 02:01 horas. |  | Robo de conductor | 0 | 0 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000879 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-17 05:24 |  |  |  | DF | 27.4333 | 1 | 0 | 0 | Barra 154 kV de S/E Parral queda alimentada desde Itahue a las 02:01 horas, por anormalidad en SCADA de CGE os consumos se recuperan a las 02:31 horas. Monterrico es alimentado desde Chillán a las 02:01 horas. |  | Robo de conductor | 0 | 0 | 0
529 | 599 | 599DP | Neomante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017011252 | interno | Programada |  | 2017-03-16 03:16 | 2017-03-16 08:05 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | En relación a SDSD2017011245, se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Tap Off Loma Colorada-Coronel N°2, esto por trabajos de normalización de puntos con sobre temperatura en DDCC 89B9-2 de S/E Coronel. Los consumos asociados a esta línea serán respaldados desde el paño B11 de S/E Concepción. Adicionalmente, los consumos de S/E Loma Colorada serán transferidos al paños B2 de S/E Coronel, esto mediante la línea LT 66 kV Loma Colorada-Escuadrón. |  |  | 0 | 0 | 1
630 | 709 | 709DP | Neomante | 709 | Tramo | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017009523 | interno | Programada |  | 2017-03-16 07:25 | 2017-03-16 10:42 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DP | Neomante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017008714 | interno | Programada |  | 2017-03-16 07:38 | 2017-03-16 18:52 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo y pintado de las estructuras 86, 87, 88, 89 y 90 de la línea de 110 kV Quillota-Marbella y mantenimiento a 89H2-2 de SE Marbella. Se considera transferir en 110 kV las SS/EE Marbella, Casas Viejas y Cabildo desde S/E Quillota hacia S/E Choapa, a través, del acoplador de barras de S/E Quínquimo (52HS). |  |  | 0 | 0 | 1
1095 | 1503 | 1503DP | Neomante | 1503 | Tramo | TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV C1 | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2017010900 | interno | Programada |  | 2017-03-16 08:06 | 2017-03-16 17:39 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexion linea 66 Kv SE Itata - SE Santa Clara, por poda de árboles cercanos a linea 66 Kv, central Itata - SE Santa Clara. |  |  | 0 | 0 | 1
1133 | 1563 | 1563DP | Neomante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2017010812 | interno | Programada |  | 2017-03-16 08:10 | 2017-03-16 19:45 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea por trabajos en Punta Palmeras: aplicación de Silicona elastomérica en aisladores de ST Punta Palmera y Cambio relé de Punta Palmeras en Seccionador 220kV de Línea 89-1. Condiciones requeridas: abierto 52J9 en S/E Las Palmas. |  |  | 0 | 0 | 1
127 | 1679 | 1679DP | Neomante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010431 | interno | Programada |  | 2017-03-16 08:28 | 2017-03-17 17:46 |  |  |  | DP | 33.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV San Pedro-Peñablanca para realizar Mantenimiento y reparaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010439 | interno | Programada |  | 2017-03-16 08:28 | 2017-03-16 10:27 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV Peñablanca - Miraflores para realizar apertura de puentes en Estructura N°71. Se realizará mantenimiento y reparaciones entre S/E peñablanca y puentes abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010439 | interno | Programada |  | 2017-03-16 08:28 | 2017-03-16 10:27 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV Peñablanca - Miraflores para realizar apertura de puentes en Estructura N°71. Se realizará mantenimiento y reparaciones entre S/E peñablanca y puentes abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010439 | interno | Programada |  | 2017-03-16 08:28 | 2017-03-16 10:27 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV Peñablanca - Miraflores para realizar apertura de puentes en Estructura N°71. Se realizará mantenimiento y reparaciones entre S/E peñablanca y puentes abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | 1680 | 1680DP | Neomante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010439 | interno | Programada |  | 2017-03-16 08:28 | 2017-03-16 10:27 |  |  |  | DP | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV Peñablanca - Miraflores para realizar apertura de puentes en Estructura N°71. Se realizará mantenimiento y reparaciones entre S/E peñablanca y puentes abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
1133 | 1563 | 1563DP | Neomante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2017010793 | interno | Programada |  | 2017-03-16 08:40 | 2017-03-16 19:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea por Pruebas y Mantenimiento Trianual en paño J9. Condiciones requeridas: mantener abierto 89J9-1 S/E Las Palmas. Asociada a SD 2017010792. |  |  | 0 | 0 | 1
973 | 1194 | 1194DF | Neomante | 1194 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017011706 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 09:44 | 2017-03-21 15:30 |  |  |  | DF | 125.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de linea debido a deteccion de puntos calientes en prensas que deben ser solucionados a la brevedad. |  |  | 0 | 1 | 0
300 | 338 | 338DP | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010332 | interno | Programada |  | 2017-03-16 09:50 | 2017-03-17 00:48 |  |  |  | DP | 14.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Concepción-Penco, por reemplazo de estructuras por mejoramiento de altura. Los consumos asociado a esta línea, serán respaldados desde la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Penco. |  |  | 0 | 0 | 1
208 | 230 | 230DF | Neomante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000892 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | La Linea se encontrabaCerrada en S/E P.de Cortes y abierta en S/E Tinguiririca | se investiga |  | 0 | 0 | 0
209 | 231 | 231DF | Neomante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000892 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | La Linea se encontrabaCerrada en S/E P.de Cortes y abierta en S/E Tinguiririca | se investiga |  | 0 | 0 | 0
210 | 232 | 232DF | Neomante | 232 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000892 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | La Linea se encontrabaCerrada en S/E P.de Cortes y abierta en S/E Tinguiririca | se investiga |  | 0 | 0 | 0
211 | 233 | 233DF | Neomante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000892 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | La Linea se encontrabaCerrada en S/E P.de Cortes y abierta en S/E Tinguiririca | se investiga |  | 0 | 0 | 0
328 | 375 | 375DF | Neomante | 375 | Tramo | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000892 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | La Linea se encontrabaCerrada en S/E P.de Cortes y abierta en S/E Tinguiririca | se investiga |  | 0 | 0 | 0
870 | 973 | 973DF | Neomante | 973 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000892 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 |  |  |  | DF | 0.3 | 1 | 0 | 0 | La Linea se encontrabaCerrada en S/E P.de Cortes y abierta en S/E Tinguiririca | se investiga |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DF | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000903 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 15:40 | 2017-03-16 21:43 |  |  |  | DF | 6.05 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B2 de S/E Paine, afectando los consumos de S/E Hospital, EFE Hospital y T2 de S.F. de Mostazal. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
221 | 244 | 244DF | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000903 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-16 15:40 | 2017-03-16 21:43 |  |  |  | DF | 6.05 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B2 de S/E Paine, afectando los consumos de S/E Hospital, EFE Hospital y T2 de S.F. de Mostazal. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-17 | 2017-03-17 18:16 |  |  |  | DP | 18.2667 | 0 | 0 | 0 | según ECP N°765. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-17 | 2017-03-17 18:16 |  |  |  | DP | 18.2667 | 0 | 0 | 0 | según ECP N°765. |  |  | 0 | 0 | 1
1218 | 2840 | 2840DP | Movimiento de Equipos | 2840 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-17 | 2017-03-17 18:14 |  |  |  | DP | 18.2333 | 0 | 0 | 0 | según ECP N°765. |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | 2841 | 2841DP | Movimiento de Equipos | 2841 | Tramo | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-17 | 2017-03-17 18:14 |  |  |  | DP | 18.2333 | 0 | 0 | 0 | según ECP N°765. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-17 | 2017-03-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-17 | 2017-03-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 191509, |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-17 | 2017-03-17 18:10 |  |  |  | DP | 18.1667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores Línea 220 kV Mejillones - O'Higgins, según la solicitud de desconexión N°191560. |  |  | 0 | 0 | 1
1394 | 3186 | 3186DP | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-17 | 2017-03-17 01:02 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protecciones D60 y D90 más paño B3 de S/E Parinacota.(Protecciones S1 y S2). Según la SD N°191730. |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DP | Neomante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017008730 | interno | Programada |  | 2017-03-17 07:16 | 2017-03-17 18:42 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo y pintado de las estructuras 86, 87, 88, 89 y 90 de la línea de 110 kV Quillota-Marbella . Se considera transferir en 110 kV las SS/EE Marbella, Casas Viejas y Cabildo desde S/E Quillota hacia S/E Choapa, a través, del acoplador de barras de S/E Quínquimo (52HS). |  |  | 0 | 0 | 1
1169 | 1625 | 1625DF | Neomante | 1625 | Tramo | LOS VILOS - PUERTO 23KV C2 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | 2017000914 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-17 07:55 | 2017-03-17 08:48 |  |  |  | DF | 0.88333 | 1 | 0 | 0 | Cliente informa apertura de su alimentador | se investiga |  | 0 | 0 | 0
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-17 08:44 | 2017-03-17 12:07 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con línea desenergizada, según la solicitud de desconexión N° 191639. |  |  | 0 | 0 | 1
1280 | 2941 | 2941DP | Movimiento de Equipos | 2941 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-17 09:32 | 2017-03-17 13:38 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Verificación de funciones en los esquemas de protecciones 87L y 21-21N en particular para la función SOFT. Según solicitud de desconexión N°192009. Se deshabilita teleprotección a causa de pulso señal |  |  | 0 | 0 | 1
1083 | 1478 | 1478DP | Neomante | 1478 | Tramo | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017011313 | interno | Programada |  | 2017-03-17 10:32 | 2017-03-17 17:17 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Línea Alto Melipilla - San Antonio cto.1 para realizar termografía en cto.2 . Sólo se abre interruptor 110 kV en el extremo de S/E San Antonio. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010443 | interno | Programada |  | 2017-03-17 14:28 | 2017-03-17 17:46 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV Peñablanca - Miraflores para realizar cierre de puentes en Estructura N°71. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010443 | interno | Programada |  | 2017-03-17 14:28 | 2017-03-17 17:46 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV Peñablanca - Miraflores para realizar cierre de puentes en Estructura N°71. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010443 | interno | Programada |  | 2017-03-17 14:28 | 2017-03-17 17:46 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV Peñablanca - Miraflores para realizar cierre de puentes en Estructura N°71. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | 1680 | 1680DP | Neomante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010443 | interno | Programada |  | 2017-03-17 14:28 | 2017-03-17 17:46 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV Peñablanca - Miraflores para realizar cierre de puentes en Estructura N°71. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-18 | 2017-03-18 15:45 |  |  |  | DP | 15.75 | 0 | 0 | 0 | Reparación estructura N° 606 y pruebas de inyección de corriente primaria a interruptor 52H1 extremo S/E CTT 110 kV, según la solicitud de conexión N° 191715. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-18 | 2017-03-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-18 | 2017-03-18 10:12 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, paño J10 S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 191509, |  |  | 0 | 0 | 1
176 | 189 | 189DF | Neomante | 189 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000932 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-18 03:39 | 2017-03-18 08:52 |  |  |  | DF | 5.2167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada LT 110KV Pan de Azucar- El Peñon afectando los consumos de las SS/EE Ovalle, Monte Patria, El Peñón 110KV , El Sauce y Punitaqui 66kv. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
176 | 189 | 189DF | Neomante | 189 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001112 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-18 03:59 | 2017-03-18 04:13 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada LT 110KV Pan de Azucar- El Peñon afectando los consumos de las SS/EE Ovalle, Monte Patria, El Peñón 110KV , El Sauce y Punitaqui 66kv. | . |  | 0 | 0 | 0
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017011651 | interno | Programada |  | 2017-03-18 05:02 | 2017-03-18 10:04 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes E-54 de la linea 110 kV Laguna Verde - Agua Santa para realizar limpieza y mantenimiento preventivo. Todos los suministros serán respaldados por el Cto.2 de la linea 110kV Laguna Verde - Agua Santa. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017011651 | interno | Programada |  | 2017-03-18 05:02 | 2017-03-18 10:04 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes E-54 de la linea 110 kV Laguna Verde - Agua Santa para realizar limpieza y mantenimiento preventivo. Todos los suministros serán respaldados por el Cto.2 de la linea 110kV Laguna Verde - Agua Santa. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017011651 | interno | Programada |  | 2017-03-18 05:02 | 2017-03-18 10:04 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes E-54 de la linea 110 kV Laguna Verde - Agua Santa para realizar limpieza y mantenimiento preventivo. Todos los suministros serán respaldados por el Cto.2 de la linea 110kV Laguna Verde - Agua Santa. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017011651 | interno | Programada |  | 2017-03-18 05:02 | 2017-03-18 10:04 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes E-54 de la linea 110 kV Laguna Verde - Agua Santa para realizar limpieza y mantenimiento preventivo. Todos los suministros serán respaldados por el Cto.2 de la linea 110kV Laguna Verde - Agua Santa. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017011651 | interno | Programada |  | 2017-03-18 05:02 | 2017-03-18 10:04 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes E-54 de la linea 110 kV Laguna Verde - Agua Santa para realizar limpieza y mantenimiento preventivo. Todos los suministros serán respaldados por el Cto.2 de la linea 110kV Laguna Verde - Agua Santa. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017011651 | interno | Programada |  | 2017-03-18 05:02 | 2017-03-18 10:04 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes E-54 de la linea 110 kV Laguna Verde - Agua Santa para realizar limpieza y mantenimiento preventivo. Todos los suministros serán respaldados por el Cto.2 de la linea 110kV Laguna Verde - Agua Santa. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017011651 | interno | Programada |  | 2017-03-18 05:02 | 2017-03-18 10:04 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes E-54 de la linea 110 kV Laguna Verde - Agua Santa para realizar limpieza y mantenimiento preventivo. Todos los suministros serán respaldados por el Cto.2 de la linea 110kV Laguna Verde - Agua Santa. |  |  | 0 | 0 | 1
571 | 646 | 646DP | Neomante | 646 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017011652 | interno | Programada |  | 2017-03-18 05:02 | 2017-03-18 10:04 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes E-11 de la linea 110 kV Agua Santa - Miraflores Cto.4 para realizar limpieza y mantenimiento preventivo. Todos los suministros serán respaldados por el Cto.3 de la linea 110kV Agua Santa - Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
242 | 266 | 266DP | Neomante | 266 | Tramo | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010565 | interno | Programada |  | 2017-03-18 07:00 | 2017-03-18 14:16 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones y faenas de poda y roce. Adicionalemente se realizarán labores de mantenimiento preventivo a equipos de linea en S/E Rosario, 52B1, TTCC 66kV y DDCC 89B1-2. Los consumos de S/E Rosario serán transferidos hacia S/E Malloa 154/66kV mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DF | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000933 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-18 07:29 | 2017-03-18 16:54 |  |  |  | DF | 9.4167 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión con éxito de 52B3 de S/E Itahue y desconexión forzada de 52B4 de S/E Curicó, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
273 | 305 | 305DF | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000933 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-18 07:29 | 2017-03-18 16:54 |  |  |  | DF | 9.4167 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión con éxito de 52B3 de S/E Itahue y desconexión forzada de 52B4 de S/E Curicó, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017011653 | interno | Programada |  | 2017-03-18 10:09 | 2017-03-18 18:57 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la linea para realizar limpieza y mantenimiento preventivo. Todos los suministros serán respaldados por el Cto.1 de la linea 110kV Laguna Verde - Agua Santa. El Cto.1 y Cto.4 de la linea Laguna Verde - Agua Santa y Miraflores - Agua Santa, quedaran radial desde S/E Miraflores, la linea durante estos trabajos estará alimentada desde S/E Miraflores hasta Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017011653 | interno | Programada |  | 2017-03-18 10:09 | 2017-03-18 18:57 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la linea para realizar limpieza y mantenimiento preventivo. Todos los suministros serán respaldados por el Cto.1 de la linea 110kV Laguna Verde - Agua Santa. El Cto.1 y Cto.4 de la linea Laguna Verde - Agua Santa y Miraflores - Agua Santa, quedaran radial desde S/E Miraflores, la linea durante estos trabajos estará alimentada desde S/E Miraflores hasta Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017011653 | interno | Programada |  | 2017-03-18 10:09 | 2017-03-18 18:57 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la linea para realizar limpieza y mantenimiento preventivo. Todos los suministros serán respaldados por el Cto.1 de la linea 110kV Laguna Verde - Agua Santa. El Cto.1 y Cto.4 de la linea Laguna Verde - Agua Santa y Miraflores - Agua Santa, quedaran radial desde S/E Miraflores, la linea durante estos trabajos estará alimentada desde S/E Miraflores hasta Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017011653 | interno | Programada |  | 2017-03-18 10:09 | 2017-03-18 18:57 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la linea para realizar limpieza y mantenimiento preventivo. Todos los suministros serán respaldados por el Cto.1 de la linea 110kV Laguna Verde - Agua Santa. El Cto.1 y Cto.4 de la linea Laguna Verde - Agua Santa y Miraflores - Agua Santa, quedaran radial desde S/E Miraflores, la linea durante estos trabajos estará alimentada desde S/E Miraflores hasta Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017011653 | interno | Programada |  | 2017-03-18 10:09 | 2017-03-18 18:57 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la linea para realizar limpieza y mantenimiento preventivo. Todos los suministros serán respaldados por el Cto.1 de la linea 110kV Laguna Verde - Agua Santa. El Cto.1 y Cto.4 de la linea Laguna Verde - Agua Santa y Miraflores - Agua Santa, quedaran radial desde S/E Miraflores, la linea durante estos trabajos estará alimentada desde S/E Miraflores hasta Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017011653 | interno | Programada |  | 2017-03-18 10:09 | 2017-03-18 18:57 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la linea para realizar limpieza y mantenimiento preventivo. Todos los suministros serán respaldados por el Cto.1 de la linea 110kV Laguna Verde - Agua Santa. El Cto.1 y Cto.4 de la linea Laguna Verde - Agua Santa y Miraflores - Agua Santa, quedaran radial desde S/E Miraflores, la linea durante estos trabajos estará alimentada desde S/E Miraflores hasta Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017011653 | interno | Programada |  | 2017-03-18 10:09 | 2017-03-18 18:57 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la linea para realizar limpieza y mantenimiento preventivo. Todos los suministros serán respaldados por el Cto.1 de la linea 110kV Laguna Verde - Agua Santa. El Cto.1 y Cto.4 de la linea Laguna Verde - Agua Santa y Miraflores - Agua Santa, quedaran radial desde S/E Miraflores, la linea durante estos trabajos estará alimentada desde S/E Miraflores hasta Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | 772 | 772DP | Neomante | 772 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017011654 | interno | Programada |  | 2017-03-18 10:09 | 2017-03-18 19:00 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la linea para realizar limpieza y mantenimiento preventivo. Todos los suministros serán respaldados por el Cto.1 de la linea 110kV Laguna Verde - Agua Santa. El Cto.1 y Cto.4 de la linea Laguna Verde - Agua Santa y Miraflores - Agua Santa, quedaran radial desde S/E Miraflores, la linea durante estos trabajos estará alimentada desde S/E Miraflores hasta Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-18 15:45 | 2017-03-18 16:22 |  |  |  | DF | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Revisión y normalización de desconectador de puesta a tierra operacional, según la solicitud de desconexión N° 192237.Reparación estructura N° 606 y pruebas de inyección de corriente primaria a interr |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-18 16:22 | 2017-03-18 17:04 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Reparación estructura N° 606 y pruebas de inyección de corriente primaria a interruptor 52H1 extremo S/E CTT 110 kV, según la solicitud de conexión N° 191715. |  |  | 0 | 0 | 1
1074 | 1463 | 1463DP | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS | Desconexión / Intervención | 2017011805 | interno | Programada |  | 2017-03-18 22:29 | 2017-03-19 02:05 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 220 kV Cardones - Diego de Almagro, por revisión de conexión e inyección secundaria a protección diferencial de barra. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-18 22:39 | 2017-03-19 |  |  |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de análisis de Medida Circuito de corriente Núcleos de protecciones y medida, según la solicitud de conexión N° 191889 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-19 | 2017-03-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-19 | 2017-03-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de análisis de Medida Circuito de corriente Núcleos de protecciones y medida, según la solicitud de conexión N° 191889 |  |  | 0 | 0 | 1
309 | 348 | 348DP | Neomante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017011098 | interno | Programada |  | 2017-03-19 02:17 | 2017-03-19 08:58 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la línea LT Alonso de Ribera-Chiguayante, por modificación de estructuras y el trazado de la línea en el sector de Bajo Schaub a solicitud del MOP. Los consumos de S/E Chiguayante serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1026 | 1372 | 1372DP | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017011901 | interno | Programada |  | 2017-03-19 06:00 | 2017-03-19 12:32 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Monterrico-Cocharcas por trabajos de poda de árboles en la línea. Los consumos de las SS/EE Cocharcas, Hualte y Quirihue serán alimentados desde S/E Parral vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DF | Movimiento de Equipos | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-19 06:38 | 2017-03-19 08:00 |  |  |  | DF | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4429 |  |  | 0 | 1 | 0
235 | 258 | 258DP | Neomante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010931 | interno | Programada |  | 2017-03-19 07:04 | 2017-03-19 16:06 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea LT66kV Punta Cortes - Tuniche por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones y faenas de poda y roce en la linea.- |  |  | 0 | 0 | 1
859 | 952 | 952DF | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2017000935 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-19 07:53 | 2017-03-19 08:36 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Se realiza inspeccion encontrandose ave electrocutada. |  | Ave electrocutada | 0 | 0 | 0
860 | 953 | 953DF | Neomante | 953 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2017000935 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-19 07:53 | 2017-03-19 08:36 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Se realiza inspeccion encontrandose ave electrocutada. |  | Ave electrocutada | 0 | 0 | 0
71 | 72 | 72DP | Neomante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2017010403 | interno | Programada |  | 2017-03-19 08:13 | 2017-03-19 20:36 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita circuito #1 Candelaria - Colbun desenergizado. Se realizara MPB a la línea de transmisión, paños 52J3 y Banco Serie CS1 en S/E Candelaria. Además se realizara MPB a los equipos 89J3-3 e interruptor 52J7 en S/E Colbun. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-19 11:33 | 2017-03-19 11:59 |  |  |  | DF | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4430 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-20 | 2017-03-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-20 | 2017-03-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de análisis de Medida Circuito de corriente Núcleos de protecciones y medida, según la solicitud de conexión N° 191889 |  |  | 0 | 0 | 1
998 | 1311 | 1311DP | Neomante | 1311 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017010832 | interno | Programada |  | 2017-03-20 08:52 | 2017-03-20 14:59 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV por mantenimiento programado. |  |  | 0 | 0 | 1
408 | 461 | 461DP | Neomante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017011898 | interno | Programada |  | 2017-03-20 09:05 | 2017-03-20 18:48 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará una poda de árboles cercanos a la línea LT 66 kV Concepción-Coronel N°1 y 2, por tal motivo se requiere precaución del 52B8 de S/E Concepción y bloqueo de reconexión del 52B11 de S/E Concepción y 52B8 y 52B9 de S/E Coronel. Los bloqueos solicitados, se realizarán en forma paulatina y efectiva en el período correspondiente al inicio y término de los trabajos en las cercanías de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
529 | 599 | 599DP | Neomante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017011898 | interno | Programada |  | 2017-03-20 09:05 | 2017-03-20 18:48 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará una poda de árboles cercanos a la línea LT 66 kV Concepción-Coronel N°1 y 2, por tal motivo se requiere precaución del 52B8 de S/E Concepción y bloqueo de reconexión del 52B11 de S/E Concepción y 52B8 y 52B9 de S/E Coronel. Los bloqueos solicitados, se realizarán en forma paulatina y efectiva en el período correspondiente al inicio y término de los trabajos en las cercanías de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-21 | 2017-03-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-21 | 2017-03-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de análisis de Medida Circuito de corriente Núcleos de protecciones y medida, según la solicitud de conexión N° 191889 |  |  | 0 | 0 | 1
145 | 153 | 153DF | Neomante | 153 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000943 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-21 00:55 | 2017-03-21 00:55 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión con éxito de 52B5 de S/E Pan de Azucar. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1236 | 2862 | 2862DP | Movimiento de Equipos | 2862 | Tramo | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-21 02:30 | 2017-03-21 05:06 |  |  |  | DP | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Instalación de señalización reflectante en línea Esmeralda - La Portada, con línea desconectada entre estructura 62 y Subestación, según solicitud de desconexión N° 192226. |  |  | 0 | 0 | 1
1095 | 1503 | 1503DP | Neomante | 1503 | Tramo | TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV C1 | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2017011882 | interno | Programada |  | 2017-03-21 07:45 | 2017-03-21 19:22 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de línea de 66 KV Central Itata – SE Santa Clara por Poda y tala de árboles entre las estructuras 74 y 77, cercanos a la línea de 66 Kv Central Itata-SE Santa Clara. |  |  | 0 | 0 | 1
393 | 444 | 444DP | Neomante | 444 | Tramo | SALADILLO - KM 21 66KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017011115 | interno | Programada |  | 2017-03-21 07:59 | 2017-03-21 23:00 |  |  |  | DP | 15.0167 | 0 | 0 | 0 | Se dejara indisponible Linea 66 kV Cto. 3 Saladillo - Mina por mantenimiento programado de Patio de Alta Tension. |  |  | 0 | 0 | 1
593 | 668 | 668DP | Neomante | 668 | Tramo | KM 21 - MINA 66KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017011115 | interno | Programada |  | 2017-03-21 07:59 | 2017-03-21 23:00 |  |  |  | DP | 15.0167 | 0 | 0 | 0 | Se dejara indisponible Linea 66 kV Cto. 3 Saladillo - Mina por mantenimiento programado de Patio de Alta Tension. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017012073 | interno | Programada |  | 2017-03-21 08:32 | 2017-03-21 19:02 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Charrúa-Tres Esquinas por trabajos de poda de árboles. La Central Itata se encontrará desconectada del sistema según SODI N°5/2017 de Eléctrica Puntilla. Los consumos de Quilmo y Tres Esquinas serán alimentados desde S/E Chillán vía sistema 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017012073 | interno | Programada |  | 2017-03-21 08:32 | 2017-03-21 19:02 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Charrúa-Tres Esquinas por trabajos de poda de árboles. La Central Itata se encontrará desconectada del sistema según SODI N°5/2017 de Eléctrica Puntilla. Los consumos de Quilmo y Tres Esquinas serán alimentados desde S/E Chillán vía sistema 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010060 | interno | Programada |  | 2017-03-21 08:45 | 2017-03-21 17:29 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010060 | interno | Programada |  | 2017-03-21 08:45 | 2017-03-21 17:29 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010060 | interno | Programada |  | 2017-03-21 08:45 | 2017-03-21 17:29 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010060 | interno | Programada |  | 2017-03-21 08:45 | 2017-03-21 17:29 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017011933 | interno | Programada |  | 2017-03-21 08:53 | 2017-03-21 18:21 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de normalización de tierras y trabajos finales asociados a refuerzo de conductor en el tramo de linea. Los consumos serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017011933 | interno | Programada |  | 2017-03-21 08:53 | 2017-03-21 18:21 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de normalización de tierras y trabajos finales asociados a refuerzo de conductor en el tramo de linea. Los consumos serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-21 09:58 | 2017-03-21 12:31 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Chuquicamata - K1 por Lavado de aislación con línea desenergizada según solicitud de Desconexión Nro. 192188 |  |  | 0 | 0 | 1
551 | 623 | 623DP | Neomante | 623 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017011679 | interno | Programada |  | 2017-03-21 15:34 | 2017-03-22 18:00 |  |  |  | DP | 26.4333 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es reemplazar el sistema de protección de control por uno nuevo esto en la SE SAG 1 Los Bronces,los resultados de los protocolos de prueba serán enviados al CEN de acuerdo a plan de trabajo informado a la autoridad, los consumos no se verán afectados por estar respaldados por los circuitos 2 y 3.Trabajo es similar al que se realizo en circuito 2 de las líneas de 66 kV con solicitud 2017009424 |  |  | 0 | 0 | 1
833 | 924 | 924DF | Neomante | 924 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2017000947 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-21 20:58 | 2017-03-21 21:08 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Producto de tormenta eléctrica en el área y caída de rayos operan interruptores de circuitos 2 y 3 de Maitenes San Francisco 66kV |  | Tormenta eléctrica en el área, afectando circuitos LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3, LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | 0 | 0 | 0
858 | 951 | 951DF | Neomante | 951 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2017000947 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-21 18:20 | 2017-03-21 20:58 |  |  |  | DF | 2.6333 | 1 | 0 | 0 | Producto de tormenta eléctrica en el área y caída de rayos operan interruptores de circuitos 2 y 3 de Maitenes San Francisco 66kV |  | Tormenta eléctrica en el área, afectando circuitos LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3, LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-22 | 2017-03-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-22 | 2017-03-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de análisis de Medida Circuito de corriente Núcleos de protecciones y medida, según la solicitud de conexión N° 191889 |  |  | 0 | 0 | 1
1160 | 1599 | 1599DP | Neomante | 1599 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007782 | interno | Programada |  | 2017-03-22 00:49 | 2018-02-28 23:59 |  |  |  | DP | 8255.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1161 | 1600 | 1600DP | Neomante | 1600 | Tramo | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007782 | interno | Programada |  | 2017-03-22 00:49 | 2018-02-28 23:59 |  |  |  | DP | 8255.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuitos se encuentran desenergizadas por no uso de estos. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
1162 | 1601 | 1601DP | Neomante | 1601 | Tramo | ALFALFAL - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017007783 | interno | Programada |  | 2017-03-22 00:49 | 2018-02-28 23:59 |  |  |  | DP | 8255.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por trabajos en cercanías a esta. Circuito se encuentra desenergizado por no uso de este. No genera indisponibilidad. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017011934 | interno | Programada |  | 2017-03-22 08:24 | 2017-03-22 18:10 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de normalización de tierras y trabajos finales asociados a refuerzo de conductor en el tramo de linea. Los consumos serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017011934 | interno | Programada |  | 2017-03-22 08:24 | 2017-03-22 18:10 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de normalización de tierras y trabajos finales asociados a refuerzo de conductor en el tramo de linea. Los consumos serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010062 | interno | Programada |  | 2017-03-22 08:30 | 2017-03-22 12:05 |  |  |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en est.73. Cto. 1 queda energizado con carga desde S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010062 | interno | Programada |  | 2017-03-22 08:30 | 2017-03-22 12:05 |  |  |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en est.73. Cto. 1 queda energizado con carga desde S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010062 | interno | Programada |  | 2017-03-22 08:30 | 2017-03-22 12:05 |  | 2017-03-22 08:30 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en est.73. Cto. 1 queda energizado con carga desde S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010062 | interno | Programada |  | 2017-03-22 08:30 | 2017-03-22 12:05 |  |  |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en est.73. Cto. 1 queda energizado con carga desde S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012360 | interno | Programada |  | 2017-03-22 08:30 | 2017-03-23 19:07 |  |  |  | DP | 34.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores entre S/E Miraflores y est.73 del cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
1095 | 1503 | 1503DP | Neomante | 1503 | Tramo | TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV C1 | PUNTILLA | Desconexión / Intervención | 2017012115 | interno | Programada |  | 2017-03-22 09:41 | 2017-03-22 19:01 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de línea de 66 KV Central Itata – SE Santa Clara por Poda y tala de árboles entre las estructuras 74 y 77, cercanos a la línea de 66 Kv Central Itata-SE Santa Clara. |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | 2845 | 2845DP | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-22 12:11 | 2017-03-22 13:16 |  |  |  | DP | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, según la solicitud de desconexión N° 192049. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-22 13:33 | 2017-03-22 14:40 |  |  |  | DP | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, según solicitud de desconexión N° 192229. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-22 14:40 | 2017-03-22 21:09 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Revisión de secuencia de fase en Transformador de potencial Paño H1 extremo S/E CTT, según solicitud de desconexión N° 192304. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | 524 | 524DP | Neomante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010690 | interno | Programada |  | 2017-03-22 16:02 | 2017-03-22 17:20 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Se realiza poda de palmera cercano a cto N°1 de la línea Pan de Azúcar - Guayacán, por lo anterior se solicita apertura de interruptor 52B1 de SE Guayacán asociado a CTO N°2 energizado en vacío(condición normal), lo anterior asociado a SD10675/2017. El trabajo de realizará con personal especializado. |  |  | 0 | 0 | 1
463 | 525 | 525DP | Neomante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010690 | interno | Programada |  | 2017-03-22 16:02 | 2017-03-22 17:20 |  |  |  | DP | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Se realiza poda de palmera cercano a cto N°1 de la línea Pan de Azúcar - Guayacán, por lo anterior se solicita apertura de interruptor 52B1 de SE Guayacán asociado a CTO N°2 energizado en vacío(condición normal), lo anterior asociado a SD10675/2017. El trabajo de realizará con personal especializado. |  |  | 0 | 0 | 1
189 | 206 | 206DF | Neomante | 206 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017012675 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-22 20:00 | 2017-03-23 13:48 |  |  |  | DF | 17.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Nogales-Los Vilos, C1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de cadena aisladores en estructura 309, por falla en línea 220 --- KV Nogales - Los Vilos 1 ZF > 15267 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Línea 220 kV Nogales-Los Vilos C1: En estructuras 308 y 310 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Nogales-Los Vilos, C2 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
189 | 206 | 206DF | Neomante | 206 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017012676 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-22 20:20 | 2017-03-23 13:48 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Nogales-Los Vilos, C1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Vilos. MCC. Inspección y reparación de conexión de TCJ1, además --- de medidas eléctricas al equipo. ZF > 15267 Atender falla Cto. 1 Nog-LV --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Los Vilos: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos --- lados de TCJ1. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Los Vilos --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-23 | 2017-03-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-23 | 2017-03-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de análisis de Medida Circuito de corriente Núcleos de protecciones y medida, según la solicitud de conexión N° 191889 |  |  | 0 | 0 | 1
378 | 428 | 428DF | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017000956 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-23 06:42 | 2017-03-23 06:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión con éxito de 52B3 de S/E Paine. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017011935 | interno | Programada |  | 2017-03-23 08:21 | 2017-03-23 18:12 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de normalización de tierras y trabajos finales asociados a refuerzo de conductor en el tramo de linea. Los consumos serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017011935 | interno | Programada |  | 2017-03-23 08:21 | 2017-03-23 18:12 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de normalización de tierras y trabajos finales asociados a refuerzo de conductor en el tramo de linea. Los consumos serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
379 | 429 | 429DF | Neomante | 429 | Tramo | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017012751 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-23 11:09 | 2017-03-23 18:19 |  |  |  | DF | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura del 89B2 de S/E Isla Maipo, por trabajos en punto con temperatura en estructura N° 125 de LT 66KV Isla de Mipo- Monte, linea actualmente en vació. |  |  | 0 | 1 | 0
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012362 | interno | Programada |  | 2017-03-23 16:30 | 2017-03-23 18:52 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en est. 73 y apertura de puentes en est. 71 por el cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012362 | interno | Programada |  | 2017-03-23 16:30 | 2017-03-23 18:52 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en est. 73 y apertura de puentes en est. 71 por el cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012362 | interno | Programada |  | 2017-03-23 16:30 | 2017-03-23 18:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en est. 73 y apertura de puentes en est. 71 por el cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012362 | interno | Programada |  | 2017-03-23 16:30 | 2017-03-23 18:52 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en est. 73 y apertura de puentes en est. 71 por el cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-24 | 2017-03-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-24 | 2017-03-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de análisis de Medida Circuito de corriente Núcleos de protecciones y medida, según la solicitud de conexión N° 191889 |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010065 | interno | Programada |  | 2017-03-24 08:57 | 2017-03-24 16:45 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores entre S/E San Pedro y puentes abiertos en est. 71 del cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010065 | interno | Programada |  | 2017-03-24 08:57 | 2017-03-24 16:45 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores entre S/E San Pedro y puentes abiertos en est. 71 del cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010065 | interno | Programada |  | 2017-03-24 08:57 | 2017-03-24 16:45 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores entre S/E San Pedro y puentes abiertos en est. 71 del cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017010065 | interno | Programada |  | 2017-03-24 08:57 | 2017-03-24 16:45 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores entre S/E San Pedro y puentes abiertos en est. 71 del cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-24 09:29 | 2017-03-24 11:13 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con línea desenergizada, según la solicitud de desconexión N° 192191. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012421 | interno | Programada |  | 2017-03-24 16:46 | 2017-03-24 18:52 |  |  |  | DP | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Desc. de LT 110 KV San Pedro - Miraflores N°1 para realizar cierre de puentes en estr. 71. |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012421 | interno | Programada |  | 2017-03-24 16:46 | 2017-03-24 18:52 |  |  |  | DP | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Desc. de LT 110 KV San Pedro - Miraflores N°1 para realizar cierre de puentes en estr. 71. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012421 | interno | Programada |  | 2017-03-24 16:46 | 2017-03-24 18:52 |  |  |  | DP | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Desc. de LT 110 KV San Pedro - Miraflores N°1 para realizar cierre de puentes en estr. 71. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012421 | interno | Programada |  | 2017-03-24 16:46 | 2017-03-24 18:52 |  |  |  | DP | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Desc. de LT 110 KV San Pedro - Miraflores N°1 para realizar cierre de puentes en estr. 71. |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-24 21:22 | 2017-03-25 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Calama - Solar Jama por Revisión de conexionado y pruebas de apertura y cierre en forma local paño J1 S/E Solar Jama. según solicitud de Desconexión Nro. 192506 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-25 | 2017-03-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-25 | 2017-03-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de análisis de Medida Circuito de corriente Núcleos de protecciones y medida, según la solicitud de conexión N° 191889 |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Movimiento de Equipos | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-25 | 2017-03-25 00:08 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Calama - Solar Jama por Revisión de conexionado y pruebas de apertura y cierre en forma local paño J1 S/E Solar Jama. según solicitud de Desconexión Nro. 192506 |  |  | 0 | 0 | 1
304 | 343 | 343DP | Neomante | 343 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017012434 | interno | Programada |  | 2017-03-25 09:55 | 2017-03-25 13:07 |  |  |  | DP | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizará poda de árboles cercanos a la línea, por tal motivo se requiere la desconexión LT 66 kV Alonso de Ribera - Perales. No existe traspaso de carga debido a que el tramo de línea LT 66KV Alonso de Ribera-Perales actualmente está en vació. |  |  | 0 | 0 | 1
148 | 157 | 157DP | Neomante | 157 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010476 | interno | Programada |  | 2017-03-25 20:00 | 2017-03-25 20:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar faenas de retiro de acometida, entre estructura 307 y marco de línea en S/E Pan de Azúcar. Este retiro es necesario para las modificaciones asociadas al cambio de tensión a 110 kV de la línea 66 kV Pan de Azúcar - El Peñón, la cual pasará a conectarse al nuevo paño H8 (el día 26/03/2017). El retiro de la acometida se realizará por sobre la barra de 66 kV de S/E Pan de Azúcar, que permanecerá energizada, por lo que se considera precaución en el interruptor 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-26 | 2017-03-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-26 | 2017-03-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de análisis de Medida Circuito de corriente Núcleos de protecciones y medida, según la solicitud de conexión N° 191889 |  |  | 0 | 0 | 1
309 | 348 | 348DP | Neomante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017012372 | interno | Programada |  | 2017-03-26 01:00 | 2017-03-26 09:30 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea LT 66KV Alonso de Ribera-Chiguayante, por modificación de estructuras y el trazado de la línea en el sector de Bajo Schaub a solicitud del MOP. Los consumos de S/E Chiguayante serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010958 | interno | Programada |  | 2017-03-26 06:22 | 2017-03-26 07:01 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Asociada a solicitud 2017010951, se realizará, Microcorte de SSEE Chocalán y Mandinga para realizar transferencia de SSEE Chocalán y Mandinga desde S/E Las Arañas (52B2) a S/E Bajo Melipilla (52B2). Se realizará apertura de Interruptor 52B2 en S/E Las Arañas , apertura 89B2 en SE Mandinga, cierre de Interruptor 52B2 en S/E Bajo Melpilla y luego Cierre de 52B2 en SE Las Arañas. |  |  | 0 | 0 | 1
653 | 733 | 733DP | Neomante | 733 | Tramo | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012197 | interno | Programada |  | 2017-03-26 07:08 | 2017-03-26 15:39 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo: Limpieza manual de aislacion, inspeccion de herrajes, podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
185 | 199 | 199DP | Neomante | 199 | Tramo | ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017009144 | interno | Programada |  | 2017-03-26 07:17 | 2017-03-26 18:30 |  |  |  | DP | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por mantenimiento a estructura N°76 y limpieza manual de aisladores en estructuras sin acceso a equipo de lavado. Solicitud relacionada con 2017009118 (desconexión T-2 de SE Salamanca) y 2017009142 (desconexión T-1 de SE Salamanca ). |  |  | 0 | 0 | 1
415 | 471 | 471DP | Neomante | 471 | Tramo | MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017012546 | interno | Programada |  | 2017-03-26 07:30 | 2017-03-26 15:44 |  |  |  | DP | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | Como precaución, durante trabajos de montaje de TTCC asociados a proyecto de reemplazo de transformador T2, se requiere la desconexion de la LT66kV Malloa 154/66kV - Malloa 66kV (desconexión de paño B3). |  |  | 0 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010951 | interno | Programada |  | 2017-03-26 08:05 | 2017-03-26 17:15 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Se necesita la apertura del 52B2 en SE Las arañas para realizar trabajo seguro de poda de árbol que supera la altura de linea, en LT 66 KV Las Arañas-Mandinga,esta desconexión no afecta clientes,ya que los consumos serán transferidos al 52B2 de Bajo Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
487 | 555 | 555DP | Neomante | 555 | Tramo | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017011950 | interno | Programada |  | 2017-03-26 08:07 | 2017-03-26 17:15 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Pehuenche-Ancoa, 2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo basico, Pruebas de control, medidas --- de aislación, a desconectadores, telemando y mando local. Verificación --- 50BF/52J5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ANCOA: --- - DELIMITACION ZONA DE TRABAJO. --- - DURANTE LA VERIFICACION DE LA 50BF/52J5 SE DEJARA EN POSICION --- PRUEBA. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Pehuenche-Canal Melado Ancoa, C1 O Barra 220 kV, Sección 2 --- Ancoa (durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Sistemas de Control --- |  |  | 0 | 0 | 1
487 | 555 | 555DP | Neomante | 555 | Tramo | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017011573 | interno | Programada |  | 2017-03-26 08:21 | 2017-03-26 17:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Pehuenche-Ancoa, 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo basico Normal a transformadores de --- corriente y potencial de paño J5, Mantenimiento preventivo basico --- Exhaustivo a pararrayos de paño J5 y Mantenimiento preventivo basico --- Normal a desconectadores 89J5-3, 89J5-T, 89J5-2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - El desconectador 89J5-T será reemplazado por tierras provisionales --- de bloqueo, al inicio de la faena. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa (al inicio y termino de la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
487 | 555 | 555DP | Neomante | 555 | Tramo | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017011434 | interno | Programada |  | 2017-03-26 08:24 | 2017-03-26 16:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Pehuenche-Ancoa, 2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E PEHUENCHE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO, PRUEBAS DE CONTROL, --- REAPRIETE DE CONEXIONES, MEDIDAS DE AISLACIÓN, PRUEBAS DE --- TELEPROTECCIONES Y VERIFICACIÓN DE PROTECCIONES A PAÑO J2 DE 220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E PEHUENCHE: --- - DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ARMARIOS DE CONTROL Y PROTECCIONES --- DEL PAÑO J2 EN S/E PEHUENCHE. --- - BLOQUEO DE EMISIÓN 50BF/52J2 HACIA 87B SECCIÓN 2, CUANDO SE --- REALICEN --- LAS PRUEBAS DE CONTROL. --- - El desconectador 89J2-T será reemplazado por tierras provisionales --- de bloqueo al inicio de la faena. --- - El desconectador 89J5-T de S/E Ancoa será reemplazado por tierras --- provisionales de bloqueo al inicio de la faena --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa, C1 O Barra 220 kV, Sección 2- --- Pehuenche. (durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 1
148 | 157 | 157DP | Neomante | 157 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010477 | interno | Programada |  | 2017-03-26 08:25 | 2017-03-26 23:45 |  |  |  | DP | 15.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar faenas de retiro de acometida, entre estructura 307 y marco de línea en S/E Pan de Azúcar. Este retiro es necesario para las modificaciones asociadas al cambio de tensión a 110 kV de la línea 66 kV Pan de Azúcar - El Peñón, la cual pasará a conectarse al nuevo paño H8 (el día 26/03/2017). El retiro de la acometida se realizará por sobre la barra de 66 kV de S/E Pan de Azúcar, que permanecerá energizada, por lo que se considera precaución en el interruptor 52BT2. |  |  | 0 | 0 | 1
487 | 555 | 555DP | Neomante | 555 | Tramo | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017011444 | interno | Programada |  | 2017-03-26 08:38 | 2017-03-26 16:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Pehuenche-Ancoa, 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pehuenche: Mantenimiento preventivo basico Normal a transformadores --- de corriente y potencial de paño J2. Mantenimiento preventivo basico --- Normal a desconectadores 89J2-T y 89J2-2. Mantenimiento preventivo --- basico Exhaustivo a pararrayos de paño J2. Mantenimiento preventivo --- basico Normal a interruptor 52J2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pehuenche: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de protección 50BF/52J2. --- - El desconectador 89J2-T será reemplazado por tierras provisionales --- de bloqueo, al inicio de la faena. --- - El desconectador 89J5-T de S/E Ancoa, será reemplazado por tierras --- provisionales de bloqueo, al inicio de la faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Pehuenche (al inicio y término de la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
148 | 157 | 157DP | Neomante | 157 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010478 | interno | Programada |  | 2017-03-26 15:27 | 2017-03-26 23:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de tensión a 110 kV de línea 66 kV Pan de Azúcar - El Peñón. Con la energización en su nueva tensión, la línea pasará a denominarse, línea 110 kV Pan de Azúcar El Peñón, circuito N°2 y tendra asociados los interruptores 52H8 en S/E Pan de Azúcar y 52H7 en S/E El Peñón. La línea no requiere cambios adicionales antes de la energización ya que esta construida para un estándar de 110 kV. Esta solicitud considera cambio de ajuste de protecciones en paños de Transnet, de acuerdo a "EAP _01_2016_Pan de Azúcar El Peñón_Rev D". |  |  | 0 | 0 | 1
428 | 487 | 487DP | Neomante | 487 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010959 | interno | Programada |  | 2017-03-26 17:14 | 2017-03-26 17:15 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a solicitud CEN-2017010951, se realizará, Microcorte de SSEE Chocalán y Mandinga para realizar normalizacion de transferencia de SSEE Chocalán y Mandinga desde S/E Bajo Melipilla (52B2) a 52B2 en S/E Las Arañas . Se realizará apertura de Interruptor 52B2 en S/E Bajo Melipilla , se realizará cierre de 89B2 en S/E Mandinga y Cierre de 52B2 en SE Las Arañas. |  |  | 0 | 0 | 1
430 | 489 | 489DP | Neomante | 489 | Tramo | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010959 | interno | Programada |  | 2017-03-26 17:14 | 2017-03-26 17:15 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a solicitud CEN-2017010951, se realizará, Microcorte de SSEE Chocalán y Mandinga para realizar normalizacion de transferencia de SSEE Chocalán y Mandinga desde S/E Bajo Melipilla (52B2) a 52B2 en S/E Las Arañas . Se realizará apertura de Interruptor 52B2 en S/E Bajo Melipilla , se realizará cierre de 89B2 en S/E Mandinga y Cierre de 52B2 en SE Las Arañas. |  |  | 0 | 0 | 1
455 | 516 | 516DP | Neomante | 516 | Tramo | TAP CHOCALAN - CHOCALAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010959 | interno | Programada |  | 2017-03-26 17:14 | 2017-03-26 17:15 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a solicitud CEN-2017010951, se realizará, Microcorte de SSEE Chocalán y Mandinga para realizar normalizacion de transferencia de SSEE Chocalán y Mandinga desde S/E Bajo Melipilla (52B2) a 52B2 en S/E Las Arañas . Se realizará apertura de Interruptor 52B2 en S/E Bajo Melipilla , se realizará cierre de 89B2 en S/E Mandinga y Cierre de 52B2 en SE Las Arañas. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-27 | 2017-03-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-27 | 2017-03-27 13:50 |  |  |  | DP | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de análisis de Medida Circuito de corriente Núcleos de protecciones y medida, según la solicitud de conexión N° 191889 |  |  | 0 | 0 | 1
127 | 1679 | 1679DP | Neomante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012363 | interno | Programada |  | 2017-03-27 07:52 | 2017-03-27 17:58 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a la linea y limpieza de aislación, tramo de línea 110 kV San Pedro - Peñablanca, el cto. quedará energizado radial desde S/E Miraflores hasta S/E Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
45 | 44 | 44DP | Neomante | 44 | Tramo | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | ORAZUL ENERGY DUQUECO SPA | Desconexión / Intervención | 2017012990 | interno | Programada |  | 2017-03-27 08:09 | 2017-03-27 20:06 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo mayor de linea de transmisión 220KV y S/E mampil |  |  | 0 | 0 | 1
551 | 623 | 623DP | Neomante | 623 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017011908 | interno | Programada |  | 2017-03-27 08:43 | 2017-03-27 19:00 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es cargar nuevos ajustes al sistema de protección en SE San Francisco. Los protocolos de pruebas seran envíados al CEN de acuerdo al plan de trabajo informado a la autoridad. Los Consumos no se veran afectados ya que quedaran alimentados por los otros dos circuitos disponible 2 y 3. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-27 13:50 | 2017-03-27 15:21 |  |  |  | DP | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Conexión de la Linea Atacama - O'Higgins cto 2 , paño J10 SE Atacama. Chequeo interruptor 52J10, según la solicitud de desconexión N° 192622. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-27 15:21 | 2017-03-27 18:14 |  |  |  | DF | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Chequeo control de apertura y cierre interruptor 52J10. y conexión de la linea. según solicitud de Desconexión Nro. 192904 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-28 | 2017-03-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012815 | interno | Programada |  | 2017-03-28 07:56 | 2017-03-28 16:18 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a la linea y cambio, limpieza de aislacion, tramo de línea 110 kV Miraflores - Peñablanca N°2 , los consumos son respaldados por el Cto.1 de LT 110kV San Pedro - Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012815 | interno | Programada |  | 2017-03-28 07:56 | 2017-03-28 16:18 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a la linea y cambio, limpieza de aislacion, tramo de línea 110 kV Miraflores - Peñablanca N°2 , los consumos son respaldados por el Cto.1 de LT 110kV San Pedro - Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012815 | interno | Programada |  | 2017-03-28 07:56 | 2017-03-28 16:18 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a la linea y cambio, limpieza de aislacion, tramo de línea 110 kV Miraflores - Peñablanca N°2 , los consumos son respaldados por el Cto.1 de LT 110kV San Pedro - Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | 1680 | 1680DP | Neomante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012815 | interno | Programada |  | 2017-03-28 07:56 | 2017-03-28 16:18 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a la linea y cambio, limpieza de aislacion, tramo de línea 110 kV Miraflores - Peñablanca N°2 , los consumos son respaldados por el Cto.1 de LT 110kV San Pedro - Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
957 | 1129 | 1129DP | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017012741 | interno | Programada |  | 2017-03-28 08:16 | 2017-03-28 18:32 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de tramo de línea Linares - Longaví por mantenimiento de cambio de aislación y amarras cortadas. Para la maniobra de apertura del desconectador 89B1 se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B2 de S/E Parral. |  |  | 0 | 0 | 1
973 | 1194 | 1194DP | Neomante | 1194 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017011912 | interno | Programada |  | 2017-03-28 08:32 | 2017-03-28 18:33 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es cargar nuevos ajustes protección y control dl la línea en SE San Francisco. Los protocolos de pruebas serán envíados al CEN de acuerdo al plan de trabajo informado a la autoridad. Los Consumos no se ven afectados ya que quedan alimentados por los otros dos circuitos disponiblesc 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | 338 | 338DP | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017012606 | interno | Programada |  | 2017-03-28 09:00 | 2017-03-28 19:41 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Concepción-Penco, por reemplazo de estructuras por mejoramiento de altura. Los consumos asociado a esta línea, serán respaldados desde la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Penco. |  |  | 0 | 0 | 1
245 | 269 | 269DP | Neomante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017012747 | interno | Programada |  | 2017-03-28 09:24 | 2017-03-28 15:00 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del tramo de linea Tap Rengo - Rosario por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Este tramo de linea se encuentra energizado en vacío. Para la maniobra de apertura y cierre del desconectador 89B1 de Tap Rengo, se requiere el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Pelequen. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012365 | interno | Programada |  | 2017-03-28 14:25 | 2017-03-28 16:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes E-71 por Mantenimiento general a la linea y cambio, limpieza de aislacion, tramo de línea 110 kV Miraflores - Peñablanca N° 2, los consumos son respaldados por el Cto.1 de LT 110kV San Pedro - Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012365 | interno | Programada |  | 2017-03-28 14:25 | 2017-03-28 16:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes E-71 por Mantenimiento general a la linea y cambio, limpieza de aislacion, tramo de línea 110 kV Miraflores - Peñablanca N° 2, los consumos son respaldados por el Cto.1 de LT 110kV San Pedro - Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012365 | interno | Programada |  | 2017-03-28 14:25 | 2017-03-28 16:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes E-71 por Mantenimiento general a la linea y cambio, limpieza de aislacion, tramo de línea 110 kV Miraflores - Peñablanca N° 2, los consumos son respaldados por el Cto.1 de LT 110kV San Pedro - Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | 1680 | 1680DP | Neomante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012365 | interno | Programada |  | 2017-03-28 14:25 | 2017-03-28 16:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes E-71 por Mantenimiento general a la linea y cambio, limpieza de aislacion, tramo de línea 110 kV Miraflores - Peñablanca N° 2, los consumos son respaldados por el Cto.1 de LT 110kV San Pedro - Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-29 | 2017-03-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DF | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000998 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-29 00:26 | 2017-03-29 13:20 |  |  |  | DF | 12.9 | 1 | 0 | 0 | Parral pierde 35 MW y Monterrico 8 MW los que se recuperan desde Itahue y Chillan en su totalidad. |  | Robo de conductores entre estructuras 672-673 | 0 | 0 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017000998 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-29 00:26 | 2017-03-29 13:20 |  |  |  | DF | 12.9 | 1 | 0 | 0 | Parral pierde 35 MW y Monterrico 8 MW los que se recuperan desde Itahue y Chillan en su totalidad. |  | Robo de conductores entre estructuras 672-673 | 0 | 0 | 0
1192 | 2809 | 2809DP | Movimiento de Equipos | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-29 08:04 | 2017-03-29 20:10 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de paños, ambos extremos, según la solicitud de desconexión N°192726. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | 1680 | 1680DP | Neomante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017012880 | interno | Programada |  | 2017-03-29 08:45 | 2017-03-29 17:20 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a la linea y cambio, limpieza de aislación, tramo de línea 110 kV Peñablanca - Puentes abiertos en estr. 71 del cto N°2. Los puentes quedaron abiertos el día martes 28/03 con solicitud 2017012365. |  |  | 0 | 0 | 1
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001004 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-29 09:14 | 2017-03-29 18:04 |  |  |  | DF | 8.8333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del 52B1 de S/E Bajo Melipilla, LT 66KV Bajo Melipilla-El Monte, afectado los consumos de SS/EE El Maitén, El Paico y El Monte. Previo a la desconexión forzada del 52B1 se registran 3 reconexiones automáicas con éxito, a las 09:12:06, 09:12:47 y 09:13:22 hrs. respectivamente. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-29 09:20 | 2017-03-29 15:48 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento TT/PP de sincronización, TT/CC línea, desconectadores 89B5-2 (desconectador de línea) y 89B5-2T (tierra operacional), medición aislación cable de control, cambio de borneras en caja de T |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-29 09:20 | 2017-03-29 15:48 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento TT/PP de sincronización, TT/CC línea, desconectadores 89B5-2 (desconectador de línea) y 89B5-2T (tierra operacional), medición aislación cable de control, cambio de borneras en caja de T |  |  | 0 | 0 | 1
309 | 348 | 348DF | Neomante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001005 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-29 09:23 | 2017-03-29 09:23 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Alonso de Ribera, LT 66KV Alonso de Ribera-Chiguayante. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1305 | 2980 | 2980DP | Movimiento de Equipos | 2980 | Tramo | CRUCERO - EST. 340 (SALAR) 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-29 09:47 | 2017-03-29 17:04 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | inspección con trepado a puntos de apoyo conductor y amortiguadores, según solicitud de desconexión N° 192401. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017012602 | interno | Programada |  | 2017-03-29 10:07 | 2017-03-29 16:26 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | LT 220 kV Alfalfal - Los Almendros Cto.1 , abierto en extremo S/E Almendros. Circuito queda radial con tensión desde el extremo S/E Alfalfal. El objetivo de la desconexión es realizar verificación de alambrado del esquema de teleprotección. |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017012602 | interno | Programada |  | 2017-03-29 10:07 | 2017-03-29 16:26 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | LT 220 kV Alfalfal - Los Almendros Cto.1 , abierto en extremo S/E Almendros. Circuito queda radial con tensión desde el extremo S/E Alfalfal. El objetivo de la desconexión es realizar verificación de alambrado del esquema de teleprotección. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017013703 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-29 10:13 | 2017-03-30 10:14 |  |  |  | DF | 24.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por probabilidades de descargas atmosféricas en alta cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
933 | 1068 | 1068DP | Neomante | 1068 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017011916 | interno | Programada |  | 2017-03-29 11:42 | 2017-03-29 19:30 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es cargar nuevos ajustes de protección y control de la línea en SE San Francisco. Los protocolos de prueba serán envíados al CEN de acuerdo a plan de trabajo informado a la autoridad. Los Consumos no se ven afectados ya que quedan alimentados de los otros dos circuitos disponibles. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001006 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-29 14:47 | 2017-03-30 14:47 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Illapel. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-30 | 2017-03-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
849 | 941 | 941DF | Neomante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001009 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-30 03:43 | 2017-03-30 10:42 |  |  |  | DF | 6.9833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, afectando los consumos de SS/EE Placilla y Nancagua. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DF | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017013841 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-30 06:00 | 2017-04-01 12:36 |  |  |  | DF | 54.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abrir puentes en torres 219 y 269 para realizar poda urgente entre dichos vanos. |  |  | 0 | 1 | 0
119 | 123 | 123DF | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017013841 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-30 06:00 | 2017-04-01 12:36 |  |  |  | DF | 54.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abrir puentes en torres 219 y 269 para realizar poda urgente entre dichos vanos. |  |  | 0 | 1 | 0
120 | 124 | 124DF | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017013841 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-30 06:00 | 2017-04-01 12:36 |  |  |  | DF | 54.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abrir puentes en torres 219 y 269 para realizar poda urgente entre dichos vanos. |  |  | 0 | 1 | 0
963 | 1166 | 1166DP | Neomante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017011310 | interno | Programada |  | 2017-03-30 06:41 | 2017-03-30 20:10 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de tramo de línea TAP Longaví - TAP Retiro por mantenimiento de cambio de aislación y amarras cortadas. Para la maniobra de apertura del desconectador 89B2 en TAP Longaví y 89B1 TAP Retiro se coordinara micro-corte para la desconexión y normalización con las empresas correspondientes (CGED, Luz Linares, EFE). |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017013305 | interno | Programada |  | 2017-03-30 07:44 | 2017-03-31 00:20 |  |  |  | DP | 16.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Chillán-Quilmo por trabajos de tendido de conductor hacia nuevo paño B3 de S/E Chillán. La línea se encuentra alimentada en vacío en condiciones normal de operacion, por lo cual no hay transferencias de carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1027 | 1373 | 1373DP | Neomante | 1373 | Tramo | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017013306 | interno | Programada |  | 2017-03-30 07:44 | 2017-03-30 21:16 |  |  |  | DP | 13.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Chillán-Tap El Nevado por trabajos en la subestación asociado a la conexión del nuevo paño B3 de S/E Chillán. La línea se encuentra alimentada en vacío en condiciones normales de operacion, por lo cual no hay transferencias de carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1249 | 2876 | 2876DF | Movimiento de Equipos | 2876 | Tramo | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-30 08:25 | 2017-03-30 08:26 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4436. |  |  | 0 | 1 | 0
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013269 | interno | Programada |  | 2017-03-30 08:31 | 2017-03-30 16:30 |  | 2017-03-30 08:31 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento de linea Peñablanca-Miraflores cto.2: - Cierre de puentes en est.71. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013269 | interno | Programada |  | 2017-03-30 08:31 | 2017-03-30 16:30 |  | 2017-03-30 08:31 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento de linea Peñablanca-Miraflores cto.2: - Cierre de puentes en est.71. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013269 | interno | Programada |  | 2017-03-30 08:31 | 2017-03-30 16:30 |  | 2017-03-30 08:31 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento de linea Peñablanca-Miraflores cto.2: - Cierre de puentes en est.71. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | 1680 | 1680DP | Neomante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013269 | interno | Programada |  | 2017-03-30 08:31 | 2017-03-30 16:30 |  | 2017-03-30 08:31 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento de linea Peñablanca-Miraflores cto.2: - Cierre de puentes en est.71. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013270 | interno | Programada |  | 2017-03-30 08:31 | 2017-03-30 16:35 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento a linea Peñablanca-Miraflores cto. 2: - Apertura de puentes en est. 73 |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013270 | interno | Programada |  | 2017-03-30 08:31 | 2017-03-30 16:35 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento a linea Peñablanca-Miraflores cto. 2: - Apertura de puentes en est. 73 |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013270 | interno | Programada |  | 2017-03-30 08:31 | 2017-03-30 16:35 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento a linea Peñablanca-Miraflores cto. 2: - Apertura de puentes en est. 73 |  |  | 0 | 0 | 1
126 | 1680 | 1680DP | Neomante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013270 | interno | Programada |  | 2017-03-30 08:31 | 2017-03-30 16:35 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento a linea Peñablanca-Miraflores cto. 2: - Apertura de puentes en est. 73 |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | 1482 | 1482DP | Neomante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017013423 | interno | Programada |  | 2017-03-30 08:42 | 2017-03-30 17:51 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado en Subestación el Cobre |  |  | 0 | 0 | 1
1193 | 2810 | 2810DP | Movimiento de Equipos | 2810 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-30 09:10 | 2017-03-30 17:26 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de paño, ambos extremos, según la solicitud de desconexión N° 192727. |  |  | 0 | 0 | 1
1295 | 2966 | 2966DP | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-30 10:13 | 2017-03-30 17:18 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Inspección con trepado a puntos de apoyo conductor y amortiguadores, según la solicitud de desconexión N° 192404. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017012603 | interno | Programada |  | 2017-03-30 10:45 | 2017-03-30 15:05 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | LT 220 kV Alfalfal - Los Almendros Cto.2 , abierto en extremo S/E Almendros. Circuito queda radial con tensión desde el extremo S/E Alfalfal. El objetivo de la desconexión es realizar verificación de alambrado del esquema de teleprotección. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017012603 | interno | Programada |  | 2017-03-30 10:45 | 2017-03-30 15:05 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | LT 220 kV Alfalfal - Los Almendros Cto.2 , abierto en extremo S/E Almendros. Circuito queda radial con tensión desde el extremo S/E Alfalfal. El objetivo de la desconexión es realizar verificación de alambrado del esquema de teleprotección. |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DF | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017013848 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-30 14:11 | 2017-03-30 21:42 |  |  |  | DF | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Realizar tala, poda y roce de árboles en tramos de torres N°226 a 227 y 229 a 231, también se realizara r limpieza de aislación en las estructuras N° 225 – 226 – 229 – 230 y 231 con ambos circuitos desenergizados en la línea en mención. |  |  | 0 | 1 | 0
72 | 73 | 73DF | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017013850 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-30 14:11 | 2017-03-30 21:42 |  |  |  | DF | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Realizar tala, poda y roce de árboles en tramos de torres N°226 a 227 y 229 a 231, también se realizara limpieza de aislación en las estructuras N° 225 – 226 – 229 – 230 y 231 con ambos circuitos desenergizados en la línea en mención. |  |  | 0 | 1 | 0
73 | 74 | 74DF | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017013850 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-30 14:11 | 2017-03-30 21:42 |  |  |  | DF | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Realizar tala, poda y roce de árboles en tramos de torres N°226 a 227 y 229 a 231, también se realizara limpieza de aislación en las estructuras N° 225 – 226 – 229 – 230 y 231 con ambos circuitos desenergizados en la línea en mención. |  |  | 0 | 1 | 0
74 | 75 | 75DF | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017013850 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-30 14:11 | 2017-03-30 21:42 |  |  |  | DF | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Realizar tala, poda y roce de árboles en tramos de torres N°226 a 227 y 229 a 231, también se realizara limpieza de aislación en las estructuras N° 225 – 226 – 229 – 230 y 231 con ambos circuitos desenergizados en la línea en mención. |  |  | 0 | 1 | 0
1072 | 1461 | 1461DF | Neomante | 1461 | Tramo | TAP TAL TAL - LALACKAMA 220KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 2017014150 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-30 19:38 | 2017-03-31 02:09 |  |  |  | DF | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Reparar aislador dañado que podria provocar la Operacion de la Linea Cto. 1 de la Linea Paposo - Francisco |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-03-31 | 2017-04-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1281 | 2942 | 2942DF | Movimiento de Equipos | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-31 03:57 | 2017-03-31 05:01 |  |  |  | DF | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4437. |  |  | 0 | 1 | 0
1280 | 2941 | 2941DF | Movimiento de Equipos | 2941 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-31 04:51 | 2017-03-31 05:19 |  |  |  | DF | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4438. |  |  | 0 | 1 | 0
1172 | 1629 | 1629DF | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017013851 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-31 05:55 | 2017-03-31 17:24 |  |  |  | DF | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Continuar con los trabajos tala, poda y roce de árboles en tramos de torres N°226 a 227 y 229 a 231, y si queda pendiente alguna torre en la limpieza de aislación en la estructuras de la línea en mención con ambos circuitos desenergizados. |  |  | 0 | 1 | 0
72 | 73 | 73DF | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017013853 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-31 05:55 | 2017-03-31 17:24 |  |  |  | DF | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Continuar con los trabajos tala, poda y roce de árboles en tramos de torres N°226 a 227 y 229 a 231, y si queda pendiente alguna torre en la limpieza de aislación en la estructuras de la línea en mención con ambos circuitos desenergizados. |  |  | 0 | 1 | 0
73 | 74 | 74DF | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017013853 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-31 05:55 | 2017-03-31 17:24 |  |  |  | DF | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Continuar con los trabajos tala, poda y roce de árboles en tramos de torres N°226 a 227 y 229 a 231, y si queda pendiente alguna torre en la limpieza de aislación en la estructuras de la línea en mención con ambos circuitos desenergizados. |  |  | 0 | 1 | 0
74 | 75 | 75DF | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017013853 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-31 05:55 | 2017-03-31 17:24 |  |  |  | DF | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Continuar con los trabajos tala, poda y roce de árboles en tramos de torres N°226 a 227 y 229 a 231, y si queda pendiente alguna torre en la limpieza de aislación en la estructuras de la línea en mención con ambos circuitos desenergizados. |  |  | 0 | 1 | 0
176 | 189 | 189DF | Neomante | 189 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001014 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-31 05:58 | 2017-03-31 06:43 |  |  |  | DF | 0.75 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática del 52H1 S/E Pan de Azúcar y desconexión forzada por protecciones del 52H2 S/E El Peñón, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DF | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 10:55 |  |  |  | DF | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3439. |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | 2831 | 2831DF | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 10:55 |  |  |  | DF | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3439. |  |  | 0 | 1 | 0
1218 | 2840 | 2840DF | Movimiento de Equipos | 2840 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 |  |  |  | DF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3439. |  |  | 0 | 1 | 0
1219 | 2841 | 2841DF | Movimiento de Equipos | 2841 | Tramo | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 |  |  |  | DF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3439. |  |  | 0 | 1 | 0
1220 | 2842 | 2842DF | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 |  |  |  | DF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3439. |  |  | 0 | 1 | 0
1221 | 2843 | 2843DF | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 |  |  |  | DF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3439. |  |  | 0 | 1 | 0
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-31 07:16 | 2017-03-31 07:23 |  |  |  | DF | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Informa de Falla N° 3440 |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-03-31 07:16 | 2017-03-31 07:23 |  |  |  | DF | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Informa de Falla N° 3440 |  |  | 0 | 1 | 0
176 | 189 | 189DF | Neomante | 189 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001016 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-31 07:19 | 2017-03-31 08:08 |  |  |  | DF | 0.81667 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52H1 de S/E Pan de Azúcar y desconexión forzada por protecciones del 52H2 de S/E El Peñón sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017013424 | interno | Programada |  | 2017-03-31 08:18 | 2017-03-31 18:11 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado en Subestación el Cobre |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013273 | interno | Programada |  | 2017-03-31 08:55 | 2017-03-31 19:00 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en est.73 |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013273 | interno | Programada |  | 2017-03-31 08:55 | 2017-03-31 19:00 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en est.73 |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013273 | interno | Programada |  | 2017-03-31 08:55 | 2017-03-31 19:00 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en est.73 |  |  | 0 | 0 | 1
126 | 1680 | 1680DP | Neomante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013273 | interno | Programada |  | 2017-03-31 08:55 | 2017-03-31 19:00 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en est.73 |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017013007 | interno | Programada |  | 2017-03-31 11:44 | 2017-03-31 15:42 |  |  |  | DP | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control paño J11 por reemplazo de protección --- 87B. (Pruebas de señales de posiciones de equipos requiere movimiento de --- los mismos), disparos Bobina 1 y Bobina 2, bloquea al cierre ) . --- Proyecto Repro 2016 ( SODI- 1520 a Caserones ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Bloqueo relé maestro de barra 220 kV Sección 1 86B1. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017013007 | interno | Programada |  | 2017-03-31 11:44 | 2017-03-31 15:42 |  |  |  | DP | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control paño J11 por reemplazo de protección --- 87B. (Pruebas de señales de posiciones de equipos requiere movimiento de --- los mismos), disparos Bobina 1 y Bobina 2, bloquea al cierre ) . --- Proyecto Repro 2016 ( SODI- 1520 a Caserones ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Bloqueo relé maestro de barra 220 kV Sección 1 86B1. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001017 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-31 11:58 | 2017-03-31 14:52 |  |  |  | DF | 2.9 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B1 de S/E Victoria sin consumos afectados. Obs: LT 66 KV Victoria - Collipulli se encuentra normalmente energizado en vacío. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DF | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017013855 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-31 17:28 | 2017-04-01 12:36 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cerrar puentes en torres 219 y 269 para para normalizar tramo que se encuentraba desconectado por los trabajos de poda, roce y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 1 | 0
119 | 123 | 123DF | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017013855 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-31 17:28 | 2017-04-01 12:36 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cerrar puentes en torres 219 y 269 para para normalizar tramo que se encuentraba desconectado por los trabajos de poda, roce y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 1 | 0
120 | 124 | 124DF | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017013855 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-03-31 17:28 | 2017-04-01 12:36 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cerrar puentes en torres 219 y 269 para para normalizar tramo que se encuentraba desconectado por los trabajos de poda, roce y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-01 | 2017-04-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013930 | interno | Programada |  | 2017-04-01 06:36 | 2017-04-01 17:20 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Instalación de balizamiento estroboscopico diurno en estructuras de LT 110 kV LV-AS y sus arranques. |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013930 | interno | Programada |  | 2017-04-01 06:36 | 2017-04-01 17:20 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Instalación de balizamiento estroboscopico diurno en estructuras de LT 110 kV LV-AS y sus arranques. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013930 | interno | Programada |  | 2017-04-01 06:36 | 2017-04-01 17:20 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Instalación de balizamiento estroboscopico diurno en estructuras de LT 110 kV LV-AS y sus arranques. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013930 | interno | Programada |  | 2017-04-01 06:36 | 2017-04-01 17:20 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Instalación de balizamiento estroboscopico diurno en estructuras de LT 110 kV LV-AS y sus arranques. |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013930 | interno | Programada |  | 2017-04-01 06:36 | 2017-04-01 17:20 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Instalación de balizamiento estroboscopico diurno en estructuras de LT 110 kV LV-AS y sus arranques. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013930 | interno | Programada |  | 2017-04-01 06:36 | 2017-04-01 17:20 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Instalación de balizamiento estroboscopico diurno en estructuras de LT 110 kV LV-AS y sus arranques. |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013930 | interno | Programada |  | 2017-04-01 06:36 | 2017-04-01 17:20 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Instalación de balizamiento estroboscopico diurno en estructuras de LT 110 kV LV-AS y sus arranques. |  |  | 0 | 0 | 1
1030 | 1377 | 1377DP | Neomante | 1377 | Tramo | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | PANELES ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2017014061 | interno | Programada |  | 2017-04-01 08:16 | 2017-04-02 19:46 |  |  |  | DP | 35.5 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta línea Planta MDP TENO-TENO para efectuar mantenimiento en patio AT de planta MDP Teno Arauco |  |  | 0 | 0 | 1
1063 | 1423 | 1423DP | Neomante | 1423 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017013101 | interno | Programada |  | 2017-04-01 08:50 | 2017-04-01 16:45 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Cardones, C3 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control N-I-T paño J8 por reemplazo de --- protección 87B. (Pruebas de señales de posiciones de equipos se requeire --- movimiento de los mismos), disparos Bobina 1 y Bobina 2, bloqueo al --- cierre). Proyecto Repro 2016. --- Restricciones:Teleprotecciones bloqueadas sin respaldo --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Bloqueo relé maestro de barra 220 kV Sección 1 86B1. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
896 | 1018 | 1018DP | Neomante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017013100 | interno | Programada |  | 2017-04-01 16:50 | 2017-04-01 18:32 |  |  |  | DP | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control paño J1 por reemplazo de protección --- 87B. (Pruebas de señales de posiciones de equipos requiere movimiento de --- los mismos), disparos Bobina 1 y Bobina 2, bloqueo al cierre). Proyecto --- Repro 2016. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Bloqueo relé maestro de barra 220 kV Sección 1 86B1. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-02 | 2017-04-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1268 | 2919 | 2919DP | Movimiento de Equipos | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-02 05:19 | 2017-04-02 10:59 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y pruebas, según las solicitudes de desconexión N° 192754, 192755, 192990 y 192962. |  |  | 0 | 0 | 1
963 | 1166 | 1166DP | Neomante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017014322 | interno | Programada |  | 2017-04-02 05:50 | 2017-04-02 16:42 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de tramo de línea TAP Longaví - TAP Retiro por reparacion de punto con temperatura prioridad 1 en 89B2. Para la maniobra de apertura del desconectador 89B2 en TAP Longaví y 89B1 TAP Retiro se coordinara micro-corte para la desconexión y normalización con las empresas correspondientes (CGED, Luz Linares, EFE) |  |  | 0 | 0 | 1
307 | 346 | 346DP | Neomante | 346 | Tramo | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017013539 | interno | Programada |  | 2017-04-02 06:33 | 2017-04-02 16:31 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD2017013536, se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Ejército-Colocolo. Esto por montaje de nuevo interruptor 52B1 de S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0 | 1
489 | 557 | 557DP | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017012872 | interno | Programada |  | 2017-04-02 08:16 | 2017-04-02 17:50 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Cipreses: Mantenimiento Preventivo Basico y pruebas de control a --- desconectador 89A2-1 paño A2, levantamiento de alambrados de control --- relé de reconexión automática y señal recepción de aceleración. --- Normalización estampa de tiempo de relé siemens sistema 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E CIPRESES: --- - DELIMITACIÓN ZONA DE TRABAJO. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Cipreses-Itahue, C1 (durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento Correctivo de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 1
490 | 558 | 558DP | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017012872 | interno | Programada |  | 2017-04-02 08:16 | 2017-04-02 17:50 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Cipreses: Mantenimiento Preventivo Basico y pruebas de control a --- desconectador 89A2-1 paño A2, levantamiento de alambrados de control --- relé de reconexión automática y señal recepción de aceleración. --- Normalización estampa de tiempo de relé siemens sistema 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E CIPRESES: --- - DELIMITACIÓN ZONA DE TRABAJO. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Cipreses-Itahue, C1 (durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento Correctivo de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 1
489 | 557 | 557DP | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017012801 | interno | Programada |  | 2017-04-02 08:39 | 2017-04-02 17:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento Preventivo Basico Exhaustivo a condensadores --- de acoplamiento de línea. Mantenimiento Preventivo Basico normal a --- desconectadores 89A2-3 y 89A2y2T. Mantenimiento Preventivo Basico normal --- a transformador de potencial de Paño A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cipreses: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Desconectador 89A2-2T será reemplazado por tierras provisionales de --- bloqueo, al inicio de la faena. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 2-Itahue (termino de la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
490 | 558 | 558DP | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017012801 | interno | Programada |  | 2017-04-02 08:39 | 2017-04-02 17:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento Preventivo Basico Exhaustivo a condensadores --- de acoplamiento de línea. Mantenimiento Preventivo Basico normal a --- desconectadores 89A2-3 y 89A2y2T. Mantenimiento Preventivo Basico normal --- a transformador de potencial de Paño A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cipreses: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Desconectador 89A2-2T será reemplazado por tierras provisionales de --- bloqueo, al inicio de la faena. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 2-Itahue (termino de la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1062 | 1422 | 1422DP | Neomante | 1422 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017013099 | interno | Programada |  | 2017-04-02 08:45 | 2017-04-02 14:26 |  |  |  | DP | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Pruebas de control paño J2 por reemplazo de protección --- 87B. (Pruebas de señales de posiciones de equipos requiere movimiento de --- los mismos), disparos Bobina 1 y Bobina 2, bloqueo al cierre). Proyecto --- Repro 2016. --- Restricciones:Teleprotecciones bloqueadas sin respaldo --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Bloqueo relé maestro de barra 220 kV Sección 2 86B2. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
489 | 557 | 557DP | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017012813 | interno | Programada |  | 2017-04-02 09:20 | 2017-04-02 17:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cipreses: Mantenimiento Preventivo Basico Exhaustivo a condensadores --- de acoplamiento de línea. Mantenimiento Preventivo Basico normal a --- desconectadores 89A2-3 y 89A2 y 89A2-T. Mantenimiento Preventivo Basico --- Normal a interruptor 52A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cipreses: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Desconectador 89A2-2T será reemplazado por tierras provisionales de --- bloqueo, al inicio de la faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 2-Cipreses (termino de la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
490 | 558 | 558DP | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017012813 | interno | Programada |  | 2017-04-02 09:20 | 2017-04-02 17:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cipreses: Mantenimiento Preventivo Basico Exhaustivo a condensadores --- de acoplamiento de línea. Mantenimiento Preventivo Basico normal a --- desconectadores 89A2-3 y 89A2 y 89A2-T. Mantenimiento Preventivo Basico --- Normal a interruptor 52A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cipreses: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Desconectador 89A2-2T será reemplazado por tierras provisionales de --- bloqueo, al inicio de la faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 2-Cipreses (termino de la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
489 | 557 | 557DP | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017012873 | interno | Programada |  | 2017-04-02 09:28 | 2017-04-02 17:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E ITAHUE: LEVANTAMIENTO Y RETIRO DE PROTECCIÓN LZ92 (FUERA DE --- SERVICIO) DESDE ARMARIO 21 Y PRUEBAS DE CONTROL INTERRUPTOR 52A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ITAHUE: --- - DELIMITACION ZONA DE TRABAJO. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Cipreses-Itahue, C1 (durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 1
490 | 558 | 558DP | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017012873 | interno | Programada |  | 2017-04-02 09:28 | 2017-04-02 17:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E ITAHUE: LEVANTAMIENTO Y RETIRO DE PROTECCIÓN LZ92 (FUERA DE --- SERVICIO) DESDE ARMARIO 21 Y PRUEBAS DE CONTROL INTERRUPTOR 52A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E ITAHUE: --- - DELIMITACION ZONA DE TRABAJO. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Cipreses-Itahue, C1 (durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 1
454 | 515 | 515DP | Neomante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017013304 | interno | Programada |  | 2017-04-02 09:31 | 2017-04-02 19:49 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Cauquenes-La Vega, por trabajos de poda de árboles. Los consumos de S/E La Vega serán respaldados desde S/E Cauquenes vía redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
43 | 42 | 42DP | Neomante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017014286 | interno | Programada |  | 2017-04-02 15:22 | 2017-04-02 18:02 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de empresa Transelec en SE Maitencillo se requiere realizar pruebas de control de paño J5 de nueva protección 87B (pruebas de señales de posiciones de equipos (con cambios de estado efectivos en terreno) disparos de bobina 1, bobina 2 y bloqueo al cierre. Proyecto Repro 2016. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-03 | 2017-04-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DF | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-03 05:41 | 2017-04-03 12:05 |  |  |  | DF | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4442. |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | 2831 | 2831DF | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-03 05:41 | 2017-04-03 12:05 |  |  |  | DF | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4442. |  |  | 0 | 1 | 0
53 | 52 | 52DP | Neomante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013321 | interno | Programada |  | 2017-04-03 07:25 | 2017-04-03 19:09 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017001052 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-03 08:02 | 2017-04-03 09:24 |  |  |  | DF | 1.3667 | 1 | 0 | 0 | Falla Bifásica fase A-B, debido a Jote sobre la linea. |  | Falla Bifásica fase A-B, debido a Jote sobre la linea. | 0 | 0 | 0
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017012727 | interno | Programada |  | 2017-04-03 08:37 | 2017-04-03 17:27 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del tramo de linea Buin estructura N° 103 Paine como medida de precaución ante faenas de poda y roce en la linea. Para la desconexión y normalización de la linea lo cual considera la apertura y cierre del desconectador 89B1-2 de S/E Buin, se requiere el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52B3 de S/E Alto Jahuel. Cabe destacar que el tramo de linea Buin estructura N° 103 Paine se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-04 | 2017-04-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 189322. |  |  | 0 | 0 | 1
53 | 52 | 52DP | Neomante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013322 | interno | Programada |  | 2017-04-04 07:34 | 2017-04-04 18:56 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
570 | 645 | 645DF | Neomante | 645 | Tramo | CHILOE - DALCAHUE 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | 2017001063 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-04 07:59 | 2017-04-04 09:48 |  |  |  | DF | 1.8167 | 1 | 0 | 0 | Se pierden 41 MW, incluyendo la suma a la PMGD de pasada Central Collil que sale del servicio con 6.2 MW y Central Dongo con 5 MW. (S/E Dalcahue: 6.9 MW, S/E Pid Pid: 7.8 MW, S/E Castro: 7.5 MW, S/E Chonchi 8.4 MW y S/E Quellón 10.4 MW). | Se presume pérdida de aislación estructura N° 155, debido a la rotura del aislador producto al excremento de pájaro. Falla día 29.03.2017 a las 07:48 hrs. |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-04 10:01 | 2017-04-04 10:38 |  |  |  | DF | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4444 |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-04 10:01 | 2017-04-04 10:38 |  |  |  | DF | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4444 |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-04 10:01 | 2017-04-04 10:38 |  |  |  | DF | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4444 |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-04 10:01 | 2017-04-04 10:38 |  |  |  | DF | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4444 |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-04 10:01 | 2017-04-04 10:38 |  |  |  | DF | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4444 |  |  | 0 | 1 | 0
238 | 262 | 262DF | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001067 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-04 22:36 | 2017-04-05 01:29 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | La linea quedó radial desde Cipreses. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
239 | 263 | 263DF | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001067 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-04 22:36 | 2017-04-05 01:29 |  |  |  | DF | 2.8833 | 1 | 0 | 0 | La linea quedó radial desde Cipreses. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-05 | 2017-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
489 | 557 | 557DF | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001069 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-05 03:33 | 2017-04-05 19:27 |  |  |  | DF | 15.9 | 1 | 0 | 0 | . | se investiga |  | 0 | 0 | 0
490 | 558 | 558DF | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001069 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-05 03:33 | 2017-04-05 19:27 |  |  |  | DF | 15.9 | 1 | 0 | 0 | . | se investiga |  | 0 | 0 | 0
238 | 262 | 262DF | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001070 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-05 03:35 | 2017-04-05 22:10 |  |  |  | DF | 18.5833 | 1 | 0 | 0 | Se envía personal a zona indicada por localizador de fallas. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
239 | 263 | 263DF | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001070 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-05 03:35 | 2017-04-05 22:10 |  |  |  | DF | 18.5833 | 1 | 0 | 0 | Se envía personal a zona indicada por localizador de fallas. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
581 | 656 | 656DP | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017014133 | interno | Programada |  | 2017-04-05 07:11 | 2017-04-05 13:15 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, reemplazo de puentes entre desconectadores, reemplazo conectores |  |  | 0 | 0 | 1
584 | 659 | 659DP | Neomante | 659 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017014133 | interno | Programada |  | 2017-04-05 07:11 | 2017-04-05 13:15 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, reemplazo de puentes entre desconectadores, reemplazo conectores |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017014133 | interno | Programada |  | 2017-04-05 07:11 | 2017-04-05 13:15 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, reemplazo de puentes entre desconectadores, reemplazo conectores |  |  | 0 | 0 | 1
53 | 52 | 52DP | Neomante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013323 | interno | Programada |  | 2017-04-05 07:17 | 2017-04-05 16:50 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
509 | 577 | 577DF | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001071 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-05 08:41 | 2017-04-05 08:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | reconexión automática con éxito en ambos extremos | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1400 | 3193 | 3193DP | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-05 08:43 | 2017-04-05 19:56 |  |  |  | DP | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Tap Off Llanos - Aguas Blancas por Mantención a la línea de 66 kv en S/E llanos - Aguas Blancas. según solicitud de Desconexión Nro. 193266 |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-05 08:47 | 2017-04-05 18:41 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla Crucero inclucion de 50BF y su respectivo block de pruebas en paño J6A en S/E Crucero, según la solicitud de desconexión N° 193485. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-05 08:47 | 2017-04-05 18:41 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla Crucero inclucion de 50BF y su respectivo block de pruebas en paño J6A en S/E Crucero, según la solicitud de desconexión N° 193485. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | 338 | 338DP | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017014197 | interno | Programada |  | 2017-04-05 08:52 | 2017-04-05 16:58 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Concepción-Penco, por reemplazo de estructuras por mejoramiento de altura. Los consumos asociado a esta línea, serán respaldados desde la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Penco. |  |  | 0 | 0 | 1
1316 | 2993 | 2993DP | Movimiento de Equipos | 2993 | Tramo | EL TESORO - ESPERANZA 220KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-05 09:11 | 2017-04-06 |  |  |  | DP | 14.8167 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio, según la solicitud de desconexión N° 193256. |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-05 09:25 | 2017-04-05 19:00 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Chuquicamata - K1 por Lavado de aislación con línea desenergizada según solicitud de Desconexión Nro. 193488 |  |  | 0 | 0 | 1
933 | 1068 | 1068DP | Neomante | 1068 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017014840 | interno | Programada |  | 2017-04-05 10:07 | 2017-04-05 17:35 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es cargar nuevos ajustes de protección y control de la línea N° 3 en SE San Francisco. Los protocolos de prueba serán envíados al CEN de acuerdo a plan de trabajo informado a la autoridad. Los Consumos no se ven afectados ya que quedan alimentados de los otros dos circuitos disponibles. (Lineas N° 2 y N° 6) |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017014131 | interno | Programada |  | 2017-04-05 14:02 | 2017-04-05 17:50 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, reemplazo de puentes entre desconectadores, reemplazo conectores |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017014131 | interno | Programada |  | 2017-04-05 14:02 | 2017-04-05 17:50 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, reemplazo de puentes entre desconectadores, reemplazo conectores |  |  | 0 | 0 | 1
584 | 659 | 659DP | Neomante | 659 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017014131 | interno | Programada |  | 2017-04-05 14:02 | 2017-04-05 17:50 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, reemplazo de puentes entre desconectadores, reemplazo conectores |  |  | 0 | 0 | 1
707 | 794 | 794DP | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017014131 | interno | Programada |  | 2017-04-05 14:02 | 2017-04-05 17:50 |  |  |  | DP | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, reemplazo de puentes entre desconectadores, reemplazo conectores |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DF | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001076 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-05 16:00 | 2017-04-14 22:20 |  |  |  | DF | 222.3333 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-06 | 2017-04-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1316 | 2993 | 2993DP | Movimiento de Equipos | 2993 | Tramo | EL TESORO - ESPERANZA 220KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-06 | 2017-04-06 08:20 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio, según la solicitud de desconexión N° 193256. |  |  | 0 | 0 | 1
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017015299 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-06 00:11 | 2017-04-06 06:10 |  |  |  | DF | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de emergencia por punto con temperatura en DD.CC 89B2-2 de S/E Teno, Considera transferencia de cargas de S/E Rauquén y Barra Norte de S/E Curicó hacia S/E Itahue vía 66 KV. |  |  | 0 | 1 | 0
609 | 687 | 687DP | Neomante | 687 | Tramo | TORQUEMADA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017014123 | interno | Programada |  | 2017-04-06 07:07 | 2017-04-06 12:51 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010911 | interno | Programada |  | 2017-04-06 07:56 | 2017-04-06 14:12 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT66KV San Fernando - Chimbarongo, por trabajos de mantenimiento y poda en la misma. Los consumos de las SSEE Chimbarongo y Tap Quinta, serán transferidos hacia el paño B1 de SE Teno. |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-06 08:27 | 2017-04-06 18:21 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla ¿ Cruceroinclucion de 50BF y su respectivo block de pruebas en paño J6A en S/E Crucero- Reemplazo de aislación y ferretería. según s |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-06 08:27 | 2017-04-06 18:21 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla ¿ Cruceroinclucion de 50BF y su respectivo block de pruebas en paño J6A en S/E Crucero- Reemplazo de aislación y ferretería. según s |  |  | 0 | 0 | 1
459 | 520 | 520DF | Neomante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017015317 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-06 08:37 | 2017-04-06 12:10 |  |  |  | DF | 3.55 | 0 | 0 | 0 | La desconexión se debe a trabajo impostergable de grúa en zona cercana a línea 220 kV, se desenergiza por precaución ya que puede provocar daño a las personas o equipos, no existirá perdida de cargas ya que estas quedaran alimentadas desde circuito Polpaico - Tórtolas - Maitenes - Confluencia. |  |  | 0 | 1 | 0
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-06 08:49 | 2017-04-06 12:39 |  |  |  | DP | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Chuquicamata - K1 por Lavado de aislaci¿on l¿a desenergizada según solicitud de Desconexión Nro. 193503 |  |  | 0 | 0 | 1
1133 | 1563 | 1563DP | Neomante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2017015073 | interno | Programada |  | 2017-04-06 09:09 | 2017-04-06 16:29 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea por trabajos de limpieza manual de los aisladores de alta tensión de la ST Punta Palmeras. Condiciones requeridas: Abierto 52J9, 89J9-1 y 89J9-2 en S/E Las Palmas; Abierto 52J1 y 89J1-1 en S/E Punta Palmeras. |  |  | 0 | 0 | 1
13 | 13 | 13DF | Neomante | 13 | Tramo | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | GUACOLDA | Informe Fallas | 2017001079 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-06 10:30 | 2017-04-06 12:44 |  |  |  | DF | 2.2333 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
14 | 14 | 14DF | Neomante | 14 | Tramo | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | GUACOLDA | Informe Fallas | 2017001079 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-06 10:30 | 2017-04-06 12:44 |  |  |  | DF | 2.2333 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-06 11:04 | 2017-04-06 15:46 |  |  |  | DF | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Por Reparación de conductor línea 69 kV Escondida - Neurara, según la solicitud de Desconexión N° 193728. |  |  | 0 | 1 | 0
692 | 774 | 774DP | Neomante | 774 | Tramo | TORQUEMADA - CONCON 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017014124 | interno | Programada |  | 2017-04-06 12:57 | 2017-04-06 16:26 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-07 | 2017-04-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1280 | 2941 | 2941DF | Movimiento de Equipos | 2941 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-07 02:20 | 2017-04-07 03:16 |  |  |  | DF | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4446. |  |  | 0 | 1 | 0
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-07 08:32 | 2017-04-07 19:44 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla ¿ Cruceroinclucion de 50BF y su respectivo block d |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-07 08:32 | 2017-04-07 19:44 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla ¿ Cruceroinclucion de 50BF y su respectivo block d |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DF | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001090 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 14:32 |  |  |  | DF | 2.95 | 1 | 0 | 0 | Área de Constitución queda en Isla, el localizador de fallas indica 74.8 KM (zona poblada), por lo que se recorre la línea. Estado del tiempo: Lluvia. Se pierden los consumos de Nirivilo 2 MW recuperados a las 11:43 horas. Además opera por EDAC el alimentador Purapel. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Neomante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001090 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 14:32 |  |  |  | DF | 2.95 | 1 | 0 | 0 | Área de Constitución queda en Isla, el localizador de fallas indica 74.8 KM (zona poblada), por lo que se recorre la línea. Estado del tiempo: Lluvia. Se pierden los consumos de Nirivilo 2 MW recuperados a las 11:43 horas. Además opera por EDAC el alimentador Purapel. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-07 16:24 | 2017-04-08 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio, según solicitud de Desconexión N°193259. |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DF | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017001101 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-07 21:02 | 2017-04-08 12:34 |  |  |  | DF | 15.5333 | 1 | 0 | 0 | Operación automática del interruptor 66 kV de la LT San Antonio - Tap Algarrobo cto. 2 el cual se encontraba en vacío. | . |  | 0 | 0 | 0
708 | 795 | 795DF | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017001101 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-07 21:02 | 2017-04-08 12:34 |  |  |  | DF | 15.5333 | 1 | 0 | 0 | Operación automática del interruptor 66 kV de la LT San Antonio - Tap Algarrobo cto. 2 el cual se encontraba en vacío. | . |  | 0 | 0 | 0
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001102 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-07 22:52 | 2017-04-08 06:21 |  |  |  | DF | 7.4833 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-08 | 2017-04-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-08 | 2017-04-08 20:00 |  |  |  | DP | 20 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio, según solicitud de Desconexión N°193259. |  |  | 0 | 0 | 1
1294 | 2965 | 2965DP | Movimiento de Equipos | 2965 | Tramo | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1 | VALLE DE LOS VIENTOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-08 07:33 | 2017-04-08 14:07 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de puentes eléctricos e instalación de chicotes astisismicos de AT, estos trabajos serán realizados en los paños HT1 y HT2 en Parque Eólico Valle de los Vientos, según la solicitud de desconexi |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-08 08:24 | 2017-04-08 17:53 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla ¿ Cruceroinclucion de 50BF y su respectivo block d |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-08 08:24 | 2017-04-08 17:53 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla ¿ Cruceroinclucion de 50BF y su respectivo block d |  |  | 0 | 0 | 1
40 | 39 | 39DP | Neomante | 39 | Tramo | NEHUENCO I N2 - SAN LUIS 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017015340 | interno | Programada |  | 2017-04-08 11:37 | 2017-04-08 20:20 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita apertura de Paño J4 y J3-4 (desconexión línea Neh TV1 - San Luis) para mantenimiento transformador de poder salida Turbina de Vapor Nehuenco I |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-08 20:00 | 2017-04-09 |  |  |  | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TTPP en paño 52J4 en S/E Encuentro, según solicitud de Desconexión N°193967. |  |  | 0 | 1 | 0
688 | 769 | 769DP | Neomante | 769 | Tramo | RENCA - METRO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015276 | interno | Programada |  | 2017-04-08 23:12 | 2017-04-09 14:18 |  |  |  | DP | 15.1 | 0 | 0 | 0 | Se realiza la desconexión con la finalidad de reemplazar el Interruptor 110 kV correspondiente al paño H9 en subestación Renca |  |  | 0 | 0 | 1
300 | 338 | 338DP | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017014198 | interno | Programada |  | 2017-04-09 | 2017-04-09 07:42 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea LT 66 kV Concepción-Penco, por reemplazo de aislación y mantenimiento a estructuras. Los consumos asociado a esta línea, serán respaldados desde la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Penco. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-09 | 2017-04-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-09 | 2017-04-10 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TTPP en paño 52J4 en S/E Encuentro, según solicitud de Desconexión N°193967. |  |  | 0 | 1 | 0
309 | 348 | 348DP | Neomante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017014207 | interno | Programada |  | 2017-04-09 01:46 | 2017-04-09 10:02 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea LT Alonso de Ribera-Chiguayante, por reemplazo de aislación y mantenimiento a estructuras. Los consumos de S/E Chiguayante serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
648 | 728 | 728DP | Neomante | 728 | Tramo | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013389 | interno | Programada |  | 2017-04-09 07:06 | 2017-04-09 13:35 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión, limpieza de aislacion, podas menores |  |  | 0 | 0 | 1
647 | 727 | 727DP | Neomante | 727 | Tramo | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017013392 | interno | Programada |  | 2017-04-09 07:06 | 2017-04-09 15:57 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión, limpieza de aislacion, podas menores |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017015024 | interno | Programada |  | 2017-04-09 07:06 | 2017-04-09 13:35 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Las Vegas-FFCC Andes cto. 2 entre S/e Las Vegas y puenets abiertos en est.72 (pasado S/E Chagres) para realizar mantenimiento preventivo a desconectadores 44kv del Arr. Chagres Nº 2 en S/e Chagres, asociada a la solicitud 2017013389 desconexión de línea Chagres-Catemu. |  |  | 0 | 0 | 1
250 | 274 | 274DP | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017014430 | interno | Programada |  | 2017-04-09 07:13 | 2017-04-09 19:48 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154 kV Sector Itahue - Yerbas Buenas --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Cambio de aislación en varios vanos e instalación de mantas protectoras --- en puentes de anclaje E-183. Previo a la desconexión trabajos coordinado --- con clientes Transnet y Yerbas Buenas. Consumos afectado ninguno. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalación de Tierras de Bloqueo en estructuras adyacentes a las --- intervenidas. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Itahue-Charrúa, Sector Itahue-Parral (al término de la --- faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento Correctivo de Líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
252 | 276 | 276DP | Neomante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017014430 | interno | Programada |  | 2017-04-09 07:13 | 2017-04-09 19:48 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154 kV Sector Itahue - Yerbas Buenas --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Cambio de aislación en varios vanos e instalación de mantas protectoras --- en puentes de anclaje E-183. Previo a la desconexión trabajos coordinado --- con clientes Transnet y Yerbas Buenas. Consumos afectado ninguno. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalación de Tierras de Bloqueo en estructuras adyacentes a las --- intervenidas. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Itahue-Charrúa, Sector Itahue-Parral (al término de la --- faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento Correctivo de Líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
112 | 114 | 114DP | Neomante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2017014073 | interno | Programada |  | 2017-04-09 08:17 | 2017-04-09 20:16 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desenergizar circuito N°2 Candelaria - Colbun por mantenimiento preventivo basico programado, se realizaran trabajos en linea, equipos y sistemas de control en ambos extremos de la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-09 08:18 | 2017-04-09 18:34 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla ¿ Cruceroinclucion de 50BF y su respectivo block d |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-09 08:18 | 2017-04-09 18:34 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla ¿ Cruceroinclucion de 50BF y su respectivo block d |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017013610 | interno | Programada |  | 2017-04-09 09:00 | 2017-04-09 19:14 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Los Ángeles-Duqueco 2 para reemplazar TTCC asociados a línea en paño B5 de S/E Los Ángeles. Lo anterior de acuerdo a estudio de homologación EAP BP-007/2017. No hay interrupción de suministro debido a que línea Los Ángeles-Duqueco 2 opera normalmente energizada en vacío desde SE Duqueco. |  |  | 0 | 0 | 1
1111 | 1533 | 1533DP | Neomante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017014466 | interno | Programada |  | 2017-04-09 09:15 | 2017-04-09 09:16 |  | 2017-04-09 09:15 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ciruelos: Paño J1 - Cautin 1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ciruelos: Normalizar el cierre del desconectador 89J1-T por --- desajuste de un polo. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instala equipos de puesta a tierra entre TCJ1 y 89J1-T --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Ciruelos: Paño J3 - Planta Valdivia (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con L.A.P. --- |  |  | 0 | 0 | 1
512 | 580 | 580DP | Neomante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017014466 | interno | Programada |  | 2017-04-09 09:15 | 2017-04-09 09:16 |  | 2017-04-09 09:15 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ciruelos: Paño J1 - Cautin 1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ciruelos: Normalizar el cierre del desconectador 89J1-T por --- desajuste de un polo. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instala equipos de puesta a tierra entre TCJ1 y 89J1-T --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Ciruelos: Paño J3 - Planta Valdivia (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con L.A.P. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1111 | 1533 | 1533DP | Neomante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017014469 | interno | Programada |  | 2017-04-09 09:15 | 2017-04-09 10:35 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautin: Paño J5 - Ciruelos 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautin: Retirar nido de pajaro en TOJ5 y revisar funcionamiento --- electrico en 89J5-T. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín, Instalar equipos de puesta a tierra entre TCJ5 y 89J5-T --- (Reemplaza 89J5-T cerrado), en bajada a CAJ5-F1. --- Instalaciones con Riesgo --- Linea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 (Al inicio y durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con L.A.P. --- |  |  | 0 | 0 | 1
512 | 580 | 580DP | Neomante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017014469 | interno | Programada |  | 2017-04-09 09:15 | 2017-04-09 10:35 |  |  |  | DP | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautin: Paño J5 - Ciruelos 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautin: Retirar nido de pajaro en TOJ5 y revisar funcionamiento --- electrico en 89J5-T. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín, Instalar equipos de puesta a tierra entre TCJ5 y 89J5-T --- (Reemplaza 89J5-T cerrado), en bajada a CAJ5-F1. --- Instalaciones con Riesgo --- Linea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 (Al inicio y durante la faena) --- Observaciones --- Trabajos coordinados con L.A.P. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | 1493 | 1493DP | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2017015254 | interno | Programada |  | 2017-04-09 10:30 | 2017-04-09 18:47 |  |  |  | DP | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de poda y tala en faja de servidumbre con línea desenergizada |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Neomante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015284 | interno | Programada |  | 2017-04-09 21:42 | 2017-04-10 03:18 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
677 | 757 | 757DP | Neomante | 757 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015284 | interno | Programada |  | 2017-04-09 21:42 | 2017-04-10 03:18 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Neomante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015284 | interno | Programada |  | 2017-04-09 21:42 | 2017-04-10 03:18 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Neomante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015284 | interno | Programada |  | 2017-04-09 21:42 | 2017-04-10 03:18 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
680 | 760 | 760DP | Neomante | 760 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015284 | interno | Programada |  | 2017-04-09 21:42 | 2017-04-10 03:18 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
681 | 761 | 761DP | Neomante | 761 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015284 | interno | Programada |  | 2017-04-09 21:42 | 2017-04-10 03:18 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
682 | 762 | 762DP | Neomante | 762 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015284 | interno | Programada |  | 2017-04-09 21:42 | 2017-04-10 03:18 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015284 | interno | Programada |  | 2017-04-09 21:42 | 2017-04-10 03:18 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Neomante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015284 | interno | Programada |  | 2017-04-09 21:42 | 2017-04-10 03:18 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-10 | 2017-04-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-10 | 2017-04-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TTPP en paño 52J4 en S/E Encuentro, según solicitud de Desconexión N°193967. |  |  | 0 | 1 | 0
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015285 | interno | Programada |  | 2017-04-10 03:19 | 2017-04-10 07:55 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015285 | interno | Programada |  | 2017-04-10 03:19 | 2017-04-10 07:55 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015285 | interno | Programada |  | 2017-04-10 03:19 | 2017-04-10 07:55 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015285 | interno | Programada |  | 2017-04-10 03:19 | 2017-04-10 07:55 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015285 | interno | Programada |  | 2017-04-10 03:19 | 2017-04-10 07:55 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015285 | interno | Programada |  | 2017-04-10 03:19 | 2017-04-10 07:55 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015285 | interno | Programada |  | 2017-04-10 03:19 | 2017-04-10 07:55 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015285 | interno | Programada |  | 2017-04-10 03:19 | 2017-04-10 07:55 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015285 | interno | Programada |  | 2017-04-10 03:19 | 2017-04-10 07:55 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015287 | interno | Programada |  | 2017-04-10 03:19 | 2017-07-30 19:46 |  |  |  | DP | 2680.45 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión entre las torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul), con la finalidad de hacer el refuerzo del refuerzo del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017015288 | interno | Programada |  | 2017-04-10 07:56 | 2017-04-19 23:59 |  |  |  | DP | 232.05 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión entre las torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul), con la finalidad de realizar refuerzo de las estructuras N° 36, 37, 48 y 56 |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-10 08:12 | 2017-04-10 18:51 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla ¿ Cruceroinclucion de 50BF y su respectivo block d |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-10 08:12 | 2017-04-10 18:51 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla ¿ Cruceroinclucion de 50BF y su respectivo block d |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001126 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-10 08:38 | 2017-04-14 09:50 |  |  |  | DF | 97.2 | 1 | 0 | 0 | Línea Huasco - Maitencillo 2 se encontraba fuera de servicio por falla del día 05/04/2017. Localizadores de falla indicaron fuera de zona poblada, en el intertanto el CEN despachó una unidad de Huasco a las 08:49 se recuperan los consumos de Huasco y Freirina y se autoriza toma de carga de Planta Pellets |  | Jote electrocutado en E#56 | 0 | 0 | 0
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-10 09:01 | 2017-04-10 12:05 |  |  |  | DP | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Chuquicamata - K1 por Lavado de aislación según solicitud de Desconexión Nro. 193763 |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-10 10:29 | 2017-04-11 |  |  |  | DP | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | -- Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N°191632. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DF | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-10 13:42 | 2017-04-10 13:55 |  |  |  | DF | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4453. |  |  | 0 | 1 | 0
1385 | 3114 | 3114DF | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-10 21:16 | 2017-04-10 21:56 |  |  |  | DF | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4455 |  |  | 0 | 1 | 0
1386 | 3115 | 3115DF | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-10 21:16 | 2017-04-10 21:56 |  |  |  | DF | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4455 |  |  | 0 | 1 | 0
1385 | 3114 | 3114DF | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-10 21:56 | 2017-04-11 |  |  |  | DF | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Reparación conductor cortado en estructura N° 379, según SD N° 193968. Asociado al IF N°4455. |  |  | 0 | 1 | 0
1386 | 3115 | 3115DF | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-10 21:56 | 2017-04-11 |  |  |  | DF | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Reparación conductor cortado en estructura N° 379, según SD N° 193968. Asociado al IF N°4455. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-11 | 2017-04-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-11 | 2017-04-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | -- Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N°191632. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-11 | 2017-04-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TTPP en paño 52J4 en S/E Encuentro, según solicitud de Desconexión N°193967. |  |  | 0 | 1 | 0
1385 | 3114 | 3114DF | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-11 | 2017-04-11 04:33 |  |  |  | DF | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Reparación conductor cortado en estructura N° 379, según SD N° 193968. Asociado al IF N°4455. |  |  | 0 | 1 | 0
1386 | 3115 | 3115DF | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-11 | 2017-04-11 04:33 |  |  |  | DF | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Reparación conductor cortado en estructura N° 379, según SD N° 193968. Asociado al IF N°4455. |  |  | 0 | 1 | 0
1022 | 1359 | 1359DP | Neomante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017014145 | interno | Programada |  | 2017-04-11 07:16 | 2017-04-11 18:30 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-11 08:04 | 2017-04-11 20:00 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Tarapacá - Lagunas.Circuito N°2 por Reemplazo de conductores con hebras cortadas entre estructuras de anclaje N°3 y 4 según solicitud de Desconexión Nro. 193831 |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-11 08:23 | 2017-04-11 11:59 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Chuquicamata - KM6 por Lavado de aislación según solicitud de Desconexión Nro. 193768 |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-11 08:34 | 2017-04-11 18:39 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla ¿ Cruceroinclucion de 50BF y su respectivo block d |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-11 08:34 | 2017-04-11 18:39 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla ¿ Cruceroinclucion de 50BF y su respectivo block d |  |  | 0 | 0 | 1
1236 | 2862 | 2862DF | Movimiento de Equipos | 2862 | Tramo | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:18 |  |  |  | DF | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4456 |  |  | 0 | 1 | 0
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-11 08:40 | 2017-04-11 10:45 |  |  |  | DF | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4457. |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-11 08:40 | 2017-04-11 10:45 |  |  |  | DF | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4457. |  |  | 0 | 1 | 0
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017015530 | interno | Programada |  | 2017-04-11 08:52 | 2017-04-11 19:12 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Poda y Roce, se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas faenas. Esta linea se encuentra energizada en vacío |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017015530 | interno | Programada |  | 2017-04-11 08:52 | 2017-04-11 19:12 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Poda y Roce, se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas faenas. Esta linea se encuentra energizada en vacío |  |  | 0 | 0 | 1
1027 | 1373 | 1373DP | Neomante | 1373 | Tramo | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017015620 | interno | Programada |  | 2017-04-11 08:53 | 2017-04-11 17:39 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del tramo de linea 66kV Chillan - Tap El Nevado por trabajos en la subestacion asociado al tendido de conductor entre ML y transformador N°4 de S/E Chillan. La linea se encuentra alimentada en vacio en condiciones normales de operacion, por lo cual no hay transferencias de carga. |  |  | 0 | 0 | 1
840 | 931 | 931DP | Neomante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2017012720 | interno | Programada |  | 2017-04-11 09:05 | 2017-04-11 18:20 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo programado. |  |  | 0 | 0 | 1
841 | 932 | 932DP | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2017012720 | interno | Programada |  | 2017-04-11 09:05 | 2017-04-11 18:20 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo programado. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017013235 | interno | Programada |  | 2017-04-11 09:11 | 2017-04-11 17:57 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructura 36 de linea Punitaqui - El Sauce . Se solicita desconexión de línea transfiriendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Combarbala. Apertura 52B1 SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-12 | 2017-04-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-12 | 2017-04-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | -- Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N°191632. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-12 | 2017-04-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TTPP en paño 52J4 en S/E Encuentro, según solicitud de Desconexión N°193967. |  |  | 0 | 1 | 0
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017013253 | interno | Programada |  | 2017-04-12 06:10 | 2017-04-12 18:01 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructura 36 de linea Punitaqui - El Sauce . Se solicita desconexión de línea transfiriendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Combarbala. Apertura 52B1 SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | 1359 | 1359DP | Neomante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017014146 | interno | Programada |  | 2017-04-12 07:11 | 2017-04-12 18:05 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, inspección de herrajes y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-12 07:22 | 2017-04-12 17:53 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Tarapacá - Lagunas.Circuito N°1 por Reemplazo de conductores con hebras cortadas entre estructuras de anclaje N°3 y 4 según solicitud de Desconexión Nro. 193902 |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-12 08:28 | 2017-04-12 18:58 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla. Según solicitud de desconexión N°193611. Según ECP N° 774. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-12 08:28 | 2017-04-12 18:58 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla. Según solicitud de desconexión N°193611. Según ECP N° 774. |  |  | 0 | 0 | 1
825 | 917 | 917DP | Neomante | 917 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2017012725 | interno | Programada |  | 2017-04-12 08:35 | 2017-04-12 18:24 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo programado. |  |  | 0 | 0 | 1
1134 | 1564 | 1564DP | Neomante | 1564 | Tramo | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2017012725 | interno | Programada |  | 2017-04-12 08:35 | 2017-04-12 18:24 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo programado. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-12 11:01 | 2017-04-12 11:50 |  |  |  | DP | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Chuquicamata - KM6 por Lavado de aislación según solicitud de Desconexión Nro. 193770 |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017015247 | interno | Programada |  | 2017-04-12 12:41 | 2017-04-12 16:11 |  |  |  | DP | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Debido al movimiento de estructuras dentro de la S/E Villarrica y por precaución se requiere la apertura de línea 66 kV Loncoche - Villarrica Cto. N°1, sin pérdida de suministro debido a que consumos de S/E Pucón serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche - Villarrica Cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1062 | 1422 | 1422DP | Neomante | 1422 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017014489 | interno | Programada |  | 2017-04-12 19:47 | 2017-04-12 21:23 |  |  |  | DP | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Cardones, C2 --- Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: Utilización del los TT/CC del paño J2, para la conexión --- cables de corrientes e Inyección de Corrientes primaria con equipo de --- Alta corriente a TT/CC nue nuevos del paño J3, - NOTA: Para las --- inyecciones de corrientes se utilizará la Barra de Transferencia de 220 --- kV de forma auxiliar. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Bloqueo del arranque de Trip de la protección 50BF --- del Paño J2 y J3. Bloqueo de la protección 87B2 al momento de realizar --- las inyecciones. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo. --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
477 | 545 | 545DP | Neomante | 545 | Tramo | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017014504 | interno | Programada |  | 2017-04-12 19:47 | 2017-04-12 21:23 |  |  |  | DP | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Punta Colorada-Maitencillo, C2 --- Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: - Conexión nuevos cables de corrientes e Inyección de --- Corrientes primaria con equipo de Alta corriente a TT/CC nuevos del paño --- J3, utilizando como referencia paño J2. - NOTA: Para las Para las --- inyecciones de corrientes se utilizará la Barra de Transferencia de 220 --- kV de forma auxiliar. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Bloqueo del arranque de Trip de la protección 50BF --- del Paño J2 y J3. Bloqueo de la protección 87B2 al momento de realizar --- las inyecciones. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DF | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Informe Fallas | 2017001145 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-12 20:50 | 2017-04-13 00:49 |  |  |  | DF | 3.9833 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios. | Falla en relé de protección sistema Nº1 en SE Maitencillo. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-13 | 2017-04-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-13 | 2017-04-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | -- Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N°191632. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-13 | 2017-04-14 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TTPP en paño 52J4 en S/E Encuentro, según solicitud de Desconexión N°193967. |  |  | 0 | 1 | 0
1006 | 1325 | 1325DP | Neomante | 1325 | Tramo | TAP TALINAY - TALINAY 220KV C1 | PARQUE EÓLICO TALINAY | Desconexión / Intervención | 2017015272 | interno | Programada |  | 2017-04-13 06:53 | 2017-04-13 12:59 |  |  |  | DP | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Linea 220kV Subestación Talinay - Tap Off Talinay por trabajos programados de Enel Green Power. Integrar lazos de corriente y potencia al PPC. Controlador de Potencia del Parque Eolico. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-13 07:40 | 2017-04-13 19:56 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Tarapacá - Lagunas.Circuito N°1 por Reemplazo de conductores con hebras cortadas entre estructuras de anclaje N°3 y 4 según solicitud de Desconexión Nro. 193925 |  |  | 0 | 0 | 1
1236 | 2862 | 2862DF | Movimiento de Equipos | 2862 | Tramo | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-13 08:24 | 2017-04-13 08:32 |  |  |  | DF | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4462. |  |  | 0 | 1 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-13 08:27 | 2017-04-13 11:20 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Chuquicamata - KM6 por Lavado de aislación según solicitud de Desconexión Nro. 193790 |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-13 08:44 | 2017-04-13 17:35 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla ¿ Cruceroinclucion de 50BF y su respectivo block d |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-13 08:44 | 2017-04-13 17:35 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla ¿ Cruceroinclucion de 50BF y su respectivo block d |  |  | 0 | 0 | 1
896 | 1018 | 1018DP | Neomante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017013763 | interno | Programada |  | 2017-04-13 19:41 | 2017-04-14 13:57 |  |  |  | DP | 18.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 --- Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: - Conexión nuevos cables de corrientes e Inyección de --- Corrientes primaria con equipo de Alta corriente a TT/CC nuevos del paño --- J4, utilizando como referencia paño J1. - NOTA: Para las inyecciones de --- corrientes se utilizará la Barra de Transferencia de 220 kV de forma --- auxiliar. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo del arranque de Trip de la protección 50BF del Paño J1 y J4. --- Bloqueo de la protección 87B1 para realizar las inyecciones de --- Corriente. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
206 | 228 | 228DP | Neomante | 228 | Tramo | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017014507 | interno | Programada |  | 2017-04-13 19:41 | 2017-04-14 14:27 |  |  |  | DP | 18.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Punta Colorada-Maitencillo, C1 --- Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: 1) Pruebas de Protocolo en 3 TT/CC, Patio 220kV --- Maitencillo. 2) Reemplazo de los 3 TT/CC del paño J4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Instalación de puestas a tierras de protección a cada --- lado del los 3TTCC-J4. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-14 | 2017-04-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-14 | 2017-04-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | -- Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N°191632. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-14 | 2017-04-15 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TTPP en paño 52J4 en S/E Encuentro, según solicitud de Desconexión N°193967. |  |  | 0 | 1 | 0
1380 | 3109 | 3109DF | Movimiento de Equipos | 3109 | Tramo | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-14 05:01 | 2017-04-14 12:56 |  |  |  | DF | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4464. |  |  | 0 | 1 | 0
1381 | 3110 | 3110DF | Movimiento de Equipos | 3110 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-14 05:01 | 2017-04-14 12:56 |  |  |  | DF | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4464. |  |  | 0 | 1 | 0
1382 | 3111 | 3111DF | Movimiento de Equipos | 3111 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-14 05:01 | 2017-04-14 12:56 |  |  |  | DF | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4464. |  |  | 0 | 1 | 0
1383 | 3112 | 3112DF | Movimiento de Equipos | 3112 | Tramo | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-14 05:01 | 2017-04-14 12:56 |  |  |  | DF | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4464. |  |  | 0 | 1 | 0
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-14 08:05 | 2017-04-14 18:50 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por - Reemplazo de aislación y ferretería. según solicitud de Desconexión Nro. 193991 |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-14 08:05 | 2017-04-14 18:50 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por - Reemplazo de aislación y ferretería. según solicitud de Desconexión Nro. 193991 |  |  | 0 | 0 | 1
56 | 57 | 57DP | Neomante | 57 | Tramo | NEHUENCO II N2 - SAN LUIS 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017015131 | interno | Programada |  | 2017-04-14 08:16 | 2017-04-14 20:59 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de paños J1 y J1-2 en S/E San Luis para realizar limpieza manual de aisladores en tramo de Línea Nehuenco II TV y S/E San Luis. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-14 08:36 | 2017-04-14 11:55 |  |  |  | DP | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación. Según SD N°193794. |  |  | 0 | 0 | 1
1389 | 3118 | 3118DF | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-14 23:56 | 2017-04-15 |  |  |  | DF | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4466. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-15 | 2017-04-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-15 | 2017-04-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | -- Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N°191632. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-15 | 2017-04-16 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TTPP en paño 52J4 en S/E Encuentro, según solicitud de Desconexión N°193967. |  |  | 0 | 1 | 0
1389 | 3118 | 3118DF | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-15 | 2017-04-15 01:03 |  |  |  | DF | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4466. |  |  | 0 | 1 | 0
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-15 08:08 | 2017-04-15 18:08 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería. según SD N° 193996 y ECP N° 776. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-15 08:08 | 2017-04-15 18:08 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería. según SD N° 193996 y ECP N° 776. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-15 08:21 | 2017-04-15 14:11 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Chuquicamata - KM6 por Lavado de aislación según solicitud de Desconexión Nro. 193795 |  |  | 0 | 0 | 1
551 | 623 | 623DF | Neomante | 623 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2017001188 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-15 13:38 | 2017-04-15 13:50 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | A las 13:38 h se produce apertura de los circuitos 1, 2, 3, San Francisco - Los Bronces producto de falla a tierra de circuitos 1 y 2 lo que arrastra a circuito 3. Se pierde aproximadamente 45 MW | Falla a tierra de circuitos 1 y 2 que arrastran a circuito 3 |  | 0 | 0 | 0
933 | 1068 | 1068DF | Neomante | 1068 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2017001188 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-15 13:38 | 2017-04-15 13:50 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | A las 13:38 h se produce apertura de los circuitos 1, 2, 3, San Francisco - Los Bronces producto de falla a tierra de circuitos 1 y 2 lo que arrastra a circuito 3. Se pierde aproximadamente 45 MW | Falla a tierra de circuitos 1 y 2 que arrastran a circuito 3 |  | 0 | 0 | 0
973 | 1194 | 1194DF | Neomante | 1194 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2017001188 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-15 13:38 | 2017-04-15 13:50 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | A las 13:38 h se produce apertura de los circuitos 1, 2, 3, San Francisco - Los Bronces producto de falla a tierra de circuitos 1 y 2 lo que arrastra a circuito 3. Se pierde aproximadamente 45 MW | Falla a tierra de circuitos 1 y 2 que arrastran a circuito 3 |  | 0 | 0 | 0
973 | 1194 | 1194DF | Neomante | 1194 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017016975 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-15 19:06 | 2017-05-09 12:30 |  |  |  | DF | 569.4 | 0 | 0 | 0 | Circuito se necesita retirar de servicio debido a que en inspección posterior a falla ocurrida el día de hoy y avisada a CEN se encuentra drenador dañado que puede provocar contacto accidental y provocar falla por el viento imperante en la zona. No existirá perdida de carga ya que estas quedaran alimentadas por los otros dos circuitos disponibles. |  |  | 0 | 1 | 0
20 | 18 | 18DF | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017001194 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-15 19:38 | 2017-04-15 21:18 |  |  |  | DF | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | A las 19:38 se produce apertura 52J10 S/E Charrua por falla en Fase A, a 46.3 kms desde Charrua. Central queda generando en isla | Falla Linea 220 kV Charrua - Mininco, Apertura 52J10 S/E Charrua por falla en fase A, a una distancia de 46.3 kms, desde la S/E Charrua |  | 0 | 0 | 0
55 | 56 | 56DF | Neomante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017001194 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-15 19:38 | 2017-04-15 21:18 |  |  |  | DF | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | A las 19:38 se produce apertura 52J10 S/E Charrua por falla en Fase A, a 46.3 kms desde Charrua. Central queda generando en isla | Falla Linea 220 kV Charrua - Mininco, Apertura 52J10 S/E Charrua por falla en fase A, a una distancia de 46.3 kms, desde la S/E Charrua |  | 0 | 0 | 0
897 | 1019 | 1019DF | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017001194 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-15 19:38 | 2017-04-15 21:18 |  |  |  | DF | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | A las 19:38 se produce apertura 52J10 S/E Charrua por falla en Fase A, a 46.3 kms desde Charrua. Central queda generando en isla | Falla Linea 220 kV Charrua - Mininco, Apertura 52J10 S/E Charrua por falla en fase A, a una distancia de 46.3 kms, desde la S/E Charrua |  | 0 | 0 | 0
92 | 94 | 94DF | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017001194 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-15 19:38 | 2017-04-15 21:18 |  |  |  | DF | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | A las 19:38 se produce apertura 52J10 S/E Charrua por falla en Fase A, a 46.3 kms desde Charrua. Central queda generando en isla | Falla Linea 220 kV Charrua - Mininco, Apertura 52J10 S/E Charrua por falla en fase A, a una distancia de 46.3 kms, desde la S/E Charrua |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-16 | 2017-04-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-16 | 2017-04-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | -- Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N°191632. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-16 | 2017-04-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TTPP en paño 52J4 en S/E Encuentro, según solicitud de Desconexión N°193967. |  |  | 0 | 1 | 0
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-16 08:01 | 2017-04-16 18:30 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por - Reemplazo de aislación y ferretería. según solicitud de Desconexión Nro. 193997 |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-16 08:01 | 2017-04-16 18:30 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por - Reemplazo de aislación y ferretería. según solicitud de Desconexión Nro. 193997 |  |  | 0 | 0 | 1
387 | 437 | 437DF | Neomante | 437 | Tramo | CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001198 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-16 12:04 | 2017-04-16 23:00 |  |  |  | DF | 10.9333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada LT Concepcion-Coronel N°1 en ambos extremos afectando los consumos de EFE y Papeles BioBio. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
388 | 438 | 438DF | Neomante | 438 | Tramo | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001198 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-16 12:04 | 2017-04-16 23:00 |  |  |  | DF | 10.9333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada LT Concepcion-Coronel N°1 en ambos extremos afectando los consumos de EFE y Papeles BioBio. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
389 | 439 | 439DF | Neomante | 439 | Tramo | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001198 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-16 12:04 | 2017-04-16 23:00 |  |  |  | DF | 10.9333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada LT Concepcion-Coronel N°1 en ambos extremos afectando los consumos de EFE y Papeles BioBio. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
390 | 440 | 440DF | Neomante | 440 | Tramo | TAP EJERCITO - EJERCITO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001198 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-16 12:04 | 2017-04-16 23:00 |  |  |  | DF | 10.9333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada LT Concepcion-Coronel N°1 en ambos extremos afectando los consumos de EFE y Papeles BioBio. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
950 | 1096 | 1096DF | Neomante | 1096 | Tramo | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017001200 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-16 20:06 | 2017-04-17 05:40 |  |  |  | DF | 9.5667 | 1 | 0 | 0 | 20:06 hrs. Se recibe Alarma SCADA por interrupción del 52H3 en S/E Antillanca 20:06 hrs. Se recibe Alarma SCADA por interrupción del 52HT1 en S/E Rio Bonito. 20:06 hrs. Se recibe alarma Scada por interrupción del 52E2 C.Bonito Feo y 52E3 C . Nalcas Callao. |  | Eucalipto apoyado en estructura n° 259 en línea 110kV Antillanca Rio Bonito con line post dañado. | 0 | 0 | 0
951 | 1097 | 1097DF | Neomante | 1097 | Tramo | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017001200 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-16 20:06 | 2017-04-17 05:40 |  |  |  | DF | 9.5667 | 1 | 0 | 0 | 20:06 hrs. Se recibe Alarma SCADA por interrupción del 52H3 en S/E Antillanca 20:06 hrs. Se recibe Alarma SCADA por interrupción del 52HT1 en S/E Rio Bonito. 20:06 hrs. Se recibe alarma Scada por interrupción del 52E2 C.Bonito Feo y 52E3 C . Nalcas Callao. |  | Eucalipto apoyado en estructura n° 259 en línea 110kV Antillanca Rio Bonito con line post dañado. | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-17 | 2017-04-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-17 | 2017-04-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | -- Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N°191632. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-17 | 2017-04-18 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TTPP en paño 52J4 en S/E Encuentro, según solicitud de Desconexión N°193967. |  |  | 0 | 1 | 0
1022 | 1359 | 1359DP | Neomante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017015815 | interno | Programada |  | 2017-04-17 07:32 | 2017-04-17 19:28 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantencion de aislacion, inspeccion de herrajes y podas menores. |  |  | 0 | 0 | 1
1147 | 1584 | 1584DP | Neomante | 1584 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017016598 | interno | Programada |  | 2017-04-17 08:49 | 2017-04-17 18:03 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de aislación dañada en Línea 110 KV Chacayes - Interconexión 2 |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DF | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-17 09:00 | 2017-04-17 11:37 |  |  |  | DF | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Por Lavado de aislación con línea desenergizada, según la SD N° 194397. |  |  | 0 | 1 | 0
1041 | 1393 | 1393DP | Neomante | 1393 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2017016625 | interno | Programada |  | 2017-04-17 09:18 | 2017-04-17 18:03 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere cambiar aislación quebrada en estructuras 37, 40 y 47 linea 220 kv Chacayes - Maitenes, Circuito 2 . |  |  | 0 | 0 | 1
1129 | 1559 | 1559DP | Neomante | 1559 | Tramo | CARRERA PINTO - PASTORA 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2017015324 | interno | Programada |  | 2017-04-17 20:20 | 2017-04-18 00:25 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52J9 por trabajos programados de Enel Green Power. Montaje y Puesta en marcha de monitor de gases disueltos Hydran M2, en transformador Principal Subestación Pastora. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-18 | 2017-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-18 | 2017-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | -- Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N°191632. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-18 | 2017-04-19 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TTPP en paño 52J4 en S/E Encuentro, según solicitud de Desconexión N°193967. |  |  | 0 | 1 | 0
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017016824 | interno | Programada |  | 2017-04-18 08:38 | 2017-04-18 11:00 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 72. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017016824 | interno | Programada |  | 2017-04-18 08:38 | 2017-04-18 11:00 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 72. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017016824 | interno | Programada |  | 2017-04-18 08:38 | 2017-04-18 11:00 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 72. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017016824 | interno | Programada |  | 2017-04-18 08:38 | 2017-04-18 11:00 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 72. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017016824 | interno | Programada |  | 2017-04-18 08:38 | 2017-04-18 11:00 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 72. |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017016824 | interno | Programada |  | 2017-04-18 08:38 | 2017-04-18 11:00 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 72. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-19 | 2017-04-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-19 | 2017-04-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | -- Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N°191632. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-19 | 2017-04-20 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TTPP en paño 52J4 en S/E Encuentro, según solicitud de Desconexión N°193967. |  |  | 0 | 1 | 0
1385 | 3114 | 3114DF | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-19 07:33 | 2017-04-19 08:35 |  |  |  | DF | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Informe de falla N° 4469 |  |  | 0 | 1 | 0
1386 | 3115 | 3115DF | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-19 07:33 | 2017-04-19 08:35 |  |  |  | DF | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Informe de falla N° 4469 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-20 | 2017-04-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-20 | 2017-04-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | -- Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N°191632. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-20 | 2017-04-20 16:49 |  |  |  | DF | 16.8167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TTPP en paño 52J4 en S/E Encuentro, según solicitud de Desconexión N°193967. |  |  | 0 | 1 | 0
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-20 08:02 | 2017-04-20 15:14 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Reconexión automática del 52J2 indisponible, por anormalidad en tiempo de bloqueo al cierre del interruptor 52J2, según la IRO N° 12520. Reemplazo de conductores con hebras cortadas entre estructuras |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-20 08:45 | 2017-04-20 10:40 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores con línea desenergizada, según la SD N° 194382. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | 338 | 338DP | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017016799 | interno | Programada |  | 2017-04-20 09:48 | 2017-04-20 15:16 |  |  |  | DP | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Concepción-Penco, por reemplazo de aislación antigua. Los consumos asociado a esta línea, serán respaldados desde la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Penco. |  |  | 0 | 0 | 1
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-20 11:20 | 2017-04-21 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protecciones sistema 1 de paño J1 en S/E Escondida y J5 de S/E Domeyko, con énfasis en corroborar el correcto funcionamiento de los registros de eventos y oscilográficos. según la so |  |  | 0 | 0 | 1
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-20 15:14 | 2017-04-20 17:22 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Reconexión automática 52J2 indisponible, por anormalidad en tiempo de bloqueo al cierre, según IRO N° 12520. Apoyo a las pruebas de inyección primaria entre los TC del nuevo Paño J9 y J6 como referenc |  |  | 0 | 0 | 1
1236 | 2862 | 2862DF | Movimiento de Equipos | 2862 | Tramo | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-20 22:25 | 2017-04-20 22:40 |  |  |  | DF | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N° 4470. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-21 | 2017-04-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-21 | 2017-04-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protecciones sistema 1 de paño J1 en S/E Escondida y J5 de S/E Domeyko, con énfasis en corroborar el correcto funcionamiento de los registros de eventos y oscilográficos. según la so |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-21 | 2017-04-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | -- Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N°191632. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-21 08:31 | 2017-04-21 11:24 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores con línea desenergizada, según SD N° 194383. |  |  | 0 | 0 | 1
309 | 348 | 348DF | Neomante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001232 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-21 08:50 | 2017-04-21 08:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E Alonso de Ribera sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
104 | 106 | 106DP | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017017075 | interno | Programada |  | 2017-04-21 09:15 | 2017-04-21 15:30 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control de paño por reemplazo de protección 21-21N Sistema 2. Sistema 2 indisponible por falla. |  |  | 0 | 0 | 1
814 | 906 | 906DF | Neomante | 906 | Tramo | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017017877 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-21 10:22 | 2017-04-21 17:54 |  |  |  | DF | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220kV Quillota-Piuquenes Circ.1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de la L.220 kV Piuquenes 1 a solicitud de MLP para trabajos --- de mantenimiento impostergables por parada de planta. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Piuquenes: Delimitación y señalización zona de trabajo --- Instalaciones con Riesgo --- L.220 kV Quillota-Piuquenes 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
815 | 907 | 907DF | Neomante | 907 | Tramo | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017017877 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-21 10:22 | 2017-04-21 17:54 |  |  |  | DF | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220kV Quillota-Piuquenes Circ.1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de la L.220 kV Piuquenes 1 a solicitud de MLP para trabajos --- de mantenimiento impostergables por parada de planta. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Piuquenes: Delimitación y señalización zona de trabajo --- Instalaciones con Riesgo --- L.220 kV Quillota-Piuquenes 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
816 | 908 | 908DF | Neomante | 908 | Tramo | TAP MAURO - MAURO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017017877 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-21 10:22 | 2017-04-21 17:54 |  |  |  | DF | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220kV Quillota-Piuquenes Circ.1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de la L.220 kV Piuquenes 1 a solicitud de MLP para trabajos --- de mantenimiento impostergables por parada de planta. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Piuquenes: Delimitación y señalización zona de trabajo --- Instalaciones con Riesgo --- L.220 kV Quillota-Piuquenes 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
1300 | 2975 | 2975DP | Movimiento de Equipos | 2975 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-21 11:52 | 2017-04-21 15:03 |  |  |  | DP | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de inyección Primaria paño J02 para verificación de medidas en diferencial de barras, según la SD N° 194678. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-22 | 2017-04-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-22 | 2017-04-22 17:00 |  |  |  | DP | 17 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protecciones sistema 1 de paño J1 en S/E Escondida y J5 de S/E Domeyko, con énfasis en corroborar el correcto funcionamiento de los registros de eventos y oscilográficos. según la so |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-22 | 2017-04-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | -- Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N°191632. |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017017609 | interno | Programada |  | 2017-04-22 00:07 | 2017-04-22 06:00 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017017609 | interno | Programada |  | 2017-04-22 00:07 | 2017-04-22 06:00 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017017609 | interno | Programada |  | 2017-04-22 00:07 | 2017-04-22 06:00 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017017609 | interno | Programada |  | 2017-04-22 00:07 | 2017-04-22 06:00 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017017609 | interno | Programada |  | 2017-04-22 00:07 | 2017-04-22 06:00 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017017609 | interno | Programada |  | 2017-04-22 00:07 | 2017-04-22 06:00 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017017609 | interno | Programada |  | 2017-04-22 00:07 | 2017-04-22 06:00 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017017609 | interno | Programada |  | 2017-04-22 00:07 | 2017-04-22 06:00 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017017609 | interno | Programada |  | 2017-04-22 00:07 | 2017-04-22 06:00 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) y N° 59 ( Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017017481 | interno | Programada |  | 2017-04-22 00:36 | 2017-04-22 07:23 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Linea 66 kV San Javier-Constitución --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Normalización de vano 377-378 por hebras cortadas; reemplazo de amarras --- en aisladores tipo linepost de estructura 358 y cambio de aislación en --- estructura 372. N° de clientes afectados: No hay, debido a traspasos de --- carga a redes de MT de S/E Nirivilo a Isla Eléctrica de Constitución. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66 kV San Javier - Constitucion (Al término de la faena) --- Observaciones --- Atención de anormalidades detectadas por falla en la línea. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | 1506 | 1506DP | Neomante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017017481 | interno | Programada |  | 2017-04-22 00:36 | 2017-04-22 07:23 |  |  |  | DP | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Linea 66 kV San Javier-Constitución --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Normalización de vano 377-378 por hebras cortadas; reemplazo de amarras --- en aisladores tipo linepost de estructura 358 y cambio de aislación en --- estructura 372. N° de clientes afectados: No hay, debido a traspasos de --- carga a redes de MT de S/E Nirivilo a Isla Eléctrica de Constitución. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66 kV San Javier - Constitucion (Al término de la faena) --- Observaciones --- Atención de anormalidades detectadas por falla en la línea. --- |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017016988 | interno | Programada |  | 2017-04-22 06:43 | 2017-04-22 09:05 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para realizar apertura de puentes en estructura 135 lado FF.CC Andes y en estructura 199, con motivo de la Puesta en servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017016988 | interno | Programada |  | 2017-04-22 06:43 | 2017-04-22 09:05 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para realizar apertura de puentes en estructura 135 lado FF.CC Andes y en estructura 199, con motivo de la Puesta en servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017016988 | interno | Programada |  | 2017-04-22 06:43 | 2017-04-22 09:05 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para realizar apertura de puentes en estructura 135 lado FF.CC Andes y en estructura 199, con motivo de la Puesta en servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017016988 | interno | Programada |  | 2017-04-22 06:43 | 2017-04-22 09:05 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para realizar apertura de puentes en estructura 135 lado FF.CC Andes y en estructura 199, con motivo de la Puesta en servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017016988 | interno | Programada |  | 2017-04-22 06:43 | 2017-04-22 09:05 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para realizar apertura de puentes en estructura 135 lado FF.CC Andes y en estructura 199, con motivo de la Puesta en servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. |  |  | 0 | 0 | 1
628 | 707 | 707DP | Neomante | 707 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017016988 | interno | Programada |  | 2017-04-22 06:43 | 2017-04-22 09:05 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para realizar apertura de puentes en estructura 135 lado FF.CC Andes y en estructura 199, con motivo de la Puesta en servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DP | Neomante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017015881 | interno | Programada |  | 2017-04-22 07:43 | 2017-04-22 18:34 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores en estructuras sin acceso a equipo lavador, mantenimiento a estructura 140 y tratamiento anticorrosivo y de pintura a las estructuras 89 y 90. Se considera transferir en 110 kV las SS/EE Marbella, Casas Viejas y Cabildo desde S/E Quillota hacia S/E Choapa, a través, del acoplador de barras de S/E Quínquimo (52HS). |  |  | 0 | 0 | 1
1029 | 1375 | 1375DP | Neomante | 1375 | Tramo | MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017244 | interno | Programada |  | 2017-04-22 07:58 | 2017-04-22 19:18 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del tramo de LT 66 kV Monterrico - Tap El Nevado, por mantenimiento preventivo, los consumos de SE Santa Elvira serán transferidos vía sistema 66kV hacia SE Chillan. |  |  | 0 | 0 | 1
1026 | 1372 | 1372DP | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017247 | interno | Programada |  | 2017-04-22 07:58 | 2017-04-22 19:18 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del tramo de LT 66 kV Monterrico - Cocharcas, por mantenimiento preventivo, los consumos de las SSEE Cocharcas, Hualte y Quirihue serán transferidos vía sistema 66kV hacia SE Parral, estos trabajos están asociados a solicitud CDEC 2017017244 debido a que tienen estructuras compartidas. |  |  | 0 | 0 | 1
1025 | 1371 | 1371DP | Neomante | 1371 | Tramo | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017248 | interno | Programada |  | 2017-04-22 07:58 | 2017-04-22 19:28 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de la LT 66 kV Monterrico - Chillan, por mantenimiento preventivo, esta línea se encuentra actualmente en vacío, estos trabajos están asociados a solicitud CDEC 2017017244 y 2017017247 debido a que tienen estructuras compartidas. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-22 08:00 | 2017-04-22 19:58 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 7A Tocopilla - Crucero y Reemplazo de aislación y ferretería, según la SD N° 194477. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-22 08:00 | 2017-04-22 19:58 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 7A Tocopilla - Crucero y Reemplazo de aislación y ferretería, según la SD N° 194477. |  |  | 0 | 0 | 1
181 | 194 | 194DP | Neomante | 194 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017017535 | interno | Programada |  | 2017-04-22 08:12 | 2017-04-23 23:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Quillota - Nogales Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Nogales: Mantenimiento programado a equipos primarios de los paños --- J8 y J9. S/E Quillota: Mantenimiento programado a equipos primarios del --- paño J1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SS/EE Nogales y Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas --- a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Nogales: Barra 2 de 220 kV. --- S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
181 | 194 | 194DF | Neomante | 194 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017018097 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-22 08:12 | 2017-04-23 23:04 |  |  |  | DF | 38.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220 kV Quillota-Nogales circ. 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Apertura de puentes en Barra de 220 kV Sección 2 y --- reemplazo de conductores de Barra sección 2 entre los paños J3 y J8 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Identificación y delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Quillota: Barra 220 kV Sección 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
853 | 946 | 946DP | Neomante | 946 | Tramo | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017017855 | interno | Programada |  | 2017-04-22 09:03 | 2017-04-22 18:00 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220kV Quillota-Piuquenes Circ.2 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de la L.220 kV Piuquenes 2 a solicitud de MLP para trabajos --- de mantenimiento --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Piuquenes: Delimitación y señalización zona de trabajo --- Instalaciones con Riesgo --- L.220 kV Quillota-Piuquenes 1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
854 | 947 | 947DP | Neomante | 947 | Tramo | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017017855 | interno | Programada |  | 2017-04-22 09:03 | 2017-04-22 18:00 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220kV Quillota-Piuquenes Circ.2 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de la L.220 kV Piuquenes 2 a solicitud de MLP para trabajos --- de mantenimiento --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Piuquenes: Delimitación y señalización zona de trabajo --- Instalaciones con Riesgo --- L.220 kV Quillota-Piuquenes 1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017016989 | interno | Programada |  | 2017-04-22 09:08 | 2017-04-22 15:07 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.2, con motivo de la Puesta en servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Rio Blanco y Juncal para respaldar consumos desde S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017016989 | interno | Programada |  | 2017-04-22 09:08 | 2017-04-22 15:07 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.2, con motivo de la Puesta en servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Rio Blanco y Juncal para respaldar consumos desde S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017016989 | interno | Programada |  | 2017-04-22 09:08 | 2017-04-22 15:07 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.2, con motivo de la Puesta en servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Rio Blanco y Juncal para respaldar consumos desde S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-23 | 2017-04-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-23 | 2017-04-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | -- Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N°191632. |  |  | 0 | 0 | 1
689 | 771 | 771DP | Neomante | 771 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017017117 | interno | Programada |  | 2017-04-23 06:01 | 2017-04-23 19:21 |  |  |  | DP | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación de torres Troncal en Circuito, |  |  | 0 | 0 | 1
20 | 18 | 18DP | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017014645 | interno | Programada |  | 2017-04-23 06:20 | 2017-04-23 20:19 |  |  |  | DP | 13.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantención General Línea de transmisión. Según Carta BF2016-51. |  |  | 0 | 0 | 1
55 | 56 | 56DP | Neomante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017014645 | interno | Programada |  | 2017-04-23 06:20 | 2017-04-23 20:19 |  |  |  | DP | 13.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantención General Línea de transmisión. Según Carta BF2016-51. |  |  | 0 | 0 | 1
897 | 1019 | 1019DP | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017014645 | interno | Programada |  | 2017-04-23 06:20 | 2017-04-23 20:19 |  |  |  | DP | 13.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantención General Línea de transmisión. Según Carta BF2016-51. |  |  | 0 | 0 | 1
92 | 94 | 94DP | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017014645 | interno | Programada |  | 2017-04-23 06:20 | 2017-04-23 20:19 |  |  |  | DP | 13.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantención General Línea de transmisión. Según Carta BF2016-51. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017369 | interno | Programada |  | 2017-04-23 06:42 | 2017-04-23 09:16 |  |  |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para cerrar puentes en estructura 135 lado FF.CC Andes y en estructura 199 (SD 201716988), y abrir puentes en estructura 135 lado Las Vegas y en estructura 72, con motivo de la Puesta en servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Rio Blanco y Juncal para respaldar consumos desde S/E Las vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017369 | interno | Programada |  | 2017-04-23 06:42 | 2017-04-23 09:16 |  |  |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para cerrar puentes en estructura 135 lado FF.CC Andes y en estructura 199 (SD 201716988), y abrir puentes en estructura 135 lado Las Vegas y en estructura 72, con motivo de la Puesta en servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Rio Blanco y Juncal para respaldar consumos desde S/E Las vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017369 | interno | Programada |  | 2017-04-23 06:42 | 2017-04-23 09:16 |  |  |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para cerrar puentes en estructura 135 lado FF.CC Andes y en estructura 199 (SD 201716988), y abrir puentes en estructura 135 lado Las Vegas y en estructura 72, con motivo de la Puesta en servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Rio Blanco y Juncal para respaldar consumos desde S/E Las vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017016247 | interno | Programada |  | 2017-04-23 06:52 | 2017-04-23 19:20 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada LT 66kV Victoria Collipulli: Modificación de ajustes y pruebas de protección del paño B1 de acuerdo a EAP 66kV Nº15_2016 SE Los Peumos. Y habilitación de interconexión entre S/E Los Peumos y S/E Victoria. |  |  | 0 | 0 | 1
952 | 1098 | 1098DP | Neomante | 1098 | Tramo | LICAN - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017017556 | interno | Programada |  | 2017-04-23 07:22 | 2017-04-23 15:48 |  |  |  | DP | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Lican . Antillanca, para realizar instalación de barra auxiliar para futura interconexión de Lican a nueva S/E Mantilhue. en 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
355 | 404 | 404DP | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017016280 | interno | Programada |  | 2017-04-23 07:26 | 2017-04-23 19:20 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada LT 66kV Victoria - Traiguén: Por trabajos de modificación de ajustes de protecciones de acuerdo a EAP 66kV Nº15_2016 SE Los Peumos y pruebas eléctricas de TTCC del paño B4 para verificar cambio de razón de Transformación. Clientes Afectados Alimentador Chufquen (Codiner) 38 Clientes Alimentador Urrutia (Frontel) 6683 Clientes Alimentador Galvarino (Frontel) 96 Clientes Los plazos de este proyecto no hacen viable el respaldo total de todos los consumos asociados, equivalentes a 9 MW, ya que según se indica en la letra c) del Artículo 3 Título I del Reglamento de Evaluación del Sistema de Impacto Ambiental, las centrales generadoras de energía mayores a 3 MW constituyen proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esto último implica una tramitación cuya duración no es compatible con los plazos de este proyecto |  |  | 0 | 0 | 1
356 | 405 | 405DP | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017016280 | interno | Programada |  | 2017-04-23 07:26 | 2017-04-23 19:20 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada LT 66kV Victoria - Traiguén: Por trabajos de modificación de ajustes de protecciones de acuerdo a EAP 66kV Nº15_2016 SE Los Peumos y pruebas eléctricas de TTCC del paño B4 para verificar cambio de razón de Transformación. Clientes Afectados Alimentador Chufquen (Codiner) 38 Clientes Alimentador Urrutia (Frontel) 6683 Clientes Alimentador Galvarino (Frontel) 96 Clientes Los plazos de este proyecto no hacen viable el respaldo total de todos los consumos asociados, equivalentes a 9 MW, ya que según se indica en la letra c) del Artículo 3 Título I del Reglamento de Evaluación del Sistema de Impacto Ambiental, las centrales generadoras de energía mayores a 3 MW constituyen proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esto último implica una tramitación cuya duración no es compatible con los plazos de este proyecto |  |  | 0 | 0 | 1
361 | 410 | 410DP | Neomante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017016294 | interno | Programada |  | 2017-04-23 07:26 | 2017-04-23 19:20 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | LT 66kV Lautaro-Victoria: Desconexión programada por trabajos de habilitación de protecciones del paño B3 de S/E Victoria, de acuerdo a EAP 66kV Nº15_2016 SE Los Peumos y pruebas eléctricas de TTCC del paño B3 para verificar cambio de razón de Transformación. |  |  | 0 | 0 | 1
362 | 411 | 411DP | Neomante | 411 | Tramo | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017016294 | interno | Programada |  | 2017-04-23 07:26 | 2017-04-23 19:20 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | LT 66kV Lautaro-Victoria: Desconexión programada por trabajos de habilitación de protecciones del paño B3 de S/E Victoria, de acuerdo a EAP 66kV Nº15_2016 SE Los Peumos y pruebas eléctricas de TTCC del paño B3 para verificar cambio de razón de Transformación. |  |  | 0 | 0 | 1
256 | 280 | 280DP | Neomante | 280 | Tramo | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017016616 | interno | Programada |  | 2017-04-23 07:29 | 2017-04-23 15:30 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV Chacahuín - Ancoa --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Instalación de mantas protectoras para mitigación de fallas por aves en --- varias estructuras. Trabajos en coordinación con solicitud de empresa --- Hidroeléctrica Embalse Ancoa S.p.A. Número de clientes afectados, --- Ninguno, informado por el cliente. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66 kV Chacahuín - Ancoa (Al término de la faena) --- Observaciones --- Coordinación de los trabajos con empresa Hidroeléctrica Embalse Ancoa --- S.p.A. --- Programa de trabajos de Obras de líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
258 | 282 | 282DP | Neomante | 282 | Tramo | PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017016616 | interno | Programada |  | 2017-04-23 07:29 | 2017-04-23 15:30 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV Chacahuín - Ancoa --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Instalación de mantas protectoras para mitigación de fallas por aves en --- varias estructuras. Trabajos en coordinación con solicitud de empresa --- Hidroeléctrica Embalse Ancoa S.p.A. Número de clientes afectados, --- Ninguno, informado por el cliente. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66 kV Chacahuín - Ancoa (Al término de la faena) --- Observaciones --- Coordinación de los trabajos con empresa Hidroeléctrica Embalse Ancoa --- S.p.A. --- Programa de trabajos de Obras de líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
438 | 497 | 497DP | Neomante | 497 | Tramo | SAN FERNANDO - COLCHAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017016364 | interno | Programada |  | 2017-04-23 08:00 | 2017-04-23 17:00 |  |  |  | DP | 9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT66KV San Fernando - Colchagua, por trabajos de mantenimiento preventivo en la misma y en los paños B1 de SE San Fernando y BT de SE Colchagua. |  |  | 0 | 0 | 1
181 | 194 | 194DP | Neomante | 194 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017017458 | interno | Programada |  | 2017-04-23 08:03 | 2017-04-23 14:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Quillota - Nogales Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Instalación de preformada en conductor fase media vano estructuras 34-35 --- y limpieza aislación en estructura n° 8. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales a ambos lados de vanos y estructuras a --- intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
37 | 36 | 36DP | Neomante | 36 | Tramo | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017016377 | interno | Programada |  | 2017-04-23 08:06 | 2017-04-23 18:46 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 66kV Enlace Bucalemu, para realizar poda y roce de árboles bajo la Línea |  |  | 0 | 0 | 1
20 | 18 | 18DP | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017014650 | interno | Programada |  | 2017-04-23 08:13 | 2017-04-23 19:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones Paño J10. Actividad informada en Carta BF2016-51. Los antecedentes técnicos han sido validados y aprobados según se informa en la carta BF 06-2017 del día 14 de marzo 2017. |  |  | 0 | 0 | 1
55 | 56 | 56DP | Neomante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017014650 | interno | Programada |  | 2017-04-23 08:13 | 2017-04-23 19:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones Paño J10. Actividad informada en Carta BF2016-51. Los antecedentes técnicos han sido validados y aprobados según se informa en la carta BF 06-2017 del día 14 de marzo 2017. |  |  | 0 | 0 | 1
897 | 1019 | 1019DP | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017014650 | interno | Programada |  | 2017-04-23 08:13 | 2017-04-23 19:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones Paño J10. Actividad informada en Carta BF2016-51. Los antecedentes técnicos han sido validados y aprobados según se informa en la carta BF 06-2017 del día 14 de marzo 2017. |  |  | 0 | 0 | 1
92 | 94 | 94DP | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017014650 | interno | Programada |  | 2017-04-23 08:13 | 2017-04-23 19:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protecciones Paño J10. Actividad informada en Carta BF2016-51. Los antecedentes técnicos han sido validados y aprobados según se informa en la carta BF 06-2017 del día 14 de marzo 2017. |  |  | 0 | 0 | 1
355 | 404 | 404DP | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017016302 | interno | Programada |  | 2017-04-23 08:23 | 2017-04-23 19:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada LT 66kV Victoria - Traiguén: Por trabajos de mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 1
356 | 405 | 405DP | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017016302 | interno | Programada |  | 2017-04-23 08:23 | 2017-04-23 19:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada LT 66kV Victoria - Traiguén: Por trabajos de mantenimiento preventivo básico |  |  | 0 | 0 | 1
181 | 194 | 194DP | Neomante | 194 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017017753 | interno | Programada |  | 2017-04-23 08:24 | 2017-04-23 16:09 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Quillota - Nogales Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Nogales: Pruebas de control, medidas de aislación, verificación de- --- protecciones de paño J8 y J9 -Quillota 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Nogales: El Jefe de Faena bloqueará las protecciones 50BF J8 y --- 50BF J9 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de --- Faena los interruptores 52J8 y 52J9. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Nogales: Barra 2 de 220 kV. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
181 | 194 | 194DP | Neomante | 194 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017017751 | interno | Programada |  | 2017-04-23 08:35 | 2017-04-23 16:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Quillota - Nogales Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Pruebas de control, medidas de aislación, verificación de --- protecciones de paño J1 -Nogales 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF J1 --- mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena los --- interruptores 52J1 y 52JR. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Quillota: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
153 | 163 | 163DP | Neomante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017017449 | interno | Programada |  | 2017-04-23 08:45 | 2017-04-23 14:56 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en tramo de linea 66 kV Pichirropulli - La Unión |  |  | 0 | 0 | 1
960 | 1158 | 1158DP | Neomante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017016518 | interno | Programada |  | 2017-04-23 09:30 | 2017-04-23 13:37 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Parral-San Gregorio por trabajos de poda, tala y mantenimiento preventivo en la línea. Los consumos de S/E San Gregorio, Ñiquén y S/E San Carlos quedarán alimentados desde S/E Monterrico vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017376 | interno | Programada |  | 2017-04-23 09:47 | 2017-04-23 14:10 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.2, con motivo de la Puesta en servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Panquehue, Rio Blanco y Juncal para respaldar consumos desde S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017376 | interno | Programada |  | 2017-04-23 09:47 | 2017-04-23 14:10 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.2, con motivo de la Puesta en servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Panquehue, Rio Blanco y Juncal para respaldar consumos desde S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017376 | interno | Programada |  | 2017-04-23 09:47 | 2017-04-23 14:10 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.2, con motivo de la Puesta en servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Panquehue, Rio Blanco y Juncal para respaldar consumos desde S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017376 | interno | Programada |  | 2017-04-23 09:47 | 2017-04-23 14:10 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.2, con motivo de la Puesta en servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Panquehue, Rio Blanco y Juncal para respaldar consumos desde S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017376 | interno | Programada |  | 2017-04-23 09:47 | 2017-04-23 14:10 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.2, con motivo de la Puesta en servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Panquehue, Rio Blanco y Juncal para respaldar consumos desde S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017376 | interno | Programada |  | 2017-04-23 09:47 | 2017-04-23 14:10 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.2, con motivo de la Puesta en servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Panquehue, Rio Blanco y Juncal para respaldar consumos desde S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017382 | interno | Programada |  | 2017-04-23 14:18 | 2017-04-23 19:00 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para cerrar puentes en estructura 135 lado Las Vegas y en estructura 72 (SD 2017017369), con motivo de la Puesta en Servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Panquehue Rio Blanco y Juncal para normalizar consumos desde S/E Las vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017382 | interno | Programada |  | 2017-04-23 14:18 | 2017-04-23 19:00 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para cerrar puentes en estructura 135 lado Las Vegas y en estructura 72 (SD 2017017369), con motivo de la Puesta en Servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Panquehue Rio Blanco y Juncal para normalizar consumos desde S/E Las vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017382 | interno | Programada |  | 2017-04-23 14:18 | 2017-04-23 19:00 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para cerrar puentes en estructura 135 lado Las Vegas y en estructura 72 (SD 2017017369), con motivo de la Puesta en Servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Panquehue Rio Blanco y Juncal para normalizar consumos desde S/E Las vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017382 | interno | Programada |  | 2017-04-23 14:18 | 2017-04-23 19:00 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para cerrar puentes en estructura 135 lado Las Vegas y en estructura 72 (SD 2017017369), con motivo de la Puesta en Servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Panquehue Rio Blanco y Juncal para normalizar consumos desde S/E Las vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017382 | interno | Programada |  | 2017-04-23 14:18 | 2017-04-23 19:00 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para cerrar puentes en estructura 135 lado Las Vegas y en estructura 72 (SD 2017017369), con motivo de la Puesta en Servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Panquehue Rio Blanco y Juncal para normalizar consumos desde S/E Las vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
628 | 707 | 707DP | Neomante | 707 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017382 | interno | Programada |  | 2017-04-23 14:18 | 2017-04-23 19:00 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para cerrar puentes en estructura 135 lado Las Vegas y en estructura 72 (SD 2017017369), con motivo de la Puesta en Servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Panquehue Rio Blanco y Juncal para normalizar consumos desde S/E Las vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017383 | interno | Programada |  | 2017-04-23 15:03 | 2017-04-23 19:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para cerrar puentes en estructura 135 lado Las Vegas y en estructura 72 (SD 2017017369), con motivo de la Puesta en Servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Panquehue Rio Blanco y Juncal para normalizar consumos desde S/E Las vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017383 | interno | Programada |  | 2017-04-23 15:03 | 2017-04-23 19:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para cerrar puentes en estructura 135 lado Las Vegas y en estructura 72 (SD 2017017369), con motivo de la Puesta en Servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Panquehue Rio Blanco y Juncal para normalizar consumos desde S/E Las vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017383 | interno | Programada |  | 2017-04-23 15:03 | 2017-04-23 19:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para cerrar puentes en estructura 135 lado Las Vegas y en estructura 72 (SD 2017017369), con motivo de la Puesta en Servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Panquehue Rio Blanco y Juncal para normalizar consumos desde S/E Las vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017383 | interno | Programada |  | 2017-04-23 15:03 | 2017-04-23 19:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para cerrar puentes en estructura 135 lado Las Vegas y en estructura 72 (SD 2017017369), con motivo de la Puesta en Servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Panquehue Rio Blanco y Juncal para normalizar consumos desde S/E Las vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017383 | interno | Programada |  | 2017-04-23 15:03 | 2017-04-23 19:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para cerrar puentes en estructura 135 lado Las Vegas y en estructura 72 (SD 2017017369), con motivo de la Puesta en Servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Panquehue Rio Blanco y Juncal para normalizar consumos desde S/E Las vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
628 | 707 | 707DP | Neomante | 707 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017383 | interno | Programada |  | 2017-04-23 15:03 | 2017-04-23 19:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las vegas-FF.CC Andes Cto.1 para cerrar puentes en estructura 135 lado Las Vegas y en estructura 72 (SD 2017017369), con motivo de la Puesta en Servicio de nuevos desconectadores seccionadores 44 kV según carta GO-2017/020 del 29 de Marzo. Se realiza microcorte (menor a 3 minutos) a SSEE Panquehue Rio Blanco y Juncal para normalizar consumos desde S/E Las vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-24 | 2017-04-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-24 | 2017-04-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | -- Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N°191632. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-24 06:29 | 2017-04-24 07:24 |  |  |  | DF | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4473. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-24 06:29 | 2017-04-24 07:24 |  |  |  | DF | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4473. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-24 06:29 | 2017-04-24 07:24 |  |  |  | DF | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4473. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-24 06:29 | 2017-04-24 07:24 |  |  |  | DF | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4473. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-24 06:29 | 2017-04-24 07:24 |  |  |  | DF | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4473. |  |  | 0 | 1 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-24 06:49 | 2017-04-25 |  |  |  | DP | 17.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios en SE O´Higgins , Paño J3, según la SD N° 194731. Cambio y Limpieza Manual de aisladores en SE Coloso , Paño J1, según la SD N° 194732. Instalación de plataformas d |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-24 07:49 | 2017-04-24 18:43 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 7A Tocopilla - Crucero. - Reemplazo de aislación y ferretería. según solicitud de Desconexión Nro. 194562 |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-24 07:49 | 2017-04-24 18:43 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 7A Tocopilla - Crucero. - Reemplazo de aislación y ferretería. según solicitud de Desconexión Nro. 194562 |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-24 08:06 | 2017-04-24 08:23 |  |  |  | DF | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4474. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-24 08:06 | 2017-04-24 08:23 |  |  |  | DF | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4474. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-24 08:06 | 2017-04-24 08:23 |  |  |  | DF | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4474. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-24 08:06 | 2017-04-24 08:23 |  |  |  | DF | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4474. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-24 08:06 | 2017-04-24 08:23 |  |  |  | DF | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4474. |  |  | 0 | 1 | 0
154 | 164 | 164DP | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017548 | interno | Programada |  | 2017-04-24 08:17 | 2017-04-24 17:45 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con línea desenergizada. Se considera transferir en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | 165 | 165DP | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017548 | interno | Programada |  | 2017-04-24 08:17 | 2017-04-24 17:45 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con línea desenergizada. Se considera transferir en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017485 | interno | Programada |  | 2017-04-24 08:21 | 2017-04-24 18:22 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Laguna verde-Tap Algarrobo cto. 2 para realizar mantenimiento Preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017485 | interno | Programada |  | 2017-04-24 08:21 | 2017-04-24 18:22 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Laguna verde-Tap Algarrobo cto. 2 para realizar mantenimiento Preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017485 | interno | Programada |  | 2017-04-24 08:21 | 2017-04-24 18:22 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Laguna verde-Tap Algarrobo cto. 2 para realizar mantenimiento Preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-24 08:23 | 2017-04-24 23:41 |  |  |  | DF | 15.3 | 0 | 0 | 0 | Reparar aislador dañado en estructura 269, según la SDN° 195020. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-24 08:23 | 2017-04-24 23:41 |  |  |  | DF | 15.3 | 0 | 0 | 0 | Reparar aislador dañado en estructura 269, según la SDN° 195020. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-24 08:23 | 2017-04-24 23:41 |  |  |  | DF | 15.3 | 0 | 0 | 0 | Reparar aislador dañado en estructura 269, según la SDN° 195020. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-24 08:23 | 2017-04-24 23:41 |  |  |  | DF | 15.3 | 0 | 0 | 0 | Reparar aislador dañado en estructura 269, según la SDN° 195020. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-24 08:23 | 2017-04-24 23:41 |  |  |  | DF | 15.3 | 0 | 0 | 0 | Reparar aislador dañado en estructura 269, según la SDN° 195020. |  |  | 0 | 1 | 0
990 | 1269 | 1269DP | Neomante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017017754 | interno | Programada |  | 2017-04-24 08:44 | 2017-04-24 16:23 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV A. Jahuel - Chena Circ. 4. --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- Limpieza manual de aislación en estructuras. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras de bloqueo en lado llegada y salida de las --- estructuras a intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
510 | 578 | 578DP | Neomante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017016708 | interno | Programada |  | 2017-04-24 09:21 | 2017-04-24 16:49 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspección de protección Siemens 7SA87, circuito verde, se solicita apertura de 52J1 circuito verde en Central Canutillar. |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DF | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017018244 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-24 23:46 | 2017-04-25 05:37 |  |  |  | DF | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere urgente eliminar un punto con alta temperatura en el Cuchillo lado línea del circuito 2 de la Línea Chena-Ochagavía, en S/E Ochagavía. |  |  | 0 | 1 | 0
761 | 850 | 850DF | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017018250 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-24 23:46 | 2017-04-25 05:37 |  |  |  | DF | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere eliminar punto con alta temperatura en el desconectador 110 kV del circuito N°2 de la Línea Chena-Espejo-Ochagavía. |  |  | 0 | 1 | 0
762 | 851 | 851DF | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017018250 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-24 23:46 | 2017-04-25 05:37 |  |  |  | DF | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere eliminar punto con alta temperatura en el desconectador 110 kV del circuito N°2 de la Línea Chena-Espejo-Ochagavía. |  |  | 0 | 1 | 0
763 | 852 | 852DF | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017018250 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-24 23:46 | 2017-04-25 05:37 |  |  |  | DF | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere eliminar punto con alta temperatura en el desconectador 110 kV del circuito N°2 de la Línea Chena-Espejo-Ochagavía. |  |  | 0 | 1 | 0
764 | 853 | 853DF | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017018250 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-24 23:46 | 2017-04-25 05:37 |  |  |  | DF | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere eliminar punto con alta temperatura en el desconectador 110 kV del circuito N°2 de la Línea Chena-Espejo-Ochagavía. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-25 | 2017-04-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-25 | 2017-04-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | -- Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N°191632. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-25 | 2017-04-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios en SE O´Higgins , Paño J3, según la SD N° 194731. Cambio y Limpieza Manual de aisladores en SE Coloso , Paño J1, según la SD N° 194732. Instalación de plataformas d |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028DF | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 10:33 |  |  |  | DF | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4475 |  |  | 0 | 1 | 0
154 | 164 | 164DP | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017549 | interno | Programada |  | 2017-04-25 08:16 | 2017-04-25 17:55 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con línea desenergizada. Se considera transferir en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | 165 | 165DP | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017549 | interno | Programada |  | 2017-04-25 08:16 | 2017-04-25 17:55 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con línea desenergizada. Se considera transferir en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-25 08:35 | 2017-04-25 18:58 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 7A Tocopilla - Crucero y Reemplazo de aislación y ferretería, según la SD N° 194567. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-25 08:35 | 2017-04-25 18:58 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 7A Tocopilla - Crucero y Reemplazo de aislación y ferretería, según la SD N° 194567. |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | 3026 | 3026DP | Movimiento de Equipos | 3026 | Tramo | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-25 09:38 | 2017-04-25 20:33 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo equipos eléctricos Paño Laberinto en S/E El Cobre, según la SD N° 194870. |  |  | 0 | 0 | 1
43 | 42 | 42DP | Neomante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017018077 | interno | Programada |  | 2017-04-25 10:16 | 2017-04-25 11:25 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Apertura solo en extremo SE MaitenciIlo para intervenir lazos de aportes de corriente y realizar análisis fasorial. Restricciones: SE Guacolda : En caso de operación del circuito no reconectar 52J1. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-26 | 2017-04-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-26 | 2017-04-26 09:50 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220 kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N°191632. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-26 | 2017-04-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios en SE O´Higgins , Paño J3, según la SD N° 194731. Cambio y Limpieza Manual de aisladores en SE Coloso , Paño J1, según la SD N° 194732. Instalación de plataformas d |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-26 07:59 | 2017-04-26 18:52 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 7A Tocopilla - Crucero y Reemplazo de aislación y ferretería, según la SD N° 194574. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-26 07:59 | 2017-04-26 18:52 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 7A Tocopilla - Crucero y Reemplazo de aislación y ferretería, según la SD N° 194574. |  |  | 0 | 0 | 1
989 | 1268 | 1268DP | Neomante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017017990 | interno | Programada |  | 2017-04-26 08:09 | 2017-04-26 18:08 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV A. Jahuel - Chena Circ. 3. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Montaje de poste auxiliar E2 frente a estructura 69A. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 4. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001297 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-26 08:23 | 2017-04-26 08:23 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de SE Bajo Melipilla. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017550 | interno | Programada |  | 2017-04-26 08:26 | 2017-04-26 16:38 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con línea desenergizada. Se considera transferir en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | 165 | 165DP | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017550 | interno | Programada |  | 2017-04-26 08:26 | 2017-04-26 16:38 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con línea desenergizada. Se considera transferir en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017488 | interno | Programada |  | 2017-04-26 08:34 | 2017-04-26 16:15 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Laguna verde-Tap Algarrobo cto. 2 para realizar mantenimiento Preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017488 | interno | Programada |  | 2017-04-26 08:34 | 2017-04-26 16:15 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Laguna verde-Tap Algarrobo cto. 2 para realizar mantenimiento Preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017017488 | interno | Programada |  | 2017-04-26 08:34 | 2017-04-26 16:15 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Laguna verde-Tap Algarrobo cto. 2 para realizar mantenimiento Preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
804 | 896 | 896DF | Neomante | 896 | Tramo | SAUZAL - COYA 66KV C1 | PACIFIC HYDRO | Desconexión / Intervención | 2017018630 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-26 09:25 | 2017-04-27 18:10 |  |  |  | DF | 32.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la línea para reemplazar aislación completamente rota, lo cual representa una falla inminete en la línea, considerando el ambiente húmedo y neblina matinal. |  |  | 0 | 1 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-26 09:28 | 2017-04-26 11:35 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores con línea desenergizada, según la SD N° 194966. |  |  | 0 | 0 | 1
892 | 999 | 999DF | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017018461 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-26 09:31 | 2017-04-26 13:34 |  |  |  | DF | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control sobre paño 52J10 con respecto a su condición normal-intermedio-transferido. No reconectar 52J10 en SE Maitencillo y 52J4 en SE Guacolda . |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-26 09:36 | 2017-04-26 21:13 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de inyección primaria de corrientes mutua y funcionales en Paños J5 y nuevo Paño J8, por obra nuevas líneas 220 kV Encuentro-Lagunas, según la SD N° 194957. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-26 09:50 | 2017-04-27 |  |  |  | DP | 14.1667 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220 kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N° 191362. Mantenimeinto Preventivo Normal a pararrayos; TT.PP; desconectadores 89JL3 |  |  | 0 | 0 | 1
1023 | 1364 | 1364DP | Neomante | 1364 | Tramo | CON CON - BOSQUEMAR 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018067 | interno | Programada |  | 2017-04-26 10:45 | 2017-04-26 16:15 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Linea por mantenimiento preventivo, consumos serán respaldados por distribución, sin clientes afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001298 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-26 11:43 | 2017-04-26 16:30 |  |  |  | DF | 4.7833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B1 S/E Bajo Melipilla por corte de conductor fase B en el tramo El Maitén- El Paico entre estructuras 190 y 191. Afectando los consumos de las SSEE El Paico, El Monte y Isla de Maipo |  | Corte de conductor | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-27 | 2017-04-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-27 | 2017-04-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220 kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N° 191362. Mantenimeinto Preventivo Normal a pararrayos; TT.PP; desconectadores 89JL3 |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-27 | 2017-04-27 16:04 |  |  |  | DP | 16.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios en SE O´Higgins , Paño J3, según la SD N° 194731. Instalación de plataformas de trabajo en las estructuras 105 y 106 de la linea O´higgins - Coloso, según la SD N° 1 |  |  | 0 | 0 | 1
39 | 38 | 38DF | Neomante | 38 | Tramo | ESPERANZA - LAS VEGAS 110KV C1 | COLBÚN | Informe Fallas | 2017001312 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-27 00:04 | 2017-04-27 00:49 |  |  |  | DF | 0.75 | 1 | 0 | 0 | A las 0:04 hrs abre intempestivamente Interruptor 52H6 operando 87H y 86H. | . |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017555 | interno | Programada |  | 2017-04-27 07:00 | 2017-04-27 17:58 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación en estructuras sin acceso a equipo de lavado y mantenimiento a estructuras y conductores. Se considera transferir en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | 165 | 165DP | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017555 | interno | Programada |  | 2017-04-27 07:00 | 2017-04-27 17:58 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación en estructuras sin acceso a equipo de lavado y mantenimiento a estructuras y conductores. Se considera transferir en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018240 | interno | Programada |  | 2017-04-27 07:03 | 2017-04-27 17:00 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea asociada a mantenimiento de arranque desconectadores 110 kV N°2 en SE Quilpue, |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018240 | interno | Programada |  | 2017-04-27 07:03 | 2017-04-27 17:00 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea asociada a mantenimiento de arranque desconectadores 110 kV N°2 en SE Quilpue, |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018240 | interno | Programada |  | 2017-04-27 07:03 | 2017-04-27 17:00 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea asociada a mantenimiento de arranque desconectadores 110 kV N°2 en SE Quilpue, |  |  | 0 | 0 | 1
126 | 1680 | 1680DP | Neomante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018240 | interno | Programada |  | 2017-04-27 07:03 | 2017-04-27 17:00 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea asociada a mantenimiento de arranque desconectadores 110 kV N°2 en SE Quilpue, |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-27 07:57 | 2017-04-27 19:36 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 7A Tocopilla - Crucero y Reemplazo de aislación y ferretería, según la SD N° 194576. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-27 07:57 | 2017-04-27 19:36 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 7A Tocopilla - Crucero y Reemplazo de aislación y ferretería, según la SD N° 194576. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-27 09:15 | 2017-04-27 14:01 |  |  |  | DP | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores con línea desenergizada, según la SD N° 194967. |  |  | 0 | 0 | 1
379 | 429 | 429DP | Neomante | 429 | Tramo | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017015050 | interno | Programada |  | 2017-04-27 10:20 | 2017-04-27 18:35 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de este tramo de línea para realizar mantenimiento preventivo, consistente en limpieza de aislación, cambio de aislación (en caso que amerite) e inspección visual de todos los componentes de la parte alta de la estructura. Esta línea se encuentra conectada en vacío, por tanto no existen consumos comprometidos. |  |  | 0 | 0 | 1
309 | 348 | 348DF | Neomante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001320 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-27 16:42 | 2017-04-27 16:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Rivera. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-28 | 2017-04-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-28 | 2017-04-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220 kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N° 191362. Mantenimeinto Preventivo Normal a pararrayos; TT.PP; desconectadores 89JL3 |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-28 08:32 | 2017-04-28 16:15 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 7A Tocopilla - Crucero y Reemplazo de aislación y ferretería, según la SD N° 194577. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-28 08:32 | 2017-04-28 16:15 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 7A Tocopilla - Crucero y Reemplazo de aislación y ferretería, según la SD N° 194577. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-28 08:44 | 2017-04-28 10:28 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | lavado de aisladores, según SD N° 194968. |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | 3057 | 3057DP | Movimiento de Equipos | 3057 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-28 08:47 | 2017-04-29 |  |  |  | DP | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | Instalacion de plataformas de trabajo en las estructuras 105 y 106 de la Línea 220 KV O´Higgins- Coloso cto 2, según la SD N° 194950 |  |  | 0 | 0 | 1
379 | 429 | 429DP | Neomante | 429 | Tramo | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017015053 | interno | Programada |  | 2017-04-28 09:16 | 2017-04-28 13:46 |  |  |  | DP | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de este tramo de línea para realizar mantenimiento preventivo, consistente en limpieza de aislación, cambio de aislación (en caso que amerite) e inspección visual de todos los componentes de la parte alta de la estructura. Esta línea se encuentra conectada en vacío, por tanto no existen consumos comprometidos. |  |  | 0 | 0 | 1
476 | 542 | 542DP | Neomante | 542 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017017721 | interno | Programada |  | 2017-04-28 20:10 | 2017-04-28 21:20 |  |  |  | DP | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Nogales-Los Vilos, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E LOS VILOS: Pruebas de disparos efectivos de nuevas teleprotecciones --- vía MM.OO (Señales de 85A y 85D.) circuito N°2 Línea 220kV Nogales – Los --- Vilos. --- Restricciones:Proteccion inhabilitada --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de protecciones 50BF (Sistema 1 y 2). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Los Vilos O L 220kV Nogales-Los Vilos, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-29 | 2017-04-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-29 | 2017-04-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220 kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N° 191362. Mantenimeinto Preventivo Normal a pararrayos; TT.PP; desconectadores 89JL3 |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | 3057 | 3057DP | Movimiento de Equipos | 3057 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-29 | 2017-04-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Instalacion de plataformas de trabajo en las estructuras 105 y 106 de la Línea 220 KV O´Higgins- Coloso cto 2, según la SD N° 194950 |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Neomante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019029 | interno | Programada |  | 2017-04-29 05:43 | 2017-04-29 18:56 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión entre puentes actualmente abiertos en Torre N° 34 (informados en solicitud N° 2017015287) y Subestación Ochagavía, con la finalidad de extender cadena de aisladores en Torre N° 34. |  |  | 0 | 0 | 1
677 | 757 | 757DP | Neomante | 757 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019029 | interno | Programada |  | 2017-04-29 05:43 | 2017-04-29 18:56 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión entre puentes actualmente abiertos en Torre N° 34 (informados en solicitud N° 2017015287) y Subestación Ochagavía, con la finalidad de extender cadena de aisladores en Torre N° 34. |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Neomante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019029 | interno | Programada |  | 2017-04-29 05:43 | 2017-04-29 18:56 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión entre puentes actualmente abiertos en Torre N° 34 (informados en solicitud N° 2017015287) y Subestación Ochagavía, con la finalidad de extender cadena de aisladores en Torre N° 34. |  |  | 0 | 0 | 1
681 | 761 | 761DP | Neomante | 761 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019029 | interno | Programada |  | 2017-04-29 05:43 | 2017-04-29 18:56 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión entre puentes actualmente abiertos en Torre N° 34 (informados en solicitud N° 2017015287) y Subestación Ochagavía, con la finalidad de extender cadena de aisladores en Torre N° 34. |  |  | 0 | 0 | 1
682 | 762 | 762DP | Neomante | 762 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019029 | interno | Programada |  | 2017-04-29 05:43 | 2017-04-29 18:56 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión entre puentes actualmente abiertos en Torre N° 34 (informados en solicitud N° 2017015287) y Subestación Ochagavía, con la finalidad de extender cadena de aisladores en Torre N° 34. |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019029 | interno | Programada |  | 2017-04-29 05:43 | 2017-04-29 18:56 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión entre puentes actualmente abiertos en Torre N° 34 (informados en solicitud N° 2017015287) y Subestación Ochagavía, con la finalidad de extender cadena de aisladores en Torre N° 34. |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Neomante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019029 | interno | Programada |  | 2017-04-29 05:43 | 2017-04-29 18:56 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión entre puentes actualmente abiertos en Torre N° 34 (informados en solicitud N° 2017015287) y Subestación Ochagavía, con la finalidad de extender cadena de aisladores en Torre N° 34. |  |  | 0 | 0 | 1
558 | 632 | 632DP | Neomante | 632 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017018740 | interno | Programada |  | 2017-04-29 07:30 | 2017-04-29 16:13 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación de torres Troncal en Circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-29 08:29 | 2017-04-29 11:28 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según SD N° 194973. |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DP | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017625 | interno | Programada |  | 2017-04-29 08:48 | 2017-04-29 19:41 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de línea para reemplazar dos estructuras (114 y 119) provisorias de madera por postes de hormigón, además del mantenimiento preventivo a línea de transmisión, sin pérdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019044 | interno | Programada |  | 2017-04-29 21:59 | 2017-04-30 04:28 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) hacia Subestación Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019044 | interno | Programada |  | 2017-04-29 21:59 | 2017-04-30 04:28 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) hacia Subestación Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019044 | interno | Programada |  | 2017-04-29 21:59 | 2017-04-30 04:28 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) hacia Subestación Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019044 | interno | Programada |  | 2017-04-29 21:59 | 2017-04-30 04:28 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) hacia Subestación Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019044 | interno | Programada |  | 2017-04-29 21:59 | 2017-04-30 04:28 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) hacia Subestación Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019044 | interno | Programada |  | 2017-04-29 21:59 | 2017-04-30 04:28 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) hacia Subestación Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019044 | interno | Programada |  | 2017-04-29 21:59 | 2017-04-30 04:28 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) hacia Subestación Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019044 | interno | Programada |  | 2017-04-29 21:59 | 2017-04-30 04:28 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) hacia Subestación Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019044 | interno | Programada |  | 2017-04-29 21:59 | 2017-04-30 04:28 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de abrir puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) hacia Subestación Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DF | Neomante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017001336 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-29 23:36 | 2017-04-30 01:07 |  |  |  | DF | 1.5167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52H3 S/E Ovalle y 52H5 S/E El Peñón, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-30 | 2017-05-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-30 | 2017-04-30 09:37 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220 kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N° 191632. Mantenimeinto Preventivo Normal a pararrayos; TT.PP; desconectadores 89JL3 |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | 3057 | 3057DP | Movimiento de Equipos | 3057 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-30 | 2017-05-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Instalacion de plataformas de trabajo en las estructuras 105 y 106 de la Línea 220 KV O´Higgins- Coloso cto 2, según la SD N° 194950 |  |  | 0 | 0 | 1
180 | 193 | 193DF | Neomante | 193 | Tramo | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001337 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-30 00:48 | 2017-04-30 01:49 |  |  |  | DF | 1.0167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52H3 S/E El Peñón, sin consumos afectados. Al momento de ocurrido el evento se encontraba densa neblina en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
186 | 200 | 200DF | Neomante | 200 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017019445 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-30 01:20 | 2017-04-30 11:10 |  |  |  | DF | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV C. Navia - Polpaico Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- Reparación de punto caliente en unión a compresión fase superior vano --- 40-40A. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalación de tierras de bloqueo en llegada de estructura 40 y salida --- de estructura 40A. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 o 2 (al normalizar). --- Observaciones --- Curso forzoso originado por riesgo de corte de conductor en fase --- superior, que ocasionaría la falla de ambas líneas ( Est.40A --- corresponde al Tap Off Lampa ). --- |  |  | 0 | 1 | 0
187 | 201 | 201DF | Neomante | 201 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017019445 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-30 01:20 | 2017-04-30 11:10 |  |  |  | DF | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV C. Navia - Polpaico Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- Reparación de punto caliente en unión a compresión fase superior vano --- 40-40A. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalación de tierras de bloqueo en llegada de estructura 40 y salida --- de estructura 40A. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 o 2 (al normalizar). --- Observaciones --- Curso forzoso originado por riesgo de corte de conductor en fase --- superior, que ocasionaría la falla de ambas líneas ( Est.40A --- corresponde al Tap Off Lampa ). --- |  |  | 0 | 1 | 0
474 | 539 | 539DF | Neomante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017019449 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-30 01:20 | 2017-04-30 11:10 |  |  |  | DF | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV C. Navia - Polpaico Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- Reparación de punto caliente en unión a compresión fase superior vano --- 40-40A en el circuito 1. Riesgo para la instalación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalación de tierras de bloqueo en llegada de estructura 40 y salida --- de estructura 40A. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 o 2 (al normalizar). --- Observaciones --- Curso forzoso originado por riesgo de corte de conductor en fase --- superior del circuito 1, que ocasionaría la falla de ambas líneas --- (Est.40A corresponde al Tap Off Lampa ). --- |  |  | 0 | 1 | 0
475 | 540 | 540DF | Neomante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017019449 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-30 01:20 | 2017-04-30 11:10 |  |  |  | DF | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV C. Navia - Polpaico Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- Reparación de punto caliente en unión a compresión fase superior vano --- 40-40A en el circuito 1. Riesgo para la instalación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalación de tierras de bloqueo en llegada de estructura 40 y salida --- de estructura 40A. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 o 2 (al normalizar). --- Observaciones --- Curso forzoso originado por riesgo de corte de conductor en fase --- superior del circuito 1, que ocasionaría la falla de ambas líneas --- (Est.40A corresponde al Tap Off Lampa ). --- |  |  | 0 | 1 | 0
150 | 160 | 160DF | Neomante | 160 | Tramo | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001338 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-30 03:54 | 2017-04-30 03:54 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 S/E El Peñón, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
249 | 273 | 273DP | Neomante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017010732 | interno | Programada |  | 2017-04-30 06:50 | 2017-04-30 15:48 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de tramo de línea 66KV Tap Rengo-Pelequén para realizar mantenimiento preventivo, considerando labores de limpieza y reemplazo de aislación, además de poda y tala. No hay pérdidas de consumos, ya que estos serán transferidos (SE Rengo, EFE Rengo ) hacia el paño B4 de SE Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017761 | interno | Programada |  | 2017-04-30 06:54 | 2017-04-30 15:48 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD2017017760, se realizará desconexión del tramo de línea 66KV San Fernando-Pelequén, la cual se encuentra energizada normalmente en vacío desde SE San Fernando, no hay pérdidas de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017761 | interno | Programada |  | 2017-04-30 06:54 | 2017-04-30 15:48 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a SD2017017760, se realizará desconexión del tramo de línea 66KV San Fernando-Pelequén, la cual se encuentra energizada normalmente en vacío desde SE San Fernando, no hay pérdidas de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019050 | interno | Programada |  | 2017-04-30 07:00 | 2017-05-01 23:20 |  |  |  | DP | 40.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión entre la torre N° 34 ( Tap Santa Elena) y Subestación Santa Elena, con la finalidad de hacer el refuerzo del circuito Ochagavía Florida 110 kV N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
150 | 160 | 160DF | Neomante | 160 | Tramo | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001340 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-30 07:06 | 2017-04-30 15:17 |  |  |  | DF | 8.1833 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B3 de S/E El Penón | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
307 | 346 | 346DP | Neomante | 346 | Tramo | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017017302 | interno | Programada |  | 2017-04-30 07:18 | 2017-04-30 18:12 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD2017017298, se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Ejército-Colocolo. Esto por cableado de potencia y PES del nuevo interruptor 52B1 de S/E Colocolo. |  |  | 0 | 0 | 1
249 | 273 | 273DP | Neomante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017018252 | interno | Programada |  | 2017-04-30 09:02 | 2017-04-30 15:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará labores de poda y roce a LT 66KV Tap Rengo-Pelequén, por lo que SE Pelequén quedará alimentada desde SE Malloa, de acuerdo a SD2017017761 y SD2017017760, no hay pérdidas de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-04-30 09:37 | 2017-05-01 |  |  |  | DP | 14.3833 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220 kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N° 191632. |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2017001342 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-04-30 12:38 | 2017-04-30 17:51 |  |  |  | DF | 5.2167 | 1 | 0 | 0 | No se encuentran elementos que causaran la circulación de corrientes por el neutro del transformador |  | Se despeja corriente de neutro en lado 23kV del transformador 23/110kV de la S/E Melipeuco con interruptor 52E1. La causa no fue identificada al recorrer la línea. | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 193260. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220 kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N° 191632. |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | 3057 | 3057DP | Movimiento de Equipos | 3057 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Instalacion de plataformas de trabajo en las estructuras 105 y 106 de la Línea 220 KV O´Higgins- Coloso cto 2, según la SD N° 194950 |  |  | 0 | 0 | 1
634 | 714 | 714DF | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019464 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-01 05:03 | 2017-05-01 16:26 |  |  |  | DF | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar alta temperatura en conector de derivación en torre TAP de Subestación Pudahuel, circuito N°1 de la linea Chena - Navia. |  |  | 0 | 1 | 0
635 | 715 | 715DF | Neomante | 715 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019464 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-01 05:03 | 2017-05-01 16:26 |  |  |  | DF | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar alta temperatura en conector de derivación en torre TAP de Subestación Pudahuel, circuito N°1 de la linea Chena - Navia. |  |  | 0 | 1 | 0
636 | 716 | 716DF | Neomante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019464 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-01 05:03 | 2017-05-01 16:26 |  |  |  | DF | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar alta temperatura en conector de derivación en torre TAP de Subestación Pudahuel, circuito N°1 de la linea Chena - Navia. |  |  | 0 | 1 | 0
637 | 717 | 717DF | Neomante | 717 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019464 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-01 05:03 | 2017-05-01 16:26 |  |  |  | DF | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar alta temperatura en conector de derivación en torre TAP de Subestación Pudahuel, circuito N°1 de la linea Chena - Navia. |  |  | 0 | 1 | 0
638 | 718 | 718DF | Neomante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019464 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-01 05:03 | 2017-05-01 16:26 |  |  |  | DF | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar alta temperatura en conector de derivación en torre TAP de Subestación Pudahuel, circuito N°1 de la linea Chena - Navia. |  |  | 0 | 1 | 0
639 | 719 | 719DF | Neomante | 719 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019464 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-01 05:03 | 2017-05-01 16:26 |  |  |  | DF | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar alta temperatura en conector de derivación en torre TAP de Subestación Pudahuel, circuito N°1 de la linea Chena - Navia. |  |  | 0 | 1 | 0
640 | 720 | 720DF | Neomante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019464 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-01 05:03 | 2017-05-01 16:26 |  |  |  | DF | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar alta temperatura en conector de derivación en torre TAP de Subestación Pudahuel, circuito N°1 de la linea Chena - Navia. |  |  | 0 | 1 | 0
641 | 721 | 721DF | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019464 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-01 05:03 | 2017-05-01 16:26 |  |  |  | DF | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar alta temperatura en conector de derivación en torre TAP de Subestación Pudahuel, circuito N°1 de la linea Chena - Navia. |  |  | 0 | 1 | 0
642 | 722 | 722DF | Neomante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019464 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-01 05:03 | 2017-05-01 16:26 |  |  |  | DF | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar alta temperatura en conector de derivación en torre TAP de Subestación Pudahuel, circuito N°1 de la linea Chena - Navia. |  |  | 0 | 1 | 0
643 | 723 | 723DF | Neomante | 723 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019464 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-01 05:03 | 2017-05-01 16:26 |  |  |  | DF | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar alta temperatura en conector de derivación en torre TAP de Subestación Pudahuel, circuito N°1 de la linea Chena - Navia. |  |  | 0 | 1 | 0
644 | 724 | 724DF | Neomante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019464 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-01 05:03 | 2017-05-01 16:26 |  |  |  | DF | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar alta temperatura en conector de derivación en torre TAP de Subestación Pudahuel, circuito N°1 de la linea Chena - Navia. |  |  | 0 | 1 | 0
645 | 725 | 725DF | Neomante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019464 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-01 05:03 | 2017-05-01 16:26 |  |  |  | DF | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar alta temperatura en conector de derivación en torre TAP de Subestación Pudahuel, circuito N°1 de la linea Chena - Navia. |  |  | 0 | 1 | 0
646 | 726 | 726DF | Neomante | 726 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019464 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-01 05:03 | 2017-05-01 16:26 |  |  |  | DF | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Eliminar alta temperatura en conector de derivación en torre TAP de Subestación Pudahuel, circuito N°1 de la linea Chena - Navia. |  |  | 0 | 1 | 0
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019052 | interno | Programada |  | 2017-05-01 23:20 | 2017-05-02 04:26 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) hacia Subestación Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019052 | interno | Programada |  | 2017-05-01 23:20 | 2017-05-02 04:26 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) hacia Subestación Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019052 | interno | Programada |  | 2017-05-01 23:20 | 2017-05-02 04:26 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) hacia Subestación Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019052 | interno | Programada |  | 2017-05-01 23:20 | 2017-05-02 04:26 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) hacia Subestación Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019052 | interno | Programada |  | 2017-05-01 23:20 | 2017-05-02 04:26 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) hacia Subestación Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019052 | interno | Programada |  | 2017-05-01 23:20 | 2017-05-02 04:26 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) hacia Subestación Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019052 | interno | Programada |  | 2017-05-01 23:20 | 2017-05-02 04:26 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) hacia Subestación Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019052 | interno | Programada |  | 2017-05-01 23:20 | 2017-05-02 04:26 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) hacia Subestación Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019052 | interno | Programada |  | 2017-05-01 23:20 | 2017-05-02 04:26 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión con la finalidad de cerrar puentes en torres N° 34 ( Tap Santa Elena) hacia Subestación Santa Elena. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-02 | 2017-05-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-02 | 2017-05-02 10:01 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220 kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N° 191632. |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | 3057 | 3057DP | Movimiento de Equipos | 3057 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-02 | 2017-05-02 16:09 |  |  |  | DP | 16.15 | 0 | 0 | 0 | Instalacion de plataformas de trabajo en las estructuras 105 y 106 de la Línea 220 KV O´Higgins- Coloso cto 2, según la SD N° 194950 |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018470 | interno | Programada |  | 2017-05-02 08:36 | 2017-05-02 17:39 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a lineas de transmision, considera podas, limpieza manual de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018470 | interno | Programada |  | 2017-05-02 08:36 | 2017-05-02 17:39 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a lineas de transmision, considera podas, limpieza manual de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-02 08:46 | 2017-05-02 19:59 |  |  |  | DP | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección, según SD N° 195217. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-02 08:46 | 2017-05-02 19:59 |  |  |  | DP | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección, según SD N° 195217. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-02 08:47 | 2017-05-02 11:41 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según SD N° 195316. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-02 10:01 | 2017-05-03 |  |  |  | DP | 13.9833 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220 kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N° 191632 y SD N° 194860. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-03 | 2017-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-03 | 2017-05-03 19:28 |  |  |  | DP | 19.4667 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220 kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N° 191632 y SD N° 194860. |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-03 07:57 | 2017-05-03 20:06 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla - Crucero, reemplazo de block de pruebas y reemplaz |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-03 07:57 | 2017-05-03 20:06 |  |  |  | DP | 12.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla - Crucero, reemplazo de block de pruebas y reemplaz |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018255 | interno | Programada |  | 2017-05-03 07:59 | 2017-05-03 19:30 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a lineas de transmision, considera podas, limpieza manual de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
707 | 794 | 794DP | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018255 | interno | Programada |  | 2017-05-03 07:59 | 2017-05-03 19:30 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a lineas de transmision, considera podas, limpieza manual de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DP | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017019451 | interno | Programada |  | 2017-05-03 07:59 | 2017-05-03 19:30 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento al Transf. 66/12kV y desconectadores 66kV de los Arranques San Sebastian Nº 1 y Nº 2 en S/E San Sebastian (solicitud 2017018835), se desconectará el cto. 1 de la línea San Antonio-Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
584 | 659 | 659DP | Neomante | 659 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017019451 | interno | Programada |  | 2017-05-03 07:59 | 2017-05-03 19:30 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento al Transf. 66/12kV y desconectadores 66kV de los Arranques San Sebastian Nº 1 y Nº 2 en S/E San Sebastian (solicitud 2017018835), se desconectará el cto. 1 de la línea San Antonio-Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017019451 | interno | Programada |  | 2017-05-03 07:59 | 2017-05-03 19:30 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento al Transf. 66/12kV y desconectadores 66kV de los Arranques San Sebastian Nº 1 y Nº 2 en S/E San Sebastian (solicitud 2017018835), se desconectará el cto. 1 de la línea San Antonio-Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | 1482 | 1482DP | Neomante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017018848 | interno | Programada |  | 2017-05-03 08:15 | 2017-05-03 18:11 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en S/E el Cobre |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-03 08:57 | 2017-05-03 11:31 |  |  |  | DP | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | por Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N°195317. |  |  | 0 | 0 | 1
146 | 154 | 154DP | Neomante | 154 | Tramo | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017018769 | interno | Programada |  | 2017-05-03 10:36 | 2017-05-03 20:35 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E CPI: PRUEBAS DE CONTROL, MEDIDAS DE AISLACION Y REAPRIETE DE --- CONEXIONES (Línea desconectada por Obra de Cambio de Conductor por --- aumento de capacidad). Sodi N° 2197. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SW Local-Remoto S/E y Ternomagnéticos de control a disposición del --- Jefe de Faena, --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 O Barra 220 kV-C. Pinto --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-03 13:24 | 2017-05-04 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Montaje de trampas de onda en marco de línea de entrada paño J4; Instalación y conexionado equipos (gabinete de protecciones) paño J4 y caseta N°2 y S/E Encuentro (Proyecto Cierre Anillo 220 kV.según |  |  | 0 | 0 | 1
84 | 85 | 85DP | Neomante | 85 | Tramo | LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017019340 | interno | Programada |  | 2017-05-03 18:15 | 2017-05-03 20:30 |  |  |  | DP | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de la Línea Polpaico - Los Maitenes, para realizar reparación en puntos calientes de la subestación Las Tórtolas, en los siguientes Equipo y Componente: Desconectador 89J2, cambio de Puente barra a polo Desconectador fase 1 y Desconectador 89J1 en la fases 1 y 2 en el contacto principal hembra. |  |  | 0 | 0 | 1
85 | 86 | 86DP | Neomante | 86 | Tramo | POLPAICO - LAS TORTOLAS 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017019340 | interno | Programada |  | 2017-05-03 18:15 | 2017-05-03 20:30 |  |  |  | DP | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de la Línea Polpaico - Los Maitenes, para realizar reparación en puntos calientes de la subestación Las Tórtolas, en los siguientes Equipo y Componente: Desconectador 89J2, cambio de Puente barra a polo Desconectador fase 1 y Desconectador 89J1 en la fases 1 y 2 en el contacto principal hembra. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-03 19:28 | 2017-05-04 |  |  |  | DP | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220 kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N° 191632 |  |  | 0 | 0 | 1
634 | 714 | 714DP | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019593 | interno | Programada |  | 2017-05-03 23:52 | 2017-05-04 07:12 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
635 | 715 | 715DP | Neomante | 715 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019593 | interno | Programada |  | 2017-05-03 23:52 | 2017-05-04 07:12 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
636 | 716 | 716DP | Neomante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019593 | interno | Programada |  | 2017-05-03 23:52 | 2017-05-04 07:12 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
637 | 717 | 717DP | Neomante | 717 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019593 | interno | Programada |  | 2017-05-03 23:52 | 2017-05-04 07:12 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
638 | 718 | 718DP | Neomante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019593 | interno | Programada |  | 2017-05-03 23:52 | 2017-05-04 07:12 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
639 | 719 | 719DP | Neomante | 719 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019593 | interno | Programada |  | 2017-05-03 23:52 | 2017-05-04 07:12 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
640 | 720 | 720DP | Neomante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019593 | interno | Programada |  | 2017-05-03 23:52 | 2017-05-04 07:12 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
641 | 721 | 721DP | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019593 | interno | Programada |  | 2017-05-03 23:52 | 2017-05-04 07:12 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
642 | 722 | 722DP | Neomante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019593 | interno | Programada |  | 2017-05-03 23:52 | 2017-05-04 07:12 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
643 | 723 | 723DP | Neomante | 723 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019593 | interno | Programada |  | 2017-05-03 23:52 | 2017-05-04 07:12 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
644 | 724 | 724DP | Neomante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019593 | interno | Programada |  | 2017-05-03 23:52 | 2017-05-04 07:12 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
645 | 725 | 725DP | Neomante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019593 | interno | Programada |  | 2017-05-03 23:52 | 2017-05-04 07:12 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
646 | 726 | 726DP | Neomante | 726 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019593 | interno | Programada |  | 2017-05-03 23:52 | 2017-05-04 07:12 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
940 | 1078 | 1078DP | Neomante | 1078 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019593 | interno | Programada |  | 2017-05-03 23:52 | 2017-05-04 07:12 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
942 | 1080 | 1080DP | Neomante | 1080 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019593 | interno | Programada |  | 2017-05-03 23:52 | 2017-05-04 07:12 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220 kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N° 191632 |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-04 | 2017-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Montaje de trampas de onda en marco de línea de entrada paño J4; Instalación y conexionado equipos (gabinete de protecciones) paño J4 y caseta N°2 y S/E Encuentro (Proyecto Cierre Anillo 220 kV.según |  |  | 0 | 0 | 1
157 | 167 | 167DP | Neomante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017019168 | interno | Programada |  | 2017-05-04 07:13 | 2017-05-04 11:05 |  |  |  | DP | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del tramo de línea 66 kV Ovalle - Punitaqui para ejecutar poda de árboles cercanos a la línea. Para esta desconexión se transferirá S/E Punitaqui desde S/E Ovalle hacia S/E Illapel (Nodo Choapa), por lo que se requiere realizar 2 microcortes de S/E Punitaqui entre las 07:30 y las 07:33 y entre las 11:00 y las 11:03 para su posterior normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-04 07:51 | 2017-05-04 20:18 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla - Crucero reemplazo de block de pruebas y reemplazar 50BF y su respectivo block de prueba en paño J6A S/E Crucero. Según SD N°195326. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-04 07:51 | 2017-05-04 20:18 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla - Crucero reemplazo de block de pruebas y reemplazar 50BF y su respectivo block de prueba en paño J6A S/E Crucero. Según SD N°195326. |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017018849 | interno | Programada |  | 2017-05-04 08:16 | 2017-05-04 18:50 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en S/E el Cobre |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018435 | interno | Programada |  | 2017-05-04 08:22 | 2017-05-04 19:20 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a lineas de transmision, considera podas, limpieza manual de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018435 | interno | Programada |  | 2017-05-04 08:22 | 2017-05-04 19:20 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a lineas de transmision, considera podas, limpieza manual de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-04 08:53 | 2017-05-04 11:24 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la SD N°195318. |  |  | 0 | 0 | 1
858 | 951 | 951DF | Neomante | 951 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017019955 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-04 11:21 | 2017-05-04 16:22 |  |  |  | DF | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | se encuentra tramo de linea llegada a S/E San Francisco hebras cortadas en fase B |  |  | 0 | 1 | 0
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017001374 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-04 15:17 | 2017-05-04 15:57 |  |  |  | DF | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | De 15:17 a 15:51 horas, desconexión forzada de la línea de 66 kV Planta Celco - Constitución cuando transmitía 6,47 MW. Un pájaro hizo contacto con la línea a 100 m desde la S/E Constitución. |  | Un pájaro hace contacto con la línea de 66 kV, provocando su desconexión forzada. | 0 | 0 | 0
332 | 379 | 379DP | Neomante | 379 | Tramo | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017019483 | interno | Programada |  | 2017-05-04 15:43 | 2017-05-04 18:38 |  |  |  | DP | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo: Pruebas de control paño J7 por reemplazo de protección 87B. (Pruebas de señales de posiciones de equipos (se requiere movimiento de los mismos), disparos Bobina 1 y Bobina 2, bloqueo al cierre). Proyecto Repro 2016. Sodi N° 2165 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo relé maestro de barra 220 kV Sección 2 86B2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019713 | interno | Programada |  | 2017-05-04 23:25 | 2017-05-05 07:32 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019713 | interno | Programada |  | 2017-05-04 23:25 | 2017-05-05 07:32 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019713 | interno | Programada |  | 2017-05-04 23:25 | 2017-05-05 07:32 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019713 | interno | Programada |  | 2017-05-04 23:25 | 2017-05-05 07:32 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019713 | interno | Programada |  | 2017-05-04 23:25 | 2017-05-05 07:32 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019713 | interno | Programada |  | 2017-05-04 23:25 | 2017-05-05 07:32 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019713 | interno | Programada |  | 2017-05-04 23:25 | 2017-05-05 07:32 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019713 | interno | Programada |  | 2017-05-04 23:25 | 2017-05-05 07:32 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019713 | interno | Programada |  | 2017-05-04 23:25 | 2017-05-05 07:32 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019713 | interno | Programada |  | 2017-05-04 23:25 | 2017-05-05 07:32 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019713 | interno | Programada |  | 2017-05-04 23:25 | 2017-05-05 07:32 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019713 | interno | Programada |  | 2017-05-04 23:25 | 2017-05-05 07:32 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019713 | interno | Programada |  | 2017-05-04 23:25 | 2017-05-05 07:32 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017019713 | interno | Programada |  | 2017-05-04 23:25 | 2017-05-05 07:32 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en subestación cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220 kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N° 191632 |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-05 | 2017-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Montaje de trampas de onda en marco de línea de entrada paño J4; Instalación y conexionado equipos (gabinete de protecciones) paño J4 y caseta N°2 y S/E Encuentro (Proyecto Cierre Anillo 220 kV.según |  |  | 0 | 0 | 1
631 | 710 | 710DP | Neomante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018471 | interno | Programada |  | 2017-05-05 07:37 | 2017-05-05 19:00 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a lineas de transmision, considera podas, limpieza manual de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
633 | 713 | 713DP | Neomante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018471 | interno | Programada |  | 2017-05-05 07:37 | 2017-05-05 19:00 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a lineas de transmision, considera podas, limpieza manual de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
632 | 712 | 712DP | Neomante | 712 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018471 | interno | Programada |  | 2017-05-05 07:37 | 2017-05-05 19:00 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a lineas de transmision, considera podas, limpieza manual de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017019313 | interno | Programada |  | 2017-05-05 08:02 | 2017-05-05 18:53 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de empresa TEN por ejecución de trabajos de cruce se desconecta LT 110kV Hernán Fuentes - Galleguillos, la que actualmente se encuentra energizada en vacío, para esta maniobra se requiere la apertura del 52H3 y el bloqueo de reconexión del 52H1 de S/E Hernán Fuentes y el bloqueo de reconexión del 52H2 de S/E Copiapó, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-05 08:34 | 2017-05-05 18:57 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla - Crucero reemplazo de block de pruebas y reemplazar 50BF y su respectivo block de prueba en paño J6A S/E Crucero. Según SD N°195330. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-05 08:34 | 2017-05-05 18:57 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla - Crucero reemplazo de block de pruebas y reemplazar 50BF y su respectivo block de prueba en paño J6A S/E Crucero. Según SD N°195330. |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2017020338 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-05 10:22 | 2017-05-05 14:18 |  |  |  | DF | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Por falla de aislador en fase 1 correspondiente a línea Caren - Melipuco 23 kV. Distancia de la falla a 1500 metros aproximados desde la central. Se reemplazará aislador dañado. |  |  | 0 | 1 | 0
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017019895 | interno | Programada |  | 2017-05-05 13:00 | 2017-05-06 08:50 |  |  |  | DP | 19.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 para abrir sin tensión los desconectadores 44kV Seccionadores del cto. 1 de la línea, ubicados en la S/E Panquehue. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017019895 | interno | Programada |  | 2017-05-05 13:00 | 2017-05-06 08:50 |  |  |  | DP | 19.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 para abrir sin tensión los desconectadores 44kV Seccionadores del cto. 1 de la línea, ubicados en la S/E Panquehue. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017019895 | interno | Programada |  | 2017-05-05 13:00 | 2017-05-06 08:50 |  |  |  | DP | 19.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 para abrir sin tensión los desconectadores 44kV Seccionadores del cto. 1 de la línea, ubicados en la S/E Panquehue. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017019895 | interno | Programada |  | 2017-05-05 13:00 | 2017-05-06 08:50 |  |  |  | DP | 19.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 para abrir sin tensión los desconectadores 44kV Seccionadores del cto. 1 de la línea, ubicados en la S/E Panquehue. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017019895 | interno | Programada |  | 2017-05-05 13:00 | 2017-05-06 08:50 |  |  |  | DP | 19.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 para abrir sin tensión los desconectadores 44kV Seccionadores del cto. 1 de la línea, ubicados en la S/E Panquehue. |  |  | 0 | 0 | 1
628 | 707 | 707DP | Neomante | 707 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017019895 | interno | Programada |  | 2017-05-05 13:00 | 2017-05-06 08:50 |  |  |  | DP | 19.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 para abrir sin tensión los desconectadores 44kV Seccionadores del cto. 1 de la línea, ubicados en la S/E Panquehue. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017019896 | interno | Programada |  | 2017-05-05 13:00 | 2017-05-06 08:50 |  |  |  | DP | 19.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para abrir sin tensión los desconectadores 44kV Seccionadores del cto. 2 de la línea, ubicados en la S/E Panquehue. Microcorte menor a 3 minutos a los consumos de las SS/EE 44/12kV Rio Blanco y Juncal. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017019896 | interno | Programada |  | 2017-05-05 13:00 | 2017-05-06 08:50 |  |  |  | DP | 19.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para abrir sin tensión los desconectadores 44kV Seccionadores del cto. 2 de la línea, ubicados en la S/E Panquehue. Microcorte menor a 3 minutos a los consumos de las SS/EE 44/12kV Rio Blanco y Juncal. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017019896 | interno | Programada |  | 2017-05-05 13:00 | 2017-05-06 08:50 |  |  |  | DP | 19.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para abrir sin tensión los desconectadores 44kV Seccionadores del cto. 2 de la línea, ubicados en la S/E Panquehue. Microcorte menor a 3 minutos a los consumos de las SS/EE 44/12kV Rio Blanco y Juncal. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017019896 | interno | Programada |  | 2017-05-05 13:00 | 2017-05-06 08:50 |  |  |  | DP | 19.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para abrir sin tensión los desconectadores 44kV Seccionadores del cto. 2 de la línea, ubicados en la S/E Panquehue. Microcorte menor a 3 minutos a los consumos de las SS/EE 44/12kV Rio Blanco y Juncal. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017019896 | interno | Programada |  | 2017-05-05 13:00 | 2017-05-06 08:50 |  |  |  | DP | 19.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para abrir sin tensión los desconectadores 44kV Seccionadores del cto. 2 de la línea, ubicados en la S/E Panquehue. Microcorte menor a 3 minutos a los consumos de las SS/EE 44/12kV Rio Blanco y Juncal. |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017019896 | interno | Programada |  | 2017-05-05 13:00 | 2017-05-06 08:50 |  |  |  | DP | 19.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 2 para abrir sin tensión los desconectadores 44kV Seccionadores del cto. 2 de la línea, ubicados en la S/E Panquehue. Microcorte menor a 3 minutos a los consumos de las SS/EE 44/12kV Rio Blanco y Juncal. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220 kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N° 191632 |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-06 | 2017-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Montaje de trampas de onda en marco de línea de entrada paño J4; Instalación y conexionado equipos (gabinete de protecciones) paño J4 y caseta N°2 y S/E Encuentro (Proyecto Cierre Anillo 220 kV.según |  |  | 0 | 0 | 1
661 | 741 | 741DP | Neomante | 741 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020284 | interno | Programada |  | 2017-05-06 05:37 | 2017-05-06 17:40 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere descontar el circuito con la finalidad de realizar el montaje del futuro interruptor 110 kV del paño Renca - Brasil en Subestación Renca. |  |  | 0 | 0 | 1
662 | 742 | 742DP | Neomante | 742 | Tramo | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020284 | interno | Programada |  | 2017-05-06 05:37 | 2017-05-06 17:40 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere descontar el circuito con la finalidad de realizar el montaje del futuro interruptor 110 kV del paño Renca - Brasil en Subestación Renca. |  |  | 0 | 0 | 1
663 | 743 | 743DP | Neomante | 743 | Tramo | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020284 | interno | Programada |  | 2017-05-06 05:37 | 2017-05-06 17:40 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Se requiere descontar el circuito con la finalidad de realizar el montaje del futuro interruptor 110 kV del paño Renca - Brasil en Subestación Renca. |  |  | 0 | 0 | 1
634 | 714 | 714DF | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020474 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-06 05:37 | 2017-05-06 13:15 |  |  |  | DF | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del circuito N°1 para eliminar punto caliente en Torre TAP (N°61) de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 1 | 0
635 | 715 | 715DF | Neomante | 715 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020474 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-06 05:37 | 2017-05-06 13:15 |  |  |  | DF | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del circuito N°1 para eliminar punto caliente en Torre TAP (N°61) de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 1 | 0
636 | 716 | 716DF | Neomante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020474 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-06 05:37 | 2017-05-06 13:15 |  |  |  | DF | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del circuito N°1 para eliminar punto caliente en Torre TAP (N°61) de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 1 | 0
637 | 717 | 717DF | Neomante | 717 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020474 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-06 05:37 | 2017-05-06 13:15 |  |  |  | DF | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del circuito N°1 para eliminar punto caliente en Torre TAP (N°61) de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 1 | 0
638 | 718 | 718DF | Neomante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020474 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-06 05:37 | 2017-05-06 13:15 |  |  |  | DF | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del circuito N°1 para eliminar punto caliente en Torre TAP (N°61) de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 1 | 0
639 | 719 | 719DF | Neomante | 719 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020474 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-06 05:37 | 2017-05-06 13:15 |  |  |  | DF | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del circuito N°1 para eliminar punto caliente en Torre TAP (N°61) de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 1 | 0
640 | 720 | 720DF | Neomante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020474 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-06 05:37 | 2017-05-06 13:15 |  |  |  | DF | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del circuito N°1 para eliminar punto caliente en Torre TAP (N°61) de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 1 | 0
641 | 721 | 721DF | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020474 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-06 05:37 | 2017-05-06 13:15 |  |  |  | DF | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del circuito N°1 para eliminar punto caliente en Torre TAP (N°61) de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 1 | 0
642 | 722 | 722DF | Neomante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020474 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-06 05:37 | 2017-05-06 13:15 |  |  |  | DF | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del circuito N°1 para eliminar punto caliente en Torre TAP (N°61) de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 1 | 0
643 | 723 | 723DF | Neomante | 723 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020474 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-06 05:37 | 2017-05-06 13:15 |  |  |  | DF | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del circuito N°1 para eliminar punto caliente en Torre TAP (N°61) de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 1 | 0
644 | 724 | 724DF | Neomante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020474 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-06 05:37 | 2017-05-06 13:15 |  |  |  | DF | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del circuito N°1 para eliminar punto caliente en Torre TAP (N°61) de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 1 | 0
645 | 725 | 725DF | Neomante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020474 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-06 05:37 | 2017-05-06 13:15 |  |  |  | DF | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del circuito N°1 para eliminar punto caliente en Torre TAP (N°61) de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 1 | 0
646 | 726 | 726DF | Neomante | 726 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020474 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-06 05:37 | 2017-05-06 13:15 |  |  |  | DF | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del circuito N°1 para eliminar punto caliente en Torre TAP (N°61) de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 1 | 0
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017019316 | interno | Programada |  | 2017-05-06 07:58 | 2017-05-06 18:56 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de empresa TEN por ejecución de trabajos de cruce se desconecta LT 110kV Hernán Fuentes - Galleguillos, la que actualmente se encuentra energizada en vacío, para esta maniobra se requiere la apertura del 52H3 y el bloqueo de reconexión del 52H1 de S/E Hernán Fuentes y el bloqueo de reconexión del 52H2 de S/E Copiapó, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017001381 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-06 15:40 | 2017-05-06 15:44 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Operación de protección de distancia de la Línea Planta Constitución-S/E Constitución 66kV debido a caída de corteza de árbol sobre la línea debido a los vientos de la Zona. | Caída de corteza de árbol sobre la línea debido a los vientos de la Zona. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220 kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N° 191632 |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-07 | 2017-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Montaje de trampas de onda en marco de línea de entrada paño J4; Instalación y conexionado equipos (gabinete de protecciones) paño J4 y caseta N°2 y S/E Encuentro (Proyecto Cierre Anillo 220 kV.según |  |  | 0 | 0 | 1
1024 | 1370 | 1370DF | Neomante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001385 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-07 00:41 | 2017-05-07 14:14 |  |  |  | DF | 13.55 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B7 S/E Loncoche, asociado a Línea 66KV Loncoche-Villarrica N°2, afectando los consumos de S/E Villarrica. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
20 | 18 | 18DF | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017001388 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-07 02:09 | 2017-05-07 02:55 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | A las 02:09 hrs. Falla Línea 220 kV Charrúa - Mininco. Apertura Interruptor 52J10 S/E Charrúa. Falla bifasica (A-B) a una distancia de 14,2 km desde S/E Laja a S/E Charrúa. | Falla Línea 220 kV Charrúa - Mininco. Apertura Interruptor 52J10 S/E Charrúa. Falla bifasica (A-B) a una distancia de 14,2 km desde S/E Laja a S/E Charrúa. |  | 0 | 0 | 0
55 | 56 | 56DF | Neomante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017001388 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-07 02:09 | 2017-05-07 02:55 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | A las 02:09 hrs. Falla Línea 220 kV Charrúa - Mininco. Apertura Interruptor 52J10 S/E Charrúa. Falla bifasica (A-B) a una distancia de 14,2 km desde S/E Laja a S/E Charrúa. | Falla Línea 220 kV Charrúa - Mininco. Apertura Interruptor 52J10 S/E Charrúa. Falla bifasica (A-B) a una distancia de 14,2 km desde S/E Laja a S/E Charrúa. |  | 0 | 0 | 0
897 | 1019 | 1019DF | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017001388 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-07 02:09 | 2017-05-07 02:55 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | A las 02:09 hrs. Falla Línea 220 kV Charrúa - Mininco. Apertura Interruptor 52J10 S/E Charrúa. Falla bifasica (A-B) a una distancia de 14,2 km desde S/E Laja a S/E Charrúa. | Falla Línea 220 kV Charrúa - Mininco. Apertura Interruptor 52J10 S/E Charrúa. Falla bifasica (A-B) a una distancia de 14,2 km desde S/E Laja a S/E Charrúa. |  | 0 | 0 | 0
92 | 94 | 94DF | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017001388 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-07 02:09 | 2017-05-07 02:55 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | A las 02:09 hrs. Falla Línea 220 kV Charrúa - Mininco. Apertura Interruptor 52J10 S/E Charrúa. Falla bifasica (A-B) a una distancia de 14,2 km desde S/E Laja a S/E Charrúa. | Falla Línea 220 kV Charrúa - Mininco. Apertura Interruptor 52J10 S/E Charrúa. Falla bifasica (A-B) a una distancia de 14,2 km desde S/E Laja a S/E Charrúa. |  | 0 | 0 | 0
444 | 505 | 505DF | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001389 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-07 05:13 | 2017-05-07 07:31 |  |  |  | DF | 2.3 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B5 S/E Cocharcas, asociado a Línea 66KV Cocharcas-Hualte, afectando los consumos de SS/EE Hualte y Quirihue. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
1026 | 1372 | 1372DF | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001391 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-07 05:13 | 2017-05-07 05:13 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Monterrico | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
956 | 1126 | 1126DF | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001390 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-07 06:07 | 2017-05-07 06:07 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Linares | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
286 | 319 | 319DF | Neomante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001390 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-07 06:07 | 2017-05-07 06:07 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Linares | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
910 | 1038 | 1038DP | Neomante | 1038 | Tramo | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017019235 | interno | Programada |  | 2017-05-07 07:35 | 2017-05-07 08:04 |  |  |  | DP | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Cocharcas-San Carlos por trabajos de tala de árboles. La línea se encuentra alimentada en vacío actualmente por lo cual no hay transferencia de cargas. |  |  | 0 | 0 | 1
910 | 1038 | 1038DP | Neomante | 1038 | Tramo | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017020026 | interno | Programada |  | 2017-05-07 07:54 | 2017-05-07 08:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV San Carlos-Cocharcas para trabajos de tala de árboles. la línea se encuentra en vacío por lo cual no hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017019318 | interno | Programada |  | 2017-05-07 07:59 | 2017-05-07 19:07 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de empresa TEN por ejecución de trabajos de cruce se desconecta LT 110kV Hernán Fuentes - Galleguillos, la que actualmente se encuentra energizada en vacío, para esta maniobra se requiere la apertura del 52H3 y el bloqueo de reconexión del 52H1 de S/E Hernán Fuentes y el bloqueo de reconexión del 52H2 de S/E Copiapó, condición que se mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DF | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017020522 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-07 14:03 | 2017-05-07 16:09 |  |  |  | DF | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Corte de árboles peligrosos Estr. 199, por lo cual se requiere realizar microcorte a S/E Linares Norte segun SODI N°88, ademas de traspaso de S/E Villa alegre hacia S/E Talca. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220 kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N° 191632 |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Montaje de trampas de onda en marco de línea de entrada paño J4; Instalación y conexionado equipos (gabinete de protecciones) paño J4 y caseta N°2 y S/E Encuentro (Proyecto Cierre Anillo 220 kV.según |  |  | 0 | 0 | 1
771 | 860 | 860DF | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001397 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-08 01:47 | 2017-05-08 01:48 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-08 08:06 | 2017-05-08 13:55 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21-21N, reemplazo 50BF y block de pruebas paños 7A S/E Crucero y Tocopilla. Según SD N°195983. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-08 08:06 | 2017-05-08 13:55 |  |  |  | DP | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21-21N, reemplazo 50BF y block de pruebas paños 7A S/E Crucero y Tocopilla. Según SD N°195983. |  |  | 0 | 0 | 1
459 | 520 | 520DP | Neomante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017018614 | interno | Programada |  | 2017-05-08 08:32 | 2017-06-29 23:01 |  |  |  | DP | 1262.4833 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar limpieza de aisladores y reapriete de conexiones, las cargas asociadas al circuito no se ven afectadas ya que seguirán alimentándose en forma radial desde las sub estaciones Polpaico - Maitenes - Confluencia. Solicitud esta respaldada por carta enviada al CEN con fecha del 11/04/2017 correlativo 02436-17 solicitando las fechas antes descritas para la mantención |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DF | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-08 13:55 | 2017-05-08 14:37 |  |  |  | DF | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Normalización accionamiento apertura y cierra 89J7A-1 Extremo Crucero. Según SDCF N°196336. |  |  | 0 | 1 | 0
1278 | 2939 | 2939DF | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-08 13:55 | 2017-05-08 14:37 |  |  |  | DF | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Normalización accionamiento apertura y cierra 89J7A-1 Extremo Crucero. Según SDCF N°196336. |  |  | 0 | 1 | 0
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-08 14:37 | 2017-05-08 19:26 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21-21N, reemplazo 50BF y block de pruebas paños 7A S/E Crucero y Tocopilla. Según SD N°195983. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-08 14:37 | 2017-05-08 19:26 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21-21N, reemplazo 50BF y block de pruebas paños 7A S/E Crucero y Tocopilla. Según SD N°195983. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-09 | 2017-05-09 11:38 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220 kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1, según la solicitud de desconexión N° 191632 |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Montaje de trampas de onda en marco de línea de entrada paño J4; Instalación y conexionado equipos (gabinete de protecciones) paño J4 y caseta N°2 y S/E Encuentro (Proyecto Cierre Anillo 220 kV.según |  |  | 0 | 0 | 1
180 | 193 | 193DF | Neomante | 193 | Tramo | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001402 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-09 04:26 | 2017-05-09 11:27 |  |  |  | DF | 7.0167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52H3 S/E El Peñón, línea 66KV hacia Minera El Carmen. Sin consumos afectados, linea en vació. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
150 | 160 | 160DF | Neomante | 160 | Tramo | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001403 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-09 06:14 | 2017-05-09 06:14 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 S/E El Peñón, línea 66KV hacia S/E Andacollo. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
804 | 896 | 896DP | Neomante | 896 | Tramo | SAUZAL - COYA 66KV C1 | PACIFIC HYDRO | Desconexión / Intervención | 2017020367 | interno | Programada |  | 2017-05-09 08:12 | 2017-05-09 22:35 |  |  |  | DP | 14.3833 | 0 | 0 | 0 | MPB de paño, interruptores, TT/CC,TT/PP, pararayo, desconetadores. |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017020312 | interno | Programada |  | 2017-05-09 08:14 | 2017-05-09 17:27 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la LT 66kV Chillan-Quimo por trabajos de poda y tala. La linea se encuentra en vacio por lo cual no hay transferencia de carga. |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-09 08:40 | 2017-05-09 11:55 |  |  |  | DP | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - Sopladores por Lavado de aisladores según solicitud de Desconexión Nro. 196113 |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-09 08:58 | 2017-05-09 19:16 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21-21N, reemplazo 50BF y block de pruebas paños 7A S/E Crucero y Tocopilla, según SD N°195998. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-09 08:58 | 2017-05-09 19:16 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21-21N, reemplazo 50BF y block de pruebas paños 7A S/E Crucero y Tocopilla, según SD N°195998. |  |  | 0 | 0 | 1
631 | 710 | 710DP | Neomante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018473 | interno | Programada |  | 2017-05-09 09:12 | 2017-05-09 18:00 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a lineas de transmision, considera podas, limpieza manual de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
633 | 713 | 713DP | Neomante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018473 | interno | Programada |  | 2017-05-09 09:12 | 2017-05-09 18:00 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a lineas de transmision, considera podas, limpieza manual de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
632 | 712 | 712DP | Neomante | 712 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017018473 | interno | Programada |  | 2017-05-09 09:12 | 2017-05-09 18:00 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a lineas de transmision, considera podas, limpieza manual de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-09 11:38 | 2017-05-10 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO NORMAL A PARARRAYOS (511VL16,17, 18); TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (511PT07,08, 09); DESCONECTADOR 89JL3-1, 89JB1, 89JL31T, INTERRUPTOR 52JL3. Según la SD N°196146. |  |  | 0 | 0 | 1
334 | 381 | 381DF | Neomante | 381 | Tramo | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001406 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-09 13:46 | 2017-05-09 14:08 |  |  |  | DF | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B4 de S/E San Vicente de Tagüa Tagüa afectando los consumos de SS/EE Las Cabras y El Manzano. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
20 | 18 | 18DF | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017020983 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-09 16:35 | 2017-05-09 17:35 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | desconexion de curso forzoso linea 220 kV, por riesgo inminente de caida arbol sobre linea fase "A" vano 90 Tramo Maria Dolores - Laja, arbol se proyecta a la linea en faena de intervecion de curzo forsozo segun SD2017020958. riesgo a las personas e instalaciones. |  |  | 0 | 1 | 0
55 | 56 | 56DF | Neomante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017020983 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-09 16:35 | 2017-05-09 17:35 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | desconexion de curso forzoso linea 220 kV, por riesgo inminente de caida arbol sobre linea fase "A" vano 90 Tramo Maria Dolores - Laja, arbol se proyecta a la linea en faena de intervecion de curzo forsozo segun SD2017020958. riesgo a las personas e instalaciones. |  |  | 0 | 1 | 0
897 | 1019 | 1019DF | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017020983 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-09 16:35 | 2017-05-09 17:35 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | desconexion de curso forzoso linea 220 kV, por riesgo inminente de caida arbol sobre linea fase "A" vano 90 Tramo Maria Dolores - Laja, arbol se proyecta a la linea en faena de intervecion de curzo forsozo segun SD2017020958. riesgo a las personas e instalaciones. |  |  | 0 | 1 | 0
92 | 94 | 94DF | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017020983 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-09 16:35 | 2017-05-09 17:35 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | desconexion de curso forzoso linea 220 kV, por riesgo inminente de caida arbol sobre linea fase "A" vano 90 Tramo Maria Dolores - Laja, arbol se proyecta a la linea en faena de intervecion de curzo forsozo segun SD2017020958. riesgo a las personas e instalaciones. |  |  | 0 | 1 | 0
596 | 674 | 674DP | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020845 | interno | Programada |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 06:50 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador de 110 kV lado linea del arranque en Subestaciones Apoquindo y Vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
597 | 675 | 675DP | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020845 | interno | Programada |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 06:50 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador de 110 kV lado linea del arranque en Subestaciones Apoquindo y Vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
598 | 676 | 676DP | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020845 | interno | Programada |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 06:50 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador de 110 kV lado linea del arranque en Subestaciones Apoquindo y Vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020845 | interno | Programada |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 06:50 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador de 110 kV lado linea del arranque en Subestaciones Apoquindo y Vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
600 | 678 | 678DP | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020845 | interno | Programada |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 06:50 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador de 110 kV lado linea del arranque en Subestaciones Apoquindo y Vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020845 | interno | Programada |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 06:50 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador de 110 kV lado linea del arranque en Subestaciones Apoquindo y Vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020845 | interno | Programada |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 06:50 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador de 110 kV lado linea del arranque en Subestaciones Apoquindo y Vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020845 | interno | Programada |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 06:50 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador de 110 kV lado linea del arranque en Subestaciones Apoquindo y Vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
604 | 682 | 682DP | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020845 | interno | Programada |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 06:50 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador de 110 kV lado linea del arranque en Subestaciones Apoquindo y Vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
605 | 683 | 683DP | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020845 | interno | Programada |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 06:50 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador de 110 kV lado linea del arranque en Subestaciones Apoquindo y Vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
904 | 1028 | 1028DP | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017020845 | interno | Programada |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 06:50 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador de 110 kV lado linea del arranque en Subestaciones Apoquindo y Vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO NORMAL A PARARRAYOS (511VL16,17, 18); TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (511PT07,08, 09); DESCONECTADOR 89JL3-1, 89JB1, 89JL31T, INTERRUPTOR 52JL3. Según la SD N°196146. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-10 | 2017-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Montaje de trampas de onda en marco de línea de entrada paño J4; Instalación y conexionado equipos (gabinete de protecciones) paño J4 y caseta N°2 y S/E Encuentro (Proyecto Cierre Anillo 220 kV.según |  |  | 0 | 0 | 1
1346 | 3038 | 3038DP | Movimiento de Equipos | 3038 | Tramo | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-10 00:33 | 2017-05-10 08:24 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de ISA en apoyo a las pruebas de inyección primaria mutua entre los TC de los nuevos Paños J17 y J18 y los TC del Paño J7 de S/E Encuentro como referencia, según la SD N° 196300. |  |  | 0 | 0 | 1
1023 | 1364 | 1364DP | Neomante | 1364 | Tramo | CON CON - BOSQUEMAR 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017019402 | interno | Programada |  | 2017-05-10 06:56 | 2017-05-10 15:55 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión, limpieza manual de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-10 07:32 | 2017-05-10 11:43 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores. Según SD N° 196116. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-10 07:57 | 2017-05-10 20:04 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21-21N, reemplazo 50BF y block de pruebas paños 7A S/E Crucero y Tocopilla. Según SD N° 196000. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-10 07:57 | 2017-05-10 20:04 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21-21N, reemplazo 50BF y block de pruebas paños 7A S/E Crucero y Tocopilla. Según SD N° 196000. |  |  | 0 | 0 | 1
804 | 896 | 896DP | Neomante | 896 | Tramo | SAUZAL - COYA 66KV C1 | PACIFIC HYDRO | Desconexión / Intervención | 2017020368 | interno | Programada |  | 2017-05-10 08:06 | 2017-05-10 17:35 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | MPB de paño, interruptores, TT/CC,TT/PP, pararayo, desconetadores. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DP | Neomante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 2017019983 | interno | Programada |  | 2017-05-10 08:13 | 2017-05-10 13:05 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión circuito 1 Pilmaiquén-Osorno por trabajos de instalación de sistema anti-pájaros. |  |  | 0 | 0 | 1
1295 | 2966 | 2966DP | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-10 08:20 | 2017-05-10 16:30 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | MPB y pruebas de control extremo Chuquicamata, según la solicitud de desconexión N° 196204. TDD deshabilitada en extremo Chuquicamata, según IRO N° 13237. |  |  | 0 | 0 | 1
1058 | 1416 | 1416DP | Neomante | 1416 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2017018413 | interno | Programada |  | 2017-05-10 08:25 | 2017-05-10 16:00 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza a paño a la aislación de los siguientes equipos primarios del paño J8 de S/E Cardones: Interruptor de poder 52J8, Desconectador de barra 89J8-1, Desconectadores de línea 89J8-2 y 89J8-2T, Transformadores de medida (TTPP y TTCC) y Pararrayos. Esta actividad requiere bloqueo a la reconexión en los interruptores 52J8 de S/E Cardones y 52J1 de S/E Seccionadora. |  |  | 0 | 0 | 1
1057 | 1415 | 1415DP | Neomante | 1415 | Tramo | CARDONES - LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2017018774 | interno | Programada |  | 2017-05-10 08:25 | 2017-05-10 16:00 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Reposición de aislador roto en cadena de anclaje que sostiene el conductor de la fase A en estructura N°17 de línea 220 kV Cardones - Seccionadora / Con bloqueo a la reconexión en 52J8 S/E Cardones y 52J1 S/E Seccionadora. |  |  | 0 | 0 | 1
13 | 13 | 13DP | Neomante | 13 | Tramo | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017020488 | interno | Programada |  | 2017-05-10 09:24 | 2017-05-10 18:20 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de transformador N°1 en SE 110 kV Hernán Videla Lira (fundición paipote) para realizar Instalación de grating en pretil de transformador, consumos de cliente quedan conectados en todo momento a Transformador N°2. En caso de operación automática NO reconectar Interruptor 52H6 en SE Cardones. |  |  | 0 | 0 | 1
14 | 14 | 14DP | Neomante | 14 | Tramo | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017020488 | interno | Programada |  | 2017-05-10 09:24 | 2017-05-10 18:20 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de transformador N°1 en SE 110 kV Hernán Videla Lira (fundición paipote) para realizar Instalación de grating en pretil de transformador, consumos de cliente quedan conectados en todo momento a Transformador N°2. En caso de operación automática NO reconectar Interruptor 52H6 en SE Cardones. |  |  | 0 | 0 | 1
910 | 1038 | 1038DF | Neomante | 1038 | Tramo | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017021147 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-10 11:03 | 2017-05-10 17:49 |  |  |  | DF | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion de LT 66kV Cocharcas-San Carlos (actualmente en energizada en vacio), por poda y tala de árboles riesgosos cercanos a la línea. |  |  | 0 | 1 | 0
149 | 159 | 159DF | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017001413 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-10 12:43 | 2017-05-10 12:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B4 línea 66kV Picarte Corral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
103 | 105 | 105DP | Neomante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 2017019984 | interno | Programada |  | 2017-05-10 14:23 | 2017-05-10 18:37 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión circuito 2 Pilmaiquén-Osorno por trabajos de instalación de sistema anti-pájaros. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017021225 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-10 14:41 | 2017-05-13 16:43 |  |  |  | DF | 74.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Linea AT 220 KV El Llano - SAG por probabilidad de descarga atmoferica en alta Cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
859 | 952 | 952DF | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2017001465 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-10 19:31 | 2017-05-10 20:15 |  |  |  | DF | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | Apertura de linea por efecto climático. | Frente de mal tiempo |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO NORMAL A PARARRAYOS (511VL16,17, 18); TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (511PT07,08, 09); DESCONECTADOR 89JL3-1, 89JB1, 89JL31T, INTERRUPTOR 52JL3. Según la SD N°196146. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Montaje de trampas de onda en marco de línea de entrada paño J4; Instalación y conexionado equipos (gabinete de protecciones) paño J4 y caseta N°2 y S/E Encuentro (Proyecto Cierre Anillo 220 kV.según |  |  | 0 | 0 | 1
1346 | 3038 | 3038DP | Movimiento de Equipos | 3038 | Tramo | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-11 00:24 | 2017-05-11 06:55 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de ISA, según SD N° 196442. |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-11 07:32 | 2017-05-11 15:18 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - Sopladores por Lavado de aisladores según solicitud de Desconexión Nro. 196120 |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-11 07:56 | 2017-05-11 18:51 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21-21N, reemplazo 50BF. Según SD N° 196184. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-11 07:56 | 2017-05-11 18:51 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21-21N, reemplazo 50BF. Según SD N° 196184. |  |  | 0 | 0 | 1
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-11 08:30 | 2017-05-11 16:58 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Salar - km6 por Mantenimiento a paños y pruebas de protecciones por programa anual según solicitud de Desconexión Nro. 196302 |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017001418 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 10:17 | 2017-05-19 12:32 |  |  |  | DF | 194.25 | 1 | 0 | 0 | Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco-Constitución, debido a jote electrocutado. |  | Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco-Constitución, debido a jote electrocutado. | 0 | 0 | 0
395 | 446 | 446DF | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001416 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 11:18 | 2017-05-11 11:18 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Malloa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
395 | 446 | 446DF | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001417 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 11:22 | 2017-05-11 11:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Malloa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DF | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2017001421 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 11:23 | 2017-05-11 12:06 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Se produce la operación de los interruptores en ambos extremos del circuito 1 de la línea Alfalfal - Los Almendros | Temporal de viento y lluvia en la zona |  | 0 | 0 | 0
61 | 62 | 62DF | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2017001421 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 11:23 | 2017-05-11 12:06 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Se produce la operación de los interruptores en ambos extremos del circuito 1 de la línea Alfalfal - Los Almendros | Temporal de viento y lluvia en la zona |  | 0 | 0 | 0
395 | 446 | 446DF | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001419 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 12:11 | 2017-05-11 12:11 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Malloa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001423 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 12:54 | 2017-05-11 19:26 |  |  |  | DF | 6.5333 | 1 | 0 | 0 | Mal tiempo en la zona (lluvia intensa), los consumos de S/E Monte Patria estaban tomados del circuito 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001423 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 12:54 | 2017-05-11 19:26 |  |  |  | DF | 6.5333 | 1 | 0 | 0 | Mal tiempo en la zona (lluvia intensa), los consumos de S/E Monte Patria estaban tomados del circuito 2. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
840 | 931 | 931DF | Neomante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2017001466 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 16:58 | 2017-05-11 17:41 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | se produce apertura de lineas por efecto de falla en linea lixiviacion. | falla en linea 110 Lixiviacion. |  | 0 | 0 | 0
841 | 932 | 932DF | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2017001466 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 16:58 | 2017-05-11 17:41 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | se produce apertura de lineas por efecto de falla en linea lixiviacion. | falla en linea 110 Lixiviacion. |  | 0 | 0 | 0
859 | 952 | 952DF | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2017001466 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 16:58 | 2017-05-11 17:41 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | se produce apertura de lineas por efecto de falla en linea lixiviacion. | falla en linea 110 Lixiviacion. |  | 0 | 0 | 0
860 | 953 | 953DF | Neomante | 953 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2017001466 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 16:58 | 2017-05-11 17:41 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | se produce apertura de lineas por efecto de falla en linea lixiviacion. | falla en linea 110 Lixiviacion. |  | 0 | 0 | 0
825 | 917 | 917DF | Neomante | 917 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2017001467 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 16:58 | 2017-05-11 17:41 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | apertura de lineas. | falla linea lixiviacion 110 KV. |  | 0 | 0 | 0
1134 | 1564 | 1564DF | Neomante | 1564 | Tramo | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2017001467 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 16:58 | 2017-05-11 17:41 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | apertura de lineas. | falla linea lixiviacion 110 KV. |  | 0 | 0 | 0
825 | 917 | 917DF | Neomante | 917 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2017001470 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 17:41 | 2017-05-11 18:21 |  |  |  | DF | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | apertura de linea por efecto de falla en linea lixiviacion. | falla linea lixiviacion |  | 0 | 0 | 0
1134 | 1564 | 1564DF | Neomante | 1564 | Tramo | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2017001470 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 17:41 | 2017-05-11 18:21 |  |  |  | DF | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | apertura de linea por efecto de falla en linea lixiviacion. | falla linea lixiviacion |  | 0 | 0 | 0
981 | 1224 | 1224DF | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Informe Fallas | 2017001428 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 18:39 | 2017-05-11 22:30 |  |  |  | DF | 3.85 | 1 | 0 | 0 | coincide con falla de Línea 2x220 kV Maitencillo - Caserones Cto. 2 | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
982 | 1225 | 1225DF | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Informe Fallas | 2017001428 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 18:39 | 2017-05-11 22:30 |  |  |  | DF | 3.85 | 1 | 0 | 0 | coincide con falla de Línea 2x220 kV Maitencillo - Caserones Cto. 2 | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
983 | 1226 | 1226DF | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Informe Fallas | 2017001429 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 18:39 | 2017-05-21 16:41 |  |  |  | DF | 238.0333 | 1 | 0 | 0 | coincide con falla de Línea 220 kV Maitencillo - Caserones 1. estado del tiempo en Caserones, nevazón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
984 | 1227 | 1227DF | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Informe Fallas | 2017001429 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-11 18:39 | 2017-05-21 16:41 |  |  |  | DF | 238.0333 | 1 | 0 | 0 | coincide con falla de Línea 220 kV Maitencillo - Caserones 1. estado del tiempo en Caserones, nevazón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1245 | 2872 | 2872DF | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-11 21:19 | 2017-05-11 22:46 |  |  |  | DF | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4486. |  |  | 0 | 1 | 0
1246 | 2873 | 2873DF | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-11 21:19 | 2017-05-11 22:46 |  |  |  | DF | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4486. |  |  | 0 | 1 | 0
1247 | 2874 | 2874DF | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-11 21:19 | 2017-05-11 22:46 |  |  |  | DF | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4486. |  |  | 0 | 1 | 0
1248 | 2875 | 2875DF | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-11 21:19 | 2017-05-11 22:46 |  |  |  | DF | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4486. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO NORMAL A PARARRAYOS (511VL16,17, 18); TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (511PT07,08, 09); DESCONECTADOR 89JL3-1, 89JB1, 89JL31T, INTERRUPTOR 52JL3. Según la SD N°196146. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-12 | 2017-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Montaje de trampas de onda en marco de línea de entrada paño J4; Instalación y conexionado equipos (gabinete de protecciones) paño J4 y caseta N°2 y S/E Encuentro (Proyecto Cierre Anillo 220 kV.según |  |  | 0 | 0 | 1
487 | 555 | 555DP | Neomante | 555 | Tramo | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017019774 | interno | Programada |  | 2017-05-12 08:27 | 2017-05-12 16:03 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Pehuenche-Ancoa, 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pehuenche: Mantenimiento normal desconectador 89JS-2 y 89JU2-1 --- Mantenimiento normal transformadores de potencial de Barra 2. Sólo se --- desconecta paño J2 en S/E Pehuenche. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pehuenche: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Pehuenche (Al inicio de la faena) O Barra 220 --- kV, Sección 2-Pehuenche (al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- Trabajos de mantenimiento de Equipos Primarios, coordinado con --- Mantenimiento Mayor de Unidad N° 2 de Central Pehuenche de ENEL. --- --- NOTA: Sólo se desconecta paño J2 en S/E Pehuenche. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-12 08:57 | 2017-05-12 19:13 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°7A por -Normalización del esquema de protección 21-21N, reemplazo 50BF y block de pruebas paños 7A S/E Crucero y Tocopilla. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-12 08:57 | 2017-05-12 19:13 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°7A por -Normalización del esquema de protección 21-21N, reemplazo 50BF y block de pruebas paños 7A S/E Crucero y Tocopilla. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO NORMAL A PARARRAYOS (511VL16,17, 18); TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (511PT07,08, 09); DESCONECTADOR 89JL3-1, 89JB1, 89JL31T, INTERRUPTOR 52JL3. Según la SD N°196146. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-13 | 2017-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Montaje de trampas de onda en marco de línea de entrada paño J4; Instalación y conexionado equipos (gabinete de protecciones) paño J4 y caseta N°2 y S/E Encuentro (Proyecto Cierre Anillo 220 kV.según |  |  | 0 | 0 | 1
461 | 522 | 522DF | Neomante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001510 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-13 04:57 | 2017-05-13 07:18 |  |  |  | DF | 2.35 | 1 | 0 | 0 | Coincide con falla de, Línea 110 kV D. Almagro - Llanta 1, SVC+ de D. Almagro, ATR 1 de S/E Cardones, Cer de S/E Maitencillo, Líneas 220 kV Cachiyuyal diego de Almagro, y Francisco Diego de Almagro. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1150 | 1587 | 1587DF | Neomante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001512 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-13 04:58 | 2017-05-13 08:29 |  |  |  | DF | 3.5167 | 1 | 0 | 0 | Coincide con falla de, Línea 110 kV D. Almagro - Llanta 1, SVC+ de D. Almagro, ATR 1 de S/E Cardones, Cer de S/E Maitencillo, Líneas 220 kV Cachiyuyal diego de Almagro, y L. 220 kV Paposo - Cachiyuyal. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
1139 | 1575 | 1575DF | Neomante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001513 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-13 04:58 | 2017-05-13 07:18 |  |  |  | DF | 2.3333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con falla de, Línea 110 kV D. Almagro - Llanta 1, SVC+ de D. Almagro, ATR 1 de S/E Cardones, Cer de S/E Maitencillo, Líneas 220 kV Paposo - Cachiyuyal, y Francisco -Diego de Almagro. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
738 | 826 | 826DP | Neomante | 826 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017021239 | interno | Programada |  | 2017-05-13 05:14 | 2017-05-13 15:10 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere descontar el circuito con la finalidad de realizar el montaje del futuro interruptor 110 kV del paño Renca - Brasil N° 2 en Subestación Renca. |  |  | 0 | 0 | 1
739 | 827 | 827DP | Neomante | 827 | Tramo | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017021239 | interno | Programada |  | 2017-05-13 05:14 | 2017-05-13 15:10 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere descontar el circuito con la finalidad de realizar el montaje del futuro interruptor 110 kV del paño Renca - Brasil N° 2 en Subestación Renca. |  |  | 0 | 0 | 1
740 | 828 | 828DP | Neomante | 828 | Tramo | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017021239 | interno | Programada |  | 2017-05-13 05:14 | 2017-05-13 15:10 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere descontar el circuito con la finalidad de realizar el montaje del futuro interruptor 110 kV del paño Renca - Brasil N° 2 en Subestación Renca. |  |  | 0 | 0 | 1
658 | 738 | 738DP | Neomante | 738 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017021252 | interno | Programada |  | 2017-05-13 07:02 | 2017-05-13 12:18 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Desalambrado de esquema remoto UTR EDAC CE en S/E Cerro Navia, perteneciente al antiguo esquema de control, instalado en el año 2011 por Transelec y retirado de servicio en el año 2015. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-13 09:41 | 2017-05-13 18:38 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería. Según SD N° 196186. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-13 09:41 | 2017-05-13 18:38 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería. Según SD N° 196186. |  |  | 0 | 0 | 1
429 | 488 | 488DP | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017021415 | interno | Programada |  | 2017-05-13 23:54 | 2017-05-14 00:03 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Por normalización topológica, se realizará microcorte a SSEE Chocalán y Mandinga, para realizar transferencia de SE Chocalán desde Paño B2 de SE Las Arañas a Paño B2 de SE Bajo Melipilla. Las maniobras de transferencia y microcorte serán realizadas en coordinación con empresa distribuidora. Importante indicar que el horario y fecha indicada corresponden al nuevo horario de invierno. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO NORMAL A PARARRAYOS (511VL16,17, 18); TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (511PT07,08, 09); DESCONECTADOR 89JL3-1, 89JB1, 89JL31T, INTERRUPTOR 52JL3. Según la SD N°196146. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-14 | 2017-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Montaje de trampas de onda en marco de línea de entrada paño J4; Instalación y conexionado equipos (gabinete de protecciones) paño J4 y caseta N°2 y S/E Encuentro (Proyecto Cierre Anillo 220 kV.según |  |  | 0 | 0 | 1
607 | 685 | 685DP | Neomante | 685 | Tramo | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017020955 | interno | Programada |  | 2017-05-14 06:36 | 2017-05-14 13:22 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmision, limpieza manual de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
608 | 686 | 686DP | Neomante | 686 | Tramo | TAP RENACA - RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017020955 | interno | Programada |  | 2017-05-14 06:36 | 2017-05-14 13:22 |  |  |  | DP | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmision, limpieza manual de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-14 08:10 | 2017-05-14 14:53 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Por Reemplazo de aislación y ferretería. Según SD N° 196187. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-14 08:10 | 2017-05-14 14:53 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Por Reemplazo de aislación y ferretería. Según SD N° 196187. |  |  | 0 | 0 | 1
295 | 333 | 333DF | Neomante | 333 | Tramo | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017022051 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-14 08:25 | 2017-05-14 10:28 |  |  |  | DF | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- Retiro elemento extraño desde conductor en fase superior. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Hualpén-Lagunillas (Durante la faena) --- Observaciones --- * Retiro elemento extraño para evitar posible falla en las --- instalaciones. --- ** Trabajos coordinados con ENESA y MASISA. --- |  |  | 0 | 1 | 0
296 | 334 | 334DF | Neomante | 334 | Tramo | HUALPEN - MAPAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017022051 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-14 08:25 | 2017-05-14 10:28 |  |  |  | DF | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- Retiro elemento extraño desde conductor en fase superior. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Hualpén-Lagunillas (Durante la faena) --- Observaciones --- * Retiro elemento extraño para evitar posible falla en las --- instalaciones. --- ** Trabajos coordinados con ENESA y MASISA. --- |  |  | 0 | 1 | 0
297 | 335 | 335DF | Neomante | 335 | Tramo | MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017022051 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-14 08:25 | 2017-05-14 10:28 |  |  |  | DF | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- Retiro elemento extraño desde conductor en fase superior. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Hualpén-Lagunillas (Durante la faena) --- Observaciones --- * Retiro elemento extraño para evitar posible falla en las --- instalaciones. --- ** Trabajos coordinados con ENESA y MASISA. --- |  |  | 0 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017022054 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-14 09:35 | 2017-05-15 11:06 |  |  |  | DF | 25.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea AT 220 kV El Llano-SAG por probabilidad de descargas atmosféricas en Alta Cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-15 | 2017-05-15 07:48 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO NORMAL A PARARRAYOS (511VL16,17, 18); TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (511PT07,08, 09); DESCONECTADOR 89JL3-1, 89JB1, 89JL31T, INTERRUPTOR 52JL3. Según la SD N°196146. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Montaje de trampas de onda en marco de línea de entrada paño J4; Instalación y conexionado equipos (gabinete de protecciones) paño J4 y caseta N°2 y S/E Encuentro (Proyecto Cierre Anillo 220 kV.según |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021303 | interno | Programada |  | 2017-05-15 07:12 | 2017-05-15 16:00 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de línea y limpieza manual de aislación para Línea 44 kV FF.CC Andes. - Juncal cto.2 S/E Rio Blanco quedará energizado desde cto.1 mediante microcorte a SS/EE RIo Blanco y Juncal (para realizar cambio de arranque) |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021303 | interno | Programada |  | 2017-05-15 07:12 | 2017-05-15 16:00 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de línea y limpieza manual de aislación para Línea 44 kV FF.CC Andes. - Juncal cto.2 S/E Rio Blanco quedará energizado desde cto.1 mediante microcorte a SS/EE RIo Blanco y Juncal (para realizar cambio de arranque) |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021303 | interno | Programada |  | 2017-05-15 07:12 | 2017-05-15 16:00 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de línea y limpieza manual de aislación para Línea 44 kV FF.CC Andes. - Juncal cto.2 S/E Rio Blanco quedará energizado desde cto.1 mediante microcorte a SS/EE RIo Blanco y Juncal (para realizar cambio de arranque) |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-15 07:48 | 2017-05-15 11:30 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Instalación medidores corriente de fuga, según la SD N° 196588. proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-15 08:36 | 2017-05-15 17:19 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°7A por - Reemplazo de aislación y ferretería. según solicitud de Desconexión Nro. 196596 |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-15 08:36 | 2017-05-15 17:19 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°7A por - Reemplazo de aislación y ferretería. según solicitud de Desconexión Nro. 196596 |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017021648 | interno | Programada |  | 2017-05-15 09:08 | 2017-05-15 17:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar limpieza de aislación en el tramo de torres N°10 hasta N°16 y poda, corte y roce de árboles en el tramo de torres N°10 hasta N°16. Tramo Maitenes Laja que se encuentra fuera de servicio por cambio de conductor desde el 22 de febrero con la solicitud SD6796. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-15 11:30 | 2017-05-16 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | 2846 | 2846DP | Movimiento de Equipos | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-15 11:44 | 2017-05-15 16:18 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Instalación de medidores corriente de fuga, según la SD N° 196602. |  |  | 0 | 0 | 1
1332 | 3024 | 3024DP | Movimiento de Equipos | 3024 | Tramo | KELAR - KAPATUR 220KV C1 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-15 11:56 | 2017-05-15 12:23 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Prueba cierre interruptor 52J1 contra circuito desenergizado, según SD N° 196669. |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | 3025 | 3025DP | Movimiento de Equipos | 3025 | Tramo | KELAR - KAPATUR 220KV C2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-15 12:33 | 2017-05-15 12:42 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Kelar - Kapatur. Circuito N°2 por Prueba cierre interruptor 52J2 contra circuito desenergizado. según solicitud de Desconexión Nro. 196671 |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001534 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-15 13:58 | 2017-05-15 14:17 |  |  |  | DF | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Línea 110 kV Huasco - Maitencillo Cto. 2 se mantiene en servicio. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
859 | 952 | 952DF | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2017022096 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-15 14:34 | 2017-05-15 20:00 |  |  |  | DF | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Como consecuencia del mal tiempo se produce daño de aislador en linea LLanta2. |  |  | 0 | 1 | 0
860 | 953 | 953DF | Neomante | 953 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2017022096 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-15 14:34 | 2017-05-15 20:00 |  |  |  | DF | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Como consecuencia del mal tiempo se produce daño de aislador en linea LLanta2. |  |  | 0 | 1 | 0
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017022055 | interno | Programada |  | 2017-05-15 23:38 | 2017-05-16 07:25 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV lado linea de arranque número 2 de las subestaciones apoquindo y vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
710 | 797 | 797DP | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017022055 | interno | Programada |  | 2017-05-15 23:38 | 2017-05-16 07:25 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV lado linea de arranque número 2 de las subestaciones apoquindo y vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017022055 | interno | Programada |  | 2017-05-15 23:38 | 2017-05-16 07:25 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV lado linea de arranque número 2 de las subestaciones apoquindo y vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017022055 | interno | Programada |  | 2017-05-15 23:38 | 2017-05-16 07:25 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV lado linea de arranque número 2 de las subestaciones apoquindo y vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017022055 | interno | Programada |  | 2017-05-15 23:38 | 2017-05-16 07:25 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV lado linea de arranque número 2 de las subestaciones apoquindo y vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017022055 | interno | Programada |  | 2017-05-15 23:38 | 2017-05-16 07:25 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV lado linea de arranque número 2 de las subestaciones apoquindo y vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017022055 | interno | Programada |  | 2017-05-15 23:38 | 2017-05-16 07:25 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV lado linea de arranque número 2 de las subestaciones apoquindo y vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017022055 | interno | Programada |  | 2017-05-15 23:38 | 2017-05-16 07:25 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV lado linea de arranque número 2 de las subestaciones apoquindo y vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017022055 | interno | Programada |  | 2017-05-15 23:38 | 2017-05-16 07:25 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV lado linea de arranque número 2 de las subestaciones apoquindo y vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017022055 | interno | Programada |  | 2017-05-15 23:38 | 2017-05-16 07:25 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV lado linea de arranque número 2 de las subestaciones apoquindo y vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017022055 | interno | Programada |  | 2017-05-15 23:38 | 2017-05-16 07:25 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento del desconectador 110 kV lado linea de arranque número 2 de las subestaciones apoquindo y vitacura |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017021187 | interno | Programada |  | 2017-05-15 23:57 | 2017-05-24 19:54 |  |  |  | DP | 211.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere cambio de topología a nivel de 66kV, quedando el Transfomador T2 de SE San Francisco de Mostazal alimentado desde el paño B3 de SE Rancagua. La LT66KV Tap Hospital - Mostazal quedará energizada en vacío desde SE San Francisco de Mostazal. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-16 | 2017-05-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-16 | 2017-05-17 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-16 | 2017-05-16 18:36 |  |  |  | DP | 18.6 | 0 | 0 | 0 | Montaje de trampas de onda en marco de línea de entrada paño J4; Instalación y conexionado equipos (gabinete de protecciones) paño J4 y caseta N°2 y S/E Encuentro (Proyecto Cierre Anillo 220 kV.según |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017021190 | interno | Programada |  | 2017-05-16 06:53 | 2017-05-16 19:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Tramo de LT66KV Tap Hospital - Mostazal, por trabajos de modificación de trazado entre Estructuras E-216 Y E-264. Previo a la desconexión, el Tramo de LT, se encontrará energizado en vacío de acuerdo a SD2017021187 (Al final del día quedará en la misma condición). |  |  | 0 | 0 | 1
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-16 08:07 | 2017-05-16 17:45 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Salar - km6 por Mantención al paño y prueba de protecciones por programa anual. según solicitud de Desconexión Nro. 196790 |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-16 08:08 | 2017-05-16 12:20 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería. Según SD N° 196805. Según ECP N° 797. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-16 08:08 | 2017-05-16 12:20 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería. Según SD N° 196805. Según ECP N° 797. |  |  | 0 | 0 | 1
75 | 76 | 76DP | Neomante | 76 | Tramo | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2017021177 | interno | Programada |  | 2017-05-16 08:20 | 2017-05-16 16:15 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | -Se solicita desconexión circuito N°1 S/E Candelaria-Central Candelaria. -Se realizara MPB a los equipos asociados al paño J7 y línea de alta tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
724 | 811 | 811DF | Neomante | 811 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001540 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-16 08:22 | 2017-05-16 10:45 |  |  |  | DF | 2.3833 | 1 | 0 | 0 | Pájaro en Torre #4, descarga en pre formada de fase superior. | Pájaro. |  | 0 | 0 | 0
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021304 | interno | Programada |  | 2017-05-16 10:01 | 2017-05-16 18:00 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de línea y limpieza manual de aislación, para LT 44 KV FF.CC Andes - Hnos. Clark cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021304 | interno | Programada |  | 2017-05-16 10:01 | 2017-05-16 18:00 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de línea y limpieza manual de aislación, para LT 44 KV FF.CC Andes - Hnos. Clark cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021304 | interno | Programada |  | 2017-05-16 10:01 | 2017-05-16 18:00 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de línea y limpieza manual de aislación, para LT 44 KV FF.CC Andes - Hnos. Clark cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017022016 | interno | Programada |  | 2017-05-16 10:40 | 2017-05-16 17:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para realizar cambio de ajustes de protección de LT 110 Maitenes-Laja Cto. n° 1 en extremo SE Maitenes de acuerdo a estudio “Proyecto Eléctrico Alto Maipo Estudio de Ajuste de Protecciones. Proyecto EE-2015-063. Informe Técnico EE-ES-2016-0034 Revisión D¨asociado a cambio de conductor. Dicho estudio se encuentra en poder y en condición de aprobado por parte del Coordinador Eléctrico Nacional. Como antecedente el Circuito se encuentra fuera de servicio por trabajos vigentes de cambio de conductor. |  |  | 0 | 0 | 1
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-16 11:28 | 2017-05-16 18:49 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Prueba de partida en negro de Central Kelar a solicitud de Central Kelar. Según SD N° 196710. |  |  | 0 | 0 | 1
245 | 269 | 269DP | Neomante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017022036 | interno | Programada |  | 2017-05-16 11:44 | 2017-05-16 19:23 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante faenas de poda y roce. Para las maniobras operacionales de desconexión y normalización, se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E Rancagua y 52B1 de S/E pelequen |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-16 15:15 | 2017-05-16 16:04 |  |  |  | DF | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Según IRF N° 4494. |  |  | 0 | 1 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-16 15:15 | 2017-05-16 16:04 |  |  |  | DF | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Según IRF N° 4494. |  |  | 0 | 1 | 0
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-16 16:04 | 2017-05-17 |  |  |  | DF | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado , Fase A. Entre postes N° 37 y 38. Según SDCF N° 197106. |  |  | 0 | 1 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-16 16:04 | 2017-05-17 |  |  |  | DF | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado , Fase A. Entre postes N° 37 y 38. Según SDCF N° 197106. |  |  | 0 | 1 | 0
1090 | 1493 | 1493DF | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2017001550 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-16 23:01 | 2017-05-17 14:23 |  |  |  | DF | 15.3667 | 1 | 0 | 0 | Caída de rama o arbusto en línea afectada, fase "A" y "C" por efecto de las excesiva velocidad del viento en la zona. | Caída de rama o arbusto en línea afectada, fase "A" y "C". |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-17 | 2017-05-17 03:05 |  |  |  | DF | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado , Fase A. Entre postes N° 37 y 38. Según SDCF N° 197106. |  |  | 0 | 1 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-17 | 2017-05-17 03:05 |  |  |  | DF | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado , Fase A. Entre postes N° 37 y 38. Según SDCF N° 197106. |  |  | 0 | 1 | 0
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017021196 | interno | Programada |  | 2017-05-17 06:55 | 2017-05-17 20:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Tramo de LT66KV Tap Hospital - Mostazal, por trabajos de modificación de trazado entre Estructuras E-216 Y E-264. Previo a la desconexión, el Tramo de LT, se encontrará energizado en vacío de acuerdo a SD2017021187 (Al final del día quedará en la misma condición). |  |  | 0 | 0 | 1
192 | 211 | 211DF | Neomante | 211 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L1 C1 | STS | Informe Fallas | 2017001559 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-17 07:45 | 2017-05-17 09:30 |  |  |  | DF | 1.75 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito línea 66kV B.Blanco Purranque cto 1 .Causa no informada a la hora de emitir este informe. | Interrupción con reconexión automática con éxito línea 66kV B.Blanco Purranque cto 1 .Causa no informada a la hora de emitir este informe. |  | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001561 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-17 07:48 | 2017-05-17 07:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B6 S/E Temuco, sin consumos asociados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001561 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-17 07:48 | 2017-05-17 07:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B6 S/E Temuco, sin consumos asociados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001561 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-17 07:48 | 2017-05-17 07:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B6 S/E Temuco, sin consumos asociados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001561 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-17 07:48 | 2017-05-17 07:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B6 S/E Temuco, sin consumos asociados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001561 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-17 07:48 | 2017-05-17 07:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B6 S/E Temuco, sin consumos asociados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
550 | 622 | 622DF | Neomante | 622 | Tramo | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2017001558 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-17 07:48 | 2017-05-17 09:30 |  |  |  | DF | 1.7 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 Línea 66 kV Licanco Nva. Imperial, Causa no informada a la hora de emitir este informe. | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 Línea 66 kV Licanco Nva. Imperial, Causa no informada a la hora de emitir este informe. |  | 0 | 0 | 0
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2017-05-17 07:55 | 2017-05-17 16:36 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería, según la SD N° 196906. |  |  | 0 | 0 | 0
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2017-05-17 07:55 | 2017-05-17 16:36 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación y ferretería, según la SD N° 196906. |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 116 | 116DP | Neomante | 116 | Tramo | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2017021179 | interno | Programada |  | 2017-05-17 08:22 | 2017-05-17 15:48 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | -Se solicita desconexión circuito N°2 S/E Candelaria-Central Candelaria. -Se realizara MPB a los equipos asociados al paño J8 y línea de alta tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
192 | 211 | 211DP | Neomante | 211 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017020432 | interno | Programada |  | 2017-05-17 08:59 | 2017-05-17 18:26 | 2017-05-17 09:30 |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Linea Barro Blanco - Purranque N° 1 por PODAS DE ÁRBOLES EN CERCANÍAS DE CONDUCTORES |  |  | 0 | 0 | 1
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001562 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-17 14:12 | 2017-05-17 14:12 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 S/E Santa Rosa, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017019225 | interno | Programada |  | 2017-05-17 18:05 | 2017-05-17 20:56 |  |  |  | DP | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Normalización del tramo de línea 110 kV Maitenes Laja que se encuentra fuera de servicio por cambio de conductor desde el 22 de febrero con la solicitud SD6796. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017019225 | interno | Programada |  | 2017-05-17 18:05 | 2017-05-17 20:56 |  |  |  | DP | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Normalización del tramo de línea 110 kV Maitenes Laja que se encuentra fuera de servicio por cambio de conductor desde el 22 de febrero con la solicitud SD6796. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017019226 | interno | Programada |  | 2017-05-17 18:05 | 2017-05-17 20:56 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización del tramo de línea 110 kV Maitenes Laja que se encuentra fuera de servicio por cambio de conductor desde el 22 de febrero con la solicitud SD6796. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
193 | 212 | 212DP | Neomante | 212 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017020449 | interno | Programada |  | 2017-05-18 08:11 | 2017-05-18 18:00 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Linea Barro Blanco - Purranque N° 2 por PODAS DE ÁRBOLES EN CERCANÍAS DE CONDUCTORES |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-18 09:02 | 2017-05-18 11:33 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación sin tensión según la SD N° 197051. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017021198 | interno | Programada |  | 2017-05-18 11:10 | 2017-05-18 18:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Tramo de LT66KV Tap Hospital - Mostazal, por trabajos de modificación de trazado entre Estructuras E-216 Y E-264. Previo a la desconexión, el Tramo de LT, se encontrará energizado en vacío de acuerdo a SD2017021187 (Al final del día quedará en la misma condición). |  |  | 0 | 0 | 1
804 | 896 | 896DF | Neomante | 896 | Tramo | SAUZAL - COYA 66KV C1 | PACIFIC HYDRO | Informe Fallas | 2017001608 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-18 12:37 | 2017-05-19 18:09 |  |  |  | DF | 29.5333 | 1 | 0 | 0 | La línea se mantendrá abierta hasta concluir la investigación | A las 12:37 hrs operación de diferencial de linea en línea Sauzal Coya 66 KV se investiga. |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DF | Neomante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023191 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-18 19:45 | 2017-05-18 20:37 |  |  |  | DF | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de elemento extraño en estructura N° 30 tramo de linea Talca-La Palma, se requiere la desconexión del tramo mencionado. Se respaldan los consumos vía 66KV hacia S/E Linares. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-19 | 2017-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-19 | 2017-05-20 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017018615 | interno | Programada |  | 2017-05-19 06:03 | 2017-08-04 18:44 |  |  |  | DP | 1860.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de circuito para realizar cambio de conductor. No reconectar circuito sin coordinar antes con CEN y encargados de maniobras. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017022763 | interno | Programada |  | 2017-05-19 06:03 | 2017-05-19 10:00 |  |  |  | DP | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito N°2, para realizar operaciones de despeje de tramo de línea Maitenes - Laja N°2 en SE La Laja. No reconectar circuito sin coordinar antes con CEN y encargados de maniobras. Relacionada con SD 18615. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017022766 | interno | Programada |  | 2017-05-19 06:03 | 2017-05-19 10:00 |  |  |  | DP | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito N°2, para realizar operaciones de despeje de tramo de línea Maitenes - Laja N°2 en SE La Laja. No reconectar circuito sin coordinar antes con CEN y encargados de maniobras. Relacionada con SD 18615. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017022766 | interno | Programada |  | 2017-05-19 06:03 | 2017-05-19 10:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito N°2, para realizar operaciones de despeje de tramo de línea Maitenes - Laja N°2 en SE La Laja. No reconectar circuito sin coordinar antes con CEN y encargados de maniobras. Relacionada con SD 18615. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017021199 | interno | Programada |  | 2017-05-19 06:54 | 2017-05-19 19:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Tramo de LT66KV Tap Hospital - Mostazal, por trabajos de modificación de trazado entre Estructuras E-216 Y E-264. Previo a la desconexión, el Tramo de LT, se encontrará energizado en vacío de acuerdo a SD2017021187 (Al final del día quedará normalizada la topología, cerrado DDCC 89B2 de tap Hospital). |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DP | Neomante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017021078 | interno | Programada |  | 2017-05-19 07:53 | 2017-05-19 16:41 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con SD2017021075. Desconexión LT Quillota-Marbella por mantenimiento preventivo básico del interruptor 52H2 de SE Marbella. Los consumos asociados a SSEE Marbella, Casas Viejas y Cabildo serán respaldados desde nodo Los Vilos a través del cierre del interruptor 52HS de SE Quinquimo. |  |  | 0 | 0 | 1
834 | 925 | 925DP | Neomante | 925 | Tramo | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017022644 | interno | Programada |  | 2017-05-19 08:10 | 2017-05-19 16:49 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | El motivo de la desconexión es para realizar apriete en algunos puentes donde se ha encontrado aumento de temperatura en la línea, ademas se realizara mantenimiento a transformador de PHI 66/15 kV que se deriva de este circuito. Los consumos no se verán afectados ya que quedaran alimentados de los otros dos circuitos en operación. |  |  | 0 | 0 | 1
835 | 926 | 926DP | Neomante | 926 | Tramo | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017022644 | interno | Programada |  | 2017-05-19 08:10 | 2017-05-19 16:49 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | El motivo de la desconexión es para realizar apriete en algunos puentes donde se ha encontrado aumento de temperatura en la línea, ademas se realizara mantenimiento a transformador de PHI 66/15 kV que se deriva de este circuito. Los consumos no se verán afectados ya que quedaran alimentados de los otros dos circuitos en operación. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021255 | interno | Programada |  | 2017-05-19 08:53 | 2017-05-19 18:00 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de línea y limpieza manual de aislación ,para Línea 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021255 | interno | Programada |  | 2017-05-19 08:53 | 2017-05-19 18:00 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de línea y limpieza manual de aislación ,para Línea 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021255 | interno | Programada |  | 2017-05-19 08:53 | 2017-05-19 18:00 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de línea y limpieza manual de aislación ,para Línea 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021255 | interno | Programada |  | 2017-05-19 08:53 | 2017-05-19 18:00 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de línea y limpieza manual de aislación ,para Línea 66 kV Laguna Verde - Tap Algarrobo cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021256 | interno | Programada |  | 2017-05-19 08:54 | 2017-05-19 15:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador 66 kV lado línea ( 89 B2-2) de LT 66 kV Laguna Verde-Tap Algarrobo cto.2 en S/E Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021256 | interno | Programada |  | 2017-05-19 08:54 | 2017-05-19 15:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador 66 kV lado línea ( 89 B2-2) de LT 66 kV Laguna Verde-Tap Algarrobo cto.2 en S/E Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021256 | interno | Programada |  | 2017-05-19 08:54 | 2017-05-19 15:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador 66 kV lado línea ( 89 B2-2) de LT 66 kV Laguna Verde-Tap Algarrobo cto.2 en S/E Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021256 | interno | Programada |  | 2017-05-19 08:54 | 2017-05-19 15:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador 66 kV lado línea ( 89 B2-2) de LT 66 kV Laguna Verde-Tap Algarrobo cto.2 en S/E Laguna Verde. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-19 09:08 | 2017-05-19 12:05 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación sin tensión, según la SD N° 197054 |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2017023330 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-19 14:23 | 2017-05-19 16:39 |  |  |  | DF | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | Reparación por desprendimiento de conductor desde aislador, cayendo en cruceta de poste. |  |  | 0 | 1 | 0
477 | 545 | 545DP | Neomante | 545 | Tramo | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017021584 | interno | Programada |  | 2017-05-19 22:00 | 2017-05-20 06:32 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Punta Colorada-Maitencillo, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E PUNTA COLORADA: Pruebas esquema de teleprotección de tres punta con --- TAP-OFF El Romero. Carga de Archivos comtrade en paño J3. Trabajos --- solicitados por proyecto El Romero. Sodi N° 1047. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo arranque de protección 50BF sobre 86B2. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-P. Colorada --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-20 | 2017-05-21 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
472 | 537 | 537DP | Neomante | 537 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017022019 | interno | Programada |  | 2017-05-20 10:02 | 2017-05-21 14:34 |  |  |  | DP | 28.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220kV Quillota - Nogales circ.2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Apertura de puentes a potencial entre Paño J2 y J3 en --- Barra 220 kV Sección 2 y trabajos de reemplazo conductor en tramo de --- Barra entre paños J1 y J2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Identificación y delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- L.220 kV Quillota-Nogales 2 ( durante su energización ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
181 | 194 | 194DP | Neomante | 194 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017022020 | interno | Programada |  | 2017-05-20 14:00 | 2017-05-21 16:57 |  |  |  | DP | 26.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220kV Quillota - Nogales circ.1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Retiro Chicotes de Paño Nogales 1 desde Barra 220kV --- Sección 1 (trabajos a potencial), para reemplazo conductor en Barra de --- 220 kV Sección 2 ( tramo entre paños J1 y J2 ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- L.220 kV Quillota-Nogales 1 ( en la reposición al servicio ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-21 | 2017-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-21 | 2017-05-22 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
950 | 1096 | 1096DF | Neomante | 1096 | Tramo | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017001615 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-21 03:42 | 2017-05-21 04:28 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | 03:42 Se produce una interrupción con reconexión automática con éxito de la linea 110 kV Antillanca - Río Bonito quedando abierto el extremo en S/E Río Bonito (52HT1). | Se desconoce |  | 0 | 0 | 0
951 | 1097 | 1097DF | Neomante | 1097 | Tramo | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017001615 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-21 03:42 | 2017-05-21 04:28 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | 03:42 Se produce una interrupción con reconexión automática con éxito de la linea 110 kV Antillanca - Río Bonito quedando abierto el extremo en S/E Río Bonito (52HT1). | Se desconoce |  | 0 | 0 | 0
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017022869 | interno | Programada |  | 2017-05-21 08:32 | 2017-05-21 18:03 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexion de tramo de linea Tap Quinta-Teno por labores de CGED al interior de SE Teno. No hay perdidas de consumos, ya que dicho tramo de linea se encuentra normalmente energizado en vacio desde SE Teno. |  |  | 0 | 0 | 1
926 | 1060 | 1060DP | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017021482 | interno | Programada |  | 2017-05-21 08:33 | 2017-05-21 18:03 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea Teno - Rauquen y mantenimiento preventivo a desconectador 89B2-3 en SE Teno relacionado con 2017021472; 2017021481, para estos trabajos se transfiere el tramo de línea Rauquen - Curico y barra norte de SE Curico hacia SE Itahue vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001616 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-21 08:37 | 2017-05-21 08:37 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
361 | 410 | 410DP | Neomante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017022082 | interno | Programada |  | 2017-05-21 08:43 | 2017-05-21 15:24 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion linea 66 kV Lautaro-Victoria por trabajos de mantenimiento preventivo. SSEE Victoria, FFCC Victoria y Traiguen seran respaldadas desde linea 66 kV Los Angeles-Victoria. Consumo de S/E FFCC Lautaro sera respaldado a traves red EFE. |  |  | 0 | 0 | 1
362 | 411 | 411DP | Neomante | 411 | Tramo | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017022082 | interno | Programada |  | 2017-05-21 08:43 | 2017-05-21 15:24 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion linea 66 kV Lautaro-Victoria por trabajos de mantenimiento preventivo. SSEE Victoria, FFCC Victoria y Traiguen seran respaldadas desde linea 66 kV Los Angeles-Victoria. Consumo de S/E FFCC Lautaro sera respaldado a traves red EFE. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DP | Neomante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017021329 | interno | Programada |  | 2017-05-21 09:04 | 2017-05-21 18:09 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la línea Hualañé Licantén por trabajos de TALA de árboles entre la E141-E144 y entre E38-E73. Además se realizara mantenimiento en la E48-E49 para facilitar el parada de postes por futuro tendido en conductor Cairo. Todo lo anterior en coordinación con CGED para la transferencia de los consumos de SE Licantén a otras instalaciones vía redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
918 | 1046 | 1046DP | Neomante | 1046 | Tramo | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017022008 | interno | Programada |  | 2017-05-21 09:34 | 2017-05-21 19:12 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de Mantenimiento Preventivo considerando labores de poda y roce, se requiere la desconexión de la LT66KV Las Cabras - El Manzano. No hay pérdidas de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017022322 | interno | Programada |  | 2017-05-22 06:35 | 2017-05-22 17:49 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de interruptor 110 kV solo en extremo SE Las Vegas, objetivo: en SE LAS VEGAS realizar mantenimiento a paneles de control y protecciones, mantenimiento al control de desconectadores de barra, de línea, interruptor, transformadores de corriente y cajas de agrupamiento correspondiente al paño del circuito Nº 1 LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017022323 | interno | Programada |  | 2017-05-22 06:35 | 2017-05-22 17:49 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de interruptor 110 kV solo en extremo SE Las Vegas, objetivo: en SE LAS VEGAS realizar mantenimiento a paneles de control y protecciones, mantenimiento al control de desconectadores de barra, de línea, interruptor, transformadores de corriente y cajas de agrupamiento correspondiente al paño del circuito Nº 1 LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017022323 | interno | Programada |  | 2017-05-22 06:35 | 2017-05-22 17:49 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de interruptor 110 kV solo en extremo SE Las Vegas, objetivo: en SE LAS VEGAS realizar mantenimiento a paneles de control y protecciones, mantenimiento al control de desconectadores de barra, de línea, interruptor, transformadores de corriente y cajas de agrupamiento correspondiente al paño del circuito Nº 1 LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017022323 | interno | Programada |  | 2017-05-22 06:35 | 2017-05-22 17:49 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de interruptor 110 kV solo en extremo SE Las Vegas, objetivo: en SE LAS VEGAS realizar mantenimiento a paneles de control y protecciones, mantenimiento al control de desconectadores de barra, de línea, interruptor, transformadores de corriente y cajas de agrupamiento correspondiente al paño del circuito Nº 1 LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
498 | 566 | 566DF | Neomante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017001619 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-22 07:30 | 2017-05-23 07:25 |  |  |  | DF | 23.9167 | 1 | 0 | 0 | nes en ambos extremos de la línea, afectando los consumos de Subestación San Rafael. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
499 | 567 | 567DF | Neomante | 567 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - SAN RAFAEL EMETAL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017001619 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-22 07:30 | 2017-05-23 07:25 |  |  |  | DF | 23.9167 | 1 | 0 | 0 | nes en ambos extremos de la línea, afectando los consumos de Subestación San Rafael. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
500 | 568 | 568DF | Neomante | 568 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017001619 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-22 07:30 | 2017-05-23 07:25 |  |  |  | DF | 23.9167 | 1 | 0 | 0 | nes en ambos extremos de la línea, afectando los consumos de Subestación San Rafael. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
501 | 569 | 569DF | Neomante | 569 | Tramo | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017001619 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-22 07:30 | 2017-05-23 07:25 |  |  |  | DF | 23.9167 | 1 | 0 | 0 | nes en ambos extremos de la línea, afectando los consumos de Subestación San Rafael. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
989 | 1268 | 1268DP | Neomante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017022788 | interno | Programada |  | 2017-05-22 07:44 | 2017-05-22 19:07 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV A. Jahuel - Chena Circ. 3. --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- Limpieza manual de estructuras. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en lado llegada y --- salida de estructuras a intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 4. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-22 07:44 | 2017-05-22 18:17 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21-21N, reemplazo 50BF y block de pruebas paños 7A S/E Crucero y Tocopilla, según la SD N° 197277. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-22 07:44 | 2017-05-22 18:17 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21-21N, reemplazo 50BF y block de pruebas paños 7A S/E Crucero y Tocopilla, según la SD N° 197277. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-22 09:03 | 2017-05-22 13:38 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, según la SD N° 197118. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017023486 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-22 11:02 | 2017-05-27 14:25 |  |  |  | DF | 123.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea AT 220 kV El Llano-SAG por probabilidad de descargas atmosféricas en Alta Cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
276 | 308 | 308DF | Neomante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023513 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-22 12:18 | 2017-05-22 19:20 |  |  |  | DF | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de LT mencionada, debido a reparación por falla según IF 2017001619 los consumos de S/E Panguilemu fueron transferidos vía microcorte hacia S/E Maule entre las 12:26 hrs y las 12:28 hrs |  |  | 0 | 1 | 0
277 | 309 | 309DF | Neomante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023513 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-22 12:18 | 2017-05-22 19:20 |  |  |  | DF | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de LT mencionada, debido a reparación por falla según IF 2017001619 los consumos de S/E Panguilemu fueron transferidos vía microcorte hacia S/E Maule entre las 12:26 hrs y las 12:28 hrs |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-23 | 2017-05-24 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
498 | 566 | 566DF | Neomante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023738 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-23 05:50 | 2017-05-23 07:25 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Itahue-Talca Cto. N°2, por cierre de puentes dentro del tramo San Rafael-Talca, la cual afectará a 9.179 clientes en SE San Rafael, debido a maniobras de recuperación asociadas a IF N° 1619/2017. |  |  | 0 | 1 | 0
499 | 567 | 567DF | Neomante | 567 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - SAN RAFAEL EMETAL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023738 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-23 05:50 | 2017-05-23 07:25 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Itahue-Talca Cto. N°2, por cierre de puentes dentro del tramo San Rafael-Talca, la cual afectará a 9.179 clientes en SE San Rafael, debido a maniobras de recuperación asociadas a IF N° 1619/2017. |  |  | 0 | 1 | 0
500 | 568 | 568DF | Neomante | 568 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023738 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-23 05:50 | 2017-05-23 07:25 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Itahue-Talca Cto. N°2, por cierre de puentes dentro del tramo San Rafael-Talca, la cual afectará a 9.179 clientes en SE San Rafael, debido a maniobras de recuperación asociadas a IF N° 1619/2017. |  |  | 0 | 1 | 0
501 | 569 | 569DF | Neomante | 569 | Tramo | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023738 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-23 05:50 | 2017-05-23 07:25 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Itahue-Talca Cto. N°2, por cierre de puentes dentro del tramo San Rafael-Talca, la cual afectará a 9.179 clientes en SE San Rafael, debido a maniobras de recuperación asociadas a IF N° 1619/2017. |  |  | 0 | 1 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017022324 | interno | Programada |  | 2017-05-23 06:22 | 2017-05-23 17:46 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de interruptor 110 kV solo en extremo SE Las Vegas, objetivo: en SE LAS VEGAS realizar mantenimiento a paneles de control y protecciones, mantenimiento al control de desconectadores de barra, de línea, interruptor, transformadores de corriente y cajas de agrupamiento correspondiente al paño del circuito Nº 1 LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017022325 | interno | Programada |  | 2017-05-23 06:22 | 2017-05-23 17:46 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de interruptor 110 kV solo en extremo SE Las Vegas, objetivo: en SE LAS VEGAS realizar mantenimiento a paneles de control y protecciones, mantenimiento al control de desconectadores de barra, de línea, interruptor, transformadores de corriente y cajas de agrupamiento correspondiente al paño del circuito Nº 1 LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017022325 | interno | Programada |  | 2017-05-23 06:22 | 2017-05-23 17:46 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de interruptor 110 kV solo en extremo SE Las Vegas, objetivo: en SE LAS VEGAS realizar mantenimiento a paneles de control y protecciones, mantenimiento al control de desconectadores de barra, de línea, interruptor, transformadores de corriente y cajas de agrupamiento correspondiente al paño del circuito Nº 1 LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017022325 | interno | Programada |  | 2017-05-23 06:22 | 2017-05-23 17:46 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de interruptor 110 kV solo en extremo SE Las Vegas, objetivo: en SE LAS VEGAS realizar mantenimiento a paneles de control y protecciones, mantenimiento al control de desconectadores de barra, de línea, interruptor, transformadores de corriente y cajas de agrupamiento correspondiente al paño del circuito Nº 1 LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2017022871 | interno | Programada |  | 2017-05-23 08:04 | 2017-05-23 19:24 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HSA-HLC y SS/EE. (PMPM) |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-23 08:08 | 2017-05-23 18:35 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla - Crucero, reemplazo de block de pruebas y reemplazar 50BF y su respectivo block de prueba en paño J6A S/E Crucero. Tendido de cables, |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-23 08:08 | 2017-05-23 18:35 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla - Crucero, reemplazo de block de pruebas y reemplazar 50BF y su respectivo block de prueba en paño J6A S/E Crucero. Tendido de cables, |  |  | 0 | 0 | 1
989 | 1268 | 1268DP | Neomante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017023065 | interno | Programada |  | 2017-05-23 08:10 | 2017-05-23 18:01 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV A. Jahuel - Chena Circ. 3. --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- Limpieza manual de estructuras. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en lado llegada y --- salida de estructuras a intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 4. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
352 | 401 | 401DP | Neomante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017022672 | interno | Programada |  | 2017-05-23 11:53 | 2017-05-23 17:54 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Angol-Collipulli para realizar mantenimiento preventivo a interruptor 52B2 de S/E Angol asociado a mencionada línea. SSEE Collipuli y FFCC Collipulli serán transferidas hacia línea 66 kV Temuco-Victoria. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-24 | 2017-05-25 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017022326 | interno | Programada |  | 2017-05-24 06:26 | 2017-05-24 17:23 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de interruptor 110 kV solo en extremo SE Las Vegas, objetivo: en SE LAS VEGAS realizar mantenimiento a paneles de control y protecciones, mantenimiento al control de desconectadores de barra, de línea, interruptor, transformadores de corriente y cajas de agrupamiento correspondiente al paño del circuito Nº 1 LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017022327 | interno | Programada |  | 2017-05-24 06:26 | 2017-05-24 17:23 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de interruptor 110 kV solo en extremo SE Las Vegas, objetivo: en SE LAS VEGAS realizar mantenimiento a paneles de control y protecciones, mantenimiento al control de desconectadores de barra, de línea, interruptor, transformadores de corriente y cajas de agrupamiento correspondiente al paño del circuito Nº 1 LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017022327 | interno | Programada |  | 2017-05-24 06:26 | 2017-05-24 17:23 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de interruptor 110 kV solo en extremo SE Las Vegas, objetivo: en SE LAS VEGAS realizar mantenimiento a paneles de control y protecciones, mantenimiento al control de desconectadores de barra, de línea, interruptor, transformadores de corriente y cajas de agrupamiento correspondiente al paño del circuito Nº 1 LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017022327 | interno | Programada |  | 2017-05-24 06:26 | 2017-05-24 17:23 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de interruptor 110 kV solo en extremo SE Las Vegas, objetivo: en SE LAS VEGAS realizar mantenimiento a paneles de control y protecciones, mantenimiento al control de desconectadores de barra, de línea, interruptor, transformadores de corriente y cajas de agrupamiento correspondiente al paño del circuito Nº 1 LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023479 | interno | Programada |  | 2017-05-24 06:56 | 2017-05-24 19:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de modificación de trazado entre estructura N° 261 y 264 de LT66kV Rancagua - Paine, se requiere la desconexión de tramo de LT66kV Tap Hospital - Mostazal. Previo a la desconexión el tramo de línea se encontrará energizado en vacío y quedará en servicio al final del día. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021984 | interno | Programada |  | 2017-05-24 07:13 | 2017-05-24 16:35 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación y podas. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021984 | interno | Programada |  | 2017-05-24 07:13 | 2017-05-24 16:35 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación y podas. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021984 | interno | Programada |  | 2017-05-24 07:13 | 2017-05-24 16:35 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación y podas. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021984 | interno | Programada |  | 2017-05-24 07:13 | 2017-05-24 16:35 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación y podas. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021984 | interno | Programada |  | 2017-05-24 07:13 | 2017-05-24 16:35 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación y podas. |  |  | 0 | 0 | 1
628 | 707 | 707DP | Neomante | 707 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017021984 | interno | Programada |  | 2017-05-24 07:13 | 2017-05-24 16:35 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación y podas. |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-24 07:39 | 2017-05-24 18:31 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N SD N° 197281. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-24 07:39 | 2017-05-24 18:31 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N SD N° 197281. |  |  | 0 | 0 | 1
1218 | 2840 | 2840DP | Movimiento de Equipos | 2840 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-24 08:56 | 2017-05-24 17:43 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | MPB equipos S/E Tap-Off El Negro. Cambio aisladores quebrados, según la SD N° 197405. |  |  | 0 | 0 | 1
1219 | 2841 | 2841DP | Movimiento de Equipos | 2841 | Tramo | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-24 08:56 | 2017-05-24 17:43 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | MPB equipos S/E Tap-Off El Negro. Cambio aisladores quebrados, según la SD N° 197405. |  |  | 0 | 0 | 1
863 | 957 | 957DP | Neomante | 957 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017020954 | interno | Programada |  | 2017-05-24 09:32 | 2017-05-25 11:30 |  |  |  | DP | 25.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico y pruebas de comunicación y disparo protección 87L |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017022682 | interno | Programada |  | 2017-05-24 09:48 | 2017-05-24 17:04 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada linea 66 kV Collipulli-Victoria por trabajos de mantenimiento preventivo. Linea opera normalmente energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
146 | 154 | 154DP | Neomante | 154 | Tramo | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017023652 | interno | Programada |  | 2017-05-24 16:28 | 2017-05-27 20:22 |  |  |  | DP | 75.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E SAN ANDRES: Verificación de relación de transformación TTCC J2, --- Cambio de relación de transformación en TTCC J2, Prueba verificación de --- cambio de relación de TTCC J2. Sodi N° 2618 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Andrés: Instalación de puesta a tierra provisional en ambos --- lados de TTCC-J2 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
146 | 154 | 154DP | Neomante | 154 | Tramo | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017023684 | interno | Programada |  | 2017-05-24 16:28 | 2017-05-25 19:21 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E SAN ANDRES:, Según EAP 12-2017, cambio de ajustes, verificación de --- protecciones 21-21N S 1 y 21-21N S 2 en forma alternada por cambio de --- razón de TT/CC; Proyecto de Aumento de Capacidad de la Línea 1 x 220 kV --- San Andrés - Carrera Pinto ( SODI- 2623 a San Andres ) --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trips de protecciones fuera de servicio S1 y S2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1- San Andres --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | 952 | 952DF | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2017001644 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-25 00:11 | 2017-05-25 18:00 |  |  |  | DF | 17.8167 | 1 | 0 | 0 | Se realiza recorrida desde las 08:00 a 17:00 hrs encontrandose descarga en estructura #242. |  | Se encuentra estructura #242 con falla a tierra. | 0 | 0 | 0
860 | 953 | 953DF | Neomante | 953 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2017001644 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-25 00:11 | 2017-05-25 18:00 |  |  |  | DF | 17.8167 | 1 | 0 | 0 | Se realiza recorrida desde las 08:00 a 17:00 hrs encontrandose descarga en estructura #242. |  | Se encuentra estructura #242 con falla a tierra. | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-25 05:10 | 2017-05-26 |  |  |  | DF | 18.8333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4501. |  |  | 0 | 1 | 0
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-25 07:51 | 2017-05-25 18:25 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla - Crucero, reemplazo de block de pruebas y reemplazar 50BF y su respectivo block de prueba en paño J6A S/E Crucero, según SD N° 197282 |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-25 07:51 | 2017-05-25 18:25 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla - Crucero, reemplazo de block de pruebas y reemplazar 50BF y su respectivo block de prueba en paño J6A S/E Crucero, según SD N° 197282 |  |  | 0 | 0 | 1
347 | 396 | 396DF | Neomante | 396 | Tramo | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001647 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-25 10:45 | 2017-05-25 15:50 |  |  |  | DF | 5.0833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B4 de S/E Los Ángeles, afectando las SS/EE Los Buenos Aires, Tap Negrete, Tap Renaico, Efe Renaico, Nahuelbuta, Angol y Collipulli. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1135 | 1565 | 1565DF | Neomante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001647 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-25 10:45 | 2017-05-25 15:50 |  |  |  | DF | 5.0833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B4 de S/E Los Ángeles, afectando las SS/EE Los Buenos Aires, Tap Negrete, Tap Renaico, Efe Renaico, Nahuelbuta, Angol y Collipulli. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
348 | 397 | 397DF | Neomante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001647 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-25 10:45 | 2017-05-25 15:50 |  |  |  | DF | 5.0833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B4 de S/E Los Ángeles, afectando las SS/EE Los Buenos Aires, Tap Negrete, Tap Renaico, Efe Renaico, Nahuelbuta, Angol y Collipulli. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
349 | 398 | 398DF | Neomante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001647 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-25 10:45 | 2017-05-25 15:50 |  |  |  | DF | 5.0833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B4 de S/E Los Ángeles, afectando las SS/EE Los Buenos Aires, Tap Negrete, Tap Renaico, Efe Renaico, Nahuelbuta, Angol y Collipulli. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1136 | 1566 | 1566DF | Neomante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001647 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-25 10:45 | 2017-05-25 15:50 |  |  |  | DF | 5.0833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B4 de S/E Los Ángeles, afectando las SS/EE Los Buenos Aires, Tap Negrete, Tap Renaico, Efe Renaico, Nahuelbuta, Angol y Collipulli. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023415 | interno | Programada |  | 2017-05-25 12:11 | 2017-05-25 16:06 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Los Ángeles-Duqueco 2 para reemplazar prensas asociadas a transformadores de corriente 66 kV paño B5 de S/E Los Ángeles asociado a línea. LT 66 kV Los Ángeles-Duqueco 2 normalmente opera energizada en vacío desde S/E Duqueco. |  |  | 0 | 0 | 1
890 | 996 | 996DP | Neomante | 996 | Tramo | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017022989 | interno | Programada |  | 2017-05-25 12:23 | 2017-05-25 17:34 |  |  |  | DP | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vació. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-26 | 2017-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-26 | 2017-05-27 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4501. |  |  | 0 | 1 | 0
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-26 | 2017-05-27 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017023052 | interno | Programada |  | 2017-05-26 05:55 | 2017-05-26 19:18 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación en el tramo de torres 336 hasta 343. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017023053 | interno | Programada |  | 2017-05-26 05:55 | 2017-05-26 19:18 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación en el tramo de torres 336 hasta 343. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017023053 | interno | Programada |  | 2017-05-26 05:55 | 2017-05-26 19:18 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación en el tramo de torres 336 hasta 343. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017023053 | interno | Programada |  | 2017-05-26 05:55 | 2017-05-26 19:18 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación en el tramo de torres 336 hasta 343. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2017022914 | interno | Programada |  | 2017-05-26 07:54 | 2017-05-26 18:55 |  |  |  | DP | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HSA-HLC y SS/EE. (PMPM) |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-26 08:18 | 2017-05-26 15:55 |  |  |  | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla - Crucero, reemplazo de block de pruebas y reemplazar 50BF y su respectivo block de prueba en paño J6A S/E Crucero., según la SD N° 19 |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-26 08:18 | 2017-05-26 15:55 |  |  |  | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Normalización del esquema de protección 21/21N Línea 6A Tocopilla - Crucero, reemplazo de block de pruebas y reemplazar 50BF y su respectivo block de prueba en paño J6A S/E Crucero., según la SD N° 19 |  |  | 0 | 0 | 1
890 | 996 | 996DP | Neomante | 996 | Tramo | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017022990 | interno | Programada |  | 2017-05-26 09:30 | 2017-05-26 19:16 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vació. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | 414 | 414DF | Neomante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001653 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-26 12:04 | 2017-05-26 12:04 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desconexión fortuita del interruptor 52B1 de S/E Chivilcán, mientras se realizaban maniobras asociados a la SD 24045/2017. afectando los consumos de SS/EE Las Encinas y Padres las Casas. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-27 | 2017-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-27 | 2017-05-27 11:28 |  |  |  | DF | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4501. |  |  | 0 | 1 | 0
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-27 | 2017-05-28 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2017023953 | interno | Programada |  | 2017-05-27 07:54 | 2017-05-27 18:00 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general linea de Transmisión HSA-LC y SS/EE. (PMPM) |  |  | 0 | 0 | 1
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-27 10:40 | 2017-05-28 |  |  |  | DP | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control, desenganche efectivo por protecciones en paño J1 de Escodida y paño J5 de Domeyko, según la SD N° 197508. |  |  | 0 | 0 | 1
1354 | 3049 | 3049DP | Movimiento de Equipos | 3049 | Tramo | NUEVA ZALDIVAR - OGP1 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-27 11:20 | 2017-05-27 15:06 |  |  |  | DP | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Tendido de malla a tierra área entre Paño OGP1 y Paño J04 en Nueva Zaldívar, SD N° 197863. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-27 11:28 | 2017-05-28 |  |  |  | DF | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Retiro Cable de guardia B en Torres T14, 15 y 16, según SDCF N° 197971. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-05-28 | 2017-05-28 18:35 |  |  |  | DF | 18.5833 | 0 | 0 | 0 | Retiro Cable de guardia B en Torres T14, 15 y 16, según SDCF N° 197971. |  |  | 0 | 1 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-28 | 2017-05-28 16:08 |  |  |  | DP | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control, desenganche efectivo por protecciones en paño J1 de Escodida y paño J5 de Domeyko, según la SD N° 197518. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
301 | 339 | 339DP | Neomante | 339 | Tramo | PENCO - TOME 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017022983 | interno | Programada |  | 2017-05-28 00:50 | 2017-05-28 17:28 |  |  |  | DP | 16.6333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del tramo de línea LT Penco-Tome-Mahns debido al montaje final de la estructura E55 tipo de estructura KY-35R en la línea ya antes mencionada. Los consumos de las SSEE Tome y Mahns serán respaldadas por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
302 | 341 | 341DP | Neomante | 341 | Tramo | TOME - MAHNS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017022983 | interno | Programada |  | 2017-05-28 00:50 | 2017-05-28 17:28 |  |  |  | DP | 16.6333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del tramo de línea LT Penco-Tome-Mahns debido al montaje final de la estructura E55 tipo de estructura KY-35R en la línea ya antes mencionada. Los consumos de las SSEE Tome y Mahns serán respaldadas por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017023948 | interno | Programada |  | 2017-05-28 06:18 | 2017-05-28 07:02 |  |  |  | DP | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar maniobras sin tensión en desconectador 110 kV en Tap Pachacama Arranque N°1 , a solicitud de Chilquinta para realizar mantenimiento a desconectador asociado al arranque N°1 en SE Calera que se encuentra con alta temperatura. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017023948 | interno | Programada |  | 2017-05-28 06:18 | 2017-05-28 07:02 |  | 2017-05-28 06:18 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar maniobras sin tensión en desconectador 110 kV en Tap Pachacama Arranque N°1 , a solicitud de Chilquinta para realizar mantenimiento a desconectador asociado al arranque N°1 en SE Calera que se encuentra con alta temperatura. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017023948 | interno | Programada |  | 2017-05-28 06:18 | 2017-05-28 07:02 |  |  |  | DP | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar maniobras sin tensión en desconectador 110 kV en Tap Pachacama Arranque N°1 , a solicitud de Chilquinta para realizar mantenimiento a desconectador asociado al arranque N°1 en SE Calera que se encuentra con alta temperatura. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017024219 | interno | Programada |  | 2017-05-28 06:18 | 2017-05-28 15:02 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión a Solcitud de Chilquinta para realizar mantenimiento a desconectador 110 kV Arranque Pachacama Calera Circuito N°1 en SE Calera , que se encuentra con alta temperatura. |  |  | 0 | 0 | 1
394 | 445 | 445DP | Neomante | 445 | Tramo | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017018799 | interno | Programada |  | 2017-05-28 06:43 | 2017-05-28 18:41 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del transformador N°1 de S/E Machalí (2017018765) se requiere la desconexión de la linea por faenas de mantenimiento preventivo y faenas de poda - roce y tala. |  |  | 0 | 0 | 1
226 | 249 | 249DP | Neomante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017018801 | interno | Programada |  | 2017-05-28 06:43 | 2017-05-28 18:41 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Dada la solicitud de desconexión de la linea Cachapoal - Machalí (2017018799) se requiere la desconexión momentanea de la linea Rancagua - Cachapoal, apertura del interruptor 52B5 de S/E Rancagua, para realizar la apertura y cierre del DDCC 89B2-2 y 89B2-3 y asi desconectar la linea Cachapoal - Machalí.- |  |  | 0 | 0 | 1
227 | 250 | 250DP | Neomante | 250 | Tramo | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017018801 | interno | Programada |  | 2017-05-28 06:43 | 2017-05-28 18:41 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Dada la solicitud de desconexión de la linea Cachapoal - Machalí (2017018799) se requiere la desconexión momentanea de la linea Rancagua - Cachapoal, apertura del interruptor 52B5 de S/E Rancagua, para realizar la apertura y cierre del DDCC 89B2-2 y 89B2-3 y asi desconectar la linea Cachapoal - Machalí.- |  |  | 0 | 0 | 1
611 | 690 | 690DP | Neomante | 690 | Tramo | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017023947 | interno | Programada |  | 2017-05-28 07:20 | 2017-05-28 13:41 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a LLTT, limpieza manual de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
612 | 691 | 691DP | Neomante | 691 | Tramo | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017024178 | interno | Programada |  | 2017-05-28 07:20 | 2017-05-28 16:00 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y limpieza manual de aislacion |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2017023955 | interno | Programada |  | 2017-05-28 07:55 | 2017-05-28 17:05 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general linea de Transmisión HSA-LC y SS/EE. (PMPM) |  |  | 0 | 0 | 1
79 | 80 | 80DP | Neomante | 80 | Tramo | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017022737 | interno | Programada |  | 2017-05-28 07:57 | 2017-05-28 21:10 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de protecciones de distancia a la LAT San Ignacio - Talca, debido a obsolencia de éstas. Adicionalmente se realizará el mantenimiento de toda la Línea y sus paños de llegada. Se requiere la LAT desenergizada, por un periodo de 8 horas. Clientes de S/E San Clemente serán realimentados por media tensión |  |  | 0 | 0 | 1
80 | 81 | 81DP | Neomante | 81 | Tramo | TALCA - SAN CLEMENTE 66KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017022737 | interno | Programada |  | 2017-05-28 07:57 | 2017-05-28 21:10 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de protecciones de distancia a la LAT San Ignacio - Talca, debido a obsolencia de éstas. Adicionalmente se realizará el mantenimiento de toda la Línea y sus paños de llegada. Se requiere la LAT desenergizada, por un periodo de 8 horas. Clientes de S/E San Clemente serán realimentados por media tensión |  |  | 0 | 0 | 1
902 | 1026 | 1026DP | Neomante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023965 | interno | Programada |  | 2017-05-28 08:10 | 2017-05-28 15:56 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Parral - Retiro por mantenimiento preventivo y tala de arboles. Los consumos de SE Retiro serán transferidos vía redes de MT hacia SE Parral, lo cual se encuentra coordinado con CGED de acuerdo a SODI N°116. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DP | Neomante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017024230 | interno | Programada |  | 2017-05-28 08:55 | 2017-05-28 19:01 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la línea Hualañé Licantén por trabajos de TALA de árboles entre la E71-E73 . Además se realizara mantenimiento en la E48-E52 para facilitar el parada de postes por futuro tendido en conductor Cairo. Todo lo anterior en coordinación con CGED para la transferencia de los consumos de SE Licantén a otras instalaciones vía redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
161 | 172 | 172DP | Neomante | 172 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017023550 | interno | Programada |  | 2017-05-28 09:25 | 2017-05-28 12:25 |  |  |  | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de 66 kV Melipulli - Pto. Varas 1 para realizar podas de árboles en cercanías de los conductores. El circuito 2 se mantendrá con precaución de la reconexión automática. |  |  | 0 | 0 | 1
468 | 533 | 533DP | Neomante | 533 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017023553 | interno | Programada |  | 2017-05-28 12:28 | 2017-05-28 13:31 |  |  |  | DP | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de 66 kV Melipulli - Pto. Varas 2 para realizar podas de árboles en cercanías de los conductores. El circuito 1 se mantendrá con precaución de la reconexión automática. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017023949 | interno | Programada |  | 2017-05-28 14:42 | 2017-05-28 15:02 |  |  |  | DP | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar maniobras en desconectador 110 kV en Tap Pachacama Arranque N°1 . Normalización de esquema. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017023949 | interno | Programada |  | 2017-05-28 14:42 | 2017-05-28 15:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar maniobras en desconectador 110 kV en Tap Pachacama Arranque N°1 . Normalización de esquema. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017023949 | interno | Programada |  | 2017-05-28 14:42 | 2017-05-28 15:02 |  |  |  | DP | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar maniobras en desconectador 110 kV en Tap Pachacama Arranque N°1 . Normalización de esquema. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-29 | 2017-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-29 | 2017-05-30 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017023066 | interno | Programada |  | 2017-05-29 06:00 | 2017-05-29 18:54 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en el tramo de torres desde la 334 a 335. Limpieza de aislación en el tramo de torres 307 hasta 315. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017024422 | interno | Programada |  | 2017-05-29 06:47 | 2017-05-29 17:23 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo , limpieza manual de aislación y podas. se realiza apertura de puentes en estructura 199 que permanecen hasta el 30/05 en esa condición. Considera realizar micro-corte (menor a 3 min.) a SSEE Río Blanco y Juncal. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017024422 | interno | Programada |  | 2017-05-29 06:47 | 2017-05-29 17:23 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo , limpieza manual de aislación y podas. se realiza apertura de puentes en estructura 199 que permanecen hasta el 30/05 en esa condición. Considera realizar micro-corte (menor a 3 min.) a SSEE Río Blanco y Juncal. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017024422 | interno | Programada |  | 2017-05-29 06:47 | 2017-05-29 17:23 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo , limpieza manual de aislación y podas. se realiza apertura de puentes en estructura 199 que permanecen hasta el 30/05 en esa condición. Considera realizar micro-corte (menor a 3 min.) a SSEE Río Blanco y Juncal. |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017024422 | interno | Programada |  | 2017-05-29 06:47 | 2017-05-29 17:23 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo , limpieza manual de aislación y podas. se realiza apertura de puentes en estructura 199 que permanecen hasta el 30/05 en esa condición. Considera realizar micro-corte (menor a 3 min.) a SSEE Río Blanco y Juncal. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017023068 | interno | Programada |  | 2017-05-29 07:00 | 2017-05-29 18:54 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en el tramo de torres desde la 334 a 335. Limpieza de aislación en el tramo de torres 307 hasta 315. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017023068 | interno | Programada |  | 2017-05-29 07:00 | 2017-05-29 18:54 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en el tramo de torres desde la 334 a 335. Limpieza de aislación en el tramo de torres 307 hasta 315. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017023068 | interno | Programada |  | 2017-05-29 07:00 | 2017-05-29 18:54 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en el tramo de torres desde la 334 a 335. Limpieza de aislación en el tramo de torres 307 hasta 315. |  |  | 0 | 0 | 1
176 | 189 | 189DP | Neomante | 189 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017022758 | interno | Programada |  | 2017-05-29 07:23 | 2017-05-29 16:06 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito Pan de Azúcar - El Peñón N°1, por trabajos de reemplazo de estructuras 223 y 224. Estos modificaciones se realizan a solicitud del MOP, debido a construcción de doble vía entre Ovalle y Coquimbo. Como precaución, se considera bloqueo de reconexión en interruptores 52H8 de S/E Pan de Azúcar y 52H7 de S/E El Peñón, asociados al circuito Pan de Azúcar - El Peñón N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2017022916 | interno | Programada |  | 2017-05-29 08:00 | 2017-05-29 15:25 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HSA-HLC y SS/EE. (PMPM) |  |  | 0 | 0 | 1
509 | 577 | 577DF | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001668 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-29 08:21 | 2017-05-29 08:21 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión Automática con éxito en ambos extremos. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-29 09:26 | 2017-05-29 16:52 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Lavado aislación y mantenimiento a equipos Paño Interior S/E A, según la SD N° 197922. |  |  | 0 | 0 | 1
843 | 934 | 934DF | Neomante | 934 | Tramo | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017024857 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-29 10:40 | 2017-05-29 15:20 |  |  |  | DF | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de LAT 110 Kv S/E Maipo-CMPC Puente Alto, para reemplazar aislador dañado, el cual problamente origino la falla del pasado jueves 25 de mayo. |  |  | 0 | 1 | 0
844 | 935 | 935DF | Neomante | 935 | Tramo | PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017024857 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-29 10:40 | 2017-05-29 15:20 |  |  |  | DF | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de LAT 110 Kv S/E Maipo-CMPC Puente Alto, para reemplazar aislador dañado, el cual problamente origino la falla del pasado jueves 25 de mayo. |  |  | 0 | 1 | 0
176 | 189 | 189DF | Neomante | 189 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025015 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-29 20:13 | 2017-05-29 22:57 |  |  |  | DF | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo de LT 110 KV Pan de Azúcar- El Peñon Cto. N°1, por descarga presente en polea de la fase inferior de la E-226, que de mantenerse en esa situación puede generar corte del conductor. Se realizarán trabajos correctivos para eliminar la desfavorable condición. No existe pérdida de suministro, dado que los consumos de la línea son transferidos a la LT 110 KV Pan de Azúcar- El Peñon Cto. N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-30 | 2017-05-31 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017023070 | interno | Programada |  | 2017-05-30 06:00 | 2017-05-30 19:23 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en el tramo de torres desde la 344 a 345. Limpieza de aislación en el tramo de torres desde la 316 hasta 322. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017023072 | interno | Programada |  | 2017-05-30 06:00 | 2017-05-30 19:23 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en el tramo de torres desde la 344 a 345. Limpieza de aislación en el tramo de torres desde la 316 hasta 322. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017023072 | interno | Programada |  | 2017-05-30 06:00 | 2017-05-30 19:23 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en el tramo de torres desde la 344 a 345. Limpieza de aislación en el tramo de torres desde la 316 hasta 322. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017023072 | interno | Programada |  | 2017-05-30 06:00 | 2017-05-30 19:23 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en el tramo de torres desde la 344 a 345. Limpieza de aislación en el tramo de torres desde la 316 hasta 322. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017024625 | interno | Programada |  | 2017-05-30 06:53 | 2017-05-30 14:06 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al cto. 1 entre S/E Panquehue y S/E FFCC Andes. Micorocorte menor a 3 minutos a SS/EE Rio Blanco y Juncal para cambio de alimentacion en 44kV |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017024625 | interno | Programada |  | 2017-05-30 06:53 | 2017-05-30 14:06 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al cto. 1 entre S/E Panquehue y S/E FFCC Andes. Micorocorte menor a 3 minutos a SS/EE Rio Blanco y Juncal para cambio de alimentacion en 44kV |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017024625 | interno | Programada |  | 2017-05-30 06:53 | 2017-05-30 14:06 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al cto. 1 entre S/E Panquehue y S/E FFCC Andes. Micorocorte menor a 3 minutos a SS/EE Rio Blanco y Juncal para cambio de alimentacion en 44kV |  |  | 0 | 0 | 1
628 | 707 | 707DP | Neomante | 707 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017024625 | interno | Programada |  | 2017-05-30 06:53 | 2017-05-30 14:06 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al cto. 1 entre S/E Panquehue y S/E FFCC Andes. Micorocorte menor a 3 minutos a SS/EE Rio Blanco y Juncal para cambio de alimentacion en 44kV |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017024633 | interno | Programada |  | 2017-05-30 06:53 | 2017-05-30 14:06 |  | 2017-05-30 14:05 |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al cto. 2 entre S/E Panquehue y puentes abiertos en est.199. |  |  | 0 | 0 | 1
1183 | 1669 | 1669DP | Neomante | 1669 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017022764 | interno | Programada |  | 2017-05-30 07:50 | 2017-05-30 17:35 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito Pan de Azúcar - El Peñón N°2, por trabajos de reemplazo de estructuras 223 y 224. Estos modificaciones se realizan a solicitud del MOP, debido a construcción de doble vía entre Ovalle y Coquimbo. Como precaución, se considera bloqueo de reconexión en interruptor 52H1 de S/E Pan de Azúcar y precaución en interruptor 52H2 de S/E El Peñón, asociados al circuito Pan de Azúcar - El Peñón N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DF | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017024848 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-30 08:15 | 2017-05-30 18:00 |  |  |  | DF | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso forzoso, con el objetivo del retiro Retiro cable --- guardia y traslado al cuerpo de la estructura por retiro y reemplazo --- cruceta del cable de guardia. Estructuras N° 509-510 Justificación: --- Riesgo a la instalación y/o el servicio SODI N° 2697 a C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Maitencillo-Caserones C2: Tierras provisionales de bloqueo --- entre estructuras 509 y 510. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
984 | 1227 | 1227DF | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017024848 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-30 08:15 | 2017-05-30 18:00 |  |  |  | DF | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso forzoso, con el objetivo del retiro Retiro cable --- guardia y traslado al cuerpo de la estructura por retiro y reemplazo --- cruceta del cable de guardia. Estructuras N° 509-510 Justificación: --- Riesgo a la instalación y/o el servicio SODI N° 2697 a C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Maitencillo-Caserones C2: Tierras provisionales de bloqueo --- entre estructuras 509 y 510. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
1391 | 3182 | 3182DP | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-30 08:38 | 2017-05-30 16:24 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a las protecciones , mantencion equipos paño B2 y B5, remplazo aislación, según la SD N° 197801. |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017024242 | interno | Programada |  | 2017-05-30 09:08 | 2017-05-30 16:34 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de desconexión por MPB a linea 66KV Buin - Estructura N°103 (Reemplazo de aislación, limpieza de estructuras, poda y roce). |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DF | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017024949 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-30 09:15 | 2017-05-30 18:00 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso forzoso, con el objetivo del retiro cable guardia y --- traslado al cuerpo de la estructura por retiro y reemplazo cruceta del --- cable de guardia en Estructuras N° 510. Reemplazo de la cruceta Media de --- la estructura 512. Justificación: Riesgo a la instalación y/o el --- servicio. Sodi N° 2698 - C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L-220 kV Maitencillo-Caserones C2: Tierras provisionales de bloqueo --- entre estructuras 510 y 513. --- --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
255 | 279 | 279DP | Neomante | 279 | Tramo | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017024513 | interno | Programada |  | 2017-05-30 09:46 | 2017-05-30 17:48 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Poda y Roce, se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Se requiere el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52B5 de S/E San Fernando al momento de desenergización y energización de la linea. Esta linea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 2017024540 | interno | Programada |  | 2017-05-30 09:51 | 2017-05-30 18:50 |  |  |  | DP | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Conexión de paño ANPAC a barra S/E HEP, chicoteo de juego TTPP a barra S/E HEP, Asociar a SD N°2017022083 Enviada por Empresa Anpac. |  |  | 0 | 0 | 1
831 | 922 | 922DP | Neomante | 922 | Tramo | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2017024088 | interno | Programada |  | 2017-05-30 10:10 | 2017-05-30 18:07 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Mantención Linea 110 Kv ERA 1 |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017024430 | interno | Programada |  | 2017-05-30 14:05 | 2017-05-30 15:59 |  |  |  | DP | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar cierre de puentes en estructura 199 . Considera realizar micro-corte (menor a 3 min.) a SSEE Río Blanco y Juncal. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017024430 | interno | Programada |  | 2017-05-30 14:05 | 2017-05-30 15:59 |  |  |  | DP | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar cierre de puentes en estructura 199 . Considera realizar micro-corte (menor a 3 min.) a SSEE Río Blanco y Juncal. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017024430 | interno | Programada |  | 2017-05-30 14:05 | 2017-05-30 15:59 |  |  |  | DP | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar cierre de puentes en estructura 199 . Considera realizar micro-corte (menor a 3 min.) a SSEE Río Blanco y Juncal. |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017024430 | interno | Programada |  | 2017-05-30 14:05 | 2017-05-30 15:59 |  |  |  | DP | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar cierre de puentes en estructura 199 . Considera realizar micro-corte (menor a 3 min.) a SSEE Río Blanco y Juncal. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017024221 | interno | Programada |  | 2017-05-31 06:06 | 2017-05-31 19:40 |  |  |  | DP | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación en el tramo de torres 329 hasta 335. Restricciones : SE Las Vegas : No reconectar 52H3 , SE Cerro Navia : No reconectar 52H1. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017024222 | interno | Programada |  | 2017-05-31 06:06 | 2017-05-31 19:40 |  |  |  | DP | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación en el tramo de torres 329 hasta 335. Restricciones : SE Las Vegas : No reconectar 52H3 , SE Cerro Navia : No reconectar 52H1. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017024222 | interno | Programada |  | 2017-05-31 06:06 | 2017-05-31 19:40 |  |  |  | DP | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación en el tramo de torres 329 hasta 335. Restricciones : SE Las Vegas : No reconectar 52H3 , SE Cerro Navia : No reconectar 52H1. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017024222 | interno | Programada |  | 2017-05-31 06:06 | 2017-05-31 19:40 |  |  |  | DP | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación en el tramo de torres 329 hasta 335. Restricciones : SE Las Vegas : No reconectar 52H3 , SE Cerro Navia : No reconectar 52H1. |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023587 | interno | Programada |  | 2017-05-31 07:04 | 2017-05-31 17:01 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a los consumos de SS/EE Quilmo y Tres Esquinas por cambio de alimentación en la LT 66kV Charrúa-Chillán, donde los consumos de Quilmo y Tres Esquinas quedarán alimentados desde S/E Chillán vía sistema 66kV. El microcorte se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°119/2017. Central Itata se encontrará desconectada según SODI N°118/2017 coordinada con Eléctrica Puntilla. En S/E Tres Esquinas quedará abierto el desconectador 89B1 como límite de zona hasta el día siguiente (jueves 01/06/2017). |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023587 | interno | Programada |  | 2017-05-31 07:04 | 2017-05-31 17:01 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a los consumos de SS/EE Quilmo y Tres Esquinas por cambio de alimentación en la LT 66kV Charrúa-Chillán, donde los consumos de Quilmo y Tres Esquinas quedarán alimentados desde S/E Chillán vía sistema 66kV. El microcorte se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°119/2017. Central Itata se encontrará desconectada según SODI N°118/2017 coordinada con Eléctrica Puntilla. En S/E Tres Esquinas quedará abierto el desconectador 89B1 como límite de zona hasta el día siguiente (jueves 01/06/2017). |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023589 | interno | Programada |  | 2017-05-31 07:04 | 2017-05-31 17:01 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Charrúa-Tres Esquinas por trabajos de mantenimiento preventivo, poda y tala de árboles. Central Itata se encontrará desconectada según SODI N°118/2017 coordinada con Eléctrica Puntilla. Los consumos de Quilmo y Tres Esquinas se encontrarán alimentados desde S/E Chillán vía sistema 66kV, y el desconectador 89B1 en Tres Esquinas se encontrará abierto, según SD2017023587. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023589 | interno | Programada |  | 2017-05-31 07:04 | 2017-05-31 17:01 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Charrúa-Tres Esquinas por trabajos de mantenimiento preventivo, poda y tala de árboles. Central Itata se encontrará desconectada según SODI N°118/2017 coordinada con Eléctrica Puntilla. Los consumos de Quilmo y Tres Esquinas se encontrarán alimentados desde S/E Chillán vía sistema 66kV, y el desconectador 89B1 en Tres Esquinas se encontrará abierto, según SD2017023587. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017023724 | interno | Programada |  | 2017-05-31 07:09 | 2017-05-31 09:47 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en estructura N°72. Puentes se normalizarán el día 05/06. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017023724 | interno | Programada |  | 2017-05-31 07:09 | 2017-05-31 09:47 |  |  |  | DP | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en estructura N°72. Puentes se normalizarán el día 05/06. |  |  | 0 | 0 | 1
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-05-31 07:37 | 2017-05-31 16:07 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Tarapacá - Lagunas.Circuito N°2 por Reemplazo de conductores con hebras cortadas entre estructuras de anclaje N°3 y 4 según solicitud de Desconexión N° 198056 |  |  | 0 | 0 | 1
1183 | 1669 | 1669DP | Neomante | 1669 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017022767 | interno | Programada |  | 2017-05-31 08:01 | 2017-05-31 15:52 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito Pan de Azúcar - El Peñón N°2, por trabajos de reemplazo de estructuras 223 y 224. Estos modificaciones se realizan a solicitud del MOP, debido a construcción de doble vía entre Ovalle y Coquimbo. Como precaución, se considera bloqueo de reconexión en interruptor 52H1 de S/E Pan de Azúcar y precaución en interruptor 52H2 de S/E El Peñón, asociados al circuito Pan de Azúcar - El Peñón N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
856 | 949 | 949DP | Neomante | 949 | Tramo | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C2 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2017024089 | interno | Programada |  | 2017-05-31 08:28 | 2017-05-31 17:25 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Mantención linea de 110 KV ERA 2 |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 2017023869 | interno | Programada |  | 2017-05-31 08:32 | 2017-05-31 18:23 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HEP-HLC y SS/EE. |  |  | 0 | 0 | 1
896 | 1018 | 1018DP | Neomante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017023998 | interno | Programada |  | 2017-05-31 08:56 | 2017-05-31 14:36 |  |  |  | DP | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Revisión de pendientes (planos e inspección visual en --- tablero de pruebas de control paño J1,Prueba de disparo por 87B Bobina --- 2. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017025013 | interno | Programada |  | 2017-05-31 09:55 | 2017-05-31 18:00 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo , limpieza manual de aislación y podas. Considera realizar micro-corte (menor a 3 min.) a SE Panquehue. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017025013 | interno | Programada |  | 2017-05-31 09:55 | 2017-05-31 18:00 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo , limpieza manual de aislación y podas. Considera realizar micro-corte (menor a 3 min.) a SE Panquehue. |  |  | 0 | 0 | 1
671 | 751 | 751DF | Neomante | 751 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001683 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-31 10:55 | 2017-05-31 12:23 |  |  |  | DF | 1.4667 | 1 | 0 | 0 | En investigación | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
461 | 522 | 522DF | Neomante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001685 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-05-31 17:52 | 2017-05-31 18:57 |  |  |  | DF | 1.0833 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Intervención fortuita. | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017024223 | interno | Programada |  | 2017-06-01 06:03 | 2017-06-01 18:35 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación en el tramo de torres 323 hasta 328. Restricciones : SE Las Vegas : No reconectar 52H3 , SE Cerro Navia : No reconectar 52H1. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017024224 | interno | Programada |  | 2017-06-01 06:04 | 2017-06-01 18:35 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación en el tramo de torres 323 hasta 328. Restricciones : SE Las Vegas : No reconectar 52H3 , SE Cerro Navia : No reconectar 52H1. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017024224 | interno | Programada |  | 2017-06-01 06:04 | 2017-06-01 18:35 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación en el tramo de torres 323 hasta 328. Restricciones : SE Las Vegas : No reconectar 52H3 , SE Cerro Navia : No reconectar 52H1. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017024224 | interno | Programada |  | 2017-06-01 06:04 | 2017-06-01 18:35 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación en el tramo de torres 323 hasta 328. Restricciones : SE Las Vegas : No reconectar 52H3 , SE Cerro Navia : No reconectar 52H1. |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DF | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017025659 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-01 06:28 | 2017-06-01 18:02 |  |  |  | DF | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso curso forzoso, con el objetivo de efectuar --- retiro de cable de fibra óptica (OPGW) entre Estructuras N° 508 a la --- 514 Justificación: Riesgo a la Instalación y/o el servicio SODI N° --- 2771 a C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Maitencillo-Caserones C1: Se instalaran tierras de bloqueo --- en las Estructuras 496 y 503 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
982 | 1225 | 1225DF | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017025659 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-01 06:28 | 2017-06-01 18:02 |  |  |  | DF | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso curso forzoso, con el objetivo de efectuar --- retiro de cable de fibra óptica (OPGW) entre Estructuras N° 508 a la --- 514 Justificación: Riesgo a la Instalación y/o el servicio SODI N° --- 2771 a C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Maitencillo-Caserones C1: Se instalaran tierras de bloqueo --- en las Estructuras 496 y 503 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023603 | interno | Programada |  | 2017-06-01 06:34 | 2017-06-01 07:17 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Central Itata por cambio de alimentación en la LT 66kV Charrúa-Chillán, donde los consumos de S/E Quilmo quedarán alimentados desde S/E Chillán y S/E Tres Esquinas con Central Itata quedará alimentados desde S/E Charrúa vía sistema 66kV. El microcorte de Quilmo y Tres Esquinas se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°121/2017. El microcorte a Central Itata se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°120/2017. En S/E Tres Esquinas quedará abierto el desconectador 89B2 como límite de zona hasta el día siguiente (viernes 02/06/2017). |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023603 | interno | Programada |  | 2017-06-01 06:34 | 2017-06-01 07:17 |  | 2017-06-01 06:34 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Central Itata por cambio de alimentación en la LT 66kV Charrúa-Chillán, donde los consumos de S/E Quilmo quedarán alimentados desde S/E Chillán y S/E Tres Esquinas con Central Itata quedará alimentados desde S/E Charrúa vía sistema 66kV. El microcorte de Quilmo y Tres Esquinas se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°121/2017. El microcorte a Central Itata se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°120/2017. En S/E Tres Esquinas quedará abierto el desconectador 89B2 como límite de zona hasta el día siguiente (viernes 02/06/2017). |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023603 | interno | Programada |  | 2017-06-01 06:34 | 2017-06-01 07:17 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Central Itata por cambio de alimentación en la LT 66kV Charrúa-Chillán, donde los consumos de S/E Quilmo quedarán alimentados desde S/E Chillán y S/E Tres Esquinas con Central Itata quedará alimentados desde S/E Charrúa vía sistema 66kV. El microcorte de Quilmo y Tres Esquinas se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°121/2017. El microcorte a Central Itata se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°120/2017. En S/E Tres Esquinas quedará abierto el desconectador 89B2 como límite de zona hasta el día siguiente (viernes 02/06/2017). |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023603 | interno | Programada |  | 2017-06-01 06:34 | 2017-06-01 07:17 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Central Itata por cambio de alimentación en la LT 66kV Charrúa-Chillán, donde los consumos de S/E Quilmo quedarán alimentados desde S/E Chillán y S/E Tres Esquinas con Central Itata quedará alimentados desde S/E Charrúa vía sistema 66kV. El microcorte de Quilmo y Tres Esquinas se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°121/2017. El microcorte a Central Itata se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°120/2017. En S/E Tres Esquinas quedará abierto el desconectador 89B2 como límite de zona hasta el día siguiente (viernes 02/06/2017). |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023623 | interno | Programada |  | 2017-06-01 06:34 | 2017-06-01 18:17 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Tres Esquinas - Quilmo por trabajos de mantenimiento preventivo, poda y tala de árboles. La línea se encontrará alimentada en vacío desde S/E Chillán por cambio de alimentación realizado previamente según SD2017023603, donde los consumos de Quilmo se encontrarán alimentados desde S/E Chillán y los consumos de Tres Esquinas y Central Itata se encontrarán alimentados desde S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017023727 | interno | Programada |  | 2017-06-01 07:27 | 2017-06-01 18:15 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo , limpieza manual de aislación y podas. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017023727 | interno | Programada |  | 2017-06-01 07:27 | 2017-06-01 18:15 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo , limpieza manual de aislación y podas. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 2017023870 | interno | Programada |  | 2017-06-01 07:58 | 2017-06-01 18:18 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HEP-HLC y SS/EE. |  |  | 0 | 0 | 1
804 | 896 | 896DP | Neomante | 896 | Tramo | SAUZAL - COYA 66KV C1 | PACIFIC HYDRO | Desconexión / Intervención | 2017025132 | interno | Programada |  | 2017-06-01 08:06 | 2017-06-01 20:27 |  |  |  | DP | 12.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Tramo Torre7 - S/E Sauzal , para realizar mantenimiento a desconectador 89BT6-1 y Autotransformador N6 de S/E Sauzal. |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | 1490 | 1490DP | Neomante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017025029 | interno | Programada |  | 2017-06-01 08:37 | 2017-06-01 18:24 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Lo Aguirre - C. Navia Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de --- conexiones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del --- paño J1 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena --- los interruptores 52J1 y 52JR. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra Principal de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
176 | 189 | 189DP | Neomante | 189 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017022783 | interno | Programada |  | 2017-06-01 08:52 | 2017-06-01 16:52 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito Pan de Azúcar - El Peñón N°1, por trabajos de reemplazo de estructuras 223 y 224. Estos modificaciones se realizan a solicitud del MOP, debido a construcción de doble vía entre Ovalle y Coquimbo. Como precaución, se considera bloqueo de reconexión en interruptores 52H8 de S/E Pan de Azúcar y 52H7 de S/E El Peñón, asociados al circuito Pan de Azúcar - El Peñón N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1414 | 3208 | 3208DF | Movimiento de Equipos | 3208 | Tramo | 69 KV ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-01 09:15 | 2017-06-01 15:53 |  |  |  | DF | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | verificar el funcionamiento de las protecciones en S/E Este 6, según SD N° 198451. |  |  | 0 | 1 | 0
1088 | 1491 | 1491DP | Neomante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017025032 | interno | Programada |  | 2017-06-01 13:57 | 2017-06-01 16:32 |  |  |  | DP | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Lo Aguirre - C. Navia Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Medidas de aislación en transformadores de potencial --- del paño J2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia circuito 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-02 | 2017-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-02 | 2017-06-03 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
655 | 735 | 735DP | Neomante | 735 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017025640 | interno | Programada |  | 2017-06-02 00:01 | 2017-06-02 06:07 |  |  |  | DP | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para realizar mantenimiento a paños 110 kV de S/E Altamirano y Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
656 | 736 | 736DP | Neomante | 736 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017025640 | interno | Programada |  | 2017-06-02 00:01 | 2017-06-02 06:07 |  |  |  | DP | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para realizar mantenimiento a paños 110 kV de S/E Altamirano y Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
657 | 737 | 737DP | Neomante | 737 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017025640 | interno | Programada |  | 2017-06-02 00:01 | 2017-06-02 06:07 |  |  |  | DP | 6.1 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para realizar mantenimiento a paños 110 kV de S/E Altamirano y Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023625 | interno | Programada |  | 2017-06-02 07:00 | 2017-06-02 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Central Itata por normalización de topología de la LT 66kV Charrúa-Chillán, la cual quedará alimentada desde S/E Charrúa en su condición normal de operación. El microcorte de Quilmo y Tres Esquinas se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°123/2017. El microcorte a Central Itata se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°122/2017. |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023625 | interno | Programada |  | 2017-06-02 07:00 | 2017-06-02 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Central Itata por normalización de topología de la LT 66kV Charrúa-Chillán, la cual quedará alimentada desde S/E Charrúa en su condición normal de operación. El microcorte de Quilmo y Tres Esquinas se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°123/2017. El microcorte a Central Itata se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°122/2017. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023625 | interno | Programada |  | 2017-06-02 07:00 | 2017-06-02 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Central Itata por normalización de topología de la LT 66kV Charrúa-Chillán, la cual quedará alimentada desde S/E Charrúa en su condición normal de operación. El microcorte de Quilmo y Tres Esquinas se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°123/2017. El microcorte a Central Itata se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°122/2017. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017023625 | interno | Programada |  | 2017-06-02 07:00 | 2017-06-02 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Central Itata por normalización de topología de la LT 66kV Charrúa-Chillán, la cual quedará alimentada desde S/E Charrúa en su condición normal de operación. El microcorte de Quilmo y Tres Esquinas se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°123/2017. El microcorte a Central Itata se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°122/2017. |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DF | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017025891 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-02 07:11 | 2017-06-02 18:40 |  |  |  | DF | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso curso forzoso, con el objetivo de efectuar retiro --- de cable de fibra óptica (OPGW) entre Estructuras N° 496 a la 503 --- Justificación: Riesgo a la Instalación y/o el servicio SODI N° 2764 a --- C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Maitencillo-Caserones C1: Se instalaran tierras de bloqueo --- en las Estructuras 496 y 503 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
982 | 1225 | 1225DF | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017025891 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-02 07:11 | 2017-06-02 18:40 |  |  |  | DF | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso curso forzoso, con el objetivo de efectuar retiro --- de cable de fibra óptica (OPGW) entre Estructuras N° 496 a la 503 --- Justificación: Riesgo a la Instalación y/o el servicio SODI N° 2764 a --- C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Maitencillo-Caserones C1: Se instalaran tierras de bloqueo --- en las Estructuras 496 y 503 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017023726 | interno | Programada |  | 2017-06-02 07:39 | 2017-06-02 17:28 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo , limpieza manual de aislación y podas. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017023726 | interno | Programada |  | 2017-06-02 07:39 | 2017-06-02 17:28 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo , limpieza manual de aislación y podas. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 2017023872 | interno | Programada |  | 2017-06-02 08:10 | 2017-06-02 17:42 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HEP-HLC y SS/EE. |  |  | 0 | 0 | 1
332 | 379 | 379DP | Neomante | 379 | Tramo | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017025353 | interno | Programada |  | 2017-06-02 08:46 | 2017-06-02 15:01 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo: Pruebas de control paño J7 por reemplazo de protección 87B. Pruebas de señales de posiciones de equipos (se requiere movimiento de los mismos), disparos Bobina 1 y Bobina 2, bloqueo al cierre. Proyecto Repro 2016. Sodi N° 2708. --- Pruebas de Control --- Bloqueos del Jefe de Faena: Bloqueo relé maestro de barra 220 kV Sección 2 86B2. (Precaución a la reconexión).Instalación con riesgo: Barra 220 kV sec. 2 de S/E Maitencillo. |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017024225 | interno | Programada |  | 2017-06-02 09:25 | 2017-06-02 19:15 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación en el tramo de torres 344 hasta 351. Restricciones : SE Las Vegas : No reconectar 52H3 , SE Cerro Navia : No reconectar 52H1. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017024226 | interno | Programada |  | 2017-06-02 09:25 | 2017-06-02 19:15 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación en el tramo de torres 344 hasta 351. Restricciones : SE Las Vegas : No reconectar 52H3 , SE Cerro Navia : No reconectar 52H1. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017024226 | interno | Programada |  | 2017-06-02 09:25 | 2017-06-02 19:15 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación en el tramo de torres 344 hasta 351. Restricciones : SE Las Vegas : No reconectar 52H3 , SE Cerro Navia : No reconectar 52H1. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017024226 | interno | Programada |  | 2017-06-02 09:25 | 2017-06-02 19:15 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación en el tramo de torres 344 hasta 351. Restricciones : SE Las Vegas : No reconectar 52H3 , SE Cerro Navia : No reconectar 52H1. |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-02 10:53 | 2017-06-02 12:16 |  |  |  | DF | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Reemplazo tirante de estructura N° 54. según solicitud de Desconexión Nro. 198635 |  |  | 0 | 1 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-02 10:53 | 2017-06-02 12:16 |  |  |  | DF | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Reemplazo tirante de estructura N° 54. según solicitud de Desconexión Nro. 198635 |  |  | 0 | 1 | 0
660 | 740 | 740DP | Neomante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017025644 | interno | Programada |  | 2017-06-02 10:59 | 2017-06-02 18:43 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Realiza retiro e instalación de colectores de falla en tensión, frente a una operación indeseada de uno de los circuitos se coordinará con el CEN su reconexión |  |  | 0 | 0 | 1
895 | 1017 | 1017DP | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017025644 | interno | Programada |  | 2017-06-02 10:59 | 2017-06-02 18:43 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Realiza retiro e instalación de colectores de falla en tensión, frente a una operación indeseada de uno de los circuitos se coordinará con el CEN su reconexión |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DF | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017025890 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-02 11:05 | 2017-06-02 18:40 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso curso forzoso, con el objetivo de efectuar Retiro --- de crucetas de fibra óptica en Estructuras N° 508, 511, 512 y 514 --- Justificación: Riesgo a la Instalación y/o el servicio SODI N° 2765 a --- C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Maitencillo-Caserones C1: Se instalaran tierras de bloqueo --- en --- las Estructuras 508 y 514 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
982 | 1225 | 1225DF | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017025890 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-02 11:05 | 2017-06-02 18:40 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso curso forzoso, con el objetivo de efectuar Retiro --- de crucetas de fibra óptica en Estructuras N° 508, 511, 512 y 514 --- Justificación: Riesgo a la Instalación y/o el servicio SODI N° 2765 a --- C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Maitencillo-Caserones C1: Se instalaran tierras de bloqueo --- en --- las Estructuras 508 y 514 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-03 | 2017-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-03 | 2017-06-04 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
671 | 751 | 751DP | Neomante | 751 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017025647 | interno | Programada |  | 2017-06-03 05:41 | 2017-06-03 13:17 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Realiza instalación de mangas aislantes en crucetas para prevenir fallas |  |  | 0 | 0 | 1
672 | 752 | 752DP | Neomante | 752 | Tramo | TAP ANDES - ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017025647 | interno | Programada |  | 2017-06-03 05:41 | 2017-06-03 13:17 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Realiza instalación de mangas aislantes en crucetas para prevenir fallas |  |  | 0 | 0 | 1
673 | 753 | 753DP | Neomante | 753 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017025647 | interno | Programada |  | 2017-06-03 05:41 | 2017-06-03 13:17 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Realiza instalación de mangas aislantes en crucetas para prevenir fallas |  |  | 0 | 0 | 1
674 | 754 | 754DP | Neomante | 754 | Tramo | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017025647 | interno | Programada |  | 2017-06-03 05:41 | 2017-06-03 13:17 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Realiza instalación de mangas aislantes en crucetas para prevenir fallas |  |  | 0 | 0 | 1
675 | 755 | 755DP | Neomante | 755 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017025647 | interno | Programada |  | 2017-06-03 05:41 | 2017-06-03 13:17 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Realiza instalación de mangas aislantes en crucetas para prevenir fallas |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DP | Neomante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017024293 | interno | Programada |  | 2017-06-03 06:51 | 2017-06-03 18:00 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo y de pintura a las estructuras 89 y 90. Se considera transferir en 110 kV las SS/EE Marbella, Casas Viejas y Cabildo desde S/E Quillota hacia S/E Choapa, a través, del acoplador de barras de S/E Quínquimo (52HS). |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DF | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026084 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-03 07:09 | 2017-06-03 18:34 |  |  |  | DF | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso curso forzoso, con el objetivo de efectuar Retiro --- de cable de guardia (Alumoweld) entre Estructuras N° 507 a la 515. --- Justificación: Riesgo a la Instalación y/o el servicio. SODI N°2842 a --- C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L-220 kV Maitencillo-Caserones C2: Se instalaran tierras de bloqueo en --- las Estructuras a intervenir o en las adyacentes --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
984 | 1227 | 1227DF | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026084 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-03 07:09 | 2017-06-03 18:34 |  |  |  | DF | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso curso forzoso, con el objetivo de efectuar Retiro --- de cable de guardia (Alumoweld) entre Estructuras N° 507 a la 515. --- Justificación: Riesgo a la Instalación y/o el servicio. SODI N°2842 a --- C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L-220 kV Maitencillo-Caserones C2: Se instalaran tierras de bloqueo en --- las Estructuras a intervenir o en las adyacentes --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
983 | 1226 | 1226DF | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026085 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-03 07:11 | 2017-06-03 18:34 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso curso forzoso, con el objetivo de efectuar retiro --- de cable de guardia (Alumoweld) entre Estructuras N° 496 a la 503. --- Justificación: Riesgo a la Instalación y/o el servicio. SODI N°2843 a --- C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L-220 kV Maitencillo-Caserones C2: Se instalaran tierras de bloqueo en --- las Estructuras 496 y 503 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
984 | 1227 | 1227DF | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026085 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-03 07:11 | 2017-06-03 18:34 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso curso forzoso, con el objetivo de efectuar retiro --- de cable de guardia (Alumoweld) entre Estructuras N° 496 a la 503. --- Justificación: Riesgo a la Instalación y/o el servicio. SODI N°2843 a --- C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L-220 kV Maitencillo-Caserones C2: Se instalaran tierras de bloqueo en --- las Estructuras 496 y 503 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
395 | 446 | 446DP | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017024510 | interno | Programada |  | 2017-06-03 07:20 | 2017-06-03 17:10 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo, se requiere la desconexión de la LT66KV Malloa - Quinta de Tilcoco (Los consumos de la SE Quinta de Tilcoco serán transferidos hacia otras SSEE del sector mediante redes MT). Se contemplan también trabajos de MPB en paño B1 de SE Malloa. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 2017025719 | interno | Programada |  | 2017-06-03 08:18 | 2017-06-03 19:12 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Inspección y mantenimiento general de línea de transmisión de hidroeléctrica El Paso e hidroeléctrica La Confluencia, y subestaciones El Paso y La Confluencia. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2017025715 | interno | Programada |  | 2017-06-03 08:18 | 2017-06-03 19:12 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general en Paño AS en subestación La Confluencia. |  |  | 0 | 0 | 1
724 | 811 | 811DP | Neomante | 811 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017025649 | interno | Programada |  | 2017-06-03 13:21 | 2017-06-03 18:47 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza instalación de mangas aislantes en crucetas para prevenir fallas |  |  | 0 | 0 | 1
725 | 812 | 812DP | Neomante | 812 | Tramo | TAP ANDES - ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017025649 | interno | Programada |  | 2017-06-03 13:21 | 2017-06-03 18:47 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza instalación de mangas aislantes en crucetas para prevenir fallas |  |  | 0 | 0 | 1
726 | 813 | 813DP | Neomante | 813 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017025649 | interno | Programada |  | 2017-06-03 13:21 | 2017-06-03 18:47 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza instalación de mangas aislantes en crucetas para prevenir fallas |  |  | 0 | 0 | 1
727 | 814 | 814DP | Neomante | 814 | Tramo | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017025649 | interno | Programada |  | 2017-06-03 13:21 | 2017-06-03 18:47 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza instalación de mangas aislantes en crucetas para prevenir fallas |  |  | 0 | 0 | 1
728 | 815 | 815DP | Neomante | 815 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017025649 | interno | Programada |  | 2017-06-03 13:21 | 2017-06-03 18:47 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Realiza instalación de mangas aislantes en crucetas para prevenir fallas |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-04 | 2017-06-05 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | 847 | 847DP | Neomante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017024227 | interno | Programada |  | 2017-06-04 05:50 | 2017-06-04 19:21 |  |  |  | DP | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación en torres Troncal en Circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
759 | 848 | 848DP | Neomante | 848 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017024227 | interno | Programada |  | 2017-06-04 05:50 | 2017-06-04 19:21 |  |  |  | DP | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación en torres Troncal en Circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
760 | 849 | 849DP | Neomante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017024227 | interno | Programada |  | 2017-06-04 05:50 | 2017-06-04 19:21 |  |  |  | DP | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación en torres Troncal en Circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
1100 | 1509 | 1509DP | Neomante | 1509 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017024227 | interno | Programada |  | 2017-06-04 05:50 | 2017-06-04 19:21 |  |  |  | DP | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación en torres Troncal en Circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
1102 | 1511 | 1511DP | Neomante | 1511 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017024227 | interno | Programada |  | 2017-06-04 05:50 | 2017-06-04 19:21 |  |  |  | DP | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | Realiza cambio de aislación en torres Troncal en Circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DF | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026103 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-04 07:10 | 2017-06-04 17:07 |  |  |  | DF | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso curso forzoso, con el objetivo de efectuar retiro --- de Cruceta de Cable de Guardia y Cable de Guardia (Alumoweld) entre --- Estructuras N° 496 a la 503. Justificación: Riesgo a la Instalación y/o --- el servicio. SODI N°2845 a C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L-220 kV Maitencillo-Caserones C2: Se instalaran tierras de bloqueo en --- las Estructuras 496 y 503 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
984 | 1227 | 1227DF | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026103 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-04 07:10 | 2017-06-04 17:07 |  |  |  | DF | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso curso forzoso, con el objetivo de efectuar retiro --- de Cruceta de Cable de Guardia y Cable de Guardia (Alumoweld) entre --- Estructuras N° 496 a la 503. Justificación: Riesgo a la Instalación y/o --- el servicio. SODI N°2845 a C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L-220 kV Maitencillo-Caserones C2: Se instalaran tierras de bloqueo en --- las Estructuras 496 y 503 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
519 | 588 | 588DP | Neomante | 588 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017024283 | interno | Programada |  | 2017-06-04 08:02 | 2017-06-04 18:17 |  |  |  | DP | 10.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Nogales - Polpaico Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Nogales: Mantenimiento programado a equipos primarios de los paños --- J11 y J12. Pruebas de control, medidas de aislación de paños J11 y J12. --- Verificación de protecciones sistema 1 y 2 y 50BF. S/E Polpaico: --- Mantenimiento programado a equipos primarios del paño J14. Pruebas de --- control, medidas de aislación del paño J14. Verificación de protecciones --- sistema 1 y 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Nogales: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños J11 y J12. --- S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños J14 y JR. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Nogales: Barra 2 de 220 kV. --- S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 2. --- Observaciones --- S/E Nogales: A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52J11 y --- 52J12. A disposición del Jefe de Faena desconectador 89J12-3T, en su --- reemplazo se instalarán tierras provisionales de bloqueo. --- S/E Polpaico: A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52J14 --- y 52JR. A disposición del Jefe de Faena desconectador 89J14-2T, en su --- reemplazo se instalarán tierras provisionales de bloqueo. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 2017025723 | interno | Programada |  | 2017-06-04 08:07 | 2017-06-04 18:09 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Inspección y mantenimiento general de línea de transmisión de hidroeléctrica El Paso e hidroeléctrica La Confluencia, y subestaciones El Paso y La Confluencia. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2017025718 | interno | Programada |  | 2017-06-04 08:07 | 2017-06-04 18:09 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general en Paño AS en subestación La Confluencia. |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DP | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017024959 | interno | Programada |  | 2017-06-04 13:53 | 2017-06-04 18:34 |  |  |  | DP | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas de control sobre los circuitos de apertura y cierre asociados al paño B4 de S/E Pullinque. Mantenimiento a DDCC 89B4-2 y 89B4-3 asociados al paño. Se requerirá desconectada barra de transferencia de 66 kV en S/E Pullinque (barra normalmente desenergizada). Sin perdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
1074 | 1463 | 1463DP | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2017024615 | interno | Programada |  | 2017-06-04 21:58 | 2017-06-05 07:41 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 220 kV Cardones diego de almagro por faenas en extremo de SE Cardones, específicamente en paño J12 relacionadas con las pruebas de disparo efectivos entre interruptor 52JR y 52J12 en intermedio y transferido (integración de paño J12 con barra de transferencia). se bloqueara ademas el trip de la 50BF 87B y 85D asociado al paño J12. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-05 | 2017-06-06 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017025337 | interno | Programada |  | 2017-06-05 06:21 | 2017-06-05 17:26 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramo de Torres 298 hasta 307 |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017025338 | interno | Programada |  | 2017-06-05 06:21 | 2017-06-05 17:26 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramo de Torres N° 298 a la 307 |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017025338 | interno | Programada |  | 2017-06-05 06:21 | 2017-06-05 17:26 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramo de Torres N° 298 a la 307 |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017025338 | interno | Programada |  | 2017-06-05 06:21 | 2017-06-05 17:26 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramo de Torres N° 298 a la 307 |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DF | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026123 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-05 07:10 | 2017-06-05 18:22 |  |  |  | DF | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso curso forzoso, con el objetivo de efectuar retiro --- de Cruceta de Cable de Guardia y Fibra óptica. Montaje de canastillo --- cable de guardia y tendido cable de guardia, entre las estructuras 507 --- 516 Justificación: Riesgo a la instalación y/o el servicio. SODI N°2847 --- a C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Maitencillo-Caserones C2: Se instalaran tierras en las --- estructuras N° 507 y 516. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 1 | 0
984 | 1227 | 1227DF | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026123 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-05 07:10 | 2017-06-05 18:22 |  |  |  | DF | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso curso forzoso, con el objetivo de efectuar retiro --- de Cruceta de Cable de Guardia y Fibra óptica. Montaje de canastillo --- cable de guardia y tendido cable de guardia, entre las estructuras 507 --- 516 Justificación: Riesgo a la instalación y/o el servicio. SODI N°2847 --- a C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Maitencillo-Caserones C2: Se instalaran tierras en las --- estructuras N° 507 y 516. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-05 09:12 | 2017-06-05 17:47 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Domeyko - Escondida por Mantenimiento correctivo SE Domeyko a equipo 89J5-2 . según solicitud de Desconexión Nro. 198445 |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017023731 | interno | Programada |  | 2017-06-05 09:25 | 2017-06-05 12:26 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar cierre de puentes en estructura N°72 (segun SD-2017023724) |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017023731 | interno | Programada |  | 2017-06-05 09:25 | 2017-06-05 12:26 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar cierre de puentes en estructura N°72 (segun SD-2017023724) |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-05 09:44 | 2017-06-06 |  |  |  | DP | 14.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211 |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-05 09:44 | 2017-06-06 |  |  |  | DP | 14.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211 |  |  | 0 | 0 | 1
151 | 161 | 161DF | Neomante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017001701 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-05 10:05 | 2017-06-05 12:23 |  |  |  | DF | 2.3 | 1 | 0 | 0 | Debido a la interrupción de la línea 66 kV Los Lagos La Unión (ambos extremos) queda sin energía S/E Pichirropulli con 4,8 MW (generación incluido) (52E1 Apsa: 2,1 MW, 52E2 Futrono: 2,2 MW y 52CT1 Paillaco: 0,5 MW ), clientes sin suministro 10.786 de SAESA.- También se ve afectado la empresa SOCOEPA con la S/E Paillaco: 1,4 Mw. Centrales PMGD afectados: Las Flores: 2 MW, Doña Hilda: 260 kW y Muchi: 390 kW estos inyectan en el alimentador 52E2 Futruno. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
152 | 162 | 162DF | Neomante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017001701 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-05 10:05 | 2017-06-05 12:23 |  |  |  | DF | 2.3 | 1 | 0 | 0 | Debido a la interrupción de la línea 66 kV Los Lagos La Unión (ambos extremos) queda sin energía S/E Pichirropulli con 4,8 MW (generación incluido) (52E1 Apsa: 2,1 MW, 52E2 Futrono: 2,2 MW y 52CT1 Paillaco: 0,5 MW ), clientes sin suministro 10.786 de SAESA.- También se ve afectado la empresa SOCOEPA con la S/E Paillaco: 1,4 Mw. Centrales PMGD afectados: Las Flores: 2 MW, Doña Hilda: 260 kW y Muchi: 390 kW estos inyectan en el alimentador 52E2 Futruno. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
153 | 163 | 163DF | Neomante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017001701 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-05 10:05 | 2017-06-05 12:23 |  |  |  | DF | 2.3 | 1 | 0 | 0 | Debido a la interrupción de la línea 66 kV Los Lagos La Unión (ambos extremos) queda sin energía S/E Pichirropulli con 4,8 MW (generación incluido) (52E1 Apsa: 2,1 MW, 52E2 Futrono: 2,2 MW y 52CT1 Paillaco: 0,5 MW ), clientes sin suministro 10.786 de SAESA.- También se ve afectado la empresa SOCOEPA con la S/E Paillaco: 1,4 Mw. Centrales PMGD afectados: Las Flores: 2 MW, Doña Hilda: 260 kW y Muchi: 390 kW estos inyectan en el alimentador 52E2 Futruno. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
212 | 234 | 234DP | Neomante | 234 | Tramo | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017024527 | interno | Programada |  | 2017-06-05 10:12 | 2017-06-05 21:22 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Cabe destacar que esta linea LT66kV Paine - Est. 103 - Fatima se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
215 | 238 | 238DP | Neomante | 238 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017024542 | interno | Programada |  | 2017-06-05 10:12 | 2017-06-05 21:22 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Cabe destacar que esta linea LT66kV Paine - Est. 103 - Fatima se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
64 | 65 | 65DP | Neomante | 65 | Tramo | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2017025017 | interno | Programada |  | 2017-06-05 10:17 | 2017-07-29 20:30 |  |  |  | DP | 1306.2167 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación paño J10-AJ en S/E Alto Jahuel. Se desenergizará LT Candelaria – A.Jahuel Cto.1 abriendo J3 en S/E Maipo y J1 en S/E Candelaria, de manera de abrir puentes en marco de línea de S/E Maipo, y luego volviendo a cerrar J1 en S/E Candelaria quedando solo fuera el tramo entre SSEE Maipo y AJahuel paño J10-AJ.El proyecto considera el reemplazo de equipos primarios, desvincular (desconectar chicotes)paño J10-AJ de barra 1 en S/E AJahuel, Reacondicionamiento estructural en patio. Antes de la PES se volverá a desenergizar Tramo Candelaria – Maipo abriendo el J1 en S/E Candelaria, de manera de cerrar puentes en Marco de Línea de S/E Maipo, con ello se hará una primera energización de prueba del paño J10-AJ, cerrando el J1 en S/E Candelaria y luego de aprox. 20 min volviendo a abrir, (Paño J10-AJ sin chicotes en la barra 1 Transelec). Posterior a ello se volverá conectar los chicotes el paño J10-AJ a la Barra 1 de S/E Transelec para proceder a la Puesta en servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025021 | interno | Programada |  | 2017-06-05 11:04 | 2017-06-05 17:55 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Chillán-Quilmo por trabajos de poda y tala en la línea. La línea se encuentra en vacío por lo cual no hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
151 | 161 | 161DF | Neomante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017026224 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-05 13:30 | 2017-06-05 13:32 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte línea 66 kV Los Lagos La Unión por normalización de la topología, debido a la falla línea AT IF # 2017001701. |  |  | 0 | 1 | 0
152 | 162 | 162DF | Neomante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017026224 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-05 13:30 | 2017-06-05 13:32 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte línea 66 kV Los Lagos La Unión por normalización de la topología, debido a la falla línea AT IF # 2017001701. |  |  | 0 | 1 | 0
153 | 163 | 163DF | Neomante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017026224 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-05 13:30 | 2017-06-05 13:32 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Microcorte línea 66 kV Los Lagos La Unión por normalización de la topología, debido a la falla línea AT IF # 2017001701. |  |  | 0 | 1 | 0
1074 | 1463 | 1463DP | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2017024616 | interno | Programada |  | 2017-06-05 23:10 | 2017-06-06 02:51 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 220 kV Cardones diego de almagro por faenas en extremo de SE Cardones, específicamente en paño J12 relacionadas con las pruebas de disparo efectivos entre interruptor 52JR y 52J12 en intermedio y transferido (integración de paño J12 con barra de transferencia). se bloqueara ademas el trip de la 50BF 87B y 85D asociado al paño J12. |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DF | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001702 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-05 23:28 | 2017-06-06 23:33 |  |  |  | DF | 24.0833 | 1 | 0 | 0 | . |  | Falla en sistemas de control | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 | 2017-06-06 08:27 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211 |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 | 2017-06-06 08:27 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211 |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 | 2017-06-07 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017025339 | interno | Programada |  | 2017-06-06 06:09 | 2017-06-06 18:27 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes en Torres AT desde 297 a la 288 |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017025340 | interno | Programada |  | 2017-06-06 06:09 | 2017-06-06 18:27 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes en Torres AT desde 297 a la 288 |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017025340 | interno | Programada |  | 2017-06-06 06:09 | 2017-06-06 18:27 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes en Torres AT desde 297 a la 288 |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017025340 | interno | Programada |  | 2017-06-06 06:09 | 2017-06-06 18:27 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes en Torres AT desde 297 a la 288 |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DF | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026349 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-06 07:07 | 2017-06-06 19:21 |  |  |  | DF | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso curso forzoso, con el objetivo de efectuar retiro --- de Cruceta de Cable de Guardia y Fibra óptica. Montaje de canastillo --- cable de guardia y tendido cable de guardia, entre las estructuras 507 --- 516 Justificación: Riesgo a la instalación y/o el servicio. SODI N°2849 --- a C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Maitencillo-Caserones C2: Se instalaran tierras en las --- estructuras N° 507 y 516. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 1 | 0
984 | 1227 | 1227DF | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026349 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-06 07:07 | 2017-06-06 19:21 |  |  |  | DF | 12.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso curso forzoso, con el objetivo de efectuar retiro --- de Cruceta de Cable de Guardia y Fibra óptica. Montaje de canastillo --- cable de guardia y tendido cable de guardia, entre las estructuras 507 --- 516 Justificación: Riesgo a la instalación y/o el servicio. SODI N°2849 --- a C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Maitencillo-Caserones C2: Se instalaran tierras en las --- estructuras N° 507 y 516. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 1 | 0
983 | 1226 | 1226DF | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026350 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-06 08:07 | 2017-06-06 19:21 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Desconexión de curso curso forzoso, con el objetivo de efectuar retiro --- de Cruceta de Cable de Guardia y Fibra óptica. Montaje de canastillo --- cable de guardia y tendido cable de guardia, entre las estructuras 495 --- y 504 Justificación: Riesgo a la instalación y/o el servicio. SODI --- N°2848 a C.M. Caserones --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L-220 kV Maitencillo-Caserones C2: Se instalaran tierras de bloqueo en --- las Estructuras 496 y 503 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 08:27 | 2017-06-06 17:09 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Retiro de antiguo interruptor, demolición de fundaciones, confección de nuevas fundaciones, montaje de nuevo interruptor, ensayos, pruebas protocolares y conexión primaria. Según SD N°198397. |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 08:27 | 2017-06-06 17:09 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Retiro de antiguo interruptor, demolición de fundaciones, confección de nuevas fundaciones, montaje de nuevo interruptor, ensayos, pruebas protocolares y conexión primaria. Según SD N°198397. |  |  | 0 | 0 | 1
90 | 92 | 92DP | Neomante | 92 | Tramo | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017025750 | interno | Programada |  | 2017-06-06 08:46 | 2017-06-06 18:22 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | -Se solicita desconexión circuito N°1 Candelaria-Minero. -Se realizara MPB en ambos extremos paños J5 S/E Candelaria y paño J1 S/E Minero los equipos involucrados, equipos primarios, sistemas de control y línea Alta tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025683 | interno | Programada |  | 2017-06-06 10:08 | 2017-06-06 18:42 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66 kV Loncoche - Villarrica Nº1 para realizar faenas de poda de árboles con proximidad a LT. Consumos asociados a LT Loncoche - Villarrica Nº1 serán respaldados por LT 66 kV Loncoche - Villarrica Nº2 |  |  | 0 | 0 | 1
1194 | 2811 | 2811DP | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 10:22 | 2017-06-06 18:12 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Chuquicamata - Chamy por Mantenimiento a paños 52H16 en ambos extremos y lavado de aislación extremo Chamy según solicitud de Desconexión Nro. 198528 |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 17:09 | 2017-06-07 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211 |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-06 17:09 | 2017-06-07 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211 |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211 |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-07 | 2017-06-08 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DF | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-07 00:18 | 2017-06-07 00:45 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4517 |  |  | 0 | 1 | 0
1237 | 2863 | 2863DF | Movimiento de Equipos | 2863 | Tramo | ESMERALDA - SUR 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-07 02:18 | 2017-06-07 04:04 |  |  |  | DF | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4518 |  |  | 0 | 1 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017025341 | interno | Programada |  | 2017-06-07 06:14 | 2017-06-07 18:19 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes en Torres AT desde 277 a la 287 |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017025342 | interno | Programada |  | 2017-06-07 06:14 | 2017-06-07 18:19 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes en Torres AT desde 277 a la 287 |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017025342 | interno | Programada |  | 2017-06-07 06:14 | 2017-06-07 18:19 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes en Torres AT desde 277 a la 287 |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017025342 | interno | Programada |  | 2017-06-07 06:14 | 2017-06-07 18:19 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes en Torres AT desde 277 a la 287 |  |  | 0 | 0 | 1
1145 | 1581 | 1581DP | Neomante | 1581 | Tramo | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2017023959 | interno | Programada |  | 2017-06-07 07:08 | 2017-06-08 07:23 |  |  |  | DP | 24.25 | 0 | 0 | 0 | Línea 220 kV Francisco - Conejo fuera de servicio por trabajos en S/E Conejo: Estudio de Armónicos y Manteniendo Preventivo en el seccionador de MT del Transformador Conejo 220/33 kV 117 MVA. Condiciones: Abierto 52J1 S/E Francisco y Abierto 52L1 S/E Conejo. Asociada a SD 2017023957. |  |  | 0 | 0 | 1
1237 | 2863 | 2863DF | Movimiento de Equipos | 2863 | Tramo | ESMERALDA - SUR 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-07 07:57 | 2017-06-07 11:31 |  |  |  | DF | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | nforme de Falla N° 4519. |  |  | 0 | 1 | 0
117 | 120 | 120DP | Neomante | 120 | Tramo | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017025871 | interno | Programada |  | 2017-06-07 08:48 | 2017-06-07 15:45 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | -Se solicita desconexión circuito N°2 Candelaria-Minero. -Se realizara MPB en ambos extremos paños J6 S/E Candelaria y paño J2 S/E Minero los equipos involucrados, equipos primarios, sistemas de control y línea Alta tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017026521 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-07 09:22 | 2017-06-09 08:22 |  |  |  | DF | 47 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea AT El Llano-SAG por probabilidad de descargas atmosféricas en Alta Cordillera |  |  | 0 | 1 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-07 10:16 | 2017-06-08 |  |  |  | DF | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-07 10:16 | 2017-06-08 |  |  |  | DF | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-07 10:16 | 2017-06-08 |  |  |  | DF | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-07 10:16 | 2017-06-08 |  |  |  | DF | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-07 10:16 | 2017-06-08 |  |  |  | DF | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-07 10:16 | 2017-06-08 |  |  |  | DF | 13.7333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. |  |  | 0 | 1 | 0
724 | 811 | 811DF | Neomante | 811 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017026572 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-07 14:20 | 2017-06-07 20:27 |  |  |  | DF | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Se verifican hebras cortadas en torre 80, personal de terreno solicita la desconexión del circuito para reparar. |  |  | 0 | 1 | 0
725 | 812 | 812DF | Neomante | 812 | Tramo | TAP ANDES - ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017026572 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-07 14:20 | 2017-06-07 20:27 |  |  |  | DF | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Se verifican hebras cortadas en torre 80, personal de terreno solicita la desconexión del circuito para reparar. |  |  | 0 | 1 | 0
726 | 813 | 813DF | Neomante | 813 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017026572 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-07 14:20 | 2017-06-07 20:27 |  |  |  | DF | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Se verifican hebras cortadas en torre 80, personal de terreno solicita la desconexión del circuito para reparar. |  |  | 0 | 1 | 0
727 | 814 | 814DF | Neomante | 814 | Tramo | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017026572 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-07 14:20 | 2017-06-07 20:27 |  |  |  | DF | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Se verifican hebras cortadas en torre 80, personal de terreno solicita la desconexión del circuito para reparar. |  |  | 0 | 1 | 0
728 | 815 | 815DF | Neomante | 815 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017026572 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-07 14:20 | 2017-06-07 20:27 |  |  |  | DF | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Se verifican hebras cortadas en torre 80, personal de terreno solicita la desconexión del circuito para reparar. |  |  | 0 | 1 | 0
159 | 169 | 169DP | Neomante | 169 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017024728 | interno | Programada |  | 2017-06-07 21:43 | 2017-06-08 08:00 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZÚCAR: Pruebas y medidas de aislación a circuitos de control --- del paño J2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo arranque protección 50BF sobre 86B1. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-07 21:53 | 2017-06-08 |  |  |  | DF | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4524. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4524. |  |  | 0 | 1 | 0
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211 |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211 |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
231 | 254 | 254DP | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017026324 | interno | Programada |  | 2017-06-08 08:23 | 2017-06-08 16:53 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos cercanos a la LT66KV Punta Cortés - Lo Miranda 1, se requiere la desconexión de la misma como medida de precaución. Previo a la desconexión la línea se encontrará energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
48 | 47 | 47DP | Neomante | 47 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2017026044 | interno | Programada |  | 2017-06-08 09:08 | 2017-06-14 16:05 |  |  |  | DP | 150.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de instalación torres 54 y 56, correspondientes al cto 1. de la linea HLH - Tinguiririca 154 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1270 | 2925 | 2925DP | Movimiento de Equipos | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-08 09:36 | 2017-06-08 14:56 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Atacama - Miraje. Circuito N°2 por Mantenimiento correctivo al desconectador 89J8-2 de S/E Atacama, por anormalidad en la apertura del equipo. según solicitud de D |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026176 | interno | Programada |  | 2017-06-08 10:37 | 2017-06-08 16:56 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Entre las estructuras N° 495 a 504; Retiro crucetas cable guardia y --- fibra óptica; Montaje de canastillo cable guardia; Y tendido de --- cable de guardia. ( SODI 2855 a Caserones). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras de bloqueo en las Estructuras 496 y 503. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026176 | interno | Programada |  | 2017-06-08 10:37 | 2017-06-08 16:56 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Entre las estructuras N° 495 a 504; Retiro crucetas cable guardia y --- fibra óptica; Montaje de canastillo cable guardia; Y tendido de --- cable de guardia. ( SODI 2855 a Caserones). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras de bloqueo en las Estructuras 496 y 503. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DF | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-08 13:18 | 2017-06-08 14:38 |  |  |  | DF | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4526. |  |  | 0 | 1 | 0
1339 | 3031 | 3031DF | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-09 |  |  |  | DF | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4528. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-09 10:43 |  |  |  | DF | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4524. |  |  | 0 | 1 | 0
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211 |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211 |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DF | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-09 14:30 |  |  |  | DF | 14.5 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4528. |  |  | 0 | 1 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-09 | 2017-06-10 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001925 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-09 07:52 | 2017-06-09 16:28 |  | 2017-06-09 13:23 |  | DF | 5.5167 | 1 | 0 | 0 | Operación con reconexión del circuito. En patrullaje posterior se detectó la anormalidad. | Puente cortado en portal 3B, arranque Tunel Lo Prado Boca Oriente |  | 0 | 0 | 0
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025988 | interno | Programada |  | 2017-06-09 09:06 | 2017-06-09 17:28 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Poda y Roce, Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Nota, esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026179 | interno | Programada |  | 2017-06-09 09:07 | 2017-06-09 16:39 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Entre las estructuras N° 495 a 504; Retiro crucetas cable guardia y --- fibra óptica; Montaje de canastillo cable guardia; Y tendido de cable de --- guardia. ( SODI- 2860 a Caserones). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras de bloqueo en las Estructuras 496 y 503 de L- --- 220 kV Maitencillo-Caserones C2 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026179 | interno | Programada |  | 2017-06-09 09:07 | 2017-06-09 16:39 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Entre las estructuras N° 495 a 504; Retiro crucetas cable guardia y --- fibra óptica; Montaje de canastillo cable guardia; Y tendido de cable de --- guardia. ( SODI- 2860 a Caserones). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras de bloqueo en las Estructuras 496 y 503 de L- --- 220 kV Maitencillo-Caserones C2 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-09 10:43 | 2017-06-10 |  |  |  | DF | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Collahuasi - Quebrada Blanca por Retiro Cable de guardia B en Torres T16, 17 y 18 línea Collahuasi-Quebrada Blanca según solicitud de Desconexión N° 199149 |  |  | 0 | 1 | 0
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017027131 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-09 13:23 | 2017-06-09 17:02 |  |  |  | DF | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Se verifica puente cortado en portal 3B que abastece al cliente túnel Lo Prado boca oriente. Se necesita desconectar el circuito N°2 para reparar. |  |  | 0 | 1 | 0
1339 | 3031 | 3031DF | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-09 14:30 | 2017-06-10 |  |  |  | DF | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi. Circuito N°1 por Retiro de hielo en línea de transmisión según solicitud de Desconexión N° 199157 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Collahuasi - Quebrada Blanca por Retiro Cable de guardia B en Torres T16, 17 y 18 línea Collahuasi-Quebrada Blanca según solicitud de Desconexión N° 199149 |  |  | 0 | 1 | 0
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211 |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211 |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DF | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-10 17:50 |  |  |  | DF | 17.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi. Circuito N°1 por Retiro de hielo en línea de transmisión según solicitud de Desconexión N° 199157 |  |  | 0 | 1 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-10 | 2017-06-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
661 | 741 | 741DP | Neomante | 741 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017026792 | interno | Programada |  | 2017-06-10 05:44 | 2017-06-10 17:25 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta para realizar el cambio de Interruptor 110 kV del Circuito en Subestación Renca. |  |  | 0 | 0 | 1
662 | 742 | 742DP | Neomante | 742 | Tramo | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017026792 | interno | Programada |  | 2017-06-10 05:44 | 2017-06-10 17:25 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta para realizar el cambio de Interruptor 110 kV del Circuito en Subestación Renca. |  |  | 0 | 0 | 1
663 | 743 | 743DP | Neomante | 743 | Tramo | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017026792 | interno | Programada |  | 2017-06-10 05:44 | 2017-06-10 17:25 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta para realizar el cambio de Interruptor 110 kV del Circuito en Subestación Renca. |  |  | 0 | 0 | 1
724 | 811 | 811DP | Neomante | 811 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017026732 | interno | Programada |  | 2017-06-10 05:54 | 2017-06-10 14:33 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Linea 110 kV Florida - Almendros Cto. N°2 para realizar reparación definitiva de puente con hebras cortadas. |  |  | 0 | 0 | 1
725 | 812 | 812DP | Neomante | 812 | Tramo | TAP ANDES - ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017026732 | interno | Programada |  | 2017-06-10 05:54 | 2017-06-10 14:33 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Linea 110 kV Florida - Almendros Cto. N°2 para realizar reparación definitiva de puente con hebras cortadas. |  |  | 0 | 0 | 1
726 | 813 | 813DP | Neomante | 813 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017026732 | interno | Programada |  | 2017-06-10 05:54 | 2017-06-10 14:33 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Linea 110 kV Florida - Almendros Cto. N°2 para realizar reparación definitiva de puente con hebras cortadas. |  |  | 0 | 0 | 1
727 | 814 | 814DP | Neomante | 814 | Tramo | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017026732 | interno | Programada |  | 2017-06-10 05:54 | 2017-06-10 14:33 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Linea 110 kV Florida - Almendros Cto. N°2 para realizar reparación definitiva de puente con hebras cortadas. |  |  | 0 | 0 | 1
728 | 815 | 815DP | Neomante | 815 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017026732 | interno | Programada |  | 2017-06-10 05:54 | 2017-06-10 14:33 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Linea 110 kV Florida - Almendros Cto. N°2 para realizar reparación definitiva de puente con hebras cortadas. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026286 | interno | Programada |  | 2017-06-10 07:08 | 2017-06-10 17:36 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Entre las estructuras N° 495 a 504; Retiro crucetas cable guardia y --- fibra óptica; Montaje de canastillo cable guardia; Y tendido de --- cable de guardia. ( SODI- 2861 a Caserones ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras de bloqueo en las Estructuras 496 y 503 de L-220 --- kV Maitencillo-Caserones C2. --- Instalaciones con Riesgo --- L.220kV Maitencillo-Caserones, C1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026286 | interno | Programada |  | 2017-06-10 07:08 | 2017-06-10 17:36 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Entre las estructuras N° 495 a 504; Retiro crucetas cable guardia y --- fibra óptica; Montaje de canastillo cable guardia; Y tendido de --- cable de guardia. ( SODI- 2861 a Caserones ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras de bloqueo en las Estructuras 496 y 503 de L-220 --- kV Maitencillo-Caserones C2. --- Instalaciones con Riesgo --- L.220kV Maitencillo-Caserones, C1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017001728 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-10 11:43 | 2017-06-10 11:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017001728 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-10 11:43 | 2017-06-10 11:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017001728 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-10 11:43 | 2017-06-10 11:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017001728 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-10 11:43 | 2017-06-10 11:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Collahuasi - Quebrada Blanca por Retiro Cable de guardia B en Torres T16, 17 y 18 línea Collahuasi-Quebrada Blanca según solicitud de Desconexión N° 199149 |  |  | 0 | 1 | 0
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211 |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211 |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-11 | 2017-06-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
738 | 826 | 826DP | Neomante | 826 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017026796 | interno | Programada |  | 2017-06-11 06:22 | 2017-06-11 16:15 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta para realizar el cambio de Interruptor 110 kV del Circuito señalado en Subestación Renca. |  |  | 0 | 0 | 1
739 | 827 | 827DP | Neomante | 827 | Tramo | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017026796 | interno | Programada |  | 2017-06-11 06:22 | 2017-06-11 16:15 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta para realizar el cambio de Interruptor 110 kV del Circuito señalado en Subestación Renca. |  |  | 0 | 0 | 1
740 | 828 | 828DP | Neomante | 828 | Tramo | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017026796 | interno | Programada |  | 2017-06-11 06:22 | 2017-06-11 16:15 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta para realizar el cambio de Interruptor 110 kV del Circuito señalado en Subestación Renca. |  |  | 0 | 0 | 1
614 | 693 | 693DP | Neomante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026333 | interno | Programada |  | 2017-06-11 06:54 | 2017-06-11 13:42 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las vegas-Rungue cto.1 para realizar mantenimiento general. Consumos serán respaldados por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
931 | 1066 | 1066DP | Neomante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026333 | interno | Programada |  | 2017-06-11 06:54 | 2017-06-11 13:42 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las vegas-Rungue cto.1 para realizar mantenimiento general. Consumos serán respaldados por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
938 | 1073 | 1073DP | Neomante | 1073 | Tramo | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026333 | interno | Programada |  | 2017-06-11 06:54 | 2017-06-11 13:42 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las vegas-Rungue cto.1 para realizar mantenimiento general. Consumos serán respaldados por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
867 | 962 | 962DP | Neomante | 962 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026333 | interno | Programada |  | 2017-06-11 06:54 | 2017-06-11 13:42 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las vegas-Rungue cto.1 para realizar mantenimiento general. Consumos serán respaldados por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
792 | 882 | 882DP | Neomante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026334 | interno | Programada |  | 2017-06-11 06:54 | 2017-06-11 13:42 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las vegas-Rungue cto.2 para realizar mantenimiento general. Consumos serán respaldados por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
793 | 883 | 883DP | Neomante | 883 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026334 | interno | Programada |  | 2017-06-11 06:54 | 2017-06-11 13:42 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las vegas-Rungue cto.2 para realizar mantenimiento general. Consumos serán respaldados por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
794 | 884 | 884DP | Neomante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026334 | interno | Programada |  | 2017-06-11 06:54 | 2017-06-11 13:42 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las vegas-Rungue cto.2 para realizar mantenimiento general. Consumos serán respaldados por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
868 | 963 | 963DP | Neomante | 963 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026334 | interno | Programada |  | 2017-06-11 06:54 | 2017-06-11 13:42 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las vegas-Rungue cto.2 para realizar mantenimiento general. Consumos serán respaldados por redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
474 | 539 | 539DP | Neomante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017026013 | interno | Programada |  | 2017-06-11 07:05 | 2017-06-11 19:00 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV C. Navia - Polpaico Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de --- conexiones. Verificación de protecciones sistema 1 y 2 y 50BF. --- Mantenimiento programado a equipos primarios de los paños JT7 y J71. --- Toma de muestras de aceite del CTBC del TR7 -Desfasador 2. S/E Polpaico: --- Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. --- Verificación de protecciones sistema 1 y 2. Mantenimiento programado a --- equipos primarios de los paños J7. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los --- paños JT7 y J71 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe --- de Faena interruptores 52J71, 52J72 y 52JT7. --- Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales --- instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- S/E Polpaico: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño --- J7 y pasará a fuera de servicio unidad de bahía de los paños J7 y JR --- mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena --- interruptores 52J7 y 52JR. --- Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales --- instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de --- ausencia de tensión. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 2. --- S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
475 | 540 | 540DP | Neomante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017026013 | interno | Programada |  | 2017-06-11 07:05 | 2017-06-11 19:00 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV C. Navia - Polpaico Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de --- conexiones. Verificación de protecciones sistema 1 y 2 y 50BF. --- Mantenimiento programado a equipos primarios de los paños JT7 y J71. --- Toma de muestras de aceite del CTBC del TR7 -Desfasador 2. S/E Polpaico: --- Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. --- Verificación de protecciones sistema 1 y 2. Mantenimiento programado a --- equipos primarios de los paños J7. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los --- paños JT7 y J71 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe --- de Faena interruptores 52J71, 52J72 y 52JT7. --- Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales --- instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- S/E Polpaico: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño --- J7 y pasará a fuera de servicio unidad de bahía de los paños J7 y JR --- mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena --- interruptores 52J7 y 52JR. --- Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales --- instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de --- ausencia de tensión. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 2. --- S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
194 | 213 | 213DP | Neomante | 213 | Tramo | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025675 | interno | Programada |  | 2017-06-11 07:06 | 2017-06-11 15:33 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de estructuras de la línea y TTCC de 110 kV del paño H3 de S/E Choapa. La alimentación en 110 kV del transformador N°1 de S/E Quínquimo se transfiere desde S/E Choapa hacia S/E Quillota, a través, del acoplador de barras de S/E Quínquimo (52HS). |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-11 07:10 | 2017-06-11 07:46 |  |  |  | DF | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4531. (Se abrió solo extremo Arica) |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-11 07:10 | 2017-06-11 07:46 |  |  |  | DF | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4531. (Se abrió solo extremo Arica) |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-11 07:10 | 2017-06-11 07:46 |  |  |  | DF | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4531. (Se abrió solo extremo Arica) |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-11 07:10 | 2017-06-11 07:46 |  |  |  | DF | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4531. (Se abrió solo extremo Arica) |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-11 07:10 | 2017-06-11 07:46 |  |  |  | DF | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4531. (Se abrió solo extremo Arica) |  |  | 0 | 1 | 0
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017026846 | interno | Programada |  | 2017-06-11 07:36 | 2017-06-11 15:39 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de la línea Itahue - Molina N°2 por trabajos de mantenimiento preventivo a paño de entrada a SE Molina BT1, las cargas de la línea Itahue - Curico N°2 serán alimentadas por la línea Itahue - Curico N°1, las cargas del transformador N°1 de SE Molina se transferirán hacia el transformador N°2 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017026847 | interno | Programada |  | 2017-06-11 07:36 | 2017-06-11 07:54 |  |  |  | DP | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión momentánea de la línea Molina - Curico N°2 por maniobras operacionales por apertura del desconectador 89B2-1 en SE Molina asociados a la desconexión del tramo de línea Itahue - Molina de acuerdo a solicitud CEN 2017026846, una vez realizada la maniobra la línea Curico - Molina N°2 quedará energizada en vacío desde SE Curico. |  |  | 0 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Movimiento de Equipos | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-11 07:40 | 2017-06-11 13:10 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Cóndores - Pacífico por Cambio de aislación línea 110 Kv Cóndores-Pacifico en estructura N°23.- según solicitud de Desconexión N° 198334 |  |  | 0 | 0 | 1
225 | 248 | 248DP | Neomante | 248 | Tramo | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017025606 | interno | Programada |  | 2017-06-11 07:46 | 2017-06-11 17:35 |  | 2017-06-11 07:46 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Tinguiririca-San Fernando --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Tinguiririca: Pruebas efectivas de control a función de reconexión --- automática de paño A8. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E TINGUIRIRICA: --- - DELIMITACIÓN ZONA DE TRABAJO. --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C1 (durante la faena) --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- Nota: N° Cliente afectado ninguno, S/E San Fernando enmallado por la --- red de 66 kV. Informado por CGE S.A. --- |  |  | 0 | 0 | 1
225 | 248 | 248DP | Neomante | 248 | Tramo | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017025608 | interno | Programada |  | 2017-06-11 07:46 | 2017-06-11 18:33 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Tinguiririca-San Fernando --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Tinguiririca: Mantenimiento Preventivo Básico normal a --- transformadores de corriente y potencial, de paño A8. Mantenimiento --- Preventivo Básico exhaustivo a pararrayos de paño A8. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Tinguiririca: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Nota: El desconectador 89A1-T de S/E San Fernando, será reemplazado --- por tierras provisionales de bloqueo, al inicio de la faena. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 1-Tinguiririca (al inicio o al término de la --- faena). --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- Nota: N° Cliente afectado ninguno, S/E San Fernando enmallado por la --- red de 66 kV. Informado por CGE S.A. --- |  |  | 0 | 0 | 1
225 | 248 | 248DP | Neomante | 248 | Tramo | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017025609 | interno | Programada |  | 2017-06-11 07:46 | 2017-06-11 13:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Tinguiririca-San Fernando --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Fernando: Mantenimiento Correctivo, eliminación de punto --- caliente en desconectador 89A1. Pruebas de cierre/apertura. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Fernando: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Nota: El desconectador 89A1-T será reemplazado por tierras --- provisionales de bloqueo, al inicio de la faena. --- --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Tinguiririca-San Fernando, C1 (al término de la faena) --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- Nota: N° Cliente afectado ninguno, S/E San Fernando enmallado por la --- red de 66 kV. Informado por CGE S.A. --- |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017026849 | interno | Programada |  | 2017-06-11 08:00 | 2017-06-11 15:39 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión momentánea de la línea Molina - Curico N°2 por maniobras operacionales por cierre del desconectador 89B2-1 en SE Molina asociados a la a maniobras de normalización del tramo de línea Itahue - Molina de acuerdo a solicitud CEN 2017026846. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026285 | interno | Programada |  | 2017-06-11 08:11 | 2017-06-11 18:04 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Entre las estructuras N° 507 a 516; Retiro crucetas cable guardia y --- fibra óptica; Montaje de canastillo cable guardia; Y tendido de cable de --- guardia. Sodi N° 2859. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Maitencillo-Caserones C2: Se instalaran tierras en las --- estructuras N° 507 y 516. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026285 | interno | Programada |  | 2017-06-11 08:11 | 2017-06-11 18:04 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Entre las estructuras N° 507 a 516; Retiro crucetas cable guardia y --- fibra óptica; Montaje de canastillo cable guardia; Y tendido de cable de --- guardia. Sodi N° 2859. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Maitencillo-Caserones C2: Se instalaran tierras en las --- estructuras N° 507 y 516. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
232 | 255 | 255DP | Neomante | 255 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017024936 | interno | Programada |  | 2017-06-11 08:15 | 2017-06-11 15:24 |  |  |  | DP | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones, reemplazo y limpieza de aislación, reemplazo de amarras y poda y roce de árboles. Los consumos de la linea serán transferidos hacia la linea LT66kV Punta de Cortes - Lo Miranda N°1 mediante condición de paralelo sin perdida de consumos finales. Cabe destacar que el Cto N°1 se encuentra energizado en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
231 | 254 | 254DP | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025399 | interno | Programada |  | 2017-06-11 08:15 | 2017-06-11 15:24 |  |  |  | DP | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea en forma momentánea con el fin de realizar el cambio de alimentación de la carga desde el Cto Punta de Cortes - Lo Miranda N°2 hacia en N°1 (SD 2017024936) tanto para las maniobras de desconexión como las de normalización. No existe perdida de consumos para clientes finales. Esta linea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-11 11:35 | 2017-06-11 11:51 |  |  |  | DF | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Según IF 4532 |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-11 11:35 | 2017-06-11 11:51 |  |  |  | DF | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | Según IF 4532 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Collahuasi - Quebrada Blanca por Retiro Cable de guardia B en Torres T16, 17 y 18 línea Collahuasi-Quebrada Blanca según solicitud de Desconexión N° 199149 |  |  | 0 | 1 | 0
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-12 09:24 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211 |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-12 09:24 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211 |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-12 | 2017-06-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026105 | interno | Programada |  | 2017-06-12 06:26 | 2017-06-12 17:13 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026105 | interno | Programada |  | 2017-06-12 06:26 | 2017-06-12 17:13 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026105 | interno | Programada |  | 2017-06-12 06:26 | 2017-06-12 17:13 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026105 | interno | Programada |  | 2017-06-12 06:26 | 2017-06-12 17:13 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026105 | interno | Programada |  | 2017-06-12 06:26 | 2017-06-12 17:13 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026105 | interno | Programada |  | 2017-06-12 06:26 | 2017-06-12 17:13 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026105 | interno | Programada |  | 2017-06-12 06:26 | 2017-06-12 17:13 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-12 07:42 | 2017-06-12 16:23 |  |  |  | DP | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - A.Circuito N°1 por Cambio de aislación y ferretería ( SEDICOAT ) según solicitud de Desconexión N° 199005 |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017001737 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-12 07:50 | 2017-06-12 08:25 |  |  |  | DF | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco-Constitución, debido a jote electrocutado. |  | Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco-Constitución, debido a jote electrocutado. | 0 | 0 | 0
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026900 | interno | Programada |  | 2017-06-12 08:05 | 2017-06-12 18:32 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Tendido de cable de guardia entre estructuras N° 496 y 516. Sodi N¦ 2975 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L-220 kV Maitencillo-Caserones C2: Se instalaran tierras provisionales --- de bloqueo en las Estructuras 496 - 504 y 516. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026900 | interno | Programada |  | 2017-06-12 08:05 | 2017-06-12 18:32 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Tendido de cable de guardia entre estructuras N° 496 y 516. Sodi N¦ 2975 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L-220 kV Maitencillo-Caserones C2: Se instalaran tierras provisionales --- de bloqueo en las Estructuras 496 - 504 y 516. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
852 | 945 | 945DP | Neomante | 945 | Tramo | PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C2 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 2017026432 | interno | Programada |  | 2017-06-12 08:46 | 2017-06-12 18:56 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Papeles Bio Bio realizará cambio de un transformador de distribución de baja tensión, utilizando camión pluma en las maniobras, en las cuales estas maniobras estarán cercanas a las Líneas de 66 KV de circuito N°2. Por seguridad se necesita la desconexión del dicho circuito. Se requiere mantener cargas en circuito N°1, con estimación de una demanda de planta de 6,5 MW |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-12 09:24 | 2017-06-13 |  |  |  | DP | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211.Pruebas de control por puest |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-12 09:24 | 2017-06-13 |  |  |  | DP | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211.Pruebas de control por puest |  |  | 0 | 0 | 1
890 | 996 | 996DP | Neomante | 996 | Tramo | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025984 | interno | Programada |  | 2017-06-12 09:42 | 2017-06-12 18:15 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Poda y Roce, Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante faenas de poda y roce. Nota, Esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017025989 | interno | Programada |  | 2017-06-12 09:42 | 2017-06-12 16:53 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Poda y Roce, Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Nota, esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-12 10:33 | 2017-06-12 18:06 |  |  |  | DP | 7.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Correctivo en SE Atacama equipo 89J10-3, según solicitud de Desconexión Nro. 198885. |  |  | 0 | 0 | 1
1229 | 2854 | 2854DF | Movimiento de Equipos | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-12 21:29 | 2017-06-12 21:53 |  |  |  | DF | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4534. |  |  | 0 | 1 | 0
720 | 807 | 807DP | Neomante | 807 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017027012 | interno | Programada |  | 2017-06-12 21:56 | 2017-06-13 06:31 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al DESC 110 KV L/L en S/E Altamirano y DESC 110 KV L/L en S/E Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
721 | 808 | 808DP | Neomante | 808 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017027012 | interno | Programada |  | 2017-06-12 21:56 | 2017-06-13 06:31 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al DESC 110 KV L/L en S/E Altamirano y DESC 110 KV L/L en S/E Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
722 | 809 | 809DP | Neomante | 809 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017027012 | interno | Programada |  | 2017-06-12 21:56 | 2017-06-13 06:31 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al DESC 110 KV L/L en S/E Altamirano y DESC 110 KV L/L en S/E Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-13 19:18 |  |  |  | DF | 19.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Collahuasi - Quebrada Blanca por Retiro Cable de guardia B en Torres T16, 17 y 18 línea Collahuasi-Quebrada Blanca según solicitud de Desconexión N° 199149 |  |  | 0 | 1 | 0
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-13 03:59 |  |  |  | DP | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211.Pruebas de control por puest |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-13 03:59 |  |  |  | DP | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Reemplazo del interruptor 52J5 (Interruptor transferido) según solicitud de Desconexión Nro. 198211.Pruebas de control por puest |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-13 10:42 |  |  |  | DF | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-13 10:42 |  |  |  | DF | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-13 10:42 |  |  |  | DF | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-13 10:42 |  |  |  | DF | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-13 10:42 |  |  |  | DF | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-13 | 2017-06-13 10:42 |  |  |  | DF | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4521. Abierto solo extremo S/E Domeyko. |  |  | 0 | 1 | 0
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026106 | interno | Programada |  | 2017-06-13 06:48 | 2017-06-13 21:23 |  |  |  | DP | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026106 | interno | Programada |  | 2017-06-13 06:48 | 2017-06-13 21:23 |  |  |  | DP | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026106 | interno | Programada |  | 2017-06-13 06:48 | 2017-06-13 21:23 |  |  |  | DP | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026106 | interno | Programada |  | 2017-06-13 06:48 | 2017-06-13 21:23 |  |  |  | DP | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026106 | interno | Programada |  | 2017-06-13 06:48 | 2017-06-13 21:23 |  |  |  | DP | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026106 | interno | Programada |  | 2017-06-13 06:48 | 2017-06-13 21:23 |  |  |  | DP | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026106 | interno | Programada |  | 2017-06-13 06:48 | 2017-06-13 21:23 |  |  |  | DP | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026904 | interno | Programada |  | 2017-06-13 07:50 | 2017-06-13 17:49 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Tendido de cable de guardia entre estructuras 496 y 516. Sodi N° 2976. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L-220 kV Maitencillo-Caserones C2: Se instalaran tierras provisionales --- de bloqueo en las Estructuras 496 - 504 y 516. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026904 | interno | Programada |  | 2017-06-13 07:50 | 2017-06-13 17:49 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Tendido de cable de guardia entre estructuras 496 y 516. Sodi N° 2976. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L-220 kV Maitencillo-Caserones C2: Se instalaran tierras provisionales --- de bloqueo en las Estructuras 496 - 504 y 516. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-13 08:11 | 2017-06-14 |  |  |  | DP | 15.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Tap Off Palestina - El Peñón por Cambio de conductor, tramo estructuras 39 a 51. según solicitud de Desconexión N° 198930 |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | 2846 | 2846DP | Movimiento de Equipos | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-13 08:32 | 2017-06-13 09:23 |  |  |  | DP | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Inspección y reparación punto caliente en grampa de compresión anclaje estructura Nº 638, segun la S/D N°199043. |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | 2846 | 2846DP | Movimiento de Equipos | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-13 09:23 | 2017-06-13 12:55 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Central Diesel Tamaya - Salar por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios, protección control y prueba scada. según solicitud de Desconexión Nro. 198631 |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017027041 | interno | Programada |  | 2017-06-13 10:10 | 2017-06-13 17:21 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Nota, esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017027041 | interno | Programada |  | 2017-06-13 10:10 | 2017-06-13 17:21 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Nota, esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | 2846 | 2846DP | Movimiento de Equipos | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-13 12:55 | 2017-06-13 15:13 |  |  |  | DP | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Inspección y reparación punto caliente en grampa de compresión anclaje estructura Nº 638, segun la S/D N°199043. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DF | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017001741 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:54 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Error operacional al momento de normalizar la linea Laguna verde-Agua santa cto.1 | Error operacional |  | 0 | 0 | 0
786 | 875 | 875DF | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017001741 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:54 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Error operacional al momento de normalizar la linea Laguna verde-Agua santa cto.1 | Error operacional |  | 0 | 0 | 0
787 | 876 | 876DF | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017001741 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:54 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Error operacional al momento de normalizar la linea Laguna verde-Agua santa cto.1 | Error operacional |  | 0 | 0 | 0
788 | 877 | 877DF | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017001741 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:54 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Error operacional al momento de normalizar la linea Laguna verde-Agua santa cto.1 | Error operacional |  | 0 | 0 | 0
789 | 878 | 878DF | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017001741 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:54 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Error operacional al momento de normalizar la linea Laguna verde-Agua santa cto.1 | Error operacional |  | 0 | 0 | 0
790 | 879 | 879DF | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017001741 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:54 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Error operacional al momento de normalizar la linea Laguna verde-Agua santa cto.1 | Error operacional |  | 0 | 0 | 0
791 | 880 | 880DF | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017001741 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:54 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Error operacional al momento de normalizar la linea Laguna verde-Agua santa cto.1 | Error operacional |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Tap Off Palestina - El Peñón por Cambio de conductor, tramo estructuras 39 a 51. según solicitud de Desconexión N° 198930 |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017026357 | interno | Programada |  | 2017-06-14 06:01 | 2017-06-14 14:40 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes desde Torre N° 337 a la Torre N° 343 |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017026357 | interno | Programada |  | 2017-06-14 06:01 | 2017-06-14 14:40 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes desde Torre N° 337 a la Torre N° 343 |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017026357 | interno | Programada |  | 2017-06-14 06:01 | 2017-06-14 14:40 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes desde Torre N° 337 a la Torre N° 343 |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026550 | interno | Programada |  | 2017-06-14 06:46 | 2017-06-14 13:45 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026550 | interno | Programada |  | 2017-06-14 06:46 | 2017-06-14 13:45 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026550 | interno | Programada |  | 2017-06-14 06:46 | 2017-06-14 13:45 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026550 | interno | Programada |  | 2017-06-14 06:46 | 2017-06-14 13:45 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026550 | interno | Programada |  | 2017-06-14 06:46 | 2017-06-14 13:45 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026550 | interno | Programada |  | 2017-06-14 06:46 | 2017-06-14 13:45 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017026550 | interno | Programada |  | 2017-06-14 06:46 | 2017-06-14 13:45 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Laguna Verde - Agua Santa cto.1 para realizar mantenimiento. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-14 08:06 | 2017-06-14 16:18 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislación y ferretería ( SEDICOAT ), según la SD N° 199015. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026923 | interno | Programada |  | 2017-06-14 08:33 | 2017-06-14 17:19 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Tendido de cable de guardia entre estructuras 496 y 516. Sodi N° 2977. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L-220 kV Maitencillo-Caserones C2: Se instalaran tierras provisionales --- de bloqueo en las Estructuras 496 - 504 y 516. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017026923 | interno | Programada |  | 2017-06-14 08:33 | 2017-06-14 17:19 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Tendido de cable de guardia entre estructuras 496 y 516. Sodi N° 2977. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L-220 kV Maitencillo-Caserones C2: Se instalaran tierras provisionales --- de bloqueo en las Estructuras 496 - 504 y 516. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017027482 | interno | Programada |  | 2017-06-14 09:08 | 2017-07-02 07:05 |  | 2017-06-15 13:32 |  | DP | 28.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Remplazo de conductor existente por ACCC Dove en tramo con cruces, --- desconexión Tramo completo, bloqueos, puesta a Tierra y apertura --- puentes. Preparación tendido (poleas, muertos), portales de protección --- en cruces, verificación de dimensiones. - Retiro de conductor existente --- y tendido conductor ACCC Dove. - Colocación de empalmes y muertas --- templado, engrampado y limpieza de aislación. - Remates y entrega de --- tramo. Cruce sobre Línea CAP "LT 220 kV Cardones CAP" --- (OBRA POR DECRETO REEMPLAZO CONDUCTOR POR AUMENTO DE CAPACIDAD ) ( --- SODI- 3017 a 3034 a ELETRANS ) ( SODI- 3054 a S. Andres ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puente Marco de Línea paño J1 S/E. San Andrés --- Puente en Marco de Línea paño J3 S/E. Cardones --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1287 | 2946 | 2946DP | Movimiento de Equipos | 2946 | Tramo | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | MOLY-COP | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-14 09:30 | 2017-06-14 20:45 |  |  |  | DP | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Cambio tipo de alimentación Molycop 220 kV línea aérea a soterrada. según la SD N° 199422. |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | 2846 | 2846DP | Movimiento de Equipos | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-14 10:40 | 2017-06-14 18:12 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Central Diesel Tamaya - Salar por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios, protección control y prueba scada. según solicitud de Desconexión Nro. 198689 |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017026986 | interno | Programada |  | 2017-06-14 12:33 | 2017-06-18 16:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: Retiro de cable de guardia y conductor de fase existente --- en abatimiento 368 a Marco de línea paño J3. Sodi N° 2981. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puente Marco de Línea paño J1 S/E. San Andrés Puente en Marco de Línea --- paño J3 S/E. Cardones --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017026987 | interno | Programada |  | 2017-06-14 12:33 | 2017-07-02 07:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Refuerzo y/o aumento de estructuras existentes 422, 415, 414, 395, 394 --- desarme de estructura existente montaje extensiones o refuerzos Giro y --- aplome de estructura. Sodi N° 2982. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puente Marco de Línea paño J1 S/E. San Andrés Puente en Marco de Línea --- paño J3 S/E. Cardones --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017027043 | interno | Programada |  | 2017-06-14 12:38 | 2017-06-14 17:56 |  |  |  | DP | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Nota, esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1009 | 1331 | 1331DF | Neomante | 1331 | Tramo | VALDIVIA - RAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001743 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-14 17:53 | 2017-06-14 18:16 |  |  |  | DF | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | Estado del tiempo nublado. Reconexión automática estaba bloqueada por trabajos que se ejecutaban en la línea. Falla no es a causa de los trabajos. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-15 | 2017-06-15 19:32 |  |  |  | DP | 19.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Tap Off Palestina - El Peñón por Cambio de conductor, tramo estructuras 39 a 51. según solicitud de Desconexión N° 198930 |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017026358 | interno | Programada |  | 2017-06-15 06:13 | 2017-06-15 13:36 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes desde Torre N° 330 a la Torre N° 336 |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017026358 | interno | Programada |  | 2017-06-15 06:13 | 2017-06-15 13:36 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes desde Torre N° 330 a la Torre N° 336 |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017026358 | interno | Programada |  | 2017-06-15 06:13 | 2017-06-15 13:36 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes desde Torre N° 330 a la Torre N° 336 |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-15 07:49 | 2017-06-15 16:22 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislación y ferretería ( SEDICOAT ) según la SD N° 199018. |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DF | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017027984 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-15 08:24 | 2017-06-15 18:02 |  |  |  | DF | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Tendido, Anclado y Templado del cable de fibra óptica en las estructuras --- N° 496 - 503 - 507 y entre las estructuras N° 514 y 516. Normalización --- de amortiguador en fase superior de salida de la estructura anclaje N° --- 499. Sodi N° 3086 a Caserones --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en estructuras N° 495; 504; 517. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
982 | 1225 | 1225DF | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017027984 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-15 08:24 | 2017-06-15 18:02 |  |  |  | DF | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Tendido, Anclado y Templado del cable de fibra óptica en las estructuras --- N° 496 - 503 - 507 y entre las estructuras N° 514 y 516. Normalización --- de amortiguador en fase superior de salida de la estructura anclaje N° --- 499. Sodi N° 3086 a Caserones --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en estructuras N° 495; 504; 517. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
1400 | 3193 | 3193DP | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-15 08:25 | 2017-06-15 16:52 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | En apoyo a la SD 199610 , se requiere desenergizar transformador Tap Off Llanos según la SD N° 199616. |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | 2846 | 2846DP | Movimiento de Equipos | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-15 09:06 | 2017-06-15 17:28 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios, protección control y prueba scada, según la SD N° 198690. |  |  | 0 | 0 | 1
848 | 940 | 940DF | Neomante | 940 | Tramo | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017028068 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-15 11:00 | 2017-06-15 15:37 |  |  |  | DF | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea AT 220 kV Los Maquis-Cordillera por reparación de Fibra Óptica en Bunker KM 21. |  |  | 0 | 1 | 0
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017026493 | interno | Programada |  | 2017-06-15 13:32 | 2017-10-26 18:20 |  |  |  | DP | 3196.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E SAN ANDRES:, Según EAP 12-2017, cambio de ajustes, verificación de --- protecciones 21-21N S 1 y 21-21N S 2 en forma alternada por cambio de --- razón de TT/CC Paño J1; Proyecto de Aumento de Capacidad de la Línea 1 x --- 220 kV San Andrés - Cardones. ( SODI- 2899 a S. Andres ) --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trips de protecciones fuera de servicio S1 y S2. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1- San Andres --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017027493 | interno | Programada |  | 2017-06-15 13:32 | 2017-07-02 07:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Remplazo de conductor existente por ACCC Dove en tramo con cruces, --- desconexión Tramo completo, bloqueos, puesta a Tierra y apertura --- puentes. - Preparación tendido (poleas, muertos), portales de protección --- en cruces, verificación de dimensiones. - Retiro de conductor existente --- y tendido conductor ACCC Dove. Colocación de empalmes y muertas templado --- engrampado y limpieza de aislación. - Remates y entrega de tramo. Cruce --- sobre Línea eléctrica BTperteneciente a Maxam Explosivos en vano 423-424 --- ( OBRA POR DECRETO REEMPLAZO DE CONDUCTOR POR CAPACIDAD DE LA LINEA ) --- SODI- 3056 a S. Andres ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puente Marco de Línea paño J1 S/E. San Andrés --- Puente en Marco de Línea paño J3 S/E. Cardones --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
516 | 584 | 584DF | Neomante | 584 | Tramo | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017001749 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-16 16:17 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E El Manco. Al momento de la perturbación había viento y lluvia en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
517 | 585 | 585DF | Neomante | 585 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017001749 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-16 16:17 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E El Manco. Al momento de la perturbación había viento y lluvia en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Neomante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001751 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-16 16:23 |  |  |  | DF | 24.1 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B3 de S/E Horcones afectando los consumos de SS/EE Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lebu, Cañete, barra 66 KV S/E Horcones, Celulosa Arauco Central Cristoro se encontraba generando 9 MW. Central Horcones se encontraba fuera de servicio. Al momento de la falla había viento y lluvia en la zona. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
337 | 385 | 385DF | Neomante | 385 | Tramo | HORCONES - CARAMPANGUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001751 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-16 16:23 |  |  |  | DF | 24.1 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B3 de S/E Horcones afectando los consumos de SS/EE Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lebu, Cañete, barra 66 KV S/E Horcones, Celulosa Arauco Central Cristoro se encontraba generando 9 MW. Central Horcones se encontraba fuera de servicio. Al momento de la falla había viento y lluvia en la zona. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017028168 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-15 16:50 | 2017-06-18 12:55 |  |  |  | DF | 68.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea AT El Lano-SAG por probabilidad de descargas atmosféricas en Alta Cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001759 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-15 17:57 | 2017-06-16 02:22 |  |  |  | DF | 8.4167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Los Peumos, afectando los consumos de S/E Curacautín. Al momento de la falla había viento y lluvia en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1322 | 3002 | 3002DP | Movimiento de Equipos | 3002 | Tramo | ENCUENTRO - RANDE 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-15 19:40 | 2017-06-15 23:36 |  |  |  | DP | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Instalación de aletas cortaflujo en focos de paño J16. Se solicita la desconexión del paño como medida de seguridad para el personal que realizará estos trabajos. Según la SD N°199420. |  |  | 0 | 0 | 1
1045 | 1397 | 1397DP | Neomante | 1397 | Tramo | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017026492 | interno | Programada |  | 2017-06-15 22:08 | 2017-06-16 07:59 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZÚCAR: CAMBIO DE AJUSTES Y VERIFICACIÓN DE PROTECCIÓN 21-21N --- S1 A PETICIÓN DEL C.E.N, SEGÚN EAP 13-2017. --- ( SODI- 2900 a Don Goyo ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- ARRANQUE 50BF PAÑO J3 BLOQUEADO. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-16 | 2017-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-16 | 2017-06-17 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191632. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-16 08:02 | 2017-06-16 15:01 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislación y ferretería ( SEDICOAT ) según la SD N° 199020. |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Informe Fallas | 2017001771 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 08:08 | 2017-06-16 16:26 |  |  |  | DF | 8.3 | 1 | 0 | 0 | Interrupción 52J1, 52JT1 y 52FT1 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017001778 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 09:12 | 2017-06-16 16:36 |  |  |  | DF | 7.4 | 1 | 0 | 0 | Operación de línea 66 kV Constitución - Celco deja en isla a central Celco. |  | Falla originada por caída de árbol sobre linea 66 kV Constitución - Celco | 0 | 0 | 0
1124 | 1552 | 1552DF | Neomante | 1552 | Tramo | COPAYAPU - CERRILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017028326 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 09:25 | 2017-06-16 16:02 |  |  |  | DF | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de emergencia de hebras cortadas en vano de estructuras Nº56-57 de LT 110 kV Copayapu – Cerrillos. Para realizar estos trabajos se desconectara LT 110 kV Copayapu - Cerrillos, afectando los consumos de SS/EE Cerrillos y Los Loros. |  |  | 0 | 1 | 0
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001783 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 11:24 | 2017-06-16 12:55 |  |  |  | DF | 1.5167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B6 de S/E Charrúa, LT 66KV Charrúa-Chillán, afectando Tap Tres Esquinas y Tap Quilmo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DF | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001783 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 11:24 | 2017-06-16 12:55 |  |  |  | DF | 1.5167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B6 de S/E Charrúa, LT 66KV Charrúa-Chillán, afectando Tap Tres Esquinas y Tap Quilmo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001783 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 11:24 | 2017-06-16 12:55 |  |  |  | DF | 1.5167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B6 de S/E Charrúa, LT 66KV Charrúa-Chillán, afectando Tap Tres Esquinas y Tap Quilmo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001783 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 11:24 | 2017-06-16 12:55 |  |  |  | DF | 1.5167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B6 de S/E Charrúa, LT 66KV Charrúa-Chillán, afectando Tap Tres Esquinas y Tap Quilmo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001779 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 13:31 | 2017-06-16 13:36 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Estado del tiempo: Viento y lluvia. Constitución no queda en isla. No hubo reconexión automática. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Neomante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001779 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 13:31 | 2017-06-16 13:36 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Estado del tiempo: Viento y lluvia. Constitución no queda en isla. No hubo reconexión automática. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
446 | 507 | 507DF | Neomante | 507 | Tramo | TAP NIHUE - LA MANGA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001901 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 15:39 | 2017-06-16 15:39 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión automática exitosa de LT 66KV Reg. Rapel-Tap Nihue, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
447 | 508 | 508DF | Neomante | 508 | Tramo | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001901 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 15:39 | 2017-06-16 15:39 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión automática exitosa de LT 66KV Reg. Rapel-Tap Nihue, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
901 | 1025 | 1025DF | Neomante | 1025 | Tramo | REGULADORA RAPEL - TAP NIHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001901 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 15:39 | 2017-06-16 15:39 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión automática exitosa de LT 66KV Reg. Rapel-Tap Nihue, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
918 | 1046 | 1046DF | Neomante | 1046 | Tramo | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001798 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 15:40 | 2017-06-16 23:00 |  |  |  | DF | 7.3333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B2 de S/E Las Cabras, LT 66KV Las Cabras-El Manzano, afectando S/E El Manzano. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
236 | 260 | 260DF | Neomante | 260 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001789 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 16:40 | 2017-06-16 16:46 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Estado del tiempo: Viento y lluvia | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
433 | 492 | 492DF | Neomante | 492 | Tramo | PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001902 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 17:16 | 2017-06-16 17:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E Portezuelo, al momento de la falla se registra temporal de viento y lluvia en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
434 | 493 | 493DF | Neomante | 493 | Tramo | TAP MAITENES - LA ESPERANZA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001902 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 17:16 | 2017-06-16 17:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E Portezuelo, al momento de la falla se registra temporal de viento y lluvia en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
357 | 406 | 406DF | Neomante | 406 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001791 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 17:27 | 2017-06-16 17:32 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Estado del tiempo: viento y lluvia. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
86 | 87 | 87DF | Neomante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2017001793 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 17:37 | 2017-06-16 18:01 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | sin observaciones | En investigación. Temporal de viento y lluvia en la zona |  | 0 | 0 | 0
103 | 105 | 105DF | Neomante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | 2017001792 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 17:49 | 2017-06-16 20:52 |  |  |  | DF | 3.05 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
275 | 307 | 307DF | Neomante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001894 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 17:56 | 2017-06-20 18:54 |  |  |  | DF | 96.9667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DF | Neomante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001894 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 17:56 | 2017-06-20 18:54 |  |  |  | DF | 96.9667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DF | Neomante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001894 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 17:56 | 2017-06-20 18:54 |  |  |  | DF | 96.9667 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52B4 de S/E Itahue y 52B1 de S/E Talca. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
440 | 501 | 501DF | Neomante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001900 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 17:56 | 2017-06-16 18:27 |  |  |  | DF | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B4 de S/E Los Maquis afectando los consumos de SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licanten. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Neomante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001900 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 17:56 | 2017-06-16 18:27 |  |  |  | DF | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B4 de S/E Los Maquis afectando los consumos de SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licanten. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Neomante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001900 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 17:56 | 2017-06-16 18:27 |  |  |  | DF | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B4 de S/E Los Maquis afectando los consumos de SS/EE Villa Prat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licanten. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
334 | 381 | 381DF | Neomante | 381 | Tramo | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001843 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 18:04 | 2017-06-16 18:04 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 S/E San Vicente de Tagua Tagua, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
443 | 504 | 504DF | Neomante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001805 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 18:27 | 2017-06-17 01:02 |  |  |  | DF | 6.5833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de LT 66KV Parral-Cauquenes, afectando a S/E Cauquenes y La Vega. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1456 | 4008 | 4008DF | Neomante | 4008 | Tramo | PARRAL - TAP PASO HONDO 66 KV C1 [En Revisión] | CGE | Informe Fallas | 2017001805 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 18:27 | 2017-06-17 01:02 |  |  |  | DF | 6.5833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de LT 66KV Parral-Cauquenes, afectando a S/E Cauquenes y La Vega. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1457 | 4009 | 4009DF | Neomante | 4009 | Tramo | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 [En Revisión] | CGE | Informe Fallas | 2017001805 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 18:27 | 2017-06-17 01:02 |  |  |  | DF | 6.5833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de LT 66KV Parral-Cauquenes, afectando a S/E Cauquenes y La Vega. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017001809 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 18:33 | 2017-06-16 23:50 |  |  |  | DF | 5.2833 | 1 | 0 | 0 | Interrupción forzada de línea 66 kV Planta Constitución-Constitución por protecciones de línea. |  | Interrupción forzada de línea 66 kV Planta Constitución-Constitución por protecciones de línea. | 0 | 0 | 0
849 | 941 | 941DF | Neomante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001845 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 19:03 | 2017-06-16 19:03 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 S/E San Fernando, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
849 | 941 | 941DF | Neomante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017028489 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 19:06 | 2017-06-16 19:41 |  |  |  | DF | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Apertura del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, de la línea San Fernando – Placilla – Nancagua por corte de árboles peligrosos con proyección a la línea, estos árboles se encuentran entre las estructuras N°134-135 del tramo Placilla Nancagua, con 2.5MW interrumpidos. |  |  | 0 | 1 | 0
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001812 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 19:10 | 2017-06-16 21:50 |  |  |  | DF | 2.6667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de LT 66KV Santa Rosa-Alhue, afectando S/E Alhue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
243 | 267 | 267DF | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001847 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 19:29 | 2017-06-16 19:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 S/E San Fernando, sin consumos afectados. En el momento de la falla se encontraba temporal de viento y lluvia en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
246 | 270 | 270DF | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001847 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 19:29 | 2017-06-16 19:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 S/E San Fernando, sin consumos afectados. En el momento de la falla se encontraba temporal de viento y lluvia en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
498 | 566 | 566DF | Neomante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017001898 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-16 20:23 |  |  |  | DF | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B5 S/E Itahue y 52B2 S/E Talca afectando los consumos de las SSEE San Rafael y Panguilemo | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
499 | 567 | 567DF | Neomante | 567 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - SAN RAFAEL EMETAL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017001898 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-16 20:23 |  |  |  | DF | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B5 S/E Itahue y 52B2 S/E Talca afectando los consumos de las SSEE San Rafael y Panguilemo | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
500 | 568 | 568DF | Neomante | 568 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017001898 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-16 20:23 |  |  |  | DF | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B5 S/E Itahue y 52B2 S/E Talca afectando los consumos de las SSEE San Rafael y Panguilemo | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
501 | 569 | 569DF | Neomante | 569 | Tramo | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017001898 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-16 20:23 |  |  |  | DF | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B5 S/E Itahue y 52B2 S/E Talca afectando los consumos de las SSEE San Rafael y Panguilemo | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001823 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-16 19:49 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Arbol sobre línea entre vano estructuras N°189-190. | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Neomante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001823 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-16 19:49 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Arbol sobre línea entre vano estructuras N°189-190. | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002109 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 19:51 | 2017-06-17 14:47 |  |  |  | DF | 18.9333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Árbol caído sobre estructuras producto de inclemencias climáticas. |  | 0 | 0 | 0
20 | 18 | 18DF | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017001813 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 20:26 | 2017-06-17 20:55 |  |  |  | DF | 24.4833 | 1 | 0 | 0 | Evento Climático en la zona, se produce apertura 52J10 S/E Charrua.- por falla monofasica a tierra fase C, Tramo Maria Dolores - Laja |  | Falla Monofasica a Tierra Fase C, tramo Maria Dolores Laja | 0 | 0 | 0
55 | 56 | 56DF | Neomante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017001813 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 20:26 | 2017-06-17 20:55 |  |  |  | DF | 24.4833 | 1 | 0 | 0 | Evento Climático en la zona, se produce apertura 52J10 S/E Charrua.- por falla monofasica a tierra fase C, Tramo Maria Dolores - Laja |  | Falla Monofasica a Tierra Fase C, tramo Maria Dolores Laja | 0 | 0 | 0
897 | 1019 | 1019DF | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017001813 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 20:26 | 2017-06-17 20:55 |  |  |  | DF | 24.4833 | 1 | 0 | 0 | Evento Climático en la zona, se produce apertura 52J10 S/E Charrua.- por falla monofasica a tierra fase C, Tramo Maria Dolores - Laja |  | Falla Monofasica a Tierra Fase C, tramo Maria Dolores Laja | 0 | 0 | 0
92 | 94 | 94DF | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017001813 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 20:26 | 2017-06-17 20:55 |  |  |  | DF | 24.4833 | 1 | 0 | 0 | Evento Climático en la zona, se produce apertura 52J10 S/E Charrua.- por falla monofasica a tierra fase C, Tramo Maria Dolores - Laja |  | Falla Monofasica a Tierra Fase C, tramo Maria Dolores Laja | 0 | 0 | 0
1029 | 1375 | 1375DF | Neomante | 1375 | Tramo | MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001803 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 20:28 | 2017-06-18 19:37 |  |  |  | DF | 47.15 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del 52B3 de s/E Monterrico, LT 66KV Monterrico-Tap El Nevado-Sta. Elvira, afectando S/E Sta. Elvira. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
738 | 826 | 826DF | Neomante | 826 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001828 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 20:59 | 2017-06-17 00:42 |  |  |  | DF | 3.7167 | 1 | 0 | 0 | Se informa de cartel publicitario sobre red de AT entre torres 8 y 9. Se despeja el circuito N°2 para retirar cartel y verificar instalaciones sin daños. | Letrero publicitario cae en fase superior produciendo descarga. Temporal de viento y lluvia en la región metropolitana. |  | 0 | 0 | 0
739 | 827 | 827DF | Neomante | 827 | Tramo | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001828 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 20:59 | 2017-06-17 00:42 |  |  |  | DF | 3.7167 | 1 | 0 | 0 | Se informa de cartel publicitario sobre red de AT entre torres 8 y 9. Se despeja el circuito N°2 para retirar cartel y verificar instalaciones sin daños. | Letrero publicitario cae en fase superior produciendo descarga. Temporal de viento y lluvia en la región metropolitana. |  | 0 | 0 | 0
740 | 828 | 828DF | Neomante | 828 | Tramo | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017001828 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 20:59 | 2017-06-17 00:42 |  |  |  | DF | 3.7167 | 1 | 0 | 0 | Se informa de cartel publicitario sobre red de AT entre torres 8 y 9. Se despeja el circuito N°2 para retirar cartel y verificar instalaciones sin daños. | Letrero publicitario cae en fase superior produciendo descarga. Temporal de viento y lluvia en la región metropolitana. |  | 0 | 0 | 0
1026 | 1372 | 1372DF | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001895 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 21:02 | 2017-06-16 23:17 |  |  |  | DF | 2.25 | 1 | 0 | 0 | Desconexión del 52B1 de S/E Monterrico, LT 66KV Monterrico-Cocharcas, afectando sólo a S/E Cocharcas y EFE Cocharcas. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
260 | 284 | 284DF | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001891 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 23:02 | 2017-06-17 07:26 |  |  |  | DF | 8.4 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de LT 66KV Teno-Tap Quinta, sin consumos afectados, ya que tramo de LT está en vacío. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
902 | 1026 | 1026DF | Neomante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001893 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 23:15 | 2017-06-16 23:52 |  |  |  | DF | 0.61667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B2 S/E Parral afectando los consumos de S/E Retiro y FE Longaví, los consumos de Tap Longaví se encontraban fuera por falla en instalaciones propias de Luz Linares | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DF | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001893 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 23:15 | 2017-06-16 23:52 |  |  |  | DF | 0.61667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B2 S/E Parral afectando los consumos de S/E Retiro y FE Longaví, los consumos de Tap Longaví se encontraban fuera por falla en instalaciones propias de Luz Linares | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DF | Neomante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017001893 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-16 23:15 | 2017-06-16 23:52 |  |  |  | DF | 0.61667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B2 S/E Parral afectando los consumos de S/E Retiro y FE Longaví, los consumos de Tap Longaví se encontraban fuera por falla en instalaciones propias de Luz Linares | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-17 | 2017-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-17 | 2017-06-18 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001892 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-17 00:49 | 2017-06-17 13:49 |  |  |  | DF | 13 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de LT 66KV Los Peumos-Curacautín, afectando a S/E Curacautín. 01:12 hrs. Ingreso de generación por parte de FRONTEL en el 52C3 Cto. Lonquimay de S/E Curacautín. 01:48 hrs. Ingreso de generación local por parte de CGE con 463 kVA (20 A) en el 52C2 Cto. Tolhuaca de S/E Curacautín. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
13 | 13 | 13DP | Neomante | 13 | Tramo | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017027472 | interno | Programada |  | 2017-06-17 08:04 | 2017-06-17 19:30 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión, para realizar cambio de tirantes en estructura de anclaje N° 91 y 92 Limpieza manual aislación en estructura 91 a 94 Mantenimiento equipos primarios en Subestación Planta Matta 110/13,3kV |  |  | 0 | 0 | 1
14 | 14 | 14DP | Neomante | 14 | Tramo | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017027472 | interno | Programada |  | 2017-06-17 08:04 | 2017-06-17 19:30 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión, para realizar cambio de tirantes en estructura de anclaje N° 91 y 92 Limpieza manual aislación en estructura 91 a 94 Mantenimiento equipos primarios en Subestación Planta Matta 110/13,3kV |  |  | 0 | 0 | 1
89 | 91 | 91DP | Neomante | 91 | Tramo | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | 2017027787 | interno | Programada |  | 2017-06-17 08:33 | 2017-06-17 19:29 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Líneas: MCC Limpieza de aislación, y reposición de ferretería faltantes (Chavetas). Equipos: MCC: Limpieza de aislación Mufas poliméricas. Control: MPB: Mantenimiento en sistemas de control, reapriete de conexiones, verificación de alarmas, mediciones de aislación, pruebas de control. Línea 1x220kV Los Pinos - Charrúa y equipos de paño J18 S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 1
1310 | 2987 | 2987DP | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-17 08:55 | 2017-06-17 11:57 |  |  |  | DP | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control/Desenganche efectivo sobre 52J1 según solicitud de Desconexión Nro. 199268 |  |  | 0 | 0 | 1
1355 | 3052 | 3052DP | Movimiento de Equipos | 3052 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-17 12:34 | 2017-06-17 13:25 |  |  |  | DP | 0.85 | 0 | 0 | 0 | Armarios de control y protección equipos barra 220kV: Pruebas de control/Desenganche efectivo sobre 52J2 según la SD N° 199270. |  |  | 0 | 0 | 1
278 | 310 | 310DF | Neomante | 310 | Tramo | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017028498 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-17 16:57 | 2017-06-17 18:54 |  |  |  | DF | 1.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV. Charrúa-Hualpén --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- Reparación o reemplazo de base porta Líne-Post en conductor fase --- central de Estructura N°35, por hallazgo de anomalía en la pieza. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras de bloqueo en la estructura a intervenir o en --- las estructuras adyacentes. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV. Charrúa-Hualpén (durante la faena).- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 1 | 0
260 | 284 | 284DF | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017028502 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-17 17:42 | 2017-06-17 18:41 |  |  |  | DF | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Retiro de elemento extraño entre estructuras N° 154 a 155 de LT 66 KV Teno-Tap Quinta, considera desconexión de linea. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-18 | 2017-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-18 | 2017-06-19 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
164 | 175 | 175DF | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001882 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-18 07:33 | 2017-06-18 07:35 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001882 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-18 07:33 | 2017-06-18 07:35 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001882 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-18 07:33 | 2017-06-18 07:35 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001882 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-18 07:33 | 2017-06-18 07:35 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001882 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-18 07:33 | 2017-06-18 07:35 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001882 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-18 07:33 | 2017-06-18 07:35 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-18 08:26 | 2017-06-18 19:14 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Atacama - O'Higgins. Circuito N°2 por Mantenimiento Correctivo en S/E Atacama del 89J10-1. según solicitud de Desconexión Nro. 199050 |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DF | Neomante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001880 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 16:00 |  |  |  | DF | 7.05 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B1 de S/E Hualañe, LT 66 KV Hualañe-Licantén. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1270 | 2925 | 2925DP | Movimiento de Equipos | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-18 09:05 | 2017-06-18 18:37 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a TT/PP de Barra 220 kV Sección 2 y a desconectadores 89J6-1, 89J7-1, 89J8-1, 89J9-1, 89J11-1 y 89JS-2. según solicitud de Desconexión Nro. 199492 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-19 | 2017-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-19 | 2017-06-20 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017027591 | interno | Programada |  | 2017-06-19 06:04 | 2017-06-19 11:26 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Línea fuera de servicio para realizar limpieza de aislación en el tramo de torres de 343 hasta 348 y, poda y roce en base de torre 348. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017027591 | interno | Programada |  | 2017-06-19 06:04 | 2017-06-19 11:26 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Línea fuera de servicio para realizar limpieza de aislación en el tramo de torres de 343 hasta 348 y, poda y roce en base de torre 348. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017027591 | interno | Programada |  | 2017-06-19 06:04 | 2017-06-19 11:26 |  |  |  | DP | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Línea fuera de servicio para realizar limpieza de aislación en el tramo de torres de 343 hasta 348 y, poda y roce en base de torre 348. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027623 | interno | Programada |  | 2017-06-19 07:05 | 2017-06-19 17:36 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027623 | interno | Programada |  | 2017-06-19 07:05 | 2017-06-19 17:36 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027623 | interno | Programada |  | 2017-06-19 07:05 | 2017-06-19 17:36 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027623 | interno | Programada |  | 2017-06-19 07:05 | 2017-06-19 17:36 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027623 | interno | Programada |  | 2017-06-19 07:05 | 2017-06-19 17:36 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027623 | interno | Programada |  | 2017-06-19 07:05 | 2017-06-19 17:36 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027623 | interno | Programada |  | 2017-06-19 07:05 | 2017-06-19 17:36 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-19 08:02 | 2017-06-19 16:46 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislación y ferretería ( SEDICOAT ) según la SD N° 199889. |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-19 09:41 | 2017-06-20 |  |  |  | DP | 14.3167 | 0 | 0 | 0 | En apoyo SD 199744 , Mantenimiento a desconectador 89BT2-1 y 52BT2 en S/E Lixiviación, según la SD N° 199766. |  |  | 0 | 0 | 1
107 | 109 | 109DP | Neomante | 109 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2017026066 | interno | Programada |  | 2017-06-19 10:37 | 2017-08-04 16:35 |  |  |  | DP | 1109.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de instalación torres 54 y 56, correspondientes al cto 2. de la linea HLH - Tinguiririca 154 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
145 | 153 | 153DF | Neomante | 153 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001899 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-19 14:14 | 2017-06-19 14:43 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B5 de S/E Pan de Azucar afectando los consumos de S/E Marquesa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2017028571 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-19 14:15 | 2017-06-19 15:53 |  |  |  | DF | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso para cortar árboles con alto riesgo de caer sobre la línea de 66 kV. |  |  | 0 | 1 | 0
796 | 886 | 886DF | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017028742 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-20 | 2017-06-20 02:28 |  |  |  | DF | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto. 2, para cambiar en el cto. 1 cuatro cadenas de aislador quemados producto de caída de árbol en estr. N°58. Considera microcorte a S/E Panquehue para transferir al sistema de S/E San Felipe. |  |  | 0 | 1 | 0
797 | 887 | 887DF | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017028742 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-20 | 2017-06-20 02:28 |  |  |  | DF | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto. 2, para cambiar en el cto. 1 cuatro cadenas de aislador quemados producto de caída de árbol en estr. N°58. Considera microcorte a S/E Panquehue para transferir al sistema de S/E San Felipe. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-20 | 2017-06-20 17:28 |  |  |  | DP | 17.4667 | 0 | 0 | 0 | En apoyo SD 199744 , Mantenimiento a desconectador 89BT2-1 y 52BT2 en S/E Lixiviación, según la SD N° 199766. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027634 | interno | Programada |  | 2017-06-20 07:02 | 2017-06-20 16:13 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027634 | interno | Programada |  | 2017-06-20 07:02 | 2017-06-20 16:13 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027634 | interno | Programada |  | 2017-06-20 07:02 | 2017-06-20 16:13 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027634 | interno | Programada |  | 2017-06-20 07:02 | 2017-06-20 16:13 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027634 | interno | Programada |  | 2017-06-20 07:02 | 2017-06-20 16:13 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027634 | interno | Programada |  | 2017-06-20 07:02 | 2017-06-20 16:13 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027634 | interno | Programada |  | 2017-06-20 07:02 | 2017-06-20 16:13 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2017028752 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-20 07:09 | 2017-06-20 14:18 |  |  |  | DF | 7.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Linea 220kV Bureo - PE Renaico. Debido a asiladores quebrados. |  |  | 0 | 1 | 0
243 | 267 | 267DF | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001905 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-20 07:43 | 2017-06-20 07:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática del 52B2 S/E San Fernando, asociada a LT 66kV San Fernando-Pelequen que actualmente se encuentra energizada en vació, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
246 | 270 | 270DF | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017001905 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-20 07:43 | 2017-06-20 07:43 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática del 52B2 S/E San Fernando, asociada a LT 66kV San Fernando-Pelequen que actualmente se encuentra energizada en vació, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017027254 | interno | Programada |  | 2017-06-20 07:54 | 2017-07-02 07:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E SAN ANDRÉS: Remplazo de Trampas de Onda, Vinculación Primaria y --- medición de equipo primario paño J1. Sodi N° 2895. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Andrés: Conductor de abatimiento en Marco de línea paño J1 S/E --- San Andrés: Puente entre Trampa de onda y TTCC J1. Puentes supletorios --- entre paletas de conexión de Trampa de onda --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-20 08:10 | 2017-06-20 16:06 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislación y ferretería ( SEDICOAT ), según la SD N° 199893. |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | 3230 | 3230DF | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-20 17:28 | 2017-06-21 |  |  |  | DF | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo de sincronización asociado a T2 en S/E Lixiviación, según SDCF N° 200295. |  |  | 0 | 1 | 0
1389 | 3118 | 3118DF | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-20 19:22 | 2017-06-20 19:53 |  |  |  | DF | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4543. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DF | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-21 | 2017-06-21 17:36 |  |  |  | DF | 17.6 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo de sincronización asociado a T2 en S/E Lixiviación, según SDCF N° 200295. |  |  | 0 | 1 | 0
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017027593 | interno | Programada |  | 2017-06-21 06:09 | 2017-06-21 19:19 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Línea fuera de servicio para realizar limpieza de aislación en el tramo de torres de 316 hasta 322 y, poda y roce en base de torre 326. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017027593 | interno | Programada |  | 2017-06-21 06:09 | 2017-06-21 19:19 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Línea fuera de servicio para realizar limpieza de aislación en el tramo de torres de 316 hasta 322 y, poda y roce en base de torre 326. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017027593 | interno | Programada |  | 2017-06-21 06:09 | 2017-06-21 19:19 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Línea fuera de servicio para realizar limpieza de aislación en el tramo de torres de 316 hasta 322 y, poda y roce en base de torre 326. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027644 | interno | Programada |  | 2017-06-21 07:58 | 2017-06-21 16:30 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027644 | interno | Programada |  | 2017-06-21 07:58 | 2017-06-21 16:30 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027644 | interno | Programada |  | 2017-06-21 07:58 | 2017-06-21 16:30 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027644 | interno | Programada |  | 2017-06-21 07:58 | 2017-06-21 16:30 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027644 | interno | Programada |  | 2017-06-21 07:58 | 2017-06-21 16:30 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027644 | interno | Programada |  | 2017-06-21 07:58 | 2017-06-21 16:30 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017027644 | interno | Programada |  | 2017-06-21 07:58 | 2017-06-21 16:30 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación e inspección de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-21 08:11 | 2017-06-21 15:22 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislación y ferretería ( SEDICOAT ), según SD N° 199923. |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017028053 | interno | Programada |  | 2017-06-21 08:38 | 2017-06-21 18:09 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de puentes en torre 8 |  |  | 0 | 0 | 1
950 | 1096 | 1096DF | Neomante | 1096 | Tramo | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017001916 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-21 10:46 | 2017-06-21 10:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:46 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito 52H3 línea 110 kV Antillanca Río Bonito en S/E Antillanca, quedando abierto 52HT1 de S/E Río Bonito. Pérdida de generación centrales Nalca: 3570 kW , Callao: 1119 kW y PMGD MC1: 6730 kW. MC2: 1783 kW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
951 | 1097 | 1097DF | Neomante | 1097 | Tramo | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017001916 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-21 10:46 | 2017-06-21 10:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:46 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito 52H3 línea 110 kV Antillanca Río Bonito en S/E Antillanca, quedando abierto 52HT1 de S/E Río Bonito. Pérdida de generación centrales Nalca: 3570 kW , Callao: 1119 kW y PMGD MC1: 6730 kW. MC2: 1783 kW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
950 | 1096 | 1096DF | Neomante | 1096 | Tramo | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017001924 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-21 11:14 | 2017-06-22 14:05 |  |  |  | DF | 26.85 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática sin éxito del 52H3 línea 110 kV Antillanca Río Bonito de S/E Antillanca, opera el 52HT1 de S/E Río Bonito por bajo voltaje (27). Pérdida de generación Nalca: 3467 kW, Callao: 1259 kW y PMGD MC1: 1539 kW, MC2: 1320 kW. |  | Árbol sobre línea 110 kV Antillanca Río Bonito entre las estructura N° 168 y 169. | 0 | 0 | 0
951 | 1097 | 1097DF | Neomante | 1097 | Tramo | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017001924 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-21 11:14 | 2017-06-22 14:05 |  |  |  | DF | 26.85 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática sin éxito del 52H3 línea 110 kV Antillanca Río Bonito de S/E Antillanca, opera el 52HT1 de S/E Río Bonito por bajo voltaje (27). Pérdida de generación Nalca: 3467 kW, Callao: 1259 kW y PMGD MC1: 1539 kW, MC2: 1320 kW. |  | Árbol sobre línea 110 kV Antillanca Río Bonito entre las estructura N° 168 y 169. | 0 | 0 | 0
1579 | 4714 | 4714DF | Neomante | 4714 | Tramo | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV L1 C1 | STS | Informe Fallas | 2017001930 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-21 11:31 | 2017-06-21 23:25 |  |  |  | DF | 11.9 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática sin éxito del 52B3 línea 66 kV Pto. Varas Purranque Cto. N° 1 y N° 2. de S/E Pto. Varas. Sin energía S/E Frutillar con 6 MW (52ET2 Frutillar Alto con 1.6 MW, 52C2 Frutillar Bajo con 3 MW y 52C3 Quilanto con 1.6 MW) afectando 9668 clientes. S/E Frutillar se encontraba energizado desde el tramo Pto. Varas Frutillar Cto. N° 2. La línea 66 kV Pto. Varas Purranque Cto. N° 1 se encontraba en vacío. S/E Frutillar se recuperan el 100 % de los consumos desde S/E Purranque ,Tramo Purranque Frutillar cto, N° 2. |  | Caída de cruceta estructura N° 307, línea 66 kV Pto. Varas Purranque Cto. N° 1, sector entrada de Frutillar. | 0 | 0 | 0
200 | 220 | 220DF | Neomante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Informe Fallas | 2017001930 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-21 11:31 | 2017-06-21 23:25 |  |  |  | DF | 11.9 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática sin éxito del 52B3 línea 66 kV Pto. Varas Purranque Cto. N° 1 y N° 2. de S/E Pto. Varas. Sin energía S/E Frutillar con 6 MW (52ET2 Frutillar Alto con 1.6 MW, 52C2 Frutillar Bajo con 3 MW y 52C3 Quilanto con 1.6 MW) afectando 9668 clientes. S/E Frutillar se encontraba energizado desde el tramo Pto. Varas Frutillar Cto. N° 2. La línea 66 kV Pto. Varas Purranque Cto. N° 1 se encontraba en vacío. S/E Frutillar se recuperan el 100 % de los consumos desde S/E Purranque ,Tramo Purranque Frutillar cto, N° 2. |  | Caída de cruceta estructura N° 307, línea 66 kV Pto. Varas Purranque Cto. N° 1, sector entrada de Frutillar. | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DF | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-21 11:52 | 2017-06-21 14:06 |  |  |  | DF | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Reponer postación en 13,8 kV, según la SDCF N° 200365. |  |  | 0 | 1 | 0
1201 | 2818 | 2818DF | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-21 11:53 | 2017-06-21 14:04 |  |  |  | DF | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Reponer postación en 13,8 kV, según la SDCF N° 200369. |  |  | 0 | 1 | 0
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2017029027 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-21 14:05 | 2017-06-21 16:34 |  |  |  | DF | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reposición del conductor, ya que por causas de la naturaleza se desprendieron de su base, se reemplazaran las amarras. |  |  | 0 | 1 | 0
560 | 634 | 634DF | Neomante | 634 | Tramo | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | 2017001926 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-21 14:50 | 2017-06-21 16:50 |  |  |  | DF | 2 | 1 | 0 | 0 | Interrupción Linea 110 kV Chiloe - Ancud quedando sin energía S/E Ancud. |  | Huira sobre linea AT | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017029052 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-21 17:30 | 2017-06-27 12:56 |  |  |  | DF | 139.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea AT 220 kV El Llano - SAG, por probabilidad de descargas atmosférica en alta cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
1436 | 3230 | 3230DF | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-21 17:36 | 2017-06-22 |  |  |  | DF | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo de sincronización asociado a T2 en S/E Lixiviación, según SDCF N° 200443 |  |  | 0 | 1 | 0
1345 | 3037 | 3037DF | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-21 22:17 | 2017-06-22 |  |  |  | DF | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Mejillones - O'Higgins por Reparaci¿e punto caliente en fase 2 a la llegada del interruptor 52J1 en S/E O¿Higgins según solicitud de Desconexión Nro. 200452 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | 3037 | 3037DF | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-22 | 2017-06-22 14:39 |  |  |  | DF | 14.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Mejillones - O'Higgins por Reparaci¿e punto caliente en fase 2 a la llegada del interruptor 52J1 en S/E O¿Higgins según solicitud de Desconexión Nro. 200452 |  |  | 0 | 1 | 0
1436 | 3230 | 3230DF | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-22 | 2017-06-22 18:17 |  |  |  | DF | 18.2833 | 0 | 0 | 0 | Reparación equipo de sincronización asociado a T2 en S/E Lixiviación, según SDCF N° 200443 |  |  | 0 | 1 | 0
130 | 135 | 135DF | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001938 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-22 00:10 | 2017-06-23 02:10 |  |  |  | DF | 26 | 1 | 0 | 0 | Estado del tiempo: lluvia. El localizador de fallas indicó zona poblada por lo que se solicitó recorrido previo a la reconexión manual de prueba. (se recorrió E#160 a 167). Área de Constitución queda operando en isla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Neomante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001938 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-22 00:10 | 2017-06-23 02:10 |  |  |  | DF | 26 | 1 | 0 | 0 | Estado del tiempo: lluvia. El localizador de fallas indicó zona poblada por lo que se solicitó recorrido previo a la reconexión manual de prueba. (se recorrió E#160 a 167). Área de Constitución queda operando en isla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
186 | 200 | 200DP | Neomante | 200 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017028290 | interno | Programada |  | 2017-06-22 01:50 | 2017-06-22 03:18 |  |  |  | DP | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220 kV Cerro Navia-Polpaico circ.1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Cambio de ajustes protección de distancia 21-21N sistema 1 --- según EAP N°40/2016. ( puesta en servicio S/E Neptuno ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación y señalización zona de trabajo . Jefe de --- faena bloqueará la protección 21-21N-50BF sistema 1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Barra 220 kV Sección 1 --- Observaciones --- Trabajo asociado a la puesta en servicio de la nueva S/E Neptuno. El --- trabajo se realiza con linea desconectada por indisponibilidad de la --- protección sistema 2 ( Limitación LT2017000650 ) --- |  |  | 0 | 0 | 1
187 | 201 | 201DP | Neomante | 201 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017028290 | interno | Programada |  | 2017-06-22 01:50 | 2017-06-22 03:18 |  |  |  | DP | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220 kV Cerro Navia-Polpaico circ.1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Cambio de ajustes protección de distancia 21-21N sistema 1 --- según EAP N°40/2016. ( puesta en servicio S/E Neptuno ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: Delimitación y señalización zona de trabajo . Jefe de --- faena bloqueará la protección 21-21N-50BF sistema 1. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Polpaico: Barra 220 kV Sección 1 --- Observaciones --- Trabajo asociado a la puesta en servicio de la nueva S/E Neptuno. El --- trabajo se realiza con linea desconectada por indisponibilidad de la --- protección sistema 2 ( Limitación LT2017000650 ) --- |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017027594 | interno | Programada |  | 2017-06-22 06:01 | 2017-06-22 14:04 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Línea fuera de servicio para realizar limpieza de aislación en el tramo de torres de 330 a 336 y, poda y roce en tramo de torre 330 a 336. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017027594 | interno | Programada |  | 2017-06-22 06:01 | 2017-06-22 14:04 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Línea fuera de servicio para realizar limpieza de aislación en el tramo de torres de 330 a 336 y, poda y roce en tramo de torre 330 a 336. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017027594 | interno | Programada |  | 2017-06-22 06:01 | 2017-06-22 14:04 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Línea fuera de servicio para realizar limpieza de aislación en el tramo de torres de 330 a 336 y, poda y roce en tramo de torre 330 a 336. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-23 08:54 | 2017-06-23 15:45 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores y ferretería ( SEDICOAT ), según la SD N° 200046. |  |  | 0 | 0 | 1
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017029339 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-23 11:00 | 2017-06-23 15:25 |  |  |  | DF | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión con el objeto de eliminar punto caliente en el desconertador de 44 kV lado línea. |  |  | 0 | 1 | 0
1286 | 2945 | 2945DP | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-23 16:04 | 2017-06-23 20:00 |  |  |  | DP | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | Inyección primaria a paño J1 y a nuevo Paño JT4 (balanceo protección diferencial 87B), según la SD N° 199807. |  |  | 0 | 0 | 1
489 | 557 | 557DF | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001954 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-23 17:04 | 2017-06-23 17:13 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | . |  | Intervención fortuita | 0 | 0 | 0
490 | 558 | 558DF | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017001954 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-23 17:04 | 2017-06-23 17:13 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | . |  | Intervención fortuita | 0 | 0 | 0
1287 | 2946 | 2946DF | Movimiento de Equipos | 2946 | Tramo | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | MOLY-COP | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-23 23:11 | 2017-06-24 |  |  |  | DF | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4552. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-24 | 2017-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1287 | 2946 | 2946DF | Movimiento de Equipos | 2946 | Tramo | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | MOLY-COP | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-24 | 2017-06-24 02:01 |  |  |  | DF | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4552. |  |  | 0 | 1 | 0
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-24 | 2017-06-25 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1125 | 1554 | 1554DP | Neomante | 1554 | Tramo | COPAYAPU - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017028522 | interno | Programada |  | 2017-06-24 08:22 | 2017-06-24 18:24 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de empresa eléctrica TEN por trabajo de cruce nueva línea AT se desconecta LT 110kV Copayapu-Galleguillos, para lo cual se requiere apertura de interruptores 52H1 de S/E Copayapu y 52H1 de S/E Galleguillos, línea energizada en vacío desde el 03 junio 2017. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-25 | 2017-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-25 | 2017-06-26 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-25 09:56 | 2017-06-25 10:10 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Revision de desconectador 89 J1-1 accionamiento manual, según SD N° 200526. |  |  | 0 | 0 | 1
1133 | 1563 | 1563DF | Neomante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Informe Fallas | 2017001971 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-25 12:01 | 2017-06-25 14:28 |  |  |  | DF | 2.45 | 1 | 0 | 0 | Operaciones Punta Palmeras realiza inspección visual de la linea Las Palmas-Punta Palmeras. |  | Producto de condiciones climáticas adversas( Viento sobre los 25m/s), a las 04:07 hrs se produce descarga a tierra de fase 3. | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-26 | 2017-06-27 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017025146 | interno | Programada |  | 2017-06-26 05:53 | 2017-07-14 22:30 |  |  |  | DP | 448.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar trabajos asociados al reemplazo de controladores de bahía en paño asociado a Cto. N°1, 220 kV. Línea Alfalfal – Los Almendros en SSEE Alfalfal |  |  | 0 | 0 | 1
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-26 11:55 | 2017-06-27 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo S/E Domeyko Paño J3 Puri, según SD N° 200536. |  |  | 0 | 0 | 1
132 | 137 | 137DF | Neomante | 137 | Tramo | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017029549 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-26 17:00 | 2017-07-28 10:41 |  |  |  | DF | 761.6833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de circuito 110 kV SE Ventanas - SE GNL Quinteros por seguridad, debido a exposición de cable subterráneo por marejadas costeras. Circuito quedara desenergizado y disponible. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo S/E Domeyko Paño J3 Puri, según SD N° 200536. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | 772 | 772DP | Neomante | 772 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017028810 | interno | Programada |  | 2017-06-27 07:54 | 2017-06-27 17:53 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV Agua Santa - Miraflores cto.3 para realizar mantenimiento de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-27 08:32 | 2017-06-27 14:57 |  |  |  | DP | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores y ferretería ( SEDICOAT ), según la SD N° 200364. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DF | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-27 11:29 | 2017-06-27 19:31 |  |  |  | DF | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de poste bajo línea, según la SDCF N° 200783. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo S/E Domeyko Paño J3 Puri, según SD N° 200536. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | 772 | 772DP | Neomante | 772 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017028815 | interno | Programada |  | 2017-06-28 07:40 | 2017-06-28 13:17 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV Agua Santa - Miraflores cto.3 para realizar mantenimiento de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-28 08:13 | 2017-06-28 12:35 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - Central Diesel Tamaya.Circuito N°4 por Cambio de aisladores y ferretería ( SEDICOAT ) según solicitud de Desconexión Nro. 200378 |  |  | 0 | 0 | 1
194 | 213 | 213DP | Neomante | 213 | Tramo | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017028773 | interno | Programada |  | 2017-06-28 08:28 | 2017-06-28 15:12 |  |  |  | DP | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de estructuras de la línea y TTCC de 110 kV del paño H3 de S/E Choapa. La alimentación en 110 kV del transformador N°1 de S/E Quínquimo se transfiere desde S/E Choapa hacia S/E Quillota, a través, del acoplador de barras de S/E Quínquimo (52HS). |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017029365 | interno | Programada |  | 2017-06-28 08:34 | 2017-06-28 15:16 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Collipulli-Victoria por trabajos de normalización estructura 316. No hay interrupción de suministro debido a que línea opera normalmente energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-28 08:38 | 2017-06-28 17:12 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Retiro de antiguo interruptor, demolición de fundaciones, confección de nuevas fundaciones, montaje de nuevo interruptor, ensayo |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-28 08:38 | 2017-06-28 17:12 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Retiro de antiguo interruptor, demolición de fundaciones, confección de nuevas fundaciones, montaje de nuevo interruptor, ensayo |  |  | 0 | 0 | 1
13 | 13 | 13DF | Neomante | 13 | Tramo | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | GUACOLDA | Informe Fallas | 2017002026 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-28 13:32 | 2017-06-28 15:46 |  |  |  | DF | 2.2333 | 1 | 0 | 0 | Operación de interruptor 52H6 en SE Cardones. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
14 | 14 | 14DF | Neomante | 14 | Tramo | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | GUACOLDA | Informe Fallas | 2017002026 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-28 13:32 | 2017-06-28 15:46 |  |  |  | DF | 2.2333 | 1 | 0 | 0 | Operación de interruptor 52H6 en SE Cardones. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
418 | 475 | 475DF | Neomante | 475 | Tramo | COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002025 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-28 13:33 | 2017-06-28 14:38 |  |  |  | DF | 1.0833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52H2 S/E Copiapó, afectando los consumos de SS/EE Hernán Fuentes, Galleguillos y Caldera. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo S/E Domeyko Paño J3 Puri, según SD N° 200536. |  |  | 0 | 0 | 1
571 | 646 | 646DP | Neomante | 646 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017028851 | interno | Programada |  | 2017-06-29 07:42 | 2017-06-29 16:55 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV Agua Santa - Miraflores cto.4 para realizar mantenimiento de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-29 08:25 | 2017-06-29 15:27 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - Central Diesel Tamaya.Circuito N°4 por Cambio de ferretería y aisladores (SEDICOAT). según solicitud de Desconexión Nro. 200392 |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-29 08:29 | 2017-06-29 17:53 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Retiro de antiguo interruptor, demolición de fundaciones, confección de nuevas fundaciones, montaje de nuevo interruptor, ensayo |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-29 08:29 | 2017-06-29 17:53 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Retiro de antiguo interruptor, demolición de fundaciones, confección de nuevas fundaciones, montaje de nuevo interruptor, ensayo |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | 2845 | 2845DP | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-29 08:31 | 2017-06-29 18:03 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Diesel Tamaya - A por Mantención General de Paño extremo S/E A según solicitud de Desconexión Nro. 200647 |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DP | Neomante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017029227 | interno | Programada |  | 2017-06-29 09:40 | 2017-06-29 16:25 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento de franja de seguridad para realizar poda y roce de árboles bajo y al lado de la línea , se realiza desconexión de circuito El Peñón - Ovalle N°2. Se considera bloqueo de reconexión en interruptor 52H1 de S/E El Peñón y precaución en interruptor 52H2 de S/E Ovalle. Durante la desconexión, los consumos de SSEE Ovalle y Monte Patria, serán respaldados a través del circuito El Peñón - Ovalle N°1, además se considera transferir los consumos de Punitaqui (110 y 66 kV) y El Sauce hacia el nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017029749 | interno | Programada |  | 2017-06-29 10:40 | 2017-06-29 16:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación desde la estructura Nº10 hasta la estructura Nº16 LT Maitenes-La Laja Cto. Nº2. Como antecedente la LT se encuentra fuera de servicio por trabajos vigentes de cambio de conductor. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DF | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-29 18:10 | 2017-06-30 |  |  |  | DF | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Central Tocopilla 110 kV - H4 Línea Central Tocopilla – Central Diesel Tamaya. Circuito N°4 por Revisión y reparación de filtración gas SF6 en el interruptor 52H4 de S/E CTT 110 kV |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DF | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-06-30 | 2017-06-30 09:14 |  |  |  | DF | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Central Tocopilla 110 kV - H4 Línea Central Tocopilla – Central Diesel Tamaya. Circuito N°4 por Revisión y reparación de filtración gas SF6 en el interruptor 52H4 de S/E CTT 110 kV |  |  | 0 | 1 | 0
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-30 | 2017-07-01 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-30 | 2017-06-30 11:29 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo S/E Domeyko Paño J3 Puri, según SD N° 200536. |  |  | 0 | 0 | 1
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002043 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-30 02:04 | 2017-06-30 04:46 |  |  |  | DF | 2.7 | 1 | 0 | 0 | Se avisó a personal de turno para ejecutar patrullaje. | Causa no determinada |  | 0 | 0 | 0
571 | 646 | 646DP | Neomante | 646 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017028845 | interno | Programada |  | 2017-06-30 07:38 | 2017-06-30 14:35 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV Agua Santa - Miraflores cto.4 para realizar mantenimiento de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
332 | 379 | 379DP | Neomante | 379 | Tramo | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029641 | interno | Programada |  | 2017-06-30 08:40 | 2017-06-30 15:09 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | S/E Maitencillo: Pruebas de control paño J7 por reemplazo de protección 87B. (Pruebas de señales de posiciones de equipos (se requiere movimiento de los mismos). Proyecto Repro 2016. Sodi N° 3146. --- Tipo de trabajo: Pruebas De Control --- Condiciones: Normalización sujeta a coordinación --- Bloqueos del Jefe de Faenas: Bloqueo relé maestro de barra 220 kV Sección 2 86B2. (Precaución a la reconexión) --- Instalaciones con riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-30 09:14 | 2017-06-30 13:52 |  |  |  | DP | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - Central Diesel Tamaya.Circuito N°4 por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios, protección control y prueba scada. según solicitud |  |  | 0 | 0 | 1
1287 | 2946 | 2946DP | Movimiento de Equipos | 2946 | Tramo | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | MOLY-COP | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-30 09:50 | 2017-06-30 13:20 |  |  |  | DP | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Chacaya - Molycop por Medidas y Revisión de TT/CC por desbalance de corrientes según solicitud de Desconexión Nro. 200809 |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-30 09:59 | 2017-06-30 16:03 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°7A por Desvincular diferencial de barra 87B y 50 BF según solicitud de Desconexión Nro. 200813 |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-30 09:59 | 2017-06-30 16:03 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°7A por Desvincular diferencial de barra 87B y 50 BF según solicitud de Desconexión Nro. 200813 |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017029973 | interno | Programada |  | 2017-06-30 10:56 | 2017-06-30 19:19 |  |  |  | DP | 8.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Quilmo - Tres Esquinas por trabajos de poda y tala de arboles. Actualmente la linea se encuentra en vacio alimentada desde SE Chillan donde el limite de zona se encuentra en el desconectador 89B1 de Tres Esquinas el cual se encuentra abierto, por tanto no hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1287 | 2946 | 2946DF | Movimiento de Equipos | 2946 | Tramo | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | MOLY-COP | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-06-30 18:32 | 2017-06-30 19:13 |  |  |  | DF | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Chacaya - Molycop por Cambio de alambrado en TC a nucleo N°1 para evitar operación de protección 87T según solicitud de Desconexión Nro. 201206 |  |  | 0 | 1 | 0
507 | 575 | 575DF | Neomante | 575 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002047 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-06-30 18:43 | 2017-06-30 18:44 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Línea 2x220 kV Temuco - Cautín Cto. 2 se encontraba energizada radial desde Cautín por trabajos programados en S/E Temuco que consideran 52J3 abierto. |  | intervención fortuita. | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-01 | 2017-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-01 | 2017-07-02 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029845 | interno | Programada |  | 2017-07-01 07:27 | 2017-08-01 07:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Remplazo de conductor existente por ACCC Dove - Desconexión Tramo --- completo, bloqueos, puesta a Tierra y apertura puentes. - Preparación --- tendido (poleas, muertos), portales de protección en cruces, --- verificación de dimensiones. - Retiro de conductor existente y tendido --- conductor ACCC Dove. - Colocación de empalmes y muertas templado --- engrampado y limpieza de aislación. - Remates y entrega de tramo. ( --- SODI- 3157 a S. Andres ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puentes de torre 478A hacia San Andrés --- Puente de torre 368 hacia Cardones --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029846 | interno | Programada |  | 2017-07-01 07:27 | 2017-08-12 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Remplazo de conductor existente por ACCC Dove en tramo con cruces, --- desconexión Tramo completo, bloqueos, puesta a Tierra y apertura --- puentes. Preparación tendido (poleas, muertos), portales de protección --- en cruces, verificación de dimensiones.- Retiro de conductor existente y --- tendido conductor ACCC Dove.- Colocación de empalmes y muertas templado --- engrampado y limpieza de aislación. - Remates y entrega de tramo. Cruce --- sobre Línea Eletrans Existente "LT 2x220 kV Cardones - Diego de Almagro" --- T420-T421 & T446-448 ( SODI- 3158 a S. Andres ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puentes de torre 478A hacia San Andrés --- Puente de torre 368 hacia Cardones. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029992 | interno | Programada |  | 2017-07-01 07:27 | 2017-07-26 09:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Refuerzo y/o aumento de estructuras existentes 395, 394, 414,415 --- ,422 desarme de estructura existente##montaje extensiones o refuerzos --- Giro y aplome de estructura ( SODI- 3164 a S. Andres ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puentes de torre 478A hacia San Andrés --- Puente de torre 368 hacia Cardones --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017030001 | interno | Programada |  | 2017-07-01 07:27 | 2017-07-26 19:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Remplazo de conductor existente por ACCC Dove en tramo con cruces, --- desconexión Tramo completo, bloqueos, puesta a Tierra y apertura --- puentes.- Preparación tendido (poleas, muertos), portales de protección --- en cruces, verificación de dimensiones.- Retiro de conductor existente y --- tendido conductor ACCC Dove.- Colocación de empalmes y muertas templado --- engrampado y limpieza de aislación. remates y entrega de tramo. Cruce --- sobre Línea 13.2 kV EMELAT Postacion Existente Media tensión en cruces --- 405-406; 406-407; 407-408.alimentador los Carrera Sector villa los llano --- ( SODI- 3159 a S. Andres ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puentes de torre 478A hacia San Andrés --- Puente de torre 368 hacia Cardones --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
144 | 152 | 152DP | Neomante | 152 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029390 | interno | Programada |  | 2017-07-01 08:14 | 2017-07-01 16:40 |  |  |  | DP | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Carrera Pinto-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Cambio de protección --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, REPRO, ATR3, integración de alambrados de corrientes en --- protección 87ATR3-4 S1 y analisis fasorial. Trabajos previos a la PES. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagnéticos de control y SW Local remoto a disposición del jefe de --- faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 1-D. --- Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1139 | 1575 | 1575DP | Neomante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029389 | interno | Programada |  | 2017-07-01 09:30 | 2017-07-01 18:14 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Cambio de protección --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, REPRO, ATR3, integración de alambrados de corrientes en --- protección 87ATR3-4 S1 y analisis fasorial. Trabajos previos a la PES. --- (SODI 3140 a Cachiyuyal). --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Termomagnéticos de control y SW Local remoto a disposición del jefe de --- faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 1-D. --- Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1139 | 1575 | 1575DP | Neomante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029544 | interno | Programada |  | 2017-07-01 09:38 | 2017-07-01 18:14 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Paño J1, cambio de chicote desde Barra 220 kV --- sección 1, hasta Interruptor 52J1 (lado norte). Medición de resistencia --- de contacto y protocolización (Obra STA-3545).S/E CARRERA PINTO: Barra --- Marco de Línea Paño J2 "Diego de Almagro" y Estructura N° 581. --- (SODI 3140 a Cachiyuyal). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Instalación de tierras provisionales de bloqueo --- entre interruptor 52J1 y desconectador 89J1-2T, en Barra principal N° --- 1 220 kV. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1139 | 1575 | 1575DP | Neomante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029550 | interno | Programada |  | 2017-07-01 09:38 | 2017-07-01 17:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, paño J3, pruebas de control, medidas de aislación y reapriete --- de conexiones. Sodi N° 3127-Cachiyuyal --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- SW Local-Remoto S/E y Termomagnéticos de control a disposición del --- Jefe de faena --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1150 | 1587 | 1587DP | Neomante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017030065 | interno | Programada |  | 2017-07-01 09:38 | 2017-07-01 18:14 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, Tendidos de cables, Integración de alambrados para nuevo --- interruptor 52JT3. Trabajos previos a la PES 52JT3. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E D.Almagro: Termomagnéticos de control y SW Local remoto a --- disposición del jefe de faena --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 1-D. --- Almagro --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1139 | 1575 | 1575DP | Neomante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017030067 | interno | Programada |  | 2017-07-01 09:38 | 2017-07-01 18:14 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, Tendidos de cables, Integración de alambrados para nuevo --- interruptor 52JT3. Trabajos previos a la PES 52JT3 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E D.Almagro: Termomagnéticos de control y SW Local remoto a --- disposición del jefe de faena --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 1-D. --- Almagro --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
507 | 575 | 575DF | Neomante | 575 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002052 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-01 19:35 | 2017-07-01 19:36 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Línea 2x220 kV Temuco - Cautín Cto 2 se encontraba energizada radial desde S/E Cautín por trabajos en el Paño J3 de S/E Temuco. |  | Intervención fortuita de sistemas de control. | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-02 09:45 | 2017-07-02 19:48 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°2 por Trabajos de variante del circuito 2 en estructura 171 a poste auxiliar. Montaje inferior de estructura 171N. Trabajos de |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-02 22:58 | 2017-07-03 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Trabajos de variante del circuito 1 en estructura 171 a poste auxiliar. Montaje inferior de estructura 171N y retiro de |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-02 22:58 | 2017-07-03 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Trabajos de variante del circuito 1 en estructura 171 a poste auxiliar. Montaje inferior de estructura 171N y retiro de |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Trabajos de variante del circuito 1 en estructura 171 a poste auxiliar. Montaje inferior de estructura 171N y retiro de |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-03 | 2017-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Trabajos de variante del circuito 1 en estructura 171 a poste auxiliar. Montaje inferior de estructura 171N y retiro de |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-03 10:49 | 2017-07-04 |  |  |  | DP | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Ajuste de Protección 87L Línea 22 S/E Km 6 - S/E 10 A 100 kV según solicitud de Desconexión Nro. 200948 |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017030639 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-03 15:42 | 2017-07-11 16:51 |  |  |  | DF | 193.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Linea AT 220 KV El Llano-SAG, por probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera |  |  | 0 | 1 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Ajuste de Protección 87L Línea 22 S/E Km 6 - S/E 10 A 100 kV según solicitud de Desconexión Nro. 200948 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Trabajos de variante del circuito 1 en estructura 171 a poste auxiliar. Montaje inferior de estructura 171N y retiro de |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-04 | 2017-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Trabajos de variante del circuito 1 en estructura 171 a poste auxiliar. Montaje inferior de estructura 171N y retiro de |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002059 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-04 07:57 | 2017-07-04 07:57 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Victoria. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-04 08:02 | 2017-07-04 14:43 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - Central Diesel Tamaya.Circuito N°4 por Cambio de ferretería y aisladores (SEDICOAT). según solicitud de Desconexión Nro. 201119 |  |  | 0 | 0 | 1
1356 | 3053 | 3053DP | Movimiento de Equipos | 3053 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-04 12:16 | 2017-07-05 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Nueva Zaldívar - Zaldívar por Vinculación y prueba de comandos de apertura y cierre desconectador 89J-04A y 89J-04B a paño J4 según solicitud de Desconexión Nro. 199794 |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DF | Movimiento de Equipos | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-04 16:49 | 2017-07-04 17:00 |  |  |  | DF | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4557. |  |  | 0 | 1 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Ajuste de Protección 87L Línea 22 S/E Km 6 - S/E 10 A 100 kV según solicitud de Desconexión Nro. 200948 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 | 2017-07-05 12:42 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Trabajos de variante del circuito 1 en estructura 171 a poste auxiliar. Montaje inferior de estructura 171N y retiro de |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 | 2017-07-05 12:42 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Trabajos de variante del circuito 1 en estructura 171 a poste auxiliar. Montaje inferior de estructura 171N y retiro de |  |  | 0 | 0 | 1
1356 | 3053 | 3053DP | Movimiento de Equipos | 3053 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 | 2017-07-05 12:35 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Nueva Zaldívar - Zaldívar por Vinculación y prueba de comandos de apertura y cierre desconectador 89J-04A y 89J-04B a paño J4 según solicitud de Desconexión Nro. 199794 |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017030665 | interno | Programada |  | 2017-07-05 00:37 | 2017-07-06 14:23 |  |  |  | DP | 37.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere cambio de topología a nivel de 66kV, quedando el Transfomador T2 de SE San Francisco de Mostazal alimentado desde el paño B3 de SE Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
219 | 242 | 242DP | Neomante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017030490 | interno | Programada |  | 2017-07-05 07:46 | 2017-07-05 14:23 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Tramo de LT66KV Tap Hospital - Mostazal, por trabajos asociados a proyecto de modificación de trazado entre Estructuras E-216 Y E-264. |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029906 | interno | Programada |  | 2017-07-05 07:48 | 2017-07-26 19:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Remplazo de conductor existente por ACCC Dove en tramo con cruces, --- desconexión Tramo completo, bloqueos, puesta a Tierra y apertura --- puentes. - Preparación tendido (poleas, muertos), portales de protección --- en cruces, verificación de dimensiones. Retiro de conductor existente y --- tendido conductor ACCC Dove. - Colocación de empalmes y muertas templado --- engrampado y limpieza de aislación. - Remates y entrega de tramo. Cruce --- sobre Línea Guacolda "LT 220 kV Cardones Paipote " vano 374-375 ( --- SODI- 3162 aS. Andres ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puentes de torre 478A hacia San Andrés --- Puente de torre 368 hacia Cardones --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029907 | interno | Programada |  | 2017-07-05 07:48 | 2017-07-26 09:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Remplazo de conductor existente por ACCC Dove en tramo con cruces, --- desconexión Tramo completo, bloqueos, puesta a Tierra y apertura --- puentes.- Preparación tendido (poleas, muertos), portales de protección --- en cruces, verificación de dimensiones.- Retiro de conductor existente y --- tendido conductor ACCC Dove.- Colocación de empalmes y muertas templado --- engrampado y limpieza de aislación. - Remates y entrega de tramo. Cruce --- sobre Línea CAP "LT 220 kV Cardones Cerro Negro " vano 391-392 y 382-383 --- y LT CAP Magnetita LT 220 kV Cardones - Candelaria". ( SODI- 3160 a San --- Andres ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puentes de torre 478A hacia San Andrés --- Puente de torre 368 hacia Cardones --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017029991 | interno | Programada |  | 2017-07-05 07:48 | 2017-07-26 19:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Remplazo de conductor existente por ACCC Dove en tramo con cruces, --- desconexión Tramo completo, bloqueos, puesta a Tierra y apertura --- puentes. - Preparación tendido (poleas, muertos), portales de protección --- en cruces, verificación de dimensiones.- Retiro de conductor existente y --- tendido conductor ACCC Dove. - Colocación de empalmes y muertas templado --- engrampado y limpieza de aislación. remates y entrega de tramo. Cruce --- sobre Línea 13.2 kV EMELAT Postacion Existente Media tensión en cruces --- 393-394 entre postes 10784-10783 sector Cardones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puentes de torre 478A hacia San Andrés --- Puente de torre 368 hacia Cardones --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
10 | 9 | 9DP | Neomante | 9 | Tramo | NEHUENCO I N1 - SAN LUIS 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017030078 | interno | Programada |  | 2017-07-05 08:22 | 2017-07-05 20:38 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita apertura de Paño J3-4 en S/E San Luis, para realizar las pruebas de puesta en servicio de la Diagonal J3-4. |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 08:44 | 2017-07-05 17:57 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Retiro de antiguo interruptor, demolición de fundaciones, confección de nuevas fundaciones, montaje de nuevo interruptor, ensayo |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 08:44 | 2017-07-05 17:57 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Retiro de antiguo interruptor, demolición de fundaciones, confección de nuevas fundaciones, montaje de nuevo interruptor, ensayo |  |  | 0 | 0 | 1
1286 | 2945 | 2945DP | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 10:04 | 2017-07-05 20:57 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Inyección primaria a paño J1 y a nuevo Paño JT4 (balanceo protección diferencial 87B), según SD N°201266. |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 10:20 | 2017-07-05 17:27 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Desvincular diferencial de barra 87B y 50 BF, según la SD N° 201037. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 10:20 | 2017-07-05 17:27 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Desvincular diferencial de barra 87B y 50 BF, según la SD N° 201037. |  |  | 0 | 0 | 1
1356 | 3053 | 3053DP | Movimiento de Equipos | 3053 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 12:35 | 2017-07-05 18:27 |  |  |  | DP | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Nueva Zaldívar - Zaldívar por Vinculación y prueba de comandos de apertura y cierre desconectador 89J-04A y 89J-04B a paño J4 según solicitud de Desconexión Nro. 201150 |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-05 14:27 | 2017-07-06 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Retiro y montaje de trampa de onda del Paño J13 de S/E Encuentro y trabajos de variante del circuito 2 desde poste auxiliar a nueva estructura 171N., según la SD N° 201309. |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2017002070 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-05 19:30 | 2017-07-06 03:44 |  |  |  | DF | 8.2333 | 1 | 0 | 0 | Falla L-23 kV tramo SS/EE Melipeuco Caren Bajo, la falla se encuentra en investigación, pero se presume a condiciones climáticas | Falla L-23 kV tramo SS/EE Melipeuco Caren Bajo, la falla se encuentra en investigación, pero se presume a condiciones climáticas. |  | 0 | 0 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Ajuste de Protección 87L Línea 22 S/E Km 6 - S/E 10 A 100 kV según solicitud de Desconexión Nro. 200948 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Retiro de antiguo interruptor, demolición de fundaciones, confección de nuevas fundaciones, montaje de nuevo interruptor, ensayo |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Retiro de antiguo interruptor, demolición de fundaciones, confección de nuevas fundaciones, montaje de nuevo interruptor, ensayo |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-06 | 2017-07-07 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1322 | 3002 | 3002DP | Movimiento de Equipos | 3002 | Tramo | ENCUENTRO - RANDE 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-06 | 2017-07-06 07:40 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | montaje de soporte cables MT 630mm2 e instalación de cepos plasticos en entrada de celda MT de dos fases Trafo N°2 Sala Eléctrica., , según SD N° 200833. |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-06 | 2017-07-06 20:03 |  |  |  | DP | 20.05 | 0 | 0 | 0 | Retiro y montaje de trampa de onda del Paño J13 de S/E Encuentro y trabajos de variante del circuito 2 desde poste auxiliar a nueva estructura 171N., según la SD N° 201309. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-06 07:24 | 2017-07-06 15:33 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ferretería y aisladores (SEDICOAT), según SD N° 201124. |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | 1482 | 1482DP | Neomante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017030577 | interno | Programada |  | 2017-07-06 08:23 | 2017-07-06 18:56 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Correctivo, Cambio de puentes en torreo 8 |  |  | 0 | 0 | 1
447 | 508 | 508DP | Neomante | 508 | Tramo | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017030479 | interno | Programada |  | 2017-07-06 08:56 | 2017-07-06 18:41 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de esta línea conectada en vacío mediante apertura de Interruptor 52-89B1 en Tap Nihue, para realizar mantenimiento preventivo a todas las estructuras, consistente en limpieza de aislación, reemplazo de aislación e inspección visual detallada de la parte alta de cada estructura. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | 524 | 524DP | Neomante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017029190 | interno | Programada |  | 2017-07-06 09:21 | 2017-07-06 16:59 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento de franja de servidumbre, se realiza poda y roce de árboles al costado y bajo de la línea. Se requiere desconectar el circuito N°2 66 kV Guayacán - Pan de Azúcar actualmente en vacío, manteniendo conectado el circuito N°1, con sus respectivos bloqueos de reconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
463 | 525 | 525DP | Neomante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017029190 | interno | Programada |  | 2017-07-06 09:21 | 2017-07-06 16:59 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento de franja de servidumbre, se realiza poda y roce de árboles al costado y bajo de la línea. Se requiere desconectar el circuito N°2 66 kV Guayacán - Pan de Azúcar actualmente en vacío, manteniendo conectado el circuito N°1, con sus respectivos bloqueos de reconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
391 | 441 | 441DF | Neomante | 441 | Tramo | CORONEL - BOCAMINA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031392 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-06 16:39 | 2017-07-06 17:04 |  |  |  | DF | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Retiro de elemento extraño (bolsa plástica) en aislador Station Post de S/E Bocamina. Por tal motivo, se requiere la desconexión de la línea LT 66 kV Coronel-Bocamina. |  |  | 0 | 1 | 0
948 | 1094 | 1094DF | Neomante | 1094 | Tramo | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002074 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-06 17:04 | 2017-07-06 17:12 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Intervención Fortuita | 0 | 0 | 0
946 | 1084 | 1084DF | Neomante | 1084 | Tramo | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002075 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-06 17:04 | 2017-07-06 17:12 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Intervención fortuita | 0 | 0 | 0
418 | 475 | 475DF | Neomante | 475 | Tramo | COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031497 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-06 19:24 | 2017-07-07 21:20 |  |  |  | DF | 25.9333 | 0 | 0 | 0 | Estructura N°25 con riesgo de colapso. Por tal motivo, se requiere la desconexión de la línea LT 110 kV Copiapó - Hernán Fuentes. Los consumos de SS/EE Hernán Fuentes y Caldera serán alimentados desde LT 110 kV Copayapu - Galleguillos. |  |  | 0 | 1 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Ajuste de Protección 87L Línea 22 S/E Km 6 - S/E 10 A 100 kV según solicitud de Desconexión Nro. 200948 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Retiro de antiguo interruptor, demolición de fundaciones, confección de nuevas fundaciones, montaje de nuevo interruptor, ensayo |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Crucero 220 kV - J5 Línea Crucero - Lagunas N°1 por Retiro de antiguo interruptor, demolición de fundaciones, confección de nuevas fundaciones, montaje de nuevo interruptor, ensayo |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-07 | 2017-07-08 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
447 | 508 | 508DP | Neomante | 508 | Tramo | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017030483 | interno | Programada |  | 2017-07-07 08:22 | 2017-07-07 18:31 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de esta línea conectada en vacío mediante apertura de Interruptor 52-89B1 en Tap Nihue, para realizar mantenimiento preventivo a todas las estructuras, consistente en limpieza de aislación, reemplazo de aislación e inspección visual detallada de la parte alta de cada estructura. |  |  | 0 | 0 | 1
1286 | 2945 | 2945DF | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-07 19:46 | 2017-07-08 |  |  |  | DF | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Chacaya - Mejillones por Reparar punto caliente conector en F1 conductor de bajada marco Barras a 89J1-2 según solicitud de Desconexión Nro. 201725 |  |  | 0 | 1 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Ajuste de Protección 87L Línea 22 S/E Km 6 - S/E 10 A 100 kV según solicitud de Desconexión Nro. 200948 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1286 | 2945 | 2945DF | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-08 | 2017-07-08 01:39 |  |  |  | DF | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Chacaya - Mejillones por Reparar punto caliente conector en F1 conductor de bajada marco Barras a 89J1-2 según solicitud de Desconexión Nro. 201725 |  |  | 0 | 1 | 0
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-08 | 2017-07-09 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031108 | interno | Programada |  | 2017-07-08 00:03 | 2017-07-08 06:40 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para abrir puentes entre torres N°35 y 58 con el objeto de realizar el montaje de poste N°50 en la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031108 | interno | Programada |  | 2017-07-08 00:03 | 2017-07-08 06:40 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para abrir puentes entre torres N°35 y 58 con el objeto de realizar el montaje de poste N°50 en la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031108 | interno | Programada |  | 2017-07-08 00:03 | 2017-07-08 06:40 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para abrir puentes entre torres N°35 y 58 con el objeto de realizar el montaje de poste N°50 en la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031108 | interno | Programada |  | 2017-07-08 00:03 | 2017-07-08 06:40 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para abrir puentes entre torres N°35 y 58 con el objeto de realizar el montaje de poste N°50 en la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031108 | interno | Programada |  | 2017-07-08 00:03 | 2017-07-08 06:40 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para abrir puentes entre torres N°35 y 58 con el objeto de realizar el montaje de poste N°50 en la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031108 | interno | Programada |  | 2017-07-08 00:03 | 2017-07-08 06:40 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para abrir puentes entre torres N°35 y 58 con el objeto de realizar el montaje de poste N°50 en la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031108 | interno | Programada |  | 2017-07-08 00:03 | 2017-07-08 06:40 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para abrir puentes entre torres N°35 y 58 con el objeto de realizar el montaje de poste N°50 en la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031108 | interno | Programada |  | 2017-07-08 00:03 | 2017-07-08 06:40 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para abrir puentes entre torres N°35 y 58 con el objeto de realizar el montaje de poste N°50 en la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031108 | interno | Programada |  | 2017-07-08 00:03 | 2017-07-08 06:40 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para abrir puentes entre torres N°35 y 58 con el objeto de realizar el montaje de poste N°50 en la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DF | Movimiento de Equipos | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-08 00:55 | 2017-07-08 05:59 |  |  |  | DF | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Cóndores - Parinacota por Pruebas para analizar posible falla en el 52J2, respecto a investigación de falla ocurrida el martes 04-06-2017. según solicitud de Desconexión N |  |  | 0 | 1 | 0
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031112 | interno | Programada |  | 2017-07-08 08:03 | 2017-07-10 04:01 |  |  |  | DP | 43.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza montaje de poste N°50 entre puente abiertos en torres N°35 y 58 del circuito señalado |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031112 | interno | Programada |  | 2017-07-08 08:03 | 2017-07-10 04:01 |  |  |  | DP | 43.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza montaje de poste N°50 entre puente abiertos en torres N°35 y 58 del circuito señalado |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031112 | interno | Programada |  | 2017-07-08 08:03 | 2017-07-10 04:01 |  |  |  | DP | 43.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza montaje de poste N°50 entre puente abiertos en torres N°35 y 58 del circuito señalado |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031112 | interno | Programada |  | 2017-07-08 08:03 | 2017-07-10 04:01 |  |  |  | DP | 43.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza montaje de poste N°50 entre puente abiertos en torres N°35 y 58 del circuito señalado |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031112 | interno | Programada |  | 2017-07-08 08:03 | 2017-07-10 04:01 |  |  |  | DP | 43.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza montaje de poste N°50 entre puente abiertos en torres N°35 y 58 del circuito señalado |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031112 | interno | Programada |  | 2017-07-08 08:03 | 2017-07-10 04:01 |  |  |  | DP | 43.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza montaje de poste N°50 entre puente abiertos en torres N°35 y 58 del circuito señalado |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031112 | interno | Programada |  | 2017-07-08 08:03 | 2017-07-10 04:01 |  |  |  | DP | 43.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza montaje de poste N°50 entre puente abiertos en torres N°35 y 58 del circuito señalado |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031112 | interno | Programada |  | 2017-07-08 08:03 | 2017-07-10 04:01 |  |  |  | DP | 43.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza montaje de poste N°50 entre puente abiertos en torres N°35 y 58 del circuito señalado |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031112 | interno | Programada |  | 2017-07-08 08:03 | 2017-07-10 04:01 |  |  |  | DP | 43.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza montaje de poste N°50 entre puente abiertos en torres N°35 y 58 del circuito señalado |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Ajuste de Protección 87L Línea 22 S/E Km 6 - S/E 10 A 100 kV según solicitud de Desconexión Nro. 200948 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-09 | 2017-07-10 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | 413 | 413DP | Neomante | 413 | Tramo | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017030136 | interno | Programada |  | 2017-07-09 01:00 | 2017-07-09 07:19 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de reemplazo de interruptor 52B4 de S/E Pumahue, sin pérdida de suministro ya que se considera SSEE Pitrufquén, Licanco, Padre Las casas y Gorbea serán alimentados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1, y SSEE Las Encinas y Chivilcán a línea 66 kV Loncoche-Temuco 2. Cabe destacar que la puesta en servicio del nuevo interruptor está considerada para el domingo 16 de julio de 2017. |  |  | 0 | 0 | 1
614 | 693 | 693DP | Neomante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017029776 | interno | Programada |  | 2017-07-09 07:00 | 2017-07-09 14:46 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación al cto.1. Afecta al consumo del alimentador Antena Entel de la S/E 44/12kV Entel de ENEL; un (1) cliente regulado de 150 kVA. |  |  | 0 | 0 | 1
931 | 1066 | 1066DP | Neomante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017029776 | interno | Programada |  | 2017-07-09 07:00 | 2017-07-09 14:46 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación al cto.1. Afecta al consumo del alimentador Antena Entel de la S/E 44/12kV Entel de ENEL; un (1) cliente regulado de 150 kVA. |  |  | 0 | 0 | 1
938 | 1073 | 1073DP | Neomante | 1073 | Tramo | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017029776 | interno | Programada |  | 2017-07-09 07:00 | 2017-07-09 14:46 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación al cto.1. Afecta al consumo del alimentador Antena Entel de la S/E 44/12kV Entel de ENEL; un (1) cliente regulado de 150 kVA. |  |  | 0 | 0 | 1
867 | 962 | 962DP | Neomante | 962 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017029776 | interno | Programada |  | 2017-07-09 07:00 | 2017-07-09 14:46 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación al cto.1. Afecta al consumo del alimentador Antena Entel de la S/E 44/12kV Entel de ENEL; un (1) cliente regulado de 150 kVA. |  |  | 0 | 0 | 1
792 | 882 | 882DP | Neomante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017029778 | interno | Programada |  | 2017-07-09 07:00 | 2017-07-09 14:46 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación al cto.2. Afecta a los consumos del alimentador Caleu de la S/E 44/12 kV Caleu de ENEL; 204 clientes regulados con 500kVA. |  |  | 0 | 0 | 1
793 | 883 | 883DP | Neomante | 883 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017029778 | interno | Programada |  | 2017-07-09 07:00 | 2017-07-09 14:46 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación al cto.2. Afecta a los consumos del alimentador Caleu de la S/E 44/12 kV Caleu de ENEL; 204 clientes regulados con 500kVA. |  |  | 0 | 0 | 1
794 | 884 | 884DP | Neomante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017029778 | interno | Programada |  | 2017-07-09 07:00 | 2017-07-09 14:46 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación al cto.2. Afecta a los consumos del alimentador Caleu de la S/E 44/12 kV Caleu de ENEL; 204 clientes regulados con 500kVA. |  |  | 0 | 0 | 1
868 | 963 | 963DP | Neomante | 963 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017029778 | interno | Programada |  | 2017-07-09 07:00 | 2017-07-09 14:46 |  |  |  | DP | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación al cto.2. Afecta a los consumos del alimentador Caleu de la S/E 44/12 kV Caleu de ENEL; 204 clientes regulados con 500kVA. |  |  | 0 | 0 | 1
649 | 729 | 729DP | Neomante | 729 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017031229 | interno | Programada |  | 2017-07-09 07:00 | 2017-07-09 14:40 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación al Arranque 110kV San Felipe Nº 1 aprovechando la desconexión de la línea 110kV Aconcagua-Esperanza cto.1 de Colbún para el cierre de puentes en la est.220. |  |  | 0 | 0 | 1
261 | 285 | 285DP | Neomante | 285 | Tramo | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017027768 | interno | Programada |  | 2017-07-09 07:12 | 2017-07-09 15:14 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a programación anual de mantención de instalaciones de poder, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV San Fernando-La Ronda, oportunidad en donde se realizará mantenimiento a estructuras y redes, además de labores de poda, roce y tala. No hay pérdidas de consumos, ya que SSEE La Ronda y San Vicente de Tagua Tagua quedarán suministradas desde el paño B2 de SE Malloa 154KV mientras se realicen los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017030595 | interno | Programada |  | 2017-07-09 07:12 | 2017-07-09 15:14 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT66KV San Fernando - Pelequén, por trabajos de MPB en la misma. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017030595 | interno | Programada |  | 2017-07-09 07:12 | 2017-07-09 15:14 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT66KV San Fernando - Pelequén, por trabajos de MPB en la misma. |  |  | 0 | 0 | 1
446 | 507 | 507DP | Neomante | 507 | Tramo | TAP NIHUE - LA MANGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017029997 | interno | Programada |  | 2017-07-09 07:32 | 2017-07-09 17:30 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a CEN 2017029880 por Puesta es servicio de nuevo transformador de poder en S/E La Manga, se requiere la apertura del interruptor/cuchillo 52-89B2 de Tap Off Nihue por desconexión de S/E La Manga y para realizar mantenimiento preventivo a tramo de línea de transmisión notificado en esta solicitud. |  |  | 0 | 0 | 1
919 | 1047 | 1047DP | Neomante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017030624 | interno | Programada |  | 2017-07-09 08:34 | 2017-07-09 19:53 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo de linea Rauquén -Cúrico por MPB de cambio de amarras y asilación en mal estado. Se considera la transferencia de los consumos de la barra norte de S/E Cúrico a SE Itahue. |  |  | 0 | 0 | 1
902 | 1026 | 1026DP | Neomante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031124 | interno | Programada |  | 2017-07-09 08:34 | 2017-07-09 13:55 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del tramo de LT 66kV Parral - Longaví por mantenimiento preventivo básico, los consumos de SE Retiro serán transferido vía redes de MT hacia SE Parral, lo cual se encuentra coordinado con CGED de acuerdo a SODI N°150 |  |  | 0 | 0 | 1
963 | 1166 | 1166DP | Neomante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031124 | interno | Programada |  | 2017-07-09 08:34 | 2017-07-09 13:55 |  |  |  | DP | 5.35 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del tramo de LT 66kV Parral - Longaví por mantenimiento preventivo básico, los consumos de SE Retiro serán transferido vía redes de MT hacia SE Parral, lo cual se encuentra coordinado con CGED de acuerdo a SODI N°150 |  |  | 0 | 0 | 1
175 | 188 | 188DF | Neomante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017002089 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-09 16:16 | 2017-07-09 17:48 |  |  |  | DF | 1.5333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1286 | 2945 | 2945DP | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-09 18:24 | 2017-07-09 21:13 |  |  |  | DP | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Prueba de sincronización paño J1, según la SD N° 199813. |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031113 | interno | Programada |  | 2017-07-09 22:21 | 2017-07-10 04:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en Torres N°35 y N°58 |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031113 | interno | Programada |  | 2017-07-09 22:21 | 2017-07-10 04:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en Torres N°35 y N°58 |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031113 | interno | Programada |  | 2017-07-09 22:21 | 2017-07-10 04:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en Torres N°35 y N°58 |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031113 | interno | Programada |  | 2017-07-09 22:21 | 2017-07-10 04:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en Torres N°35 y N°58 |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031113 | interno | Programada |  | 2017-07-09 22:21 | 2017-07-10 04:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en Torres N°35 y N°58 |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031113 | interno | Programada |  | 2017-07-09 22:21 | 2017-07-10 04:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en Torres N°35 y N°58 |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031113 | interno | Programada |  | 2017-07-09 22:21 | 2017-07-10 04:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en Torres N°35 y N°58 |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031113 | interno | Programada |  | 2017-07-09 22:21 | 2017-07-10 04:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en Torres N°35 y N°58 |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031113 | interno | Programada |  | 2017-07-09 22:21 | 2017-07-10 04:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en Torres N°35 y N°58 |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Ajuste de Protección 87L Línea 22 S/E Km 6 - S/E 10 A 100 kV según solicitud de Desconexión Nro. 200948 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
831 | 922 | 922DP | Neomante | 922 | Tramo | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2017030519 | interno | Programada |  | 2017-07-10 09:02 | 2017-08-04 17:00 |  |  |  | DP | 607.9667 | 0 | 0 | 0 | Proyecto puesta en servicio Cogeneradora |  |  | 0 | 0 | 1
792 | 882 | 882DF | Neomante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017031864 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-10 15:53 | 2017-07-10 17:27 |  |  |  | DF | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. N°2 para reparar de manera segura linea 44 KV cortada en el cto. 1 entre estructuras N°5 y 6. |  |  | 0 | 1 | 0
793 | 883 | 883DF | Neomante | 883 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017031864 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-10 15:53 | 2017-07-10 17:27 |  |  |  | DF | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. N°2 para reparar de manera segura linea 44 KV cortada en el cto. 1 entre estructuras N°5 y 6. |  |  | 0 | 1 | 0
794 | 884 | 884DF | Neomante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017031864 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-10 15:53 | 2017-07-10 17:27 |  |  |  | DF | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. N°2 para reparar de manera segura linea 44 KV cortada en el cto. 1 entre estructuras N°5 y 6. |  |  | 0 | 1 | 0
868 | 963 | 963DF | Neomante | 963 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017031864 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-10 15:53 | 2017-07-10 17:27 |  |  |  | DF | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. N°2 para reparar de manera segura linea 44 KV cortada en el cto. 1 entre estructuras N°5 y 6. |  |  | 0 | 1 | 0
1184 | 1672 | 1672DF | Neomante | 1672 | Tramo | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002101 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-10 17:31 | 2017-07-10 17:43 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Ajuste de Protección 87L Línea 22 S/E Km 6 - S/E 10 A 100 kV según solicitud de Desconexión Nro. 200948 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-11 | 2017-07-12 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031067 | interno | Programada |  | 2017-07-11 08:44 | 2017-07-11 16:24 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de desconexión por MPB a LT 66KV Tap Graneros- San Fco. de Mostazal. Considera Labores de poda, reemplazo de aislación y limpieza de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Ajuste de Protección 87L Línea 22 S/E Km 6 - S/E 10 A 100 kV según solicitud de Desconexión Nro. 200948 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-12 | 2017-07-13 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031976 | interno | Programada |  | 2017-07-12 05:32 | 2017-07-12 05:34 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Central Itata por cambio de alimentación en la LT 66kV Charrúa-Chillán, donde los consumos de S/E Quilmo y S/E Tres Esquinas quedarán alimentados desde S/E Chillán y Central Itata quedará alimentada desde S/E Charrúa vía sistema 66kV. El microcorte de Quilmo y Tres Esquinas se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°154/2017. El microcorte a Central Itata se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°155/2017. En Tap-Off Santa Clara quedará abierto el desconectador 89B1 como límite de zona. |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031976 | interno | Programada |  | 2017-07-12 05:32 | 2017-07-12 05:34 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Central Itata por cambio de alimentación en la LT 66kV Charrúa-Chillán, donde los consumos de S/E Quilmo y S/E Tres Esquinas quedarán alimentados desde S/E Chillán y Central Itata quedará alimentada desde S/E Charrúa vía sistema 66kV. El microcorte de Quilmo y Tres Esquinas se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°154/2017. El microcorte a Central Itata se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°155/2017. En Tap-Off Santa Clara quedará abierto el desconectador 89B1 como límite de zona. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031976 | interno | Programada |  | 2017-07-12 05:32 | 2017-07-12 05:34 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Central Itata por cambio de alimentación en la LT 66kV Charrúa-Chillán, donde los consumos de S/E Quilmo y S/E Tres Esquinas quedarán alimentados desde S/E Chillán y Central Itata quedará alimentada desde S/E Charrúa vía sistema 66kV. El microcorte de Quilmo y Tres Esquinas se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°154/2017. El microcorte a Central Itata se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°155/2017. En Tap-Off Santa Clara quedará abierto el desconectador 89B1 como límite de zona. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031976 | interno | Programada |  | 2017-07-12 05:32 | 2017-07-12 05:34 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Central Itata por cambio de alimentación en la LT 66kV Charrúa-Chillán, donde los consumos de S/E Quilmo y S/E Tres Esquinas quedarán alimentados desde S/E Chillán y Central Itata quedará alimentada desde S/E Charrúa vía sistema 66kV. El microcorte de Quilmo y Tres Esquinas se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°154/2017. El microcorte a Central Itata se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°155/2017. En Tap-Off Santa Clara quedará abierto el desconectador 89B1 como límite de zona. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DF | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-12 06:51 | 2017-07-12 07:54 |  |  |  | DF | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4565 |  |  | 0 | 1 | 0
901 | 1025 | 1025DP | Neomante | 1025 | Tramo | REGULADORA RAPEL - TAP NIHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031836 | interno | Programada |  | 2017-07-12 08:18 | 2017-07-12 16:56 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura de interruptor 52-89B1 en SE Reguladora Rapel, para la desconexión de esta línea, actualmente conectada en vacío, y realizar mantenimiento preventivo básico a sus estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-12 09:25 | 2017-07-13 |  |  |  | DP | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°2 por Retiro del sistema OPLAT y condensador de acoplamiento de la Línea 220 kV Encuentro-Sierra Gorda Circuito 2 y certificac |  |  | 0 | 0 | 1
990 | 1269 | 1269DP | Neomante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017031831 | interno | Programada |  | 2017-07-12 09:32 | 2017-07-12 15:18 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño J7 -Chena 4. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Reparación y pruebas desconectador 89J7-T. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. Puestas --- a tierra provisionales a ambos lados del desconectador 89J7-T. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circ.4 (al término de los --- trabajos). (Precaución a la reconexión). --- Observaciones --- Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena 4 está fuera de servicio por obra --- de decreto para reemplazo de equipos en S/E Alto Jahuel. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1133 | 1563 | 1563DF | Neomante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2017032275 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-12 16:12 | 2017-07-12 18:26 |  |  |  | DF | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de equipo de medida extremo Las Palmas (Paño J9). |  |  | 0 | 1 | 0
1016 | 1341 | 1341DF | Neomante | 1341 | Tramo | MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017002119 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-12 18:15 | 2017-07-12 18:17 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito linea 220 kV Melipulli - Chiloe | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Ajuste de Protección 87L Línea 22 S/E Km 6 - S/E 10 A 100 kV según solicitud de Desconexión Nro. 200948 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-13 | 2017-07-14 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-13 | 2017-07-13 17:06 |  |  |  | DP | 17.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°2 por Retiro del sistema OPLAT y condensador de acoplamiento de la Línea 220 kV Encuentro-Sierra Gorda Circuito 2 y certificac |  |  | 0 | 0 | 1
157 | 167 | 167DP | Neomante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032174 | interno | Programada |  | 2017-07-13 07:08 | 2017-07-13 11:44 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del tramo de línea, para reparar hebras dañado entre las estructuras 41-42. Se requiere transferir las SSEE Punitaqui y El Sauce hacia el nodo Choapa (S/E Illapel) con microcortes en SE Punitaqui al inicio y termino de los trabajos por periodos inferiores a 3 minutos 07:30-07:33 y las 11:30-11:33 hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DF | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Informe Fallas | 2017002136 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-13 09:07 | 2017-07-17 20:30 |  |  |  | DF | 107.3833 | 1 | 0 | 0 | La protección indica una distancia de falla de 171.75 Km desde la S/E Ancoa. Protección operada 87L fase 1. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1183 | 1669 | 1669DP | Neomante | 1669 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017031981 | interno | Programada |  | 2017-07-13 09:24 | 2017-07-13 14:11 |  |  |  | DP | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión como medida de seguridad, para retiro de estructura auxiliar instalada en cercanía de circuito N°2 (al lado de estructura N°218, en recinto de S/E El Peñón). |  |  | 0 | 0 | 1
840 | 931 | 931DF | Neomante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2017032403 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-13 10:11 | 2017-07-13 17:42 |  |  |  | DF | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Curso forzoso por linea llanta1 a solicitud de Transelec. |  |  | 0 | 1 | 0
841 | 932 | 932DF | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2017032403 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-13 10:11 | 2017-07-13 17:42 |  |  |  | DF | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Curso forzoso por linea llanta1 a solicitud de Transelec. |  |  | 0 | 1 | 0
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017002130 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-13 13:17 | 2017-07-13 13:17 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa de LT 66kV Temuco-Loncoche N°2, en ambos extremos. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017002130 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-13 13:17 | 2017-07-13 13:17 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa de LT 66kV Temuco-Loncoche N°2, en ambos extremos. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017002130 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-13 13:17 | 2017-07-13 13:17 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa de LT 66kV Temuco-Loncoche N°2, en ambos extremos. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017002130 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-13 13:17 | 2017-07-13 13:17 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa de LT 66kV Temuco-Loncoche N°2, en ambos extremos. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-13 18:33 | 2017-07-13 18:37 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Modificacion a los sistemas de teleproteccion,(paño J12) y la S/E Sierra Gorda (paño J1) . Retiro Trampa de Onda, Condensador de Acoplamiento, armario de OPLAT, Montaje de antema y armario MMOO en Cir |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-13 18:33 | 2017-07-13 18:37 |  |  |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Modificacion a los sistemas de teleproteccion,(paño J12) y la S/E Sierra Gorda (paño J1) . Retiro Trampa de Onda, Condensador de Acoplamiento, armario de OPLAT, Montaje de antema y armario MMOO en Cir |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-13 18:37 | 2017-07-14 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Retiro del sistema OPLAT en S/E Sierra Gorda. Montaje y PES del sistema OPLAT entre Cerro Dominador y Encuentro. Monta |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-13 18:37 | 2017-07-14 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Retiro del sistema OPLAT en S/E Sierra Gorda. Montaje y PES del sistema OPLAT entre Cerro Dominador y Encuentro. Monta |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Ajuste de Protección 87L Línea 22 S/E Km 6 - S/E 10 A 100 kV según solicitud de Desconexión Nro. 200948 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Retiro del sistema OPLAT en S/E Sierra Gorda. Montaje y PES del sistema OPLAT entre Cerro Dominador y Encuentro. Monta |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-14 | 2017-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Retiro del sistema OPLAT en S/E Sierra Gorda. Montaje y PES del sistema OPLAT entre Cerro Dominador y Encuentro. Monta |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017031370 | interno | Programada |  | 2017-07-14 08:22 | 2017-07-14 17:51 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2 a solicitud de Energía Coyanco, para realizar mentenimiento correctivo en Paños asociados a Central Guayacán, (mantenimiento a desconectador 89L2). Tramo 110kV Maitenes Laja, continua abierto y con desconectadores de tierra cerrados tanto en S/E Las Lajas, como en S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017031370 | interno | Programada |  | 2017-07-14 08:22 | 2017-07-14 17:51 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2 a solicitud de Energía Coyanco, para realizar mentenimiento correctivo en Paños asociados a Central Guayacán, (mantenimiento a desconectador 89L2). Tramo 110kV Maitenes Laja, continua abierto y con desconectadores de tierra cerrados tanto en S/E Las Lajas, como en S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017031382 | interno | Programada |  | 2017-07-14 08:22 | 2017-07-14 17:51 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 2 a solicitud de Energía Coyanco, para realizar mantenimiento correctivo en Paños asociados a Central Guayacán, (mantenimiento a desconectador 89L2). Tramo 110kV Maitenes Laja, continua abierto y con desconectadores de tierra cerrados tanto en S/E Las Lajas, como en S/E Maitenes |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Informe Fallas | 2017002152 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-14 10:10 | 2017-07-14 16:16 |  |  |  | DF | 6.1 | 1 | 0 | 0 | no se encuentra nada en la linea durante la inspeccion y se decide normalizar el parque | Al parecer una rama topo con la fase A y callo al suelo ya que no se encontro nada en la linea durante el patrulleo. |  | 0 | 0 | 0
309 | 348 | 348DF | Neomante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002148 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-14 13:58 | 2017-07-14 13:58 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E A. de Ribera, LT 66kV A. de Ribera-Chiguayante. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017002188 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 23:59 |  |  |  | DF | 7.25 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche afectando los consumos de SSEE Pitrufquen y Gorbea |  | Temporal de viento y lluvia en la zona | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017002188 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 23:59 |  |  |  | DF | 7.25 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche afectando los consumos de SSEE Pitrufquen y Gorbea |  | Temporal de viento y lluvia en la zona | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017002188 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 23:59 |  |  |  | DF | 7.25 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche afectando los consumos de SSEE Pitrufquen y Gorbea |  | Temporal de viento y lluvia en la zona | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017002188 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 23:59 |  |  |  | DF | 7.25 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche afectando los consumos de SSEE Pitrufquen y Gorbea |  | Temporal de viento y lluvia en la zona | 0 | 0 | 0
883 | 988 | 988DF | Neomante | 988 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017032681 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-14 21:26 | 2017-07-15 12:07 |  |  |  | DF | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por frente de mal tiempo, para evitar disturbio mayor en el sistema eléctrico de división el Teniente |  |  | 0 | 1 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Ajuste de Protección 87L Línea 22 S/E Km 6 - S/E 10 A 100 kV según solicitud de Desconexión Nro. 200948 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Retiro del sistema OPLAT en S/E Sierra Gorda. Montaje y PES del sistema OPLAT entre Cerro Dominador y Encuentro. Monta |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-15 | 2017-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Retiro del sistema OPLAT en S/E Sierra Gorda. Montaje y PES del sistema OPLAT entre Cerro Dominador y Encuentro. Monta |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DF | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Informe Fallas | 2017002154 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 00:15 | 2017-07-15 14:50 |  |  |  | DF | 14.5833 | 1 | 0 | 0 | Falla fase 3 a tierra. 48 kms desde Ancoa y 192 kms desde Alto Jahuel. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
36 | 34 | 34DF | Neomante | 34 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Informe Fallas | 2017002211 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 03:04 | 2017-07-15 12:50 |  |  |  | DF | 9.7667 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la apertura de la linea 1 y La higuera - la Confluencia se presentaba temporal de viento y nieve | Se atribuye a perdida de tensión en SSEE la Higuera por perturbación en circuito Hlh - Ting alguna perdida de aislaciòn por causa del temporal de viento y nieve |  | 0 | 0 | 0
96 | 98 | 98DF | Neomante | 98 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Informe Fallas | 2017002211 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 03:04 | 2017-07-15 12:50 |  |  |  | DF | 9.7667 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la apertura de la linea 1 y La higuera - la Confluencia se presentaba temporal de viento y nieve | Se atribuye a perdida de tensión en SSEE la Higuera por perturbación en circuito Hlh - Ting alguna perdida de aislaciòn por causa del temporal de viento y nieve |  | 0 | 0 | 0
48 | 47 | 47DF | Neomante | 47 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Informe Fallas | 2017002195 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 03:04 | 2017-07-15 12:26 |  |  |  | DF | 9.3667 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla había un temporal de viento y nieve severo. Queda sin energía Las Centrales HLH, HLC, HSA y HEP. | Se atribuye a alguna pérdida de aislación por causa del temporal de viento y nieve |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DF | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002262 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:30 |  |  |  | DF | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | La falla afectó a los circuitos 1 y 2 Los Almendros El Salto | Nevada en la zona. |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DF | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002262 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:30 |  |  |  | DF | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | La falla afectó a los circuitos 1 y 2 Los Almendros El Salto | Nevada en la zona. |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DF | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002262 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:30 |  |  |  | DF | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | La falla afectó a los circuitos 1 y 2 Los Almendros El Salto | Nevada en la zona. |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DF | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002262 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:30 |  |  |  | DF | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | La falla afectó a los circuitos 1 y 2 Los Almendros El Salto | Nevada en la zona. |  | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DF | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002262 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:30 |  |  |  | DF | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | La falla afectó a los circuitos 1 y 2 Los Almendros El Salto | Nevada en la zona. |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DF | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002262 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:30 |  |  |  | DF | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | La falla afectó a los circuitos 1 y 2 Los Almendros El Salto | Nevada en la zona. |  | 0 | 0 | 0
709 | 796 | 796DF | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002265 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 08:54 |  |  |  | DF | 3.8667 | 1 | 0 | 0 | La falla afectó a los circuitos N°1 y N°2 Los Almendros El Salto. | Nevada en la zona |  | 0 | 0 | 0
711 | 798 | 798DF | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002265 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 08:54 |  |  |  | DF | 3.8667 | 1 | 0 | 0 | La falla afectó a los circuitos N°1 y N°2 Los Almendros El Salto. | Nevada en la zona |  | 0 | 0 | 0
713 | 800 | 800DF | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002265 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 08:54 |  |  |  | DF | 3.8667 | 1 | 0 | 0 | La falla afectó a los circuitos N°1 y N°2 Los Almendros El Salto. | Nevada en la zona |  | 0 | 0 | 0
715 | 802 | 802DF | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002265 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 08:54 |  |  |  | DF | 3.8667 | 1 | 0 | 0 | La falla afectó a los circuitos N°1 y N°2 Los Almendros El Salto. | Nevada en la zona |  | 0 | 0 | 0
717 | 804 | 804DF | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002265 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 08:54 |  |  |  | DF | 3.8667 | 1 | 0 | 0 | La falla afectó a los circuitos N°1 y N°2 Los Almendros El Salto. | Nevada en la zona |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DF | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002271 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 05:33 | 2017-07-15 05:55 |  |  |  | DF | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Segunda operación del circuito por la misma nevada. | Nevada intensa en la zona. |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DF | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002271 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 05:33 | 2017-07-15 05:55 |  |  |  | DF | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Segunda operación del circuito por la misma nevada. | Nevada intensa en la zona. |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DF | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002271 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 05:33 | 2017-07-15 05:55 |  |  |  | DF | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Segunda operación del circuito por la misma nevada. | Nevada intensa en la zona. |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DF | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002271 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 05:33 | 2017-07-15 05:55 |  |  |  | DF | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Segunda operación del circuito por la misma nevada. | Nevada intensa en la zona. |  | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DF | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002271 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 05:33 | 2017-07-15 05:55 |  |  |  | DF | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Segunda operación del circuito por la misma nevada. | Nevada intensa en la zona. |  | 0 | 0 | 0
287 | 323 | 323DP | Neomante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032433 | interno | Programada |  | 2017-07-15 06:26 | 2017-07-15 06:53 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología en LT 66kV Parral – Monterrico, para lo cual se realizara microcorte a los consumos de Tap off Ñiquén coordinado con EFE según SODI N° 157, a S/E San Gregorio coordinado con Luz Parral según SODI N°158 y a S/E San Carlos coordinado con Copelec según SODI N°159 y con CGED según SODI N°156. Quedará abierto el desconectador 89B2 en Tap Ñiquén y cerrado el 52B1 en S/E San Carlos. SS/EE San Gregorio y Ñiquén quedarán alimentadas desde S/E Parral y S/E San Carlos quedará alimentado desde S/E Monterrico. Esto por trabajos asociado a la desconexión del transformador N°1 de S/E San Carlos según SD2017030673 y SD2017031130. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | 324 | 324DP | Neomante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032433 | interno | Programada |  | 2017-07-15 06:26 | 2017-07-15 06:53 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología en LT 66kV Parral – Monterrico, para lo cual se realizara microcorte a los consumos de Tap off Ñiquén coordinado con EFE según SODI N° 157, a S/E San Gregorio coordinado con Luz Parral según SODI N°158 y a S/E San Carlos coordinado con Copelec según SODI N°159 y con CGED según SODI N°156. Quedará abierto el desconectador 89B2 en Tap Ñiquén y cerrado el 52B1 en S/E San Carlos. SS/EE San Gregorio y Ñiquén quedarán alimentadas desde S/E Parral y S/E San Carlos quedará alimentado desde S/E Monterrico. Esto por trabajos asociado a la desconexión del transformador N°1 de S/E San Carlos según SD2017030673 y SD2017031130. |  |  | 0 | 0 | 1
960 | 1158 | 1158DP | Neomante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032433 | interno | Programada |  | 2017-07-15 06:26 | 2017-07-15 06:53 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología en LT 66kV Parral – Monterrico, para lo cual se realizara microcorte a los consumos de Tap off Ñiquén coordinado con EFE según SODI N° 157, a S/E San Gregorio coordinado con Luz Parral según SODI N°158 y a S/E San Carlos coordinado con Copelec según SODI N°159 y con CGED según SODI N°156. Quedará abierto el desconectador 89B2 en Tap Ñiquén y cerrado el 52B1 en S/E San Carlos. SS/EE San Gregorio y Ñiquén quedarán alimentadas desde S/E Parral y S/E San Carlos quedará alimentado desde S/E Monterrico. Esto por trabajos asociado a la desconexión del transformador N°1 de S/E San Carlos según SD2017030673 y SD2017031130. |  |  | 0 | 0 | 1
596 | 674 | 674DF | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002270 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:55 |  |  |  | DF | 1.3667 | 1 | 0 | 0 | El circuito N°1 tenía toda la carga de la línea y estaba enlazado. | Nevada en la zona; tercera operación por la misma causa. |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DF | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002270 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:55 |  |  |  | DF | 1.3667 | 1 | 0 | 0 | El circuito N°1 tenía toda la carga de la línea y estaba enlazado. | Nevada en la zona; tercera operación por la misma causa. |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DF | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002270 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:55 |  |  |  | DF | 1.3667 | 1 | 0 | 0 | El circuito N°1 tenía toda la carga de la línea y estaba enlazado. | Nevada en la zona; tercera operación por la misma causa. |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DF | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002270 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:55 |  |  |  | DF | 1.3667 | 1 | 0 | 0 | El circuito N°1 tenía toda la carga de la línea y estaba enlazado. | Nevada en la zona; tercera operación por la misma causa. |  | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DF | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002270 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:55 |  |  |  | DF | 1.3667 | 1 | 0 | 0 | El circuito N°1 tenía toda la carga de la línea y estaba enlazado. | Nevada en la zona; tercera operación por la misma causa. |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DF | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 2017002174 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 06:39 | 2017-07-15 06:49 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Frente de mal tiempo en la zona, abundante viento y nieve. | Abre línea en extremos Queltehues y Florida debido a operación automática de protecciones. Frente de mal tiempo en la zona, abundante viento y nieve. |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DF | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 2017002177 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 06:39 | 2017-07-15 06:49 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Abre interruptor de línea en extremos Queltehues y Florida por operación automática de protecciones. |  | Abre interruptor de línea en extremos Queltehues y Florida por operación automática de protecciones. | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DF | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 2017002177 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 06:39 | 2017-07-15 06:49 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Abre interruptor de línea en extremos Queltehues y Florida por operación automática de protecciones. |  | Abre interruptor de línea en extremos Queltehues y Florida por operación automática de protecciones. | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DF | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2017002173 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 07:10 | 2017-07-15 07:14 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Se revisan protecciones y se decide realiza prueba de reconexión. | Temporal de viento y nieve. |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DF | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2017002173 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 07:10 | 2017-07-15 07:14 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Se revisan protecciones y se decide realiza prueba de reconexión. | Temporal de viento y nieve. |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DF | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2017002173 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 07:10 | 2017-07-15 07:14 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Se revisan protecciones y se decide realiza prueba de reconexión. | Temporal de viento y nieve. |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DF | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2017002175 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-15 07:10 | 2017-07-15 07:14 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Temporal de viento y nieve en la zona. | Temporal y viento fuerte en la zona. |  | 0 | 0 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Ajuste de Protección 87L Línea 22 S/E Km 6 - S/E 10 A 100 kV según solicitud de Desconexión Nro. 200948 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Retiro del sistema OPLAT en S/E Sierra Gorda. Montaje y PES del sistema OPLAT entre Cerro Dominador y Encuentro. Monta |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-16 | 2017-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Retiro del sistema OPLAT en S/E Sierra Gorda. Montaje y PES del sistema OPLAT entre Cerro Dominador y Encuentro. Monta |  |  | 0 | 0 | 1
364 | 413 | 413DP | Neomante | 413 | Tramo | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017030138 | interno | Programada |  | 2017-07-16 01:00 | 2017-07-16 08:55 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de reemplazo y puesta en servicio de nuevo interruptor 52B4 de S/E Pumahue, sin pérdida de suministro ya que se considera SSEE Pitrufquén, Licanco, Padre Las casas y Gorbea serán alimentados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1, y SSEE Las Encinas y Chivilcán a línea 66 kV Loncoche-Temuco 2. Debido a la cercanía con instalaciones energizadas, protocolo de pruebas eléctricas a nuevo interruptor serán ejecutadas durante la primera parte del periodo de desconexion, para ser enviadas al CEN antes o inmediatamente después de la puesta en servicio del nuevo interruptor. |  |  | 0 | 0 | 1
364 | 413 | 413DP | Neomante | 413 | Tramo | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032153 | interno | Programada |  | 2017-07-16 01:00 | 2017-07-16 08:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara el mantenimiento preventivo a linea de transmisión Pumahue - Chivilcan, sin pérdida de suministro ya que se considera SSEE Pitrufquén, Licanco, Padre Las casas y Gorbea serán alimentados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1, y SSEE Las Encinas y Chivilcán a línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 |  |  | 0 | 0 | 1
363 | 412 | 412DP | Neomante | 412 | Tramo | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032244 | interno | Programada |  | 2017-07-16 01:00 | 2017-07-16 08:55 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura del paño B8 de S/E Temuco por maniobras de desconexión de LT Pumahue - Chivilcán y poder abrir sin tensión DDCC 89B2 de S/E Pumahue, además se realizaran pruebas de enclavamiento del antes mencionado DDCC por la puesta en servicio de nuevo interruptor 52B4 en S/E Pumahue. Relacionada con SD 2017030138. |  |  | 0 | 0 | 1
1392 | 3183 | 3183DP | Movimiento de Equipos | 3183 | Tramo | PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-16 06:46 | 2017-07-16 15:10 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y mediciones eléctricas transformador poder N°1 66/13.8 kV ; Mntenimiento preventivo y pruebas operacionales, 52BT1 SE Chinchorro, SD N°201676 y 201877. |  |  | 0 | 0 | 1
357 | 406 | 406DP | Neomante | 406 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017031604 | interno | Programada |  | 2017-07-16 09:00 | 2017-07-16 18:09 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Nogales - Polpaico Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Nogales: Mantenimiento programado a equipos primarios de los paños --- J10 y J11. Pruebas de control, medidas de aislación de paños J10 y J11. --- Verificación de protecciones sistema 1 y 2 y 50BF. S/E Polpaico: --- Mantenimiento programado a equipos primarios del paño J15. Pruebas de --- control, medidas de aislación del paño J15. Verificación de protecciones --- sistema 1 y 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Nogales: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños J10 y J11. --- S/E Polpaico: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños J15 y JR. --- (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Nogales: Barra 1 de 220 kV. --- S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- S/E Nogales: A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52J10 y --- 52J11. A disposición del Jefe de Faena desconectador 89J10-3T, en su --- reemplazo se instalarán tierras provisionales de bloqueo. --- S/E Polpaico: A disposición del Jefe de Faena los interruptores 52J15 --- y 52JR. A disposición del Jefe de Faena desconectador 89J15-2T, en su --- reemplazo se instalarán tierras provisionales de bloqueo. --- |  |  | 0 | 0 | 1
558 | 632 | 632DP | Neomante | 632 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017031495 | interno | Programada |  | 2017-07-16 09:40 | 2017-07-16 18:27 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en torres N° 34 a 39 de Circuito N°1 Linea 220 kV Alto Jahuel - Los Almendros . Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con CEN la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-16 15:07 | 2017-07-16 15:58 |  |  |  | DF | 0.85 | 0 | 0 | 0 | SEgún IF N° 4571. |  |  | 0 | 1 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Ajuste de Protección 87L Línea 22 S/E Km 6 - S/E 10 A 100 kV según solicitud de Desconexión Nro. 200948 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994MM | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-17 | 2017-07-17 18:25 |  |  |  | MM | 18.4167 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento estructural línea de 220kV Encuentro - Collahuasi, circuito N° 1. Según la SD N°191633. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Retiro del sistema OPLAT en S/E Sierra Gorda. Montaje y PES del sistema OPLAT entre Cerro Dominador y Encuentro. Monta |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-17 | 2017-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Retiro del sistema OPLAT en S/E Sierra Gorda. Montaje y PES del sistema OPLAT entre Cerro Dominador y Encuentro. Monta |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032629 | interno | Programada |  | 2017-07-17 06:56 | 2017-07-17 14:13 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Por cambio de topología a nivel de 66 kV en el tramo de LT66KV Tap La Paloma - La Ronda, se requiere mantener en paralelo los interruptores 52B2 y 52B5 de SE San Fernando durante los trabajos de inspección termografica en el tramo Tap La Paloma - La Ronda (se cerrará ddcc 89B1 de Tap La Paloma). |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032629 | interno | Programada |  | 2017-07-17 06:56 | 2017-07-17 14:13 |  |  |  | DP | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Por cambio de topología a nivel de 66 kV en el tramo de LT66KV Tap La Paloma - La Ronda, se requiere mantener en paralelo los interruptores 52B2 y 52B5 de SE San Fernando durante los trabajos de inspección termografica en el tramo Tap La Paloma - La Ronda (se cerrará ddcc 89B1 de Tap La Paloma). |  |  | 0 | 0 | 1
1080 | 1471 | 1471DF | Neomante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | 2017002247 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-17 08:29 | 2017-07-17 09:47 |  |  |  | DF | 1.3 | 1 | 0 | 0 | Interrupción de la L.110 Kv S/E Javiera - S/E Óxido, S/E Óxido - S/E Las Luces y S/E Las Luces - S/E Tal-Tal. | Ave electrocutada. |  | 0 | 0 | 0
433 | 492 | 492DF | Neomante | 492 | Tramo | PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033064 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-17 18:27 | 2017-07-17 18:28 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Desconexión de LT 66KV Portezuelo La Esperanza por retiro de rama de árbol de grandes dimensiones, dicha maniobra se realizará mediante microcorte que afectará a S/E La Esperanza el cual está coordinado con CGED. |  |  | 0 | 1 | 0
434 | 493 | 493DF | Neomante | 493 | Tramo | TAP MAITENES - LA ESPERANZA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033064 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-17 18:27 | 2017-07-17 18:28 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Desconexión de LT 66KV Portezuelo La Esperanza por retiro de rama de árbol de grandes dimensiones, dicha maniobra se realizará mediante microcorte que afectará a S/E La Esperanza el cual está coordinado con CGED. |  |  | 0 | 1 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-18 | 2017-07-18 18:00 |  |  |  | DP | 18 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Ajuste de Protección 87L Línea 22 S/E Km 6 - S/E 10 A 100 kV según solicitud de Desconexión Nro. 200948. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Retiro del sistema OPLAT en S/E Sierra Gorda. Montaje y PES del sistema OPLAT entre Cerro Dominador y Encuentro. Monta |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Retiro del sistema OPLAT en S/E Sierra Gorda. Montaje y PES del sistema OPLAT entre Cerro Dominador y Encuentro. Monta |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2017002243 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-18 01:32 | 2017-07-18 15:15 |  |  |  | DF | 13.7167 | 1 | 0 | 0 | Desprendimiento de conductor en fase "A" de estructura. Previamente se estaba gestionando un curso forzoso en las próximas horas con el CDC del CEN por la presunta falla. | Desprendimiento de conductor en fase "A" de estructura. Previamente se estaba gestionando un curso forzoso en las próximas horas con el CDC del CEN por la presunta falla. |  | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DP | Neomante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032690 | interno | Programada |  | 2017-07-18 07:44 | 2017-07-18 20:27 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo de línea Los Maquis- Panguilemo Cto. N°1 y San Rafael- Panguilemo Cto. N°2. Por motivo de realizar mantenimiento preventivo de cambio de aislación entre E150 y E205. Considerando que se encuentran abierto los puentes en subestación San Rafael hacia el sur en el circuito N°2. Además se considera microcorte sin pérdida de consumos al tramo Panguilemo Talca Circuito N°1 por maniobra de apertura desconectador 89B1-1 en S/E Panguilemo tanto en las maniobras de desconexión como en la normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
501 | 569 | 569DP | Neomante | 569 | Tramo | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032690 | interno | Programada |  | 2017-07-18 07:44 | 2017-07-18 20:27 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo de línea Los Maquis- Panguilemo Cto. N°1 y San Rafael- Panguilemo Cto. N°2. Por motivo de realizar mantenimiento preventivo de cambio de aislación entre E150 y E205. Considerando que se encuentran abierto los puentes en subestación San Rafael hacia el sur en el circuito N°2. Además se considera microcorte sin pérdida de consumos al tramo Panguilemo Talca Circuito N°1 por maniobra de apertura desconectador 89B1-1 en S/E Panguilemo tanto en las maniobras de desconexión como en la normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-18 08:40 | 2017-07-18 22:16 |  |  |  | DP | 13.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°7A por Integración del paño J7A a la nueva diferencial de barra y pruebas efectivas de 87B y 50BF según solicitud de Descone |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-18 08:40 | 2017-07-18 22:16 |  |  |  | DP | 13.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°7A por Integración del paño J7A a la nueva diferencial de barra y pruebas efectivas de 87B y 50BF según solicitud de Descone |  |  | 0 | 0 | 1
1125 | 1554 | 1554DP | Neomante | 1554 | Tramo | COPAYAPU - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032816 | interno | Programada |  | 2017-07-18 09:32 | 2017-07-18 18:56 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de empresa eléctrica TEN por trabajo de cruce nueva línea AT se desconecta LT 110kV Copayapu-Galleguillos, para lo cual se requiere apertura de interruptores 52H1 de S/E Copayapu y 52H1 de S/E Galleguillos, línea energizada en vacío desde el 03 julio 2017. |  |  | 0 | 0 | 1
612 | 691 | 691DP | Neomante | 691 | Tramo | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017032488 | interno | Programada |  | 2017-07-18 10:22 | 2017-07-18 14:45 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Por desconexión del Transf.44/12kV de S/E Túnel El Melón (Solicitud 2017032487), se desconectará el tramo de línea 44kV El Melón-Túnel El Melón para mantenimiento de aislación y reemplazo de poste. |  |  | 0 | 0 | 1
690 | 772 | 772DP | Neomante | 772 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017032617 | interno | Programada |  | 2017-07-18 11:34 | 2017-07-18 12:16 |  |  |  | DP | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 110kV Agua Santa-Miraflores cto. 3 en el extremo S/E Miraflores para realizar análisis del gas SF6 a su interruptor 110kV. Este circuito queda energizado radial desde S/E Agua Santa. |  |  | 0 | 0 | 1
571 | 646 | 646DP | Neomante | 646 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017032619 | interno | Programada |  | 2017-07-18 12:17 | 2017-07-18 13:31 |  |  |  | DP | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 110kV Agua Santa-Miraflores cto. 4 en el extremo S/E Miraflores para realizar análisis del gas SF6 a su interruptor 110kV. Este circuito queda energizado radial desde S/E Agua Santa. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017032620 | interno | Programada |  | 2017-07-18 13:32 | 2017-07-18 14:29 |  |  |  | DP | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 110kV san Pedro-Miraflores cto. 1 en el extremo S/E Miraflores para realizar análisis del gas SF6 a su interruptor 110kV. Este circuito queda energizado radial desde S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017032621 | interno | Programada |  | 2017-07-18 14:44 | 2017-07-18 15:31 |  |  |  | DP | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 110kV Peñablanca-Miraflores cto. 2 en el extremo S/E Miraflores para realizar análisis del gas SF6 a su interruptor 110kV. Este circuito queda energizado radial desde S/E Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017032623 | interno | Programada |  | 2017-07-18 16:04 | 2017-07-18 17:30 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 110kV san Pedro-Miraflores cto. 1 en el extremo S/E San Pedro para realizar análisis del gas SF6 a su interruptor 110kV. Este circuito queda energizado radial desde S/E Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 1
127 | 1679 | 1679DP | Neomante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017032624 | interno | Programada |  | 2017-07-18 17:34 | 2017-07-18 18:28 |  |  |  | DP | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 110kV san Pedro-Peñablanca cto. 2 en el extremo S/E San Pedro para realizar análisis del gas SF6 a su interruptor 110kV. Este circuito queda energizado radial desde S/E peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-18 18:00 | 2017-07-19 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Ajuste de Protección 87L Línea 22 S/E Km 6 - S/E 10 A 100 kV según solicitud de Desconexión Nro. 202147. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 | 2017-07-19 16:40 |  |  |  | DP | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Ajuste de Protección 87L Línea 22 S/E Km 6 - S/E 10 A 100 kV según solicitud de Desconexión Nro. 200948 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Retiro del sistema OPLAT en S/E Sierra Gorda. Montaje y PES del sistema OPLAT entre Cerro Dominador y Encuentro. Monta |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 | 2017-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Retiro del sistema OPLAT en S/E Sierra Gorda. Montaje y PES del sistema OPLAT entre Cerro Dominador y Encuentro. Monta |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 05:00 | 2017-07-19 09:20 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Por PES Transformador 2 en S/E La Negra. Solicitado por Transemel, según SD N°202054. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 05:00 | 2017-07-19 09:20 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Por PES Transformador 2 en S/E La Negra. Solicitado por Transemel, según SD N°202054. |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2017033324 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-19 08:30 | 2017-07-19 18:59 |  |  |  | DF | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por trabajos en línea Caren - Melipeuco 23 kV , por motivos de falla correspondiente a IF 2017002243. |  |  | 0 | 1 | 0
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 08:35 | 2017-07-19 19:17 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Muelle - Guayaques por Lavado manual de aislación entre estructuras 33 y 99 a 104 sin acceso vehícular según solicitud de Desconexión Nro. 202094 |  |  | 0 | 0 | 1
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 08:35 | 2017-07-19 19:17 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Muelle - Guayaques por Lavado manual de aislación entre estructuras 33 y 99 a 104 sin acceso vehícular según solicitud de Desconexión Nro. 202094 |  |  | 0 | 0 | 1
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 08:35 | 2017-07-19 19:17 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Muelle - Guayaques por Lavado manual de aislación entre estructuras 33 y 99 a 104 sin acceso vehícular según solicitud de Desconexión Nro. 202094 |  |  | 0 | 0 | 1
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 08:35 | 2017-07-19 19:17 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Muelle - Guayaques por Lavado manual de aislación entre estructuras 33 y 99 a 104 sin acceso vehícular según solicitud de Desconexión Nro. 202094 |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 09:10 | 2017-07-19 21:23 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Integración del paño J6A a la nueva diferencial de barra y pruebas efectivas de 87B y 50BF, según SD N° 202167. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 09:10 | 2017-07-19 21:23 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Integración del paño J6A a la nueva diferencial de barra y pruebas efectivas de 87B y 50BF, según SD N° 202167. |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 09:36 | 2017-07-19 15:47 |  |  |  | DP | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de cable de guardia, remplazo tramo T1 a T2, según SD N° 202303. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-19 10:25 | 2017-07-20 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Instalación y cambio de cable de guardia entre estructuras 14 y 18 lado A y B, según SD N° 202191. |  |  | 0 | 0 | 1
384 | 434 | 434DF | Neomante | 434 | Tramo | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 377 154KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002255 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-19 12:44 | 2017-07-19 13:09 |  |  |  | DF | 0.41667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52A2 S/E Los angeles, LT 154kV Los angeles-Santa Fe. Al momento de la apertura parque eólico cuel se encontraba generando 2MW. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2017002278 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-19 23:08 | 2017-07-21 19:27 |  |  |  | DF | 44.3167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de equipos de comunicación causado por personas ajenas a la empresa por actos de vandalismo. | Desconexión de equipos de comunicación causado por personas ajenas a la empresa por actos de vandalismo. |  | 0 | 0 | 0
1090 | 1493 | 1493DF | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2017002279 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-19 23:08 | 2017-07-21 19:27 |  |  |  | DF | 44.3167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de equipos de comunicación causado por personas ajenas a la empresa por actos de vandalismo. | Desconexión de equipos de comunicación causado por personas ajenas a la empresa por actos de vandalismo. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Instalación y cambio de cable de guardia entre estructuras 14 y 18 lado A y B, según SD N° 202192. |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Retiro del sistema OPLAT en S/E Sierra Gorda. Montaje y PES del sistema OPLAT entre Cerro Dominador y Encuentro. Monta |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-20 | 2017-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Retiro del sistema OPLAT en S/E Sierra Gorda. Montaje y PES del sistema OPLAT entre Cerro Dominador y Encuentro. Monta |  |  | 0 | 0 | 1
277 | 309 | 309DP | Neomante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032895 | interno | Programada |  | 2017-07-20 06:44 | 2017-07-20 19:21 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo LT66kV Panguilemo-Talca Circuito N° 1 y N°2 y Panguilemo- San Rafael circuito N°2. Para realizar mantenimiento preventivo de cambio de aislación en dicho tramo. Los consumos de S/E Panguilemo serán transferidos al circuito N°1 via microcorte y normalizados el dia viernes 21/07 de igual manera vía microcorte según SD 2017032896 y SD 2017032897. |  |  | 0 | 0 | 1
500 | 568 | 568DP | Neomante | 568 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032895 | interno | Programada |  | 2017-07-20 06:44 | 2017-07-20 19:21 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo LT66kV Panguilemo-Talca Circuito N° 1 y N°2 y Panguilemo- San Rafael circuito N°2. Para realizar mantenimiento preventivo de cambio de aislación en dicho tramo. Los consumos de S/E Panguilemo serán transferidos al circuito N°1 via microcorte y normalizados el dia viernes 21/07 de igual manera vía microcorte según SD 2017032896 y SD 2017032897. |  |  | 0 | 0 | 1
501 | 569 | 569DP | Neomante | 569 | Tramo | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032895 | interno | Programada |  | 2017-07-20 06:44 | 2017-07-20 19:21 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo LT66kV Panguilemo-Talca Circuito N° 1 y N°2 y Panguilemo- San Rafael circuito N°2. Para realizar mantenimiento preventivo de cambio de aislación en dicho tramo. Los consumos de S/E Panguilemo serán transferidos al circuito N°1 via microcorte y normalizados el dia viernes 21/07 de igual manera vía microcorte según SD 2017032896 y SD 2017032897. |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017033185 | interno | Programada |  | 2017-07-20 07:24 | 2017-10-26 18:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Remplazo de conductor existente por ACCC Dove en tramo con cruces, --- desconexión Tramo completo, bloqueos, puesta a Tierra y apertura --- puentes. - Preparación tendido (poleas, muertos), portales de protección --- en cruces, verificación de dimensiones. - Retiro de conductor existente --- y tendido conductor ACCC Dove. - Colocación de empalmes y muertas --- templado, engrampado y limpieza de aislación. - Remates y entrega de --- tramo. Cruce sobre Línea eléctrica BT perteneciente a Maxam Explosivos --- en vano 423-424 ( SODI- 3432 a EMELAT ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puente Marco de línea paño J1 SE San Andrés Puente en marco de línea --- paño J3 SE Cardones --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1, al conectar. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017033186 | interno | Programada |  | 2017-07-20 07:24 | 2017-08-12 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Remplazo de conductor existente por ACCC Dove en tramo con cruces, --- desconexión Tramo completo, bloqueos, puesta a Tierra y apertura --- puentes. - Preparación tendido (poleas, muertos), portales de protección --- en cruces, verificación de dimensiones. - Retiro de conductor existente --- tendido conductor ACCC Dove. - Colocación de empalmes y muertas --- templado, engrampado y limpieza de aislación. - Remates y entrega de --- tramo. Cruce sobre Línea CAP "LT 220 kV Cardones CAP" vano 419-420 Sodi --- N° 3433- San Andrés y Sodi N° 3434-Llanos de Llampos --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puente Marco de línea paño J1 SE San Andrés Puente en marco de línea --- paño J3 SE Cardones --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1, al conectar. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1389 | 3118 | 3118DP | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-20 09:09 | 2017-07-20 16:02 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de paño B3; revision puntos de apoyo y conductor, según SD N° 202228. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032701 | interno | Programada |  | 2017-07-20 09:10 | 2017-07-20 17:05 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para faenas de de lavado de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Instalación y cambio de cable de guardia entre estructuras 14 y 18 lado A y B, según SD N° 202193. |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Retiro del sistema OPLAT en S/E Sierra Gorda. Montaje y PES del sistema OPLAT entre Cerro Dominador y Encuentro. Monta |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°1 por Retiro del sistema OPLAT en S/E Sierra Gorda. Montaje y PES del sistema OPLAT entre Cerro Dominador y Encuentro. Monta |  |  | 0 | 0 | 1
477 | 545 | 545DF | Neomante | 545 | Tramo | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002277 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-21 01:41 | 2017-07-21 01:45 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
819 | 911 | 911DP | Neomante | 911 | Tramo | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2017032394 | interno | Programada |  | 2017-07-21 07:41 | 2017-07-21 19:50 |  | 2017-07-21 10:52 |  | DP | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para realizar mantenimiento general a Línea de Transmisión 220kV Cardones Candelaria |  |  | 0 | 0 | 1
819 | 911 | 911DP | Neomante | 911 | Tramo | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2017032565 | interno | Programada |  | 2017-07-21 09:13 | 2017-07-21 19:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Candelaria: MPB Reducido a 52JT1. MPB Normal y Exhaustivo a PRJT1. --- MPB Reducido, Normal y Exhaustivo a TR1. MPB. a CTBC de TR1. --- MPB Reducido, Normal y Exhaustivo a 52JT2. MPB Normal a PRJT2. MPB --- Reducido a TR2. MPB. a CTBC de TR2. ( SODI- 3363 a Candelaria ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Candelaria: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos extremos de TR1 y en ambos extremos de TR2. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
819 | 911 | 911DF | Neomante | 911 | Tramo | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2017033803 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-21 10:52 | 2017-07-21 19:50 |  |  |  | DF | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: Mantenimiento preventivo a equipos del Paño J2 (89J2-2, --- 89J2-2T, 52J2, PRJ2, TPJ2 y TCJ2. (SODI M. Candelaria N° 3361). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J2-1 --- lado interruptor, en TCJ2 lado línea, en conexión superior de TPJ2 y --- en conexión superior de PRJ2. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Cardones sólo al inicio y al término de los --- trabajos. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 1 | 0
819 | 911 | 911DP | Neomante | 911 | Tramo | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2017032394 | interno | Programada |  | 2017-07-21 07:41 | 2017-07-21 19:50 | 2017-07-21 19:50 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para realizar mantenimiento general a Línea de Transmisión 220kV Cardones Candelaria |  |  | 0 | 0 | 1
250 | 274 | 274DF | Neomante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002282 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:54 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Se pierden los consumos de Yerbas Buenas: 2.8 MW recuperados a las 16:56 horas, y Linares: 26 MW (incluye Villa alegre, Chacahuín y panimavida) recuperados a las 16:48 horas. Maule queda alimentado en isla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
251 | 275 | 275DF | Neomante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002282 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:54 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Se pierden los consumos de Yerbas Buenas: 2.8 MW recuperados a las 16:56 horas, y Linares: 26 MW (incluye Villa alegre, Chacahuín y panimavida) recuperados a las 16:48 horas. Maule queda alimentado en isla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
252 | 276 | 276DF | Neomante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002282 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:54 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Se pierden los consumos de Yerbas Buenas: 2.8 MW recuperados a las 16:56 horas, y Linares: 26 MW (incluye Villa alegre, Chacahuín y panimavida) recuperados a las 16:48 horas. Maule queda alimentado en isla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1011 | 1334 | 1334DF | Neomante | 1334 | Tramo | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002282 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:54 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Se pierden los consumos de Yerbas Buenas: 2.8 MW recuperados a las 16:56 horas, y Linares: 26 MW (incluye Villa alegre, Chacahuín y panimavida) recuperados a las 16:48 horas. Maule queda alimentado en isla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-22 | 2017-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Instalación y cambio de cable de guardia entre estructuras 14 y 18 lado A y B, según SD N° 202194. |  |  | 0 | 0 | 1
454 | 515 | 515DP | Neomante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032638 | interno | Programada |  | 2017-07-22 06:59 | 2017-07-22 19:31 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Cauquenes-La Vega, por trabajos de poda y tala de árboles. Los consumos de S/E La Vega serán respaldados desde S/E Cauquenes vía redes MT. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017033946 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-22 22:04 | 2017-07-22 22:05 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Linea AT 220 kV. El Llano - SAG, por probabilidad de descarga atmosférica en alta cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-23 | 2017-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Instalación y cambio de cable de guardia entre estructuras 14 y 18 lado A y B, según SD N° 202195. |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033180 | interno | Programada |  | 2017-07-23 06:46 | 2017-07-23 16:43 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 2 por trabajos de mantenimiento preventivo a línea de 66 kV. Se considera además podas de árboles cercanos a línea. Consumos serán respaldados desde línea 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033180 | interno | Programada |  | 2017-07-23 06:46 | 2017-07-23 16:43 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 2 por trabajos de mantenimiento preventivo a línea de 66 kV. Se considera además podas de árboles cercanos a línea. Consumos serán respaldados desde línea 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033180 | interno | Programada |  | 2017-07-23 06:46 | 2017-07-23 16:43 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 2 por trabajos de mantenimiento preventivo a línea de 66 kV. Se considera además podas de árboles cercanos a línea. Consumos serán respaldados desde línea 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033180 | interno | Programada |  | 2017-07-23 06:46 | 2017-07-23 16:43 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche-Temuco 2 por trabajos de mantenimiento preventivo a línea de 66 kV. Se considera además podas de árboles cercanos a línea. Consumos serán respaldados desde línea 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
307 | 346 | 346DP | Neomante | 346 | Tramo | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033504 | interno | Programada |  | 2017-07-23 07:09 | 2017-07-23 11:23 |  |  |  | DP | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del tramo de línea LT Ejercito-Colocolo por poda de arboles fuera de la franja de seguridad de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
489 | 557 | 557DP | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032676 | interno | Programada |  | 2017-07-23 07:41 | 2017-07-23 15:08 |  |  |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Instalación de estructura a mitad del vano 164-165, para mejorar altura --- de conductor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- --- No reconectar interruptores que sirven la línea 154 kV Cipreses - --- Itahue, Cto 1. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (durante la faena) o --- Línea 154kV Cipreses - Itahue, Circuito 2 (Al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
490 | 558 | 558DP | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032676 | interno | Programada |  | 2017-07-23 07:41 | 2017-07-23 15:08 |  |  |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Instalación de estructura a mitad del vano 164-165, para mejorar altura --- de conductor. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- --- No reconectar interruptores que sirven la línea 154 kV Cipreses - --- Itahue, Cto 1. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (durante la faena) o --- Línea 154kV Cipreses - Itahue, Circuito 2 (Al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
489 | 557 | 557DP | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032677 | interno | Programada |  | 2017-07-23 07:41 | 2017-07-23 08:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Modificación de estructura 78; suspensión a anclaje falso. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- --- No reconectar interruptores que sirven la línea 154 kV Cipreses - --- Itahue, Cto 1. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (durante la faena) o --- Línea 154kV Cipreses - Itahue, Circuito 2 (Al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
490 | 558 | 558DP | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032677 | interno | Programada |  | 2017-07-23 07:41 | 2017-07-23 08:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Modificación de estructura 78; suspensión a anclaje falso. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- --- No reconectar interruptores que sirven la línea 154 kV Cipreses - --- Itahue, Cto 1. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (durante la faena) o --- Línea 154kV Cipreses - Itahue, Circuito 2 (Al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
489 | 557 | 557DP | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032678 | interno | Programada |  | 2017-07-23 07:41 | 2017-07-23 09:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Modificación de estructura 77; suspensión a anclaje falso. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- --- No reconectar interruptores que sirven la línea 154 kV Cipreses - --- Itahue, Cto 1. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (durante la faena) o --- Línea 154kV Cipreses - Itahue, Circuito 2 (Al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
490 | 558 | 558DP | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032678 | interno | Programada |  | 2017-07-23 07:41 | 2017-07-23 09:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Modificación de estructura 77; suspensión a anclaje falso. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- --- No reconectar interruptores que sirven la línea 154 kV Cipreses - --- Itahue, Cto 1. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (durante la faena) o --- Línea 154kV Cipreses - Itahue, Circuito 2 (Al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
489 | 557 | 557DP | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032679 | interno | Programada |  | 2017-07-23 07:41 | 2017-07-23 14:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Cipreses: Investigación por apertura indeseada ocurrida el --- 23/06/2017. Levantamiento de alambrados de control tendientes a --- normalizar el circuito, entre la teleprotección y las protecciones --- sistemas 1 y 2 de paño A2. Habilitación de alambrado en protección --- sistema 2 (Siemens 7SA612) para registro oscilográfico de señales de --- disparo provenientes desde protección sistema 1 (Relés GE --- GCY51H-GCXG51A) paño A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cipreses: --- - Delimitación de zona de trabajo paño A2 en S/E cipreses. --- - Bloqueo de Switch de teleprotecciones dirección Itahue. --- - Cubrir con lona plástica protecciones que no se intervendrán. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (durante la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento Correctivo de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 1
490 | 558 | 558DP | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032679 | interno | Programada |  | 2017-07-23 07:41 | 2017-07-23 14:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Cipreses: Investigación por apertura indeseada ocurrida el --- 23/06/2017. Levantamiento de alambrados de control tendientes a --- normalizar el circuito, entre la teleprotección y las protecciones --- sistemas 1 y 2 de paño A2. Habilitación de alambrado en protección --- sistema 2 (Siemens 7SA612) para registro oscilográfico de señales de --- disparo provenientes desde protección sistema 1 (Relés GE --- GCY51H-GCXG51A) paño A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cipreses: --- - Delimitación de zona de trabajo paño A2 en S/E cipreses. --- - Bloqueo de Switch de teleprotecciones dirección Itahue. --- - Cubrir con lona plástica protecciones que no se intervendrán. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 (durante la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento Correctivo de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 1
946 | 1084 | 1084DP | Neomante | 1084 | Tramo | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032674 | interno | Programada |  | 2017-07-23 08:28 | 2017-07-24 02:48 |  |  |  | DP | 18.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Charrua-Lagunillas --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Puesta en servicio interruptor 52J15, 89J15-1, 89J15-2, --- chequeo de teleposición en protecciones y controladores del paño J15. --- Pruebas de control en posición Normal, Intermedio y Transferido del --- paño J15 con Acoplador JR2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de 50BF-52J15 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra Principal 220kV. Sección N°2 (durante la faena).- --- Observaciones --- * Obra por decreto remplazo de equipos en paño JT5, JT6 y J15 de S/E --- Charrúa. --- ** Se confeccionará línea larga Antuco - Concepción para mitigar el --- riesgo declarado. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
946 | 1084 | 1084DP | Neomante | 1084 | Tramo | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017032682 | interno | Programada |  | 2017-07-23 08:29 | 2017-07-24 02:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Charrua-Lagunillas --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Lagunillas: Pruebas de control, reapriete de conexiones y medidas de --- aislación. Pruebas y verificación de protecciones Sistema 1, Sistema 2 --- y 50BF-J4. Pruebas de control al interruptor central J5 y Verificación --- de protección 50BF paño J5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lagunillas: Bloqueo de la función 50BF-J4 y 50BF-J5 durante la --- faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Bocamina-Lagunillas ó Barra 220 kV, Sección 2 de S/E --- Lagunillas.(Durante la faena) --- Observaciones --- * Desconexión de la Línea asociada a Obra por decreto remplazo de --- equipos en paño JT5, JT6 y J15 de S/E Charrúa. --- ** Optimizando la desconexión de la Línea 220kV Charrúa - Lagunillas --- solicitada por Obra es que se realizara mantenimiento en extremo S/E --- Lagunillas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1052 | 1407 | 1407DP | Neomante | 1407 | Tramo | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | TRANSRUCATAYO S.A | Desconexión / Intervención | 2017033598 | interno | Programada |  | 2017-07-23 09:06 | 2017-07-23 14:41 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de amortiguadores en estructuras 38 y 39 línea 220 Kv Rucatayo - Pichirrahue , en periodo de seccionamiento de lines 220 Kv Valdivia- Rahue2 en S/E Pichirropulli |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-24 | 2017-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-24 | 2017-07-24 16:37 |  |  |  | DP | 16.6167 | 0 | 0 | 0 | Instalación y cambio de cable de guardia entre estructuras 14 y 18 lado A y B, según SD N° 202195. |  |  | 0 | 0 | 1
1405 | 3198 | 3198DP | Movimiento de Equipos | 3198 | Tramo | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-24 17:13 | 2017-07-24 18:53 |  |  |  | DP | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general preventivo a equipos de subestación Tap Off Tamarugal y La Huayca II, según SD N° 202528. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033707 | interno | Programada |  | 2017-07-25 06:43 | 2017-07-25 07:13 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Para Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B1-1 hacia Curicó 1. Se debe transferir los consumos del T-2 al T-1 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de aplomado de cadenas y reemplazo de puentes en el tramo Molina-Curico Cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033709 | interno | Programada |  | 2017-07-25 06:43 | 2017-07-25 17:41 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará aplomado de cadenas y reemplazo de puentes eléctricos. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-25 09:01 | 2017-07-25 19:10 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte por Abrir puentes en est. N°532 para desconexion segmento Cerro Balcon- Pozo Almonte;¿Reemplazo de aislación E269 . Reemplazo de cruceta de 66 |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-25 09:01 | 2017-07-25 19:10 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte por Abrir puentes en est. N°532 para desconexion segmento Cerro Balcon- Pozo Almonte;¿Reemplazo de aislación E269 . Reemplazo de cruceta de 66 |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-25 09:01 | 2017-07-25 19:10 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte por Abrir puentes en est. N°532 para desconexion segmento Cerro Balcon- Pozo Almonte;¿Reemplazo de aislación E269 . Reemplazo de cruceta de 66 |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-25 09:01 | 2017-07-25 19:10 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte por Abrir puentes en est. N°532 para desconexion segmento Cerro Balcon- Pozo Almonte;¿Reemplazo de aislación E269 . Reemplazo de cruceta de 66 |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-25 09:01 | 2017-07-25 19:10 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte por Abrir puentes en est. N°532 para desconexion segmento Cerro Balcon- Pozo Almonte;¿Reemplazo de aislación E269 . Reemplazo de cruceta de 66 |  |  | 0 | 0 | 1
88 | 90 | 90DP | Neomante | 90 | Tramo | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017033562 | interno | Programada |  | 2017-07-25 09:50 | 2017-07-25 18:48 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Por programa de mantenimiento de transmisión, en S/E Chiburgo y linea de transmision, se solicita circuito COLBUN - CHIBURGO DESENERGIZADO. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-25 10:10 | 2017-07-26 |  |  |  | DP | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protección Diferencial 87L, según SD N° 202514. |  |  | 0 | 0 | 1
305 | 344 | 344DF | Neomante | 344 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002305 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-25 12:08 | 2017-07-25 12:16 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | . |  | Intervención fortuita por personal de control. | 0 | 0 | 0
305 | 344 | 344DF | Neomante | 344 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002306 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-25 12:21 | 2017-07-25 12:24 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | . |  | Intervención fortuita de personal de control. | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protección Diferencial 87L, según SD N° 202514. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 | 2017-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1083 | 1478 | 1478DP | Neomante | 1478 | Tramo | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017034317 | interno | Programada |  | 2017-07-26 05:52 | 2017-07-26 14:45 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Alto Melipilla -San Antonio cto.1 en su extremo S/E San Antonio por desconexíon de Transf. 110/12 kV N°1 y barra 110 kV N°1 ( cto.1 energiza en forma expresa a Tranfs. 110/12 kV N°1 por reemplazo de interruptor 110 kV) Luego de operaciones de desconexión de Transf. N°1 Línea Alto Melipilla -San Antonio cto.1 queda en servicio y conectada a barra 110 kV N°2. Asociada a SD 201703406 |  |  | 0 | 0 | 1
497 | 565 | 565DP | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033723 | interno | Programada |  | 2017-07-26 06:13 | 2017-07-26 17:21 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará aplomado de cadenas y reemplazo de puentes eléctricos. |  |  | 0 | 0 | 1
496 | 564 | 564DP | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033725 | interno | Programada |  | 2017-07-26 06:13 | 2017-07-26 06:21 |  |  |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Realizar maniobra de apertura sin tensión del DDCC 89B2-1 hacia Curicó 2. Se debe transferir los consumos del T-1 al T-2 en SE Molina. Estas maniobras son para los trabajos de aplomado de cadenas y reemplazo de puentes en el tramo Molina-Curico Cto. 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017033941 | interno | Programada |  | 2017-07-26 07:35 | 2017-08-01 07:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Remplazo de conductor existente por ACCC Dove en tramo con cruces, --- desconexión Tramo completo, bloqueos, puesta a Tierra y apertura --- puentes. - Preparación tendido (poleas, muertos), portales de protección --- en cruces, verificación de dimensiones. - Retiro de conductor existente --- y tendido conductor ACCC Dove. - Colocación de empalmes y muertas --- templado, engrampado y limpieza de aislación. Remates y entrega de --- tramo. Cruce sobre Línea Guacolda "LT 110 kV Cardones Paipote " vano --- 374-375. SODI N° 3613 ( San Andrés ); SODI N° 3614 ( Paipote ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puente Marco de línea paño J1 SE San Andrés Puente en marco de línea --- paño J3 SE Cardones --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1359 | 3059 | 3059DP | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 08:48 | 2017-07-26 18:42 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV O'Higgins - Domeyko por Mantenimiento preventivo básico Desconectadores asociados a Línea 220kV O'Higgins - Domeyko . según solicitud de Desconexión Nro. 202682 |  |  | 0 | 0 | 1
1360 | 3060 | 3060DP | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 08:48 | 2017-07-26 18:42 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV O'Higgins - Domeyko por Mantenimiento preventivo básico Desconectadores asociados a Línea 220kV O'Higgins - Domeyko . según solicitud de Desconexión Nro. 202682 |  |  | 0 | 0 | 1
1361 | 3061 | 3061DP | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 08:48 | 2017-07-26 18:42 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV O'Higgins - Domeyko por Mantenimiento preventivo básico Desconectadores asociados a Línea 220kV O'Higgins - Domeyko . según solicitud de Desconexión Nro. 202682 |  |  | 0 | 0 | 1
1362 | 3062 | 3062DP | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 08:48 | 2017-07-26 18:42 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV O'Higgins - Domeyko por Mantenimiento preventivo básico Desconectadores asociados a Línea 220kV O'Higgins - Domeyko . según solicitud de Desconexión Nro. 202682 |  |  | 0 | 0 | 1
1363 | 3063 | 3063DP | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 08:48 | 2017-07-26 18:42 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV O'Higgins - Domeyko por Mantenimiento preventivo básico Desconectadores asociados a Línea 220kV O'Higgins - Domeyko . según solicitud de Desconexión Nro. 202682 |  |  | 0 | 0 | 1
1364 | 3064 | 3064DP | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 08:48 | 2017-07-26 18:42 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV O'Higgins - Domeyko por Mantenimiento preventivo básico Desconectadores asociados a Línea 220kV O'Higgins - Domeyko . según solicitud de Desconexión Nro. 202682 |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 09:09 | 2017-07-26 20:01 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Pruebas funcionales diferencial de barra y protecciones propias del paño J6A según solicitud de Desconexión Nro. 202 |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 09:09 | 2017-07-26 20:01 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Pruebas funcionales diferencial de barra y protecciones propias del paño J6A según solicitud de Desconexión Nro. 202 |  |  | 0 | 0 | 1
88 | 90 | 90DP | Neomante | 90 | Tramo | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017033563 | interno | Programada |  | 2017-07-26 09:12 | 2017-07-26 16:52 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | -Por programa de mantenimiento de Transmisión Se solicita circuito Colbun-Chiburgo, DESENERGIZAD, se efectuara MPB en Paño de 66KV, en Colbun y MPB en la línea Colbun- Chiburgo. |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-26 09:19 | 2017-07-26 11:07 |  |  |  | DF | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4582. |  |  | 0 | 1 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-26 09:19 | 2017-07-26 11:07 |  |  |  | DF | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4582. |  |  | 0 | 1 | 0
46 | 45 | 45DP | Neomante | 45 | Tramo | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017034282 | interno | Programada |  | 2017-07-26 09:56 | 2017-07-26 18:32 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Se necesita la línea Los Maquis - El Llano 220kV desenergizada para poder realizar mantenimiento Preventivo Básico de 1 - 3 y 6 años a los equipos primarios del paño J2, en Subestación El Llano. Mantenimiento preventivo de 1A y 3A, verificación de alarmas de interruptores, desconectadores y equipos de control de paño J2(área de control). Verificación vías de apertura interruptor 52J2. Medidas de aislación circuitos de CC y CA paño J2. Reapriete y limpieza de contactos en gabinetes pertenecientes a paño J2. Análisis fasorial. Cambio de borneras y realambrado de caja de agrupamiento TT.CC paño J2. |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 10:08 | 2017-07-26 14:24 |  |  |  | DP | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Antofagasta 110 kV - H3 Línea Mejillones - Antofagasta por Mantenimiento 89H3-1; Retiro de chicotes lado Barra, método a potencial. según solicitud de Desconexión Nro. 202829 |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-26 10:08 | 2017-07-26 14:24 |  |  |  | DP | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Antofagasta 110 kV - H3 Línea Mejillones - Antofagasta por Mantenimiento 89H3-1; Retiro de chicotes lado Barra, método a potencial. según solicitud de Desconexión Nro. 202829 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-26 11:07 | 2017-07-26 13:39 |  |  |  | DF | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Reparación conductor dañado a causa de descarga por acortamiento de distancia, según SDCF N°203071. |  |  | 0 | 1 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-26 11:07 | 2017-07-26 13:39 |  |  |  | DF | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Reparación conductor dañado a causa de descarga por acortamiento de distancia, según SDCF N°203071. |  |  | 0 | 1 | 0
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2017002314 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-26 13:12 | 2017-08-08 15:48 |  |  |  | DF | 314.6 | 1 | 0 | 0 | Por presunto desprendimiento de conductor se origina apertura de línea en cuestión. Por otra parte, se imposibilita el acceso del personal de brigada, ya que propietarios de lugar bloquearon los accesos del posible punto de falla, quedando a la espera de las autoridades que presten el apoyo de la fuerza policial para realizar trabajos de reparación. | Por presunto desprendimiento de conductor se origina apertura de línea en cuestión. Por otra parte, se imposibilita el acceso del personal de brigada, ya que propietarios de lugar bloquearon los accesos del posible punto de falla, quedando a la espera de las autoridades que presten el apoyo de la fuerza policial para realizar trabajos de reparación. |  | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034702 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-26 23:09 | 2017-07-27 03:21 |  |  |  | DF | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso Forzoso por reparación de puente en estructura N°361, con cambio de prensa en conductor izquierdo y central, sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034702 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-26 23:09 | 2017-07-27 03:21 |  |  |  | DF | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso Forzoso por reparación de puente en estructura N°361, con cambio de prensa en conductor izquierdo y central, sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034702 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-26 23:09 | 2017-07-27 03:21 |  |  |  | DF | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso Forzoso por reparación de puente en estructura N°361, con cambio de prensa en conductor izquierdo y central, sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034702 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-26 23:09 | 2017-07-27 03:21 |  |  |  | DF | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso Forzoso por reparación de puente en estructura N°361, con cambio de prensa en conductor izquierdo y central, sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034702 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-26 23:09 | 2017-07-27 03:21 |  |  |  | DF | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso Forzoso por reparación de puente en estructura N°361, con cambio de prensa en conductor izquierdo y central, sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protección Diferencial 87L, según SD N° 202514. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-27 | 2017-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017032829 | interno | Programada |  | 2017-07-27 07:34 | 2017-07-27 13:43 |  | 2017-07-27 08:49 |  | DP | 1.25 | 0 | 0 | 0 | S/E Alto Jahuel: Inspección exhaustiva a TPK6 fase 1. Pruebas protocolares (eléctricas y mecánicas). Reparación de loza. Reemplazo del equipo (de ser necesario). |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-27 08:44 | 2017-07-27 18:00 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°7A por Pruebas funcionales diferencial de barra y protecciones propias del paño J7A según solicitud de Desconexión Nro. 202 |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-27 08:44 | 2017-07-27 18:00 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°7A por Pruebas funcionales diferencial de barra y protecciones propias del paño J7A según solicitud de Desconexión Nro. 202 |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DF | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017034536 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-27 08:49 | 2017-07-27 13:32 |  |  |  | DF | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de espaciadores en vanos entre estructuras 396 a 397 y 401 a 402. |  |  | 0 | 1 | 0
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017032829 | interno | Programada |  | 2017-07-27 07:34 | 2017-07-27 13:43 | 2017-07-27 13:32 |  | S | DP | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | S/E Alto Jahuel: Inspección exhaustiva a TPK6 fase 1. Pruebas protocolares (eléctricas y mecánicas). Reparación de loza. Reemplazo del equipo (de ser necesario). |  |  | 0 | 0 | 1
46 | 45 | 45DP | Neomante | 45 | Tramo | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017034417 | interno | Programada |  | 2017-07-27 08:53 | 2017-07-27 18:20 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Se necesita la línea Los Maquis - El Llano 220kV desenergizada para poder realizar mantenimiento Preventivo Básico de 1 - 3 y 6 años a los equipos primarios del paño J2, en Subestación El Llano. Mantenimiento preventivo de 1A y 3A, verificación de alarmas de interruptores, desconectadores y equipos de control de paño J2(área de control). Verificación vías de apertura interruptor 52J2. Medidas de aislación circuitos de CC y CA paño J2. Reapriete y limpieza de contactos en gabinetes pertenecientes a paño J2. Análisis fasorial. Cambio de borneras y realambrado de caja de agrupamiento TT.CC paño J2. |  |  | 0 | 0 | 1
1455 | 4007 | 4007DF | Neomante | 4007 | Tramo | PORTAL GCM – GUANACO 33KV C1 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | Informe Fallas | 2017002327 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-27 11:11 | 2017-07-27 14:35 |  |  |  | DF | 3.4 | 1 | 0 | 0 | Sin información | Falla en TTPP / 33kV de S/E Guanaco |  | 0 | 0 | 0
1307 | 2983 | 2983DP | Movimiento de Equipos | 2983 | Tramo | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-27 11:22 | 2017-07-27 15:04 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Domeyko - Laguna Seca por En apoyo a trabajos de SD 202531 Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios SE Laguna Seca según solicitud de Desconexión Nro. 202541 |  |  | 0 | 0 | 1
22 | 20 | 20DF | Neomante | 20 | Tramo | YUNGAY - CHARRUA 154KV C1 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | Informe Fallas | 2017002324 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-27 16:18 | 2017-07-27 18:00 |  |  |  | DF | 1.7 | 1 | 0 | 0 | Sin Observaciones | Fatiga de terminal unión en cable fase N° 1 Patio 110 KV, operando las protecciones 87B y 87L abriendo el interruptor de Transformador 52ATG4, y la linea de Yungay-Charrua a través del interruptor 52A4. |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protección Diferencial 87L, según SD N° 202514. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-28 | 2017-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
46 | 45 | 45DP | Neomante | 45 | Tramo | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017034655 | interno | Programada |  | 2017-07-28 09:36 | 2017-07-28 18:01 |  |  |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Se necesita la línea Los maquis el Llano 220kV desenergizada para poder realizar mantenimiento Preventivo Básico de 1 - 3 y 6 años a los equipos primarios del paño J2, en Subestación El Llano. Mantenimiento preventivo de 1A y 3A, verificación de alarmas de interruptores, desconectadores y equipos de control de paño J2(área de control). Verificación vías de apertura interruptor 52J2. Medidas de aislación circuitos de CC y CA paño J2. Reapriete y limpieza de contactos en gabinetes pertenecientes a paño J2. Análisis fasorial. Cambio de borneras y realambrado de caja de agrupamiento TT.CC paño J2. |  |  | 0 | 0 | 1
1285 | 2944 | 2944DP | Movimiento de Equipos | 2944 | Tramo | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-28 09:52 | 2017-07-28 16:26 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Chacaya - Mantos Blancos por Reparación punto caliente en 89J2-2. según solicitud de Desconexión Nro. 203063 |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protección Diferencial 87L, según SD N° 202514. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-29 | 2017-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
247 | 271 | 271DP | Neomante | 271 | Tramo | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033582 | interno | Programada |  | 2017-07-29 05:36 | 2017-07-29 15:21 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Tramo de LT66KV Tap Los Lirios - Chumaquito, por trabajos de mantenimiento preventivo en la misma (reemplazo y limpieza de aislación). Además se considera trabajos de poda y roce en la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
242 | 266 | 266DP | Neomante | 266 | Tramo | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033605 | interno | Programada |  | 2017-07-29 05:36 | 2017-07-29 16:06 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea por cambio de topología a nivel de 66kV . La desconexión de esta línea se realizará antes del microcorte por cambio de topología a nivel de 66 y luego del microcorte de normalización de topología en 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
532 | 604 | 604DP | Neomante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017033888 | interno | Programada |  | 2017-07-29 06:13 | 2017-07-29 19:16 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Sustitución de aislación vidrio por polimerico en Torres N°1 a 30. El trabajo se desarrollara en proximidad a Cto N°2 energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
533 | 605 | 605DP | Neomante | 605 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017033888 | interno | Programada |  | 2017-07-29 06:13 | 2017-07-29 19:16 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Sustitución de aislación vidrio por polimerico en Torres N°1 a 30. El trabajo se desarrollara en proximidad a Cto N°2 energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
534 | 606 | 606DP | Neomante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017033888 | interno | Programada |  | 2017-07-29 06:13 | 2017-07-29 19:16 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Sustitución de aislación vidrio por polimerico en Torres N°1 a 30. El trabajo se desarrollara en proximidad a Cto N°2 energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | 1508 | 1508DP | Neomante | 1508 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017033888 | interno | Programada |  | 2017-07-29 06:13 | 2017-07-29 19:16 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Sustitución de aislación vidrio por polimerico en Torres N°1 a 30. El trabajo se desarrollara en proximidad a Cto N°2 energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | 1510 | 1510DP | Neomante | 1510 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017033888 | interno | Programada |  | 2017-07-29 06:13 | 2017-07-29 19:16 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Sustitución de aislación vidrio por polimerico en Torres N°1 a 30. El trabajo se desarrollara en proximidad a Cto N°2 energizado. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protección Diferencial 87L, según SD N° 202514. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-30 | 2017-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Neomante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034730 | interno | Programada |  | 2017-07-30 05:01 | 2017-07-30 19:46 |  |  |  | DP | 14.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para cerrar puentes en torres N°34 y N°59. se realiza la puesta en servicio del tramo reforzado |  |  | 0 | 0 | 1
677 | 757 | 757DP | Neomante | 757 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034730 | interno | Programada |  | 2017-07-30 05:01 | 2017-07-30 19:46 |  |  |  | DP | 14.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para cerrar puentes en torres N°34 y N°59. se realiza la puesta en servicio del tramo reforzado |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Neomante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034730 | interno | Programada |  | 2017-07-30 05:01 | 2017-07-30 19:46 |  |  |  | DP | 14.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para cerrar puentes en torres N°34 y N°59. se realiza la puesta en servicio del tramo reforzado |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Neomante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034730 | interno | Programada |  | 2017-07-30 05:01 | 2017-07-30 19:46 |  |  |  | DP | 14.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para cerrar puentes en torres N°34 y N°59. se realiza la puesta en servicio del tramo reforzado |  |  | 0 | 0 | 1
680 | 760 | 760DP | Neomante | 760 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034730 | interno | Programada |  | 2017-07-30 05:01 | 2017-07-30 19:46 |  |  |  | DP | 14.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para cerrar puentes en torres N°34 y N°59. se realiza la puesta en servicio del tramo reforzado |  |  | 0 | 0 | 1
681 | 761 | 761DP | Neomante | 761 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034730 | interno | Programada |  | 2017-07-30 05:01 | 2017-07-30 19:46 |  |  |  | DP | 14.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para cerrar puentes en torres N°34 y N°59. se realiza la puesta en servicio del tramo reforzado |  |  | 0 | 0 | 1
682 | 762 | 762DP | Neomante | 762 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034730 | interno | Programada |  | 2017-07-30 05:01 | 2017-07-30 19:46 |  |  |  | DP | 14.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para cerrar puentes en torres N°34 y N°59. se realiza la puesta en servicio del tramo reforzado |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034730 | interno | Programada |  | 2017-07-30 05:01 | 2017-07-30 19:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para cerrar puentes en torres N°34 y N°59. se realiza la puesta en servicio del tramo reforzado |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Neomante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034730 | interno | Programada |  | 2017-07-30 05:01 | 2017-07-30 19:46 |  |  |  | DP | 14.75 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para cerrar puentes en torres N°34 y N°59. se realiza la puesta en servicio del tramo reforzado |  |  | 0 | 0 | 1
689 | 771 | 771DP | Neomante | 771 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017033897 | interno | Programada |  | 2017-07-30 06:14 | 2017-07-30 17:24 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en torres del Circuito N°2 Linea 220 kV Alto Jahuel - Los Almendros . |  |  | 0 | 0 | 1
275 | 307 | 307DP | Neomante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034570 | interno | Programada |  | 2017-07-30 06:35 | 2017-07-30 18:18 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo de cambio de aislación quebrada y limpieza al tramo de línea Itahue - Los Maquis Cto. N°1, los consumos del tramo de línea serán transferidos al paño B1 de SE Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
449 | 510 | 510DP | Neomante | 510 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032458 | interno | Programada |  | 2017-07-30 07:24 | 2017-07-30 15:22 |  |  |  | DP | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a CEN 2017033303 por Instalación de transformador móvil de 30MVA y relacionado a proyecto de inversión “Aumento de Potencia S/E Bollenar 110/13.8 kV 30 MVA", se requiere la apertura del interruptor/seccionador 52-89H2 de Tap Off Alto Melipilla por desconexión de S/E Bollenar y para realizar mantenimiento preventivo a tramo de línea de transmisión notificado en esta solicitud. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | 414 | 414DP | Neomante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033067 | interno | Programada |  | 2017-07-30 07:55 | 2017-07-30 14:30 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 66kV Chivilcan-Las Encinas por trabajos de mantenimiento preventivo básico. No existe interrupción de suministro. Consumos de subestaciones de poder Licanco, Gorbea, Pitrufquen y Padre las Casas seran energizadas desde LT 66kV Temuco-Loncoche #1. Subestacion Las encinas sera energizada desde LT 66kV Temuco Loncoche #2. |  |  | 0 | 0 | 1
310 | 351 | 351DP | Neomante | 351 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034717 | interno | Programada |  | 2017-07-30 08:31 | 2017-07-30 17:07 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la LT Alonso de Ribera-Penco por Tala de arboles con maquinaria forestal "Harvester" fuera de la franja de servidumbre de la línea ya antes mencionada. Los consumos de la LT Alonso de Ribera-Penco serán respaldados por la LT Concepción-Penco. |  |  | 0 | 0 | 1
1393 | 3184 | 3184DP | Movimiento de Equipos | 3184 | Tramo | PARINACOTA - PUKARÁ 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-30 08:31 | 2017-07-30 09:34 |  |  |  | DP | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Correctivo en Torre N° 1, Línea Parinacota - Pukara por Puntos de Conexión con Temperatura. según SSDD N° 202852 y N°202849. |  |  | 0 | 0 | 1
174 | 187 | 187DP | Neomante | 187 | Tramo | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017032944 | interno | Programada |  | 2017-07-30 08:35 | 2017-07-30 14:25 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Valdivia - Los Lagos por trabajos de reemplazo de aislación cadena de discos y line post (Aisladores quebrados por vandalismo) en estructuras Aps, e instalación de dispositivos antipájaros y lavado de aislación de loza y polimero por encontrarse contaminados con riesgo de perder aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1394 | 3186 | 3186DF | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-07-30 08:53 | 2017-07-30 09:13 |  |  |  | DF | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4584 |  |  | 0 | 1 | 0
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017033151 | interno | Programada |  | 2017-07-30 11:22 | 2017-08-01 07:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- REEMPLAZO DE AISLADORES POR AISLADORES CON RECUBRIMIENTO DE SILICONA (18 --- cadenas) Est. 431 a 438 Sodi N° 3401. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras Trifilares en estructura 430 y 439. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034732 | interno | Programada |  | 2017-07-30 20:22 | 2017-07-31 03:56 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado par abrir puentes en Torres N°34 y N°58, en el marco del proyecto de refuerzo de la Linea 110 kV Ochagavía - Florida |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034732 | interno | Programada |  | 2017-07-30 20:22 | 2017-07-31 03:56 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado par abrir puentes en Torres N°34 y N°58, en el marco del proyecto de refuerzo de la Linea 110 kV Ochagavía - Florida |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034732 | interno | Programada |  | 2017-07-30 20:22 | 2017-07-31 03:56 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado par abrir puentes en Torres N°34 y N°58, en el marco del proyecto de refuerzo de la Linea 110 kV Ochagavía - Florida |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034732 | interno | Programada |  | 2017-07-30 20:22 | 2017-07-31 03:56 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado par abrir puentes en Torres N°34 y N°58, en el marco del proyecto de refuerzo de la Linea 110 kV Ochagavía - Florida |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034732 | interno | Programada |  | 2017-07-30 20:22 | 2017-07-31 03:56 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado par abrir puentes en Torres N°34 y N°58, en el marco del proyecto de refuerzo de la Linea 110 kV Ochagavía - Florida |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034732 | interno | Programada |  | 2017-07-30 20:22 | 2017-07-31 03:56 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado par abrir puentes en Torres N°34 y N°58, en el marco del proyecto de refuerzo de la Linea 110 kV Ochagavía - Florida |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034732 | interno | Programada |  | 2017-07-30 20:22 | 2017-07-31 03:56 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado par abrir puentes en Torres N°34 y N°58, en el marco del proyecto de refuerzo de la Linea 110 kV Ochagavía - Florida |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034732 | interno | Programada |  | 2017-07-30 20:22 | 2017-07-31 03:56 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado par abrir puentes en Torres N°34 y N°58, en el marco del proyecto de refuerzo de la Linea 110 kV Ochagavía - Florida |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034732 | interno | Programada |  | 2017-07-30 20:22 | 2017-07-31 03:56 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado par abrir puentes en Torres N°34 y N°58, en el marco del proyecto de refuerzo de la Linea 110 kV Ochagavía - Florida |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protección Diferencial 87L, según SD N° 202514. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 194976. |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017034829 | interno | Programada |  | 2017-07-31 04:02 | 2017-09-09 18:52 |  |  |  | DP | 974.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta tramo para realizar refuerzo del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017035334 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-07-31 08:37 | 2017-08-07 08:40 |  |  |  | DF | 168.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Linea El Llano-SAG, por inspección, ante falla ocurrida. |  |  | 0 | 1 | 0
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017034674 | interno | Programada |  | 2017-07-31 08:47 | 2017-07-31 20:15 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislacion, inspección de herrajes, poda y talas. Todos los suministros serán respaldados por el Cto.1 de la linea 66kV Laguna Verde - Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017034674 | interno | Programada |  | 2017-07-31 08:47 | 2017-07-31 20:15 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislacion, inspección de herrajes, poda y talas. Todos los suministros serán respaldados por el Cto.1 de la linea 66kV Laguna Verde - Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017034674 | interno | Programada |  | 2017-07-31 08:47 | 2017-07-31 20:15 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislacion, inspección de herrajes, poda y talas. Todos los suministros serán respaldados por el Cto.1 de la linea 66kV Laguna Verde - Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034758 | interno | Programada |  | 2017-07-31 09:34 | 2017-07-31 18:52 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos asociados al futuro aumento de capacidad de transferencia de los TTCC de 150 a 600 Amperes e incorporación de nuevo 89H3-2 en paño H3 de S/E Hernán Fuentes. Para realizar estos trabajos se considera desconectar diariamente LT 110 kV Hernán Fuentes – Galleguillos entre las 08:00 a 20:00 horas, energizando en vacío cerrando el 52H2 en S/E Galleguillos y manteniendo abierto el 52H3 y 89H3 de S/E Hernán Fuentes. Estos trabajos se realizaran diariamente hasta el 31 de agosto fecha en donde se estima la puesta en servicio de estos nuevos equipos en S/E Hernán Fuentes. Durante estos trabajos se mantendrá S/E Caldera energizada desde LT 110 kV Copayapu – Galleguillos. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | 324 | 324DP | Neomante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017035006 | interno | Programada |  | 2017-07-31 12:08 | 2017-07-31 20:05 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Ñiquén -San Carlos por trabajos de poda y tala en la línea. La línea se encuentra en vacío actualmente por lo cual no hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protección Diferencial 87L, según SD N° 202514. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017033157 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 07:05 | 2017-08-05 15:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- REEMPLAZO DE AISLADORES POR AISLADORES CON RECUBRIMIENTO DE SILICONA (18 --- cadenas) Est. 431 a 438 Sodi N° 3402. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras Trifilares en estructura 430 y 439. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 al conectar. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
183 | 196 | 196DP | Neomante | 196 | Tramo | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034616 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 08:09 | 2017-08-01 18:16 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de la línea para intervenir prensa con temperatura en estructura 406 de la línea 110KV Ovalle - Illapel. El trabajo considera reemplazo de prensa en puente con rpioridad 3. |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017030882 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 08:17 | 2017-08-12 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Remplazo de conductor existente por ACCC Dove- Desconexión Tramo --- completo, bloqueos, puesta a Tierra y apertura puentes. Preparación --- tendido (poleas, muertos), portales de protección en cruces, --- verificación de dimensiones. - Retiro de conductor existente y tendido --- conductor ACCC Dove. - Colocación de empalmes y muertas templado --- engrampado y limpieza de aislación. - Remates y entrega de tramo. ( --- SODI- 3169 a S. Andrés ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puentes de torre 478A hacia San Andrés --- Puente de torre 368 hacia Cardones. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017034042 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 20:00 | 2017-08-15 20:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Remplazo de conductor existente por ACCC Dove en tramo con cruces, --- desconexión Tramo completo, bloqueos, puesta a Tierra y apertura --- puentes. - Preparación tendido (poleas, muertos), portales de protección --- en cruces, verificación de dimensiones. - Retiro de conductor existente --- y tendido conductor ACCC Dove. - Colocación de empalmes y muertas --- templado, engrampado y limpieza de aislación. remates y entrega de --- tramo. Cruce sobre Línea 13.2 kV EMELAT Postacion Existente Media --- tensión en cruces 405-406; 406-407; 407-408. alimentador los Carrera --- Sector villa los llanos. Sodi N° 3586 - San Andres, Sodi N° 3587 a --- 3601-Emelat --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puentes de torre 478A hacia San Andrés Puente de torre 368 hacia --- Cardones --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017034521 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 08:17 | 2017-08-15 20:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Remplazo de conductor existente por ACCC Dove en tramo con cruces, --- desconexión Tramo completo, bloqueos, puesta a Tierra y apertura --- puentes. - Preparación tendido (poleas, muertos), portales de protección --- en cruces, verificación de dimensiones. - Retiro de conductor existente --- y tendido conductor ACCC Dove. - Colocación de empalmes y muertas --- templado, engrampado y limpieza de aislación. -Remates y entrega de --- tramo. Cruce sobre Línea Guacolda "LT 110 kV. Sodi N° 3624-San Andrés, --- Sodi N° 6225-Paipote --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puente Marco de línea paño J1 SE San Andrés Puente en marco de línea --- paño J3 SE Cardones --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
288 | 324 | 324DP | Neomante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017035057 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 08:19 | 2017-08-01 19:04 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Ñiquén -San Carlos por trabajos de poda y tala en la línea. La línea se encuentra en vacío actualmente por lo cual no hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017033156 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 08:39 | 2017-08-11 20:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Remplazo de conductor existente por ACCC Dove en tramo con cruces, --- desconexión Tramo completo, bloqueos, puesta a Tierra y apertura --- puentes. Preparación tendido (poleas, muertos), portales de protección --- en cruces, verificación de dimensiones.- Retiro de conductor existente y --- tendido conductor ACCC Dove.- Colocación de empalmes y muertas templado --- engrampado y limpieza de aislación. - Remates y entrega de tramo. Cruce --- sobre Línea Transnet Existente "LT 2x220 kV Cardones - Cerrillos" y "LT --- 2x220 kV Cardones - Tierra Amarilla" vano 368-369 - Instalación de --- estructura auxiliar para desmontaje de línea entre 368-369 SODI- 3377 --- S. Andres) (SODI-3378 CGE Cerrillos) (SODI- 3379 T. Amarilla). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puentes de torre 478A hacia San Andrés Puente de torre 368 hacia --- Cardones. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017034719 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 08:39 | 2017-08-11 18:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Remplazo de conductor existente por ACCC Dove en tramo 478A-478B. - --- Desconexión Tramo completo, bloqueos, puesta a Tierra y apertura --- puentes. - Preparación tendido (poleas, muertos), portales de protección --- en cruces, verificación de dimensiones. - Retiro de conductor existente --- y tendido conductor ACCC Dove. - Colocación de empalmes y muertas --- templado, engrampado y limpieza de aislación. -Remates y entrega de --- tramo. Sodi N° 3639. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo Jefe de Faena: Instalación de tierras trifiliares de Bloqueo --- en Puente Marco de línea Paño J1 S/E San Andrés. Instalación de --- tierras trifiliares de Bloqueo en Puente Marco de línea Paño J3 S/E --- Cardones. Instalación de tierras trifiliares de Bloques en estructuras --- adyacentes a la zona de trabajo. Restricciones: S/E Cardones: 89J3-3, --- Abierto y bloqueado. S/E Cardones: 89J3-2, Abierto y bloqueado. S/E --- Cardones: 89J3-2T, Cerrado. S/E Cardones: 89J3-1, Abierto y bloqueado. --- S/E San Andrés: 89J1-1, Abierto y Bloqueado. S/E San Andrés: 89J1-2 --- Abierto y Bloqueado. S/E San Andrés: 89J1-2T, Cerrado. S/E San Andrés: --- 89J1-3, Abierto y Bloqueado. S/E Carrera Pinto: 52J1, No reconectar. --- S/E San Andrés: 52J2, No reconectar. --- Instalaciones con Riesgo --- L.220kV San Andrés - Carrera Pinto --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1061 | 1419 | 1419DP | Neomante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017034770 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 08:39 | 2017-08-15 20:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- "Remplazo de conductor existente por ACCC Dove en tramo con cruces, --- desconexión Tramo completo, bloqueos, puesta a Tierra y apertura --- puentes. - Preparación tendido (poleas, muertos), portales de protección --- en cruces, verificación de dimensiones. - Retiro de conductor existente --- tendido conductor ACCC Dove. - Colocación de empalmes y muertas --- templado, engrampado y limpieza de aislación. Remates y entrega de --- tramo. Cruce sobre Línea 13.2 kV EMELAT Postación Existente Media --- tensión en cruces 393-394 entre postes 10784-10783 sector Cardones." --- Sodi N° 3647- San Andrés y Sodi N° 3648-Emelat --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalación de tierras trifiliares de Bloqueo en Puente Marco de línea --- Paño J1 S/E San Andrés. Instalación de tierras trifiliares de Bloqueo --- en Puente Marco de línea Paño J3 S/E Cardones. Instalación de tierras --- trifiliares de Bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo. --- Restricciones: S/E Cardones: 89J3-3, Abierto y bloqueado. S/E --- Cardones: 89J3-2, Abierto y bloqueado. S/E Cardones: 89J3-2T, Cerrado. --- S/E Cardones: 89J3-1, Abierto y bloqueado. S/E San Andrés: 89J1-1, --- Abierto y Bloqueado. S/E San Andrés: 89J1-2 Abierto y Bloqueado. S/E --- San Andrés: 89J1-2T, Cerrado. S/E San Andrés: 89J1-3, Abierto y --- Bloqueado. S/E Tierra Amarilla Alimentador: 52E2, No reconectar. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-San Andrés, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 08:47 | 2017-08-01 23:47 |  |  |  | DP | 15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°7A por Pruebas funcionales diferencial de barra y protecciones propias del paño. según solicitud de Desconexión Nro. 203349 |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 08:47 | 2017-08-01 23:47 |  |  |  | DP | 15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°7A por Pruebas funcionales diferencial de barra y protecciones propias del paño. según solicitud de Desconexión Nro. 203349 |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034760 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 09:07 | 2017-08-01 18:22 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a SD2017035026, futuro reemplazo de TTCC e incorporación de 89H3-2 en paño H3 de S/E Hernán Fuentes, se desconecta LT 110 kV Hernán Fuentes -Galleguillos |  |  | 0 | 0 | 1
384 | 434 | 434DP | Neomante | 434 | Tramo | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 377 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033177 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-01 09:57 | 2017-08-01 19:08 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 154 kV Los Ángeles-Sta Fé por trabajos de mantenimiento paño A2 asociado en S/E Los Ángeles (mantenimiento preventivo a interruptor 52A2, desconectador 89A2-2, TTCC, pararrayos y TP asociados). Se realizará además mantenimiento preventivo a línea 154 kV. Desconexión coordinada con Parque eolico Cuel (sodi Nº256). |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protección Diferencial 87L, según SD N° 202514. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-02 | 2017-08-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
287 | 323 | 323DP | Neomante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017035061 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-02 08:03 | 2017-08-02 08:04 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de topología en LT 66kV Parral – Monterrico, para lo cual se realizará microcorte a los consumos de Tap-off Ñiquén coordinado con EFE según SODI N° 192. Los consumos de S/E San Gregorio serán transferidos vía redes MT, lo cual esta coordinado con Luz Parral según SODI N°191. Las SS/EE San Gregorio, Ñiquén y San Carlos quedarán alimentadas desde S/E Parral, quedando abierto el interruptor 52B1 en S/E San Carlos, como condición normales de operación. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | 324 | 324DP | Neomante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017035061 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-02 08:03 | 2017-08-02 08:04 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de topología en LT 66kV Parral – Monterrico, para lo cual se realizará microcorte a los consumos de Tap-off Ñiquén coordinado con EFE según SODI N° 192. Los consumos de S/E San Gregorio serán transferidos vía redes MT, lo cual esta coordinado con Luz Parral según SODI N°191. Las SS/EE San Gregorio, Ñiquén y San Carlos quedarán alimentadas desde S/E Parral, quedando abierto el interruptor 52B1 en S/E San Carlos, como condición normales de operación. |  |  | 0 | 0 | 1
910 | 1038 | 1038DP | Neomante | 1038 | Tramo | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017035061 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-02 08:03 | 2017-08-02 08:04 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de topología en LT 66kV Parral – Monterrico, para lo cual se realizará microcorte a los consumos de Tap-off Ñiquén coordinado con EFE según SODI N° 192. Los consumos de S/E San Gregorio serán transferidos vía redes MT, lo cual esta coordinado con Luz Parral según SODI N°191. Las SS/EE San Gregorio, Ñiquén y San Carlos quedarán alimentadas desde S/E Parral, quedando abierto el interruptor 52B1 en S/E San Carlos, como condición normales de operación. |  |  | 0 | 0 | 1
960 | 1158 | 1158DP | Neomante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017035061 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-02 08:03 | 2017-08-02 08:04 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de topología en LT 66kV Parral – Monterrico, para lo cual se realizará microcorte a los consumos de Tap-off Ñiquén coordinado con EFE según SODI N° 192. Los consumos de S/E San Gregorio serán transferidos vía redes MT, lo cual esta coordinado con Luz Parral según SODI N°191. Las SS/EE San Gregorio, Ñiquén y San Carlos quedarán alimentadas desde S/E Parral, quedando abierto el interruptor 52B1 en S/E San Carlos, como condición normales de operación. |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034761 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-02 09:30 | 2017-08-02 18:50 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a SD2017035026, futuro reemplazo de TTCC e incorporación de 89H3-2 en paño H3 de S/E Hernán Fuentes, se desconecta LT 110 kV Hernán Fuentes -Galleguillos. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017035854 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-02 14:31 | 2017-08-02 17:08 |  |  |  | DF | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- S/E Huasco: Desconexión de Curso Forzoso por normalización de punto --- caliente en puente Fase 3, entre pasamuros y línea (Prensa lado --- sallida). Justificación: Riesgo al servicio ( SODI-3674 a ENEL Huasco ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- En estructuras N° 1 y en pasamuros. --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
60 | 61 | 61DF | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017035886 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-02 15:23 | 2017-08-02 15:36 |  |  |  | DF | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se detecta terminal fallado en corriente fase azul del sistema N°1 de la Proteción D60. |  |  | 0 | 1 | 0
61 | 62 | 62DF | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017035886 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-02 15:23 | 2017-08-02 15:36 |  |  |  | DF | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Se detecta terminal fallado en corriente fase azul del sistema N°1 de la Proteción D60. |  |  | 0 | 1 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protección Diferencial 87L, según SD N° 202514. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
862 | 956 | 956DP | Neomante | 956 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017035083 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 08:12 | 2017-08-03 16:18 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo sistema de control y protecciones, paño línea MI-CO 2 (Pruebas de trip y de interruptor) |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 08:35 | 2017-08-04 |  |  |  | DP | 15.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Pruebas funcionales diferencial de barra y protecciones propias del paño. según solicitud de Desconexión Nro. 203358 |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 08:35 | 2017-08-04 |  |  |  | DP | 15.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Pruebas funcionales diferencial de barra y protecciones propias del paño. según solicitud de Desconexión Nro. 203358 |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017035291 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 08:39 | 2017-08-03 18:40 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de la línea Queltehues – Las Lajas circuito N°2 en 110 kV. Motivo: Poda y roce de árboles en el tramo de torres T-20 a T-30. |  |  | 0 | 0 | 1
231 | 254 | 254DP | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034763 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 09:16 | 2017-08-03 17:13 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT66KV Punta Cortés - Lo Miranda 1, por trabajos de mantenimiento preventivo (limpieza y reemplazo de aislación) y trabajos de poda en la misma. No existe pérdida de consumos dado que esta línea se encuentra energizada normalmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | 3200 | 3200DP | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 09:28 | 2017-08-03 18:41 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Escondida 69 kV - B3 Línea Escondida - Neurara por Solicitud complementaria a trabajos de SD 203354 Cambio Tramo de barra 69 kV SE Escondida , se requiere desenergizar BP2-69 K |  |  | 0 | 0 | 1
1467 | 3231 | 3231DP | Movimiento de Equipos | 3231 | Tramo | NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 09:28 | 2017-08-03 19:41 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 69 kV Neurara - Monturaqui por Solicitud complementaria a trabajos de SD 203354 y 203357 Cambio Tramo de barra 69 kV SE Escondida , se requiere desenergizar BP2-69 KV SE Escondida |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DF | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002353 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-03 11:15 | 2017-08-03 20:35 |  |  |  | DF | 9.3333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B2 de S/E San Fernando sin consumos afectados. La línea 66 KV se encontraba energizada en vacío al momento de la desconexión forzada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
246 | 270 | 270DF | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002353 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-03 11:15 | 2017-08-03 20:35 |  |  |  | DF | 9.3333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B2 de S/E San Fernando sin consumos afectados. La línea 66 KV se encontraba energizada en vacío al momento de la desconexión forzada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1513 | 4419 | 4419DP | Movimiento de Equipos | 4419 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 11:50 | 2017-08-03 17:57 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Lagunas. Circuito N°2 por SE EJECUTARA MANTENIMIENTO DE LA DONA UBICADA EN LA TORRE 426 Y DE LA DONA UBICADA EN LA TORRE 178, AMBAS ASOCIADAS AL CIRCUI |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034762 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 12:14 | 2017-08-03 17:56 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a 2017034758, futuro reemplazo de TTCC e incorporación de 89H3-2 en paño H3 de S/E Hernán Fuentes, se desconecta LT 110 kV Hernán Fuentes -Galleguillos |  |  | 0 | 0 | 1
825 | 917 | 917DP | Neomante | 917 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2017035611 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 17:52 | 2017-08-03 20:34 |  |  |  | DP | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Cambio de pararrayo en SE Salvador. |  |  | 0 | 0 | 1
1134 | 1564 | 1564DP | Neomante | 1564 | Tramo | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | 2017035611 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-03 17:52 | 2017-08-03 20:34 |  |  |  | DP | 2.7 | 0 | 0 | 0 | Cambio de pararrayo en SE Salvador. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 | 2017-08-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protección Diferencial 87L, según SD N° 202514. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 | 2017-08-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 | 2017-08-04 00:52 |  |  |  | DP | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Pruebas funcionales diferencial de barra y protecciones propias del paño. según solicitud de Desconexión Nro. 203358 |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 | 2017-08-04 00:52 |  |  |  | DP | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Pruebas funcionales diferencial de barra y protecciones propias del paño. según solicitud de Desconexión Nro. 203358 |  |  | 0 | 0 | 1
446 | 507 | 507DP | Neomante | 507 | Tramo | TAP NIHUE - LA MANGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017035610 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 06:00 | 2017-08-04 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar microcorte a T1 de SE La Manga por normalización topológica, mediante transferencia de los consumos desde Paño B1 de SE Las Arañas a Paño B1 de SE Reguladora Rapel. Estas maniobras de transferencia están coordinadas con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
447 | 508 | 508DP | Neomante | 508 | Tramo | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017035610 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 06:00 | 2017-08-04 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar microcorte a T1 de SE La Manga por normalización topológica, mediante transferencia de los consumos desde Paño B1 de SE Las Arañas a Paño B1 de SE Reguladora Rapel. Estas maniobras de transferencia están coordinadas con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
901 | 1025 | 1025DP | Neomante | 1025 | Tramo | REGULADORA RAPEL - TAP NIHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017035610 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 06:00 | 2017-08-04 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar microcorte a T1 de SE La Manga por normalización topológica, mediante transferencia de los consumos desde Paño B1 de SE Las Arañas a Paño B1 de SE Reguladora Rapel. Estas maniobras de transferencia están coordinadas con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
202 | 223 | 223DF | Neomante | 223 | Tramo | QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002368 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-04 07:42 | 2017-08-04 07:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52H3 de S/E Quínquimo | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 09:17 | 2017-08-04 17:50 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°7A por Pruebas funcionales diferencial de barra y protecciones propias del paño 7A. según solicitud de Desconexión Nro. 203 |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 09:17 | 2017-08-04 17:50 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°7A por Pruebas funcionales diferencial de barra y protecciones propias del paño 7A. según solicitud de Desconexión Nro. 203 |  |  | 0 | 0 | 1
332 | 379 | 379DP | Neomante | 379 | Tramo | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017035090 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 10:25 | 2017-08-04 18:35 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Agrosuper, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Inyección primaria de corrientes al paño J7 utilizando --- como referencia el paño JT2, por futuro reemplazo de la protección --- difrenecial de barra 220 KV. Proyecto REPRO (SODI- 3497 a Agrosuper). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- * Bloqueo protección 87B2 220 kV previo a comenzar inyección. * --- Bloqueo trip protecciones S1 y S2 del paño J7 previo a comenzar --- inyección. * Bloqueo trip protecciones S1 y S2 del paño JT2 previo a --- comenzar inyección. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DF | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017036302 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-04 17:42 | 2017-08-04 18:44 |  |  |  | DF | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Normalización de tramo Maitenes Laja N°2 SD 18615 por término de cambio de conductor. |  |  | 0 | 1 | 0
125 | 129 | 129DF | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017036302 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-04 17:42 | 2017-08-04 18:44 |  |  |  | DF | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Normalización de tramo Maitenes Laja N°2 SD 18615 por término de cambio de conductor. |  |  | 0 | 1 | 0
110 | 112 | 112DF | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017036303 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-04 17:42 | 2017-08-04 18:44 |  |  |  | DF | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Normalización de tramo Maitenes Laja N°2 SD 18615 por término de cambio de conductor. |  |  | 0 | 1 | 0
189 | 206 | 206DP | Neomante | 206 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017035724 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-04 19:40 | 2017-08-05 06:05 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Nogales-Los Vilos, C1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- L. 220 kV Nogales-Los Vilos C1: Estructura N° 309: Reemplazar cruceta --- superior dañada y 3 cadenas aislación polimérica por vidrio. Estructura --- N° 310: Reemplazar aislación polimérica por vidrio, en fases inferior y --- media de llegada. ( SODI-3677 Doña Carmen ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Nogales-Los Vilos C1: En estructuras 308 y 310. (Precaución --- a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Nogales-Los Vilos, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-05 | 2017-08-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protección Diferencial 87L, según SD N° 202514. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-05 | 2017-08-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
437 | 496 | 496DP | Neomante | 496 | Tramo | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034943 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-05 07:15 | 2017-08-05 17:01 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de LT 66KV Paniahue-Lihueimo, para ejecutar modificación de tirantes de anclaje de estructura N°268 por necesidad ante construcción de viviendas sociales en la ciudad de Santa Cruz, además de MPB considerando labores de poda, roce y a nivel de instalaciones. No hay pérdidas de consumos, ya que SE Paniahue será transferida mediante microcorte hacia el paño B4 de SE San Fernando durante la jornada de intervención. |  |  | 0 | 0 | 1
1026 | 1372 | 1372DF | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002371 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-05 11:05 | 2017-08-05 11:06 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Intervención fortuita 52B1 S/E Monterrico afectando los consumos de SS/EE Cocharcas, Hualte, Quirihue y EFE Cocharcas | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
385 | 435 | 435DF | Neomante | 435 | Tramo | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002376 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:49 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52A9 S/E Charrua, LT154kV Charrua-Los Angeles. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1183 | 1669 | 1669DP | Neomante | 1669 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033286 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-05 17:59 | 2017-08-06 10:56 |  |  |  | DP | 16.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N°2, para utilización de paño H8 de S/E Pan de Azúcar, como paño auxiliar, para protección de línea 110 kV Pan de Azúcar - Vicuña, durante faenas de reemplazo de protecciones asociadas a paño HT7. Estos trabajos se realizarán en coordinación con Transelec. |  |  | 0 | 0 | 1
859 | 952 | 952DF | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2017002387 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-05 18:30 | 2017-08-07 14:29 |  |  |  | DF | 43.9833 | 1 | 0 | 0 | Se realizara el dia de mañana la inspeccion pedestre. | El dia de mañana domingo se realizara la inspeccion pedrestre de la linea, para identificar la causa de apertura. |  | 0 | 0 | 0
860 | 953 | 953DF | Neomante | 953 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2017002387 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-05 18:30 | 2017-08-07 14:29 |  |  |  | DF | 43.9833 | 1 | 0 | 0 | Se realizara el dia de mañana la inspeccion pedestre. | El dia de mañana domingo se realizara la inspeccion pedrestre de la linea, para identificar la causa de apertura. |  | 0 | 0 | 0
476 | 542 | 542DP | Neomante | 542 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017033901 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-05 18:40 | 2017-08-06 02:28 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Nogales-Los Vilos, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- L. 220 kV Nogales-Los Vilos C2: Estructura N° 309 Reemplazar aislación --- polimérica por vidrio, en 3 fases. Estructuras N° 310: Reemplazar --- aislación polimérica por vidrio, en fase lado de llegada. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Nogales-Los Vilos C2: En estructuras 308 y 310. (Precaución --- a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Nogales-Los Vilos, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
164 | 175 | 175DF | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002391 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-05 20:45 | 2017-08-05 21:43 |  |  |  | DF | 0.96667 | 1 | 0 | 0 | operan alarmas de reconexión automática en S/E Maitencillo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002391 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-05 20:45 | 2017-08-05 21:43 |  |  |  | DF | 0.96667 | 1 | 0 | 0 | operan alarmas de reconexión automática en S/E Maitencillo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002391 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-05 20:45 | 2017-08-05 21:43 |  |  |  | DF | 0.96667 | 1 | 0 | 0 | operan alarmas de reconexión automática en S/E Maitencillo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002391 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-05 20:45 | 2017-08-05 21:43 |  |  |  | DF | 0.96667 | 1 | 0 | 0 | operan alarmas de reconexión automática en S/E Maitencillo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002391 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-05 20:45 | 2017-08-05 21:43 |  |  |  | DF | 0.96667 | 1 | 0 | 0 | operan alarmas de reconexión automática en S/E Maitencillo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002391 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-05 20:45 | 2017-08-05 21:43 |  |  |  | DF | 0.96667 | 1 | 0 | 0 | operan alarmas de reconexión automática en S/E Maitencillo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
946 | 1084 | 1084DP | Neomante | 1084 | Tramo | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017035323 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-05 21:58 | 2017-08-06 05:58 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Charrua-Lagunillas, C1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a Equipos TPJ15, PRJ15 y --- CAJ15. Normalizar funcionamiento del desconectador 89J15-T. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- TCJ15 y TPJ15, entre TCJ15 y 89J15-T, entre CAJ15 y PRJ15. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Ralco-Charrua 1 (Al Inicio de la Faena) --- Observaciones --- * Obra por decreto reemplazo de equipos paños JT5, JT6 y J15 de S/E --- Charrúa. --- ** Se optimizará la desconexión solicitada por obra por decreto y se --- realizará mantenimiento en los equipos asociados al paño J15. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 | 2017-08-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protección Diferencial 87L, según SD N° 202514. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 | 2017-08-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
445 | 506 | 506DF | Neomante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002393 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 04:35 |  |  |  | DF | 3.55 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, afectando los consumos de S/E Quirihue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034750 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 06:07 | 2017-08-06 17:42 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea para realizar labores de mantenimiento preventivo a las instalaciones lo que considera reemplazo de prensas, limpieza y reemplazo de aislación y actividades de poda - roce - tala de arboles cercanos a la linea. Los consumos de S/E Placilla y S/E Nancagua serán transferidos hacia la zona de Melipilla mediante sistema de 66kV y redes de MT |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017034756 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 06:07 | 2017-08-06 17:42 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión momentánea de la LT66KV Nancagua - Paniahue, por cambio de topología de la misma (queda cerrado DDCC 89B2 de SE Paniahue y Cerrado DDCC 89B2-2 de SE Nancagua). Estas maniobras serán realizadas previo al microcorte de SE Nancagua y quedará normalizada al final del día . |  |  | 0 | 0 | 1
849 | 941 | 941DP | Neomante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017033362 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 06:45 | 2017-08-06 17:42 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea para realizar labores de mantenimiento preventivo a las instalaciones lo que considera reemplazo de prensas, limpieza y reemplazo de aislación y actividades de poda - roce - tala de árboles cercanos a la linea. Los consumos de S/E Placilla y S/E Nancagua serán transferidos hacia la zona de Melipilla mediante sistema de 66kV y redes de MT |  |  | 0 | 0 | 1
235 | 258 | 258DP | Neomante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017035467 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 07:35 | 2017-08-06 15:30 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de cambio de ubicación de estructura N° 110 a solicitud de constructora THL. Los consumos asociados a S/E Tuniche se transfieren mediante redes de MT hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
449 | 510 | 510DP | Neomante | 510 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017032459 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 07:51 | 2017-08-06 16:38 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Asociado a CEN 2017031296 por puesta en servicio de nuevo transformador de 30MVA de S/E Bollenar; Se requiere la apertura del interruptor/seccionador 52-89H2 de Tap Off Alto Melipilla por desconexión de S/E Bollenar y para realizar mantenimiento preventivo a tramo de línea de transmisión notificado en esta solicitud. |  |  | 0 | 0 | 1
366 | 415 | 415DP | Neomante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017036068 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-06 09:44 | 2017-08-06 18:37 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66 kV Las Encinas - Padre Las Casas por trabajos de poda cercanas a LT y mantenimiento de estructuras. SE Padre Las Casas sera respaldada por LT Loncoche – Temuco Nº2 |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 | 2017-08-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protección Diferencial 87L, según SD N° 202514. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 | 2017-08-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017033560 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 05:49 | 2017-08-07 19:35 |  |  |  | DP | 13.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito N°1 tramo Maitenes -Las Lajas 110 kv, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor para ejecución de trabajos de cambio de conductor. ( Según carta a CEN GDM 0086-2017). |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017033717 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 05:49 | 2017-08-07 06:44 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito, para maniobras de despeje tramo LT 110 kV Maitenes Las Lajas N°1, el cual quedara fuera de servicio hasta el 25/09 a las 18:00 hrs. según SD2017033560. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017033717 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 05:49 | 2017-08-07 06:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito, para maniobras de despeje tramo LT 110 kV Maitenes Las Lajas N°1, el cual quedara fuera de servicio hasta el 25/09 a las 18:00 hrs. según SD2017033560. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017033717 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 05:49 | 2017-08-07 06:44 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito, para maniobras de despeje tramo LT 110 kV Maitenes Las Lajas N°1, el cual quedara fuera de servicio hasta el 25/09 a las 18:00 hrs. según SD2017033560. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017033719 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 05:49 | 2017-08-07 06:44 |  |  |  | DP | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito, para maniobras de despeje tramo LT 110 kV Maitenes Las Lajas N°1, el cual quedara fuera de servicio hasta el 25/09 a las 18:00 hrs. según SD2017033560. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017036019 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 06:55 | 2017-08-07 18:02 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de la línea Queltehues – Las Lajas circuito N°2 en 110 kV. Motivo: Poda y roce de árboles en el tramo de torres T-20 a T-30. |  |  | 0 | 0 | 1
48 | 47 | 47DP | Neomante | 47 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2017034771 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 08:27 | 2017-08-10 17:35 |  |  |  | DP | 81.1333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de instalación torres 54 y 56, correspondiente al Cto Nº1 de la linea HLH-Tinguiririca 154 Kv |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017034698 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 08:31 | 2017-08-07 21:11 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Por adecuación a Norma Técnica, se requiere la desconexión del circuito 1 para realizar pruebas y puesta en servicio de la teleprotección |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017034698 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 08:31 | 2017-08-07 21:11 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Por adecuación a Norma Técnica, se requiere la desconexión del circuito 1 para realizar pruebas y puesta en servicio de la teleprotección |  |  | 0 | 0 | 1
874 | 977 | 977DP | Neomante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Desconexión / Intervención | 2017036033 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 09:42 | 2017-08-07 19:50 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de Mantenimiento de líneas (cambio de aislación, reparación de tirantes y de puentes), mantenimiento de equipos primarios de 1 y 3 años y mantenimiento de control en paños F1y FT en SS/EE Carena. Esto aprovechando el mantenimiento mayor de la central Carena. |  |  | 0 | 0 | 1
889 | 995 | 995DP | Neomante | 995 | Tramo | MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Desconexión / Intervención | 2017036033 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 09:42 | 2017-08-07 19:50 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de Mantenimiento de líneas (cambio de aislación, reparación de tirantes y de puentes), mantenimiento de equipos primarios de 1 y 3 años y mantenimiento de control en paños F1y FT en SS/EE Carena. Esto aprovechando el mantenimiento mayor de la central Carena. |  |  | 0 | 0 | 1
1081 | 1476 | 1476DF | Neomante | 1476 | Tramo | CORDILLERA - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017036513 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-07 10:06 | 2017-08-07 16:40 |  |  |  | DF | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en reparación estructuras (vigas), que podrían afectar a cable de enlace linea 220KV Cordillera-SAG, con la posible perdida de suministro. |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-07 10:58 | 2017-08-07 18:27 |  |  |  | DP | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV O´Higgins - Farellón por Extracción Aguas Lluvias en Trincheras según solicitud de Desconexión Nro. 203701 |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017036515 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-07 19:22 | 2017-08-08 09:18 |  |  |  | DF | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Linea de A.T. El Llano-Sag, por probabilidad de descargas atmosféricas en Alta Cordillera |  |  | 0 | 1 | 0
983 | 1226 | 1226DF | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Informe Fallas | 2017002404 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-07 21:15 | 2017-08-07 21:32 |  |  |  | DF | 0.28333 | 1 | 0 | 0 | Línea 2 queda energizada radial desde Caserones, y línea 1 en servicio normal. No hay pérdida de consumo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-08 | 2017-08-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protección Diferencial 87L, según SD N° 202514. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-08 | 2017-08-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017036021 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-08 06:15 | 2017-08-08 19:11 |  |  |  | DP | 12.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de la línea Queltehues – Las Lajas circuito N°2 en 110 kV. Motivo: Poda y roce de árboles en el tramo de torres T-20 a T-30. |  |  | 0 | 0 | 1
951 | 1097 | 1097DF | Neomante | 1097 | Tramo | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017002410 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-08 08:10 | 2017-08-08 08:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:10 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito 52H3 línea 110 kV Antillanca Río Bonito en S/E Antillanca, quedando abierto 52HT1 de S/E Río Bonito. Pérdida de generación centrales Nalca: 3.7 MW , Callao: 1 MW y PMGD MC1: 5.4 MW. MC2: 2.1 MW. | Se investiga, personal de mantenimiento de STS se encuentra en recorrido en la línea AT al momento de emitir este informe. |  | 0 | 0 | 0
1199 | 2816 | 2816DP | Movimiento de Equipos | 2816 | Tramo | KM6 - ACL 100KV C1 | ECOMETALES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-08 08:17 | 2017-08-08 18:38 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - ACL por Cambio de la razón de los TT/CC, ajuste de protecciones y pruebas de disparo a interruptor paño Linea ACL en S/E KM6. En conjunto con estos trabajos se aprove |  |  | 0 | 0 | 1
874 | 977 | 977DP | Neomante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Desconexión / Intervención | 2017036098 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-08 08:26 | 2017-08-08 19:15 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimientos de líneas (cambio de aislación, reparación de tirantes y de puentes), mantenimientos de equipos primarios de 1 y 3 años y mantenimientos de control en paños F1y FT en SS/EE Carena. Esto aprovechando el mantenimiento mayor de la central Carena. |  |  | 0 | 0 | 1
889 | 995 | 995DP | Neomante | 995 | Tramo | MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Desconexión / Intervención | 2017036098 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-08 08:26 | 2017-08-08 19:15 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimientos de líneas (cambio de aislación, reparación de tirantes y de puentes), mantenimientos de equipos primarios de 1 y 3 años y mantenimientos de control en paños F1y FT en SS/EE Carena. Esto aprovechando el mantenimiento mayor de la central Carena. |  |  | 0 | 0 | 1
1287 | 2946 | 2946DP | Movimiento de Equipos | 2946 | Tramo | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | MOLY-COP | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-08 09:28 | 2017-08-08 19:58 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Chacaya - Molycop por Medidas y Revisión de TT/CC por desbalance de corrientes, Mantenimiento a Transformador de Poder, Pruebas N.I.T. según solicitud de Desconexi |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017036819 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-08 12:59 | 2017-08-16 17:07 |  |  |  | DF | 196.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Linea AT El LLano-Sag por probabilidad de descargas atmosféricas en Alta Cordillera |  |  | 0 | 1 | 0
886 | 991 | 991DP | Neomante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017036320 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-08 17:31 | 2017-08-08 18:14 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Se necesita la línea Esperanza-Chagres, para verificación y pruebas de control y protecciones del paño H2 en SE Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
39 | 38 | 38DP | Neomante | 38 | Tramo | ESPERANZA - LAS VEGAS 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017036321 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-08 17:31 | 2017-08-08 18:14 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Se necesita la línea Esperanza-Las Vegas, para verificación y pruebas de control y protecciones del paño H6 en las Vegas y paño H3 en SE Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
338 | 386 | 386DF | Neomante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002415 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-08 21:32 | 2017-08-08 21:32 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Tres Pinos y Apertura del 52C4 S/E Lebu correspondiente a Cristalerías Toro quien deja de inyectar 9.4 MW al sistema. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protección Diferencial 87L, según SD N° 202514. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 | 2017-08-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DF | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002419 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-09 03:12 | 2017-08-09 21:13 |  |  |  | DF | 18.0167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B5 S/E Loncoche y 52B2 S/E Pullinque sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Informe Fallas | 2017002420 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-09 04:58 | 2017-08-09 05:38 |  |  |  | DF | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | Se investiga. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017036022 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 06:16 | 2017-08-09 18:12 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de la línea Queltehues – Las Lajas circuito N°2 en 110 kV. Motivo: Poda y roce de árboles en el tramo de torres T-20 a T-30. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | 3200 | 3200DP | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 07:14 | 2017-08-09 19:41 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | En apoyo a SD 203895 Mantenimiento preventivo básico SE Neurara y a SD 203900 Mantenimiento preventivo básico,SE Monturaqui Paño línea Neurara , se requiere desenergizar Linea 69 Kv Escondida - Neurar |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017035929 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 09:00 | 2017-08-09 17:46 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para faenas de de lavado de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
886 | 991 | 991DP | Neomante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017036327 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 09:52 | 2017-08-09 17:12 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Se necesita la línea Esperanza-Chagres, para verificación y pruebas de control y protecciones del paño H2 en SE Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
1280 | 2941 | 2941DP | Movimiento de Equipos | 2941 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 09:52 | 2017-08-09 11:22 |  |  |  | DP | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Pruebas N.I.T. según la SD N° 203994. |  |  | 0 | 0 | 1
39 | 38 | 38DP | Neomante | 38 | Tramo | ESPERANZA - LAS VEGAS 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017036328 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 09:53 | 2017-08-09 17:12 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Se necesita la línea Esperanza-Las Vegas, para verificación y pruebas de control y protecciones del paño H6 en las Vegas y paño H3 en SE Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
1287 | 2946 | 2946DP | Movimiento de Equipos | 2946 | Tramo | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | MOLY-COP | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-09 10:24 | 2017-08-09 19:40 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Medidas y Revisión de TT/CC por desbalance de corrientes, Mantenimiento a Transformador de Poder, Pruebas N.I.T. según S N° 203980. |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017002425 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-09 13:29 | 2017-08-09 14:27 |  |  |  | DF | 0.96667 | 1 | 0 | 0 | Interrupción forzada de línea 66 kV Planta Constitución-Constitución por protecciones de línea. | Interrupción forzada de línea 66 kV Planta Constitución-Constitución por protecciones de línea. |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-10 | 2017-08-10 17:01 |  |  |  | DP | 17.0167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Protección Diferencial 87L, según SD N° 202514. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-10 | 2017-08-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
454 | 515 | 515DF | Neomante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017037184 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-10 05:46 | 2017-08-10 09:30 |  |  |  | DF | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Poda de emergencia de puntos críticos, los consumos serán transferidos desde S/E La Vega hacia S/E Cauquenes vía redes MT. |  |  | 0 | 1 | 0
352 | 401 | 401DP | Neomante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017035995 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-10 08:58 | 2017-08-10 16:17 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Angol-Collipulli por mantenimiento preventivo. SSEE Collipulli y FFCC Collipulli serán transferidas a linea 66 kV Temuco-Victoria. |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-10 11:13 | 2017-08-11 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | En apoyo a trabajo de SD 203910 Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación Paño acoplador 69 kV , según la SD N° 203912. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017035930 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-10 11:17 | 2017-08-10 17:46 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para faenas de de lavado de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
161 | 172 | 172DF | Neomante | 172 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017037278 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-10 13:44 | 2017-08-10 14:17 |  |  |  | DF | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Melipulli Pto. Varas cto. 1, por retiro de polietileno en estructura AT 16421. |  |  | 0 | 1 | 0
130 | 135 | 135DF | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002444 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-10 14:39 | 2017-08-10 14:48 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Neomante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002444 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-10 14:39 | 2017-08-10 14:48 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
834 | 925 | 925DF | Neomante | 925 | Tramo | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017037297 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-10 15:07 | 2017-08-17 18:50 |  |  |  | DF | 171.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de la línea con daño en puente en Portal de alimentación a PHI por temporal en la zona Cordillera , se programa reparación del area afectada |  |  | 0 | 1 | 0
835 | 926 | 926DF | Neomante | 926 | Tramo | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017037297 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-10 15:07 | 2017-08-17 18:50 |  |  |  | DF | 171.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de la línea con daño en puente en Portal de alimentación a PHI por temporal en la zona Cordillera , se programa reparación del area afectada |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 | 2017-08-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 | 2017-08-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | En apoyo a trabajo de SD 203910 Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación Paño acoplador 69 kV , según la SD N° 203912. |  |  | 0 | 0 | 1
1237 | 2863 | 2863DP | Movimiento de Equipos | 2863 | Tramo | ESMERALDA - SUR 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 05:41 | 2017-08-11 12:18 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislación en torres N°3 y N°4 LT 110 kV Esmeralda - Sur. SD N°203685. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 09:18 | 2017-08-11 15:40 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°532, cambio de aislación ,125. Reemplazo de cruceta de 66kV A 110 kV. E34. Dolores: Mantenimiento Paño Negreiros, Cierre puentes en estructura N°532, cambio de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 09:18 | 2017-08-11 15:40 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°532, cambio de aislación ,125. Reemplazo de cruceta de 66kV A 110 kV. E34. Dolores: Mantenimiento Paño Negreiros, Cierre puentes en estructura N°532, cambio de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 09:18 | 2017-08-11 15:40 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°532, cambio de aislación ,125. Reemplazo de cruceta de 66kV A 110 kV. E34. Dolores: Mantenimiento Paño Negreiros, Cierre puentes en estructura N°532, cambio de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 09:18 | 2017-08-11 15:40 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°532, cambio de aislación ,125. Reemplazo de cruceta de 66kV A 110 kV. E34. Dolores: Mantenimiento Paño Negreiros, Cierre puentes en estructura N°532, cambio de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 09:18 | 2017-08-11 15:40 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°532, cambio de aislación ,125. Reemplazo de cruceta de 66kV A 110 kV. E34. Dolores: Mantenimiento Paño Negreiros, Cierre puentes en estructura N°532, cambio de aislación |  |  | 0 | 0 | 1
874 | 977 | 977DP | Neomante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Desconexión / Intervención | 2017036818 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 10:00 | 2017-08-11 20:38 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de Mtto de líneas (cambio de aislación, reparación de tirantes y de puentes), Mtto de equipos primarios de 1 y 3 años y Mtto de control en paños F1y FT en SS/EE Carena. Esto aprovechando el mantenimiento mayor de la central Carena. |  |  | 0 | 0 | 1
889 | 995 | 995DP | Neomante | 995 | Tramo | MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Desconexión / Intervención | 2017036818 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-11 10:00 | 2017-08-11 20:38 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de Mtto de líneas (cambio de aislación, reparación de tirantes y de puentes), Mtto de equipos primarios de 1 y 3 años y Mtto de control en paños F1y FT en SS/EE Carena. Esto aprovechando el mantenimiento mayor de la central Carena. |  |  | 0 | 0 | 1
1204 | 2822 | 2822DF | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-11 10:37 | 2017-08-11 13:07 |  |  |  | DF | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4593. |  |  | 0 | 1 | 0
1204 | 2822 | 2822DF | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-11 13:07 | 2017-08-12 |  |  |  | DF | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución por trabajos de tendido nueva línea 220 kV S/E MMH-S/E TCHITACH, según SDCF N°204398. |  |  | 0 | 1 | 0
1204 | 2822 | 2822DF | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-12 | 2017-08-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución por trabajos de tendido nueva línea 220 kV S/E MMH-S/E TCHITACH, según SDCF N°204398. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-12 | 2017-08-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-12 | 2017-08-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | En apoyo a trabajo de SD 203910 Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación Paño acoplador 69 kV , según la SD N° 203912. |  |  | 0 | 0 | 1
1204 | 2822 | 2822DF | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-13 | 2017-08-13 13:38 |  |  |  | DF | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución por trabajos de tendido nueva línea 220 kV S/E MMH-S/E TCHITACH, según SDCF N°204398. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-13 | 2017-08-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-13 | 2017-08-13 11:32 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | En apoyo a trabajo de SD 203910 Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación Paño acoplador 69 kV , según la SD N° 203912. |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Informe Fallas | 2017002452 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 03:18 | 2017-08-13 04:27 |  |  |  | DF | 1.15 | 1 | 0 | 0 | Se investiga. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002454 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 04:08 | 2017-08-14 01:57 |  |  |  | DF | 21.8167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 S/E Los Peumos afectando los consumos de S/E Curacautín | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2017002458 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 04:29 | 2017-08-17 16:05 |  |  |  | DF | 107.6 | 1 | 0 | 0 | Se efectuará revisión de la línea y de las protecciones actuadas para determinar las causas de la falla. | Falla en la línea de 23 kV |  | 0 | 0 | 0
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002456 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 04:35 | 2017-08-24 21:24 |  |  |  | DF | 280.8167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 S/E Victoria sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002455 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 04:55 | 2017-08-15 13:59 |  |  |  | DF | 57.0667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B4 S/E Pullinque y del interruptor 52B2 S/E Loncoche sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
355 | 404 | 404DF | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002484 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 05:28 | 2017-08-14 02:49 |  |  |  | DF | 21.35 | 1 | 0 | 0 | Apertura del interruptor 52B4 de S/E Victoria. Observación: Los consumos de S/E Traiguén fueron afectados a las 05:28 hrs. producto de una falla, según informe N°2017002463. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
356 | 405 | 405DF | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002484 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 05:28 | 2017-08-14 02:49 |  |  |  | DF | 21.35 | 1 | 0 | 0 | Apertura del interruptor 52B4 de S/E Victoria. Observación: Los consumos de S/E Traiguén fueron afectados a las 05:28 hrs. producto de una falla, según informe N°2017002463. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
359 | 408 | 408DF | Neomante | 408 | Tramo | LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002478 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 05:30 | 2017-08-13 05:30 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B4 de S/E Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
360 | 409 | 409DF | Neomante | 409 | Tramo | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002478 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 05:30 | 2017-08-13 05:30 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B4 de S/E Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
361 | 410 | 410DF | Neomante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002478 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 05:30 | 2017-08-13 05:30 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B4 de S/E Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
362 | 411 | 411DF | Neomante | 411 | Tramo | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002478 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 05:30 | 2017-08-13 05:30 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B4 de S/E Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
376 | 426 | 426DF | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002457 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 06:11 | 2017-08-13 19:58 |  |  |  | DF | 13.7833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B2 S/E Pullinque y del interruptor 52B5 S/E Loncoche sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002502 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 06:37 | 2017-08-13 06:39 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B6 de S/E Temuco, al momento de ocurrida la falla, se registra temporal de viento y lluvia en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002502 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 06:37 | 2017-08-13 06:39 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B6 de S/E Temuco, al momento de ocurrida la falla, se registra temporal de viento y lluvia en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002502 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 06:37 | 2017-08-13 06:39 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B6 de S/E Temuco, al momento de ocurrida la falla, se registra temporal de viento y lluvia en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002502 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 06:37 | 2017-08-13 06:39 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B6 de S/E Temuco, al momento de ocurrida la falla, se registra temporal de viento y lluvia en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002502 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 06:37 | 2017-08-13 06:39 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B6 de S/E Temuco, al momento de ocurrida la falla, se registra temporal de viento y lluvia en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
509 | 577 | 577DF | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002471 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 06:45 | 2017-08-13 15:48 |  |  |  | DF | 9.05 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002465 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 08:05 | 2017-08-14 00:06 |  |  |  | DF | 16.0167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, afectando los consumos de S/E Licanco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002465 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 08:05 | 2017-08-14 00:06 |  |  |  | DF | 16.0167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, afectando los consumos de S/E Licanco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002465 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 08:05 | 2017-08-14 00:06 |  |  |  | DF | 16.0167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, afectando los consumos de S/E Licanco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002465 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 08:05 | 2017-08-14 00:06 |  |  |  | DF | 16.0167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, afectando los consumos de S/E Licanco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002465 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 08:05 | 2017-08-14 00:06 |  |  |  | DF | 16.0167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, afectando los consumos de S/E Licanco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1393 | 3184 | 3184DP | Movimiento de Equipos | 3184 | Tramo | PARINACOTA - PUKARÁ 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-13 08:14 | 2017-08-13 12:01 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torre N°1 debido a puntos de conexión con temperatura. según solicitud de Desconexión Nro. 203901 |  |  | 0 | 0 | 1
192 | 211 | 211DF | Neomante | 211 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L1 C1 | STS | Informe Fallas | 2017002487 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 08:18 | 2017-08-13 12:26 |  |  |  | DF | 4.1333 | 1 | 0 | 0 | Interrupción linea 66 kV Barro Blanco - Purranque Cto 1. |  | Huira sobre linea MT | 0 | 0 | 0
365 | 414 | 414DF | Neomante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002470 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 09:00 | 2017-08-13 09:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 S/E Chivilcán, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
384 | 434 | 434DF | Neomante | 434 | Tramo | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 377 154KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002468 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 09:08 | 2017-08-13 20:05 |  |  |  | DF | 10.95 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52A2 S/E Los Ángeles. Parque Eólico Cuel se encontraba generando 30 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
350 | 399 | 399DF | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017002469 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 09:18 | 2017-08-14 17:39 |  |  |  | DF | 32.35 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B2 S/E Duqueco, sin consumos afectados. Línea se encuentra energizada en vacío. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002473 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 09:29 | 2017-08-13 10:42 |  |  |  | DF | 1.2167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B6 S/E Charrúa, afectando los consumos de SS/EE Tres Esquinas y Tap Quilmo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DF | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002473 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 09:29 | 2017-08-13 10:42 |  |  |  | DF | 1.2167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B6 S/E Charrúa, afectando los consumos de SS/EE Tres Esquinas y Tap Quilmo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002473 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 09:29 | 2017-08-13 10:42 |  |  |  | DF | 1.2167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B6 S/E Charrúa, afectando los consumos de SS/EE Tres Esquinas y Tap Quilmo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002473 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 09:29 | 2017-08-13 10:42 |  |  |  | DF | 1.2167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B6 S/E Charrúa, afectando los consumos de SS/EE Tres Esquinas y Tap Quilmo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
444 | 505 | 505DF | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002475 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 10:04 | 2017-08-13 12:22 |  |  |  | DF | 2.3 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B5 S/E Cocharcas, afectando los consumos de SS/EE Hualte y Quirihue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
352 | 401 | 401DF | Neomante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002480 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 11:23 | 2017-08-13 11:23 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 S/E Angol, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002482 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 11:27 | 2017-08-13 14:22 |  |  |  | DF | 2.9167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B6 de S/E Charrúa afectando los consumos de Tap Tres Esquinas y Tap Santa Clara. Observación: La LT 66 KV Charrúa - Chillán estaba seccionada en el tramo Tap Tres Esquinas - Tap Quilmo producto de una falla, según informe N°2017002473. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002482 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 11:27 | 2017-08-13 14:22 |  |  |  | DF | 2.9167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B6 de S/E Charrúa afectando los consumos de Tap Tres Esquinas y Tap Santa Clara. Observación: La LT 66 KV Charrúa - Chillán estaba seccionada en el tramo Tap Tres Esquinas - Tap Quilmo producto de una falla, según informe N°2017002473. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
550 | 622 | 622DF | Neomante | 622 | Tramo | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | 2017002493 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-13 18:07 | 2017-08-13 19:20 |  |  |  | DF | 1.2167 | 1 | 0 | 0 | Interrupción linea 66 kV Licaco - Nueva Imperial |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-14 | 2017-08-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DF | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-14 08:11 | 2017-08-14 08:51 |  |  |  | DF | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4597. |  |  | 0 | 1 | 0
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2017037773 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-14 10:32 | 2017-08-14 17:56 |  |  |  | DF | 7.4 | 0 | 0 | 0 | A raíz de temporal de viento y lluvia en la zona, se encuentran hebras cortadas de cable de guardia que sostiene cable OPGW. Se requiere desconectar Parque Eólico Renaico para solucionar dicho problema. |  |  | 0 | 1 | 0
1403 | 3196 | 3196DF | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-14 19:42 | 2017-08-15 |  |  |  | DF | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Tap Off Palestina - El Peñón por Inspección y reparación fase A linea 66 kV Palestina- El Peñon según solicitud de Desconexión Nro. 204555. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DF | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-15 | 2017-08-15 18:00 |  |  |  | DF | 18 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Tap Off Palestina - El Peñón por Inspección y reparación fase A linea 66 kV Palestina- El Peñon según solicitud de Desconexión Nro. 204555 |  |  | 0 | 1 | 0
443 | 504 | 504DF | Neomante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002521 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-15 08:40 | 2017-08-15 08:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Parral sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-16 | 2017-08-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DF | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017037737 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-16 06:00 | 2017-08-16 19:05 |  |  |  | DF | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce urgente en el tramo de torres N°344 a 345 por crecimiento de arbustos. |  |  | 0 | 1 | 0
72 | 73 | 73DF | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017037738 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-16 06:00 | 2017-08-16 19:05 |  |  |  | DF | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce urgente en el tramo de torres N°344 a 345 por crecimiento de arbustos. |  |  | 0 | 1 | 0
73 | 74 | 74DF | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017037738 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-16 06:00 | 2017-08-16 19:05 |  |  |  | DF | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce urgente en el tramo de torres N°344 a 345 por crecimiento de arbustos. |  |  | 0 | 1 | 0
74 | 75 | 75DF | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017037738 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-16 06:00 | 2017-08-16 19:05 |  |  |  | DF | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce urgente en el tramo de torres N°344 a 345 por crecimiento de arbustos. |  |  | 0 | 1 | 0
1201 | 2818 | 2818DF | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-16 08:55 | 2017-08-16 13:10 |  |  |  | DF | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la SDCF N° 204591. |  |  | 0 | 1 | 0
502 | 570 | 570DF | Neomante | 570 | Tramo | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017002532 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:09 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones afectando los consumos de las Subestaciones San Miguel, Talca, Piduco, La Palma, San Javier, Panguilemo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
411 | 466 | 466DF | Neomante | 466 | Tramo | SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017002532 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:09 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones afectando los consumos de las Subestaciones San Miguel, Talca, Piduco, La Palma, San Javier, Panguilemo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DF | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2017002527 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-16 09:47 | 2017-08-16 14:31 |  |  |  | DF | 4.7333 | 1 | 0 | 0 | Operación automática de la línea. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
912 | 1040 | 1040DF | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2017002527 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-16 09:47 | 2017-08-16 14:31 |  |  |  | DF | 4.7333 | 1 | 0 | 0 | Operación automática de la línea. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DF | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2017002527 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-16 09:47 | 2017-08-16 14:31 |  |  |  | DF | 4.7333 | 1 | 0 | 0 | Operación automática de la línea. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
159 | 169 | 169DP | Neomante | 169 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017036386 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-16 19:55 | 2017-08-17 07:49 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E PAN DE AZÚCAR: Medidas de aislación y Pruebas a circuitos de control --- del paño J2 en normal - intermedio - transferido con el paño JR. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo arranque protección 50BF sobre 86B1. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DF | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017037739 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-17 05:56 | 2017-08-17 17:31 |  |  |  | DF | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce urgente en el tramo de torres N°344 a 345 por crecimiento de arbustos. |  |  | 0 | 1 | 0
119 | 123 | 123DF | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017037739 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-17 05:56 | 2017-08-17 17:31 |  |  |  | DF | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce urgente en el tramo de torres N°344 a 345 por crecimiento de arbustos. |  |  | 0 | 1 | 0
120 | 124 | 124DF | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017037739 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-17 05:56 | 2017-08-17 17:31 |  |  |  | DF | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce urgente en el tramo de torres N°344 a 345 por crecimiento de arbustos. |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-17 08:01 | 2017-08-17 08:30 |  |  |  | DP | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | S/E Tarapacá: Pruebas de señales de teleprotecciones Circuito linea Tarapacá - Lagunas N°1, paño J1, según archivos Comtrade dirección S/E Lagunas, según SD N° 204360. |  |  | 0 | 0 | 1
269 | 293 | 293DP | Neomante | 293 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017036708 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-17 08:14 | 2017-08-17 22:24 |  |  |  | DP | 14.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV El Toro-Antuco, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E El Toro: S/E El Toro: Conexiones y pruebas del esquema TDD por norma técnica, Habilitación y pruebas de contactos de entrada y salida en protecciones 21-21N Sistemas 1 y 2 del paño J1 y 87B1. Pruebas de control disparo sobre interruptor 52J1. Modificar ajustes de las protecciones (S1 y S2) en los paño JT1 y JT2 de acuerdo a EAP 38/2017. Se efectuará prueba experimental por prueba efectiva de 50BF sobre 86B1 y 86B2 (en posición intermedio-transferido). Nota: Al final de la faena, el esquema de TDD no quedará en servicio. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E El Toro: Bloqueo de 50BF-52J1 en sistemas 1 y 2 sobre la 86B2 . Se --- solicitará prueba experimental para prueba de la 50 BF-52J1 sobre la --- 86B2 en condición TRANSFERIDO (con 86B2 bloqueada). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-El Toro (Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
269 | 293 | 293DP | Neomante | 293 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017036789 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-17 08:17 | 2017-08-17 22:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV El Toro-Antuco, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E El Toro: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados a la --- Barra 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E El Toro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre TPJ1 --- y TCJ1, entre TCJ1 y 89J1-2T, entre 89JT1-1 y 52JT1, entre 89JT2-1 y --- 52JT2, entre 89J1-1 y 52J1, en conexión de bajada del TP Barra 220KV --- sección 1, en ambos extremos del TCJS, entre 89JS-1 y Barra 220KV --- sección 1. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-El Toro (Al inicio y al termino de la faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-17 08:30 | 2017-08-17 17:57 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | S/E Lagunas: Pruebas de señales de teleprotecciones Circuito linea Tarapacá - Lagunas N°1, paño J5, según archivos Comtrade dirección S/E Tarapacá, según la SD N° 204362. S/E Tarapacá: Pruebas de seña |  |  | 0 | 0 | 1
1139 | 1575 | 1575DP | Neomante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017037831 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-17 08:59 | 2017-08-17 19:19 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV. Cachiyuyal - Diego de Almagro --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro. MPB. Normal a 52J3. MPB. Normal a 89J3-2 y 89J3-T. --- MPB. Normal a TCJ3. MPB. Normal a TPJ3. MPB. Exhaustivo a PRJ3. MPB. --- Exhaustivo a CAJ3 F3. Sodi N° 3452 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo --- en 89J3-1 lado interruptor, en 89J3-2 lado línea, en ambos lados de --- TCJ3, en conexión superior de TPJ3, en conexión superior de PRJ3, en --- conexión principal de 89J3-T y en conexión superior de CAJ3 F3. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017036974 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-17 10:16 | 2017-08-17 18:24 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-17 22:31 | 2017-08-18 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | S/E Tarapacá: Pruebas de señales de teleprotecciones Circuito linea Tarapacá - Lagunas N°1, paño J1. Según SD N° 204360. S/E Lagunas: Pruebas de señales de teleprotecciones Circuito linea Tarapacá - L |  |  | 0 | 0 | 1
345 | 393 | 393DP | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017037394 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-17 22:33 | 2017-08-18 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Las Palmas: MCC. Reemplazo de chicote conexión a tierra TPJ4 dañado. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Las Palmas: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo. --- (Precaución a la reconexión, de ser necesario). --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 --- Observaciones --- S/E Las Palmas: MCC. Reemplazo de chicote conexión a tierra TPJ4 dañado. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-18 | 2017-08-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-18 | 2017-08-18 00:59 |  |  |  | DP | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | S/E Tarapacá: Pruebas de señales de teleprotecciones Circuito linea Tarapacá - Lagunas N°1, paño J1. Según SD N° 204360. S/E Lagunas: Pruebas de señales de teleprotecciones Circuito linea Tarapacá - L |  |  | 0 | 0 | 1
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-18 08:05 | 2017-08-18 18:38 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Tarapacá - Lagunas.Circuito N°2 por Pruebas comtrade a teleprotecciones en el Paño J6 de S/E Lagunas con dirección a S/E Tarapacá. según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017037414 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-18 09:11 | 2017-08-18 10:40 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de falla de accionamiento en relé multiplicador de contactos, asociado al nuevo esquema de teleprotección. Desconexión se realizará solo en extremo SE Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017037414 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-18 09:11 | 2017-08-18 10:40 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de falla de accionamiento en relé multiplicador de contactos, asociado al nuevo esquema de teleprotección. Desconexión se realizará solo en extremo SE Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-18 09:52 | 2017-08-18 18:27 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°7A por MPB desconectador 89J7A-2 según solicitud de Desconexión Nro. 204367 |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-18 09:52 | 2017-08-18 18:27 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°7A por MPB desconectador 89J7A-2 según solicitud de Desconexión Nro. 204367 |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017036975 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-18 10:09 | 2017-08-18 15:22 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DF | Neomante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017038609 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-18 14:06 | 2017-08-18 17:01 |  |  |  | DF | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo línea 110 kV Quillota-Marbella para reparar punto con alta temperatura en estructura N°10. |  |  | 0 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2017038474 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-18 14:40 | 2017-08-21 10:08 |  |  |  | DF | 67.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Linea AT 220KV El LLano-SAG, por probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-18 15:10 | 2017-08-18 18:52 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en Estructura 188, por mantenimiento mayor en tramo Mejillones - Desalant., según la SD N° 204631. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-18 15:10 | 2017-08-18 18:52 |  |  |  | DP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en Estructura 188, por mantenimiento mayor en tramo Mejillones - Desalant., según la SD N° 204631. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-19 | 2017-08-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | 1648 | 1648DP | Neomante | 1648 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2017037893 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-19 22:57 | 2017-08-20 03:39 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 220 kV para realizar verificación y ajustes de estado de sincronizacion en los extremos de la linea tanto en SE Carrera Pinto (paño J5) como en SE Diego de almagro (paño J6). Se realizaran pruebas efectivas de apertura y cierre en ambos extremos de la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 | 2017-08-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
665 | 745 | 745DP | Neomante | 745 | Tramo | LORD COCHRANE - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017038430 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 00:02 | 2017-08-20 07:02 |  |  |  | DP | 7 | 0 | 0 | 0 | Desconecta para realizar mantenimiento en Aisladores de llegada del cable Metro en Subestaciones Ochagavía y Metro |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017037801 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 05:38 | 2017-08-20 20:49 |  |  |  | DP | 15.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la LT66KV Rancagua -Tap Graneros - San Francisco de Mostazal, por trabajos de mantenimiento preventivo en seccionadores de linea ubicados en Tap Graneros 89B1, 89B2 y 89B3. (Los consumos del Transformador T1 de SE San Francisco de Mostazal serán transferidos hacia el paño B2 de SE Paine y los consumos de SE Graneros serán transferidos hacia otras SSEE del sector mediante redes MT). Se encuentra coordinado con EFE la desconexión del arranque EFE Graneros y la transferencia de los consumos mediante MT de S/E Graneros con la empresa respectivas de la zona mediante SODI. Se asocian a (SD 2017037803 - SD 2017037804) |  |  | 0 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017037801 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 05:38 | 2017-08-20 20:49 |  |  |  | DP | 15.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la LT66KV Rancagua -Tap Graneros - San Francisco de Mostazal, por trabajos de mantenimiento preventivo en seccionadores de linea ubicados en Tap Graneros 89B1, 89B2 y 89B3. (Los consumos del Transformador T1 de SE San Francisco de Mostazal serán transferidos hacia el paño B2 de SE Paine y los consumos de SE Graneros serán transferidos hacia otras SSEE del sector mediante redes MT). Se encuentra coordinado con EFE la desconexión del arranque EFE Graneros y la transferencia de los consumos mediante MT de S/E Graneros con la empresa respectivas de la zona mediante SODI. Se asocian a (SD 2017037803 - SD 2017037804) |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017037801 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 05:38 | 2017-08-20 20:49 |  |  |  | DP | 15.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la LT66KV Rancagua -Tap Graneros - San Francisco de Mostazal, por trabajos de mantenimiento preventivo en seccionadores de linea ubicados en Tap Graneros 89B1, 89B2 y 89B3. (Los consumos del Transformador T1 de SE San Francisco de Mostazal serán transferidos hacia el paño B2 de SE Paine y los consumos de SE Graneros serán transferidos hacia otras SSEE del sector mediante redes MT). Se encuentra coordinado con EFE la desconexión del arranque EFE Graneros y la transferencia de los consumos mediante MT de S/E Graneros con la empresa respectivas de la zona mediante SODI. Se asocian a (SD 2017037803 - SD 2017037804) |  |  | 0 | 0 | 1
224 | 247 | 247DP | Neomante | 247 | Tramo | TAP GRANEROS - GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017037807 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 05:38 | 2017-08-20 20:49 |  |  |  | DP | 15.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por actividades de mantenimiento preventivo en Tap Graneros (SD 2017037802) |  |  | 0 | 0 | 1
948 | 1094 | 1094DP | Neomante | 1094 | Tramo | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017037121 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 07:35 | 2017-08-20 18:29 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Hualpén-Lagunillas, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Hualpén: Pruebas de control y Verificación de protección 21S1 --- (incluye pruebas con protección 21S1). Reapriete de conexiones y medidas --- de aislación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de protección 50BF-J1 y 50BF-J3. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Charrua-Hualpén, C1 O B. Monofásico 01, 220/154/66kV-Hualpén --- (Durante la faena) --- --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
948 | 1094 | 1094DP | Neomante | 1094 | Tramo | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017037134 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 07:40 | 2017-08-20 18:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Hualpén-Lagunillas, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Lagunillas: Pruebas de control y Verificación de protecciones 21S1, --- 21S2 y 50BF (incluye pruebas con protecciones 21S1, 21S2 y 50BF). --- Pruebas de sincronización, reaprete de conexiones y medidas de aislación --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de protección 50BF-J2 y 50BF-J3. --- Instalaciones con Riesgo --- B. Monofásico 01, 220/154kV-Lagunillas (Durante la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
960 | 1158 | 1158DP | Neomante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017038157 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-20 09:15 | 2017-08-20 16:16 |  |  |  | DP | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Parral - San Gregorio por mantenimiento preventivo básico, los consumos de las SSEE San Gregorio, Ñiquén y San Carlos serán transferidos vía sistema de 66kV hacia SE Monterrico. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-21 | 2017-08-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
35 | 33 | 33DP | Neomante | 33 | Tramo | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | 2017036436 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-21 05:24 | 2017-08-26 00:42 |  |  |  | DP | 115.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Linea Mariposas - Lircay por Mantenimiento Mayor, segun carta ingresada HRL-GN-160901, relacionada con solicitud por desconexion central completa numero 1528. |  |  | 0 | 0 | 1
1010 | 1333 | 1333DP | Neomante | 1333 | Tramo | PROVIDENCIA - LIRCAY 66KV C1 | HIDROPROVIDENCIA | Desconexión / Intervención | 2017036440 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-21 05:43 | 2017-08-26 02:14 |  |  |  | DP | 116.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Linea Providencia - Lircay por Mantenimiento Mayor, segun carta ingresada HP-GN-160901, relacionada con solicitud por desconexion central completa Unidad 1 numero 1526 y Unidad 2 numero 1527. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017037858 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-21 08:23 | 2017-08-21 17:40 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar poda y roce entre las torres N°10 y N°12, no energizar circuito sin antes coordinar con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
133 | 139 | 139DP | Neomante | 139 | Tramo | MAULE - LIRCAY 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | 2017036438 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-21 11:51 | 2017-08-26 02:10 |  |  |  | DP | 110.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Linea Maule - Lircay por Mantenimiento Mayor, segun carta ingresada HM-GN-160903, relacionada con solicitud por desconexion central completa, Unidad 1 numero 1535 y Unidad 2 1536. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-22 | 2017-08-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Informe Fallas | 2017002565 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-22 05:49 | 2017-08-22 06:23 |  |  |  | DF | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
359 | 408 | 408DF | Neomante | 408 | Tramo | LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002569 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-23 15:16 |  |  |  | DF | 33.2333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B4 de S/E Temuco, línea de 66kV Temuco-Victoria. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
360 | 409 | 409DF | Neomante | 409 | Tramo | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002569 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-23 15:16 |  |  |  | DF | 33.2333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B4 de S/E Temuco, línea de 66kV Temuco-Victoria. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
361 | 410 | 410DF | Neomante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002569 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-23 15:16 |  |  |  | DF | 33.2333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B4 de S/E Temuco, línea de 66kV Temuco-Victoria. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
362 | 411 | 411DF | Neomante | 411 | Tramo | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002569 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-23 15:16 |  |  |  | DF | 33.2333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de interruptor 52B4 de S/E Temuco, línea de 66kV Temuco-Victoria. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Informe Fallas | 2017002567 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-22 06:37 | 2017-08-22 07:32 |  |  |  | DF | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
315 | 358 | 358DF | Neomante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002576 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-22 07:41 | 2017-08-22 08:13 |  |  |  | DF | 0.53333 | 1 | 0 | 0 | Estado del tiempo, viento y lluvia. En S/E P. Montt opera alarma de reconexión automática. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DF | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-22 08:10 | 2017-08-22 13:45 |  |  |  | DF | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4603 |  |  | 0 | 1 | 0
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Informe Fallas | 2017002570 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-22 08:23 | 2017-08-22 19:23 |  |  |  | DF | 11 | 1 | 0 | 0 | se investiga | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1133 | 1563 | 1563DP | Neomante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2017038742 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-22 08:44 | 2017-08-22 20:26 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores en Torres 3 y 40. Condiciones: Abierto 52J9, 89J9-1 y 89J9-2 S/E Las Palmas y 52J1 S/E Punta Palmeras |  |  | 0 | 0 | 1
228 | 251 | 251DF | Neomante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002577 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-22 08:54 | 2017-08-22 15:49 |  |  |  | DF | 6.9167 | 1 | 0 | 0 | Estado del tiempo, lluvia en zona de S/E Charrúa. Localizador de fallas de S/E Ancoa indica 149 KM (Zona Poblada) |  | Pino sobre el vano E#53 - #54 | 0 | 0 | 0
281 | 313 | 313DF | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002579 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-22 08:54 | 2017-08-22 09:03 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Coincide con falla de línea 500 kV Charrúa - Ancoa 1. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
355 | 404 | 404DF | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002571 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 17:18 |  |  |  | DF | 8.2667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Victoria, LT66kV Victoria-Traiguen. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
356 | 405 | 405DF | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002571 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 17:18 |  |  |  | DF | 8.2667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Victoria, LT66kV Victoria-Traiguen. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002573 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-22 09:27 | 2017-08-22 18:12 |  |  |  | DF | 8.75 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B6 S/E Charrua, Linea 66kV Charrua-Tres esquinas, central Itata se encontraba generando 9.9 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002573 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-22 09:27 | 2017-08-22 18:12 |  |  |  | DF | 8.75 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B6 S/E Charrua, Linea 66kV Charrua-Tres esquinas, central Itata se encontraba generando 9.9 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-22 10:39 | 2017-08-22 18:39 |  |  |  | DF | 8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Encuentro - El Tesoro por Reparación de hebras cortadas en chicotes de entrada y salida de TT/CC Paño J4 en S/E Encuentro. según solicitud de Desconexión Nro. 205047 |  |  | 0 | 1 | 0
1110 | 1532 | 1532DF | Neomante | 1532 | Tramo | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017039073 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-22 11:25 | 2017-08-22 15:32 |  |  |  | DF | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo de línea Los Tambores La Unión por reparación de conductor cortado de línea Osorno La Unión cto. 2. Esta desconexión no afecta a ningún consumo. |  |  | 0 | 1 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-22 12:38 | 2017-08-22 19:35 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE TARJETA COMUNICACIÓN DE PROTECCIÓN SISTEMA 1, MARCA SIEMENS, MODELO 7SA612 E INTERROGACIÓN DE PROTECCIONES SISTEMAS 1 Y 2., según la SD N° C204539. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002585 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-22 12:43 | 2017-08-22 22:09 |  |  |  | DF | 9.4333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con energización de Transformador N° 3 de S/E Huasco. |  | Puente abierto E#10. | 0 | 0 | 0
361 | 410 | 410DF | Neomante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002587 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-22 15:36 | 2017-08-22 15:36 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B3 de S/E Victoria, afectando los consumos de S/E Lautaro. Al momento de falla Central Comasa inyectaba al sistema 20 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
362 | 411 | 411DF | Neomante | 411 | Tramo | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002587 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-22 15:36 | 2017-08-22 15:36 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B3 de S/E Victoria, afectando los consumos de S/E Lautaro. Al momento de falla Central Comasa inyectaba al sistema 20 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1199 | 2816 | 2816DF | Movimiento de Equipos | 2816 | Tramo | KM6 - ACL 100KV C1 | ECOMETALES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-22 16:08 | 2017-08-22 16:31 |  |  |  | DF | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4604. |  |  | 0 | 1 | 0
973 | 1194 | 1194DF | Neomante | 1194 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | 2017002588 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-22 17:15 | 2017-08-23 18:00 |  |  |  | DF | 24.75 | 1 | 0 | 0 | Debido a perturbación se desprenden 65 MW aproximadamente de sistema | Acercamiento de fases por fuertes rachas de viento imperantes en la zona. |  | 0 | 0 | 0
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017039335 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-22 18:11 | 2017-08-22 18:12 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Por normalización de topología en Línea de 66KV relacionado con falla según IF 2017002573 Se requiere realizar microcorte menor a 3 minutos a la LT 66KV Chillan-Charrúa y central Itata, la cual se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla mediante SODI N°209 |  |  | 0 | 1 | 0
293 | 331 | 331DF | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017039335 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-22 18:11 | 2017-08-22 18:12 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Por normalización de topología en Línea de 66KV relacionado con falla según IF 2017002573 Se requiere realizar microcorte menor a 3 minutos a la LT 66KV Chillan-Charrúa y central Itata, la cual se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla mediante SODI N°209 |  |  | 0 | 1 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017039335 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-22 18:11 | 2017-08-22 18:12 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por normalización de topología en Línea de 66KV relacionado con falla según IF 2017002573 Se requiere realizar microcorte menor a 3 minutos a la LT 66KV Chillan-Charrúa y central Itata, la cual se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla mediante SODI N°209 |  |  | 0 | 1 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017039335 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-22 18:11 | 2017-08-22 18:12 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por normalización de topología en Línea de 66KV relacionado con falla según IF 2017002573 Se requiere realizar microcorte menor a 3 minutos a la LT 66KV Chillan-Charrúa y central Itata, la cual se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla mediante SODI N°209 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 | 2017-08-23 08:06 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017002589 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-23 06:09 | 2017-08-23 17:37 |  |  |  | DF | 11.4667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociados a la LT 66KV Cto. N°2 Temuco- Loncoche. Afectando los consumos de las SS/EE Pitrufquen y Gorbea . |  | Se investiga | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017002589 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-23 06:09 | 2017-08-23 17:37 |  |  |  | DF | 11.4667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociados a la LT 66KV Cto. N°2 Temuco- Loncoche. Afectando los consumos de las SS/EE Pitrufquen y Gorbea . |  | Se investiga | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017002589 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-23 06:09 | 2017-08-23 17:37 |  |  |  | DF | 11.4667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociados a la LT 66KV Cto. N°2 Temuco- Loncoche. Afectando los consumos de las SS/EE Pitrufquen y Gorbea . |  | Se investiga | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2017002589 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-23 06:09 | 2017-08-23 17:37 |  |  |  | DF | 11.4667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociados a la LT 66KV Cto. N°2 Temuco- Loncoche. Afectando los consumos de las SS/EE Pitrufquen y Gorbea . |  | Se investiga | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 08:06 | 2017-08-23 16:33 |  |  |  | DP | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - A.Circuito N°2 por Inspección puntos de apoyo conductor, amortiguador, cable guardia y medidas de contaminación. según solicitud de Desconexión |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2017039387 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-23 08:29 | 2017-08-23 13:21 |  |  |  | DF | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Linea 220kV Tap Bureo - Renaico. Por trabajos de tensado en cable OPGW de Linea 220kV Tap Bureo - Renaico. |  |  | 0 | 1 | 0
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2017002591 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-23 08:59 | 2017-08-23 09:46 |  |  |  | DF | 0.78333 | 1 | 0 | 0 | A las 08:59 horas, desconexión forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco – Constitución, opera la protección de distancia a 100 m desde la S/E Constitución. Se recorre la línea y se espera causa definitiva. |  | Desconexión Forzada por protecciones | 0 | 0 | 0
111 | 113 | 113DP | Neomante | 113 | Tramo | MAIPO - CANDELARIA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037933 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 09:06 | 2017-08-23 20:02 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | -Se solicita desconexión del circuito N° 2 Candelaria- Maipo, para realizar mantenimiento a los siguientes equipos en S/E Candelaria: 52J2; 89J2-1; 89J2-2; 89J2-3; 89J2-3T. También se realizara mantenimiento a los siguientes equipos en S/E Maipo: 52J2; 89J2; 89J2-T;89J2-2; 89J3-1. Además se realizara MPB a la línea #2 Candelaria-Maipo. |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 09:14 | 2017-08-23 16:18 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi.Circuito N°2 por INSTALACI¿#147;N DE TARJETA COMUNICACI¿#147;N DE PROTECCI¿#147;N SISTEMA 1, MARCA SIEMENS, MODELO 7SA612 E INTERROGACI¿#147;N |  |  | 0 | 0 | 1
1324 | 3008 | 3008DP | Movimiento de Equipos | 3008 | Tramo | ENCUENTRO - TAP OFF PAMPA LINA 220KV C1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 09:37 | 2017-08-24 |  |  |  | DP | 14.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Linea de transmisión, SD N°204980. |  |  | 0 | 0 | 1
1325 | 3009 | 3009DP | Movimiento de Equipos | 3009 | Tramo | TAP OFF PAMPA LINA - SPENCE 220KV C1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 09:37 | 2017-08-24 |  |  |  | DP | 14.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Linea de transmisión, SD N°204980. |  |  | 0 | 0 | 1
1414 | 3208 | 3208DP | Movimiento de Equipos | 3208 | Tramo | 69 KV ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 11:05 | 2017-08-23 15:44 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislador en estructura 24-35, SD N°204789. |  |  | 0 | 0 | 1
51 | 50 | 50DF | Neomante | 50 | Tramo | PLANTA ARAUCO - HORCONES 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2017039442 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-23 11:10 | 2017-08-23 13:17 |  |  |  | DF | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | De 11:00 a 14:00 horas, se retira de servicio para Reparar de Punto caliente en interruptor 52B. |  |  | 0 | 1 | 0
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017037914 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 11:12 | 2017-08-23 18:30 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea, abierto interruptor 52B2 de S/E San Fernando como medida de precaución ante estas actividades. Cabe destacar que la linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017037914 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 11:12 | 2017-08-23 18:30 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea, abierto interruptor 52B2 de S/E San Fernando como medida de precaución ante estas actividades. Cabe destacar que la linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
804 | 896 | 896DF | Neomante | 896 | Tramo | SAUZAL - COYA 66KV C1 | PACIFIC HYDRO | Informe Fallas | 2017002604 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-23 12:12 | 2017-08-23 23:06 |  |  |  | DF | 10.9 | 1 | 0 | 0 | A consecuencia de operación de línea sale de servicio U5 de Coya | Falla línea |  | 0 | 0 | 0
281 | 313 | 313DF | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002594 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-23 13:20 | 2017-08-23 17:54 |  |  |  | DF | 4.5667 | 1 | 0 | 0 | Estado del tiempo, viento y lluvia en la zona de S/E Charrúa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
432 | 491 | 491DF | Neomante | 491 | Tramo | EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002593 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-23 13:41 | 2017-08-23 13:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática del 52B1 S/E El Peumo, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1201 | 2818 | 2818DF | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-23 14:20 | 2017-08-24 |  |  |  | DF | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Reparación de punto caliente según solicitud de Desconexión Nro. 205261 |  |  | 0 | 1 | 0
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017038703 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 14:25 | 2017-08-23 21:00 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Linea 44 KV FFCC Andes - Hermanos Clark N°2. Asociada a solicitud 2017038702 |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017038703 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 14:25 | 2017-08-23 21:00 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Linea 44 KV FFCC Andes - Hermanos Clark N°2. Asociada a solicitud 2017038702 |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017038703 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 14:25 | 2017-08-23 21:00 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a Linea 44 KV FFCC Andes - Hermanos Clark N°2. Asociada a solicitud 2017038702 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-23 16:33 | 2017-08-24 |  |  |  | DP | 7.45 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
315 | 358 | 358DF | Neomante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002599 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-23 18:36 | 2017-08-23 18:51 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | mal tiempo en zona de Canutillar. Opera alarma de reconexión automática. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1201 | 2818 | 2818DF | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-24 | 2017-08-24 18:23 |  |  |  | DF | 18.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Reparación de punto caliente según solicitud de Desconexión Nro. 205261 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
1324 | 3008 | 3008DP | Movimiento de Equipos | 3008 | Tramo | ENCUENTRO - TAP OFF PAMPA LINA 220KV C1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 | 2017-08-24 15:36 |  |  |  | DP | 15.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Linea de transmisión, SD N°204980. |  |  | 0 | 0 | 1
1325 | 3009 | 3009DP | Movimiento de Equipos | 3009 | Tramo | TAP OFF PAMPA LINA - SPENCE 220KV C1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 | 2017-08-24 15:36 |  |  |  | DP | 15.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Linea de transmisión, SD N°204980. |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DF | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039523 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-24 01:12 | 2017-08-24 06:01 |  |  |  | DF | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Eliminar urgente punto caliente en Desc 110 kV l/línea del Cto N°1 de la Línea Chena-Espejo-Ohagavía, en S/E Ochagavía. |  |  | 0 | 1 | 0
668 | 748 | 748DF | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039523 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-24 01:12 | 2017-08-24 06:01 |  |  |  | DF | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Eliminar urgente punto caliente en Desc 110 kV l/línea del Cto N°1 de la Línea Chena-Espejo-Ohagavía, en S/E Ochagavía. |  |  | 0 | 1 | 0
669 | 749 | 749DF | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039523 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-24 01:12 | 2017-08-24 06:01 |  |  |  | DF | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Eliminar urgente punto caliente en Desc 110 kV l/línea del Cto N°1 de la Línea Chena-Espejo-Ohagavía, en S/E Ochagavía. |  |  | 0 | 1 | 0
670 | 750 | 750DF | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039523 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-24 01:12 | 2017-08-24 06:01 |  |  |  | DF | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Eliminar urgente punto caliente en Desc 110 kV l/línea del Cto N°1 de la Línea Chena-Espejo-Ohagavía, en S/E Ochagavía. |  |  | 0 | 1 | 0
666 | 746 | 746DF | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039524 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-24 01:12 | 2017-08-24 06:01 |  |  |  | DF | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Eliminar urgente punto caliente en Desc 110 kV l/línea del Cto. N°1 de la Línea Chena-Espejo-Ochagavía, en S/E Ochagavía. |  |  | 0 | 1 | 0
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017038177 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 06:21 | 2017-08-24 18:31 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere fuera de servicio para realizar mantenimiento preventivo a desconectador 89H1-2 lado barra N°2 de la LT Torquemada Ventanas cto N°1. Relacionada con SD2017038141. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DF | Neomante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002618 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-24 08:32 | 2017-08-24 08:34 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52H2 de S/E Ovalle y reconexión automática con éxito del interruptor 52H1 de S/E El peñón sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 08:55 | 2017-08-24 14:02 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - Central Diesel Tamaya.Circuito N°4 por Inspección puntos de apoyo conductor , amortiguador y medidas de contaminación según solicitud de Descon |  |  | 0 | 0 | 1
1244 | 2871 | 2871DP | Movimiento de Equipos | 2871 | Tramo | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | ENAEX | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 09:11 | 2017-08-25 |  |  |  | DP | 14.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Paño S/E Enaex y prueba de protección a distancia en interruptor 52H4 S/E Mejillones, SD N°204862. |  |  | 0 | 0 | 1
1579 | 4714 | 4714DP | Neomante | 4714 | Tramo | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017037862 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 09:25 | 2017-08-24 14:50 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Purranque - Pto Varas 1 para instalar y conectar chicotes del transformador regulador a línea de 66 kV, esto por requerimientos operacionales para desconectar línea 66 kV Melipulli - Pto Varas 1 y 2. No hay consumos afectados ya que S/E Frutillar está alimentada desde S/E Purranque. |  |  | 0 | 0 | 1
200 | 220 | 220DP | Neomante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017037862 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 09:25 | 2017-08-24 14:50 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Purranque - Pto Varas 1 para instalar y conectar chicotes del transformador regulador a línea de 66 kV, esto por requerimientos operacionales para desconectar línea 66 kV Melipulli - Pto Varas 1 y 2. No hay consumos afectados ya que S/E Frutillar está alimentada desde S/E Purranque. |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017039280 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 09:47 | 2017-08-24 17:35 |  |  |  | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programa de linea 66 kV Los Ángeles-Duqueco 2 por trabajos de mantenimiento preventivo. Línea constituye instalación de respaldo y opera normalmente energizada en vacío desde S/E Duqueco. |  |  | 0 | 0 | 1
109 | 111 | 111DP | Neomante | 111 | Tramo | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2017037934 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 09:50 | 2017-08-24 11:18 |  |  |  | DP | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desenergización circuito 2 S/E Maipo - S/E Alto Jahuel, para realizar mantenimiento preventivo basico a paño J1 y linea de transmisión extremos S/E Maipo y S/E Alto Jahuel. Areas de mantenimiento que intervendran, lineas de AT, equipos primarios y control. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017037915 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 11:51 | 2017-08-24 18:12 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea, abierto interruptor 52B2 de S/E San Fernando como medida de precaución ante estas actividades. Cabe destacar que la linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017037915 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 11:51 | 2017-08-24 18:12 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea, abierto interruptor 52B2 de S/E San Fernando como medida de precaución ante estas actividades. Cabe destacar que la linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028DP | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-24 13:31 | 2017-08-24 16:32 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas a la función 50BF en S/E Mantos Blancos, SD N°205072. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 | 2017-08-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
1244 | 2871 | 2871DP | Movimiento de Equipos | 2871 | Tramo | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | ENAEX | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 | 2017-08-25 02:03 |  |  |  | DP | 2.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Paño S/E Enaex y prueba de protección a distancia en interruptor 52H4 S/E Mejillones, SD N°204862. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017038097 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 06:06 | 2017-08-25 18:44 |  |  |  | DP | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar poda y roce entre el tramo T20 y T30, no reconectar interruptores 52H3 en SE Laja y 52H2 en SE Queltehues sin antes coordinar con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DF | Movimiento de Equipos | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-25 07:32 | 2017-08-25 11:14 |  |  |  | DF | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Cóndores - Pacífico por Reparación de líneas con hebras cortadas en fase superior de la línea 110 kV Cóndores - Pacifico según solicitud de Desconexión Nro. 205396 |  |  | 0 | 1 | 0
415 | 471 | 471DP | Neomante | 471 | Tramo | MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017037337 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 09:32 | 2017-08-25 18:53 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión de la S/E Malloa 66/15KV (2017037332), se requiere la desconexión del 52B3 LT 66KV Malloa Nueva - Malloa 66/15KV. Los consumos asociados a S/E Malloa 66/15KV se transfieren mediante redes de MT hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | 2846 | 2846DF | Movimiento de Equipos | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-25 09:54 | 2017-08-25 16:18 |  |  |  | DF | 6.4 | 0 | 0 | 0 | Reparar punto caliente en estructura n° 73, fase derecha salida de grampa de compresión. según solicitud de Desconexión Nro. 205400 |  |  | 0 | 1 | 0
1347 | 3040 | 3040DP | Movimiento de Equipos | 3040 | Tramo | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 10:54 | 2017-08-25 16:11 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a PRJ7 fase 3 por atención de anormalidad. Set de ensayos eléctricos a los 3 pararrayos y desvinculación de PRJ7 fase 3. según solicitud de Desconexión Nro. 205213 |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017039593 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 14:15 | 2017-08-31 12:36 |  |  |  | DP | 142.35 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de liberación de interferencia de la línea Las Vegas-FFCC Andes ctos. 1 y 2 entre las estructuras 78 y 79 por construcción de la autopista 60CH, se realizará tendido auxiliar entre el viernes 25 y el lunes 28 de agosto de 2017. Quedarán puentes abiertos en estructura 72 por el cto. 1 (Referencia Solicitud 2017038715) |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017039596 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-25 14:15 | 2017-08-31 12:36 |  |  |  | DP | 142.35 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de liberación de interferencia de la línea Las Vegas-FFCC Andes ctos. 1 y 2 entre las estructuras 78 y 79 por construcción de la autopista 60CH, se realizará tendido auxiliar entre el viernes 25 y el lunes 28 de agosto de 2017. Quedarán puentes abiertos en estructura 72 y 83 por el cto. 2 (Referencia Solicitud 2017038716) |  |  | 0 | 0 | 1
145 | 153 | 153DF | Neomante | 153 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002634 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-25 16:39 | 2017-08-25 16:39 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 S/E Pan de Azucar sin consumo afectado | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 | 2017-08-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Neomante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039048 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 05:03 | 2017-08-26 14:56 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para ejecutar el retiro de la Torre N°50. esta fue reemplazada por poste en el marco del proyecto de Refuerzo de la Linea 110 kV Ochagavía - Florida |  |  | 0 | 0 | 1
677 | 757 | 757DP | Neomante | 757 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039048 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 05:03 | 2017-08-26 14:56 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para ejecutar el retiro de la Torre N°50. esta fue reemplazada por poste en el marco del proyecto de Refuerzo de la Linea 110 kV Ochagavía - Florida |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Neomante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039048 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 05:03 | 2017-08-26 14:56 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para ejecutar el retiro de la Torre N°50. esta fue reemplazada por poste en el marco del proyecto de Refuerzo de la Linea 110 kV Ochagavía - Florida |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Neomante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039048 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 05:03 | 2017-08-26 14:56 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para ejecutar el retiro de la Torre N°50. esta fue reemplazada por poste en el marco del proyecto de Refuerzo de la Linea 110 kV Ochagavía - Florida |  |  | 0 | 0 | 1
680 | 760 | 760DP | Neomante | 760 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039048 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 05:03 | 2017-08-26 14:56 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para ejecutar el retiro de la Torre N°50. esta fue reemplazada por poste en el marco del proyecto de Refuerzo de la Linea 110 kV Ochagavía - Florida |  |  | 0 | 0 | 1
681 | 761 | 761DP | Neomante | 761 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039048 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 05:03 | 2017-08-26 14:56 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para ejecutar el retiro de la Torre N°50. esta fue reemplazada por poste en el marco del proyecto de Refuerzo de la Linea 110 kV Ochagavía - Florida |  |  | 0 | 0 | 1
682 | 762 | 762DP | Neomante | 762 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039048 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 05:03 | 2017-08-26 14:56 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para ejecutar el retiro de la Torre N°50. esta fue reemplazada por poste en el marco del proyecto de Refuerzo de la Linea 110 kV Ochagavía - Florida |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039048 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 05:03 | 2017-08-26 14:56 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para ejecutar el retiro de la Torre N°50. esta fue reemplazada por poste en el marco del proyecto de Refuerzo de la Linea 110 kV Ochagavía - Florida |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Neomante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039048 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 05:03 | 2017-08-26 14:56 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para ejecutar el retiro de la Torre N°50. esta fue reemplazada por poste en el marco del proyecto de Refuerzo de la Linea 110 kV Ochagavía - Florida |  |  | 0 | 0 | 1
135 | 141 | 141DP | Neomante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039580 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 08:51 | 2017-08-26 18:15 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- L. 220 kV Paposo-Francisco; L. 220 kV Paposo-Cachiyuyal: Limpieza manual --- de aislación y/o remplazo de aislación. ( Entre estructuras N° 1 y 30 ). --- (SODI 3950 a Francisco). (SODI 3956 ENEL). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Paposo-Francisco: En estructuras N° 1; 8; 18; 31. L. 220 kV --- Paposo-Cachiyuyal: En estructuras N° 1; 8; 18; 31 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Paposo – Francisco al conectar. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1149 | 1586 | 1586DP | Neomante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039580 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 08:51 | 2017-08-26 18:15 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- L. 220 kV Paposo-Francisco; L. 220 kV Paposo-Cachiyuyal: Limpieza manual --- de aislación y/o remplazo de aislación. ( Entre estructuras N° 1 y 30 ). --- (SODI 3950 a Francisco). (SODI 3956 ENEL). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Paposo-Francisco: En estructuras N° 1; 8; 18; 31. L. 220 kV --- Paposo-Cachiyuyal: En estructuras N° 1; 8; 18; 31 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Paposo – Francisco al conectar. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
461 | 522 | 522DP | Neomante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039206 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 09:05 | 2017-08-26 20:15 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV PAP-TAT-CAH, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Paposo: Mantenimiento correctivo, Reemplazo de manómetro en 52J2. --- SODI N°3873 ( ENEL ); SODI N° 3874 ( ENEL -C. TALTAL ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Paposo: Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del --- 52J2. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Paposo. --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1138 | 1574 | 1574DP | Neomante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039206 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 09:05 | 2017-08-26 20:15 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV PAP-TAT-CAH, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Paposo: Mantenimiento correctivo, Reemplazo de manómetro en 52J2. --- SODI N°3873 ( ENEL ); SODI N° 3874 ( ENEL -C. TALTAL ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Paposo: Se instalarán tierras provisionales en ambos extremos del --- 52J2. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Paposo. --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
461 | 522 | 522DP | Neomante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039579 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 09:05 | 2017-08-26 18:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV PAP-TAT-CAH, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- L. 220 kV Paposo-Francisco; L. 220 kV Paposo-Cachiyuyal: Limpieza manual --- de aislación y/o remplazo de aislación. (Entre estructuras N° 1 y 30). --- ( SODI- 3957 a Cachiyuyal ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Paposo-Francisco: En estructuras N° 1; 8; 18; 31. L. 220 kV --- Paposo-Cachiyuyal: En estructuras N° 1; 8; 18; 31 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Paposo – Cachiyuyal al conectar. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1138 | 1574 | 1574DP | Neomante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039579 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 09:05 | 2017-08-26 18:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV PAP-TAT-CAH, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- L. 220 kV Paposo-Francisco; L. 220 kV Paposo-Cachiyuyal: Limpieza manual --- de aislación y/o remplazo de aislación. (Entre estructuras N° 1 y 30). --- ( SODI- 3957 a Cachiyuyal ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 220 kV Paposo-Francisco: En estructuras N° 1; 8; 18; 31. L. 220 kV --- Paposo-Cachiyuyal: En estructuras N° 1; 8; 18; 31 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220 kV Paposo – Cachiyuyal al conectar. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1139 | 1575 | 1575DP | Neomante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038423 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 09:08 | 2017-08-26 20:15 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cachiyuyal-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, regularización de función residual en protección 87T S2, por --- encontrarse bloqueada a solicitud de Sistemas Eléctricos. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip proteccion fuera de servicio --- Instalaciones con Riesgo --- O Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 1-D. --- Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1150 | 1587 | 1587DP | Neomante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038481 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 09:13 | 2017-08-26 20:15 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Francisco-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, regularización de función residual en protección 87T S2, por --- encontrarse bloqueada a solicitud de Sistemas Eléctricos. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip proteccion fuera de servicio. (Precaución al normalizar). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 1-D. --- Almagro. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
144 | 152 | 152DP | Neomante | 152 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038483 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 09:41 | 2017-08-26 20:15 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Carrera Pinto-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA, regularización de función residual en protección 87T S2, por --- encontrarse bloqueada a solicitud de Sistemas Eléctricos. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip proteccion fuera de servicio. (Precaución al normalizar). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 2-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 1-D. --- Almagro. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1280 | 2941 | 2941DP | Movimiento de Equipos | 2941 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 10:15 | 2017-08-26 19:54 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Inyección primaria a paño J7 y a nuevo paño J8 (Integración paño J8 a protección diferencial de Barra), SD N°205315. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | 769 | 769DP | Neomante | 769 | Tramo | RENCA - METRO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017039250 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 23:59 | 2017-08-27 06:50 |  |  |  | DP | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Realiza limpieza de aislación en la llegada del cable señalado en las subestaciones Metro y Renca. |  |  | 0 | 0 | 1
1579 | 4714 | 4714DP | Neomante | 4714 | Tramo | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017038191 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 23:59 | 2017-08-27 00:14 |  |  |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Apertura de línea de 66 KV, esto para modificar topología de la red previo a desconexión de líneas Melipulli - Pto Varas 1 y 2. Con esta apertura se cerrará desconectador 89BL - 3 en S/E Frutillar, dejando operativo el transformador regulador (regulando hacia Pto Varas). Para esto es necesario realizar microcorte a consumos de S/E Frutillar (coordinado con Saesa). |  |  | 0 | 0 | 1
200 | 220 | 220DP | Neomante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017038191 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-26 23:59 | 2017-08-27 00:14 |  |  |  | DP | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Apertura de línea de 66 KV, esto para modificar topología de la red previo a desconexión de líneas Melipulli - Pto Varas 1 y 2. Con esta apertura se cerrará desconectador 89BL - 3 en S/E Frutillar, dejando operativo el transformador regulador (regulando hacia Pto Varas). Para esto es necesario realizar microcorte a consumos de S/E Frutillar (coordinado con Saesa). |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 | 2017-08-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
161 | 172 | 172DP | Neomante | 172 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017037865 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 00:32 | 2017-08-27 08:19 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de líneas de 66 kV por montaje de nueva estructura tipo PS8 por acceso nueva ENEX Pto. Varas. Los consumos de S/E Pto Varas serán alimentados desde S/E Purranque a través de las líneas Purranque - Pto. Varas 1 y 2 con el regulador de S/E Frutillar conectado y regulando hacia S/E Pto. Varas, se consideran en servicios los BBCC (4 etapas) de S/E Pto Varas conectados. |  |  | 0 | 0 | 1
468 | 533 | 533DP | Neomante | 533 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017037865 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 00:32 | 2017-08-27 08:19 |  |  |  | DP | 7.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de líneas de 66 kV por montaje de nueva estructura tipo PS8 por acceso nueva ENEX Pto. Varas. Los consumos de S/E Pto Varas serán alimentados desde S/E Purranque a través de las líneas Purranque - Pto. Varas 1 y 2 con el regulador de S/E Frutillar conectado y regulando hacia S/E Pto. Varas, se consideran en servicios los BBCC (4 etapas) de S/E Pto Varas conectados. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017040113 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-27 05:54 | 2017-08-27 12:12 |  |  |  | DF | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 para retemplar y normalizar altura de conductor entre estructuras 366 y 367, los Consumos serán respaldados desde linea 66 kV Loncoche-Temuco 2 |  |  | 0 | 1 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017040113 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-27 05:54 | 2017-08-27 12:12 |  |  |  | DF | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 para retemplar y normalizar altura de conductor entre estructuras 366 y 367, los Consumos serán respaldados desde linea 66 kV Loncoche-Temuco 2 |  |  | 0 | 1 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017040113 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-27 05:54 | 2017-08-27 12:12 |  |  |  | DF | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 para retemplar y normalizar altura de conductor entre estructuras 366 y 367, los Consumos serán respaldados desde linea 66 kV Loncoche-Temuco 2 |  |  | 0 | 1 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017040113 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-27 05:54 | 2017-08-27 12:12 |  |  |  | DF | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 para retemplar y normalizar altura de conductor entre estructuras 366 y 367, los Consumos serán respaldados desde linea 66 kV Loncoche-Temuco 2 |  |  | 0 | 1 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017040113 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-27 05:54 | 2017-08-27 12:12 |  |  |  | DF | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de linea 66 kV Loncoche-Temuco 1 para retemplar y normalizar altura de conductor entre estructuras 366 y 367, los Consumos serán respaldados desde linea 66 kV Loncoche-Temuco 2 |  |  | 0 | 1 | 0
217 | 240 | 240DP | Neomante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017036870 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 07:51 | 2017-08-27 18:26 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV Sauzal-Alto Jahuel, 1 --- Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Mantenimiento correctivo, investigación y eliminación de --- anormalidad por filtración de aceite en transformador de corriente de --- paño L1, fase 1, tomados de barra 110 kV sección 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Sauzal (al inicio --- y al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
217 | 240 | 240DP | Neomante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039192 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 07:51 | 2017-08-27 16:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 kV Sauzal - A. Jahuel Circ. 1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de aislación en estructuras. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos extremos de las --- estructuras a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 110 kV Sauzal - Alto Jahuel circuito 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1396 | 3189 | 3189DP | Movimiento de Equipos | 3189 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 08:04 | 2017-08-27 15:47 |  |  |  | DP | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion puntos de apoyo conductores, amortiguadores. Incluye reemplazo espanta pajaros según solicitud de Desconexión Nro. 204538 |  |  | 0 | 0 | 1
278 | 310 | 310DP | Neomante | 310 | Tramo | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017038020 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 08:18 | 2017-08-27 16:46 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Charrua-Hualpén, C1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de aislacion --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Charrúa-Concepción (Durante la faena). --- Observaciones --- No reconectar los interruptores asociados a las líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1280 | 2941 | 2941DP | Movimiento de Equipos | 2941 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 08:34 | 2017-08-27 16:59 |  |  |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Inyección primaria a paño J7 y a nuevo paño J8 (Integración paño J8 a protección diferencial de Barra), SD N°205321. |  |  | 0 | 0 | 1
1405 | 3198 | 3198DP | Movimiento de Equipos | 3198 | Tramo | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | SPS LA HUAYCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-27 09:17 | 2017-08-27 16:02 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general preventivo a equipos de subestación Tap Off Tamarugal y La Huayca II, SD N° 205088. |  |  | 0 | 0 | 1
1579 | 4714 | 4714DP | Neomante | 4714 | Tramo | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017038263 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 | 2017-08-28 00:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de línea de 66 KV, esto para normalizar topología de la red posterior a desconexión de líneas Melipulli - Pto Varas 1 y 2. Con esta apertura se Abrirá desconectador 89BL - 3 en S/E Frutillar. Para esto es necesario realizar microcorte a consumos de S/E Frutillar (coordinado con Saesa). |  |  | 0 | 0 | 1
200 | 220 | 220DP | Neomante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017038263 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 | 2017-08-28 00:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de línea de 66 KV, esto para normalizar topología de la red posterior a desconexión de líneas Melipulli - Pto Varas 1 y 2. Con esta apertura se Abrirá desconectador 89BL - 3 en S/E Frutillar. Para esto es necesario realizar microcorte a consumos de S/E Frutillar (coordinado con Saesa). |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 | 2017-08-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017037829 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 06:05 | 2017-09-15 18:00 |  |  |  | DP | 443.9167 | 0 | 0 | 0 | Para la desconexión de la LT 110 kV Maitenes-La Laja-Florida N°1 (solicitud N° 2017037798) se requiere la apertura del paño asociado a la LT 110 kV Queltehues - Tap Laja N°1 en S/E Tap La Laja, el circuito N°1 de LT Queltehues - Tap Laja quedará energizado radial desde S/E Queltehues. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017039861 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 06:05 | 2017-08-28 17:24 |  | 2017-08-28 06:05 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar poda y roce de Franja de servidumbre entre torres N°10 y N°12, no reconectar Interruptor 52H1 en SE Florida, e Interruptor 52H1 en SE Maitenes sin previa coordinación con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017039861 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 06:05 | 2017-08-28 17:24 |  | 2017-08-28 06:35 |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar poda y roce de Franja de servidumbre entre torres N°10 y N°12, no reconectar Interruptor 52H1 en SE Florida, e Interruptor 52H1 en SE Maitenes sin previa coordinación con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017039861 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 06:05 | 2017-08-28 17:24 |  | 2017-08-28 06:35 |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar poda y roce de Franja de servidumbre entre torres N°10 y N°12, no reconectar Interruptor 52H1 en SE Florida, e Interruptor 52H1 en SE Maitenes sin previa coordinación con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017037798 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 06:05 | 2017-09-15 18:00 |  |  |  | DP | 443.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de LT 110 kV Maitenes-La Laja-Florida N°1, para efectuar trabajos de cambio de conductor entre tramo de SE La Laja y Estructura N°20 del Cto N°1(Tramo LT 110 kV La Laja-Florida) , de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017037798 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 06:35 | 2017-09-15 18:00 |  |  |  | DP | 443.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de LT 110 kV Maitenes-La Laja-Florida N°1, para efectuar trabajos de cambio de conductor entre tramo de SE La Laja y Estructura N°20 del Cto N°1(Tramo LT 110 kV La Laja-Florida) , de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017037798 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 06:35 | 2017-09-15 18:00 |  |  |  | DP | 443.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de LT 110 kV Maitenes-La Laja-Florida N°1, para efectuar trabajos de cambio de conductor entre tramo de SE La Laja y Estructura N°20 del Cto N°1(Tramo LT 110 kV La Laja-Florida) , de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2017040119 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-28 08:57 | 2017-08-28 18:59 |  |  |  | DF | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Linea 220kV Tap Bureo- Renaico. Por trabajos de curso forzoso Tensado de cable OPGW. |  |  | 0 | 1 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 09:38 | 2017-08-28 13:05 |  |  |  | DP | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Cambio de pernos/prensas por punto caliente SE Mejillones en marco de Línea O `Higgins ( Paño J2 Mejillones ). SD N°205297. |  |  | 0 | 0 | 1
1579 | 4714 | 4714DP | Neomante | 4714 | Tramo | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017037863 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 09:55 | 2017-08-28 12:16 |  |  |  | DP | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Purranque - Pto Varas 1 para retirar chicotes del transformador regulador a línea de 66 kV, conectado por requerimientos operacionales para desconectar línea 66 kV Melipulli - Pto Varas 1 y 2. NO hay consumos afectados ya que la S/E Frutillar se encuentra energizada desde S/E Purranque |  |  | 0 | 0 | 1
200 | 220 | 220DP | Neomante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017037863 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-28 09:55 | 2017-08-28 12:16 |  |  |  | DP | 2.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Purranque - Pto Varas 1 para retirar chicotes del transformador regulador a línea de 66 kV, conectado por requerimientos operacionales para desconectar línea 66 kV Melipulli - Pto Varas 1 y 2. NO hay consumos afectados ya que la S/E Frutillar se encuentra energizada desde S/E Purranque |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-29 | 2017-08-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039218 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-29 07:47 | 2017-08-29 19:36 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo. MPB. Reducido a 52H3. (Interruptor pequeño volumen de --- aceite) MPB. Normal a TCH3. MPB. Normal a 89H3-2, 89H3-3 y 89H3-2T. MPB. --- Exhaustivo a CAH3. Sodi N° 3359. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 89H3-1 lado interruptor, en 89H3-3 lado Barra de transferencia, en --- TCH3 lado línea y en conexión superior de CAH3. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
890 | 996 | 996DF | Neomante | 996 | Tramo | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002667 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-29 08:10 | 2017-08-29 08:10 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 S/E Hospital, sin consumos afectados. Línea se encuentra actualmente en vacío. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017039304 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-29 08:41 | 2017-08-29 18:19 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programa de linea 66 kV Los Ángeles-Duqueco 1 por trabajos de mantenimiento preventivo. Línea constituye instalación de respaldo y opera normalmente energizada en vacío desde S/E Duqueco. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039215 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-29 09:00 | 2017-08-29 19:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Instalar elementos por medidas de mitigación de fallas por aves, --- estructuras N° 47 a 132 y 9A a 46. Revisión puentes eléctricos en entre --- pasamuros y la línea. ( Sodi N° 3569 ). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- En estructuras N° 9; 24;35; 46; 60; 76; 90; 105; 120; 133. En --- pasamuros. --- Instalaciones con Riesgo --- L.110kV Huasco-Maitencillo, C2. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-29 09:39 | 2017-08-29 20:14 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en SE Atacama a equipo 89J10-3 . según solicitud de Desconexión Nro. 205301 |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017036503 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-29 09:47 | 2017-08-29 20:43 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de adecuación a Norma Técnica de instalaciones: Pruebas y puesta en servicio del esquema de teleprotección entre ambos extremos, se ejecutaran pruebas de control sobre interruptores de ambos extremos del circuito No conectar interruptores 52J4 en SE Los Almendros y 52J2 en SE Alfalfal sin haber coordinado previamente con encargados de permisos a cargo de desconexión de circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017036503 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-29 09:47 | 2017-08-29 20:43 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de adecuación a Norma Técnica de instalaciones: Pruebas y puesta en servicio del esquema de teleprotección entre ambos extremos, se ejecutaran pruebas de control sobre interruptores de ambos extremos del circuito No conectar interruptores 52J4 en SE Los Almendros y 52J2 en SE Alfalfal sin haber coordinado previamente con encargados de permisos a cargo de desconexión de circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-29 09:59 | 2017-08-30 |  |  |  | DP | 14.0167 | 0 | 0 | 0 | Instalación trampas de ondas ( Proyecto habitación anillo 220 kV El Cobre - Esperanza -Tesoro - Encuentro. SD N°205105. |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DF | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017002668 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-29 10:48 | 2017-08-29 10:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática del 52B2 S/E Duqueco, asociado línea 66kV Duqueco-Los Ángeles N°2, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
182 | 195 | 195DF | Neomante | 195 | Tramo | CHONCHI - QUELLON 110KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017002670 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-29 11:14 | 2017-08-29 12:25 |  |  |  | DF | 1.1833 | 1 | 0 | 0 | Interrupción linea 110 kV Chonchi - Quellon | Desconocida |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
1236 | 2862 | 2862DF | Movimiento de Equipos | 2862 | Tramo | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-08-30 01:46 | 2017-08-30 05:40 |  |  |  | DF | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de conexiones en S/E La Portada (punto caliente desconectador de línea).Reparaciín fuga de aceite en 52E205783. según solicitud de Desconexión Nro. 205783 |  |  | 0 | 1 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017039863 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-30 06:27 | 2017-08-30 22:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar poda y roce de Franja de servidumbre entre torres N°20 y °30, no reconectar Interruptor 52H2 en SE Laja, e Interruptor 52H1 en SE Queltehues sin previa coordinación con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017040112 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-30 09:02 | 2017-08-30 19:46 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación y verificar el estado de estructura en general. Además se realizara MPB en paños B5 y B6 |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Neomante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017040112 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-30 09:02 | 2017-08-30 19:46 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación y verificar el estado de estructura en general. Además se realizara MPB en paños B5 y B6 |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-30 09:48 | 2017-08-30 15:33 |  |  |  | DP | 5.75 | 0 | 0 | 0 | Instalación trampas de ondas ( Proyecto habitación anillo 220 kV El Cobre - Esperanza -Tesoro - Encuentro. SD N°205406. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 | 2017-09-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | proyecto de Reemplazo de desconectadores, Mantenimiento mayor paño H2, según solicitud de desconexión N° 202853. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017039864 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 06:34 | 2017-08-31 18:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar poda y roce de Franja de servidumbre entre torres N°20 y °30, no reconectar Interruptor 52H2 en SE Laja, e Interruptor 52H1 en SE Queltehues sin previa coordinación con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017039404 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 07:07 | 2017-08-31 14:32 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo (reemplazo y limpieza de aislación, poda y mantenimiento sobre paño B3 de SE Rancagua), se requiere la desconexión del tramo de LT66KV Rancagua - Tap Graneros. Los consumos del Transformador T1 de SE San Francisco de Mostazal serán transferidos hacia el paño B2 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017039404 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 07:07 | 2017-08-31 14:32 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo (reemplazo y limpieza de aislación, poda y mantenimiento sobre paño B3 de SE Rancagua), se requiere la desconexión del tramo de LT66KV Rancagua - Tap Graneros. Los consumos del Transformador T1 de SE San Francisco de Mostazal serán transferidos hacia el paño B2 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017040252 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 08:10 | 2017-08-31 21:58 |  |  |  | DP | 13.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, y verificación del estado de la estructura en general Además se realizara MPB en equipos primario y control(medición de aislación, verificación de ramas de apertura equipos de poder, pruebas de alarmas y estados)en paño B5 y B6 |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Neomante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017040252 | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 08:10 | 2017-08-31 21:58 |  |  |  | DP | 13.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, y verificación del estado de la estructura en general Además se realizara MPB en equipos primario y control(medición de aislación, verificación de ramas de apertura equipos de poder, pruebas de alarmas y estados)en paño B5 y B6 |  |  | 0 | 0 | 1
15 | 15 | 15DF | Neomante | 15 | Tramo | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | ORAZUL ENERGY DUQUECO SPA | Informe Fallas | 2017002681 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-31 16:47 | 2017-08-31 17:56 |  |  |  | DF | 1.15 | 1 | 0 | 0 | apertura intempestiva interruptor 52L1 de Mampil | 16:47 hrs. se produce apertura intempestiva interruptor 52L1 de mampil. Se realiza inspección pedestre no encontrando anomalía. se presume señal errónea en el control |  | 0 | 0 | 0
444 | 505 | 505DF | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002682 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 23:41 |  |  |  | DF | 5.65 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B5 de S/E Cocharcas, afectando los consumos de S/E Hualte y S/E Quirihue. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1322 | 3002 | 3002DP | Movimiento de Equipos | 3002 | Tramo | ENCUENTRO - RANDE 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-08-31 21:36 | 2017-09-01 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Limpieza y reapriete de tablero Interruptor 52J16 Paño J16, tableros de C&P y SSAA Paño J16. En S/E Encuentro, según SD N° 205349 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 | 2017-09-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1322 | 3002 | 3002DP | Movimiento de Equipos | 3002 | Tramo | ENCUENTRO - RANDE 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 | 2017-09-01 01:02 |  |  |  | DP | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza y reapriete de tablero Interruptor 52J16 Paño J16, tableros de C&P y SSAA Paño J16. En S/E Encuentro, según SD N° 205349 |  |  | 0 | 0 | 1
991 | 1272 | 1272DP | Neomante | 1272 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 2017039759 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 00:13 | 2017-09-03 19:22 |  |  |  | DP | 67.15 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV. Charrúa-Mulchén 1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Trabajos Desmontaje y Montaje de equipos TCJ23 y TTOO. --- Vinculación Primaria de TCJ23 y TT.OO. de Barra de Línea.- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- no hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra Principal 220kV. Sección N°3 (durante la faena).- --- Observaciones --- * Obra por Decreto N°158 de CNE Proyecto TRCL-CHA01 "Cambio de --- interruptores 52J23 y 52J3 en S/E Charrúa 220kV". Trabajos solicitados --- por Transchile. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1394 | 3186 | 3186DF | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-01 00:39 | 2017-09-01 00:48 |  |  |  | DF | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4609 |  |  | 0 | 1 | 0
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040891 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 22:05 | 2017-09-02 04:25 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado para realizar apertura de puentes en torre N°28 de la linea para realizar refuerzo del Tap Santa Elena |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040891 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 22:05 | 2017-09-02 04:25 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado para realizar apertura de puentes en torre N°28 de la linea para realizar refuerzo del Tap Santa Elena |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040891 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 22:05 | 2017-09-02 04:25 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado para realizar apertura de puentes en torre N°28 de la linea para realizar refuerzo del Tap Santa Elena |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040891 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 22:05 | 2017-09-02 04:25 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado para realizar apertura de puentes en torre N°28 de la linea para realizar refuerzo del Tap Santa Elena |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040891 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 22:05 | 2017-09-02 04:25 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado para realizar apertura de puentes en torre N°28 de la linea para realizar refuerzo del Tap Santa Elena |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040891 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 22:05 | 2017-09-02 04:25 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado para realizar apertura de puentes en torre N°28 de la linea para realizar refuerzo del Tap Santa Elena |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040891 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 22:05 | 2017-09-02 04:25 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado para realizar apertura de puentes en torre N°28 de la linea para realizar refuerzo del Tap Santa Elena |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040891 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 22:05 | 2017-09-02 04:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado para realizar apertura de puentes en torre N°28 de la linea para realizar refuerzo del Tap Santa Elena |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040891 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-01 22:05 | 2017-09-02 04:25 |  |  |  | DP | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado para realizar apertura de puentes en torre N°28 de la linea para realizar refuerzo del Tap Santa Elena |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-02 | 2017-09-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
681 | 761 | 761DP | Neomante | 761 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040900 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-02 04:31 | 2017-09-03 18:08 |  |  |  | DP | 37.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión entre puentes abiertos entre Torres N°28 (Tap San Joaquin) y Torre N° 59 (Tap Macul), para realizar refuerzo del vano Torre 34 a la 35 (Tap Santa Elena) |  |  | 0 | 0 | 1
682 | 762 | 762DP | Neomante | 762 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040900 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-02 04:31 | 2017-09-03 18:08 |  |  |  | DP | 37.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión entre puentes abiertos entre Torres N°28 (Tap San Joaquin) y Torre N° 59 (Tap Macul), para realizar refuerzo del vano Torre 34 a la 35 (Tap Santa Elena) |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Neomante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040900 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-02 04:31 | 2017-09-03 18:08 |  |  |  | DP | 37.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión entre puentes abiertos entre Torres N°28 (Tap San Joaquin) y Torre N° 59 (Tap Macul), para realizar refuerzo del vano Torre 34 a la 35 (Tap Santa Elena) |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040896 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-02 05:35 | 2017-09-02 23:39 |  |  |  | DP | 18.0667 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del tramo del circuito señalado para realizar la reubicación del punto de conexión en la torre N°59 del Arranque N°2 hacia Subestación Macul. |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040896 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-02 05:35 | 2017-09-02 23:39 |  |  |  | DP | 18.0667 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del tramo del circuito señalado para realizar la reubicación del punto de conexión en la torre N°59 del Arranque N°2 hacia Subestación Macul. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2017040811 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-02 14:36 | 2017-09-04 16:00 |  |  |  | DP | 49.4 | 0 | 0 | 0 | Prueba de apertura y cierre interruptor 52A en Subestación San Andrés. Este equipo fue cambiado por uno de las mismas características. Los protocolos y pruebas serán enviados el 01 de Septiembre (Asociado a SD-2017037709) |  |  | 0 | 0 | 1
1316 | 2993 | 2993DP | Movimiento de Equipos | 2993 | Tramo | EL TESORO - ESPERANZA 220KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-02 21:47 | 2017-09-03 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV El Tesoro - Esperanza por Trabajos de cableado y configuración de protecciones en paños JL2 (SE Esperanza) y J2 (SE El Tesoro) y cambio de balizas de señalización en línea |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 | 2017-09-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1316 | 2993 | 2993DP | Movimiento de Equipos | 2993 | Tramo | EL TESORO - ESPERANZA 220KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 | 2017-09-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV El Tesoro - Esperanza por Trabajos de cableado y configuración de protecciones en paños JL2 (SE Esperanza) y J2 (SE El Tesoro) y cambio de balizas de señalización en línea |  |  | 0 | 0 | 1
592 | 667 | 667DP | Neomante | 667 | Tramo | CHILOE - DEGAN 110KV C1 | SAESA | Desconexión / Intervención | 2017037511 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 07:38 | 2017-09-03 14:08 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 110 kV Chiloe Degañ, para realizar faenas de mantenimiento preventivo básico a equipos de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
483 | 551 | 551DP | Neomante | 551 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017039436 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 07:53 | 2017-09-03 17:33 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del transformador N°2 de S/E Buin (SD 2017037686) Se requiere la desconexión de la linea Fatima - Buin por actividades de poda y roce y mantenimiento preventivo en las instalaciones limpieza y reemplazo de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
985 | 1250 | 1250DP | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017039672 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 09:31 | 2017-09-03 14:00 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo de verificación del relé de sincronismo para cierre del INT 52J9 en condición de línea muerta- barra viva, se requiere realizar cierre del INT 52J9 en S/E ANCOA con los INT 52J7, 52J1 y 52J2 en S/E Colbún abiertos. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DF | Neomante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017041351 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-03 09:38 | 2017-09-03 15:52 |  |  |  | DF | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de reparación de hebras cortadas entre las estructuras N°128 y N°129. Los consumos de S/E Licantén se transfieren hacia S/E Hualañe a través de redes MT. Coordinado con Arauco, según SODI N°278. |  |  | 0 | 1 | 0
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 09:53 | 2017-09-03 17:38 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | MPB por parada de planta. Según SD N° 205569. |  |  | 0 | 0 | 1
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 09:53 | 2017-09-03 17:38 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | MPB por parada de planta. Según SD N° 205569. |  |  | 0 | 0 | 1
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 09:53 | 2017-09-03 17:38 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | MPB por parada de planta. Según SD N° 205569. |  |  | 0 | 0 | 1
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 09:53 | 2017-09-03 17:38 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | MPB por parada de planta. Según SD N° 205569. |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DF | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 2017002706 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-03 13:26 | 2017-09-03 18:47 |  |  |  | DF | 5.35 | 1 | 0 | 0 | se investigan punto de falla informado por la protección de distancia y no se encuentra la causa de la operación. | Se patrulla la zona indicada por las protecciones y no se encuentra causa de la operación. |  | 0 | 0 | 0
262 | 286 | 286DF | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 2017002706 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-03 13:26 | 2017-09-03 18:47 |  |  |  | DF | 5.35 | 1 | 0 | 0 | se investigan punto de falla informado por la protección de distancia y no se encuentra la causa de la operación. | Se patrulla la zona indicada por las protecciones y no se encuentra causa de la operación. |  | 0 | 0 | 0
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040901 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 18:08 | 2017-09-03 23:45 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para cerrar puentes en Torre N°28 (Tap San Joaquin). |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040901 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 18:08 | 2017-09-03 23:45 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para cerrar puentes en Torre N°28 (Tap San Joaquin). |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040901 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 18:08 | 2017-09-03 23:45 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para cerrar puentes en Torre N°28 (Tap San Joaquin). |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040901 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 18:08 | 2017-09-03 23:45 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para cerrar puentes en Torre N°28 (Tap San Joaquin). |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040901 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 18:08 | 2017-09-03 23:45 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para cerrar puentes en Torre N°28 (Tap San Joaquin). |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040901 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 18:08 | 2017-09-03 23:45 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para cerrar puentes en Torre N°28 (Tap San Joaquin). |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040901 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 18:08 | 2017-09-03 23:45 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para cerrar puentes en Torre N°28 (Tap San Joaquin). |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040901 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 18:08 | 2017-09-03 23:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para cerrar puentes en Torre N°28 (Tap San Joaquin). |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040901 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-03 18:08 | 2017-09-03 23:45 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para cerrar puentes en Torre N°28 (Tap San Joaquin). |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-04 | 2017-09-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1316 | 2993 | 2993DP | Movimiento de Equipos | 2993 | Tramo | EL TESORO - ESPERANZA 220KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-04 | 2017-09-04 06:17 |  |  |  | DP | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV El Tesoro - Esperanza por Trabajos de cableado y configuración de protecciones en paños JL2 (SE Esperanza) y J2 (SE El Tesoro) y cambio de balizas de señalización en línea |  |  | 0 | 0 | 1
115 | 117 | 117DP | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017040863 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-04 06:12 | 2017-09-04 18:58 |  |  |  | DP | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere fuera de servicio para realizar mantenimiento preventivo a desconectador 89H2-2 lado barra N°2 de la LT Torquemada Ventanas cto N°2. Relacionada con SD2017040856. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017040253 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-04 08:12 | 2017-09-04 19:29 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, y verificación del estado de la estructura en general. Además se realizara MPB en paño B5 y B6 |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Neomante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017040253 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-04 08:12 | 2017-09-04 19:29 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, y verificación del estado de la estructura en general. Además se realizara MPB en paño B5 y B6 |  |  | 0 | 0 | 1
1296 | 2968 | 2968DP | Movimiento de Equipos | 2968 | Tramo | CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-04 09:02 | 2017-09-05 |  |  |  | DP | 14.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kv Crucero - Conchi por MPB Desconectadores 89J8-2, 89J8-2T, según solicitud de Desconexión Nro. 205817 |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DF | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002710 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:04 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Neomante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002710 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:04 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1296 | 2968 | 2968DP | Movimiento de Equipos | 2968 | Tramo | CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 | 2017-09-05 01:01 |  |  |  | DP | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kv Crucero - Conchi por MPB Desconectadores 89J8-2, 89J8-2T, según solicitud de Desconexión Nro. 205817 |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040903 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 05:50 | 2017-09-05 19:30 |  |  |  | DP | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para reforzar tramo Torre N°58 y 59 (Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040903 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 05:50 | 2017-09-05 19:30 |  |  |  | DP | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para reforzar tramo Torre N°58 y 59 (Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017040573 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 06:00 | 2017-09-05 17:45 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Circuito energizado de manera radial desde SE Los Almendros por trabajos de revisión de filtración de gas SF6 en desconectador 89JS-2 acoplador de barras N°1 y N°2. relacionado con SD 40572. |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017040573 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 06:00 | 2017-09-05 17:45 |  |  |  | DP | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Circuito energizado de manera radial desde SE Los Almendros por trabajos de revisión de filtración de gas SF6 en desconectador 89JS-2 acoplador de barras N°1 y N°2. relacionado con SD 40572. |  |  | 0 | 0 | 1
233 | 256 | 256DP | Neomante | 256 | Tramo | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039938 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-06 18:38 |  |  |  | DP | 34.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Pehuenche: Apoyo a Sistemas de Control por pruebas punto a punto en --- línea de tres puntas, por habilitación de canal 2 de teleprotecciones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pehuenche: --- - Demarcación de la zona de trabajo. --- - Desconectar teleprotección de línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado- --- Ancoa 1, según lo requiera el jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa, C1 (al término de la --- faena). --- Observaciones --- Apoyo de TIVIT, a Sistemas de Control. --- --- NOTA: Esta desconexión ha sido coordinada con todas las Centrales de --- la Zona y considerando Mantenimiento Mayo de Central Loma Alta y Los --- Hierros y Los Hierros II, además, se coordinó con Colbún S.A. la --- desconexión de La Mina y Río Colorado. --- |  |  | 0 | 0 | 1
234 | 257 | 257DP | Neomante | 257 | Tramo | TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039938 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-06 18:38 |  |  |  | DP | 34.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Pehuenche: Apoyo a Sistemas de Control por pruebas punto a punto en --- línea de tres puntas, por habilitación de canal 2 de teleprotecciones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pehuenche: --- - Demarcación de la zona de trabajo. --- - Desconectar teleprotección de línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado- --- Ancoa 1, según lo requiera el jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa, C1 (al término de la --- faena). --- Observaciones --- Apoyo de TIVIT, a Sistemas de Control. --- --- NOTA: Esta desconexión ha sido coordinada con todas las Centrales de --- la Zona y considerando Mantenimiento Mayo de Central Loma Alta y Los --- Hierros y Los Hierros II, además, se coordinó con Colbún S.A. la --- desconexión de La Mina y Río Colorado. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1034 | 1381 | 1381DP | Neomante | 1381 | Tramo | TAP LOMA ALTA - CANAL MELADO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017039938 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-06 18:38 |  |  |  | DP | 34.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Pehuenche: Apoyo a Sistemas de Control por pruebas punto a punto en --- línea de tres puntas, por habilitación de canal 2 de teleprotecciones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pehuenche: --- - Demarcación de la zona de trabajo. --- - Desconectar teleprotección de línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado- --- Ancoa 1, según lo requiera el jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa, C1 (al término de la --- faena). --- Observaciones --- Apoyo de TIVIT, a Sistemas de Control. --- --- NOTA: Esta desconexión ha sido coordinada con todas las Centrales de --- la Zona y considerando Mantenimiento Mayo de Central Loma Alta y Los --- Hierros y Los Hierros II, además, se coordinó con Colbún S.A. la --- desconexión de La Mina y Río Colorado. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1036 | 1384 | 1384DP | Neomante | 1384 | Tramo | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | 2017039901 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-06 08:48 |  |  |  | DP | 24.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV Los Hierros - Canal Melado --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Canal Melado: Mantenimiento preventivo básico normal a: --- desconectadores 89HT1-1 y 89HT1-T, transformadores de corriente y --- potencial de paño HT, transformadores de corriente de paño JT. --- Mantenimiento preventivo básico exhaustivo a pararrayos de paño HT. --- Mantenimiento preventivo básico por condición a interruptor 52HT y 52JT. --- Mantenimiento preventivo básico por condición y extracción de muestras --- de aceite para análisis fisico&químico y cromatográfico, a transformador --- de poder N°1 de 110/220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Canal Melado: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo protección 50BF/52HT. --- - Bloqueo protección 50BF/52JT. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV-C. Melado (al inicio y al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- NOTA: El desarrollo de estos trabajos cuenta con la coordinación y --- aceptación de Besalco Energía quienes se encontrarán con faenas de --- Mantenimiento en sus Centrales Los Hierros y Los Hierros 2. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1121 | 1547 | 1547DP | Neomante | 1547 | Tramo | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | 2017039901 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 08:00 | 2017-09-06 08:48 |  |  |  | DP | 24.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV Los Hierros - Canal Melado --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Canal Melado: Mantenimiento preventivo básico normal a: --- desconectadores 89HT1-1 y 89HT1-T, transformadores de corriente y --- potencial de paño HT, transformadores de corriente de paño JT. --- Mantenimiento preventivo básico exhaustivo a pararrayos de paño HT. --- Mantenimiento preventivo básico por condición a interruptor 52HT y 52JT. --- Mantenimiento preventivo básico por condición y extracción de muestras --- de aceite para análisis fisico&químico y cromatográfico, a transformador --- de poder N°1 de 110/220 kV. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Canal Melado: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo protección 50BF/52HT. --- - Bloqueo protección 50BF/52JT. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV-C. Melado (al inicio y al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- NOTA: El desarrollo de estos trabajos cuenta con la coordinación y --- aceptación de Besalco Energía quienes se encontrarán con faenas de --- Mantenimiento en sus Centrales Los Hierros y Los Hierros 2. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017040402 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 08:08 | 2017-09-05 08:15 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en el tramo de torres N°160 hasta 162. No conectar circuito sin antes haber coordinado con encargado de permiso: En SE Cerro Navia: Interruptor 52H1, En SE Las Vegas Interruptor 52H3. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017040404 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 08:08 | 2017-09-05 08:15 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en el tramo de torres N°160 hasta 162. No conectar circuito sin antes haber coordinado con encargado de permiso: En SE Cerro Navia: Interruptor 52H1, En SE Las Vegas Interruptor 52H3. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017040404 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 08:08 | 2017-09-05 08:15 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en el tramo de torres N°160 hasta 162. No conectar circuito sin antes haber coordinado con encargado de permiso: En SE Cerro Navia: Interruptor 52H1, En SE Las Vegas Interruptor 52H3. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017040404 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 08:08 | 2017-09-05 08:15 |  |  |  | DP | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en el tramo de torres N°160 hasta 162. No conectar circuito sin antes haber coordinado con encargado de permiso: En SE Cerro Navia: Interruptor 52H1, En SE Las Vegas Interruptor 52H3. |  |  | 0 | 0 | 1
1395 | 3188 | 3188DP | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-05 09:23 | 2017-09-05 16:33 |  |  |  | DP | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Pozo Almonte - La Cascada HMC (Sagasca) por mantención desde estructura N°61 a N° 110 según solicitud de Desconexión Nro. 205738 |  |  | 0 | 0 | 1
1074 | 1463 | 1463DP_E | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2017039423 | externo | Programada | Desconexión | 2017-09-05 20:00 | 2017-09-06 06:30 |  |  |  | DP_E | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 220 kV por trabajos de seccionamiento de la línea en S/E Carrera Pinto. Se cortará el conductor entre las estructuras E238 y E239 y cada extremo de estas estructuras se conectaran a la estructura E238 - 1, posterior a eso se realizará conexión de puentes en la estructura E238 - 1 para mantener la continuidad del servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040904 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 05:57 | 2017-09-06 18:57 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para reforzar tramo Torre N°58 y 59 (Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040904 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 05:57 | 2017-09-06 18:57 |  |  |  | DP | 13 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para reforzar tramo Torre N°58 y 59 (Tap Macul) |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017041048 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 06:04 | 2017-09-06 18:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión en posición de LT 110 kV Maitenes - Las Lajas Cto 1 en SE Maitenes para realizar mantenimiento preventivo a Interruptor, TTCC, desconectador de línea y desconectador de Tierra. Circuito se encuentra desconectado con SD37798. |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040719 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 07:15 | 2017-09-06 18:14 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN DE HERRAJES Y PODAS MENORES. PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS SE DEBERÁ REALIZAR MICRO-CORTE A S/E RIO BLANCO, CENTRAL JUNCALITO LA CUAL SE TRASPASARA AL CTO.1 DE LA LINEA 44KV FF.CC. ANDES - HRNOS CLARKS |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040719 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 07:15 | 2017-09-06 18:14 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN DE HERRAJES Y PODAS MENORES. PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS SE DEBERÁ REALIZAR MICRO-CORTE A S/E RIO BLANCO, CENTRAL JUNCALITO LA CUAL SE TRASPASARA AL CTO.1 DE LA LINEA 44KV FF.CC. ANDES - HRNOS CLARKS |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040719 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 07:15 | 2017-09-06 18:14 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN DE HERRAJES Y PODAS MENORES. PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS SE DEBERÁ REALIZAR MICRO-CORTE A S/E RIO BLANCO, CENTRAL JUNCALITO LA CUAL SE TRASPASARA AL CTO.1 DE LA LINEA 44KV FF.CC. ANDES - HRNOS CLARKS |  |  | 0 | 0 | 1
631 | 710 | 710DP | Neomante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040721 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 07:15 | 2017-09-06 07:33 |  |  |  | DP | 0.3 | 0 | 0 | 0 | MICRO-CORTE A S/E JUNCAL PARA REALIZAR EL TRASPASO DE CARGA DE S/E RIO BLANCO AL CTO.1 SEGUN SD-40719. |  |  | 0 | 0 | 1
633 | 713 | 713DP | Neomante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040721 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 07:15 | 2017-09-06 07:33 |  |  |  | DP | 0.3 | 0 | 0 | 0 | MICRO-CORTE A S/E JUNCAL PARA REALIZAR EL TRASPASO DE CARGA DE S/E RIO BLANCO AL CTO.1 SEGUN SD-40719. |  |  | 0 | 0 | 1
632 | 712 | 712DP | Neomante | 712 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040721 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 07:15 | 2017-09-06 07:33 |  |  |  | DP | 0.3 | 0 | 0 | 0 | MICRO-CORTE A S/E JUNCAL PARA REALIZAR EL TRASPASO DE CARGA DE S/E RIO BLANCO AL CTO.1 SEGUN SD-40719. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017040405 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 08:05 | 2017-09-06 18:54 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en el tramo de torres N°160 hasta 162. No conectar circuito sin antes haber coordinado con encargado de permiso: En SE Cerro Navia: Interruptor 52H2, En SE Las Vegas Interruptor 52H4. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017040405 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 08:05 | 2017-09-06 18:54 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en el tramo de torres N°160 hasta 162. No conectar circuito sin antes haber coordinado con encargado de permiso: En SE Cerro Navia: Interruptor 52H2, En SE Las Vegas Interruptor 52H4. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017040405 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 08:05 | 2017-09-06 18:54 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en el tramo de torres N°160 hasta 162. No conectar circuito sin antes haber coordinado con encargado de permiso: En SE Cerro Navia: Interruptor 52H2, En SE Las Vegas Interruptor 52H4. |  |  | 0 | 0 | 1
863 | 957 | 957DP | Neomante | 957 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017040960 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 08:16 | 2017-09-06 17:25 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo (Lavado aisladores) |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 08:57 | 2017-09-06 18:00 |  |  |  | DP | 9.05 | 0 | 0 | 0 | S/E Tarapacá: Pruebas de señales de teleprotecciones en el Paño J1, según archivos Comtrade dirección S/E Lagunas, S/E Lagunas: Pruebas de señales de teleprotecciones en el Paño J5, según archivos Com |  |  | 0 | 0 | 1
631 | 710 | 710DP | Neomante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040722 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 17:51 | 2017-09-06 18:14 |  |  |  | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | MICRO-CORTE A S/E JUNCAL PARA NORMALIZAR EL TRASPASO DE CARGA DE S/E RIO BLANCO AL CTO.2 SEGUN SD-40719. |  |  | 0 | 0 | 1
633 | 713 | 713DP | Neomante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040722 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 17:51 | 2017-09-06 18:14 |  |  |  | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | MICRO-CORTE A S/E JUNCAL PARA NORMALIZAR EL TRASPASO DE CARGA DE S/E RIO BLANCO AL CTO.2 SEGUN SD-40719. |  |  | 0 | 0 | 1
632 | 712 | 712DP | Neomante | 712 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017040722 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-06 17:51 | 2017-09-06 18:14 |  |  |  | DP | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | MICRO-CORTE A S/E JUNCAL PARA NORMALIZAR EL TRASPASO DE CARGA DE S/E RIO BLANCO AL CTO.2 SEGUN SD-40719. |  |  | 0 | 0 | 1
1074 | 1463 | 1463DP_E | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2017039424 | externo | Programada | Desconexión | 2017-09-06 20:00 | 2017-09-07 04:21 |  |  |  | DP_E | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 220 kV por trabajos de seccionamiento de la línea en S/E Carrera Pinto. Se cortará el conductor entre las estructuras E238 y E239 y cada extremo de estas estructuras se conectaran a la estructura E238 - 1, posterior a eso se realizará conexión de puentes en la estructura E238 - 1 para mantener la continuidad del servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017040415 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 06:05 | 2017-09-07 17:54 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en el tramo de torres N°160 hasta 162. No conectar circuito sin antes haber coordinado con encargado de permiso: En SE Cerro Navia: Interruptor 52H2, En SE Las Vegas Interruptor 52H4. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017040415 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 06:05 | 2017-09-07 17:54 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en el tramo de torres N°160 hasta 162. No conectar circuito sin antes haber coordinado con encargado de permiso: En SE Cerro Navia: Interruptor 52H2, En SE Las Vegas Interruptor 52H4. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017040415 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 06:05 | 2017-09-07 17:54 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en el tramo de torres N°160 hasta 162. No conectar circuito sin antes haber coordinado con encargado de permiso: En SE Cerro Navia: Interruptor 52H2, En SE Las Vegas Interruptor 52H4. |  |  | 0 | 0 | 1
238 | 262 | 262DP | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017040431 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 07:45 | 2017-09-07 17:00 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Mejoramiento de altura de conductores en vanos 164 - 165, circuito 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- --- No reconectar interruptores que sirven la línea 154 kV Cipreses - --- Itahue, Circuito 2. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, C1 (al término de la faena) O Línea 154 --- kV Cipreses-Itahue, C2 (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de líneas. --- --- NOTA: Trabajos en coordinación con Mantenimineto Mayor de Central --- Curillinque. --- |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017040431 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 07:45 | 2017-09-07 17:00 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Mejoramiento de altura de conductores en vanos 164 - 165, circuito 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- --- No reconectar interruptores que sirven la línea 154 kV Cipreses - --- Itahue, Circuito 2. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, C1 (al término de la faena) O Línea 154 --- kV Cipreses-Itahue, C2 (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de líneas. --- --- NOTA: Trabajos en coordinación con Mantenimineto Mayor de Central --- Curillinque. --- |  |  | 0 | 0 | 1
238 | 262 | 262DP | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017040692 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 07:45 | 2017-09-07 14:38 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Curillinque: Mantenimiento correctivo, reparación de malla anti --- pájaros en 4 trampas de onda de Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito --- 1. Reemplazo de 6 letreros de identificación de fases. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Curillinque: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, C1 (al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- --- NOTA: Trabajos en coordinación con Mantenimineto Mayor de Central --- Curillinque. --- |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017040692 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 07:45 | 2017-09-07 14:38 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Curillinque: Mantenimiento correctivo, reparación de malla anti --- pájaros en 4 trampas de onda de Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito --- 1. Reemplazo de 6 letreros de identificación de fases. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Curillinque: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, C1 (al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento correctivo de Equipos Primarios. --- --- NOTA: Trabajos en coordinación con Mantenimineto Mayor de Central --- Curillinque. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 08:19 | 2017-09-07 19:50 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | S/E Tarapacá: Pruebas de señales de teleprotecciones, paño J2 y J6, según archivos Comtrade dirección S/E Lagunas, según las SD N° 206071 y 206072. |  |  | 0 | 0 | 1
1229 | 2854 | 2854DP | Movimiento de Equipos | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-07 09:41 | 2017-09-07 17:54 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Eléctricos en S/E Mejillones. según la SD N° 206188. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-08 | 2017-09-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017035759 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-08 06:00 | 2017-09-29 20:00 |  |  |  | DP | 518 | 0 | 0 | 0 | Realizar reemplazo del controlador de bahía. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017035759 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-08 06:00 | 2017-09-29 20:00 |  |  |  | DP | 518 | 0 | 0 | 0 | Realizar reemplazo del controlador de bahía. |  |  | 0 | 0 | 1
804 | 896 | 896DF | Neomante | 896 | Tramo | SAUZAL - COYA 66KV C1 | PACIFIC HYDRO | Informe Fallas | 2017002733 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-08 07:56 | 2017-09-08 15:33 |  |  |  | DF | 7.6167 | 1 | 0 | 0 | No hay | Presunto contacto de rama sobre conductores |  | 0 | 0 | 0
194 | 213 | 213DF | Neomante | 213 | Tramo | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017042474 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-08 08:31 | 2017-09-08 10:29 |  |  |  | DF | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 kV Choapa-Quínquimo, para efectuar reparación de hebras cortadas entre estructuras 280-281. |  |  | 0 | 1 | 0
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-08 08:32 | 2017-09-08 15:29 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | S/E Tarapacá y S/E Lagunas: Pruebas de señales de teleprotecciones, paño J2 y paño J6, según las SD N° 206073 y 206074. |  |  | 0 | 0 | 1
1355 | 3052 | 3052DP | Movimiento de Equipos | 3052 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-08 11:09 | 2017-09-09 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros Paño J2 línea Nueva Zaldívar 9. SD N°205946. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 | 2017-09-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1355 | 3052 | 3052DP | Movimiento de Equipos | 3052 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 | 2017-09-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros Paño J2 línea Nueva Zaldívar 9. SD N°205946. |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042006 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 05:45 | 2017-09-09 18:52 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar cierre de puentes en las Torre N°34 y N°59 |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042006 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 05:45 | 2017-09-09 18:52 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar cierre de puentes en las Torre N°34 y N°59 |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042006 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 05:45 | 2017-09-09 18:52 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar cierre de puentes en las Torre N°34 y N°59 |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042006 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 05:45 | 2017-09-09 18:52 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar cierre de puentes en las Torre N°34 y N°59 |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042006 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 05:45 | 2017-09-09 18:52 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar cierre de puentes en las Torre N°34 y N°59 |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042006 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 05:45 | 2017-09-09 18:52 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar cierre de puentes en las Torre N°34 y N°59 |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042006 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 05:45 | 2017-09-09 18:52 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar cierre de puentes en las Torre N°34 y N°59 |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042006 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 05:45 | 2017-09-09 18:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar cierre de puentes en las Torre N°34 y N°59 |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017042006 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 05:45 | 2017-09-09 18:52 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar cierre de puentes en las Torre N°34 y N°59 |  |  | 0 | 0 | 1
532 | 604 | 604DP | Neomante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040830 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 06:39 | 2017-09-09 20:08 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Realizar sustitución de aislación de vidrio por polimérico en Torres N°11 a 27 del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
533 | 605 | 605DP | Neomante | 605 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040830 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 06:39 | 2017-09-09 20:08 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Realizar sustitución de aislación de vidrio por polimérico en Torres N°11 a 27 del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
534 | 606 | 606DP | Neomante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040830 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 06:39 | 2017-09-09 20:08 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Realizar sustitución de aislación de vidrio por polimérico en Torres N°11 a 27 del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | 1508 | 1508DP | Neomante | 1508 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040830 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 06:39 | 2017-09-09 20:08 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Realizar sustitución de aislación de vidrio por polimérico en Torres N°11 a 27 del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | 1510 | 1510DP | Neomante | 1510 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017040830 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-09 06:39 | 2017-09-09 20:08 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Realizar sustitución de aislación de vidrio por polimérico en Torres N°11 a 27 del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 | 2017-09-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1355 | 3052 | 3052DP | Movimiento de Equipos | 3052 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 | 2017-09-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros Paño J2 línea Nueva Zaldívar 9. SD N°205946. |  |  | 0 | 0 | 1
392 | 442 | 442DP | Neomante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017040378 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 00:35 | 2017-09-10 08:47 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LT 66kV Villarrica Pucon por trabajos de mantenimiento preventivo basico. No hay interrupción de suministro, estos seran respaldados via redes MT desde S/E Villarrica. |  |  | 0 | 0 | 1
1234 | 2860 | 2860DF | Movimiento de Equipos | 2860 | Tramo | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-10 00:57 | 2017-09-10 07:49 |  |  |  | DF | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Cóndores - Palafitos por Inspección pedestre Línea 110 kV Cóndores - Palafitos, y reparación según corresponda. según solicitud de Desconexión Nro. 206678 |  |  | 0 | 1 | 0
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017039904 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 07:15 | 2017-09-10 17:09 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión de la barra de 66kV de S/E Nancangua (SD 2017039900) , se requiere la desconexión de la linea Nancagua - Paniahue por actividades de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Adicionalmente se realizará mantenimiento preventivo a DDCC 89B2-2 de S/E Nancagua. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacío. Para la maniobra de desconexión y normalización se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Neomante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017039906 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 07:15 | 2017-09-10 17:09 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del transformador N°1 S/E Nancagua (SD 2017039897), Barra de 66kV de S/E Nancagua (SD 2017039900) y la linea Nancagua - Paniahue (SD 2017039904), se requiere la desconexión de la linea Placilla - Nancagua por actividades de mantenimiento preventivo a las instalaciones (Reemplazo de prensas, limpieza de aislación, reemplazo de amarras y actividades de poda y tala.. Adicionalmente se realizará mantenimiento preventivo a DDCC 89B1-1 de S/E Nancagua. Para la maniobra de desconexión y normalización se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 1
274 | 306 | 306DP | Neomante | 306 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017040306 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 07:20 | 2017-09-10 17:38 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Charrua-Concepción, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Verificación protección Sistema 2. Normalización y --- pruebas de reconexión (LT 1036) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo protección 50BF-AT7. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Concepcion: Barra 154 kV-Sección 1 y Sección 2 (Durante la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1234 | 2860 | 2860DF | Movimiento de Equipos | 2860 | Tramo | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-10 07:49 | 2017-09-10 15:59 |  |  |  | DF | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Cóndores - Palafitos por Inspección pedestre Línea 110 kV Cóndores - Palafitos, y reparación según corresponda. según solicitud de Desconexión Nro. 206678 Limpieza manual |  |  | 0 | 1 | 0
186 | 200 | 200DP | Neomante | 200 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017040999 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 08:08 | 2017-09-10 17:51 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV C. Navia - Polpaico Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de --- conexiones. Verificación de protecciones sistema 1 y 2 y 50BF. --- Mantenimiento programado a equipos primarios de los paños JT6 y J61. --- Toma de muestras de aceite del CTBC del TR6 -Desfasador 1. S/E Polpaico: --- Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. --- Mantenimiento programado a equipos primarios del paño J6. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los --- paños JT6 y J61 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe --- de Faena interruptores 52J61, 52J62, 52JT6 y 52JR. --- Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales --- instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- S/E Polpaico: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño --- J6 y pasará a fuera de servicio unidad de bahía de los paños J6 y JR --- mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena --- interruptores 52J6 y 52JR. --- Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales --- instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de --- ausencia de tensión. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1. --- S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución (Lampa). --- |  |  | 0 | 0 | 1
187 | 201 | 201DP | Neomante | 201 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017040999 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-10 08:08 | 2017-09-10 17:51 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV C. Navia - Polpaico Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de --- conexiones. Verificación de protecciones sistema 1 y 2 y 50BF. --- Mantenimiento programado a equipos primarios de los paños JT6 y J61. --- Toma de muestras de aceite del CTBC del TR6 -Desfasador 1. S/E Polpaico: --- Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. --- Mantenimiento programado a equipos primarios del paño J6. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los --- paños JT6 y J61 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe --- de Faena interruptores 52J61, 52J62, 52JT6 y 52JR. --- Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales --- instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de --- ausencia de tensión. --- S/E Polpaico: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño --- J6 y pasará a fuera de servicio unidad de bahía de los paños J6 y JR --- mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena --- interruptores 52J6 y 52JR. --- Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales --- instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de --- ausencia de tensión. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra de 220 kV sección 1. --- S/E Polpaico: Barra de 220 kV sección 1. --- Observaciones --- Coordinado con ENEL Distribución (Lampa). --- |  |  | 0 | 0 | 1
318 | 361 | 361DF | Neomante | 361 | Tramo | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002743 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-10 08:52 | 2017-09-10 08:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Loma Colorada, asociado a LT 66 kV Loma Colorada-Escuadrón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
320 | 363 | 363DF | Neomante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002743 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-10 08:52 | 2017-09-10 08:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Loma Colorada, asociado a LT 66 kV Loma Colorada-Escuadrón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
322 | 365 | 365DF | Neomante | 365 | Tramo | TAP PORTO VIENTO - ARRANQUE ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002743 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-10 08:52 | 2017-09-10 08:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Loma Colorada, asociado a LT 66 kV Loma Colorada-Escuadrón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
347 | 396 | 396DF | Neomante | 396 | Tramo | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002745 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 11:57 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 S/E Los Ángeles, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1135 | 1565 | 1565DF | Neomante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002745 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 11:57 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 S/E Los Ángeles, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
348 | 397 | 397DF | Neomante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002745 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 11:57 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 S/E Los Ángeles, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
349 | 398 | 398DF | Neomante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002745 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 11:57 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 S/E Los Ángeles, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1136 | 1566 | 1566DF | Neomante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002745 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 11:57 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 S/E Los Ángeles, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-11 | 2017-09-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1355 | 3052 | 3052DP | Movimiento de Equipos | 3052 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-11 | 2017-09-11 18:27 |  |  |  | DP | 18.45 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Sulfuros Paño J2 línea Nueva Zaldívar 9. SD N°205946. |  |  | 0 | 0 | 1
1177 | 1665 | 1665DF | Neomante | 1665 | Tramo | PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002756 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-11 10:22 | 2017-09-11 18:00 |  |  |  | DF | 7.6333 | 1 | 0 | 0 | No hay |  | S/E Don Hector : 52J11 Baja presion SF6 | 0 | 0 | 0
504 | 572 | 572DF | Neomante | 572 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002758 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-11 11:37 | 2017-09-11 19:41 |  |  |  | DF | 8.0667 | 1 | 0 | 0 | .. | se investiga |  | 0 | 0 | 0
647 | 727 | 727DF | Neomante | 727 | Tramo | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017002764 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-11 19:14 | 2017-09-12 04:21 |  |  |  | DF | 9.1167 | 1 | 0 | 0 | . | En Investigacion |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-12 | 2017-09-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017042510 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-12 06:17 | 2017-09-12 19:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito N° 1, para realizar poda y roce bajo el circuito. Tramo de Torres desde T-18 hasta - T-25 en la zona del fundo El Ingenio. |  |  | 0 | 0 | 1
1031 | 1378 | 1378DP | Neomante | 1378 | Tramo | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Desconexión / Intervención | 2017042452 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-12 08:08 | 2017-09-16 10:42 |  |  |  | DP | 98.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea por mantenimiento programado a Parque Eólico El Arraýan. Condiciones requeridas: Abierto 52JT1, 89JT1-1 y 89JT1-2 en S/E El Arrayán. Abierto 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Don Goyo. Cerrado desconectador S/E Don Goyo: 89J1-2T y en S/E El Arrayán: 89JT1-T. |  |  | 0 | 0 | 1
1310 | 2987 | 2987DP | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-12 08:21 | 2017-09-13 |  |  |  | DP | 15.65 | 0 | 0 | 0 | Normalización estados 89J1-2/2T SE Sulfuros Paño J1 LN Domeyko. SD N°206470. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-12 08:32 | 2017-09-12 12:52 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores y retiro de trampa de onda patio de mufas. SD N°206418. |  |  | 0 | 0 | 1
1199 | 2816 | 2816DP | Movimiento de Equipos | 2816 | Tramo | KM6 - ACL 100KV C1 | ECOMETALES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-12 08:35 | 2017-09-12 17:15 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Revisión de sistema de control y protecciones en Tablero de control y protecciones ACL. Levantamiento de circuito de CC-CA de 89HACL-3, 89HACL-1,89HACL-1, interruptor de línea 52HACL, transformadores |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017040778 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-12 09:11 | 2017-09-12 19:57 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA 87B SISTEMA 1, DE NUEVO PAÑO DE LINEA CHARRUA N° 3 (Según programa de trabajos para Pruebas y Puesta en Servicio de 87B Sistema 1, de nuevo Paño de Línea Charrúa 3) Inyecciones primarias en TTCC de circuitos Nuevo y Existente (K5/K7 Y KZ5/KZ7) |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DP | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017040499 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-12 09:50 | 2017-09-12 18:48 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Por auditoria de CEN a paño J6 en S/E Maitencillo se realizarán los siguientes trabajos: - Pruebas de control a instalaciones. - Medición de parámetros de control. - Transferencia de paño J6 y pruebas de disparo efectivo en las distintas condiciones (normal - intermedio - transferido). - Pruebas de arranque de respaldo. |  |  | 0 | 0 | 1
1513 | 4419 | 4419DP | Movimiento de Equipos | 4419 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-12 13:49 | 2017-09-12 16:53 |  |  |  | DP | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutará mantenimiento de la dona ubicada en la torre 426 asociada al circuito 2 de la línea 220kv, encuentro-lagunas según la SD N° 206410 y 206411. |  |  | 0 | 0 | 1
336 | 384 | 384DF | Neomante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002768 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-12 16:27 | 2017-09-12 16:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52BT3 S/E Curanilahue, asociado a línea 66kV Curanilahue-Tres Pino, sin consumos afectados. Parque Eólico Cristoro se encontraba generando 5,4 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 | 2017-09-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1310 | 2987 | 2987DP | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 | 2017-09-13 06:35 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Normalización estados 89J1-2/2T SE Sulfuros Paño J1 LN Domeyko. SD N°206470. |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017041767 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 06:12 | 2017-09-13 15:50 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en el tramo de torres N°348 hasta 351. Restricciones : En SE Cerro Navia: No reconectar Interruptor 52H1, En SE Las Vegas: No reconectar Interruptor 52H3. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017041771 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 06:13 | 2017-09-13 15:50 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en el tramo de torres N°348 hasta 351. Restricciones : En SE Cerro Navia: No reconectar Interruptor 52H1, En SE Las Vegas: No reconectar Interruptor 52H3. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017041771 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 06:13 | 2017-09-13 15:50 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en el tramo de torres N°348 hasta 351. Restricciones : En SE Cerro Navia: No reconectar Interruptor 52H1, En SE Las Vegas: No reconectar Interruptor 52H3. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017041771 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 06:13 | 2017-09-13 15:50 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en el tramo de torres N°348 hasta 351. Restricciones : En SE Cerro Navia: No reconectar Interruptor 52H1, En SE Las Vegas: No reconectar Interruptor 52H3. |  |  | 0 | 0 | 1
1310 | 2987 | 2987DP | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 06:35 | 2017-09-14 |  |  |  | DP | 17.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Domeyko Paño J8 LN Sulfuros según solicitud de Desconexión Nro. 206473 |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017040857 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 07:02 | 2017-09-13 15:31 |  | 2017-09-13 07:06 |  | DP | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en vanos entre estructuras 279 y 280. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017040779 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 07:06 | 2017-09-13 20:20 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA 87B SISTEMA 1, DE NUEVO PAÑO DE LINEA CHARRUA N° 3 (Según programa de trabajos para Pruebas y Puesta en Servicio de 87B Sistema 1, de nuevo Paño de Línea Charrúa 3) Inyecciones primarias en TTCC de circuitos Nuevo y Existente (K5/K7 Y KZ5/KZ7) |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-13 07:51 | 2017-09-13 15:33 |  |  |  | DF | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - A.Circuito N°1 por Reparación por punto caliente en prensas paralelas (puentes) torres N° 589 y 686, lo cual actualmente se encuentra en estado |  |  | 0 | 1 | 0
891 | 998 | 998DP | Neomante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017040500 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 08:01 | 2017-09-13 19:40 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Por auditoria de CEN a paño J9 en S/E Maitencillo se realizarán los siguientes trabajos: - Pruebas de control a instalaciones. - Medición de parámetros de control. - Transferencia de paño J9 y pruebas de disparo efectivo en las distintas condiciones (normal - intermedio - transferido). - Pruebas de arranque de respaldo. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017040859 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 08:22 | 2017-09-13 16:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de armaduras preformadas en vano entre estructuras 103 y 104. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017040854 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 08:26 | 2017-09-13 19:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en vanos entre estructuras 168 y 169. |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | 1393 | 1393DP | Neomante | 1393 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2017042522 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 08:28 | 2017-09-13 17:12 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | REVISIÓN DE ESPACIADORES |  |  | 0 | 0 | 1
106 | 108 | 108DP | Neomante | 108 | Tramo | LO PRADO - CEMENTOS POLPAICO 44KV C2 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Desconexión / Intervención | 2017042591 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-13 09:16 | 2017-09-13 19:50 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | por la restitución de la Línea 2x44 kV. Carena Lo Prado .Se realizara cierre de puentes de conexión eléctrica en marco Línea en S/E Carena. |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DF | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-13 09:19 | 2017-09-14 |  |  |  | DF | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - Sopladores por Lavado de aislación por alta contaminación. según solicitud de Desconexión Nro. 206879 |  |  | 0 | 1 | 0
1200 | 2817 | 2817DF | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-14 | 2017-09-14 18:59 |  |  |  | DF | 18.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - Sopladores por Lavado de aislación por alta contaminación. según solicitud de Desconexión Nro. 206879 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1310 | 2987 | 2987DP | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 | 2017-09-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Domeyko Paño J8 LN Sulfuros según solicitud de Desconexión Nro. 206473 |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017041090 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 07:11 | 2017-09-14 15:40 |  | 2017-09-14 09:01 |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel Cto. N°3, por trabajos de normalización de espaciadores entre las estructuras: 185 a la 187; 354 a la 357; 380 a la 383. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017042476 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 08:01 | 2017-09-14 18:00 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores con línea desenergizada y reparación de punto caliente en estructura N°262. Considera transferir en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | 165 | 165DP | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017042476 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 08:01 | 2017-09-14 18:00 |  |  |  | DP | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores con línea desenergizada y reparación de punto caliente en estructura N°262. Considera transferir en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1040 | 1392 | 1392DP | Neomante | 1392 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2017042523 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 08:04 | 2017-09-14 16:58 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislación en estructuras 28, 35 y 37 |  |  | 0 | 0 | 1
286 | 319 | 319DP | Neomante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017041736 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 08:17 | 2017-09-14 16:56 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de tramo de línea Linares - Linares Norte por trabajos de mantenimiento preventivo, el tramo de línea Linares - Norte - Villa Alegre será transferido hacia SE Talca mientras se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
892 | 999 | 999DP | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017040514 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 08:30 | 2017-09-14 18:55 |  |  |  | DP | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | Por auditoria de CEN a paño J10 en S/E Maitencillo se realizarán los siguientes trabajos: - Pruebas de control a instalaciones. - Medición de parámetros de control. - Transferencia de paño J10 y pruebas de disparo efectivo en las distintas condiciones (normal - intermedio - transferido). - Pruebas de arranque de respaldo. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017040864 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 09:01 | 2017-09-14 20:12 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA 87B SISTEMA 2, DE NUEVO PAÑO DE LINEA CHARRUA N° 3 (Según programa de trabajos para Pruebas y Puesta en Servicio de 87B Sistema 2, de nuevo Paño de Línea Charrúa 3) Inyecciones primarias en TTCC de circuitos Nuevo y Existente (K5/K7 Y KZ5/KZ7). |  |  | 0 | 0 | 1
106 | 108 | 108DP | Neomante | 108 | Tramo | LO PRADO - CEMENTOS POLPAICO 44KV C2 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Desconexión / Intervención | 2017042945 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-14 09:09 | 2017-09-14 21:00 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | por la restitución de la Línea 2x44 kV. Carena Lo Prado .Se realizara cierre de puentes de conexión eléctrica en marco Línea en S/E Lo Prado. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-15 | 2017-09-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1310 | 2987 | 2987DP | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-15 | 2017-09-15 17:18 |  |  |  | DP | 17.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Domeyko Paño J8 LN Sulfuros según solicitud de Desconexión Nro. 206470 y 206473 |  |  | 0 | 0 | 1
613 | 692 | 692DF | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002784 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-15 07:48 | 2017-09-15 10:23 |  |  |  | DF | 2.5833 | 1 | 0 | 0 | Se patrulla linea de transmisión verificando restos de volantín en fase azul arranque S/E Lo Boza torre N°11. | Restos de volantín en arranque de S/E Lo Boza torre N°1. |  | 0 | 0 | 0
615 | 694 | 694DF | Neomante | 694 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002784 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-15 07:48 | 2017-09-15 10:23 |  |  |  | DF | 2.5833 | 1 | 0 | 0 | Se patrulla linea de transmisión verificando restos de volantín en fase azul arranque S/E Lo Boza torre N°11. | Restos de volantín en arranque de S/E Lo Boza torre N°1. |  | 0 | 0 | 0
616 | 695 | 695DF | Neomante | 695 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002784 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-15 07:48 | 2017-09-15 10:23 |  |  |  | DF | 2.5833 | 1 | 0 | 0 | Se patrulla linea de transmisión verificando restos de volantín en fase azul arranque S/E Lo Boza torre N°11. | Restos de volantín en arranque de S/E Lo Boza torre N°1. |  | 0 | 0 | 0
617 | 696 | 696DF | Neomante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002784 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-15 07:48 | 2017-09-15 10:23 |  |  |  | DF | 2.5833 | 1 | 0 | 0 | Se patrulla linea de transmisión verificando restos de volantín en fase azul arranque S/E Lo Boza torre N°11. | Restos de volantín en arranque de S/E Lo Boza torre N°1. |  | 0 | 0 | 0
618 | 697 | 697DF | Neomante | 697 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002784 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-15 07:48 | 2017-09-15 10:23 |  |  |  | DF | 2.5833 | 1 | 0 | 0 | Se patrulla linea de transmisión verificando restos de volantín en fase azul arranque S/E Lo Boza torre N°11. | Restos de volantín en arranque de S/E Lo Boza torre N°1. |  | 0 | 0 | 0
619 | 698 | 698DF | Neomante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002784 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-15 07:48 | 2017-09-15 10:23 |  |  |  | DF | 2.5833 | 1 | 0 | 0 | Se patrulla linea de transmisión verificando restos de volantín en fase azul arranque S/E Lo Boza torre N°11. | Restos de volantín en arranque de S/E Lo Boza torre N°1. |  | 0 | 0 | 0
620 | 699 | 699DF | Neomante | 699 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002784 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-15 07:48 | 2017-09-15 10:23 |  |  |  | DF | 2.5833 | 1 | 0 | 0 | Se patrulla linea de transmisión verificando restos de volantín en fase azul arranque S/E Lo Boza torre N°11. | Restos de volantín en arranque de S/E Lo Boza torre N°1. |  | 0 | 0 | 0
621 | 700 | 700DF | Neomante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002784 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-15 07:48 | 2017-09-15 10:23 |  |  |  | DF | 2.5833 | 1 | 0 | 0 | Se patrulla linea de transmisión verificando restos de volantín en fase azul arranque S/E Lo Boza torre N°11. | Restos de volantín en arranque de S/E Lo Boza torre N°1. |  | 0 | 0 | 0
622 | 701 | 701DF | Neomante | 701 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002784 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-15 07:48 | 2017-09-15 10:23 |  |  |  | DF | 2.5833 | 1 | 0 | 0 | Se patrulla linea de transmisión verificando restos de volantín en fase azul arranque S/E Lo Boza torre N°11. | Restos de volantín en arranque de S/E Lo Boza torre N°1. |  | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2017043709 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-15 08:32 | 2017-09-15 12:16 |  |  |  | DF | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará retiro de árboles peligros cercanos a la línea de 66 kV Celco-Constitución. |  |  | 0 | 1 | 0
43 | 42 | 42DP | Neomante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017042908 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-15 09:07 | 2017-09-15 14:45 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Por auditoria de CEN a paño J5 en S/E Maitencillo se realizarán los siguientes trabajos: - Pruebas de control a instalaciones. - Medición de parámetros de control. - Transferencia de paño J5 y pruebas de disparo efectivo en las distintas condiciones (normal - intermedio - transferido). - Pruebas de arranque de respaldo. |  |  | 0 | 0 | 1
20 | 18 | 18DF | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017002783 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-15 09:59 | 2017-09-15 10:59 |  |  |  | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | Falla Linea 220 kV Charrua - Mininco, Apertura 52J10 S/E Charrua | . |  | 0 | 0 | 0
55 | 56 | 56DF | Neomante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017002783 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-15 09:59 | 2017-09-15 10:59 |  |  |  | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | Falla Linea 220 kV Charrua - Mininco, Apertura 52J10 S/E Charrua | . |  | 0 | 0 | 0
897 | 1019 | 1019DF | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017002783 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-15 09:59 | 2017-09-15 10:59 |  |  |  | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | Falla Linea 220 kV Charrua - Mininco, Apertura 52J10 S/E Charrua | . |  | 0 | 0 | 0
92 | 94 | 94DF | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017002783 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-15 09:59 | 2017-09-15 10:59 |  |  |  | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | Falla Linea 220 kV Charrua - Mininco, Apertura 52J10 S/E Charrua | . |  | 0 | 0 | 0
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002785 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-15 12:14 | 2017-09-15 12:14 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Se verifica ave en arranque sur, portal 3B, produce descarga eléctrica en fase Z sin daños. | Ave produce descarga eléctrica. Red AT sin daños. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-16 | 2017-09-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-17 | 2017-09-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-17 11:12 | 2017-09-18 |  |  |  | DP | 12.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 69 kV Lixiviación - Sulfuros. Circuito N°2 por En apoyo a SD 206642 Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación Paño BT2 según solicitud de Desconexión Nro. 206645 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 69 kV Lixiviación - Sulfuros. Circuito N°2 por En apoyo a SD 206642 Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación Paño BT2 según solicitud de Desconexión Nro. 206645 |  |  | 0 | 0 | 1
1145 | 1581 | 1581DF | Neomante | 1581 | Tramo | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | CONEJO SOLAR | Informe Fallas | 2017002802 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-18 03:52 | 2017-09-21 17:32 |  |  |  | DF | 85.6667 | 1 | 0 | 0 | A la hora de falla, la Central PFV Conejo se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. | Falla en Transformador de Potencial fase C de la Barra Principal Francisco 220 kV N°1 |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-18 20:04 | 2017-09-18 21:59 |  |  |  | DF | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4620 |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-18 20:04 | 2017-09-18 21:59 |  |  |  | DF | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4620 |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-18 20:04 | 2017-09-18 21:59 |  |  |  | DF | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4620 |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-18 20:04 | 2017-09-18 21:59 |  |  |  | DF | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4620 |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-18 20:04 | 2017-09-18 21:59 |  |  |  | DF | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4620 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-19 | 2017-09-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 69 kV Lixiviación - Sulfuros. Circuito N°2 por En apoyo a SD 206642 Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación Paño BT2 según solicitud de Desconexión Nro. 206645 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 69 kV Lixiviación - Sulfuros. Circuito N°2 por En apoyo a SD 206642 Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación Paño BT2 según solicitud de Desconexión Nro. 206645 |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017037799 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-20 05:49 | 2017-10-06 18:00 |  |  |  | DP | 396.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de LT 110 kV Maitenes-La Laja-Florida N°2, para efectuar trabajos de cambio de conductor entre tramo de SE La Laja y Estructura N°20 del Cto N°2(Tramo LT 110 kV La Laja-Florida) , de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017037799 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-20 05:49 | 2017-10-06 18:00 |  |  |  | DP | 396.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de LT 110 kV Maitenes-La Laja-Florida N°2, para efectuar trabajos de cambio de conductor entre tramo de SE La Laja y Estructura N°20 del Cto N°2(Tramo LT 110 kV La Laja-Florida) , de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017037799 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-20 05:49 | 2017-10-06 18:00 |  |  |  | DP | 396.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de LT 110 kV Maitenes-La Laja-Florida N°2, para efectuar trabajos de cambio de conductor entre tramo de SE La Laja y Estructura N°20 del Cto N°2(Tramo LT 110 kV La Laja-Florida) , de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017037830 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-20 05:49 | 2017-10-06 18:00 |  |  |  | DP | 396.1833 | 0 | 0 | 0 | Para la desconexión de la LT 110 kV Maitenes-La Laja-Florida N°2 (solicitud N° 2017037799) se requiere la apertura del paño asociado a la LT 110 kV Queltehues - Tap Laja N°2 en S/E Tap La Laja, el circuito N°2 de LT Queltehues - Tap Laja quedará energizado radial desde S/E Queltehues. |  |  | 0 | 0 | 1
433 | 492 | 492DF | Neomante | 492 | Tramo | PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002808 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-20 13:37 | 2017-09-20 13:37 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52-89B2 S/E Portezuelo, asociado a línea 66kV Portezuelo-La Esperanza, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
434 | 493 | 493DF | Neomante | 493 | Tramo | TAP MAITENES - LA ESPERANZA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002808 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-20 13:37 | 2017-09-20 13:37 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52-89B2 S/E Portezuelo, asociado a línea 66kV Portezuelo-La Esperanza, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1163 | 1648 | 1648DP_E | Neomante | 1648 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2017041556 | externo | Programada | Desconexión | 2017-09-20 21:35 | 2017-09-20 23:35 |  |  |  | DP_E | 2 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de sincronizacion interruptor 52J5 en S/E Carrera Pinto y 52J6 en S/E Diego de Almagro, se necesita realizar maniobras de apertura y cierre en desconectadores asociados a los paños anteriores durante la desconexion de Linea 220 kV Diego de Almagro Carrera Pinto.(Interruptores y desconectadores a disposición del jefe de faena)(Auditoria Solicitada por Coordinador) |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | 1647 | 1647DP_E | Neomante | 1647 | Tramo | CARDONES - CARRERA PINTO 220KC C2 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2017041550 | externo | Programada | Desconexión | 2017-09-20 23:47 | 2017-09-21 00:44 |  |  |  | DP_E | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de sincronizacion interruptor 52J6 en S/E Carrera Pinto y 52J13 en S/E Cardones, se necesita realizar maniobras de apertura y cierre en desconectadores asociados a los paños anteriores durante la desconexion de Linea 220 kV Cardones Carrera Pinto. (Interruptores y desconectadores a disposición del jefe de faena)(Auditoria Solicitada por Coordinador) |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 69 kV Lixiviación - Sulfuros. Circuito N°2 por En apoyo a SD 206642 Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación Paño BT2 según solicitud de Desconexión Nro. 206645 |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DF | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017044300 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-21 05:58 | 2017-09-21 15:08 |  |  |  | DF | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar poda en el tramo de torres N°349 a 351. Durante un patrujalle realizado esta mañana, se detectó la cercanía de árboles a conductor energizado, por lo que se hace imperiosa su desconexión por curso forzoso, ya que hay un inminente peligro en la integridad de las personas que pudieran trepar dichos árboles. |  |  | 0 | 1 | 0
119 | 123 | 123DF | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017044300 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-21 05:58 | 2017-09-21 15:08 |  |  |  | DF | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar poda en el tramo de torres N°349 a 351. Durante un patrujalle realizado esta mañana, se detectó la cercanía de árboles a conductor energizado, por lo que se hace imperiosa su desconexión por curso forzoso, ya que hay un inminente peligro en la integridad de las personas que pudieran trepar dichos árboles. |  |  | 0 | 1 | 0
120 | 124 | 124DF | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017044300 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-21 05:58 | 2017-09-21 15:08 |  |  |  | DF | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar poda en el tramo de torres N°349 a 351. Durante un patrujalle realizado esta mañana, se detectó la cercanía de árboles a conductor energizado, por lo que se hace imperiosa su desconexión por curso forzoso, ya que hay un inminente peligro en la integridad de las personas que pudieran trepar dichos árboles. |  |  | 0 | 1 | 0
886 | 991 | 991DP | Neomante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017043948 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-21 06:58 | 2017-09-21 18:10 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, y verificación del estado de la estructura en general. desde la estructura N°215 a 240 |  |  | 0 | 0 | 1
313 | 356 | 356DF | Neomante | 356 | Tramo | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002812 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 09:30 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E Penco, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
314 | 357 | 357DF | Neomante | 357 | Tramo | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002812 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 09:30 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E Penco, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
944 | 1082 | 1082DF | Neomante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017044753 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-21 16:40 | 2017-09-21 18:11 |  |  |  | DF | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 KV San Javier - Villa Alegre por incendio bajo línea en estructura N° 125 . |  |  | 0 | 1 | 0
552 | 625 | 625DF | Neomante | 625 | Tramo | PUENTE ALTO - COSTANERA 110KV C1 | EEPA | Informe Fallas | 2017002820 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-21 19:10 | 2017-09-21 20:02 |  |  |  | DF | 0.86667 | 1 | 0 | 0 | Pérdida de servicio en S/E Costanera, propiedad de Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. a raíz de falla de fuerza mayor en línea 110 KV Puente Alto – Costanera, propiedad de EEPA, provocada por incendio de basura y matorrales en las cercanías de las estructuras N° 70 y N° 71 de la Línea mencionada. |  | Incendio de basura y matorrales en las cercanías de las estructuras N° 70 y N° 71 | 0 | 0 | 0
1163 | 1648 | 1648DP_E | Neomante | 1648 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2017041573 | externo | Programada | Desconexión | 2017-09-21 21:27 | 2017-09-21 22:40 |  |  |  | DP_E | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de sincronizacion interruptor 52J6 en S/E Diego de Almagro y 525 en S/E Carrera Pinto, se necesita realizar maniobras de apertura y cierre en desconectadores asociados a los paños anteriores durante la desconexion de Linea 220 kV Diego de Almagro Carrera Pinto. (Interruptores y desconectadores a disposición del jefe de faena)(Auditoria Solicitada por Coordinador) |  |  | 0 | 0 | 0
1176 | 1664 | 1664DP | Neomante | 1664 | Tramo | DON HECTOR – MAITENCILLOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043371 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-21 22:21 | 2017-09-22 02:08 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo. MCC. Eliminar punto caliente en TOJ3, verificar --- conexiones y considerar puente supletorio para apertura y cierre de --- puentes en caso de ser necesario. MCC. Eliminar punto caliente en TCJ3 y --- limpieza de puentes. Sodi N° 4389. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- TOJ3. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 al conectar. --- Observaciones --- S/E Maitencillo. MCC. Eliminar punto caliente en TOJ3, verificar conexio --- |  |  | 0 | 0 | 1
1074 | 1463 | 1463DP_E | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2017044269 | externo | Programada | Desconexión | 2017-09-21 23:08 | 2017-09-22 00:10 |  |  |  | DP_E | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de sincronizacion de interruptor 52J5 en S/E Diego de Almagro y 52J12 en S/E Cardones, se necesita realizar maniobras de apertura y cierre en desconectadores asociados a los paños anteriores durante la desconexion de Linea 220 kV Diego de Almagro Cardones. (Interruptores y desconectadores a disposición del jefe de faena)(Auditoria Solicitada por Coordinador). Esta descconexión se realizará una vez terminada la auditoria de la línea Diego de Almagro- Carrera Pinto C2 bajo la solicitud SD 2017041573 |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-22 | 2017-09-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-22 | 2017-09-22 18:46 |  |  |  | DP | 18.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 69 kV Lixiviación - Sulfuros. Circuito N°2 por En apoyo a SD 206642 Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación Paño BT2 según solicitud de Desconexión Nro. 206645 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
532 | 604 | 604DP | Neomante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017043235 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 06:12 | 2017-09-23 18:48 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Sustitución de aislación de vidrio por polimérico en Torres N°1 a 27 del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
533 | 605 | 605DP | Neomante | 605 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017043235 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 06:12 | 2017-09-23 18:48 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Sustitución de aislación de vidrio por polimérico en Torres N°1 a 27 del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
534 | 606 | 606DP | Neomante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017043235 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 06:12 | 2017-09-23 18:48 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Sustitución de aislación de vidrio por polimérico en Torres N°1 a 27 del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | 1508 | 1508DP | Neomante | 1508 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017043235 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 06:12 | 2017-09-23 18:48 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Sustitución de aislación de vidrio por polimérico en Torres N°1 a 27 del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | 1510 | 1510DP | Neomante | 1510 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017043235 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 06:12 | 2017-09-23 18:48 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Sustitución de aislación de vidrio por polimérico en Torres N°1 a 27 del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1503 | 4368 | 4368DP | Neomante | 4368 | Tramo | CERRO NAVIA - NEPTUNO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043935 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 08:00 | 2017-09-23 17:51 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220kV Neptuno-Cerro Navia 1 --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- Reparación de punto caliente en estructura N° 7 fase inferior de la --- Línea de 220k V Neptuno - Cerro Navia 1. En S/E Neptuno modificar --- alambrado secundario transf. de corriente núcleo de medida. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalación de puestas a tierra en lado de llegada y salida de --- estructura a intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Neptuno-Cerro Navia 1 ó Chena-Neptuno 1( al momento de --- su energización ) --- Observaciones --- Coordinado con Enel Distribución. --- Para la realización del trabajo y por seguridad de las personas por el --- trabajo a realizar, se requiere desconectada L.220 kV Chena-Neptuno 1 --- y Neptuno-Cerro Navia 1. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1504 | 4369 | 4369DP | Neomante | 4369 | Tramo | NEPTUNO - CHENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043936 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 08:00 | 2017-09-23 17:51 |  |  |  | DP | 9.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220kV Chena-Neptuno 1 --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- Reparación de punto caliente en estructura N° 7 fase inferior de la --- Línea de 220k V Neptuno - Cerro Navia 1. En S/E Neptuno modificar --- alambrado secundario transf. de corriente núcleo de medida. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalación de puestas a tierra en lado de llegada y salida de --- estructura a intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Neptuno-Cerro Navia 1 ó Chena-Neptuno 1 ( al momento --- de su energización ) --- Observaciones --- Coordinado con Enel Distribución. --- Para la realización del trabajo y por seguridad de las personas por el --- trabajo a realizar, se requiere desconectada L.220 kV Chena-Neptuno 1 --- y Neptuno-Cerro Navia 1. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-23 10:38 | 2017-09-24 |  |  |  | DP | 13.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 69 kV Lixiviación - Sulfuros. Circuito N°1 por En apoyo a SD 206891 Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación 52BT1 y 89BT1-1 y a SD 206897 Mantenimiento a distanc |  |  | 0 | 0 | 1
338 | 386 | 386DF | Neomante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002824 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-23 20:23 | 2017-09-23 23:02 |  |  |  | DF | 2.65 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B1 de S/E Tres Pinos, afectando los consumos de S/E Lebu. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 | 2017-09-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1435 | 3229 | 3229DP | Movimiento de Equipos | 3229 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 | 2017-09-24 19:32 |  |  |  | DP | 19.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 69 kV Lixiviación - Sulfuros. Circuito N°1 por En apoyo a SD 206891 Mantenimiento preventivo básico SE Lixiviación 52BT1 y 89BT1-1 y a SD 206897 Mantenimiento a distanc |  |  | 0 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Movimiento de Equipos | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 07:07 | 2017-09-24 16:26 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Cóndores - Pacífico por Limpieza manual de aislación línea 110kV Condores - Pacifico desde las estructuras N° 16 hasta la N° 26 según solicitud de Desconexión Nro. 205539 |  |  | 0 | 0 | 1
502 | 570 | 570DP | Neomante | 570 | Tramo | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043738 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 07:59 | 2017-09-24 15:29 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a línea 66kV Maule - Talca N°2 y trabajos de mantenimiento preventivo a desconectadores de llegada a SE San Miguel según CEN 2017041612, por lo anterior las barras norte de SE Talca será alimentada desde la línea Itahue - Talca N°1 y la barra Sur de SE Talca será alimentada desde la línea Maule - Talca N°1, se contempla realizar transferencia del tramo de línea Talca - Villa Alegre hacia SE Linares mientras se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
411 | 466 | 466DP | Neomante | 466 | Tramo | SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043738 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-24 07:59 | 2017-09-24 15:29 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a línea 66kV Maule - Talca N°2 y trabajos de mantenimiento preventivo a desconectadores de llegada a SE San Miguel según CEN 2017041612, por lo anterior las barras norte de SE Talca será alimentada desde la línea Itahue - Talca N°1 y la barra Sur de SE Talca será alimentada desde la línea Maule - Talca N°1, se contempla realizar transferencia del tramo de línea Talca - Villa Alegre hacia SE Linares mientras se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-25 | 2017-09-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017044201 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-25 06:00 | 2017-09-25 17:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada para realizar poda y roce de árboles en el tramo comprendido entre torres 18 y 25. |  |  | 0 | 0 | 1
1356 | 3053 | 3053DP | Movimiento de Equipos | 3053 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-25 09:25 | 2017-09-26 |  |  |  | DP | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Nueva Zaldívar - Zaldívar por Integración de Paño J04, enclavamientos, pruebas SAT 87L, pruebas End to End, pruebas de inyección primaria según solicitud de Desconexión Nr |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2017045236 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-25 14:28 | 2017-09-25 18:38 |  |  |  | DF | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desenergizar línea de 23 kV para cortar rama de árbol detectada cercana a conductor lo que genera riesgo inminente de descarga. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1356 | 3053 | 3053DP | Movimiento de Equipos | 3053 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Nueva Zaldívar - Zaldívar por Integración de Paño J04, enclavamientos, pruebas SAT 87L, pruebas End to End, pruebas de inyección primaria según solicitud de Desconexión Nr |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017044205 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-26 05:58 | 2017-09-26 18:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada para realizar poda y roce de árboles en el tramo comprendido entre torres 18 y 25. |  |  | 0 | 0 | 1
936 | 1071 | 1071DP | Neomante | 1071 | Tramo | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017042174 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-26 06:39 | 2017-09-26 18:38 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo (limpieza de aislación, reemplazo de aislación y poda), se requiere la desconexión de la LT66KV Chimbarongo - Tap Quinta. No existe pérdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017042175 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-26 06:39 | 2017-09-26 18:38 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la desconexión de la LT66KV Chimbarongo - Tap Quinta (informado según SD2017042174), se requiere la desconexión momentánea de la LT66KV Tap Quinta - Teno, por cambio de topología en este último tramo, quedando cerrado el DDCC 89B2 de Tap Quinta y abierto el interruptor 52B1 de SE Teno (al final de los trabajos se mantendrá la topología inicial). |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017042996 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-26 06:39 | 2017-09-26 18:38 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la desconexión de la LT66KV Chimbarongo - Tap Quinta, se requiere la desconexión momentánea de la LT66KV San Fernando - Chimbarongo (Apertura de interruptor 52B8 de SE San Fernando), durante maniobras de microcorte a SE Chimbarongo. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-26 08:03 | 2017-09-26 12:20 |  |  |  | DP | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Revisión regletas de conexionado TT/CC, extremo Km6 según solicitud de Desconexión Nro. 207069 |  |  | 0 | 0 | 1
891 | 998 | 998DP | Neomante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017043716 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-26 08:48 | 2017-09-26 21:47 |  |  |  | DP | 12.9833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de teleprotecciones punto a punto entre protecciones 21-21N de paños 52J3 en SE Guacolda y 52J9 en SE Maitencillo. No conectar circuito sin antes coordinar con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-26 14:07 | 2017-09-26 15:46 |  |  |  | DP | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Revisión regletas de conexionado TT/CC, extremo km6, según la SD N° 207070. |  |  | 0 | 0 | 1
552 | 625 | 625DF | Neomante | 625 | Tramo | PUENTE ALTO - COSTANERA 110KV C1 | EEPA | Informe Fallas | 2017002839 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-26 16:19 | 2017-09-26 16:32 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | Pérdida de servicio en S/E Costanera, propiedad de Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. a raíz de falla de origen aún no determinado en línea 110 KV Puente Alto – Costanera, propiedad de EEPA. | Apertura por protecciones Interruptor 52H2 S/E Puente Alto, por falla de origen aun no determinado |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1356 | 3053 | 3053DP | Movimiento de Equipos | 3053 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Nueva Zaldívar - Zaldívar por Integración de Paño J04, enclavamientos, pruebas SAT 87L, pruebas End to End, pruebas de inyección primaria según solicitud de Desconexión Nr |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017044206 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 06:01 | 2017-09-27 18:28 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada para realizar poda y roce en el tramo de torres N°326 a 351 |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017044206 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 06:01 | 2017-09-27 18:28 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada para realizar poda y roce en el tramo de torres N°326 a 351 |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017044206 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 06:01 | 2017-09-27 18:28 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada para realizar poda y roce en el tramo de torres N°326 a 351 |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017044702 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 06:41 | 2017-09-27 07:01 |  |  |  | DP | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Por maniobras de normalización de topología en LT66KV San Fernando - Teno, asociadas a microcorte de SE Chimbarongo, informado según SD2017042178, se requiere la desconexión momentánea de la LT66KV SAN Fernando - Chimbarongo. |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017044703 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 06:41 | 2017-09-27 07:01 |  |  |  | DP | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Por maniobras de normalización de topología en LT66KV San Fernando - Teno, asociadas a microcorte de SE Chimbarongo, informado según SD2017042178, se requiere la desconexión momentánea de la LT66KV Tap Quinta - Teno. |  |  | 0 | 0 | 1
493 | 561 | 561DP | Neomante | 561 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043799 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 07:57 | 2017-09-27 20:05 |  | 2017-09-27 10:41 |  | DP | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV El Toro-Antuco, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E El Toro: pruebas de control , medidas de aislación y verificación de --- protecciones 21-21N Sistemas 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-El Toro (Durante la Faena) --- Observaciones --- * Trabajos coordinados con ENEL --- |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017040262 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 07:59 | 2017-09-27 18:22 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructuras de madera de linea Punitaqui - El Sauce . Se solicita desconexión de línea transfiriendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Combarbala. Apertura 52B1 SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
1280 | 2941 | 2941DP | Movimiento de Equipos | 2941 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 08:14 | 2017-09-27 21:01 |  |  |  | DP | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Chacaya - El Cobre. Circuito Nº1 por Mantenimiento equipos eléctricos S/E Chacaya y S/E El Cobre; Instalación medidores corriente de fuga; Cambio de aislacion queb |  |  | 0 | 0 | 1
493 | 561 | 561DP | Neomante | 561 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043777 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 08:18 | 2017-09-27 20:05 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV El Toro-Antuco, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E El Toro: Mantenimiento y medidas electricas a desconectador 89J2-1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E El Toro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 52JS --- y 89JS-2, entre 89JS-2 y Barra principal 220KV sección 2, en --- conexiones de bajada del TP Barra principal 220KV sección 2, entre --- 52J2 y 89J2-1, entre 52JT3 y 89JT3-1, 52JT4 y 89JT4-1, entre 89JT4-2 y --- 89JT4-3, entre 89JT4-3 y Barra de Transferencia 220KV, entre 89JR-1 y --- 52JR, entre 52JR y 89JR-2, entre 89JR-2 y Barra de Transferencia --- 220KV. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E El Toro: Barra 220 kV, Sección 1 (Al inicio y termino de la faena) --- Observaciones --- * Trabajos coordinados con ENEL. --- |  |  | 0 | 0 | 1
892 | 999 | 999DP | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017043718 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 09:22 | 2017-09-27 18:45 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de teleprotecciones punto a punto entre protecciones 21-21N de paños 52J4 en SE Guacolda y 52J10 en SE Maitencillo. No conectar circuito sin antes coordinar con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
1309 | 2986 | 2986DP | Movimiento de Equipos | 2986 | Tramo | DOMEYKO - PLANTA ÓXIDOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 09:33 | 2017-09-27 19:11 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control de transferencias de señales de apertura. Según SD N° 207135. |  |  | 0 | 0 | 1
1203 | 2821 | 2821DF | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-27 10:16 | 2017-09-27 12:23 |  |  |  | DF | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Revisión regletas de conexionado TT/CC, extremo Km6. Según SD N° 207072. |  |  | 0 | 1 | 0
493 | 561 | 561DF | Neomante | 561 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002837 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-27 10:41 | 2017-09-27 14:10 |  |  |  | DF | 3.4833 | 1 | 0 | 0 | . |  | Mientras se realizaban los bloqueos de la desconexión de la barra de 220 KV sección 2, el ejecutor de maniobras ubicado en la S/E El Toro cierra el desconectador de puesta a tierra de la línea El Toro-Antuco 2 que estaba radial desde la S/E Antuco provocando la operación de las protecciones.” | 0 | 0 | 0
493 | 561 | 561DP | Neomante | 561 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017043799 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 07:57 | 2017-09-27 20:05 | 2017-09-27 14:10 |  | S | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV El Toro-Antuco, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E El Toro: pruebas de control , medidas de aislación y verificación de --- protecciones 21-21N Sistemas 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-El Toro (Durante la Faena) --- Observaciones --- * Trabajos coordinados con ENEL --- |  |  | 0 | 0 | 1
1204 | 2822 | 2822DP | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 15:31 | 2017-09-27 17:38 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Revisión regletas de conexionado TT/CC, extremo Km6. Según SD N° 207073. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DF | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017045829 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-27 16:49 | 2017-09-27 19:52 |  |  |  | DF | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel Cto. N°3, por retiro de hilo de volantín colgado desde cable de guardia y que pasa entre las fases 1 y 2 del desconectador 89K5-4 de la S/E Ancoa. |  |  | 0 | 1 | 0
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045087 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 23:02 | 2017-09-28 10:00 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV Lado Linea y Lado Barra de Transferencia de la linea en Subestación Chena. |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045250 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 23:02 | 2017-09-28 10:00 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a interruptor 110 kV y desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en Subestación Ochagavia. |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045250 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 23:02 | 2017-09-28 10:00 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a interruptor 110 kV y desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en Subestación Ochagavia. |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045250 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 23:02 | 2017-09-28 10:00 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a interruptor 110 kV y desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en Subestación Ochagavia. |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045250 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-27 23:02 | 2017-09-28 10:00 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a interruptor 110 kV y desconectador 110 kV Lado Linea del circuito en Subestación Ochagavia. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1356 | 3053 | 3053DP | Movimiento de Equipos | 3053 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 | 2017-09-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Nueva Zaldívar - Zaldívar por Integración de Paño J04, enclavamientos, pruebas SAT 87L, pruebas End to End, pruebas de inyección primaria según solicitud de Desconexión Nr |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017044207 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 06:00 | 2017-09-28 15:11 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en el tramo de torres N°326 a 351 |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017044208 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 06:00 | 2017-09-28 15:11 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en el tramo de torres N°326 a 351 |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017044208 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 06:00 | 2017-09-28 15:11 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en el tramo de torres N°326 a 351 |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017044208 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 06:00 | 2017-09-28 15:11 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en el tramo de torres N°326 a 351 |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DP | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2017045239 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 07:10 | 2017-09-28 15:59 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de normalización y re templado de cable OPGW en LAT SE Renaico/ SE Bureo estructuras 8, 9, 10 y 11 |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017040265 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 08:01 | 2017-09-28 17:22 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructuras de madera de linea Punitaqui - El Sauce . Se solicita desconexión de línea transfiriendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Combarbala. Apertura 52B1 SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
1304 | 2979 | 2979DP | Movimiento de Equipos | 2979 | Tramo | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 08:19 | 2017-09-28 19:57 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | MPB Paño J9 Extremo Crucero, reemplazo de aislación y ferretería, puesta en servicio nueva protección de distancia y 50 BF. Según SD N° 207526. Deshabilitación 21-21N sistema 1 y 50 BF paño J9 Crucero |  |  | 0 | 0 | 1
1281 | 2942 | 2942DP | Movimiento de Equipos | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 08:45 | 2017-09-28 20:36 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos eléctricos S/E Chacaya y S/E El Cobre. Según SD N° 207604. Además Protección 87L sin comunicación (Chacaya-El Cobre F.O.). 87L queda operando como 50/51 de emergencia en ambos e |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043291 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 10:05 | 2017-09-28 17:36 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante las actividades de poda y roce cercanas a la linea. Cabe destacar que la linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043291 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 10:05 | 2017-09-28 17:36 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante las actividades de poda y roce cercanas a la linea. Cabe destacar que la linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | 1493 | 1493DF | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2017002843 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-28 11:16 | 2017-09-28 16:35 |  |  |  | DF | 5.3167 | 1 | 0 | 0 | Caída de ramas o arbusto en linea afectada | Caída de rama o arbusto en línea afectada |  | 0 | 0 | 0
1024 | 1370 | 1370DP | Neomante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017044763 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 12:22 | 2017-09-28 17:01 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Villarrica 2, para realizar pruebas de inyección de corriente primaria y verificación de alambrado asociado a paños B1 de S/E Villarrica y B7 de S/E Loncoche asociados a línea. Consumos asociados serán respaldados desde línea 66 kV Loncoche-Villarrica 1. |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Neomante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045609 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 21:20 | 2017-09-29 03:49 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°58 y 59, esto en el marco del refuerzo de la Linea señalada. |  |  | 0 | 0 | 1
677 | 757 | 757DP | Neomante | 757 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045609 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 21:20 | 2017-09-29 03:49 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°58 y 59, esto en el marco del refuerzo de la Linea señalada. |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Neomante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045609 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 21:20 | 2017-09-29 03:49 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°58 y 59, esto en el marco del refuerzo de la Linea señalada. |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Neomante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045609 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 21:20 | 2017-09-29 03:49 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°58 y 59, esto en el marco del refuerzo de la Linea señalada. |  |  | 0 | 0 | 1
680 | 760 | 760DP | Neomante | 760 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045609 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 21:20 | 2017-09-29 03:49 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°58 y 59, esto en el marco del refuerzo de la Linea señalada. |  |  | 0 | 0 | 1
681 | 761 | 761DP | Neomante | 761 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045609 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 21:20 | 2017-09-29 03:49 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°58 y 59, esto en el marco del refuerzo de la Linea señalada. |  |  | 0 | 0 | 1
682 | 762 | 762DP | Neomante | 762 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045609 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 21:20 | 2017-09-29 03:49 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°58 y 59, esto en el marco del refuerzo de la Linea señalada. |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045609 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 21:20 | 2017-09-29 03:49 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°58 y 59, esto en el marco del refuerzo de la Linea señalada. |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Neomante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045609 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-28 21:20 | 2017-09-29 03:49 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°58 y 59, esto en el marco del refuerzo de la Linea señalada. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1356 | 3053 | 3053DP | Movimiento de Equipos | 3053 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 | 2017-09-29 15:02 |  |  |  | DP | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Nueva Zaldívar - Zaldívar por Integración de Paño J04, enclavamientos, pruebas SAT 87L, pruebas End to End, pruebas de inyección primaria según solicitud de Desconexión Nr |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045615 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 03:50 | 2017-09-29 07:31 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en Torres N°59 desde la Troncal del Circuito N°2 hacia Arranque N°2 de Subestación Macul, esto en el marco del refuerzo de la Linea señalada. |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045615 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 03:50 | 2017-09-29 07:31 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en Torres N°59 desde la Troncal del Circuito N°2 hacia Arranque N°2 de Subestación Macul, esto en el marco del refuerzo de la Linea señalada. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045615 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 03:50 | 2017-09-29 07:31 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en Torres N°59 desde la Troncal del Circuito N°2 hacia Arranque N°2 de Subestación Macul, esto en el marco del refuerzo de la Linea señalada. |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045615 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 03:50 | 2017-09-29 07:31 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en Torres N°59 desde la Troncal del Circuito N°2 hacia Arranque N°2 de Subestación Macul, esto en el marco del refuerzo de la Linea señalada. |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045615 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 03:50 | 2017-09-29 07:31 |  | 2017-09-29 06:30 |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en Torres N°59 desde la Troncal del Circuito N°2 hacia Arranque N°2 de Subestación Macul, esto en el marco del refuerzo de la Linea señalada. |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045615 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 03:50 | 2017-09-29 07:31 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en Torres N°59 desde la Troncal del Circuito N°2 hacia Arranque N°2 de Subestación Macul, esto en el marco del refuerzo de la Linea señalada. |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045615 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 03:50 | 2017-09-29 07:31 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en Torres N°59 desde la Troncal del Circuito N°2 hacia Arranque N°2 de Subestación Macul, esto en el marco del refuerzo de la Linea señalada. |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045615 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 03:50 | 2017-09-29 07:31 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en Torres N°59 desde la Troncal del Circuito N°2 hacia Arranque N°2 de Subestación Macul, esto en el marco del refuerzo de la Linea señalada. |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045615 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 03:50 | 2017-09-29 07:31 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en Torres N°59 desde la Troncal del Circuito N°2 hacia Arranque N°2 de Subestación Macul, esto en el marco del refuerzo de la Linea señalada. |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045957 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 06:30 | 2017-10-03 |  | 2017-10-02 22:03 |  | DP | 87.55 | 0 | 0 | 0 | Abre puentes de la Troncal hacia Arranque número 2 en el Tap Macul (Torre N°59), para ejecutar el refuerzo del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045953 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 07:48 | 2017-10-02 19:00 |  |  |  | DP | 83.2 | 0 | 0 | 0 | Trabajos entre puente abiertos en torres N°53 y N°59 |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043292 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 10:40 | 2017-09-29 18:00 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante las actividades de poda y roce cercanas a la linea. Cabe destacar que la linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043292 | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-29 10:40 | 2017-09-29 18:00 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante las actividades de poda y roce cercanas a la linea. Cabe destacar que la linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
883 | 988 | 988DF | Neomante | 988 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017046313 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-29 13:07 | 2017-09-29 16:57 |  |  |  | DF | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar para cortar árbol cercano a los conductores |  |  | 0 | 1 | 0
355 | 404 | 404DF | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002856 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-29 16:27 | 2017-09-29 16:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Victoria. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
356 | 405 | 405DF | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002856 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-29 16:27 | 2017-09-29 16:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Victoria. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-09-30 | 2017-10-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
313 | 356 | 356DF | Neomante | 356 | Tramo | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002857 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-30 05:52 | 2017-09-30 05:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Penco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
314 | 357 | 357DF | Neomante | 357 | Tramo | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002857 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-30 05:52 | 2017-09-30 05:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Penco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1090 | 1493 | 1493DF | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2017046499 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-30 09:50 | 2017-10-07 23:00 |  |  |  | DF | 181.1667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la apertura de Interruptor 52H1 y desconectadores 89H1-1 y 89H1-2 de S/E Rio Toltén, además de interruptor 52H1 y desconectadores 89H1-2 y 89H1-1 de S/E Melipeuco, por problemas de abastecimiento de combustible en grupo generador de respaldo. |  |  | 0 | 1 | 0
991 | 1272 | 1272DF | Neomante | 1272 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 2017002866 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-09-30 14:33 | 2017-09-30 14:42 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Estado del tiempo: llovizna. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-30 16:05 | 2017-09-30 20:37 |  |  |  | DF | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | Según IRF N° 4625. |  |  | 0 | 1 | 0
1074 | 1463 | 1463DP_E | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2017045814 | externo | Programada | Desconexión | 2017-09-30 20:00 | 2017-10-01 07:56 |  |  |  | DP_E | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 220 kV Cardones Diego de Almagro para realizar faenas previas al seccionamiento que se ejecutara en SE Carrera Pinto, esto entre estructuras N° 237 y 239. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-09-30 20:37 | 2017-10-01 |  |  |  | DF | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere revisar paño post falla según IF N°4625, línea queda energizada en vacío desde extremo Tocopilla para evitar posible robo de conductor, según SDCF N° 208007. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Se requiere revisar paño post falla según IF N°4625, línea queda energizada en vacío desde extremo Tocopilla para evitar posible robo de conductor, según SDCF N° 208007. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 | 2017-10-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación, cambio ferretería, según la SD N° 204856. |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DF | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-01 02:22 | 2017-10-01 06:22 |  |  |  | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | Normalización de chicote AT entre TO, TP, y TC fase 1. Paño J1 S/E Cerro Dominador a solicitud de Enor Chile, según SDCF N° 208012. |  |  | 0 | 1 | 0
1526 | 4435 | 4435DF | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-01 02:22 | 2017-10-01 06:14 |  |  |  | DF | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de chicote AT entre TO, TP, y TC fase 1. Paño J1 S/E Cerro Dominador a solicitud de Enor Chile, según SDCF N° 208013. |  |  | 0 | 1 | 0
160 | 171 | 171DP | Neomante | 171 | Tramo | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045382 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 06:43 | 2017-10-01 13:16 |  |  |  | DP | 6.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- Maitencillo: Mantenimiento preventivo básico. Medidas de aislación y --- pruebas de control a paño H4 en normal, intermedio y transferido en --- conjunto con el paño HR. (MPB CAT. A "OM 8156823".) Sodi N° 4594 --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de protección de respaldo 50BF del paño H4 sobre rele maestro --- 86 de barra. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
160 | 171 | 171DP | Neomante | 171 | Tramo | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017046134 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 07:00 | 2017-10-01 13:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo prensas en puentes eléctricos, estructura N° 62 y 63 / --- reemplazo aislación con gorro chino e instalación preformadas conductor --- - bretel,estructuras 52 a 69 / Reemplazo ferreteria estructuras 9 y 19. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de desconectadores 89H4-2, 89H4-3 en S/E Maitencillo. --- Bloqueo de desconectador 89H1 S/E EDEN.Bloqueo de desconectador 89 HT1 --- S/E Vallenar.Montaje de tierras en estructuras 51 y 70.Montaje de --- tierras en estructuras 8 y 20 --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 --- Observaciones --- Reemplazo prensas en puentes eléctricos, estructura N° 62 y 63 / --- reemplazo aislacion con gorro chino e instalacion preformadas --- conductor- bretel, estructuras 52 a69 / reemplazo ferreteria --- estructuras 9 y19 --- |  |  | 0 | 0 | 1
319 | 362 | 362DP | Neomante | 362 | Tramo | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017045749 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 08:04 | 2017-10-01 18:00 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD2017045747, se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Tap Off Polpaico-Escuadrón. Esto por proximidad con puntos energizados. Para efectuar apertura/cierre del DDCC 89B2 del Tap Off Polpaico, se considera el bloqueo de reconexión del interruptor 52B1 de S/E Arenas Blancas. Esto mientras se ejecutan dichas maniobras de desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 1
454 | 515 | 515DP | Neomante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017045010 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 08:17 | 2017-10-01 08:18 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion de LT 66kV Cauquenes - La Vega por mantenimiento preventivo básico y tala de arboles. Los consumos de SE La Vega serán transferidos vía redes de MT hacia SE Cauquenes, lo cual se encuentra coordinado con CGED de acuerdo a SODI N°238. |  |  | 0 | 0 | 1
279 | 311 | 311DP | Neomante | 311 | Tramo | MAULE - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017045495 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-01 08:55 | 2017-10-01 14:18 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo al paño B3 de SE Talca (interruptor, TTCC y desconectador 89B3-2). Por lo anterior la barra norte de SE Talca será transferida hacia SE Itahue, el tramo de línea 66kV Talca - Villa Alegre será transferida hacia SE Linares. La Línea 66kV Maule - Talca N°2 alimentará los consumos de la barra sur de SE Talca. Se requiere desconexión de la línea Maule - Talca N°1 para intervenir el desconectador 89B3-2. |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DF | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-01 11:15 | 2017-10-01 11:18 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | asociado a la SDCF N° 208016. |  |  | 0 | 1 | 0
1266 | 2906 | 2906DF | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-01 12:24 | 2017-10-02 |  |  |  | DF | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Angamos - Kapatur. Circuito N°1 por Relacionados con Interconexion SING-SIC ( Transelec ) debido a Falla de Interruptor 52J6 en Kapatur según solicitud de Descone |  |  | 0 | 1 | 0
1074 | 1463 | 1463DP_E | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2017045816 | externo | Programada | Desconexión | 2017-10-01 19:55 | 2017-10-02 05:04 |  |  |  | DP_E | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 220 kV Cardones Diego de Almagro para realizar faenas previas al seccionamiento que se ejecutara en SE Carrera Pinto, esto entre estructuras N° 237 y 239. |  |  | 0 | 0 | 0
1152 | 1589 | 1589DF | Neomante | 1589 | Tramo | PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1 | SAN JUAN | Informe Fallas | 2017002875 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-01 20:16 | 2017-10-02 17:00 |  |  |  | DF | 20.7333 | 1 | 0 | 0 | Dispara la línea Punta Colorada - San Juan 220 kV, en el extremo de Pta Colorada se investigan las causas. | Operación de interruptor J13 y J14 por falla de linea, opera función 87L, aún en investigación |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Se requiere revisar paño post falla según IF N°4625, línea queda energizada en vacío desde extremo Tocopilla para evitar posible robo de conductor, según SDCF N° 208007. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación, cambio ferretería, según la SD N° 204856. |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DF | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-02 | 2017-10-03 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Angamos - Kapatur. Circuito N°1 por Relacionados con Interconexion SING-SIC ( Transelec ) debido a Falla de Interruptor 52J6 en Kapatur según solicitud de Descone |  |  | 0 | 1 | 0
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017046047 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 05:56 | 2017-10-02 17:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles desde el tramo de T-05 hasta T-09 en la zona del fundo El Ingenio |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017042844 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 07:46 | 2017-10-02 18:24 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructuras de madera de linea Punitaqui - El Sauce . Se solicita desconexión de línea transfiriendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Combarbala. Apertura 52B1 SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
1204 | 2822 | 2822DP | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 10:09 | 2017-10-02 18:43 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y cambio de regletas de TT/CC en el extremo de la Subestación km-6. Según SD N° 207858. |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045958 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 22:03 | 2017-10-03 01:41 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en la Torre N°59 hacia el Arranque de Subestación Macul |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045958 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 22:03 | 2017-10-03 01:41 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en la Torre N°59 hacia el Arranque de Subestación Macul |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045958 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 22:03 | 2017-10-03 01:41 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en la Torre N°59 hacia el Arranque de Subestación Macul |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045958 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 22:03 | 2017-10-03 01:41 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en la Torre N°59 hacia el Arranque de Subestación Macul |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045958 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 22:03 | 2017-10-03 01:41 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en la Torre N°59 hacia el Arranque de Subestación Macul |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045958 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 22:03 | 2017-10-03 01:41 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en la Torre N°59 hacia el Arranque de Subestación Macul |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045958 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 22:03 | 2017-10-03 01:41 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en la Torre N°59 hacia el Arranque de Subestación Macul |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045958 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 22:03 | 2017-10-03 01:41 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en la Torre N°59 hacia el Arranque de Subestación Macul |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045958 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-02 22:03 | 2017-10-03 01:41 |  |  |  | DP | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en la Torre N°59 hacia el Arranque de Subestación Macul |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Se requiere revisar paño post falla según IF N°4625, línea queda energizada en vacío desde extremo Tocopilla para evitar posible robo de conductor, según SDCF N° 208007. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 | 2017-10-03 18:17 |  |  |  | DP | 18.2833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación, cambio ferretería, según la SD N° 204856. |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DF | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-03 | 2017-10-03 20:00 |  |  |  | DF | 20 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Angamos - Kapatur. Circuito N°1 por Relacionados con Interconexion SING-SIC ( Transelec ) debido a Falla de Interruptor 52J6 en Kapatur según solicitud de Descone |  |  | 0 | 1 | 0
676 | 756 | 756DP | Neomante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045961 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 01:42 | 2017-10-03 05:22 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado para cerrar puentes en las torres número 53 y número 59 de la línea |  |  | 0 | 0 | 1
677 | 757 | 757DP | Neomante | 757 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045961 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 01:42 | 2017-10-03 05:22 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado para cerrar puentes en las torres número 53 y número 59 de la línea |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Neomante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045961 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 01:42 | 2017-10-03 05:22 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado para cerrar puentes en las torres número 53 y número 59 de la línea |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Neomante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045961 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 01:42 | 2017-10-03 05:22 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado para cerrar puentes en las torres número 53 y número 59 de la línea |  |  | 0 | 0 | 1
680 | 760 | 760DP | Neomante | 760 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045961 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 01:42 | 2017-10-03 05:22 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado para cerrar puentes en las torres número 53 y número 59 de la línea |  |  | 0 | 0 | 1
681 | 761 | 761DP | Neomante | 761 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045961 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 01:42 | 2017-10-03 05:22 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado para cerrar puentes en las torres número 53 y número 59 de la línea |  |  | 0 | 0 | 1
682 | 762 | 762DP | Neomante | 762 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045961 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 01:42 | 2017-10-03 05:22 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado para cerrar puentes en las torres número 53 y número 59 de la línea |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045961 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 01:42 | 2017-10-03 05:22 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado para cerrar puentes en las torres número 53 y número 59 de la línea |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Neomante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017045961 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 01:42 | 2017-10-03 05:22 |  |  |  | DP | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta el Circuito señalado para cerrar puentes en las torres número 53 y número 59 de la línea |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017046048 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 05:53 | 2017-10-03 17:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles desde el tramo de T-78 hasta T-85 en el sector del Manzano. |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046501 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 06:00 | 2017-10-03 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Central Itata por normalización de topología de la LT 66kV Charrúa-Chillán, la cual quedará alimentada desde S/E Charrúa en su condición normal de operación. El microcorte de Quilmo y Tres Esquinas se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°246/2017. El microcorte a Central Itata se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°245/2017. |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046501 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 06:00 | 2017-10-03 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Central Itata por normalización de topología de la LT 66kV Charrúa-Chillán, la cual quedará alimentada desde S/E Charrúa en su condición normal de operación. El microcorte de Quilmo y Tres Esquinas se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°246/2017. El microcorte a Central Itata se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°245/2017. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046501 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 06:00 | 2017-10-03 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Central Itata por normalización de topología de la LT 66kV Charrúa-Chillán, la cual quedará alimentada desde S/E Charrúa en su condición normal de operación. El microcorte de Quilmo y Tres Esquinas se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°246/2017. El microcorte a Central Itata se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°245/2017. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046501 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 06:00 | 2017-10-03 06:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SS/EE Quilmo, Tres Esquinas y Central Itata por normalización de topología de la LT 66kV Charrúa-Chillán, la cual quedará alimentada desde S/E Charrúa en su condición normal de operación. El microcorte de Quilmo y Tres Esquinas se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°246/2017. El microcorte a Central Itata se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°245/2017. |  |  | 0 | 0 | 1
1104 | 1513 | 1513DP | Neomante | 1513 | Tramo | BARRO BLANCO - PICHIL 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017043263 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 08:37 | 2017-10-03 17:45 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Barro Blanco Pichil, por mantenimiento preventivo básico y verificación de funcionamiento de 89B1 - 2, el 100 % de los consumos de SE Pichil serán trasferido previamente por red de distribución de SAESA. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017042845 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 11:01 | 2017-10-03 19:20 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructuras de madera de linea Punitaqui - El Sauce . Se solicita desconexión de línea transfiriendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Combarbala. Apertura 52B1 SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
231 | 254 | 254DP | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017045756 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 11:42 | 2017-10-03 18:24 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante actividades de mantenimiento preventivo cercano a la linea y poda y tala . No existe transferencia de consumos asociados dado que la linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 12:10 | 2017-10-04 |  |  |  | DP | 11.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Collahuasi. Circuito N°1 por REPARACI¿#147;N DE CONDUCTORES CON PREFORMADA EN FASE SUPERIOR y FASE MEDIO, DE ESTRUCTURA N° 469 según solicitud de Desco |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 14:49 | 2017-10-03 18:17 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Mejillones - Antofagasta por Cierre de puentes en Estructura 188A. según solicitud de Desconexión Nro. 207939 |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-03 14:49 | 2017-10-03 18:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Mejillones - Antofagasta por Cierre de puentes en Estructura 188A. según solicitud de Desconexión Nro. 207939 |  |  | 0 | 0 | 1
1074 | 1463 | 1463DP_E | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2017045818 | externo | Programada | Desconexión | 2017-10-03 19:57 | 2017-10-04 05:39 |  |  |  | DP_E | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 220 kV Cardones Diego de Almagro para realizar faenas previas al seccionamiento que se ejecutara en SE Carrera Pinto, esto entre estructuras N° 237 y 239. |  |  | 0 | 0 | 0
1266 | 2906 | 2906DF | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-03 20:00 | 2017-10-04 |  |  |  | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | Falla de Interruptor 52J6 en Kapatur según solicitud de Desconexión Nro. 208210. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-04 | 2017-10-05 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Se requiere revisar paño post falla según IF N°4625, línea queda energizada en vacío desde extremo Tocopilla para evitar posible robo de conductor, según SDCF N° 208007. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-04 | 2017-10-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 205642 |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DF | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-04 | 2017-10-05 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Falla de Interruptor 52J6 en Kapatur según solicitud de Desconexión Nro. 208210. |  |  | 0 | 1 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-04 | 2017-10-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Collahuasi. Circuito N°1 por REPARACI¿#147;N DE CONDUCTORES CON PREFORMADA EN FASE SUPERIOR y FASE MEDIO, DE ESTRUCTURA N° 469 según solicitud de Desco |  |  | 0 | 0 | 1
269 | 293 | 293DF | Neomante | 293 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047324 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-04 04:09 | 2017-10-05 14:59 |  |  |  | DF | 34.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV El Toro-Antuco, C1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Antuco: Investigar desprendimiento del cable de poder y normalizar --- funcionamiento del TPJ2. Realizar pruebas eléctricas de diag --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Antuco: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre TPJ2 --- y TCJ2, entre TCJ2 y 89J2-T, entre 89J2-2 y 89J2-3. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Antuco, al inicio y termino de la faena. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017042846 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-04 07:30 | 2017-10-04 18:53 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructuras de madera de linea Punitaqui - El Sauce . Se solicita desconexión de línea transfiriendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Combarbala. Apertura 52B1 SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DF | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-04 08:45 | 2017-10-04 13:47 |  |  |  | DF | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4629 |  |  | 0 | 1 | 0
256 | 280 | 280DF | Neomante | 280 | Tramo | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002899 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-04 11:16 | 2017-10-04 11:54 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | En esta línea se conectan los consumos de Luz Linares (S/E Panimavida) y Tap-Off de Central Embalse Ancoa | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
258 | 282 | 282DF | Neomante | 282 | Tramo | PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002899 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-04 11:16 | 2017-10-04 11:54 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | En esta línea se conectan los consumos de Luz Linares (S/E Panimavida) y Tap-Off de Central Embalse Ancoa | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
678 | 758 | 758DF | Neomante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017002904 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-04 16:29 | 2017-10-04 19:19 |  |  |  | DF | 2.8333 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | En torre N°15 de línea 110 kv Ochagavía - Florida grúa toca fase inferior sin daños a personas o equipos. |  | 0 | 0 | 0
1199 | 2816 | 2816DF | Movimiento de Equipos | 2816 | Tramo | KM6 - ACL 100KV C1 | ECOMETALES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-04 16:45 | 2017-10-04 19:57 |  |  |  | DF | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Según IF N°4630 |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-05 | 2017-10-05 18:29 |  |  |  | DF | 18.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere revisar paño post falla según IF N°4625, línea queda energizada en vacío desde extremo Tocopilla para evitar posible robo de conductor, según SDCF N° 208007. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 | 2017-10-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DF | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-05 | 2017-10-05 11:08 |  |  |  | DF | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Falla de Interruptor 52J6 en Kapatur según solicitud de Desconexión Nro. 208210. |  |  | 0 | 1 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 | 2017-10-05 17:57 |  |  |  | DP | 17.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Collahuasi. Circuito N°1 por REPARACI¿#147;N DE CONDUCTORES CON PREFORMADA EN FASE SUPERIOR y FASE MEDIO, DE ESTRUCTURA N° 469 según solicitud de Desco |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017042847 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 07:43 | 2017-10-05 18:35 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructuras de madera de linea Punitaqui - El Sauce . Se solicita desconexión de línea transfiriendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Combarbala. Apertura 52B1 SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
301 | 339 | 339DF | Neomante | 339 | Tramo | PENCO - TOME 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002909 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-06 01:45 |  |  |  | DF | 16.15 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B1 S/E Penco afectando los consumos de SS/EE Tome y Mahns | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
302 | 341 | 341DF | Neomante | 341 | Tramo | TOME - MAHNS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002909 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-06 01:45 |  |  |  | DF | 16.15 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B1 S/E Penco afectando los consumos de SS/EE Tome y Mahns | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
37 | 36 | 36DF | Neomante | 36 | Tramo | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2017002920 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-05 13:38 | 2017-10-05 15:20 |  |  |  | DF | 1.7 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de operación | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
996 | 1280 | 1280DP | Neomante | 1280 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | 2017045474 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 18:18 | 2017-10-06 05:57 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores quebrados: Anclaje estructuras 4, 9 y 16; Suspensión estructura 17. Condiciones requeridas: Abierto 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 S/E PFV Llano de Llampos y abierto 52J3, 89J3-1 y 89J3-2 S/E Seccionadora Llano de Llampos. |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Neomante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046747 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 20:58 | 2017-10-06 04:05 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para abrir puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
677 | 757 | 757DP | Neomante | 757 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046747 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 20:58 | 2017-10-06 04:05 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para abrir puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Neomante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046747 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 20:58 | 2017-10-06 04:05 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para abrir puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Neomante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046747 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 20:58 | 2017-10-06 04:05 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para abrir puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
680 | 760 | 760DP | Neomante | 760 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046747 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 20:58 | 2017-10-06 04:05 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para abrir puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
681 | 761 | 761DP | Neomante | 761 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046747 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 20:58 | 2017-10-06 04:05 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para abrir puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
682 | 762 | 762DP | Neomante | 762 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046747 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 20:58 | 2017-10-06 04:05 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para abrir puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046747 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 20:58 | 2017-10-06 04:05 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para abrir puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Neomante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046747 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-05 20:58 | 2017-10-06 04:05 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para abrir puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 | 2017-10-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002918 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-06 02:45 | 2017-10-06 18:02 |  |  |  | DF | 15.2833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B1 S/E Santa Rosa, afectando los consumos de S/E Alhué. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046749 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 04:06 | 2017-10-06 06:59 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para abrir puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046749 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 04:06 | 2017-10-06 06:59 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para abrir puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046749 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 04:06 | 2017-10-06 06:59 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para abrir puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046749 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 04:06 | 2017-10-06 06:59 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para abrir puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046749 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 04:06 | 2017-10-06 06:59 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para abrir puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046749 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 04:06 | 2017-10-06 06:59 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para abrir puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046749 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 04:06 | 2017-10-06 06:59 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para abrir puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046749 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 04:06 | 2017-10-06 06:59 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para abrir puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046749 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 04:06 | 2017-10-06 06:59 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para abrir puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017042848 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 07:55 | 2017-10-06 14:50 |  |  |  | DP | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructuras de madera de linea Punitaqui - El Sauce . Se solicita desconexión de línea transfiriendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Combarbala. Apertura 52B1 SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Neomante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046751 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 08:35 | 2017-10-10 03:57 |  |  |  | DP | 91.3667 | 0 | 0 | 0 | Realiza reemplazo en Torre N°64 entre puentes abiertos en Toore N°59 y S/E Florida |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046751 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 08:35 | 2017-10-10 03:57 |  |  |  | DP | 91.3667 | 0 | 0 | 0 | Realiza reemplazo en Torre N°64 entre puentes abiertos en Toore N°59 y S/E Florida |  |  | 0 | 0 | 1
174 | 187 | 187DP | Neomante | 187 | Tramo | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017044261 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 10:49 | 2017-10-06 16:21 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kV Los Lagos Valdivia para realizar faenas de reemplazo de aislación, instalación armaduras preformadas y peinetas a lo largo de la linea AT. |  |  | 0 | 0 | 1
189 | 206 | 206DP | Neomante | 206 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047047 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-06 21:30 | 2017-10-07 04:32 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Nogales-Los Vilos, C1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo aislación polimérica por aislador de vidrio en estructuras de --- anclaje N° 298 y limpieza manual aislación estructura N° 297. SODI N° --- 4720 - DOÑA CARMEN. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Montaje de tierras provisionales en estructuras 297 y 299. --- Instalaciones con Riesgo --- L.220kV Nogales-Los Vilos, C2 O L 220kV Nogales-Los Vilos, C1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-07 | 2017-10-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
960 | 1158 | 1158DP | Neomante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017047239 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-07 07:15 | 2017-10-07 17:05 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del tramo de LT 66kV Parral - San Gregorio por mantenimiento preventivo básico y tala de arboles, los consumos de las SSEE San Gregorio, Ñiquén y San Carlos serán transferidos vía sistema de 66kV hacia SE Monterrico |  |  | 0 | 0 | 1
231 | 254 | 254DP | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046164 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-07 07:46 | 2017-10-07 17:39 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante actividades de mantenimiento preventivo cercano a la linea y poda y tala . No existe transferencia de consumos asociados dado que la linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
295 | 333 | 333DP | Neomante | 333 | Tramo | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045875 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-07 08:04 | 2017-10-07 18:46 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de aislacion --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Hualpén-Lagunillas, C1 (Durante la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
296 | 334 | 334DP | Neomante | 334 | Tramo | HUALPEN - MAPAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045875 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-07 08:04 | 2017-10-07 18:46 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de aislacion --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Hualpén-Lagunillas, C1 (Durante la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
297 | 335 | 335DP | Neomante | 335 | Tramo | MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017045875 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-07 08:04 | 2017-10-07 18:46 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de aislacion --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Hualpén-Lagunillas, C1 (Durante la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
217 | 240 | 240DP | Neomante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047325 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-07 10:00 | 2017-10-07 16:30 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV Sauzal-Alto Jahuel, Cto. 1 --- Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Mantenimiento correctivo, eliminación de filtración de --- aceite, por cabezal de transformador de corriente de paño L1, Fase 1. --- NOTA: Sólo se desconectará el paño L1 en S/E Sauzal. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Sauzal (al inicio y al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
476 | 542 | 542DP | Neomante | 542 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047059 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-07 19:50 | 2017-10-07 21:23 |  |  |  | DP | 1.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Nogales-Los Vilos, C2 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo aislación polimérica por aislador de vidrio en estructuras de --- anclaje N° 305. SODI N° 4721 - DOÑA CARMEN. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Montaje de tierras provisionales en estructuras 304 y 306 --- Instalaciones con Riesgo --- L.220 kV Nogales-Los Vilos, C1 o C2. --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-08 | 2017-10-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
934 | 1069 | 1069DP | Neomante | 1069 | Tramo | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046524 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-08 07:48 | 2017-10-08 17:15 |  |  |  | DP | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Santa Elvira - Nueva Aldea por trabajos de poda, roce, tala y mantenimiento preventivo a la línea. Se encuentra coordinado con Arauco según SODI N°244/2017 la salida del sistema de Nueva Aldea durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
917 | 1045 | 1045DP | Neomante | 1045 | Tramo | LA RONDA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043698 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-08 08:16 | 2017-10-08 17:35 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo básico el cual consiste en limpieza de aislación, cambio de amarra en tramo LT66kV San Vicente - La Ronda. Los consumos serán transferidos mediante redes de 66kV hacia S/E San Fernando |  |  | 0 | 0 | 1
525 | 594 | 594DP | Neomante | 594 | Tramo | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017047199 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-08 08:47 | 2017-10-08 17:41 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud 2017047119, se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Concepción-Andalién N°2. Esto por normalización de punto con temperatura en DDCC 89BS2. |  |  | 0 | 0 | 1
303 | 342 | 342DP | Neomante | 342 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - ANDALIEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017047200 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-08 08:47 | 2017-10-08 17:41 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud 2017047119, se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Andalirén. Esto por normalización de punto con temperatura en DDCC 89BS2. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002934 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-09 15:57 | 2017-10-09 20:10 |  |  |  | DF | 4.2167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52B2 de S/E Loncoche y 52B4 de S/E Pullinque sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
676 | 756 | 756DP | Neomante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046754 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-09 20:02 | 2017-10-10 00:57 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para cerrar puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
677 | 757 | 757DP | Neomante | 757 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046754 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-09 20:02 | 2017-10-10 00:57 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para cerrar puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Neomante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046754 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-09 20:02 | 2017-10-10 00:57 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para cerrar puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Neomante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046754 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-09 20:02 | 2017-10-10 00:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para cerrar puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
680 | 760 | 760DP | Neomante | 760 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046754 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-09 20:02 | 2017-10-10 00:57 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para cerrar puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
681 | 761 | 761DP | Neomante | 761 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046754 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-09 20:02 | 2017-10-10 00:57 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para cerrar puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
682 | 762 | 762DP | Neomante | 762 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046754 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-09 20:02 | 2017-10-10 00:57 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para cerrar puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046754 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-09 20:02 | 2017-10-10 00:57 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para cerrar puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Neomante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046754 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-09 20:02 | 2017-10-10 00:57 |  |  |  | DP | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para cerrar puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 | 2017-10-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046752 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 00:58 | 2017-10-10 03:57 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para cerrar puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046752 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 00:58 | 2017-10-10 03:57 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para cerrar puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046752 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 00:58 | 2017-10-10 03:57 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para cerrar puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046752 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 00:58 | 2017-10-10 03:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para cerrar puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046752 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 00:58 | 2017-10-10 03:57 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para cerrar puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046752 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 00:58 | 2017-10-10 03:57 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para cerrar puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046752 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 00:58 | 2017-10-10 03:57 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para cerrar puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046752 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 00:58 | 2017-10-10 03:57 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para cerrar puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017046752 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 00:58 | 2017-10-10 03:57 |  |  |  | DP | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito para cerrar puente en Torre N°59 hacia Subestación Florida |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017047163 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 06:06 | 2017-10-10 16:37 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar poda y roce de árboles bajo la Línea, en tramo de Torres desde N°160 a la N° 162 |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017047164 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 06:06 | 2017-10-10 16:37 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión, para realizar poda y roce de árboles bajo la línea, en tramo de Torre N° 160 a la N° 162 |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017047164 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 06:06 | 2017-10-10 16:37 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión, para realizar poda y roce de árboles bajo la línea, en tramo de Torre N° 160 a la N° 162 |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017047164 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 06:06 | 2017-10-10 16:37 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión, para realizar poda y roce de árboles bajo la línea, en tramo de Torre N° 160 a la N° 162 |  |  | 0 | 0 | 1
993 | 1274 | 1274DP | Neomante | 1274 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 2017046006 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 07:43 | 2017-10-10 18:43 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Charrua-Mulchén 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Revisión de apoyos de conductores de línea --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV. Charrúa-Mulchén 1 (durante la faena).- --- Observaciones --- No hay.- --- |  |  | 0 | 0 | 1
16 | 4359 | 4359DP | Neomante | 4359 | Tramo | POLPAICO - QUILAPILUN 220kV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017044647 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-10 07:56 | 2017-10-10 18:28 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, cambio de aislación, verificación de apoyo, de amortiguadores y verificación de la estructura en general. Tramo Polpaico Quilapilun entre los tramos 00 a la 74 |  |  | 0 | 0 | 1
834 | 925 | 925DF | Neomante | 925 | Tramo | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017048496 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-10 14:44 | 2017-10-10 15:23 |  |  |  | DF | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abrir interruptor 52B07, en S/E Maitenes, por baja presión Gas SF6. para recargar |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 | 2017-10-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
217 | 240 | 240DF | Neomante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002947 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-11 02:16 | 2017-10-11 02:20 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Coincide con falla de Línea 2x110 kV Sauzal- Alto Jahuel Cto.2 | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
216 | 239 | 239DF | Neomante | 239 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002948 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-11 02:16 | 2017-10-11 16:22 |  |  |  | DF | 14.1 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Robo de conductor en vano 122 - 123. | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017047165 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 06:00 | 2017-10-11 18:03 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar poda y roce bajo la Línea en tramo de Torres N° 294 a la N° 346 |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017047166 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 06:00 | 2017-10-11 18:03 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar poda y roce bajo la Línea en tramo de Torres N° 294 a la N° 346 |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017047166 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 06:00 | 2017-10-11 18:03 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar poda y roce bajo la Línea en tramo de Torres N° 294 a la N° 346 |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017047166 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 06:00 | 2017-10-11 18:03 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar poda y roce bajo la Línea en tramo de Torres N° 294 a la N° 346 |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017045649 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 06:42 | 2017-10-11 14:41 |  | 2017-10-11 07:55 |  | DP | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel Cto. 3, por normalización de espaciadores en vano entre estructuras 184 y 185. Sector Romeral. |  |  | 0 | 0 | 1
16 | 4359 | 4359DP | Neomante | 4359 | Tramo | POLPAICO - QUILAPILUN 220kV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017044649 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 07:42 | 2017-10-11 19:09 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, cambio de aislación, verificación de apoyo, de amortiguadores y verificación de la estructura en general. Tramo Polpaico Quilapilun entre los tramos 00 a la 74 |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017045646 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 07:55 | 2017-10-11 18:22 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel Cto. 3, por normalización de espaciadores en vano entre estructuras 168 y 169. Sector Chequenlemu. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017045643 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 07:59 | 2017-10-11 18:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel Cto. 3, por normalización de espaciadores en vano entre estructuras 381 y 383. Sector la Pimpinela. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017045647 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 08:03 | 2017-10-11 18:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel Cto. 3, por normalización de espaciadores en vano entre estructuras 177 y 178. Sector Romeral. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017048214 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 09:12 | 2017-10-11 18:25 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 66 kV Duqueco Los Angeles Nº2 por faenas de corte de arboles cercanos a LT |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017048214 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 09:12 | 2017-10-11 18:25 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 66 kV Duqueco Los Angeles Nº2 por faenas de corte de arboles cercanos a LT |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | 1490 | 1490DP | Neomante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017048192 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 09:16 | 2017-10-11 11:31 |  |  |  | DP | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Lo Aguirre - C. Navia Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Lo Aguirre: Investigación de anormalidad en circuito de control --- desconectador 89J5-2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lo Aguirre: Queda disposición del jefe de faena desconectador --- 89J5-2. --- Instalaciones con Riesgo --- L. 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 2. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
83 | 84 | 84DP | Neomante | 84 | Tramo | RUCUE - QUILLECO 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017046855 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-11 09:24 | 2017-10-11 19:46 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Línea 2 x 220 kV Rucue - Charrúa, Cto 2, S/E Rucue paño J1. Se realizaran las siguientes actividades: Equipos Primarios: Limpieza de aislación; Sistemas de control: reapriete de conexiones, inspección de relés de protección, verificación de alarmas, verificación de vías de tele protección, medidas de aislación y pruebas de control; Líneas AT: MPB: Inspección de apoyo de conductores, Inspección de amortiguadores. MCC Limpieza de Aislación en tramo de línea Rucue - Quilleco. |  |  | 0 | 0 | 1
355 | 404 | 404DF | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002952 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-11 16:28 | 2017-10-11 16:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 S/E Victoria, línea de 66KV hacia S/E Traiguen. sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
356 | 405 | 405DF | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002952 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-11 16:28 | 2017-10-11 16:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 S/E Victoria, línea de 66KV hacia S/E Traiguen. sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048657 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-12 07:26 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores lado barra de transferencia y lado linea del circuito N°1 de Linea 110 kV El Salto - San Cristobal - Cerro Navia en Subestación El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
616 | 695 | 695DP | Neomante | 695 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048657 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-12 07:26 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores lado barra de transferencia y lado linea del circuito N°1 de Linea 110 kV El Salto - San Cristobal - Cerro Navia en Subestación El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
617 | 696 | 696DP | Neomante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048657 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-12 07:26 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores lado barra de transferencia y lado linea del circuito N°1 de Linea 110 kV El Salto - San Cristobal - Cerro Navia en Subestación El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
618 | 697 | 697DP | Neomante | 697 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048657 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-12 07:26 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores lado barra de transferencia y lado linea del circuito N°1 de Linea 110 kV El Salto - San Cristobal - Cerro Navia en Subestación El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
619 | 698 | 698DP | Neomante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048657 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-12 07:26 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores lado barra de transferencia y lado linea del circuito N°1 de Linea 110 kV El Salto - San Cristobal - Cerro Navia en Subestación El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
620 | 699 | 699DP | Neomante | 699 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048657 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-12 07:26 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores lado barra de transferencia y lado linea del circuito N°1 de Linea 110 kV El Salto - San Cristobal - Cerro Navia en Subestación El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
621 | 700 | 700DP | Neomante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048657 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-12 07:26 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores lado barra de transferencia y lado linea del circuito N°1 de Linea 110 kV El Salto - San Cristobal - Cerro Navia en Subestación El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
622 | 701 | 701DP | Neomante | 701 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048657 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-12 07:26 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores lado barra de transferencia y lado linea del circuito N°1 de Linea 110 kV El Salto - San Cristobal - Cerro Navia en Subestación El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
865 | 960 | 960DP | Neomante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048657 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-12 07:26 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores lado barra de transferencia y lado linea del circuito N°1 de Linea 110 kV El Salto - San Cristobal - Cerro Navia en Subestación El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017048332 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 06:03 | 2017-10-12 06:04 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara microcorte a SE Quilmo por normalización de topología de la LT 66kV Charrua - Chillan, la cual quedara alimentada desde S/E Charrua en su condición normal de operacion. El microcorte de S/E Quilmo se encuentra coordinado con COPELEC según SODI N°258 |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017047169 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 06:14 | 2017-10-12 18:06 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar poda y roce de árboles bajo la línea, en tramo de Torre N° 294 a la N° 346 |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017047170 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 06:14 | 2017-10-12 18:06 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar poda y roce de árboles bajo la línea, en tramo de Torre N° 294 a la N° 346 |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017047170 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 06:14 | 2017-10-12 18:06 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar poda y roce de árboles bajo la línea, en tramo de Torre N° 294 a la N° 346 |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017047170 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 06:14 | 2017-10-12 18:06 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar poda y roce de árboles bajo la línea, en tramo de Torre N° 294 a la N° 346 |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017045644 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 06:50 | 2017-10-12 15:00 |  | 2017-10-12 08:11 |  | DP | 1.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel Cto. 3, por normalización de espaciadores en vano entre estructuras 355 y 356. Sector Popeta, Rengo. |  |  | 0 | 0 | 1
1344 | 3036 | 3036DF | Movimiento de Equipos | 3036 | Tramo | LOMAS BAYAS – FORTUNA 220KV C1 | MINERA LOMAS BAYAS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-12 07:01 | 2017-10-12 21:43 |  |  |  | DF | 14.7 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos primarios., según SDCF N° 208776. |  |  | 0 | 1 | 0
17 | 4358 | 4358DP | Neomante | 4358 | Tramo | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017044651 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 07:15 | 2017-10-12 20:22 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, cambio de aislación, verificación de apoyo, de amortiguadores y verificación de la estructura en general. Tramo Quilapilun-Los Maquis entre los tramos 75 a la 210 |  |  | 0 | 0 | 1
1335 | 3027 | 3027DF | Movimiento de Equipos | 3027 | Tramo | LABERINTO - LOMAS BAYAS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-12 07:26 | 2017-10-12 21:27 |  |  |  | DF | 14.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Laberinto - Lomas Bayas por Mantenimiento Equipos primarios en S/E Lomas Bayas Y Laberinto según solicitud de Desconexión Nro. 208792 |  |  | 0 | 1 | 0
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017045645 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 08:11 | 2017-10-12 16:50 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel Cto. 3, por normalización de espaciadores en vano entre estructuras 424 y 426. Sector Cerro Ejercito, Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 1
991 | 1272 | 1272DP | Neomante | 1272 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 2017047382 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 08:13 | 2017-10-12 18:32 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Charrua-Mulchén 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Revisión de apoyos de conductores de línea --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir.- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Charrúa-Mulchén 2 (durante la faena).- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
991 | 1272 | 1272DP | Neomante | 1272 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 2017046594 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 08:15 | 2017-10-12 18:32 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Charrua-Mulchén, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Mulchen: Pruebas de control, Normal Intermedio y Transferido medidas --- de aislación y reapriete de conexiones --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Mulchen: Bloquear 50BF-52J1 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Mulchén (Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017046414 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 08:41 | 2017-10-12 18:22 |  | 2017-10-12 08:41 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Huasco: Medidas de aislación y pruebas de control a paño H1 (52H1). --- (MPB CAT "A" ; OM 8156481) Sodi N° 4568. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de arranque 50BF Etapa 2 de protecciones sistema 1 y 2 del --- paño H1. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Huasco --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017046415 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 08:41 | 2017-10-12 18:23 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Huasco: MPB. Reducido, Normal y Exhaustivo a 52H1. MPB. Normal a --- TPH1. MPB. Normal a TCH1. MPB. Limpieza de aislación de paño H1. MPB. --- Normal 89H1-2 y 89H1-2T. MPB. Normal y Exhaustivo a Pasamuros. MPB. --- Exhaustivo a CAH1. Sodi N° 4593 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Huasco: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89H1-1 --- lado interruptor, en conexión superior de CAH1 y en salida de los --- pasamuros lado línea paño H1. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Huasco --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017046346 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 08:42 | 2017-10-12 18:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo. MPB. Reducido a 52H3. (Interruptor pequeño volumen de --- aceite) MPB. Normal a TCH3. MPB. Normal a 89H3-2, 89H3-3 y 89H3-2T. MPB. --- Exhaustivo a CAH3. Sodi N° 4394. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 89H3-1 lado interruptor, en 89H3-3 lado Barra de transferencia, en --- TCH3 lado línea y en conexión superior de CAH3. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1199 | 2816 | 2816DP | Movimiento de Equipos | 2816 | Tramo | KM6 - ACL 100KV C1 | ECOMETALES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 08:47 | 2017-10-12 12:17 |  |  |  | DP | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Regularización de cables en gabinete EcoMetales y gabinete 11 transformador 3 de Codelco S/E KM6, según SD N° 208567. |  |  | 0 | 0 | 1
172 | 185 | 185DP | Neomante | 185 | Tramo | VALDIVIA - CHUMPULLO 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017042795 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 08:51 | 2017-10-12 14:15 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | desconexión de línea de 66 kV para instalar chicotes para enmalle aéreo en línea paño B2 con barra auxiliar como futuro By-Pass de 66 kV. La planta se encontrará en mantenimiento por lo que no afectará consumos del cliente. |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-12 10:39 | 2017-10-12 12:19 |  |  |  | DF | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4636. |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-12 10:39 | 2017-10-12 12:19 |  |  |  | DF | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4636. |  |  | 0 | 1 | 0
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-12 12:19 | 2017-10-12 14:57 |  |  |  | DF | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puente en poste N° 188-A para reparación de postes N° 194 y 195, según SDCF N° 208881. |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-12 12:19 | 2017-10-12 14:57 |  |  |  | DF | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puente en poste N° 188-A para reparación de postes N° 194 y 195, según SDCF N° 208881. |  |  | 0 | 1 | 0
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-12 14:57 | 2017-10-13 |  |  |  | DF | 9.05 | 0 | 0 | 0 | reparación de postes N° 194 y 195 dañados por choque de maquinaría en sector vertedero, según SDCF N° 208885. |  |  | 0 | 1 | 0
1177 | 1665 | 1665DF | Neomante | 1665 | Tramo | PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017049115 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-12 21:18 | 2017-10-13 01:25 |  |  |  | DF | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Punta Colorada-Don Héctor, C1 --- Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas --- Descripción del Trabajo --- S/E Don Hector: Atención de falla en el Pass J11. Revisión de posible --- fuga y llenado de gas SF6 en Pass J11 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E DON HECTOR: Colocación de Tierras de Bloqueo a ambos lados del --- Pass J11. Selector Local/Remoto Pass J11 a disposición del jefe de --- faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Don Héctor ó --- L 220kV Punta Colorada-Don Héctor, C1 --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048663 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 23:38 | 2017-10-13 07:06 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores lado barra de transferencia y lado linea del circuito N°2 de Linea 110 kV El Salto - San Cristobal - Cerro Navia en Subestación El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
741 | 829 | 829DP | Neomante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048663 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 23:38 | 2017-10-13 07:06 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores lado barra de transferencia y lado linea del circuito N°2 de Linea 110 kV El Salto - San Cristobal - Cerro Navia en Subestación El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
742 | 830 | 830DP | Neomante | 830 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048663 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 23:38 | 2017-10-13 07:06 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores lado barra de transferencia y lado linea del circuito N°2 de Linea 110 kV El Salto - San Cristobal - Cerro Navia en Subestación El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
743 | 831 | 831DP | Neomante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048663 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 23:38 | 2017-10-13 07:06 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores lado barra de transferencia y lado linea del circuito N°2 de Linea 110 kV El Salto - San Cristobal - Cerro Navia en Subestación El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
744 | 832 | 832DP | Neomante | 832 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048663 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 23:38 | 2017-10-13 07:06 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores lado barra de transferencia y lado linea del circuito N°2 de Linea 110 kV El Salto - San Cristobal - Cerro Navia en Subestación El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
745 | 833 | 833DP | Neomante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048663 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 23:38 | 2017-10-13 07:06 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores lado barra de transferencia y lado linea del circuito N°2 de Linea 110 kV El Salto - San Cristobal - Cerro Navia en Subestación El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
746 | 834 | 834DP | Neomante | 834 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048663 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 23:38 | 2017-10-13 07:06 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores lado barra de transferencia y lado linea del circuito N°2 de Linea 110 kV El Salto - San Cristobal - Cerro Navia en Subestación El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
747 | 835 | 835DP | Neomante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048663 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 23:38 | 2017-10-13 07:06 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores lado barra de transferencia y lado linea del circuito N°2 de Linea 110 kV El Salto - San Cristobal - Cerro Navia en Subestación El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
748 | 836 | 836DP | Neomante | 836 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048663 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 23:38 | 2017-10-13 07:06 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores lado barra de transferencia y lado linea del circuito N°2 de Linea 110 kV El Salto - San Cristobal - Cerro Navia en Subestación El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
866 | 961 | 961DP | Neomante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048663 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 23:38 | 2017-10-13 07:06 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectadores lado barra de transferencia y lado linea del circuito N°2 de Linea 110 kV El Salto - San Cristobal - Cerro Navia en Subestación El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
201 | 222 | 222DP | Neomante | 222 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017048225 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-12 23:49 | 2017-10-13 00:02 |  |  |  | DP | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de línea de 66 KV, para realizar maniobras de Transferencia de S/E Frutillar hacia S/E Pto. Varas por retiros de chicotes de Trasformador regulador que se encuentra fuera de servicio. Con esta apertura se abrirá desconectador 89BL - 1 y se realizará el cierre del 89BL - 2, en S/E Frutillar. Para esto es necesario realizar microcorte a consumos de S/E Frutillar (coordinado con Saesa). |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-13 | 2017-10-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-13 | 2017-10-14 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | reparación de postes N° 194 y 195 dañados por choque de maquinaría en sector vertedero, según SDCF N° 208885. |  |  | 0 | 1 | 0
283 | 315 | 315DF | Neomante | 315 | Tramo | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017002956 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-13 00:38 | 2017-10-13 01:05 |  |  |  | DF | 0.45 | 1 | 0 | 0 | Barra de 66kV en S/E Laja, queda sin tensión. Solo se pierden consumos de Frontel, Ferrocarriles no tenía consumos. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
17 | 4358 | 4358DP | Neomante | 4358 | Tramo | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017044655 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-13 07:19 | 2017-10-13 19:35 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, cambio de aislación, verificación de apoyo, de amortiguadores y verificación de la estructura en general. Tramo Quilapilun-Los Maquis entre los tramos 75 a la 210 |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-13 08:30 | 2017-10-14 |  |  |  | DP | 15.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV O'Higgins - Coloso. Circuito N°1 por Mantencion de PR, TTPP y TTCC de paño J1 SE Coloso según solicitud de Desconexión Nro. 208553 |  |  | 0 | 0 | 1
131 | 136 | 136DP | Neomante | 136 | Tramo | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047794 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-13 09:02 | 2017-10-13 20:37 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Santa Lidia-Charrua, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Santa Lidia: reapriete de conexiones en conexión de llegada --- alimentador cable Mufa 220 KV --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Santa Lidia: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de llegada alimentador cable mufa 220KV. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa (Al Inicio de la Faena) --- Observaciones --- * Desconexión coordinada con Central Santa Lidia. --- |  |  | 0 | 0 | 1
201 | 222 | 222DP | Neomante | 222 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017048228 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-13 09:24 | 2017-10-13 12:28 |  |  |  | DP | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 66 kV Purranque Pto Varas Cto N° 2 (tramo Purranque Frutillar), por retiros de chicotes de Trasformador regulador que se encuentra fuera de servicio en SE Frutillar. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-14 | 2017-10-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-14 | 2017-10-15 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | reparación de postes N° 194 y 195 dañados por choque de maquinaría en sector vertedero, según SDCF N° 208885. |  |  | 0 | 1 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-14 | 2017-10-14 19:55 |  |  |  | DP | 19.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV O'Higgins - Coloso. Circuito N°1 por Mantencion de PR, TTPP y TTCC de paño J1 SE Coloso según solicitud de Desconexión Nro. 208553 |  |  | 0 | 0 | 1
818 | 910 | 910DF | Neomante | 910 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Informe Fallas | 2017002979 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-14 04:27 | 2017-10-14 09:58 |  |  |  | DF | 5.5167 | 1 | 0 | 0 | Programaci,on de lavados adicionales en puntos criticos cercanos a poblaci,on y en sector de movimiento de tierra cerccano a linea | Contaminacion de linea, secctor cercano a pobllación en Diego de Almagro. |  | 0 | 0 | 0
17 | 4358 | 4358DP | Neomante | 4358 | Tramo | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017044656 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-14 04:46 | 2017-10-14 17:57 |  |  |  | DP | 13.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, cambio de aislación, verificación de apoyo, de amortiguadores y verificación de la estructura en general. Tramo Quilapilun-Los Maquis entre los tramos 75 a la 210 |  |  | 0 | 0 | 1
267 | 291 | 291DP | Neomante | 291 | Tramo | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046737 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-14 07:05 | 2017-10-14 15:26 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo (reemplazo, limpieza de aislación y poda), se requiere la desconexión de la LT66KV Malloa - Pelequén. No existe pérdida de consumos, ya que estos serán transferidos hacia el paño B5 de SE San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 1
1144 | 1580 | 1580DP | Neomante | 1580 | Tramo | LOS LOROS - PARQUE SOLAR LOS LOROS 110KV C1 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | Desconexión / Intervención | 2017047183 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-14 20:02 | 2017-10-15 06:10 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en S/E Solar Los Loros. Condiciones requeridas: Desconexión de Línea 110 kV Los Loros - Solar Los Loros; Abierto 52H1, 89H1-1 y 89H1-2 en S/E Los Loros; Abierto 52H1, 89H1-1 y 89H1-2 en S/E Solar Los Loros. |  |  | 0 | 0 | 1
445 | 506 | 506DF | Neomante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002986 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-14 23:08 | 2017-10-14 23:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52FT1 de S/E Hualte |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
445 | 506 | 506DF | Neomante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002987 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-14 23:10 | 2017-10-15 05:28 |  |  |  | DF | 6.3 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada 52FT1 S/E Hualte afectando los consumos de S/E Quirihue. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 | 2017-10-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-15 | 2017-10-16 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | reparación de postes N° 194 y 195 dañados por choque de maquinaría en sector vertedero, según SDCF N° 208885. |  |  | 0 | 1 | 0
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049241 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 06:22 | 2017-10-15 17:59 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores 110 kV Lado Linea en S/E Ochagavia y Lado Barra de Transferencia en S/E Florida |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049241 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 06:22 | 2017-10-15 17:59 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores 110 kV Lado Linea en S/E Ochagavia y Lado Barra de Transferencia en S/E Florida |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049241 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 06:22 | 2017-10-15 17:59 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores 110 kV Lado Linea en S/E Ochagavia y Lado Barra de Transferencia en S/E Florida |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049241 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 06:22 | 2017-10-15 17:59 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores 110 kV Lado Linea en S/E Ochagavia y Lado Barra de Transferencia en S/E Florida |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049241 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 06:22 | 2017-10-15 17:59 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores 110 kV Lado Linea en S/E Ochagavia y Lado Barra de Transferencia en S/E Florida |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049241 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 06:22 | 2017-10-15 17:59 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores 110 kV Lado Linea en S/E Ochagavia y Lado Barra de Transferencia en S/E Florida |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049241 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 06:22 | 2017-10-15 17:59 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores 110 kV Lado Linea en S/E Ochagavia y Lado Barra de Transferencia en S/E Florida |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049241 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 06:22 | 2017-10-15 17:59 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores 110 kV Lado Linea en S/E Ochagavia y Lado Barra de Transferencia en S/E Florida |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049241 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 06:22 | 2017-10-15 17:59 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores 110 kV Lado Linea en S/E Ochagavia y Lado Barra de Transferencia en S/E Florida |  |  | 0 | 0 | 1
972 | 1185 | 1185DP | Neomante | 1185 | Tramo | ISLA DE MAIPO - PAPELERA TALAGANTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017044461 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 06:55 | 2017-10-15 21:38 |  |  |  | DP | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a CEN-201704451 se solicita la apertura de 52B3 de SSEE Isla de Maipo para realizar mantención preventiva en LT 66 KV Isla de Maipo-Papelera Talagante. |  |  | 0 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Movimiento de Equipos | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 07:25 | 2017-10-15 14:23 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Cóndores - Pacífico por Reparación definitiva de conductor línea 110 kV Cóndores - Pacífico. según solicitud de Desconexión Nro. 208136 |  |  | 0 | 0 | 1
283 | 315 | 315DF | Neomante | 315 | Tramo | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017049563 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-15 09:19 | 2017-10-15 14:59 |  |  |  | DF | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 66 kV Charrúa - Laja C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Laja: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados a la --- Línea.- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos del --- 89B1-1, en 89CT lado línea 13,2KV Laja Frontel, y en 89CF-SA lado --- Barra 13,2KV. --- Instalaciones con Riesgo --- L 066kV Charrua-Laja, C1 (Al termino de la Faena) --- Observaciones --- Previo a la desconexión se coordina con cliente Frontel --- Numero de Cliente afectado 17.169 --- Nombre alimentado (alimentador único): Alimentador Laja. --- Información entregada por el cliente Frontel --- --- |  |  | 0 | 1 | 0
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002990 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-15 10:28 | 2017-10-15 10:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B6 de S/E Temuco e interruptor 52B6 de S/E Loncoche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002990 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-15 10:28 | 2017-10-15 10:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B6 de S/E Temuco e interruptor 52B6 de S/E Loncoche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002990 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-15 10:28 | 2017-10-15 10:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B6 de S/E Temuco e interruptor 52B6 de S/E Loncoche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002990 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-15 10:28 | 2017-10-15 10:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B6 de S/E Temuco e interruptor 52B6 de S/E Loncoche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017002990 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-15 10:28 | 2017-10-15 10:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B6 de S/E Temuco e interruptor 52B6 de S/E Loncoche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1144 | 1580 | 1580DP | Neomante | 1580 | Tramo | LOS LOROS - PARQUE SOLAR LOS LOROS 110KV C1 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | Desconexión / Intervención | 2017047528 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-15 19:54 | 2017-10-16 08:36 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en S/E Solar Los Loros. Condiciones requeridas: Desconexión de Línea 110 kV Los Loros - Solar Los Loros; Abierto 52H1, 89H1-1 y 89H1-2 en S/E Los Loros; Abierto 52H1, 89H1-1 y 89H1-2 en S/E Solar Los Loros. |  |  | 0 | 0 | 1
1164 | 1647 | 1647DP_E | Neomante | 1647 | Tramo | CARDONES - CARRERA PINTO 220KC C2 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2017046491 | externo | Programada | Desconexión | 2017-10-15 20:16 | 2017-10-17 06:55 |  |  |  | DP_E | 34.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 220 kV Cardones Carrera Pinto, debido a trabajos de Instalación de preformadas en conductores del circuito indicado, en Vanos 30-31, 55-56, 108-109. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-16 | 2017-10-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | reparación de postes N° 194 y 195 dañados por choque de maquinaría en sector vertedero, según SDCF N° 208885. |  |  | 0 | 1 | 0
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048963 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 00:33 | 2017-10-16 08:05 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del Circuito señalado para abrir puentes en la Torre N°10 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048964 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 00:33 | 2017-10-16 08:05 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del Circuito señalado para abrir puentes en la Torre N°10 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048964 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 00:33 | 2017-10-16 08:05 |  | 2017-10-16 07:40 |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del Circuito señalado para abrir puentes en la Torre N°10 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048964 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 00:33 | 2017-10-16 08:05 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del Circuito señalado para abrir puentes en la Torre N°10 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017048964 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 00:33 | 2017-10-16 08:05 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del Circuito señalado para abrir puentes en la Torre N°10 y N°34. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017042304 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 06:02 | 2017-10-17 19:01 |  |  |  | DP | 36.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito N°2 de LT 110 kV Maitenes - La Laja - Florida para independizar crucetas del circuito 2, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017042304 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 06:02 | 2017-10-17 19:01 |  |  |  | DP | 36.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito N°2 de LT 110 kV Maitenes - La Laja - Florida para independizar crucetas del circuito 2, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017042304 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 06:02 | 2017-10-17 19:01 |  |  |  | DP | 36.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito N°2 de LT 110 kV Maitenes - La Laja - Florida para independizar crucetas del circuito 2, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017049018 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 07:00 | 2017-10-16 17:58 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para realizar poda y roce de vegetación entre las estructuras N°12 a N°14 y realizar limpieza de aislación en las estructuras N°1-2-5-11-14-29-49-50-62-70-71-76-76A y 76B. |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049017 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 07:40 | 2017-10-21 18:00 |  |  |  | DP | 130.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos entre puentes abiertos en Torres N°10 y N°34 |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | 1482 | 1482DP | Neomante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017048855 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 08:21 | 2017-10-16 16:31 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por Mantenimiento Preventivo en Subestación El Cobre |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017048847 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 08:32 | 2017-10-16 15:00 |  | 2017-10-16 12:07 |  | DP | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación e inspección de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1336 | 3028 | 3028MM | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-10-16 09:15 | 2017-10-17 |  |  |  | MM | 14.75 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 207905 |  |  | 0 | 0 | 0
1414 | 3208 | 3208DF | Movimiento de Equipos | 3208 | Tramo | 69 KV ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-16 09:59 | 2017-10-16 12:32 |  |  |  | DF | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 69 kV Este 6 - Hamburgo por Retiro tirantes en estructura 63. según solicitud de Desconexión Nro. 209036 |  |  | 0 | 1 | 0
892 | 999 | 999DF | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017049586 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-16 10:53 | 2017-10-16 13:32 |  |  |  | DF | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere dejar fuera de servicio circuito para realizar lavado urgente de aislación en SE Guacolda por contaminación excesiva. |  |  | 0 | 1 | 0
704 | 791 | 791DF | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017049614 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-16 12:07 | 2017-10-16 19:15 |  |  |  | DF | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconectador 66 kV de Línea Algarrobo -Casablanca cto.2 en S/E Casablanca . no realizó apertura completa generando descargas en el equipo. Esto hace necesario la desconexión de la linea para revisar el equipo. |  |  | 0 | 1 | 0
658 | 738 | 738DP | Neomante | 738 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049325 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-16 23:42 | 2017-10-17 04:59 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y pruebas de control a desconectador 110 kV Lado Linea de Arranque N°1 en S/E San Pablo. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | reparación de postes N° 194 y 195 dañados por choque de maquinaría en sector vertedero, según SDCF N° 208979. |  |  | 0 | 1 | 0
1336 | 3028 | 3028MM | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 207905 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017049020 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 06:04 | 2017-10-17 16:55 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para realizar poda y roce de vegetación entre las estructuras N°12 a N°14 y realizar limpieza de aislación en las estructuras N°1-2-5-11-14-29-49-50-62-70-71-76-76A y 76B. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017042900 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 07:46 | 2017-10-17 20:05 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructuras de madera de linea Punitaqui - El Sauce . Se solicita desconexión de línea transfiriendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Combarbala. Apertura 52B1 SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
992 | 1273 | 1273DP | Neomante | 1273 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 2017048011 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 07:50 | 2017-10-17 17:46 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV. Mulchén-Cautín1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Mulchen: Mantenimiento, medidas eléctricas y limpieza de aislación a --- equipos asociados al Paño J3 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Mulchen: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 89J3-1 y 52J3, entre 52J3 y 89J3-2, entre 89J3-2 y 89J3-3, entre 89J3- --- 3 y Barra de Transferencia 220KV, en conexion TCJ3, entre TCJ3 y TOJ3, --- en conexiones de bajada del PRJ3, en conexiones de bajada del CAJ3. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Mulchén: Barra Principal 220kV. Sección N°1 (al inicio de la --- faena).- --- Observaciones --- No hay.- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Neomante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017048856 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 08:06 | 2017-10-17 18:46 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo en Subestación El Cobre |  |  | 0 | 0 | 1
992 | 1273 | 1273DP | Neomante | 1273 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 2017048649 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 08:16 | 2017-10-17 17:46 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Mulchen: Paño J3 - Cautin, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Mulchen: Pruebas de control normal - intermedio - transferido, --- medidas de aislación y reapriete de conexiones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Mulchen: Se Inhabilitar la protección 50BF-52J3 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Mulchén: Barra 220kV, Sección 1 (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
892 | 999 | 999DP | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017047212 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 08:38 | 2017-10-17 19:09 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito Nº4, para realizar pruebas de sistema de teleprotección via sistema Fibra Optica FOX 615 y sistema Carrier OPLAT. Considera pruebas efectivas de teleprotecciones punto a punto entre protecciones de línea 21-21N de los paños 52J4 en SE Guacolda y 52J10 en SE Maitencillo, pruebas efectivas de cierres y aperturas de interruptores 52J4 en SE Guacolda y 52J10 en SE Maitencillo. Las pruebas consideran desconectadores lado barra y línea abiertos en ambas subestaciones mencionadas. |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017048864 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 09:00 | 2017-10-17 17:15 |  |  |  | DP | 8.25 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación e inspección de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 09:31 | 2017-10-17 13:20 |  |  |  | DP | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - Central Diesel Tamaya.Circuito N°4 por Limpieza manual y retiro trampa de onda patio de mufas. según solicitud de Desconexión Nro. 208707 |  |  | 0 | 0 | 1
1164 | 1647 | 1647DP_E | Neomante | 1647 | Tramo | CARDONES - CARRERA PINTO 220KC C2 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2017049546 | externo | Programada | Desconexión | 2017-10-17 20:31 | 2017-10-18 06:03 |  |  |  | DP_E | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 220 kV Cardones Carrera Pinto, por trabajos de instalación de preformadas en conductores en Vanos 55 - 56 de línea indicada. |  |  | 0 | 0 | 0
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 23:40 | 2017-10-18 06:06 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a Transformador de Corriente 110 kV de Linea Chena - Cerro Navia en S/E Chena y mantenimiento preventivo a Desconectador Lado Linea 110 kV en Arranque N°2 de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 23:40 | 2017-10-18 06:06 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a Transformador de Corriente 110 kV de Linea Chena - Cerro Navia en S/E Chena y mantenimiento preventivo a Desconectador Lado Linea 110 kV en Arranque N°2 de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 23:40 | 2017-10-18 06:06 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a Transformador de Corriente 110 kV de Linea Chena - Cerro Navia en S/E Chena y mantenimiento preventivo a Desconectador Lado Linea 110 kV en Arranque N°2 de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 23:40 | 2017-10-18 06:06 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a Transformador de Corriente 110 kV de Linea Chena - Cerro Navia en S/E Chena y mantenimiento preventivo a Desconectador Lado Linea 110 kV en Arranque N°2 de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 23:40 | 2017-10-18 06:06 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a Transformador de Corriente 110 kV de Linea Chena - Cerro Navia en S/E Chena y mantenimiento preventivo a Desconectador Lado Linea 110 kV en Arranque N°2 de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 23:40 | 2017-10-18 06:06 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a Transformador de Corriente 110 kV de Linea Chena - Cerro Navia en S/E Chena y mantenimiento preventivo a Desconectador Lado Linea 110 kV en Arranque N°2 de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 23:40 | 2017-10-18 06:06 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a Transformador de Corriente 110 kV de Linea Chena - Cerro Navia en S/E Chena y mantenimiento preventivo a Desconectador Lado Linea 110 kV en Arranque N°2 de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 23:40 | 2017-10-18 06:06 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a Transformador de Corriente 110 kV de Linea Chena - Cerro Navia en S/E Chena y mantenimiento preventivo a Desconectador Lado Linea 110 kV en Arranque N°2 de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 23:40 | 2017-10-18 06:06 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a Transformador de Corriente 110 kV de Linea Chena - Cerro Navia en S/E Chena y mantenimiento preventivo a Desconectador Lado Linea 110 kV en Arranque N°2 de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 23:40 | 2017-10-18 06:06 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a Transformador de Corriente 110 kV de Linea Chena - Cerro Navia en S/E Chena y mantenimiento preventivo a Desconectador Lado Linea 110 kV en Arranque N°2 de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 23:40 | 2017-10-18 06:06 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a Transformador de Corriente 110 kV de Linea Chena - Cerro Navia en S/E Chena y mantenimiento preventivo a Desconectador Lado Linea 110 kV en Arranque N°2 de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 23:40 | 2017-10-18 06:06 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a Transformador de Corriente 110 kV de Linea Chena - Cerro Navia en S/E Chena y mantenimiento preventivo a Desconectador Lado Linea 110 kV en Arranque N°2 de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 23:40 | 2017-10-18 06:06 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a Transformador de Corriente 110 kV de Linea Chena - Cerro Navia en S/E Chena y mantenimiento preventivo a Desconectador Lado Linea 110 kV en Arranque N°2 de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 23:40 | 2017-10-18 06:06 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a Transformador de Corriente 110 kV de Linea Chena - Cerro Navia en S/E Chena y mantenimiento preventivo a Desconectador Lado Linea 110 kV en Arranque N°2 de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-17 23:40 | 2017-10-18 06:06 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a Transformador de Corriente 110 kV de Linea Chena - Cerro Navia en S/E Chena y mantenimiento preventivo a Desconectador Lado Linea 110 kV en Arranque N°2 de S/E Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | reparación de postes N° 194 y 195 dañados por choque de maquinaría en sector vertedero, según SDCF N° 208979. |  |  | 0 | 1 | 0
1336 | 3028 | 3028MM | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 207905 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017042307 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 06:04 | 2017-10-20 18:00 |  |  |  | DP | 59.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito N°1 de LT 110 kV Maitenes - La Laja - Florida para independizar crucetas inferior y media, y montar conductores, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor.. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017042307 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 06:04 | 2017-10-20 18:00 |  |  |  | DP | 59.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito N°1 de LT 110 kV Maitenes - La Laja - Florida para independizar crucetas inferior y media, y montar conductores, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor.. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017042307 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 06:04 | 2017-10-20 18:00 |  |  |  | DP | 59.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito N°1 de LT 110 kV Maitenes - La Laja - Florida para independizar crucetas inferior y media, y montar conductores, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor.. |  |  | 0 | 0 | 1
115 | 117 | 117DP | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017049021 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 06:08 | 2017-10-18 16:40 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para realizar poda y roce de vegetación entre las estructuras N°12 a N°14 y realizar limpieza de aislación en las estructuras N°1-2-5-11-14-29-49-50-62-70-71-76-76A y 76B. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017047304 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 06:53 | 2017-10-18 15:39 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en vanos entre estructuras 59 y 60. |  |  | 0 | 0 | 1
46 | 45 | 45DP | Neomante | 45 | Tramo | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017045003 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 07:12 | 2017-10-18 10:41 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, cambio de aislación, verificación de apoyo, de amortiguadores y verificación de la estructura en general. Tramo Quilapilun-El Llano entre los tramos 75 a la 94 |  |  | 0 | 0 | 1
837 | 928 | 928DP | Neomante | 928 | Tramo | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047683 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 07:32 | 2017-10-18 20:44 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Sauzal-Rancagua --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de conductor en vanos 7 y 8. Reparación de conductor en vanos --- 32 y 33. Revisión de apoyos en varias estructuras. Normalización de --- by-pass en estructura 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisonales de bloqueo en estructuras adyacentes a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Sauzal-Rancagua, C1 (al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Líneas. --- --- NOTA: Desconexión fue coordinada con Minera Valle Central, en la fecha --- y horario en que pueden parar sus procesos. --- |  |  | 0 | 0 | 1
929 | 1063 | 1063DP | Neomante | 1063 | Tramo | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047683 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 07:32 | 2017-10-18 20:44 |  |  |  | DP | 13.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Sauzal-Rancagua --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de conductor en vanos 7 y 8. Reparación de conductor en vanos --- 32 y 33. Revisión de apoyos en varias estructuras. Normalización de --- by-pass en estructura 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisonales de bloqueo en estructuras adyacentes a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Sauzal-Rancagua, C1 (al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento Correctivo de Líneas. --- --- NOTA: Desconexión fue coordinada con Minera Valle Central, en la fecha --- y horario en que pueden parar sus procesos. --- |  |  | 0 | 0 | 1
578 | 653 | 653DP | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017049109 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 07:42 | 2017-10-18 19:30 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación e inspección de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017049109 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 07:42 | 2017-10-18 19:30 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación e inspección de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017049109 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 07:42 | 2017-10-18 19:30 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación e inspección de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017042901 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 07:46 | 2017-10-18 21:16 |  |  |  | DP | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructuras de madera de linea Punitaqui - El Sauce . Se solicita desconexión de línea transfiriendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Combarbala. Apertura 52B1 SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017047306 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 07:56 | 2017-10-18 12:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en vanos entre estructuras 107 y 108. |  |  | 0 | 0 | 1
166 | 177 | 177DP | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017049533 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 07:58 | 2017-10-18 20:40 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Romeral-Las Compañias --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo poste 59. Reemplazo aislación polimerica; peinetas y --- ferretería estructuras 53 y 61. Mantenimiento estructura N° 61 --- Reemplazar aislación estructuras N° 67; 72; 73; 76. Sodi N° 5379 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalación de tierras provisionales en estructuras 53-61-76 --- Instalaciones con Riesgo --- Sector Romeral-Las Compañias --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
837 | 928 | 928DP | Neomante | 928 | Tramo | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017048904 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 08:07 | 2017-10-18 20:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Sauzal - Rancagua --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Rancagua: Pruebas efectivas de control a circuito de reconexión --- automática, por obra habilitación de 79 del paño. Mantenimiento --- preventivo básico a paño A3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Rancagua: --- - Delimitación zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C1 (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- --- NOTA: Desconexión fue coordinada con Minera Valle Central, en la fecha --- y horario en que pueden parar sus procesos. --- |  |  | 0 | 0 | 1
929 | 1063 | 1063DP | Neomante | 1063 | Tramo | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017048904 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 08:07 | 2017-10-18 20:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Sauzal - Rancagua --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Rancagua: Pruebas efectivas de control a circuito de reconexión --- automática, por obra habilitación de 79 del paño. Mantenimiento --- preventivo básico a paño A3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Rancagua: --- - Delimitación zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C1 (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- --- NOTA: Desconexión fue coordinada con Minera Valle Central, en la fecha --- y horario en que pueden parar sus procesos. --- |  |  | 0 | 0 | 1
994 | 1275 | 1275DP | Neomante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 2017049130 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 08:08 | 2017-10-18 17:16 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Mulchen: Paño J4 - Cautin, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Mulchen: Pruebas de control normal intermedio y transferido , --- medidas de aislación y reapriete de conexiones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Mulchen: Se Inhabilitar la protección 50BF-52J4. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Mulchen: Barra 220kV, Sección 2 (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
837 | 928 | 928DP | Neomante | 928 | Tramo | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047615 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 08:08 | 2017-10-18 20:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Sauzal - Rancagua --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Rancagua: Mantenimiento preventivo básico normal a transformadores --- de corriente y potencial de paño A3. Mantenimiento preventivo básico por --- condición a interruptor 52A3. Mantenimiento preventivo básico normal a --- desconectador 89A3-2 y 89A3-2T. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Rancagua: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV-Rancagua (al inicio y al término de la faena, por --- proceso de instalación y retiro de tierras provisionales). --- --- NOTA: Durante este proceso, se efectuará doble inspección para --- minimizar riesgo. --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- NOTA: Desconexión fue coordinada con Minera Valle Central, en la fecha --- y horario en que pueden parar sus procesos. --- |  |  | 0 | 0 | 1
929 | 1063 | 1063DP | Neomante | 1063 | Tramo | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017047615 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 08:08 | 2017-10-18 20:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Sauzal - Rancagua --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Rancagua: Mantenimiento preventivo básico normal a transformadores --- de corriente y potencial de paño A3. Mantenimiento preventivo básico por --- condición a interruptor 52A3. Mantenimiento preventivo básico normal a --- desconectador 89A3-2 y 89A3-2T. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Rancagua: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV-Rancagua (al inicio y al término de la faena, por --- proceso de instalación y retiro de tierras provisionales). --- --- NOTA: Durante este proceso, se efectuará doble inspección para --- minimizar riesgo. --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- NOTA: Desconexión fue coordinada con Minera Valle Central, en la fecha --- y horario en que pueden parar sus procesos. --- |  |  | 0 | 0 | 1
994 | 1275 | 1275DP | Neomante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | 2017048922 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 08:09 | 2017-10-18 17:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Paño J8 - Cautin, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos 52J8, PRJ8, --- CAJ8 y TOJ8. Verificar funcionamiento de calefacción de los --- desconectadores 89J8-2 y 89J8-3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89J8- --- 1B y 52J8, entre 52J8 y 89J8-2, en conexiones de bajada del CAJ8, en --- conexiones de bajada del PRJ8. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cautín: Barra 220kV, Sección 2 (Al inicio de la faena) O Barra --- 220kV, Sección 1 (Al término de la faena). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
891 | 998 | 998DP | Neomante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017047213 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 08:43 | 2017-10-18 16:22 |  |  |  | DP | 7.65 | 0 | 0 | 0 | e requiere desconexión de circuito Nº3, para realizar pruebas de sistema de teleprotección via sistema Fibra Optica FOX 615 y sistema Carrier OPLAT. Considera pruebas efectivas de teleprotecciones punto a punto entre protecciones de línea 21-21N de los paños 52J3 en SE Guacolda y 52J9 en SE Maitencillo, pruebas efectivas de cierres y aperturas de interruptores 52J3 en SE Guacolda y 52J9 en SE Maitencillo. Las pruebas consideran desconectadores lado barra y línea abiertos en ambas subestaciones mencionadas. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2017-10-18 09:29 | 2017-10-18 17:22 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Mantenimiento Anual Linea de distribución N°22. según solicitud de Desconexión Nro. 208938 |  |  | 0 | 0 | 0
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017047309 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 10:17 | 2017-10-18 15:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en vanos entre estructuras 184-185. |  |  | 0 | 0 | 1
1483 | 4333 | 4333DP | Neomante | 4333 | Tramo | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2017049720 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 10:45 | 2017-10-18 17:15 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Ciruelos - Pichirropulli por trabajos de Revisión de Fuga de Gas SF6 y llenado de Gas a equipos PassMoss 52J10 y 52J11 Diagonal N° 4 correspondiente a Línea Pichirropulli - Ciruelos Cto. N° 1. Nota; Se estima mantener fuera de servicio la línea 220 kV Ciruelos - Pichirropulli aproximadamente unas 4 hrs. una vez comenzada la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
812 | 904 | 904DP | Neomante | 904 | Tramo | TAP MINERA VALLE CENTRAL - SE MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1 | MINERA VALLE CENTRAL | Desconexión / Intervención | 2017049387 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-18 10:46 | 2017-10-18 16:10 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando los trabajos de Transelec de acuerdo a SODI N°768/2017, se realizará mantención al desconectador 89L1, 89L1-T, aplome de estructuras y mejora en holgura de conductor central del desconectador. |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017050296 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-18 17:00 | 2017-10-18 19:10 |  |  |  | DF | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la línea 66kV Pullinque-Loncoche N°2 por retiro de rama peligrosa entre la estructura N°121 y N°122. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 | 2017-10-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-19 | 2017-10-20 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | reparación de postes N° 194 y 195 dañados por choque de maquinaría en sector vertedero, según SDCF N° 208979. |  |  | 0 | 1 | 0
1336 | 3028 | 3028MM | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-20 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 207905 |  |  | 0 | 0 | 0
253 | 277 | 277DF | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050373 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-19 00:08 | 2017-10-19 04:52 |  |  |  | DF | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Parral, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Reparación de hebras cortadas en vano N°450 fase A. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Charrua-Parral (Al final de la faena) --- Observaciones --- * Conductor de fase A con 8 hebras cortadas de 19 hebras. --- * Probable riesgo inminente para la instalación y suministro. --- * Trabajos coordinador con CGE - Transmisión, quienes indican no --- tendran perdida de consumo. --- * Vano en que se debe reparar conductor existe Línea MT de propiedad --- de CGE - Distribución según placa de postes N° 5-023017 y 5-023016, --- ubicada en Avenida Vicuña Mackenna N° 1601, KM 1 camino a San Fabian, --- comuna de San Carlos, CGE - Distribuión declara tener inconvenientes --- para desconectar dicha línea debido a consumos de San Fabian (2601 --- clientes) --- |  |  | 0 | 1 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050373 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-19 00:08 | 2017-10-19 04:52 |  |  |  | DF | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Parral, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Reparación de hebras cortadas en vano N°450 fase A. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Charrua-Parral (Al final de la faena) --- Observaciones --- * Conductor de fase A con 8 hebras cortadas de 19 hebras. --- * Probable riesgo inminente para la instalación y suministro. --- * Trabajos coordinador con CGE - Transmisión, quienes indican no --- tendran perdida de consumo. --- * Vano en que se debe reparar conductor existe Línea MT de propiedad --- de CGE - Distribución según placa de postes N° 5-023017 y 5-023016, --- ubicada en Avenida Vicuña Mackenna N° 1601, KM 1 camino a San Fabian, --- comuna de San Carlos, CGE - Distribuión declara tener inconvenientes --- para desconectar dicha línea debido a consumos de San Fabian (2601 --- clientes) --- |  |  | 0 | 1 | 0
208 | 230 | 230DF | Neomante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050374 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-19 00:34 | 2017-10-19 02:16 |  |  |  | DF | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Int. 52A1 de L.154 kV Ting. 1 --- Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, instalación de --- PAT a ambos lados de Int.52A1 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- Línea queda energizada radial desde S/E Tinguiririca --- |  |  | 0 | 1 | 0
209 | 231 | 231DF | Neomante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050374 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-19 00:34 | 2017-10-19 02:16 |  |  |  | DF | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Int. 52A1 de L.154 kV Ting. 1 --- Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, instalación de --- PAT a ambos lados de Int.52A1 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- Línea queda energizada radial desde S/E Tinguiririca --- |  |  | 0 | 1 | 0
210 | 232 | 232DF | Neomante | 232 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050374 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-19 00:34 | 2017-10-19 02:16 |  |  |  | DF | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Int. 52A1 de L.154 kV Ting. 1 --- Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, instalación de --- PAT a ambos lados de Int.52A1 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- Línea queda energizada radial desde S/E Tinguiririca --- |  |  | 0 | 1 | 0
211 | 233 | 233DF | Neomante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050374 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-19 00:34 | 2017-10-19 02:16 |  |  |  | DF | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Int. 52A1 de L.154 kV Ting. 1 --- Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, instalación de --- PAT a ambos lados de Int.52A1 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- Línea queda energizada radial desde S/E Tinguiririca --- |  |  | 0 | 1 | 0
328 | 375 | 375DF | Neomante | 375 | Tramo | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050374 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-19 00:34 | 2017-10-19 02:16 |  |  |  | DF | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Int. 52A1 de L.154 kV Ting. 1 --- Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, instalación de --- PAT a ambos lados de Int.52A1 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- Línea queda energizada radial desde S/E Tinguiririca --- |  |  | 0 | 1 | 0
907 | 1032 | 1032DF | Neomante | 1032 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050374 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-19 00:34 | 2017-10-19 02:16 |  |  |  | DF | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Int. 52A1 de L.154 kV Ting. 1 --- Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, instalación de --- PAT a ambos lados de Int.52A1 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- Línea queda energizada radial desde S/E Tinguiririca --- |  |  | 0 | 1 | 0
870 | 973 | 973DF | Neomante | 973 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050374 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-19 00:34 | 2017-10-19 02:16 |  |  |  | DF | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:A.Jahuel: Int. 52A1 de L.154 kV Ting. 1 --- Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Verificación de ausencia de tensión, instalación de --- PAT a ambos lados de Int.52A1 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- Línea queda energizada radial desde S/E Tinguiririca --- |  |  | 0 | 1 | 0
115 | 117 | 117DP | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017049022 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 05:56 | 2017-10-19 19:23 |  |  |  | DP | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para realizar poda y roce de vegetación entre las estructuras N°12 a N°14 y realizar limpieza de aislación en las estructuras N°1-2-5-11-14-29-49-50-62-70-71-76-76A y 76B. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017047509 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 06:44 | 2017-10-19 14:01 |  | 2017-10-19 07:53 |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de normalización de espaciadores en vanos entre estructuras 275 y 276. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017047512 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 07:52 | 2017-10-19 13:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de normalización de espaciadores en vanos entre estructuras 551 y 552. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017047496 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 07:53 | 2017-10-19 16:03 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de normalización de espaciadores en vanos entre estructuras 309 y 310. |  |  | 0 | 0 | 1
578 | 653 | 653DP | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017049110 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 08:51 | 2017-10-19 17:02 |  |  |  | DP | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación e inspección de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017049110 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 08:51 | 2017-10-19 17:02 |  |  |  | DP | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación e inspección de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017049110 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 08:51 | 2017-10-19 17:02 |  |  |  | DP | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación e inspección de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 08:59 | 2017-10-19 18:15 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Mantenimiento Anual Linea de distribución N°22. según solicitud de Desconexión Nro. 208939 |  |  | 0 | 0 | 1
1483 | 4333 | 4333DP | Neomante | 4333 | Tramo | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2017049722 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 09:14 | 2017-10-19 11:58 |  |  |  | DP | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Ciruelos - Pichirropulli por trabajos de Revisión de Fuga de Gas SF6 y llenado de Gas a equipos PassMoss 52J10 Diagona y 52J11 Diagonal correspondiente a Línea Pichirropulli - Ciruelos Cto. N° 1. Nota; Se estima mantener fuera de servicio la línea 220 kV Ciruelos - Pichirropulli aproximadamente unas 4 hrs. una vez comenzada la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017048671 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-19 10:24 | 2017-10-19 20:06 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructuras de madera de linea Punitaqui - El Sauce . Se solicita desconexión de línea transfiriendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Combarbala. Apertura 52B1 SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DF | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017050450 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-19 13:33 | 2017-10-19 19:46 |  |  |  | DF | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito por cercanía de árbol a fase inferior en tramo de Torre N° 35 y N°36. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-20 | 2017-10-21 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | reparación de postes N° 194 y 195 dañados por choque de maquinaría en sector vertedero, según SDCF N° 208979. |  |  | 0 | 1 | 0
1336 | 3028 | 3028MM | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 15:22 |  |  |  | MM | 15.3667 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 207905 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DF | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017050688 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-20 06:02 | 2017-10-20 15:49 |  |  |  | DF | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de Cto. N°1 de LT Ventanas-Torquemada 110 kV, para realizar corte y poda de árboles bajo el circuito, entre estructuras 35 y 37. |  |  | 0 | 1 | 0
3 | 2 | 2DP | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2017049984 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-20 08:22 | 2017-10-20 16:31 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Corte y poda de árboles y lavado de aislación estructuras 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1295 | 2966 | 2966DP | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-20 08:58 | 2017-10-20 14:29 |  |  |  | DP | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de amortiguadores y aisladores, inspección de puntos de apoyo, según la SD N° 209000. |  |  | 0 | 0 | 1
231 | 254 | 254DP | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017048782 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-20 14:41 | 2017-10-20 17:34 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de linea, apertura de interruptor 52B1 de S/E Punta de Cortes, como medida de precaución ante las actividades de poda y roce en la linea. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-20 17:10 | 2017-10-21 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Domeyko - Escondida por Mantenimiento Preventivo Básico según solicitud de Desconexión Nro. 209031 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-21 | 2017-10-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-21 | 2017-10-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Domeyko - Escondida por Mantenimiento Preventivo Básico según solicitud de Desconexión Nro. 209031 |  |  | 0 | 0 | 1
361 | 410 | 410DP | Neomante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017050539 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-21 10:32 | 2017-10-21 16:20 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 66 kV Lautaro - Victoria actualmente energizada desde SE Lautaro y abierto en extremo de SE Victoria, para realizar faenas de corte de arboles cercanos a linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
362 | 411 | 411DP | Neomante | 411 | Tramo | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017050539 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-21 10:32 | 2017-10-21 16:20 |  |  |  | DP | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 66 kV Lautaro - Victoria actualmente energizada desde SE Lautaro y abierto en extremo de SE Victoria, para realizar faenas de corte de arboles cercanos a linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | 1395 | 1395DP | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050272 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-21 22:00 | 2017-10-22 07:36 |  |  |  | DP | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Traslado y reemplazo de conductores desde Estructura N° 586 a la 586N, a solicitud de empresa Sacyr. (SODI 4772). --- Restricciones: EQUIPO INSDISPONIBLE. --- Nivel de riesgo: BAJO. --- Bloqueos del Jefe de Faena: SE INSTALARÁN TIERRAS PROVISIONALES A AMBOS LADOS DE LAS ESTRUCTURAS A INTERVENIR. --- Instalación con riesgo: L.220 kV DON GOYO-PAN DE AZÚCAR. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 | 2017-10-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 | 2017-10-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Domeyko - Escondida por Mantenimiento Preventivo Básico según solicitud de Desconexión Nro. 209031 |  |  | 0 | 0 | 1
761 | 850 | 850DP | Neomante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049319 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 05:00 | 2017-10-22 17:01 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en Torre N°10 y N°34 |  |  | 0 | 0 | 1
762 | 851 | 851DP | Neomante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049319 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 05:00 | 2017-10-22 17:01 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en Torre N°10 y N°34 |  |  | 0 | 0 | 1
763 | 852 | 852DP | Neomante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049319 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 05:00 | 2017-10-22 17:01 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en Torre N°10 y N°34 |  |  | 0 | 0 | 1
764 | 853 | 853DP | Neomante | 853 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049319 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 05:00 | 2017-10-22 17:01 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en Torre N°10 y N°34 |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DP | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017049320 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 05:00 | 2017-10-22 17:01 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para cerrar puentes en Torre N°10 y N°34 |  |  | 0 | 0 | 1
426 | 485 | 485DP | Neomante | 485 | Tramo | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017047208 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 07:16 | 2017-10-22 15:18 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de este tramo de línea para realizar el reemplazo de Estructura N°152b. Se transfieren mediante microcorte los consumos de SE El Monte, desde Paño B1 de SE Bajo Melipilla a Paño B3 de SE Paine. Maniobras de transferencia en coordinación con empresa distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 1
488 | 556 | 556DP | Neomante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017048752 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 07:30 | 2017-10-22 16:40 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Ancoa-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Itahue: Mantenimiento preventivo básico a Paño J2. Pruebas de --- control a Controlador de Paño, verificación de protecciones 87L, --- sincronización manual y protección 50BF numérica. Reapriete de --- conexiones y medidas de aislación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Itahue: --- - Delimitación y señalización de zona de trabajo. --- --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Ancoa-Itahue, C1 (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 1
651 | 731 | 731DF | Neomante | 731 | Tramo | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017050970 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-22 07:59 | 2017-10-22 13:27 |  |  |  | DF | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para realizar mantenimiento correctivo a paletas de contacto de interruptor SF6 en SE San Pedro que presentan puntos calientes. Se considera apertura de línea solo en SE San Pedro. |  |  | 0 | 1 | 0
310 | 351 | 351DP | Neomante | 351 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017049824 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 08:18 | 2017-10-22 17:08 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la LT Alonso de Ribera-Penco por Tala de arboles con maquinaria forestal "Harvester" fuera de la franja de servidumbre de la línea ya antes mencionada. Los consumos de la LT Alonso de Ribera-Penco serán respaldados por la LT Concepción-Penco. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DP | Neomante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046177 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 09:13 | 2017-10-22 15:52 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la línea Hualañé Licantén por trabajos de cambio de estructuras entre la E38-E68 por futuro tendido en conductor Cairo. Todo lo anterior en coordinación con CGED para la transferencia de los consumos de SE Licantén a otras instalaciones vía redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | 1395 | 1395DP | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050273 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-22 21:05 | 2017-10-23 07:05 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Traslado y reemplazo de conductores desde Estructura N° 586 a la 586N, a solicitud de empresa Sacyr. (SODI 4772). --- Restricciones: EQUIPO INSDISPONIBLE. --- Nivel de riesgo: BAJO. --- Bloqueos del Jefe de Faena: SE INSTALARÁN TIERRAS PROVISIONALES A AMBOS LADOS DE LAS ESTRUCTURAS A INTERVENIR. --- Instalación con riesgo: L.220 kV DON GOYO-PAN DE AZÚCAR. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Domeyko - Escondida por Mantenimiento Preventivo Básico según solicitud de Desconexión Nro. 209031 |  |  | 0 | 0 | 1
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050631 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 00:56 | 2017-10-23 06:03 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito señalado para abrir puentes en Torre N°23 |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050632 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 00:56 | 2017-10-23 06:03 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito señalado para abrir puentes en Torre N°23 |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050632 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 00:56 | 2017-10-23 06:03 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito señalado para abrir puentes en Torre N°23 |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050632 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 00:56 | 2017-10-23 06:03 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito señalado para abrir puentes en Torre N°23 |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050632 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 00:56 | 2017-10-23 06:03 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito señalado para abrir puentes en Torre N°23 |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017042308 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 04:52 | 2017-10-31 18:31 |  |  |  | DP | 205.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito N°2 de LT 110 kV Maitenes - La Laja - Florida para retirar crucetas temporales y montar crucetas definitivas además del tendido de conductor, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017042308 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 04:52 | 2017-10-31 18:31 |  | 2017-10-31 08:27 |  | DP | 195.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito N°2 de LT 110 kV Maitenes - La Laja - Florida para retirar crucetas temporales y montar crucetas definitivas además del tendido de conductor, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017042308 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 04:52 | 2017-10-31 18:31 |  |  |  | DP | 205.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito N°2 de LT 110 kV Maitenes - La Laja - Florida para retirar crucetas temporales y montar crucetas definitivas además del tendido de conductor, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DF | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017051092 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-23 06:22 | 2017-10-23 17:11 |  |  |  | DF | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Debido a cercanía de árboles a fase inferior de LT 110kV Ventanas Torquemada, se requiere desconexión del circuito para eliminar condición insegura y evitar flashover . Vanos a intervenir: N°11 a N°12, N°41 a N°47, N°56 a N°58, N°62 a N°64 y N°76 a N°76A |  |  | 0 | 1 | 0
381 | 431 | 431DF | Neomante | 431 | Tramo | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017003032 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-23 06:30 | 2017-10-23 08:38 |  |  |  | DF | 2.1333 | 1 | 0 | 0 | Se verifica en S/E Buin la operación automática del interruptor de 110 kV Circuito N°1 Buin-Espejo. Causa en investigación. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DF | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017051073 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-23 06:55 | 2017-10-23 17:11 |  |  |  | DF | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, debido a árboles cercanos a fase inferior de LT 110kV Ventanas Torquemada. Se requiere desconexión, para eliminar condición insegura y así evitar flashover. Vanos a intervenir: N°11 a N°12, N°41 a N°47, N°56 a N°58, N°62 a N°64 y N°76 a N°76A |  |  | 0 | 1 | 0
62 | 63 | 63DP | Neomante | 63 | Tramo | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017050042 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 07:41 | 2017-10-23 18:47 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, cambio de aislación, verificación de apoyo, de amortiguadores y verificación de la estructura en general. Tramo Los Quilos-Aconcagua entre los tramos 01 a la 42. Además se procederá a realizar verificación del templado de los conductores de la línea 66 kV, Los Quilos - Aconcagua, esto en los vanos entre las estructuras 02 - 03 - 04. También aprovechando esta desconexión de línea se procederá a realizar Mantenimiento Preventivo Básico a los Equipos Primarios de los paños B-3 en Los Quilos y B-3 en Central Aconcagua y adicionalmente mantenimiento al control de los paños B3 Los Quilos y B3 Aconcagua, las tareas en control son: Inspección y aseo caseta de control, Inspección aseo y reapriete pernos mecanismo, lubricación block de control, Inspección de presión de gas SF6, Inspecciones de mecanismo, pruebas de verificación en vías de apertura y cierre de los equipos en patio, limpieza de aislación, pruebas de resistencia de aislación etc. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043834 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 08:33 | 2017-10-23 19:10 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructuras de madera de linea El Sauce - Combarbala . Se solicita desconexión de línea manteniendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Punitaqui. Apertura Paño B1 SE El Sauce y 52B2 SE Combarbala. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017049709 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 08:35 | 2017-10-23 15:37 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Instalar elementos como medidas de mitigación aves, estructuras N° 47 a --- 132 y 9A a 46. E10 Instalar prensas bimetálicas. E11: Reparar hebras --- cortadas las 3 fases (Grampas suspensión). E48: Cambiar cadenas de --- aislación. Sodi N° 5037. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalación de tierras provisionales en estructuras 9-24-39-54-69-84- --- 99-114-129-132 --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 O L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003027 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-10-23 09:51 | 2017-10-23 09:51 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Punitaqui, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050638 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 10:09 | 2017-10-29 08:00 |  | 2017-10-29 05:40 |  | DP | 139.5167 | 0 | 0 | 0 | Realiza trabajos entre puentes abierto en Torres N°10 y N°34 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 | 2017-10-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 | 2017-10-24 09:39 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Domeyko - Escondida por Mantenimiento Preventivo Básico según solicitud de Desconexión Nro. 209031 |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DF | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017051398 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-24 06:00 | 2017-10-24 17:42 |  |  |  | DF | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Debido a cercanía de árboles a fase inferior de LT 110kV Ventanas Torquemada, se requiere desconexión del circuito para eliminar condición insegura y evitar flashover . Vanos a intervenir: 11 a 12, 37 a 38, 41 a 47, 56 a 57, 57 a 58. |  |  | 0 | 1 | 0
115 | 117 | 117DF | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017051398 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-24 06:00 | 2017-10-24 17:42 |  |  |  | DF | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Debido a cercanía de árboles a fase inferior de LT 110kV Ventanas Torquemada, se requiere desconexión del circuito para eliminar condición insegura y evitar flashover . Vanos a intervenir: 11 a 12, 37 a 38, 41 a 47, 56 a 57, 57 a 58. |  |  | 0 | 1 | 0
115 | 117 | 117DF | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017051400 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-24 06:00 | 2017-10-24 17:14 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a cercanía de árboles a fase inferior de LT 110kV Ventanas Torquemada, se requiere desconexión del circuito para eliminar condición insegura y evitar flashover . Vanos a intervenir: 11 a 12, 37 a 38, 41 a 47, 56 a 57, 57 a 58. |  |  | 0 | 1 | 0
62 | 63 | 63DP | Neomante | 63 | Tramo | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017050044 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 08:05 | 2017-10-24 18:47 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, cambio de aislación, verificación de apoyo, de amortiguadores y verificación de la estructura en general. Tramo Los Quilos-Aconcagua entre los tramos 01 a la 42. Además se procederá a realizar verificación del templado de los conductores de la línea 66 kV, Los Quilos - Aconcagua, esto en los vanos entre las estructuras 02 - 03 - 04. También aprovechando esta desconexión de línea se procederá a realizar Mantenimiento Preventivo Básico a los Equipos Primarios y de control de los paños B-3 en Los Quilos y B-3 en Central Aconcagua , las tareas en son: Inspección y aseo caseta de control, Inspección aseo y reapriete pernos mecanismo, lubricación block de control, Inspección de presión de gas SF6, Inspecciones de mecanismo, pruebas de verificación en vías de apertura y cierre de los equipos en patio, limpieza de aislación, pruebas de resistencia de aislación etc. Cambio de hora en reloj satelital SE Aconcagua y SE Los Quilos. |  |  | 0 | 0 | 1
505 | 573 | 573DP | Neomante | 573 | Tramo | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017048806 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 08:06 | 2017-10-24 11:07 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Hualpén-San Vicente, C2 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de crucetas y aislación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Hualpén-San Vicente, C1 (Durante la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
195 | 214 | 214DP | Neomante | 214 | Tramo | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017050279 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 08:09 | 2017-10-24 16:22 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado de las estructuras 155 y 156 del tramo de línea Marbella-Casas Viejas. Además se realizará poda en franja de seguridad entre las estructuras 155 y 157. Se considera la transferencia en 110 kV de las SS/EE Casas Viejas y Cabildo desde S/E Quillota hacia S/E Choapa, a través, del acoplador de barras de S/E Quínquimo (52HS). |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043835 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 08:23 | 2017-10-24 19:20 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructuras de madera de linea El Sauce - Combarbala . Se solicita desconexión de línea manteniendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Punitaqui. Apertura Paño B1 SE El Sauce y 52B2 SE Combarbala. |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017050499 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 08:43 | 2017-10-24 16:15 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Paine-Tap Hospital, para realizar labores de mantención considerando labores de limpieza y reemplazo de aislación, además de labores de poda y roce. No hay pérdidas de consumos, ya que el T2 de SE San Fco de Mostazal y SE Hospital quedarán suministradas desde el paño B3 de SE Rancagua,. |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017050423 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 08:43 | 2017-10-24 16:48 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea para realizar mantenimiento preventivo y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
58 | 59 | 59DP | Neomante | 59 | Tramo | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | 2017051085 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-24 09:20 | 2017-10-24 21:40 |  |  |  | DP | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Línea Quintero - San Luis: Por podas de arboles cercano a líneas de alta tensión Quintero - San Luis, es necesario la apertura y posterior desenergización de la misma. Ambas unidades quedan indisponibles. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DF | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017051614 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-25 06:04 | 2017-10-25 19:22 |  |  |  | DF | 13.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito N°1 LT 110 kV Ventanas Torquemada, para efectuar poda y rose de arboles bajo la línea, entre estructuras 41 a 48. |  |  | 0 | 1 | 0
115 | 117 | 117DF | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017051617 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-25 06:04 | 2017-10-25 19:52 |  |  |  | DF | 13.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito N°2 LT 110 kV Ventanas Torquemada, para efectuar poda y rose de arboles bajo la línea, entre estructuras 41 a 48. |  |  | 0 | 1 | 0
578 | 653 | 653DP | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017051093 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 07:09 | 2017-10-25 19:15 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017051093 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 07:09 | 2017-10-25 19:15 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
580 | 655 | 655DP | Neomante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017051093 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 07:09 | 2017-10-25 19:15 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017051093 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 07:09 | 2017-10-25 19:15 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
583 | 658 | 658DP | Neomante | 658 | Tramo | TAP QUINTAY - QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017051093 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 07:09 | 2017-10-25 19:15 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo y limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
195 | 214 | 214DP | Neomante | 214 | Tramo | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017050283 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 07:55 | 2017-10-25 17:21 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado de las estructuras 155 y 156 del tramo de línea Marbella-Casas Viejas. Además se realizará poda en franja de seguridad entre las estructuras 155 y 157. Se considera la transferencia en 110 kV de las SS/EE Casas Viejas y Cabildo desde S/E Quillota hacia S/E Choapa, a través, del acoplador de barras de S/E Quínquimo (52HS). |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043836 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 09:22 | 2017-10-25 18:50 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructuras de madera de linea El Sauce - Combarbala . Se solicita desconexión de línea manteniendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Punitaqui. Apertura Paño B1 SE El Sauce y 52B2 SE Combarbala. |  |  | 0 | 0 | 1
231 | 254 | 254DP | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017050481 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 09:37 | 2017-10-25 19:01 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante actividades de poda - roce - Tala en la linea |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 10:50 | 2017-10-25 18:35 |  |  |  | DP | 7.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de paño S/E 10. Según SD N° 209444. |  |  | 0 | 0 | 1
730 | 817 | 817DP | Neomante | 817 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050489 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 23:05 | 2017-10-26 06:25 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arraque N°2 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
731 | 818 | 818DP | Neomante | 818 | Tramo | TAP BUIN - BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050489 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 23:05 | 2017-10-26 06:25 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arraque N°2 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
732 | 819 | 819DP | Neomante | 819 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050489 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 23:05 | 2017-10-26 06:25 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arraque N°2 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
733 | 820 | 820DP | Neomante | 820 | Tramo | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050489 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 23:05 | 2017-10-26 06:25 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arraque N°2 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
734 | 822 | 822DP | Neomante | 822 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050489 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 23:05 | 2017-10-26 06:25 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arraque N°2 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
735 | 823 | 823DP | Neomante | 823 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050489 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 23:05 | 2017-10-26 06:25 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arraque N°2 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
736 | 824 | 824DP | Neomante | 824 | Tramo | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050489 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 23:05 | 2017-10-26 06:25 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arraque N°2 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
977 | 1206 | 1206DP | Neomante | 1206 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050489 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 23:05 | 2017-10-26 06:25 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arraque N°2 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
978 | 1207 | 1207DP | Neomante | 1207 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050489 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-25 23:05 | 2017-10-26 06:25 |  |  |  | DP | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arraque N°2 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017051768 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 06:01 | 2017-10-26 16:37 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito N°1 LT 110 kV Ventanas Torquemada, para efectuar poda y rose de arboles bajo la línea, entre estructuras 41 a 48. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DF | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017052148 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-26 06:01 | 2017-10-26 17:24 |  |  |  | DF | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito N°2 LT 110 kV Queltehues Laja, para realizar poda y roce de arboles en tramo de torres 48 a la 49. |  |  | 0 | 1 | 0
115 | 117 | 117DP | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017051769 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 06:01 | 2017-10-26 17:13 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito N°2 LT 110 kV Ventanas Torquemada, para efectuar poda y rose de arboles bajo la línea, entre estructuras 41 a 48. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043837 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 08:02 | 2017-10-26 18:40 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructuras de madera de linea El Sauce - Combarbala . Se solicita desconexión de línea manteniendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Punitaqui. Apertura Paño B1 SE El Sauce y 52B2 SE Combarbala. |  |  | 0 | 0 | 1
1023 | 1364 | 1364DP | Neomante | 1364 | Tramo | CON CON - BOSQUEMAR 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017050505 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 08:03 | 2017-10-26 13:53 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea para realización de mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
578 | 653 | 653DP | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017051361 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 08:22 | 2017-10-26 15:35 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza de aislación e inspección de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017051361 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 08:22 | 2017-10-26 15:35 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza de aislación e inspección de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
580 | 655 | 655DP | Neomante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017051361 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 08:22 | 2017-10-26 15:35 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza de aislación e inspección de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017051361 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 08:22 | 2017-10-26 15:35 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza de aislación e inspección de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 09:07 | 2017-10-26 18:25 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV K1 - 10 por Mantenimiento a equipos de paño S/E 10 según solicitud de Desconexión Nro. 209446 |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-26 12:49 | 2017-10-27 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Zaldívar - Escondida por Mantenimiento preventivo basico Paño J3 en SE Escondida según solicitud de Desconexión Nro. 209311 |  |  | 0 | 0 | 1
896 | 1018 | 1018DF | Neomante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052449 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-26 20:19 | 2017-10-27 06:41 |  |  |  | DF | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E CAR: Investigación de falla de circuitos de corrientes, reparación y --- pruebas de control asociadas.PROYECTO AMPLIACION STA3546 STA3546 PAÑOS --- DIAGONAL J3-J34-J4. TRANSELEC. Curzo forzoso --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip protecciones a disposición del Jefe de Faena --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Cardones O L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 --- Observaciones --- S/E CAR: Investigación de falla de circuitos de corrientes, reparación y --- |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 | 2017-10-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 | 2017-10-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Zaldívar - Escondida por Mantenimiento preventivo basico Paño J3 en SE Escondida según solicitud de Desconexión Nro. 209311 |  |  | 0 | 0 | 1
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017052083 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 04:23 | 2017-10-27 17:46 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en las Torres N°6 y N°8 del Circuito N°2 de Linea 110 kV Los Almendros - El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
710 | 797 | 797DP | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017052083 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 04:23 | 2017-10-27 17:46 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en las Torres N°6 y N°8 del Circuito N°2 de Linea 110 kV Los Almendros - El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017052083 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 04:23 | 2017-10-27 17:46 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en las Torres N°6 y N°8 del Circuito N°2 de Linea 110 kV Los Almendros - El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017052083 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 04:23 | 2017-10-27 17:46 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en las Torres N°6 y N°8 del Circuito N°2 de Linea 110 kV Los Almendros - El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017052083 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 04:23 | 2017-10-27 17:46 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en las Torres N°6 y N°8 del Circuito N°2 de Linea 110 kV Los Almendros - El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017052083 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 04:23 | 2017-10-27 17:46 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en las Torres N°6 y N°8 del Circuito N°2 de Linea 110 kV Los Almendros - El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017052083 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 04:23 | 2017-10-27 17:46 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en las Torres N°6 y N°8 del Circuito N°2 de Linea 110 kV Los Almendros - El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017052083 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 04:23 | 2017-10-27 17:46 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en las Torres N°6 y N°8 del Circuito N°2 de Linea 110 kV Los Almendros - El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017052083 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 04:23 | 2017-10-27 17:46 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en las Torres N°6 y N°8 del Circuito N°2 de Linea 110 kV Los Almendros - El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017052083 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 04:23 | 2017-10-27 17:46 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en las Torres N°6 y N°8 del Circuito N°2 de Linea 110 kV Los Almendros - El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017052083 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 04:23 | 2017-10-27 17:46 |  |  |  | DP | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en las Torres N°6 y N°8 del Circuito N°2 de Linea 110 kV Los Almendros - El Salto. |  |  | 0 | 0 | 1
738 | 826 | 826DP | Neomante | 826 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051715 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 05:05 | 2017-10-27 20:23 |  |  |  | DP | 15.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores Lado Linea de la Linea 110 kV Renca - Brasil Circuito N°2 en Subestaciones Renca y Carrascal. |  |  | 0 | 0 | 1
739 | 827 | 827DP | Neomante | 827 | Tramo | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051715 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 05:05 | 2017-10-27 20:23 |  |  |  | DP | 15.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores Lado Linea de la Linea 110 kV Renca - Brasil Circuito N°2 en Subestaciones Renca y Carrascal. |  |  | 0 | 0 | 1
740 | 828 | 828DP | Neomante | 828 | Tramo | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051715 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 05:05 | 2017-10-27 20:23 |  |  |  | DP | 15.3 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores Lado Linea de la Linea 110 kV Renca - Brasil Circuito N°2 en Subestaciones Renca y Carrascal. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-27 07:57 | 2017-10-27 14:46 |  |  |  | DF | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - A.Circuito N°1 por Reparación de ferretería en estructura N° 276 y reapriete en estructuras desde la 126 a la 300. según solicitud de Desconex |  |  | 0 | 1 | 0
509 | 577 | 577DP | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050133 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 08:04 | 2017-10-27 17:33 |  | 2017-10-27 08:04 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Instalación de mangas de protección en puentes de anclajes de --- Estructuras N° 7, 12, 22, 36, 48, 58, 62, 63 y 70. grupo 3 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en la misma estructura --- a intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C2 (Al final de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
509 | 577 | 577DP | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050134 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 08:04 | 2017-10-27 16:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Instalación de mangas de protección en puentes de anclajes de --- Estructuras N° 7, 12, 22, 36, 48, 58, 62, 63 y 70. grupo 4 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en la misma estructura --- a intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C2 (Al final de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
509 | 577 | 577DP | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050135 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 08:04 | 2017-10-27 16:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Instalación de mangas de protección en puentes de anclajes de --- Estructuras N° 7, 12, 22, 36, 48, 58, 62, 63 y 70. grupo 2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en la misma estructura --- a intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C2 (Al final de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
509 | 577 | 577DP | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050136 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 08:04 | 2017-10-27 16:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Instalación de mangas de protección en puentes de anclajes de --- Estructuras N° 7, 12, 22, 36, 48, 58, 62, 63 y 70. grupo 5 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en la misma estructura --- a intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C2 (Al final de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
509 | 577 | 577DP | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050140 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 08:04 | 2017-10-27 17:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Instalación de mangas de protección en puentes de anclajes de --- Estructuras N° 7, 12, 22, 36, 48, 58, 62, 63 y 70. grupo 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en la misma estructura --- a intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C2 (Al termino de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
509 | 577 | 577DP | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050141 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 08:04 | 2017-10-27 18:54 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Pullinque: Paño B5 - Los Lagos 2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Pullinque: Desconexión y conexión de alambrado en el circuito de --- cierre. Pruebas de control y pruebas de funcionamiento del nuevo --- sincronizador del paño B5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay.- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Pullinque: Barra 66kV, Sección 2 (Durante la faena) --- Observaciones --- Se requiere prueba experimental. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
509 | 577 | 577DP | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050526 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 08:04 | 2017-10-27 17:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Lagos: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos TCB3. --- Normalizar desajuste de mecanismo de accionamiento del desconectador --- 89B3-2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Los Lagos: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos --- extremos del TCB3. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C1 (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
509 | 577 | 577DP | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017050124 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-27 08:06 | 2017-10-27 12:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Instalación de mangas de protección en puentes de anclajes de --- Estructuras N° 4. grupo 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en la misma estructura --- a intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66kV Pullinque-Los Lagos, C1 (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-28 | 2017-10-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-28 | 2017-10-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Zaldívar - Escondida por Mantenimiento preventivo basico Paño J3 en SE Escondida según solicitud de Desconexión Nro. 209311 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 | 2017-10-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 | 2017-10-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Zaldívar - Escondida por Mantenimiento preventivo basico Paño J3 en SE Escondida según solicitud de Desconexión Nro. 209311 |  |  | 0 | 0 | 1
532 | 604 | 604DP | Neomante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051733 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 04:57 | 2017-10-29 17:58 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación convencional por aislación polimérica entre estructuras N°1A y N°39 |  |  | 0 | 0 | 1
533 | 605 | 605DP | Neomante | 605 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051733 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 04:57 | 2017-10-29 17:58 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación convencional por aislación polimérica entre estructuras N°1A y N°39 |  |  | 0 | 0 | 1
534 | 606 | 606DP | Neomante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051733 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 04:57 | 2017-10-29 17:58 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación convencional por aislación polimérica entre estructuras N°1A y N°39 |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | 1508 | 1508DP | Neomante | 1508 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051733 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 04:57 | 2017-10-29 17:58 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación convencional por aislación polimérica entre estructuras N°1A y N°39 |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | 1510 | 1510DP | Neomante | 1510 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051733 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 04:57 | 2017-10-29 17:58 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación convencional por aislación polimérica entre estructuras N°1A y N°39 |  |  | 0 | 0 | 1
666 | 746 | 746DP | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050641 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 05:40 | 2017-10-29 15:35 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar el cierre de los puentes en las torres N°10 y N°34 |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Neomante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050642 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 05:40 | 2017-10-29 15:35 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar el cierre de los puentes en las torres N°10 y N°34 |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Neomante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050642 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 05:40 | 2017-10-29 15:35 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar el cierre de los puentes en las torres N°10 y N°34 |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Neomante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050642 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 05:40 | 2017-10-29 15:35 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar el cierre de los puentes en las torres N°10 y N°34 |  |  | 0 | 0 | 1
670 | 750 | 750DP | Neomante | 750 | Tramo | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017050642 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 05:40 | 2017-10-29 15:35 |  |  |  | DP | 9.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar el cierre de los puentes en las torres N°10 y N°34 |  |  | 0 | 0 | 1
594 | 669 | 669DP | Neomante | 669 | Tramo | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | TRANSQUILLOTA | Desconexión / Intervención | 2017050880 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-29 08:07 | 2017-10-29 19:22 |  |  |  | DP | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV San Luis - Quillota Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- SS/EE San Luis y Quillota: Mantenimiento programado a equipos primarios --- en ambos extremos de la línea. Revisión de apoyo en estructuras. --- Revisión de espaciadores amortiguadores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Luis: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir y en estructura de --- llegada y salida del tramo de línea a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV San Luis - Quillota circuito 2 (durante la faena) o --- Barra de 220 kV sección 1 en S/E Quillota o Barra 1 de 220 kV en S/E --- San Luis (al final de los trabajos). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-30 | 2017-10-30 13:10 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Zaldívar - Escondida por Mantenimiento preventivo basico Paño J3 en SE Escondida según solicitud de Desconexión Nro. 209311 |  |  | 0 | 0 | 1
12 | 12 | 12DP | Neomante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017051732 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-30 05:53 | 2017-10-30 17:47 |  |  |  | DP | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce entre torres 115 a 120. No energizar circuito sin antes coordinar con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DF | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017052446 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-30 05:53 | 2017-10-30 17:57 |  |  |  | DF | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito debido a que en revisión se detecto cercanías de árboles a circuito entre torres N°48 a N°52. No conectar circuito sin antes coordinar con encargado de permiso. |  |  | 0 | 1 | 0
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043821 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-30 08:02 | 2017-10-30 18:57 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructuras de madera de linea El Sauce - Combarbala . Se solicita desconexión de línea manteniendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Punitaqui. Apertura Paño B1 SE El Sauce y 52B2 SE Combarbala. |  |  | 0 | 0 | 1
231 | 254 | 254DP | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017050427 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-30 08:28 | 2017-10-30 19:02 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante actividades de mantenimiento preventivo en la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017051930 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-30 08:37 | 2017-10-30 17:17 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017051930 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-30 08:37 | 2017-10-30 17:17 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017051930 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-30 08:37 | 2017-10-30 17:17 |  |  |  | DP | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
28 | 26 | 26DP | Neomante | 26 | Tramo | COLMITO - TORQUEMADA 110KV C1 | TERMOELÉCTRICA COLMITO | Desconexión / Intervención | 2017050183 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-30 08:54 | 2017-11-04 11:15 |  |  |  | DP | 122.35 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Planta Colmito. |  |  | 0 | 0 | 1
1229 | 2854 | 2854DF | Movimiento de Equipos | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-30 17:42 | 2017-10-30 18:49 |  |  |  | DF | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Informe de falla N° 4651 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-31 | 2017-11-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
12 | 12 | 12DP | Neomante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017051770 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-31 06:22 | 2017-10-31 16:58 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce entre torres 115 a 120. No energizar circuito sin antes coordinar con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DF | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017052447 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-31 08:27 | 2017-10-31 16:47 |  |  |  | DF | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito debido a que en revisión se detecto cercanías de árboles a circuito entre torres N°80 a N°82. No conectar circuito sin antes coordinar con encargado de permiso. |  |  | 0 | 1 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017042308 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-23 04:52 | 2017-10-31 18:31 | 2017-10-31 16:47 |  | S | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito N°2 de LT 110 kV Maitenes - La Laja - Florida para retirar crucetas temporales y montar crucetas definitivas además del tendido de conductor, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017052504 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-31 08:32 | 2017-10-31 18:11 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a LT 66 KV Laguna Verde - Tap Algarrobo cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017052504 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-31 08:32 | 2017-10-31 18:11 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a LT 66 KV Laguna Verde - Tap Algarrobo cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017052504 | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-31 08:32 | 2017-10-31 18:11 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a LT 66 KV Laguna Verde - Tap Algarrobo cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DF | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-10-31 10:17 | 2017-10-31 14:03 |  |  |  | DF | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud del cliente se requiere desconectar linea para normalizacion punto caliente en sala mando S/E K-1 y para mayor seguridad del sistema. Según SDCF N° 210023. |  |  | 0 | 1 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-31 10:44 | 2017-11-01 |  |  |  | DP | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV O'Higgins - Coloso. Circuito N°1 por Mantenimiento preventivo a paño J1 SE Coloso y Paño J3 SE O´HIGGINS según solicitud de Desconexión Nro. 209826 |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-31 15:00 | 2017-10-31 18:20 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Mejillones - Antofagasta por Cierre de puentes en Estructura 188B. según solicitud de Desconexión Nro. 209813 |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-10-31 15:00 | 2017-10-31 18:20 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Mejillones - Antofagasta por Cierre de puentes en Estructura 188B. según solicitud de Desconexión Nro. 209813 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV O'Higgins - Coloso. Circuito N°1 por Mantenimiento preventivo a paño J1 SE Coloso y Paño J3 SE O´HIGGINS según solicitud de Desconexión Nro. 209826 |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DF | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-01 07:03 | 2017-11-01 14:10 |  |  |  | DF | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4652 |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | 2831 | 2831DF | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-01 07:03 | 2017-11-01 14:10 |  |  |  | DF | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4652 |  |  | 0 | 1 | 0
286 | 319 | 319DP | Neomante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017052493 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-01 09:02 | 2017-11-01 17:50 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Linares - Linares Norte por trabajos de conexión de puentes desde línea Linares - Linares Norte hacia desconectador provisorio de 66kV que servirá de by-pass entre paños B2 y B3 a fin de preparar instalaciones para desconexión del paño B3 de SE Linares de propiedad de Transelec donde se tomarán los consumos de la línea Linares - Ancoa desde el paño B2 de SE Linares, las cargas del tramo de línea Linares Norte - Villa Alegre serán transferidas hacia SE Talca mientras se efectúen los trabajos |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2017052437 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-01 11:58 | 2017-11-01 15:32 |  |  |  | DP | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Poda de árbol cercano a línea 154 KV Cto. HSA - LC en torre N°56 |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DF | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-01 14:10 | 2017-11-01 16:29 |  |  |  | DF | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado en estructura N°91, según SDCF N° 210165. IF N° 4652 |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | 2831 | 2831DF | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-01 14:10 | 2017-11-01 16:29 |  |  |  | DF | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado en estructura N°91, según SDCF N° 210165. IF N° 4652 |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | 2831 | 2831DF | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-01 16:29 | 2017-11-02 |  |  |  | DF | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado en estructura N°91, según SDCF N° 210165. IF N° 4652 |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | 2831 | 2831DF | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-02 | 2017-11-03 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado en estructura N°91, según SDCF N° 210165. IF N° 4652 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-02 | 2017-11-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-02 | 2017-11-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV O'Higgins - Coloso. Circuito N°1 por Mantenimiento preventivo a paño J1 SE Coloso y Paño J3 SE O´HIGGINS según solicitud de Desconexión Nro. 209826 |  |  | 0 | 0 | 1
849 | 941 | 941DF | Neomante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003072 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-02 04:29 | 2017-11-02 14:55 |  |  |  | DF | 10.4333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del interruptor 52B4 S/E San Fernando, LT 66kV San Fernando- Paniahue, afectando a las SSEE Placilla y Nancagua. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
378 | 428 | 428DF | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003074 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-02 05:06 | 2017-11-02 05:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión Automática exitosa del interruptor 52B3 S/E Paine, LT 66kV Paine-I. de maipo | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
12 | 12 | 12DP | Neomante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017051771 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-02 06:37 | 2017-11-02 17:24 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce entre torres 115 a 120. No energizar circuito sin antes coordinar con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043822 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-02 08:05 | 2017-11-02 16:01 |  |  |  | DP | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructuras de madera de linea El Sauce - Combarbala . Se solicita desconexión de línea manteniendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Punitaqui. Apertura Paño B1 SE El Sauce y 52B2 SE Combarbala. |  |  | 0 | 0 | 1
43 | 42 | 42DP | Neomante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017051126 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-02 09:02 | 2017-11-02 17:35 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzo de calaminas por costado de circuio N°2. No reconectar sin autorización de encargado de permiso en SE Guacolda Interruptor 52J2, y SE Maitencillo Interruptor 52J6. |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DP | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017051126 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-02 09:02 | 2017-11-02 17:35 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzo de calaminas por costado de circuio N°2. No reconectar sin autorización de encargado de permiso en SE Guacolda Interruptor 52J2, y SE Maitencillo Interruptor 52J6. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017042311 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-02 10:22 | 2017-11-08 17:00 |  |  |  | DP | 150.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito N°1 de LT 110 kV Maitenes - La Laja - Florida para realizar cambio de conductor, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017042311 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-02 10:22 | 2017-11-08 17:00 |  |  |  | DP | 150.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito N°1 de LT 110 kV Maitenes - La Laja - Florida para realizar cambio de conductor, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017042311 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-02 10:22 | 2017-11-08 17:00 |  |  |  | DP | 150.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito N°1 de LT 110 kV Maitenes - La Laja - Florida para realizar cambio de conductor, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DF | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-03 | 2017-11-04 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparacion de conductor cortado en estructura N°91, según SDCF N° 210165. IF N° 4652 |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | 2831 | 2831DF | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-03 | 2017-11-04 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado en estructura N°91, según SDCF N° 210165. IF N° 4652 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-03 | 2017-11-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-03 | 2017-11-03 19:59 |  |  |  | DP | 19.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV O'Higgins - Coloso. Circuito N°1 por Mantenimiento preventivo a paño J1 SE Coloso y Paño J3 SE O´HIGGINS según solicitud de Desconexión Nro. 209826 |  |  | 0 | 0 | 1
12 | 12 | 12DP | Neomante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017051772 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-03 06:08 | 2017-11-03 17:35 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce entre torres 115 a 120. No energizar circuito sin antes coordinar con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
902 | 1026 | 1026DF | Neomante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003084 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-03 06:40 | 2017-11-03 06:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Parral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DF | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003084 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-03 06:40 | 2017-11-03 06:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Parral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DF | Neomante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017003084 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-03 06:40 | 2017-11-03 06:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Parral. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
315 | 358 | 358DP | Neomante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017051326 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-03 08:26 | 2017-11-03 18:44 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Paño J3 -Canutillar C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos 89J3-2, --- 89J3-3, 89J3-T, TCJ3, TPJ3, PRJ3, CAJ3 y TOJ3. Reparar fijación de --- malla-anti pájaro TOJ3 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 52J3 y 89J3-2, entre 89J3-2 y 89J3-3, entre 89J3-3 y Barra de --- Transferencia 220KV, entre TPJ3 y TCJ3, entre el TCJ3 y 89J3-T, en --- conexiones de bajada del PRJ3, en conexiones de bajada del CAJ3. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra 220kV, Sección 1 (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017052955 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-03 08:44 | 2017-11-03 18:30 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017052955 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-03 08:44 | 2017-11-03 18:30 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017052955 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-03 08:44 | 2017-11-03 18:30 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea Laguna Verde - Tap Algarrobo circuito N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017052231 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-03 09:45 | 2017-11-03 16:24 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea, apertura del interruptor 52B2 de S/E san Fernando como medida de precaución ante estas actividades. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017052231 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-03 09:45 | 2017-11-03 16:24 |  |  |  | DP | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea, apertura del interruptor 52B2 de S/E san Fernando como medida de precaución ante estas actividades. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
315 | 358 | 358DP | Neomante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017051325 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-03 11:22 | 2017-11-03 18:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Canutillar: Paño J2 - Puerto Montt 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Canutillar: Reemplazo de letreros de los equipos asociados al paño --- J2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Canutillar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del PRJ2. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2 (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DF | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-04 | 2017-11-05 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado en estructura N°91, según SDCF N° 210165. IF N° 4652 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-04 | 2017-11-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
532 | 604 | 604DP | Neomante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051734 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-04 03:50 | 2017-11-04 17:26 |  |  |  | DP | 13.6 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
533 | 605 | 605DP | Neomante | 605 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051734 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-04 03:50 | 2017-11-04 17:26 |  |  |  | DP | 13.6 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
534 | 606 | 606DP | Neomante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051734 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-04 03:50 | 2017-11-04 17:26 |  |  |  | DP | 13.6 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | 1508 | 1508DP | Neomante | 1508 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051734 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-04 03:50 | 2017-11-04 17:26 |  |  |  | DP | 13.6 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | 1510 | 1510DP | Neomante | 1510 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017051734 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-04 03:50 | 2017-11-04 17:26 |  |  |  | DP | 13.6 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017052638 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-04 07:24 | 2017-11-04 14:08 |  |  |  | DP | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion de LT 66kV Chillan - Quilmo por mantenimiento preventivo básico, este tramo de linea se encuentra actualmente en vació. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DF | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-05 | 2017-11-06 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado en estructura N°91, según SDCF N° 210165. IF N° 4652 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 | 2017-11-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
660 | 740 | 740DP | Neomante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017053353 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 05:58 | 2017-11-05 18:35 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar trabajos de mejoras en la linea (tramo 40 a 67) instalando elementos anti-aves y mangas termocontraibles para evitar operaciones por contacto de aves. |  |  | 0 | 0 | 1
257 | 281 | 281DP | Neomante | 281 | Tramo | LINARES - CHACAHUIN 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052353 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 06:11 | 2017-11-05 15:34 |  |  |  | DP | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Linares: Paño B3 Linares - Chacahuín --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Linares: Mantenimiento preventivo básico (por condición A) a --- interruptor 52B3. Mantenimiento correctivo, inspección por fuga --- permanente de gas SF6 en interruptor 52B3, se realizará detección y --- eliminación de esta fuga, dado el actual riesgo de apertura del --- interruptor por baja presión de gas en tres cámaras de corte. NOTA: No --- hay clientes afectados, se utilizará desconectador de By Pass, entre --- Línea 66 kV Chacahuín-Ancoa y Línea 66 kV Talca-Linares, que evitará --- desconexión de S/E Chacahuín. NOTA 2: Sólo se desconectará paño B3 en --- S/E Linares. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66 kV Linares-Chacahuín (Al término de la faena, por olvido de --- tierras provisionales) --- Observaciones --- Mantenimiento de Equipos Primarios y eliminar condición de riesgo en --- el equipo. --- --- NOTA: No hay clientes afectados, se utilizará desconectador de By --- Pass, entre Línea 66 kV Chacahuín-Ancoa y Línea 66 kV Talca-Linares, --- que evitará desconexión de S/E Chacahuín, esto en acuerdo con CGE. --- --- NOTA 2: Sólo se desconectará paño B3 de S/E Linares. --- |  |  | 0 | 0 | 1
257 | 281 | 281DP | Neomante | 281 | Tramo | LINARES - CHACAHUIN 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017052371 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 07:02 | 2017-11-05 15:34 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Linares: Paño B3 Linares - Chacahuín --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Linares: Verificación de relés sistemas 1 y 2 de forma alternada por --- cambios de ajustes. Proyecto Tap-off Putagán. Nota: Según EAP --- N°59/2017. NOTA: No hay clientes afectados, se utilizará desconectador --- de By Pass, entre Línea 66 kV Chacahuín-Ancoa y Línea 66 kV --- Talca-Linares, que evitará desconexión de S/E Chacahuín. NOTA 2: Sólo se --- desconectará paño B3 en S/E Linares. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Linares: Delimitación zona de trabajo y bloqueo de trip del --- sistema 1 y sistema 2 de forma alternada (En comunicación con el --- CNOT). --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66 kV Linares-Chacahuín, (al término de la faena). --- Observaciones --- Trabajos asociados al proyecto de conexión de nueva Central --- hidroeléctrica Embalse Ancoa. --- --- NOTA 1: - Según EAP N°59/2017. --- NOTA 2: No hay clientes afectados, se utilizará desconectador de By --- Pass, entre Línea 66 kV Chacahuín-Ancoa y Línea 66 kV Talca-Linares, --- que evitará desconexión de S/E Chacahuín, esto en acuerdo con CGE. --- --- NOTA 3: Sólo se desconectará paño B3 de S/E Linares. --- |  |  | 0 | 0 | 1
236 | 260 | 260DP | Neomante | 260 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017051496 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 07:25 | 2017-11-05 13:18 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Ancoa - Itahue, Circuito 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Refuerzo de puentes eléctricos vano 85-86 y otros trabajos de --- mantenimiento. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - No reconectar interruptores que sirven la Línea 220 kV Ancoa - --- Itahue, Circuito 2. --- - Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir (Circuito 1). --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Ancoa-Itahue, C1 (al término de la faena) O Línea 220kV --- Ancoa-Itahue, C2 (durante la faena, trabajos en el circuito --- adyacente). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DP | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017051495 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 08:14 | 2017-11-05 21:21 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Parral, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Instalación de mantas protectoras en estructuras de anclaje --- N° cliente afectado ninguno, informado por el cliente. --- Potencia interrumpida no hay. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Charrua-Parral, C1 (Al Termino de la Faena) --- Observaciones --- * Trabajos coordinados con CGE Transmisión, los consumos de --- Monterrico quedaran abastecidos por anillos en baja tensión y Parral --- quedará tomado desde Itahue. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1012 | 1336 | 1336DP | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017051495 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 08:14 | 2017-11-05 21:21 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Parral, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Instalación de mantas protectoras en estructuras de anclaje --- N° cliente afectado ninguno, informado por el cliente. --- Potencia interrumpida no hay. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Charrua-Parral, C1 (Al Termino de la Faena) --- Observaciones --- * Trabajos coordinados con CGE Transmisión, los consumos de --- Monterrico quedaran abastecidos por anillos en baja tensión y Parral --- quedará tomado desde Itahue. --- |  |  | 0 | 0 | 1
701 | 785 | 785DP | Neomante | 785 | Tramo | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | TRANSQUILLOTA | Desconexión / Intervención | 2017052318 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 08:19 | 2017-11-05 18:19 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV San Luis - Quillota Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- SS/EE San Luis y Quillota: Mantenimiento programado a equipos primarios --- en ambos extremos de la línea. Revisión de apoyo en estructuras. --- Revisión de espaciadores amortigüadores. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Luis: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir y en estructura de --- llegada y salida del tramo de línea a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. (Precaución a la reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV San Luis - Quillota circuito 1 (durante la faena) o --- Barra de 220 kV sección 2 en S/E Quillota o Barra 2 de 220 kV en S/E --- San Luis (al final de los trabajos). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
161 | 172 | 172DP | Neomante | 172 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017051578 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 08:51 | 2017-11-05 14:44 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kv Melipulli Pto Varas Cto N°1 y N°2 para realizar faenas de mantenimiento preventivo básico a linea AT y paños asociados en los extremos de la linea.. |  |  | 0 | 0 | 1
468 | 533 | 533DP | Neomante | 533 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | 2017051578 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-05 08:51 | 2017-11-05 14:44 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kv Melipulli Pto Varas Cto N°1 y N°2 para realizar faenas de mantenimiento preventivo básico a linea AT y paños asociados en los extremos de la linea.. |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DF | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-05 17:15 | 2017-11-06 |  |  |  | DF | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de módulo driver fase A con falla asociado a los interruptores 52J5 y 52J6. Evento asociado 4646 del 26-10-2017. Se requiere su reemplazo para eliminar la condición de una apertura intempest |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | 2831 | 2831DF | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado en estructura N°91, según SDCF N° 210165. IF N° 4652 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DF | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-06 | 2017-11-06 09:17 |  |  |  | DF | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de módulo driver fase A con falla asociado a los interruptores 52J5 y 52J6. Evento asociado 4646 del 26-10-2017. Se requiere su reemplazo para eliminar la condición de una apertura intempest |  |  | 0 | 1 | 0
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017052459 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 08:04 | 2017-11-06 20:00 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar mantenimiento a desconectador 89J1-3 a barra de transferencia de Cto. N°1 Alfalfal Los Almendros en SE Alfalfal. Relacionado con SD 52455. |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017052459 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 08:04 | 2017-11-06 20:00 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar mantenimiento a desconectador 89J1-3 a barra de transferencia de Cto. N°1 Alfalfal Los Almendros en SE Alfalfal. Relacionado con SD 52455. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DP | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017052474 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 08:04 | 2017-11-06 15:53 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán transferidos al Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
584 | 659 | 659DP | Neomante | 659 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017052474 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 08:04 | 2017-11-06 15:53 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán transferidos al Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017052474 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 08:04 | 2017-11-06 15:53 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán transferidos al Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043828 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 08:09 | 2017-11-06 18:38 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructuras de madera de linea El Sauce - Combarbala . Se solicita desconexión de línea manteniendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Punitaqui. Apertura Paño B1 SE El Sauce y 52B2 SE Combarbala. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 08:29 | 2017-11-06 11:36 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislacion por alta contaminación,zona costa. linea 7A Tocopilla 220 kV - S/E Crucero, según la SD N° 210059. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 08:29 | 2017-11-06 11:36 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislacion por alta contaminación,zona costa. linea 7A Tocopilla 220 kV - S/E Crucero, según la SD N° 210059. |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053213 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 09:39 | 2017-11-06 19:43 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Chillan - Quilmo por mantenimiento preventivo básico, este tramo de línea se encuentra actualmente en vació. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017052232 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 10:10 | 2017-11-06 17:42 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea, apertura del interruptor 52B2 de S/E san Fernando como medida de precaución ante estas actividades. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017052232 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 10:10 | 2017-11-06 17:42 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea, apertura del interruptor 52B2 de S/E san Fernando como medida de precaución ante estas actividades. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
831 | 922 | 922DP | Neomante | 922 | Tramo | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2017053262 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 10:47 | 2017-11-06 18:17 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Normalización esquema indicado en solicitud 2017030519 |  |  | 0 | 0 | 1
422 | 481 | 481DF | Neomante | 481 | Tramo | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017054152 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-06 11:08 | 2017-11-06 14:23 |  |  |  | DF | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de LT 110KV Galleguillos-Caldera y Barra 110KV S/E Caldera por maniobras de apertura de DDCC 89HT1 y además por lavado de aislación en S/E Caldera coordinado con AES GENER. |  |  | 0 | 1 | 0
1127 | 1556 | 1556DF | Neomante | 1556 | Tramo | GALLEGUILLOS - TAP IMPULSION 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017054152 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-06 11:08 | 2017-11-06 14:23 |  |  |  | DF | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de LT 110KV Galleguillos-Caldera y Barra 110KV S/E Caldera por maniobras de apertura de DDCC 89HT1 y además por lavado de aislación en S/E Caldera coordinado con AES GENER. |  |  | 0 | 1 | 0
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 11:39 | 2017-11-06 16:14 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislacion por alta contaminación, zona costa, según la SD N° 210057. |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 11:39 | 2017-11-06 16:14 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislacion por alta contaminación, zona costa, según la SD N° 210057. |  |  | 0 | 0 | 1
817 | 909 | 909DP | Neomante | 909 | Tramo | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | MINERA MANTOS DE ORO | Desconexión / Intervención | 2017051472 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-06 12:24 | 2017-11-06 18:32 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a SE principal La Coipa. No energizar paño J3 en SE Carrera Pinto sin antes coordinar con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
1292 | 2962 | 2962DF | Movimiento de Equipos | 2962 | Tramo | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | GEOTÉRMICA DEL NORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-06 14:35 | 2017-11-06 15:38 |  |  |  | DF | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4659 |  |  | 0 | 1 | 0
1292 | 2962 | 2962DF | Movimiento de Equipos | 2962 | Tramo | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | GEOTÉRMICA DEL NORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-06 15:38 | 2017-11-07 |  |  |  | DF | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Restitución de la torre N°9 Línea 220 kV Conchi - Cerro Pabellón, la cual fue siniestrada en un accidente de transito, según la SDCF N° 210449. Asociado a IF N° 4659. |  |  | 0 | 1 | 0
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003107 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-06 23:40 | 2017-11-07 23:40 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
155 | 165 | 165DF | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003107 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-06 23:40 | 2017-11-07 23:40 |  |  |  | DF | 24 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 | 2017-11-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado en estructura N°91, según SDCF N° 210215. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 | 2017-11-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1292 | 2962 | 2962DF | Movimiento de Equipos | 2962 | Tramo | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | GEOTÉRMICA DEL NORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-07 | 2017-11-08 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Restitución de la torre N°9 Línea 220 kV Conchi - Cerro Pabellón, la cual fue siniestrada en un accidente de transito, según la SDCF N° 210449. Asociado a IF N° 4659. |  |  | 0 | 1 | 0
22 | 20 | 20DP | Neomante | 20 | Tramo | YUNGAY - CHARRUA 154KV C1 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | Desconexión / Intervención | 2017050282 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 06:00 | 2017-11-14 21:49 |  |  |  | DP | 183.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Programada de Línea 154KV Yungay - Charrúa, por Mantenimiento Mayor 2017 de Central Térmica Yungay. |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017052463 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 06:07 | 2017-11-07 19:01 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reponer gravilla bajo Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados en dicha Subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017052464 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 06:07 | 2017-11-07 19:01 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reponer gravilla bajo Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados en dicha Subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017052464 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 06:07 | 2017-11-07 19:01 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reponer gravilla bajo Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados en dicha Subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017052464 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 06:07 | 2017-11-07 19:01 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reponer gravilla bajo Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados en dicha Subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
94 | 96 | 96DP | Neomante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017053838 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 06:07 | 2017-11-07 18:00 |  |  |  | DP | 11.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar poda y roce de árboles cercanos a ésta. Tramo de Torre A.T. desde N° 112 a la N° 120 |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053214 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 07:45 | 2017-11-07 19:58 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Chillan - Quilmo por mantenimiento preventivo básico, este tramo de línea se encuentra actualmente en vació. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043829 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 08:05 | 2017-11-07 18:12 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructuras de madera de linea El Sauce - Combarbala . Se solicita desconexión de línea manteniendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Punitaqui. Apertura Paño B1 SE El Sauce y 52B2 SE Combarbala. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017053880 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 08:12 | 2017-11-07 18:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo L/T 110kV Maitenes Las Lajas Cto N° 1, para realizar poda y roce en árboles cercanos a ésta. Tramo de Torre N° 75 a la N° 85 |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DP | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017052956 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 08:25 | 2017-11-07 17:13 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán transferidos al Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
584 | 659 | 659DP | Neomante | 659 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017052956 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 08:25 | 2017-11-07 17:13 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán transferidos al Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017052956 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 08:25 | 2017-11-07 17:13 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán transferidos al Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
1462 | 4170 | 4170DP | Movimiento de Equipos | 4170 | Tramo | TAP EL AGUILA - LLUTA 13.8KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 09:09 | 2017-11-07 12:50 |  |  |  | DP | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Inspección puntos de apoyo conductor y cable de guardia línea S/E Lluta - Tap Off El Águila. según solicitud de Desconexión Nro. 209530 |  |  | 0 | 0 | 1
1385 | 3114 | 3114DP | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 09:17 | 2017-11-07 15:36 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo cuerpo estructura Nº 374 a fundación nueva. Reemplazo de aislación con vástagos oxidados. Inspección puntos de apoyo conductor y cable de guardia. MPB a TT/CC de línea y al condensador de |  |  | 0 | 0 | 1
1386 | 3115 | 3115DP | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 09:17 | 2017-11-07 15:36 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo cuerpo estructura Nº 374 a fundación nueva. Reemplazo de aislación con vástagos oxidados. Inspección puntos de apoyo conductor y cable de guardia. MPB a TT/CC de línea y al condensador de |  |  | 0 | 0 | 1
1285 | 2944 | 2944DP | Movimiento de Equipos | 2944 | Tramo | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 09:52 | 2017-11-07 19:42 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos eléctricos Paño M. Blancos en S/E Chacaya; Mantenimiento Paño Tap-Off En S/E Capricornio. Pruebas y habilitación sistema CARRIER y TDD, según SD N° 209526. |  |  | 0 | 0 | 1
1513 | 4419 | 4419DP | Movimiento de Equipos | 4419 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 10:49 | 2017-11-07 18:08 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | INSTALACION POWER DONUTS TORRE 426, según solicitud de Desconexión Nro. 210205. LÍNEA 220kV ENUENTRO - LAGUNAS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCONECTADOR DE TIERRA LADO LÍNEA EXTREMO LAGUNAS 89J9-2T, |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-07 14:23 | 2017-11-08 |  |  |  | DF | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4660 |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-07 14:23 | 2017-11-08 |  |  |  | DF | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4660 |  |  | 0 | 1 | 0
1073 | 1462 | 1462DP | Neomante | 1462 | Tramo | TAP CHAÑARES - CHAÑARES 110KV C1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 2017053307 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-07 19:56 | 2017-11-08 07:13 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Linea 110kV Tap Off Chañares - Chañares. Por trabajos programados. Mantenimiento de equipos primarios y trasnformador de poder , SSAA y ZIGZAG de SSE Elevadora Chañares y SE Tap Off, ademas de verificaciones de control en protecciones y equipos de medida. |  |  | 0 | 0 | 1
594 | 669 | 669DF | Neomante | 669 | Tramo | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | TRANSQUILLOTA | Desconexión / Intervención | 2017054882 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-07 22:35 | 2017-11-07 23:55 |  |  |  | DF | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea de 220kV San Luis-Quillota circ.1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E San Luis: Inspección, medidas y verificación de conexiones de --- transf. de potencial de la línea por pérdida de tensión secundaria --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Luis: Verificación de ausencia de tensión, instalación de PAT --- provisionales en TT/PP-J11 --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV San Luis-Quillota circuito 1 ( en la reposición al --- servicio ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado en estructura N°91, según SDCF N° 210215. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4660 |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4660 |  |  | 0 | 1 | 0
1292 | 2962 | 2962DF | Movimiento de Equipos | 2962 | Tramo | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | GEOTÉRMICA DEL NORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Restitución de la torre N°9 Línea 220 kV Conchi - Cerro Pabellón, la cual fue siniestrada en un accidente de transito, según la SDCF N° 210449. Asociado a IF N° 4659. |  |  | 0 | 1 | 0
218 | 241 | 241DF | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003115 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-08 03:08 | 2017-11-08 03:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 S/E Rancagua, asociado a línea 66 kV Rancagua-San Francisco de Mostazal, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
220 | 243 | 243DF | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003115 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-08 03:08 | 2017-11-08 03:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 S/E Rancagua, asociado a línea 66 kV Rancagua-San Francisco de Mostazal, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
971 | 1179 | 1179DF | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003115 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-08 03:08 | 2017-11-08 03:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 S/E Rancagua, asociado a línea 66 kV Rancagua-San Francisco de Mostazal, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
220 | 243 | 243DF | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017054928 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-08 04:09 | 2017-11-08 22:18 |  |  |  | DF | 18.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del tramo 66kV Tap Graneros - San Francisco de Mostazal por poste chocado en la estructura N° 142. |  |  | 0 | 1 | 0
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017052465 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 05:48 | 2017-11-08 19:08 |  |  |  | DP | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reponer gravilla bajo Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados en dicha Subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017052465 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 05:48 | 2017-11-08 19:08 |  |  |  | DP | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reponer gravilla bajo Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados en dicha Subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017052465 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 05:48 | 2017-11-08 19:08 |  |  |  | DP | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reponer gravilla bajo Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados en dicha Subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
94 | 96 | 96DP | Neomante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017053839 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 06:05 | 2017-11-08 16:42 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar poda y roce de árboles cercanos a ésta. Tramo de Torre A.T. desde N° 112 a la N° 120 |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017053881 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 07:08 | 2017-11-08 16:52 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo L/T 110kV Queltehues Las Lajas Cto N° 1, para realizar poda y roce en árboles cercanos a ésta. Tramo de Torre N° 48 a la N° 52 |  |  | 0 | 0 | 1
415 | 471 | 471DP | Neomante | 471 | Tramo | MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017051934 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 07:56 | 2017-11-08 19:11 |  |  |  | DP | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión de la S/E Malloa 66/15KV (2017051932), se requiere la desconexión del 52B3 LT 66KV Malloa Nueva - Malloa 66/15KV. Los consumos asociados a S/E Malloa 66/15KV se transfieren mediante redes de MT hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053215 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 07:56 | 2017-11-08 20:19 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Chillan - Quilmo por mantenimiento preventivo básico, este tramo de línea se encuentra actualmente en vació. |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 08:01 | 2017-11-09 |  |  |  | DP | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor, tramo 155 - 163, según SD N° 210002. |  |  | 0 | 0 | 1
581 | 656 | 656DP | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017052961 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 08:17 | 2017-11-08 17:32 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán transferidos al Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
584 | 659 | 659DP | Neomante | 659 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017052961 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 08:17 | 2017-11-08 17:32 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán transferidos al Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
585 | 660 | 660DP | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017052961 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 08:17 | 2017-11-08 17:32 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza manual de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán transferidos al Cto.2 |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017043830 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 08:22 | 2017-11-08 18:35 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de estructuras de madera de linea El Sauce - Combarbala . Se solicita desconexión de línea manteniendo los consumos de SE El Sauce hacia SE Punitaqui. Apertura Paño B1 SE El Sauce y 52B2 SE Combarbala. |  |  | 0 | 0 | 1
898 | 1020 | 1020DP | Neomante | 1020 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MINERA TECK CDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017054010 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 08:24 | 2017-11-08 19:44 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Pan de Azúcar-Andacollo, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar. MPB. Normal a 89J7-2 y 89J7-2T. MPB. Normal a TCJ7. --- MPB. Normal a TPJ7. Sodi N° 5400. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 89J7-1 lado interruptor, entre desconectadores 89J7-2 y 89J7-3, en --- TCJ7 lado línea y en conexión superior de TPJ7. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar al término de la faena, en el --- proceso de retiro de tierras provisionales. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1230 | 2855 | 2855DP | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 09:05 | 2017-11-08 13:39 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Chacaya - Muelle por Reparar puntos críticos en conexiones primarias en TT/CC según solicitud de Desconexión Nro. 210332 |  |  | 0 | 0 | 1
898 | 1020 | 1020DP | Neomante | 1020 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MINERA TECK CDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017054012 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 09:11 | 2017-11-08 19:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Pan de Azúcar-Andacollo, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento Preventivo Básico. Medidas de aislación --- a circuitos de control y pruebas de control del paño J7 en conjunto con --- el paño JR. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo en Paño J7 de disparo 50BF etapa 2. (Precaución a la --- reconexión). --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar durante la faena, por riesgo de --- operación de la protección 50BF sobre la 86B durante el proceso de --- pruebas de control. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
898 | 1020 | 1020DP | Neomante | 1020 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MINERA TECK CDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017054250 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 09:34 | 2017-11-08 19:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Pan de Azúcar-Andacollo, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azúcar 220kV: Implementación de Reconexión Automática. --- Pruebas SAT y PES de Reconexión Automática Paño J7 en conjunto con paño --- JR. Sodi N° 5742 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo en Paño J7 de disparo 50BF etapa 2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017048451 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 17:00 | 2017-12-06 18:00 |  |  |  | DP | 673 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo del actual conductor de cobre por conductor ACCC y montaje de Fibra Óptica, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017048451 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 17:00 | 2017-12-06 18:00 |  |  |  | DP | 673 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo del actual conductor de cobre por conductor ACCC y montaje de Fibra Óptica, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017048451 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 17:00 | 2017-12-06 18:00 |  |  |  | DP | 673 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo del actual conductor de cobre por conductor ACCC y montaje de Fibra Óptica, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
1073 | 1462 | 1462DP | Neomante | 1462 | Tramo | TAP CHAÑARES - CHAÑARES 110KV C1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 2017053337 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 19:45 | 2017-11-09 07:12 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Linea 110kV Tap Off Chañares - Chañares. Por trabajos programados. Mantenimiento de equipos primarios y trasnformador de poder , SSAA y ZIGZAG de SSE Elevadora Chañares y SE Tap Off, ademas de verificaciones de control en protecciones y equipos de medida. |  |  | 0 | 0 | 1
1181 | 1667 | 1667DP | Neomante | 1667 | Tramo | EL PELICANO – DON HECTOR 220KV C1 | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Desconexión / Intervención | 2017053742 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-08 21:56 | 2017-11-09 05:34 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo sobre acometida de tramo de cable subterráneo Línea Don Hector-El Pelicano. Sobre la torre 1 de la línea se realizarán trabajos en la mufa de acometida cable subterráneo. Para esto se requiere desenergizar la línea desde SE Don Hector y SE El Pelicano, por lo que las maniobras contemplan abrir en SE El Pelicano interruptor 52JT1, desconectador 89JT1 y abrir desde SE Don Hector interruptores 52J9, 52J8 y desconectador 89J9-3. Con los desconectadores 89J9-3 y 89JT1 abiertos se cerraran los desconectadores de tierra 89J9-3T en Don Hector y 89JT1-T en El Pelicano para trabajos en la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 | 2017-11-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado en estructura N°91, según SDCF N° 210215. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 | 2017-11-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-09 | 2017-11-10 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4660 |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-09 | 2017-11-10 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4660 |  |  | 0 | 1 | 0
1292 | 2962 | 2962DF | Movimiento de Equipos | 2962 | Tramo | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | GEOTÉRMICA DEL NORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-09 | 2017-11-09 11:13 |  |  |  | DF | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | Restitución de la torre N°9 Línea 220 kV Conchi - Cerro Pabellón, la cual fue siniestrada en un accidente de transito, según la SDCF N° 210449. Asociado a IF N° 4659. |  |  | 0 | 1 | 0
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 | 2017-11-09 14:01 |  |  |  | DP | 14.0167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor, tramo 155 - 163, según SD N° 210002. |  |  | 0 | 0 | 1
94 | 96 | 96DP | Neomante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017053854 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 06:23 | 2017-11-09 16:46 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar poda de árboles cercanos a ésta. Tramo de Torres A.T. desde N° 112 a la N° 120 |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017053882 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 06:24 | 2017-11-09 15:50 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo L/T 110kV Queltehues Las Lajas Cto N° 1, para realizar poda y roce en árboles cercanos a ésta. Tramo de Torre N° 65 a la N° 77 |  |  | 0 | 0 | 1
919 | 1047 | 1047DF | Neomante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003119 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-09 06:26 | 2017-11-09 06:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E Teno, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003119 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-09 06:26 | 2017-11-09 06:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E Teno, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
857 | 950 | 950DP | Neomante | 950 | Tramo | HUASCO - PELLETS 110KV C2 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2017053713 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 07:54 | 2017-11-09 12:30 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aisladores desconectador Línea CAP 2. |  |  | 0 | 0 | 1
354 | 403 | 403DP | Neomante | 403 | Tramo | LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017051855 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 08:18 | 2017-11-09 17:31 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Bocamina-Lagunillas, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Lagunillas Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados al --- Paño J6 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lagunillas: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 89J6-1 y 52J6, entre 89J5-2 y 52J5, en 89J6-1 lado linea 220KV, en --- 89J6-3 lado linea 220KV, en conexiones bajada TPJ6 y en conexiones --- bajada PRJ6. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Lagunillas: Barra 220 kV-Sección B (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017052502 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 08:28 | 2017-11-09 17:38 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 KV San Antonio -Tap Algarrobo cto.2 para realizar mantenimiento preventivo y reemplazo de postes de hormigón armado. Linea energizada en vacío (condición normal de operación) |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017052502 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 08:28 | 2017-11-09 17:38 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 KV San Antonio -Tap Algarrobo cto.2 para realizar mantenimiento preventivo y reemplazo de postes de hormigón armado. Linea energizada en vacío (condición normal de operación) |  |  | 0 | 0 | 1
707 | 794 | 794DP | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017052502 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 08:28 | 2017-11-09 17:38 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 KV San Antonio -Tap Algarrobo cto.2 para realizar mantenimiento preventivo y reemplazo de postes de hormigón armado. Linea energizada en vacío (condición normal de operación) |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053216 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 09:09 | 2017-11-09 21:34 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Chillan - Quilmo por mantenimiento preventivo básico, este tramo de línea se encuentra actualmente en vació. |  |  | 0 | 0 | 1
1292 | 2962 | 2962DF | Movimiento de Equipos | 2962 | Tramo | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | GEOTÉRMICA DEL NORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-09 11:13 | 2017-11-10 |  |  |  | DF | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | según SDCF N° 210766. |  |  | 0 | 1 | 0
1512 | 4418 | 4418DF | Movimiento de Equipos | 4418 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 12:25 |  |  |  | DF | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4664 |  |  | 0 | 1 | 0
1513 | 4419 | 4419DF | Movimiento de Equipos | 4419 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 12:25 |  |  |  | DF | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4664 |  |  | 0 | 1 | 0
43 | 42 | 42DP | Neomante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017042185 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-09 17:14 | 2017-11-24 15:00 |  |  |  | DP | 357.7667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor desde patio de salida a torre N°4. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 | 2017-11-11 |  | 2017-11-10 15:59 |  | DP | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado en estructura N°91, según SDCF N° 210215. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 | 2017-11-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-10 | 2017-11-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4660 |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-10 | 2017-11-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4660 |  |  | 0 | 1 | 0
1292 | 2962 | 2962DF | Movimiento de Equipos | 2962 | Tramo | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | GEOTÉRMICA DEL NORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-10 | 2017-11-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | según SDCF N° 210766. |  |  | 0 | 1 | 0
112 | 114 | 114DP | Neomante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2017052619 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 07:22 | 2017-11-14 18:55 |  |  |  | DP | 107.55 | 0 | 0 | 0 | -Por proyecto nuevo de S/E Puente Negro, se requiere la desconexión del circuito N°2 Colbun - Candelria, para realizar trabajos de BY-PASS en la linea, entre las estructuras 361 y 363 |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053217 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 07:40 | 2017-11-10 18:29 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Chillan - Quilmo por mantenimiento preventivo básico, este tramo de línea se encuentra actualmente en vació. |  |  | 0 | 0 | 1
875 | 978 | 978DP | Neomante | 978 | Tramo | CASTILLA - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055082 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 07:57 | 2017-11-11 12:05 |  |  |  | DP | 28.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Punta de Toro - Cardones --- Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario --- Descripción del Trabajo --- S/E CASTILLA: Incorporación Barra Auxiliar 110 kV y desconectador 89HT1. --- Sodi N° 5798 y 5799 de Los Colorados --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 110 kV Sector Punta Toro-Cardones: Se instalarán tierras --- provisionales de bloqueo en estructuras 391 y 393. --- Instalaciones con Riesgo --- Sector Punta De Toro-Cardones, al energizar --- Observaciones --- Punta de Toro quedara energizado en forma radial desde S/E --- Maitencillo. Sector a desconectar S/E Punta de Toro - Cardones. --- |  |  | 0 | 0 | 1
879 | 984 | 984DP | Neomante | 984 | Tramo | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055082 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 07:57 | 2017-11-11 12:05 |  |  |  | DP | 28.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Punta de Toro - Cardones --- Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario --- Descripción del Trabajo --- S/E CASTILLA: Incorporación Barra Auxiliar 110 kV y desconectador 89HT1. --- Sodi N° 5798 y 5799 de Los Colorados --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 110 kV Sector Punta Toro-Cardones: Se instalarán tierras --- provisionales de bloqueo en estructuras 391 y 393. --- Instalaciones con Riesgo --- Sector Punta De Toro-Cardones, al energizar --- Observaciones --- Punta de Toro quedara energizado en forma radial desde S/E --- Maitencillo. Sector a desconectar S/E Punta de Toro - Cardones. --- |  |  | 0 | 0 | 1
888 | 994 | 994DP | Neomante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055082 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 07:57 | 2017-11-11 12:05 |  |  |  | DP | 28.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Punta de Toro - Cardones --- Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario --- Descripción del Trabajo --- S/E CASTILLA: Incorporación Barra Auxiliar 110 kV y desconectador 89HT1. --- Sodi N° 5798 y 5799 de Los Colorados --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 110 kV Sector Punta Toro-Cardones: Se instalarán tierras --- provisionales de bloqueo en estructuras 391 y 393. --- Instalaciones con Riesgo --- Sector Punta De Toro-Cardones, al energizar --- Observaciones --- Punta de Toro quedara energizado en forma radial desde S/E --- Maitencillo. Sector a desconectar S/E Punta de Toro - Cardones. --- |  |  | 0 | 0 | 1
900 | 1022 | 1022DP | Neomante | 1022 | Tramo | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055082 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 07:57 | 2017-11-11 12:05 |  |  |  | DP | 28.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Punta de Toro - Cardones --- Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario --- Descripción del Trabajo --- S/E CASTILLA: Incorporación Barra Auxiliar 110 kV y desconectador 89HT1. --- Sodi N° 5798 y 5799 de Los Colorados --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 110 kV Sector Punta Toro-Cardones: Se instalarán tierras --- provisionales de bloqueo en estructuras 391 y 393. --- Instalaciones con Riesgo --- Sector Punta De Toro-Cardones, al energizar --- Observaciones --- Punta de Toro quedara energizado en forma radial desde S/E --- Maitencillo. Sector a desconectar S/E Punta de Toro - Cardones. --- |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DP | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017053028 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 08:25 | 2017-11-10 17:43 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 KV San Antonio -Tap Algarrobo cto.2 para realizar mantenimiento preventivo y reemplazo de postes de hormigón armado. Linea energizada en vacío (condición normal de operación) |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017053028 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 08:25 | 2017-11-10 17:43 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 KV San Antonio -Tap Algarrobo cto.2 para realizar mantenimiento preventivo y reemplazo de postes de hormigón armado. Linea energizada en vacío (condición normal de operación) |  |  | 0 | 0 | 1
707 | 794 | 794DP | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017053028 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 08:25 | 2017-11-10 17:43 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 KV San Antonio -Tap Algarrobo cto.2 para realizar mantenimiento preventivo y reemplazo de postes de hormigón armado. Linea energizada en vacío (condición normal de operación) |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DF | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-10 15:59 | 2017-11-10 16:12 |  |  |  | DF | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | IF N° 4665 |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | 2831 | 2831DF | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-10 15:59 | 2017-11-10 16:12 |  |  |  | DF | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | IF N° 4665 |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-10 16:12 |  | S | DP | 7.8 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado en estructura N°91, según SDCF N° 210215. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado en estructura N°91, según SDCF N° 210215. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4660 |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4660 |  |  | 0 | 1 | 0
1292 | 2962 | 2962DF | Movimiento de Equipos | 2962 | Tramo | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | GEOTÉRMICA DEL NORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-11 | 2017-11-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | según SDCF N° 210766. |  |  | 0 | 1 | 0
532 | 604 | 604DP | Neomante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017053864 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-11 04:26 | 2017-11-11 17:08 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
533 | 605 | 605DP | Neomante | 605 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017053864 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-11 04:26 | 2017-11-11 17:08 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
534 | 606 | 606DP | Neomante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017053864 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-11 04:26 | 2017-11-11 17:08 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1099 | 1508 | 1508DP | Neomante | 1508 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017053864 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-11 04:26 | 2017-11-11 17:08 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1101 | 1510 | 1510DP | Neomante | 1510 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017053864 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-11 04:26 | 2017-11-11 17:08 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
661 | 741 | 741DP | Neomante | 741 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055037 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-11 06:04 | 2017-11-11 19:41 |  |  |  | DP | 13.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea del circuito en Subestaciones Renca y Carrascal y limpieza manual de aislación del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
662 | 742 | 742DP | Neomante | 742 | Tramo | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055037 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-11 06:04 | 2017-11-11 19:41 |  |  |  | DP | 13.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea del circuito en Subestaciones Renca y Carrascal y limpieza manual de aislación del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
663 | 743 | 743DP | Neomante | 743 | Tramo | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055037 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-11 06:04 | 2017-11-11 19:41 |  |  |  | DP | 13.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea del circuito en Subestaciones Renca y Carrascal y limpieza manual de aislación del circuito. |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DP | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053471 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-11 08:05 | 2017-11-11 19:21 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de LT 66 kv Loncoche - Pullinque Nº1 por faenas de poda y roce de vegetación cercana a Linea de Transmisión y mantenimiento a estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-11 10:40 | 2017-11-12 |  |  |  | DF | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - A.Circuito N°1 por Retiro y reposicionamiento de tirantes de estructura según solicitud de Desconexión Nro. 210853 |  |  | 0 | 1 | 0
1512 | 4418 | 4418DF | Movimiento de Equipos | 4418 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-11 17:04 | 2017-11-11 18:23 |  |  |  | DF | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | SDCF N° 210862. |  |  | 0 | 1 | 0
1513 | 4419 | 4419DF | Movimiento de Equipos | 4419 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-11 17:08 | 2017-11-11 19:42 |  |  |  | DF | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | SDCF N° 210863. |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 | 2017-11-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado en estructura N°91, según SDCF N° 210215. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-12 | 2017-11-12 14:40 |  |  |  | DF | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - A.Circuito N°1 por Retiro y reposicionamiento de tirantes de estructura según solicitud de Desconexión Nro. 210853 |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 | 2017-11-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1292 | 2962 | 2962DF | Movimiento de Equipos | 2962 | Tramo | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | GEOTÉRMICA DEL NORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-12 | 2017-11-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | según SDCF N° 210766. |  |  | 0 | 1 | 0
738 | 826 | 826DP | Neomante | 826 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055038 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 06:35 | 2017-11-12 17:38 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación del circuito Renca - Brasil N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
739 | 827 | 827DP | Neomante | 827 | Tramo | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055038 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 06:35 | 2017-11-12 17:38 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación del circuito Renca - Brasil N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
740 | 828 | 828DP | Neomante | 828 | Tramo | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055038 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 06:35 | 2017-11-12 17:38 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación del circuito Renca - Brasil N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 06:37 | 2017-11-12 13:56 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la SD N° 210361. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 06:37 | 2017-11-12 13:56 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la SD N° 210361. |  |  | 0 | 0 | 1
402 | 453 | 453DP | Neomante | 453 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053818 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 07:22 | 2017-11-12 18:54 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por conexión de la línea a barra de nueva S/E Seccionadora Lota, ex Tap Lota, se energizarán nuevos equipos correspondientes a barra N°2 de dicha subestación, donde los interruptores entrarán en servicio sin protecciones. La carga será transferida a línea Coronel-Horcones N°1. Se ha solicitado a Planta Arauco, conectada a S/E Horcones, un retiro máximo de 5 MW mediante SODI 359. |  |  | 0 | 0 | 1
37 | 36 | 36DF | Neomante | 36 | Tramo | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017055850 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-12 07:34 | 2017-11-12 19:05 |  |  |  | DF | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión urgente de circuito LT 66 kV Enlace - Bucalemu debido a detección de descargas parciales en la aislación de desconectador 89BL1 debido a contaminación. |  |  | 0 | 1 | 0
377 | 427 | 427DP | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017053472 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 08:10 | 2017-11-12 19:42 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de LT 66 kv Loncoche - Pullinque Nº2 por faenas de poda y roce de vegetación cercana a Linea de Transmisión y mantenimiento a estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 08:40 | 2017-11-12 16:41 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Domeyko - Escondida por Cambio de Dispositivo de sincronización siemens 7VE6 (25) en paño J5 SE Domeyko según solicitud de Desconexión Nro. 210123 |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DP | Neomante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017046183 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-12 08:55 | 2017-11-12 16:48 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la línea Hualañé Licantén por trabajos de cambio de estructuras entre la E38-E68 por futuro tendido en conductor Cairo. Todo lo anterior en coordinación con CGED para la transferencia de los consumos de SE Licantén a otras instalaciones vía redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
518 | 586 | 586DF | Neomante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017055852 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-12 09:32 | 2017-11-12 15:27 |  |  |  | DF | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Las Palmas: MCC: Atención de emergencia por corte flexible H2 de --- TPJ3 fase 1. Reemplazo de flexible y ensayos eléctricos a TPJ3. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Las Palmas: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexi --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Las Palmas --- Observaciones --- S/E Las Palmas: MCC: Atención de emergencia por corte flexible H2 de TPJ --- |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1292 | 2962 | 2962DF | Movimiento de Equipos | 2962 | Tramo | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | GEOTÉRMICA DEL NORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-13 | 2017-11-14 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | según SDCF N° 210766. |  |  | 0 | 1 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017054468 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-13 06:00 | 2017-11-13 17:08 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo L/T 110kV Queltehues Las Lajas Cto N° 1, para realizar poda y roce en árboles cercanos a ésta. Tramo de Torre N° 99 a la N°106. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017052460 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-13 06:52 | 2017-11-13 17:43 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar mantenimiento a desconectador 89J2-3 a barra de transferencia de Cto. N°2 Alfalfal Los Almendros en SE Alfalfal. Relacionada con SD 52456. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017052460 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-13 06:52 | 2017-11-13 17:43 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar mantenimiento a desconectador 89J2-3 a barra de transferencia de Cto. N°2 Alfalfal Los Almendros en SE Alfalfal. Relacionada con SD 52456. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DF | Movimiento de Equipos | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 12:31 |  |  |  | DF | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4667. |  |  | 0 | 1 | 0
1374 | 3087 | 3087DF | Movimiento de Equipos | 3087 | Tramo | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 12:22 |  |  |  | DF | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4667 |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1292 | 2962 | 2962DF | Movimiento de Equipos | 2962 | Tramo | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | GEOTÉRMICA DEL NORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-14 | 2017-11-14 17:35 |  |  |  | DF | 17.5833 | 0 | 0 | 0 | según SDCF N° 210766. |  |  | 0 | 1 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017054469 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 06:02 | 2017-11-14 17:20 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo L/T 110kV Queltehues Las Lajas Cto N° 1, para realizar poda y roce en árboles cercanos a ésta. Tramo de Torre N° 99 a la N° 106. |  |  | 0 | 0 | 1
43 | 42 | 42DP | Neomante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017053116 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 09:00 | 2017-11-16 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere circuito fuera de servicio para realizar mantenimiento a equipos primarios en paño 52J1 en SE Guacolda. No energizar circuito sin antes coordinar con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 11:28 | 2017-11-14 16:10 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | LEVANTAMIENTO DE ALAMBRADO Y CAMBIO DE MEDIDOR DE FACTURACIÓN DEL PAÑO 220 kV J8 DE S/E ENCUENTRO, según SD N° 210625. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017055856 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 15:06 | 2017-11-14 17:31 |  |  |  | DP | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio solo en extremo Alfalfal para realizar pruebas asociadas a la integración de sistema Scada de sala de control. Se realizaran pruebas efectivas de comandos. |  |  | 0 | 0 | 1
659 | 739 | 739DP | Neomante | 739 | Tramo | TAP LO AGUIRRE - LO PRADO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055657 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 15:40 | 2017-11-14 18:48 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara instalación de disco aluminio contra proyección de excremento de aves y peinetas anti pájaros en Torres 41 a 106 de la línea. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
687 | 768 | 768DP | Neomante | 768 | Tramo | TAP SAN PABLO - LO AGUIRRE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055657 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 15:40 | 2017-11-14 18:48 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara instalación de disco aluminio contra proyección de excremento de aves y peinetas anti pájaros en Torres 41 a 106 de la línea. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
698 | 782 | 782DP | Neomante | 782 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055657 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 15:40 | 2017-11-14 18:48 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara instalación de disco aluminio contra proyección de excremento de aves y peinetas anti pájaros en Torres 41 a 106 de la línea. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
802 | 892 | 892DP | Neomante | 892 | Tramo | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055657 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 15:40 | 2017-11-14 18:48 |  |  |  | DP | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara instalación de disco aluminio contra proyección de excremento de aves y peinetas anti pájaros en Torres 41 a 106 de la línea. Frente a alguna operación no deseada, se coordinara con el Coordinador Eléctrico Nacional la reconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
159 | 169 | 169DP | Neomante | 169 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017054780 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-14 22:05 | 2017-11-15 06:25 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- SE Pan de Azúcar, paño J2: Medidas de aislación a circuitos de control y --- Pruebas de control en normal - intermedio - transferido del interruptor --- 52J2 en conjunto con el interruptor 52JR. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azúcar: Bloqueo de protección 50BF del paño J2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017054897 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 06:02 | 2017-11-15 19:06 |  |  |  | DP | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para reponer gravilla bajo Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados . |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017054898 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 06:02 | 2017-11-15 19:06 |  |  |  | DP | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para reponer gravilla bajo Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados . |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017054898 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 06:02 | 2017-11-15 19:06 |  |  |  | DP | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para reponer gravilla bajo Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados . |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017054898 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 06:02 | 2017-11-15 19:06 |  |  |  | DP | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para reponer gravilla bajo Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados . |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017054475 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 06:07 | 2017-11-15 17:34 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo L/T 110kV Queltehues Las Lajas Cto N° 1, para realizar poda y roce en árboles cercanos a ésta. Tramo de Torre N° 99 a la N° 106 |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017056060 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 07:53 | 2017-11-15 11:20 |  |  |  | DP | 3.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por actividades de mantenimiento preventivo. Los consumos asociados a la linea (T2 San Fco Mostazal, T2 Hospital y Arranque EFE Hospital), serán transferidos mediante sistema de 66kV hacia S/E Fatima y S/E Rancagua. No existe pérdida de consumos |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 07:58 | 2017-11-16 |  |  |  | DP | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de paños y gabinetes de control. SD N°210803. |  |  | 0 | 0 | 1
71 | 72 | 72DP | Neomante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2017053778 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 08:15 | 2017-11-17 15:30 |  |  |  | DP | 55.25 | 0 | 0 | 0 | - Por Proyecto nuevo de S/E puente Negro Se requiere la DESCONEXIÓN del Circuito N°1, Colbun - Candelaria, para realizar trabajos de by pass en la linea, entre las estructuras 361 y 363 |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003138 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-15 12:23 | 2017-11-15 12:23 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-15 16:24 | 2017-11-16 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico en S/E Atacama paño J3. SD N°210705. |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 | 2017-11-16 08:22 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de paños y gabinetes de control. SD N°210803. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico en S/E Atacama paño J3. SD N°210705. |  |  | 0 | 0 | 1
510 | 578 | 578DP | Neomante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017056206 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 00:34 | 2017-11-16 13:56 |  |  |  | DP | 13.3667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de protección Siemens de línea circuito Verde, Puerto Montt Canutillar • Cambio de módulo IO 205, correspondiente a las entradas y salidas digitales. • Verificación señales de entradas y salidas • Verificación y/o comprobación de los ajustes de la protección a través de caja inyección • Ajuste del clock en protección con GPS |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017055122 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 06:04 | 2017-11-16 19:17 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para reponer gravilla bajo Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados . |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017055122 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 06:04 | 2017-11-16 19:17 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para reponer gravilla bajo Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados . |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017055122 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 06:04 | 2017-11-16 19:17 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para reponer gravilla bajo Bancos de Condensadores en S/E Punta de Peuco, con el propósito mantener distancia segura con punto energizados . |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017054480 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 06:16 | 2017-11-16 11:50 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo L/T 110kV Queltehues Las Lajas Cto N° 1, para realizar poda y roce en árboles cercanos a ésta. Tramo de Torre N° 99 a la N° 106 |  |  | 0 | 0 | 1
1148 | 1585 | 1585DP | Neomante | 1585 | Tramo | MINERO - SAUZAL 110KV C3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017056067 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 07:46 | 2017-11-16 20:20 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055044 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 08:10 | 2017-11-16 12:00 |  |  |  | DP | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 66kV Laguna Verde - San Antonio cto. 1 en el extremo S/E Laguna Verde para realizar análisis del gas SF6 a su interruptor 66kV. Este circuito queda energizado radial desde S/E San Antonio. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DF | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017057000 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-16 08:10 | 2017-11-16 12:00 |  |  |  | DF | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 66kV Laguna Verde - San Antonio cto. 2 en el extremo S/E Laguna Verde para realizar análisis del gas SF6 a su interruptor 66kV. Este circuito queda energizado radial desde S/E San Antonio. |  |  | 0 | 1 | 0
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 08:22 | 2017-11-16 17:08 |  |  |  | DP | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de paños y gabinetes de control. SD N°210804. |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017055321 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 08:32 | 2017-11-16 19:26 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT66KV San Fernando - Chimbarongo, por trabajos de mantenimiento en la linea. Los consumos de las SSEE Chimbarongo y Tap Quinta, serán transferidos hacia el paño B1 de SE Teno |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055046 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 11:33 | 2017-11-16 13:18 |  |  |  | DP | 1.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 110kV Laguna Verde - Agua Santa cto. 1 en el extremo S/E Laguna Verde para realizar análisis del gas SF6 a su interruptor 110kV. Este circuito queda energizado radial desde S/E Agua Santa. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055045 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 13:19 | 2017-11-16 14:35 |  |  |  | DP | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 110kV Laguna Verde - Agua Santa cto. 2 en el extremo S/E Laguna Verde para realizar análisis del gas SF6 a su interruptor 110kV. Este circuito queda energizado radial desde S/E Agua Santa. |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DF | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017057093 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-16 13:52 | 2017-11-16 17:43 |  |  |  | DF | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar poda entre las estructuras 91 - 92, por árbol cercano al conductor y que pone en riesgo al circuito N°2 |  |  | 0 | 1 | 0
913 | 1041 | 1041DF | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017057093 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-16 13:52 | 2017-11-16 17:43 |  |  |  | DF | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar poda entre las estructuras 91 - 92, por árbol cercano al conductor y que pone en riesgo al circuito N°2 |  |  | 0 | 1 | 0
915 | 1043 | 1043DF | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017057093 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-16 13:52 | 2017-11-16 17:43 |  |  |  | DF | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar poda entre las estructuras 91 - 92, por árbol cercano al conductor y que pone en riesgo al circuito N°2 |  |  | 0 | 1 | 0
510 | 578 | 578DP | Neomante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017056432 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-16 13:57 | 2017-11-16 17:30 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Normalización de protección Siemens de línea circuito Verde, Puerto Montt Canutillar • Cambio de módulo IO 205, correspondiente a las entradas y salidas digitales. • Verificación señales de entradas y salidas • Verificación y/o comprobación de los ajustes de la protección a través de caja inyección • Ajuste del clock en protección con GPS |  |  | 0 | 0 | 1
849 | 941 | 941DF | Neomante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003144 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-16 18:51 | 2017-11-16 18:51 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 S/E San Fernando, asociado a línea 66KV San Fernando-Nancagua. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-18 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-17 | 2017-11-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-17 | 2017-11-17 16:57 |  |  |  | DP | 16.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico en S/E Atacama paño J3. SD N°210705. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DF | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017057245 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-17 06:10 | 2017-11-17 16:28 |  |  |  | DF | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Instalación de armadura preformada de reparación en vano 392-393 por conductor con hebras cortadas y normalización de espaciadores sueltos con grampa sujeción fuera del conductor en vanos entre estructuras 392 a 396. |  |  | 0 | 1 | 0
20 | 18 | 18DP | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017056166 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-17 15:15 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantención a S/E CMPC Laja (Portal 220KV), se requiere la apertura de Interruptor 52J10 en S/E Charrúa, lo que implica que Centrales Autoproductoras de CMPC queden en condición de isla mientras se realice el trabajo. CMPC Laja en MM, CMPC Pacífico en MM, Central CMPC Santa Fe en isla, Central Santa fe Energía en isla.- |  |  | 0 | 0 | 1
55 | 56 | 56DP | Neomante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017056166 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-17 15:15 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantención a S/E CMPC Laja (Portal 220KV), se requiere la apertura de Interruptor 52J10 en S/E Charrúa, lo que implica que Centrales Autoproductoras de CMPC queden en condición de isla mientras se realice el trabajo. CMPC Laja en MM, CMPC Pacífico en MM, Central CMPC Santa Fe en isla, Central Santa fe Energía en isla.- |  |  | 0 | 0 | 1
897 | 1019 | 1019DP | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017056166 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-17 15:15 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantención a S/E CMPC Laja (Portal 220KV), se requiere la apertura de Interruptor 52J10 en S/E Charrúa, lo que implica que Centrales Autoproductoras de CMPC queden en condición de isla mientras se realice el trabajo. CMPC Laja en MM, CMPC Pacífico en MM, Central CMPC Santa Fe en isla, Central Santa fe Energía en isla.- |  |  | 0 | 0 | 1
92 | 94 | 94DP | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017056166 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-17 08:00 | 2017-11-17 15:15 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantención a S/E CMPC Laja (Portal 220KV), se requiere la apertura de Interruptor 52J10 en S/E Charrúa, lo que implica que Centrales Autoproductoras de CMPC queden en condición de isla mientras se realice el trabajo. CMPC Laja en MM, CMPC Pacífico en MM, Central CMPC Santa Fe en isla, Central Santa fe Energía en isla.- |  |  | 0 | 0 | 1
1498 | 4349 | 4349DP | Movimiento de Equipos | 4349 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-17 08:54 | 2017-11-18 |  |  |  | DP | 15.1 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento del alambrado de control de los Paño J10 y J11, debido al envío de alarmas erróneas Gas SF6 Etapa 2 hacia el controlador de Paño, según SD N°211079 y Normalización de caja de accionamie |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | 1493 | 1493DP | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2017055895 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-17 10:35 | 2017-11-17 17:09 |  |  |  | DP | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desenergizar y despejar el transformador 1 en S/E Melipeuco, se procederá a abrir interruptores 52H1, 52E1 y desconectador 89H1-1 , para desmontaje de transformador de servicios auxiliares y montaje de transformador provisional. |  |  | 0 | 0 | 1
20 | 18 | 18DP | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017056187 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-17 15:00 | 2017-11-17 15:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Término de mantención a S/E CMPC Laja (Portal 220KV), se requiere la apertura de Interruptor 52J10 en S/E Charrúa, para normalización, lo que implica que Centrales Autoproductoras de CMPC queden en condición de isla mientras se realice el trabajo. CMPC Laja en MM, CMPC Pacífico en MM, Central CMPC Santa Fe en isla, Central Santa fe Energía en isla.- |  |  | 0 | 0 | 1
55 | 56 | 56DP | Neomante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017056187 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-17 15:00 | 2017-11-17 15:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Término de mantención a S/E CMPC Laja (Portal 220KV), se requiere la apertura de Interruptor 52J10 en S/E Charrúa, para normalización, lo que implica que Centrales Autoproductoras de CMPC queden en condición de isla mientras se realice el trabajo. CMPC Laja en MM, CMPC Pacífico en MM, Central CMPC Santa Fe en isla, Central Santa fe Energía en isla.- |  |  | 0 | 0 | 1
897 | 1019 | 1019DP | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017056187 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-17 15:00 | 2017-11-17 15:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Término de mantención a S/E CMPC Laja (Portal 220KV), se requiere la apertura de Interruptor 52J10 en S/E Charrúa, para normalización, lo que implica que Centrales Autoproductoras de CMPC queden en condición de isla mientras se realice el trabajo. CMPC Laja en MM, CMPC Pacífico en MM, Central CMPC Santa Fe en isla, Central Santa fe Energía en isla.- |  |  | 0 | 0 | 1
92 | 94 | 94DP | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2017056187 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-17 15:00 | 2017-11-17 15:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Término de mantención a S/E CMPC Laja (Portal 220KV), se requiere la apertura de Interruptor 52J10 en S/E Charrúa, para normalización, lo que implica que Centrales Autoproductoras de CMPC queden en condición de isla mientras se realice el trabajo. CMPC Laja en MM, CMPC Pacífico en MM, Central CMPC Santa Fe en isla, Central Santa fe Energía en isla.- |  |  | 0 | 0 | 1
1460 | 4015 | 4015DF | Neomante | 4015 | Tramo | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2 (EN PRUEBAS) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003149 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-17 15:20 | 2017-11-17 16:10 |  |  |  | DF | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | Se investiga. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-18 | 2017-11-19 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 | 2017-11-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1498 | 4349 | 4349DP | Movimiento de Equipos | 4349 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 | 2017-11-19 |  | 2017-11-18 11:39 |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento del alambrado de control de los Paño J10 y J11, debido al envío de alarmas erróneas Gas SF6 Etapa 2 hacia el controlador de Paño, según SD N°211079 y Normalización de caja de accionamie |  |  | 0 | 0 | 1
251 | 275 | 275DP | Neomante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017054661 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 00:06 | 2017-11-18 03:36 |  |  |  | DP | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Parral: Paño A2 de sector Lin-Parral --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Parral: Con desconexión del paño A2, se realizará Mantenimiento de --- análisis de carrera a interruptor 52A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV-Parral (al inicio o al térrmino de la faena por tierras --- provisionales de bloqueo). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- NOTA: Sólo se desconecta paño A2 en S/E Parral. --- |  |  | 0 | 0 | 1
634 | 714 | 714DP | Neomante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 00:34 | 2017-11-18 08:37 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de la Subestación Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
635 | 715 | 715DP | Neomante | 715 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 00:34 | 2017-11-18 08:37 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de la Subestación Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
636 | 716 | 716DP | Neomante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 00:34 | 2017-11-18 08:37 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de la Subestación Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
637 | 717 | 717DP | Neomante | 717 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 00:34 | 2017-11-18 08:37 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de la Subestación Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
638 | 718 | 718DP | Neomante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 00:34 | 2017-11-18 08:37 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de la Subestación Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
639 | 719 | 719DP | Neomante | 719 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 00:34 | 2017-11-18 08:37 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de la Subestación Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
640 | 720 | 720DP | Neomante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 00:34 | 2017-11-18 08:37 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de la Subestación Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
641 | 721 | 721DP | Neomante | 721 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 00:34 | 2017-11-18 08:37 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de la Subestación Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
642 | 722 | 722DP | Neomante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 00:34 | 2017-11-18 08:37 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de la Subestación Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
643 | 723 | 723DP | Neomante | 723 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 00:34 | 2017-11-18 08:37 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de la Subestación Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
644 | 724 | 724DP | Neomante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 00:34 | 2017-11-18 08:37 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de la Subestación Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
645 | 725 | 725DP | Neomante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 00:34 | 2017-11-18 08:37 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de la Subestación Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
646 | 726 | 726DP | Neomante | 726 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 00:34 | 2017-11-18 08:37 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de la Subestación Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
940 | 1078 | 1078DP | Neomante | 1078 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 00:34 | 2017-11-18 08:37 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de la Subestación Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
942 | 1080 | 1080DP | Neomante | 1080 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017056916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 00:34 | 2017-11-18 08:37 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a Desconectadores asociados a la Barra 110 kV N°1 de la Subestación Pudahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
483 | 551 | 551DP | Neomante | 551 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017056061 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 05:51 | 2017-11-18 09:44 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea Fátima - Buin por actividades de mantenimiento preventivo a las instalaciones, los consumos asociados a la linea (T2 S/E Buin) serán transferidos hacia S/E Alto Jahuel. No existe pérdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
212 | 234 | 234DP | Neomante | 234 | Tramo | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017056062 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 05:51 | 2017-11-18 05:52 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea Fátima - Buin por actividades de mantenimiento preventivo a las instalaciones, los consumos asociados a la linea (T2 S/E Buin) serán transferidos hacia S/E Alto Jahuel. No existe pérdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
215 | 238 | 238DP | Neomante | 238 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017056554 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 05:51 | 2017-11-18 09:44 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD2017056061, se requiere la desconexión de la línea 66kV Paine - Fátima, como medida de precaución ante trabajos en Estructura N°7 de la línea 66kV Buin- Fátima, que posee postación común con la línea 66kV Paine - Fátima. Esta última se encuentra actualmente en vacío, por lo que no existen consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003158 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-18 06:52 | 2017-11-18 06:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de Linea 66 KV Loncoche-Villarrica. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003159 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-18 06:57 | 2017-11-18 06:57 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E Loncoche, LT 66 KV Loncoche-Villarrica. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
758 | 847 | 847DP | Neomante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055765 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 07:30 | 2017-11-18 17:33 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
759 | 848 | 848DP | Neomante | 848 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055765 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 07:30 | 2017-11-18 17:33 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
760 | 849 | 849DP | Neomante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055765 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 07:30 | 2017-11-18 17:33 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1100 | 1509 | 1509DP | Neomante | 1509 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055765 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 07:30 | 2017-11-18 17:33 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1102 | 1511 | 1511DP | Neomante | 1511 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017055765 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 07:30 | 2017-11-18 17:33 |  |  |  | DP | 10.05 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1498 | 4349 | 4349DF | Movimiento de Equipos | 4349 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-18 11:39 | 2017-11-18 15:40 |  |  |  | DF | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Los Changos - Kapatur. Circuito N°2 por Reparación de anormalidad en sistema SCADA. según solicitud de Desconexión Nro. 211332 |  |  | 0 | 1 | 0
1498 | 4349 | 4349DP | Movimiento de Equipos | 4349 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-18 15:40 |  | S | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento del alambrado de control de los Paño J10 y J11, debido al envío de alarmas erróneas Gas SF6 Etapa 2 hacia el controlador de Paño, según SD N°211079 y Normalización de caja de accionamie |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-19 | 2017-11-20 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-19 | 2017-11-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1498 | 4349 | 4349DP | Movimiento de Equipos | 4349 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-19 | 2017-11-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento del alambrado de control de los Paño J10 y J11, debido al envío de alarmas erróneas Gas SF6 Etapa 2 hacia el controlador de Paño, según SD N°211079 y Normalización de caja de accionamie |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1498 | 4349 | 4349DP | Movimiento de Equipos | 4349 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-20 | 2017-11-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento del alambrado de control de los Paño J10 y J11, debido al envío de alarmas erróneas Gas SF6 Etapa 2 hacia el controlador de Paño, según SD N°211079 y Normalización de caja de accionamie |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055914 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-20 07:04 | 2017-11-20 17:05 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055914 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-20 07:04 | 2017-11-20 17:05 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055914 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-20 07:04 | 2017-11-20 17:05 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055914 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-20 07:04 | 2017-11-20 17:05 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055914 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-20 07:04 | 2017-11-20 17:05 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055914 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-20 07:04 | 2017-11-20 17:05 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055914 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-20 07:04 | 2017-11-20 17:05 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1471 | 4220 | 4220DF | Neomante | 4220 | Tramo | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C1 [En Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2017057773 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-20 08:05 | 2017-11-20 17:05 |  |  |  | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | Limpieza a paño de bushings y pararrayos de entrada a GIS 220 kV S/E Nueva Cardones, por alta contaminación. los trabajos se deben ejecutar antes del desarrollo de la interconexión para evitar descargas por contaminación. Condiciones Requeridas: S/E Cardones: 52J14, 89J14-2, 89J14-3 abiertos y bloqueados, 52J15, 89J15-2, 89J15-3, abiertos y bloqueados. S/E Nva. Cardones: 52J2, 89J2-2, 89J3-3 abiertos y bloqueados, 89J3-3T , 89J3-1T-1 cerrados y bloqueados. 52J6, 89J6-1, 52J5, 89J5-2, 89J6-3 abiertos y bloqueados, 89J6-3T, 89J6-1T-1 cerrados y bloqueados. |  |  | 0 | 1 | 0
1472 | 4221 | 4221DF | Neomante | 4221 | Tramo | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C2 [En Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2017057773 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-20 08:05 | 2017-11-20 17:05 |  |  |  | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | Limpieza a paño de bushings y pararrayos de entrada a GIS 220 kV S/E Nueva Cardones, por alta contaminación. los trabajos se deben ejecutar antes del desarrollo de la interconexión para evitar descargas por contaminación. Condiciones Requeridas: S/E Cardones: 52J14, 89J14-2, 89J14-3 abiertos y bloqueados, 52J15, 89J15-2, 89J15-3, abiertos y bloqueados. S/E Nva. Cardones: 52J2, 89J2-2, 89J3-3 abiertos y bloqueados, 89J3-3T , 89J3-1T-1 cerrados y bloqueados. 52J6, 89J6-1, 52J5, 89J5-2, 89J6-3 abiertos y bloqueados, 89J6-3T, 89J6-1T-1 cerrados y bloqueados. |  |  | 0 | 1 | 0
493 | 561 | 561DP | Neomante | 561 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017056420 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-20 08:27 | 2017-11-20 20:00 |  |  |  | DP | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV El Toro-Antuco, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Antuco : Conexiones y pruebas del esquema TDD , Habilitación y --- pruebas de contactos de entrada y salida en protecciones 21-21N --- Sistemas 1 y 2 del paño J1 y 87B2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Antuco: Se bloquea protección 50BF-52J1. Se inhabilitará --- protección 87B2 para prueba de TDD hacia el extremo El Toro (tiempo --- estimado de 2 horas) --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Antuco (Durante la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1338 | 3030 | 3030MM | Movimiento de Equipos | 3030 | Tramo | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-20 11:59 | 2017-11-20 15:42 |  |  |  | MM | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios y Reemplazo Protecciones (21/21N), paño 52J07L de S/E Laberinto, según la SMM N°209967. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-22 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-21 | 2017-11-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1498 | 4349 | 4349DP | Movimiento de Equipos | 4349 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-21 | 2017-11-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento del alambrado de control de los Paño J10 y J11, debido al envío de alarmas erróneas Gas SF6 Etapa 2 hacia el controlador de Paño, según SD N°211079 y Normalización de caja de accionamie |  |  | 0 | 0 | 1
107 | 109 | 109DF | Neomante | 109 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | 2017058128 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-21 05:58 | 2017-11-21 19:37 |  |  |  | DF | 13.65 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente generado por prensas sueltas en estructura 30, de anclaje del circuito 2 de 154 kV, La Higuera Tinguiririca. |  |  | 0 | 1 | 0
285 | 318 | 318DP | Neomante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017056636 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-21 07:06 | 2017-11-21 19:42 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo de linea de 66kV Talca- La Palma por mantenimiento preventivo básico de cambio y limpieza de aislación en mal estado. Considerando que el tramo La Palma- Villa Alegre se transfiere hacia SE Linares. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055915 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-21 07:09 | 2017-11-21 16:20 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055915 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-21 07:09 | 2017-11-21 16:20 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055915 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-21 07:09 | 2017-11-21 16:20 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055915 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-21 07:09 | 2017-11-21 16:20 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055915 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-21 07:09 | 2017-11-21 16:20 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055915 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-21 07:09 | 2017-11-21 16:20 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055915 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-21 07:09 | 2017-11-21 16:20 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DF | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-21 08:32 | 2017-11-21 16:53 |  |  |  | DF | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4674. |  |  | 0 | 1 | 0
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017056913 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-21 08:58 | 2017-11-21 18:15 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | LT 66kV Loncoche- Villarrica #1: Desconexion programada por trabajos de mantenimiento preventivo a paño B4 de S/E Loncoche. No existe interrupción de suministro, consumos de S/E Pucon serán respaldados a través de LT 66kV Loncoche - Villarrica #2.- |  |  | 0 | 0 | 1
535 | 607 | 607DF | Neomante | 607 | Tramo | SAN JERONIMO - TAP LAS PINATAS 66KV C1 | LITORAL | Informe Fallas | 2017003186 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-21 16:59 | 2017-11-21 17:28 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Opera int. 66 Kv de la LT 66 KV Las Balandras, afectando los consumos de S/Es Las Piñatas, Las Balandras, Totoral | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
555 | 628 | 628DF | Neomante | 628 | Tramo | TAP LAS PINATAS - TAP EL MANZANO 66KV C1 | LITORAL | Informe Fallas | 2017003186 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-21 16:59 | 2017-11-21 17:28 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Opera int. 66 Kv de la LT 66 KV Las Balandras, afectando los consumos de S/Es Las Piñatas, Las Balandras, Totoral | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
556 | 629 | 629DF | Neomante | 629 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL TOTORAL 66KV C1 | LITORAL | Informe Fallas | 2017003186 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-21 16:59 | 2017-11-21 17:28 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Opera int. 66 Kv de la LT 66 KV Las Balandras, afectando los consumos de S/Es Las Piñatas, Las Balandras, Totoral | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
557 | 630 | 630DF | Neomante | 630 | Tramo | TAP EL MANZANO - LAS BALANDRAS 66KV C1 | LITORAL | Informe Fallas | 2017003186 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-21 16:59 | 2017-11-21 17:28 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Opera int. 66 Kv de la LT 66 KV Las Balandras, afectando los consumos de S/Es Las Piñatas, Las Balandras, Totoral | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1018 | 1353 | 1353DF | Neomante | 1353 | Tramo | TAP LAS PINATAS - LAS PINATAS 66KV C1 | LITORAL | Informe Fallas | 2017003186 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-21 16:59 | 2017-11-21 17:28 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Opera int. 66 Kv de la LT 66 KV Las Balandras, afectando los consumos de S/Es Las Piñatas, Las Balandras, Totoral | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1498 | 4349 | 4349DP | Movimiento de Equipos | 4349 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento del alambrado de control de los Paño J10 y J11, debido al envío de alarmas erróneas Gas SF6 Etapa 2 hacia el controlador de Paño, según SD N°211079 y Normalización de caja de accionamie |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017056244 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 05:51 | 2017-11-22 17:47 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de franja de servidumbre desde la torres 205 a la torre 218. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017056244 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 05:51 | 2017-11-22 17:47 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de franja de servidumbre desde la torres 205 a la torre 218. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017056244 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 05:51 | 2017-11-22 17:47 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de franja de servidumbre desde la torres 205 a la torre 218. |  |  | 0 | 0 | 1
1080 | 1471 | 1471DF | Neomante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | 2017058373 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-22 06:34 | 2017-11-22 12:50 |  |  |  | DF | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas entre estructuras 248-251-263-265-308-310, de la L. 110 Kv S/E Javiera -S/E Óxido. |  |  | 0 | 1 | 0
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 07:22 | 2017-11-22 16:23 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 07:22 | 2017-11-22 16:23 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 07:22 | 2017-11-22 16:23 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 07:22 | 2017-11-22 16:23 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 07:22 | 2017-11-22 16:23 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 07:22 | 2017-11-22 16:23 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 07:22 | 2017-11-22 16:23 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DF | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-22 08:33 | 2017-11-23 |  |  |  | DF | 15.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Chuquicamata - KM6 por lavado de aislación sin tensión según solicitud de Desconexión Nro. 211552 |  |  | 0 | 1 | 0
858 | 951 | 951DP | Neomante | 951 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017057750 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 09:29 | 2017-11-23 18:08 |  |  |  | DP | 32.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar linea N° 4 66 kV. Maitenes - San Francisco, para realizar mantenimiento preventivo (limpieza de aislación). Consumos no se verán afectados ya que quedan energizados mediante lineas N° 1 y N° 5 66 kV. Maitenes - San Francisco. |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 10:03 | 2017-11-22 18:35 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi.Circuito N°1 por Instalación de Pararrayos en estructuras de Linea 220kV Lagunas Collahuasi, estructuras 276.1 - 274.1 - 271.1 - 270.1 - 273.1 |  |  | 0 | 0 | 1
1497 | 4348 | 4348DP | Movimiento de Equipos | 4348 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-22 15:10 | 2017-11-22 15:20 |  |  |  | DP | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Los Changos - Kapatur. Circuito N°1 por Pruebas efectivas del telecontrol y configuración del sistema SCADA de las SS/EE Los Changos - Kapatur según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DF | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-23 | 2017-11-23 07:30 |  |  |  | DF | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Chuquicamata - KM6 por lavado de aislación sin tensión según solicitud de Desconexión Nro. 211552 |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 | 2017-11-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
1498 | 4349 | 4349DP | Movimiento de Equipos | 4349 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 | 2017-11-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento del alambrado de control de los Paño J10 y J11, debido al envío de alarmas erróneas Gas SF6 Etapa 2 hacia el controlador de Paño, según SD N°211079 y Normalización de caja de accionamie |  |  | 0 | 0 | 1
561 | 635 | 635DP | Neomante | 635 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057637 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 00:02 | 2017-11-23 05:00 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
562 | 636 | 636DP | Neomante | 636 | Tramo | TAP BUIN - BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057637 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 00:02 | 2017-11-23 05:00 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
563 | 637 | 637DP | Neomante | 637 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057637 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 00:02 | 2017-11-23 05:00 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
564 | 638 | 638DP | Neomante | 638 | Tramo | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057637 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 00:02 | 2017-11-23 05:00 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
565 | 640 | 640DP | Neomante | 640 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057637 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 00:02 | 2017-11-23 05:00 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
566 | 641 | 641DP | Neomante | 641 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057637 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 00:02 | 2017-11-23 05:00 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
567 | 642 | 642DP | Neomante | 642 | Tramo | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057637 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 00:02 | 2017-11-23 05:00 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
568 | 643 | 643DP | Neomante | 643 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057637 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 00:02 | 2017-11-23 05:00 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
975 | 1204 | 1204DP | Neomante | 1204 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057637 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 00:02 | 2017-11-23 05:00 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
976 | 1205 | 1205DP | Neomante | 1205 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057637 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 00:02 | 2017-11-23 05:00 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017057301 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 06:05 | 2017-11-23 17:25 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles en franja de servidumbre y limpieza de torres desde la N°29 a N°41. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055917 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 07:26 | 2017-11-23 14:22 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055917 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 07:26 | 2017-11-23 14:22 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055917 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 07:26 | 2017-11-23 14:22 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055917 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 07:26 | 2017-11-23 14:22 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055917 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 07:26 | 2017-11-23 14:22 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055917 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 07:26 | 2017-11-23 14:22 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055917 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 07:26 | 2017-11-23 14:22 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes en linea de transmisión. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 07:30 | 2017-11-23 15:48 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 100 kV Chuquicamata - KM6 por Mantención general de paños y gabinete de control. según solicitud de Desconexión Nro. 211362 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | - | -DF | Movimiento de Equipos | - | Tramo | Línea 220 kV Chacaya - Red Dragon. Circuito N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-23 10:41 | 2017-11-23 12:00 |  |  |  | DF | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4675. |  |  | 0 | 1 | 0
944 | 1082 | 1082DF | Neomante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058926 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-23 11:22 | 2017-11-23 16:56 |  |  |  | DF | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo de línea 66KV San Javier-Villa Alegre por reparación de punto con temperatura en DDCC 89B1 S/E Villa alegre. |  |  | 0 | 1 | 0
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017057990 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-23 11:44 | 2017-11-23 19:51 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Collipulli-Victoria para realizar podas de árboles cercanos a línea. Se realizarán además labores de mantenimiento a estructuras. No hay interrupción de suministro debido a que línea opera normalmente energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | - | -DF | Movimiento de Equipos | - | Tramo | Línea 220 kV Chacaya - Red Dragon. Circuito N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-23 12:00 | 2017-11-24 |  |  |  | DF | 12 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Chacaya 220 kV - J8 Línea 220 kV Chacaya - Red Dragon por Revisión Transformador Principal 220/20Kv , Red Dragón según solicitud de Desconexión Nro. 211707 |  |  | 0 | 1 | 0
1338 | 3030 | 3030MM | Movimiento de Equipos | 3030 | Tramo | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-23 12:15 | 2017-11-24 |  |  |  | MM | 11.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios y Reemplazo Protecciones (21/21N), paño 52J07L de S/E Laberinto, según la SMM N°209967. |  |  | 0 | 0 | 0
950 | 1096 | 1096DF | Neomante | 1096 | Tramo | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017003190 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-23 16:57 | 2017-11-23 17:08 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52H3 S/E Antillanca, queda sin energía S/E Río Bonito, debido a la apertura del 52HT1 por protecciones . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
951 | 1097 | 1097DF | Neomante | 1097 | Tramo | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017003190 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-23 16:57 | 2017-11-23 17:08 |  |  |  | DF | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito del 52H3 S/E Antillanca, queda sin energía S/E Río Bonito, debido a la apertura del 52HT1 por protecciones . | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-25 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 | 2017-11-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | - | -DF | Movimiento de Equipos | - | Tramo | Línea 220 kV Chacaya - Red Dragon. Circuito N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-24 | 2017-11-25 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Chacaya 220 kV - J8 Línea 220 kV Chacaya - Red Dragon por Revisión Transformador Principal 220/20Kv , Red Dragón según solicitud de Desconexión Nro. 211707 |  |  | 0 | 1 | 0
1338 | 3030 | 3030MM | Movimiento de Equipos | 3030 | Tramo | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 13:20 |  |  |  | MM | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios y Reemplazo Protecciones (21/21N), paño 52J07L de S/E Laberinto, según la SMM N°209967. |  |  | 0 | 0 | 0
1498 | 4349 | 4349DP | Movimiento de Equipos | 4349 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 | 2017-11-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento del alambrado de control de los Paño J10 y J11, debido al envío de alarmas erróneas Gas SF6 Etapa 2 hacia el controlador de Paño, según SD N°211079 y Normalización de caja de accionamie |  |  | 0 | 0 | 1
428 | 487 | 487DP | Neomante | 487 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017054743 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 07:00 | 2017-11-24 07:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará transferencia de carga de SE Chocalán desde Paño B2 de SE Bajo Melipilla a Paño B2 de SE Las Arañas, para realizar termografía en Tramo de Línea Chocalán - Mandinga, normalmente conectada en vacío. Los consumos serán transferidos mediante microcorte y en coordinación con empresa distribuidora CGED. Posterior a estos trabajos, SE Chocalán quedará transferida permanente hacia SE Las Arañas por control de cargas del Sistema Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
430 | 489 | 489DP | Neomante | 489 | Tramo | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017054743 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 07:00 | 2017-11-24 07:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará transferencia de carga de SE Chocalán desde Paño B2 de SE Bajo Melipilla a Paño B2 de SE Las Arañas, para realizar termografía en Tramo de Línea Chocalán - Mandinga, normalmente conectada en vacío. Los consumos serán transferidos mediante microcorte y en coordinación con empresa distribuidora CGED. Posterior a estos trabajos, SE Chocalán quedará transferida permanente hacia SE Las Arañas por control de cargas del Sistema Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
455 | 516 | 516DP | Neomante | 516 | Tramo | TAP CHOCALAN - CHOCALAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017054743 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 07:00 | 2017-11-24 07:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará transferencia de carga de SE Chocalán desde Paño B2 de SE Bajo Melipilla a Paño B2 de SE Las Arañas, para realizar termografía en Tramo de Línea Chocalán - Mandinga, normalmente conectada en vacío. Los consumos serán transferidos mediante microcorte y en coordinación con empresa distribuidora CGED. Posterior a estos trabajos, SE Chocalán quedará transferida permanente hacia SE Las Arañas por control de cargas del Sistema Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017056993 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 10:34 | 2017-11-24 15:54 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017056993 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 10:34 | 2017-11-24 15:54 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017057376 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 11:19 | 2017-11-24 16:10 |  |  |  | DP | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo. MPB. Normal a Mufas paño J11. MPB. Reducido y Normal a --- Paño J11. ( SODI- 6083 a Caserones ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 89J11-T lado línea. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2017057376 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 11:19 | 2017-11-24 16:10 |  |  |  | DP | 4.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo. MPB. Normal a Mufas paño J11. MPB. Reducido y Normal a --- Paño J11. ( SODI- 6083 a Caserones ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 89J11-T lado línea. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
510 | 578 | 578DF | Neomante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059323 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-24 15:32 | 2017-11-24 20:11 |  |  |  | DF | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Corta de arboles próximos a Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt 2, en --- vano Estructura N° 24. --- Instalación con riesgo por acortamiernto de distancia --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- no se instalan --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2 (Al final de la faena) --- Observaciones --- Instalación con riesgo por acortamiernto de distancia. --- |  |  | 0 | 1 | 0
553 | 626 | 626DF | Neomante | 626 | Tramo | ALTO JAHUEL - BUIN TRANSNET 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003199 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-24 20:51 | 2017-11-24 20:51 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B3 de S/E Alto Jahuel | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
676 | 756 | 756DP | Neomante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058222 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 21:07 | 2017-11-25 02:00 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
677 | 757 | 757DP | Neomante | 757 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058222 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 21:07 | 2017-11-25 02:00 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Neomante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058222 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 21:07 | 2017-11-25 02:00 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Neomante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058222 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 21:07 | 2017-11-25 02:00 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
680 | 760 | 760DP | Neomante | 760 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058222 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 21:07 | 2017-11-25 02:00 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
681 | 761 | 761DP | Neomante | 761 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058222 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 21:07 | 2017-11-25 02:00 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
682 | 762 | 762DP | Neomante | 762 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058222 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 21:07 | 2017-11-25 02:00 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058222 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 21:07 | 2017-11-25 02:00 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Neomante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058222 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-24 21:07 | 2017-11-25 02:00 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-25 | 2017-11-26 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 | 2017-11-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | - | -DF | Movimiento de Equipos | - | Tramo | Línea 220 kV Chacaya - Red Dragon. Circuito N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-25 | 2017-11-26 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Chacaya 220 kV - J8 Línea 220 kV Chacaya - Red Dragon por Revisión Transformador Principal 220/20Kv , Red Dragón según solicitud de Desconexión Nro. 211707 |  |  | 0 | 1 | 0
1498 | 4349 | 4349DP | Movimiento de Equipos | 4349 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 | 2017-11-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento del alambrado de control de los Paño J10 y J11, debido al envío de alarmas erróneas Gas SF6 Etapa 2 hacia el controlador de Paño, según SD N°211079 y Normalización de caja de accionamie |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058224 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 02:01 | 2017-11-25 06:40 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058224 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 02:01 | 2017-11-25 06:40 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058224 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 02:01 | 2017-11-25 06:40 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058224 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 02:01 | 2017-11-25 06:40 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058224 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 02:01 | 2017-11-25 06:40 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058224 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 02:01 | 2017-11-25 06:40 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058224 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 02:01 | 2017-11-25 06:40 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058224 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 02:01 | 2017-11-25 06:40 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058224 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 02:01 | 2017-11-25 06:40 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
758 | 847 | 847DP | Neomante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057723 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 04:26 | 2017-11-25 19:25 |  |  |  | DP | 14.9833 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
759 | 848 | 848DP | Neomante | 848 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057723 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 04:26 | 2017-11-25 19:25 |  |  |  | DP | 14.9833 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
760 | 849 | 849DP | Neomante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057723 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 04:26 | 2017-11-25 19:25 |  |  |  | DP | 14.9833 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1100 | 1509 | 1509DP | Neomante | 1509 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057723 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 04:26 | 2017-11-25 19:25 |  |  |  | DP | 14.9833 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1102 | 1511 | 1511DP | Neomante | 1511 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057723 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 04:26 | 2017-11-25 19:25 |  |  |  | DP | 14.9833 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
454 | 515 | 515DP | Neomante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017056552 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 04:49 | 2017-11-25 10:23 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Cauquenes - La Vega por trabajos de mantenimiento preventivo y tala de arboles, los consumos de SE La Vega serán transferidos vía redes de MT hacia SE Cauquenes lo cual se encuentra coordinado con CGED de acuerdo a SODI N°282. |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058226 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 10:20 | 2017-11-26 17:17 |  |  |  | DP | 30.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión entre puentes abierto para trabajos de refuerzo de Torre N°42 y pintado de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058226 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-25 10:20 | 2017-11-26 17:17 |  |  |  | DP | 30.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión entre puentes abierto para trabajos de refuerzo de Torre N°42 y pintado de estructuras. |  |  | 0 | 0 | 1
665 | 745 | 745DP | Neomante | 745 | Tramo | LORD COCHRANE - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058325 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 | 2017-11-26 06:50 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores 110 kV Lado Linea y Lado Barra de Transferencia en Subestación Ochagavia. |  |  | 0 | 0 | 1
664 | 744 | 744DP | Neomante | 744 | Tramo | METRO - LORD COCHRANE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058326 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 | 2017-11-26 06:50 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores 110 kV Lado Linea y Lado Barra de Transferencia en Subestación Ochagavia. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-26 | 2017-11-27 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 | 2017-11-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | - | -DF | Movimiento de Equipos | - | Tramo | Línea 220 kV Chacaya - Red Dragon. Circuito N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-26 | 2017-11-27 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Chacaya 220 kV - J8 Línea 220 kV Chacaya - Red Dragon por Revisión Transformador Principal 220/20Kv , Red Dragón según solicitud de Desconexión Nro. 211707 |  |  | 0 | 1 | 0
1498 | 4349 | 4349DP | Movimiento de Equipos | 4349 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 | 2017-11-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento del alambrado de control de los Paño J10 y J11, debido al envío de alarmas erróneas Gas SF6 Etapa 2 hacia el controlador de Paño, según SD N°211079 y Normalización de caja de accionamie |  |  | 0 | 0 | 1
385 | 435 | 435DP | Neomante | 435 | Tramo | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017056421 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 01:44 | 2017-11-26 04:24 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 154 Charra - Los Ángeles por faenas de retiro interruptor 52AT3 de SE Los Ángeles. Consumos de SE Los Ángeles serán alimentados desde SE Duqueco. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055979 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 02:07 | 2017-11-26 18:30 |  |  |  | DP | 16.3833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito 1 de la linea, para realizar apertura de puentes en E27, trabajo asociado a proyecto de cambio de trazado de linea, consumos serán respaldados por circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055979 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 02:07 | 2017-11-26 18:30 |  |  |  | DP | 16.3833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito 1 de la linea, para realizar apertura de puentes en E27, trabajo asociado a proyecto de cambio de trazado de linea, consumos serán respaldados por circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055979 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 02:07 | 2017-11-26 18:30 |  |  |  | DP | 16.3833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito 1 de la linea, para realizar apertura de puentes en E27, trabajo asociado a proyecto de cambio de trazado de linea, consumos serán respaldados por circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055979 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 02:07 | 2017-11-26 18:30 |  |  |  | DP | 16.3833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito 1 de la linea, para realizar apertura de puentes en E27, trabajo asociado a proyecto de cambio de trazado de linea, consumos serán respaldados por circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055979 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 02:07 | 2017-11-26 18:30 |  |  |  | DP | 16.3833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito 1 de la linea, para realizar apertura de puentes en E27, trabajo asociado a proyecto de cambio de trazado de linea, consumos serán respaldados por circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055979 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 02:07 | 2017-11-26 18:30 |  |  |  | DP | 16.3833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito 1 de la linea, para realizar apertura de puentes en E27, trabajo asociado a proyecto de cambio de trazado de linea, consumos serán respaldados por circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055979 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 02:07 | 2017-11-26 18:30 |  |  |  | DP | 16.3833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito 1 de la linea, para realizar apertura de puentes en E27, trabajo asociado a proyecto de cambio de trazado de linea, consumos serán respaldados por circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
150 | 160 | 160DP | Neomante | 160 | Tramo | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017055378 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 06:12 | 2017-11-26 20:51 |  |  |  | DP | 14.65 | 0 | 0 | 0 | Para realizar reemplazo de estructuras N°38,60 y 67, se requiere desconectar la línea y la S/E Andacollo. Los consumos en S/E Andacollo tanto de las barras de 13.2 kV y 23 kV serán respaldados mediante generación externa. En 13.2 kV los circuitos serán respaldados conectando plantas generadoras directamente a las cabeceras de cada circuito (52C2 Los Negritos y 52C3 Urmeneta) y en 23 kV el circuito Dayton, que energiza a Minera Dayton, será desconectado por lo que, de acuerdo a coordinaciones previas, dicha empresa se auto abastecerá (Generación propia). Respecto al PMG Solaire Direct, conectado también al circuito Dayton, se coordinó con esta empresa, la desconexión del circuito antes descrito, por lo que durante la desconexión no inyectará energía. Aprovechando esta desconexión se realizará mantenimiento preventivo básico en la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
1011 | 1334 | 1334DF | Neomante | 1334 | Tramo | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059406 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-26 06:29 | 2017-11-26 15:30 |  |  |  | DF | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154kV Ita-Cha, Sect Y. Buenas-Linares --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de conductor en vano 205, por hebras cortadas, reemplazo de --- estructura dañada en Robos de Conductor (205) Instalación de mantas --- protectoras en puentes de anclaje en varias estructuras. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Itahue-Charrúa, sector Itahue-Parral (Término de la --- faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Líneas. --- --- Nota 1: En coordinación con LuzLinares (Chilquinta) y CGE S.A. para --- efectuar maniobras sin afectar consumos de la línea. --- Desconexión será a las 01:00 horas del 26.11.2017 y normalización a --- las 01:00 horas del 27.11.2017. --- Nota 2: Al realizar el micro corte para desconectar el tramo 154 kV --- Yerbas Buenas - Linares, los consumos de SS/EE Yerbas Buenas y --- Linares quedarán abastecidos por red de media tensión. --- Nota 3: Consumos afectados no hay. --- --- |  |  | 0 | 1 | 0
758 | 847 | 847DP | Neomante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057725 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 06:53 | 2017-11-26 21:45 |  |  |  | DP | 14.8667 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
759 | 848 | 848DP | Neomante | 848 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057725 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 06:53 | 2017-11-26 21:45 |  |  |  | DP | 14.8667 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
760 | 849 | 849DP | Neomante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057725 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 06:53 | 2017-11-26 21:45 |  |  |  | DP | 14.8667 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1100 | 1509 | 1509DP | Neomante | 1509 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057725 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 06:53 | 2017-11-26 21:45 |  |  |  | DP | 14.8667 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1102 | 1511 | 1511DP | Neomante | 1511 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017057725 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 06:53 | 2017-11-26 21:45 |  |  |  | DP | 14.8667 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
290 | 327 | 327DF | Neomante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059409 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-26 08:34 | 2017-11-26 20:28 |  |  |  | DF | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Hualpén-San Vicente, C1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de crucetas y aislación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Hualpén-San Vicente, C2 (Durante la faena)) --- Observaciones --- * Trabajos coordinados con EKA y OXY según SODI N°707 y 708 --- respectivamente. --- * Obra capex relevante para las actualización de las instalaciones. --- |  |  | 0 | 1 | 0
291 | 328 | 328DF | Neomante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059409 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-26 08:34 | 2017-11-26 20:28 |  |  |  | DF | 11.9 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Hualpén-San Vicente, C1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de crucetas y aislación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Hualpén-San Vicente, C2 (Durante la faena)) --- Observaciones --- * Trabajos coordinados con EKA y OXY según SODI N°707 y 708 --- respectivamente. --- * Obra capex relevante para las actualización de las instalaciones. --- |  |  | 0 | 1 | 0
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055984 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 08:35 | 2017-11-26 14:50 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 por traslado por traslado de conductor a torre auxiliar, trabajo asociado a traslado, Consumos de SE Valparaiso y Placeres se energizan a través de circuito N°1 y consumos de SE Playa Ancha se respaldan a través de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055984 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 08:35 | 2017-11-26 14:50 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 por traslado por traslado de conductor a torre auxiliar, trabajo asociado a traslado, Consumos de SE Valparaiso y Placeres se energizan a través de circuito N°1 y consumos de SE Playa Ancha se respaldan a través de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055984 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 08:35 | 2017-11-26 14:50 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 por traslado por traslado de conductor a torre auxiliar, trabajo asociado a traslado, Consumos de SE Valparaiso y Placeres se energizan a través de circuito N°1 y consumos de SE Playa Ancha se respaldan a través de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055984 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 08:35 | 2017-11-26 14:50 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 por traslado por traslado de conductor a torre auxiliar, trabajo asociado a traslado, Consumos de SE Valparaiso y Placeres se energizan a través de circuito N°1 y consumos de SE Playa Ancha se respaldan a través de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055984 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 08:35 | 2017-11-26 14:50 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 por traslado por traslado de conductor a torre auxiliar, trabajo asociado a traslado, Consumos de SE Valparaiso y Placeres se energizan a través de circuito N°1 y consumos de SE Playa Ancha se respaldan a través de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055984 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 08:35 | 2017-11-26 14:50 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 por traslado por traslado de conductor a torre auxiliar, trabajo asociado a traslado, Consumos de SE Valparaiso y Placeres se energizan a través de circuito N°1 y consumos de SE Playa Ancha se respaldan a través de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055984 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 08:35 | 2017-11-26 14:50 |  |  |  | DP | 6.25 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 por traslado por traslado de conductor a torre auxiliar, trabajo asociado a traslado, Consumos de SE Valparaiso y Placeres se energizan a través de circuito N°1 y consumos de SE Playa Ancha se respaldan a través de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017059416 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-26 09:38 | 2017-11-26 14:06 |  |  |  | DF | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea 66kV Temuco-Loncoche N°1, por reparacion de hebras cortadas entre estructuras 167 y 168 tramo de línea Pitrufquén - Loncoche. Los consumos de Licanco se respaldaron a través de la línea 66kV Temuco-Loncoche N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017059416 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-26 09:38 | 2017-11-26 14:06 |  |  |  | DF | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea 66kV Temuco-Loncoche N°1, por reparacion de hebras cortadas entre estructuras 167 y 168 tramo de línea Pitrufquén - Loncoche. Los consumos de Licanco se respaldaron a través de la línea 66kV Temuco-Loncoche N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017059416 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-26 09:38 | 2017-11-26 14:06 |  |  |  | DF | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea 66kV Temuco-Loncoche N°1, por reparacion de hebras cortadas entre estructuras 167 y 168 tramo de línea Pitrufquén - Loncoche. Los consumos de Licanco se respaldaron a través de la línea 66kV Temuco-Loncoche N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017059416 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-26 09:38 | 2017-11-26 14:06 |  |  |  | DF | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea 66kV Temuco-Loncoche N°1, por reparacion de hebras cortadas entre estructuras 167 y 168 tramo de línea Pitrufquén - Loncoche. Los consumos de Licanco se respaldaron a través de la línea 66kV Temuco-Loncoche N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017059416 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-26 09:38 | 2017-11-26 14:06 |  |  |  | DF | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea 66kV Temuco-Loncoche N°1, por reparacion de hebras cortadas entre estructuras 167 y 168 tramo de línea Pitrufquén - Loncoche. Los consumos de Licanco se respaldaron a través de la línea 66kV Temuco-Loncoche N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
352 | 401 | 401DF | Neomante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017059418 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-26 11:20 | 2017-11-26 20:05 |  |  |  | DF | 8.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea 66kV Angol-Collipulli por trabajos de Poda de árboles con riesgo de afectar la continuidad de servicio de dicha línea, los consumos de S/E Collipulli serán respaldados desde S/E Victoria. |  |  | 0 | 1 | 0
676 | 756 | 756DP | Neomante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058247 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 17:18 | 2017-11-27 23:10 |  |  |  | DP | 29.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar Cierre de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
677 | 757 | 757DP | Neomante | 757 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058247 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 17:18 | 2017-11-27 23:10 |  |  |  | DP | 29.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar Cierre de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Neomante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058247 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 17:18 | 2017-11-27 23:10 |  |  |  | DP | 29.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar Cierre de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Neomante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058247 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 17:18 | 2017-11-27 23:10 |  |  |  | DP | 29.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar Cierre de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
680 | 760 | 760DP | Neomante | 760 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058247 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 17:18 | 2017-11-27 23:10 |  |  |  | DP | 29.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar Cierre de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
681 | 761 | 761DP | Neomante | 761 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058247 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 17:18 | 2017-11-27 23:10 |  |  |  | DP | 29.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar Cierre de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
682 | 762 | 762DP | Neomante | 762 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058247 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 17:18 | 2017-11-27 23:10 |  |  |  | DP | 29.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar Cierre de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058247 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 17:18 | 2017-11-27 23:10 |  |  |  | DP | 29.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar Cierre de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Neomante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058247 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 17:18 | 2017-11-27 23:10 |  |  |  | DP | 29.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar Cierre de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058249 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 23:10 | 2017-11-27 02:33 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar Cierre de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058249 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 23:10 | 2017-11-27 02:33 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar Cierre de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058249 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 23:10 | 2017-11-27 02:33 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar Cierre de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058249 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 23:10 | 2017-11-27 02:33 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar Cierre de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058249 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 23:10 | 2017-11-27 02:33 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar Cierre de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058249 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 23:10 | 2017-11-27 02:33 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar Cierre de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058249 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 23:10 | 2017-11-27 02:33 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar Cierre de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058249 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 23:10 | 2017-11-27 02:33 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar Cierre de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017058249 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-26 23:10 | 2017-11-27 02:33 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar Cierre de puentes en las Torres N°35 y 58, en el circuito señalado. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-28 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 | 2017-11-27 08:51 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 entre estructuras 5 y 31, de Circuito Línea 110 KV Central Tocopilla - A. Circuito N°2, según solicitud de desconexión N° 208183 |  |  | 0 | 0 | 1
#N/A | - | -DF | Movimiento de Equipos | - | Tramo | Línea 220 kV Chacaya - Red Dragon. Circuito N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-27 | 2017-11-28 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Chacaya 220 kV - J8 Línea 220 kV Chacaya - Red Dragon por Revisión Transformador Principal 220/20Kv , Red Dragón según solicitud de Desconexión Nro. 211707 |  |  | 0 | 1 | 0
1498 | 4349 | 4349DP | Movimiento de Equipos | 4349 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 | 2017-11-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento del alambrado de control de los Paño J10 y J11, debido al envío de alarmas erróneas Gas SF6 Etapa 2 hacia el controlador de Paño, según SD N°211079 y Normalización de caja de accionamie |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058794 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 07:45 | 2017-11-27 17:58 |  |  |  | DP | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Tres Esquinas - Santa Clara por mantenimiento preventivo básico, no hay transferencia de consumos ya que este tramo de linea se encuentra actualmente en vació. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017057805 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 07:58 | 2017-11-27 18:09 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con línea desenergizada. Considera transferir en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | 165 | 165DP | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017057805 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 07:58 | 2017-11-27 18:09 |  |  |  | DP | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con línea desenergizada. Considera transferir en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 08:51 | 2017-11-27 09:31 |  |  |  | DP | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - A.Circuito N°2 por Lavado de aislación. según solicitud de Desconexión Nro. 211600. Desconexión por robo de conductor ocurrido el 07-11-2016 e |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | 2845 | 2845DP | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 08:52 | 2017-11-27 13:08 |  |  |  | DP | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Diesel Tamaya - A por Lavado de aislación según solicitud de Desconexión Nro. 211602 |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | 1491 | 1491DP | Neomante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017057213 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 09:10 | 2017-11-27 16:48 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Lo Aguirre - C. Navia Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a equipos primarios del paño --- de 220 kV J2 -Lo Aguirre 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra Principal de 220 kV sección 2 (al normalizar la --- instalación). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849MM | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-27 09:27 | 2017-11-28 |  |  |  | MM | 14.55 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 211295. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848MM | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-27 09:31 | 2017-11-28 |  |  |  | MM | 14.4833 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 211293. |  |  | 0 | 0 | 0
1303 | 2978 | 2978DP | Movimiento de Equipos | 2978 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 09:45 | 2017-11-27 18:38 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Crucero - María Elena por Mantenimiento preventivo básico normal a equipos: 89J14-2, 89J14-3, TPJ14 y TCJ14. Mantenimiento preventivo exhaustivo a PRJ14. según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055999 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 16:48 | 2017-11-27 18:15 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Se realiza traslado de conductor desde Estructura 200 y 201 existente a estructura auxiliar, los consumos serán respaldados por circuito N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055999 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 16:48 | 2017-11-27 18:15 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Se realiza traslado de conductor desde Estructura 200 y 201 existente a estructura auxiliar, los consumos serán respaldados por circuito N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055999 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 16:48 | 2017-11-27 18:15 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Se realiza traslado de conductor desde Estructura 200 y 201 existente a estructura auxiliar, los consumos serán respaldados por circuito N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055999 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 16:48 | 2017-11-27 18:15 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Se realiza traslado de conductor desde Estructura 200 y 201 existente a estructura auxiliar, los consumos serán respaldados por circuito N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055999 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 16:48 | 2017-11-27 18:15 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Se realiza traslado de conductor desde Estructura 200 y 201 existente a estructura auxiliar, los consumos serán respaldados por circuito N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
628 | 707 | 707DP | Neomante | 707 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055999 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-27 16:48 | 2017-11-27 18:15 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Se realiza traslado de conductor desde Estructura 200 y 201 existente a estructura auxiliar, los consumos serán respaldados por circuito N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848MM | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 211293. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849MM | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 211295. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | - | -DF | Movimiento de Equipos | - | Tramo | Línea 220 kV Chacaya - Red Dragon. Circuito N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Chacaya 220 kV - J8 Línea 220 kV Chacaya - Red Dragon por Revisión Transformador Principal 220/20Kv , Red Dragón según solicitud de Desconexión Nro. 211707 |  |  | 0 | 1 | 0
1498 | 4349 | 4349DP | Movimiento de Equipos | 4349 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento del alambrado de control de los Paño J10 y J11, debido al envío de alarmas erróneas Gas SF6 Etapa 2 hacia el controlador de Paño, según SD N°211079 y Normalización de caja de accionamie |  |  | 0 | 0 | 1
985 | 1250 | 1250DP | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017057839 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-28 00:36 | 2017-11-28 04:00 |  |  |  | DP | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de conexionado de potenciales y corrientes de equipo PMU (Unidad de monitoreo fasorial) del circuito N°1 Colbún - Candelaria. Se requiere en S/E Colbún, interruptores 52J1, 52J2 y 52J7 abiertos y en S/E Ancoa Interruptor 52J9 abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017056000 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-28 07:38 | 2017-11-28 18:22 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza traslado de conductor desde Estructura 200 y 201 existente a estructura auxiliar, los consumos serán respaldados por circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017056000 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-28 07:38 | 2017-11-28 18:22 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza traslado de conductor desde Estructura 200 y 201 existente a estructura auxiliar, los consumos serán respaldados por circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017056000 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-28 07:38 | 2017-11-28 18:22 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza traslado de conductor desde Estructura 200 y 201 existente a estructura auxiliar, los consumos serán respaldados por circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017056000 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-28 07:38 | 2017-11-28 18:22 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza traslado de conductor desde Estructura 200 y 201 existente a estructura auxiliar, los consumos serán respaldados por circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017056000 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-28 07:38 | 2017-11-28 18:22 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza traslado de conductor desde Estructura 200 y 201 existente a estructura auxiliar, los consumos serán respaldados por circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017056000 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-28 07:38 | 2017-11-28 18:22 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza traslado de conductor desde Estructura 200 y 201 existente a estructura auxiliar, los consumos serán respaldados por circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017057806 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-28 07:47 | 2017-11-28 18:20 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con línea desenergizada. Considera transferir en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | 165 | 165DP | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017057806 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-28 07:47 | 2017-11-28 18:20 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con línea desenergizada. Considera transferir en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
863 | 957 | 957DP | Neomante | 957 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017058476 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-28 09:01 | 2017-11-28 16:06 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento en S/E Cordillera |  |  | 0 | 0 | 1
1512 | 4418 | 4418DP | Movimiento de Equipos | 4418 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-28 10:33 | 2017-11-28 13:53 |  |  |  | DP | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV - Encuentro - Lagunas por Reemplazo Relé Protección diferencial de Línea 7SL87L Paño J17 S/E Encuentro según solicitud de Desconexión Nro. 211905. Relé de protección difer |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-28 11:18 | 2017-11-28 14:29 |  |  |  | DP | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Mejillones - El Lince por Relleno de gas SF6 Paño El Lince según solicitud de Desconexión Nro. 211706 |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848MM | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 18:18 |  |  |  | MM | 18.3 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 211293. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849MM | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 211295. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | - | -DF | Movimiento de Equipos | - | Tramo | Línea 220 kV Chacaya - Red Dragon. Circuito N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Chacaya 220 kV - J8 Línea 220 kV Chacaya - Red Dragon por Revisión Transformador Principal 220/20Kv , Red Dragón según solicitud de Desconexión Nro. 211707 |  |  | 0 | 1 | 0
1498 | 4349 | 4349DP | Movimiento de Equipos | 4349 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento del alambrado de control de los Paño J10 y J11, debido al envío de alarmas erróneas Gas SF6 Etapa 2 hacia el controlador de Paño, según SD N°211079 y Normalización de caja de accionamie |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | 1506 | 1506DF | Neomante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017060194 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-29 02:08 | 2017-11-29 05:32 |  |  |  | DF | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV Sector Nirivilo-Constitución --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Constitución: Eliminación de punto caliente en contactos principales --- de desconectador 89B1-2, lubricación a mecanismo y limpieza de --- aislación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisiones de bloqueo. --- - Desconectadores 89B1-2 y 89B1-2T, a disposión del Jefe de Faena --- - 89B1-2T será reemplazado por tierras provisionales de bloqueo --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66 kV Constitucion-San Javier (Riesgo al término de la faena por --- olvido de tierras) --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo por Punto caliente --- --- NOTA: Se espera que Constitución sea abastecida por Isla Eléctrica de --- Centrales de la zona. --- |  |  | 0 | 1 | 0
154 | 164 | 164DP | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017057807 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 07:46 | 2017-11-29 18:24 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con línea desenergizada. Considera transferir en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | 165 | 165DP | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017057807 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 07:46 | 2017-11-29 18:24 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con línea desenergizada. Considera transferir en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059320 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 08:27 | 2017-11-29 16:27 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion de la linea Las Vegas - FFCC Andes circuito 2, por el mantenimiento a estructura soporte desconectador 44 kV de arranque N°2 en SE Chagres. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059320 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 08:27 | 2017-11-29 16:27 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion de la linea Las Vegas - FFCC Andes circuito 2, por el mantenimiento a estructura soporte desconectador 44 kV de arranque N°2 en SE Chagres. |  |  | 0 | 0 | 1
1192 | 2809 | 2809DP | Movimiento de Equipos | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 08:28 | 2017-11-29 11:21 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación paño extremo S/E A, según la SD N° 211700. |  |  | 0 | 0 | 1
851 | 943 | 943DP | Neomante | 943 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017058477 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 08:39 | 2017-11-29 16:40 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento en S/E Cordillera |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850MM | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-29 08:59 | 2017-11-30 |  |  |  | MM | 15.0167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Puesta en servicio de proyecto nuevas LAT Tocopilla - Tamaya Circuitos 2 y 3, según la SD N° 211314. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 09:40 | 2017-11-29 12:19 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Kapatur - Laberinto. Circuito N°1 por Instalación de preformada de reparación fase Inferior Circuito N°1 vano Torre N° 215 -216 según solicitud de Desconexión Nro |  |  | 0 | 0 | 1
43 | 42 | 42DP | Neomante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017059059 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 10:41 | 2017-11-29 20:58 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio a solicitud de Transelec para realizar pruebas de inyección de corrientes mutuas a diferencial de barras existente usando paño de referencia Paño J5 con futuros nuevos paños J14 y J16 en forma alternada.Proyecto de conexión Paños Nuevos 52J14 y 52J16. |  |  | 0 | 0 | 1
1193 | 2810 | 2810DP | Movimiento de Equipos | 2810 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 11:48 | 2017-11-29 14:25 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación paño extremo S/E A, según la SD N° 211699 |  |  | 0 | 0 | 1
833 | 924 | 924DP | Neomante | 924 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2017058937 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-29 19:55 | 2017-12-06 17:40 |  |  |  | DP | 165.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar línea N° 5 66KV, Maitenes -San Francisco, para realizar mantención preventiva ( Limpieza de aislación ) Consumos no se veran afectados ya que quedan energizados mediante líneas N° 1 y 4 66KV Maitenes - San Francisco. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849MM | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 211295. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850MM | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Puesta en servicio de proyecto nuevas LAT Tocopilla - Tamaya Circuitos 2 y 3, según la SD N° 211314. |  |  | 0 | 0 | 0
#N/A | - | -DF | Movimiento de Equipos | - | Tramo | Línea 220 kV Chacaya - Red Dragon. Circuito N°1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Chacaya 220 kV - J8 Línea 220 kV Chacaya - Red Dragon por Revisión Transformador Principal 220/20Kv , Red Dragón según solicitud de Desconexión Nro. 211707 |  |  | 0 | 1 | 0
1498 | 4349 | 4349DP | Movimiento de Equipos | 4349 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento del alambrado de control de los Paño J10 y J11, debido al envío de alarmas erróneas Gas SF6 Etapa 2 hacia el controlador de Paño, según SD N°211079 y Normalización de caja de accionamie |  |  | 0 | 0 | 1
1026 | 1372 | 1372DP | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017059083 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 05:35 | 2017-11-30 09:43 |  | 2017-11-30 08:56 |  | DP | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Monterrico-Cocharcas por trabajos de mantenimiento y tala de árboles. Los consumos de las SS/EE Cocharcas, Hualte y Quirihue serán respaldadas desde S/E Parral vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017058359 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 06:06 | 2017-11-30 17:31 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar mantenimiento en Paño de circuito N° 1 de S/E 110kV Queltehues. También se realizará poda y roce por árboles cercanos a Línea en Tramo de Torres N° 29 a 102 |  |  | 0 | 0 | 1
578 | 653 | 653DP | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059375 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 07:19 | 2017-11-30 14:26 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion para realizar mantenimiento preventivo a instalación. |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059375 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 07:19 | 2017-11-30 14:26 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion para realizar mantenimiento preventivo a instalación. |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059375 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 07:19 | 2017-11-30 14:26 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion para realizar mantenimiento preventivo a instalación. |  |  | 0 | 0 | 1
583 | 658 | 658DP | Neomante | 658 | Tramo | TAP QUINTAY - QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059375 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 07:19 | 2017-11-30 14:26 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion para realizar mantenimiento preventivo a instalación. |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017057821 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 07:26 | 2017-11-30 18:57 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza a paño de aislación en estructuras sin acceso a equipo de lavado, reemplazo de prensas en puentes de estructura 261 y mantenimiento a SSFF 66 kV y TP en S/E El Espino. Considera transferir en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. Solicitud relacionada con 2017057812. |  |  | 0 | 0 | 1
155 | 165 | 165DP | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017057821 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 07:26 | 2017-11-30 18:57 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza a paño de aislación en estructuras sin acceso a equipo de lavado, reemplazo de prensas en puentes de estructura 261 y mantenimiento a SSFF 66 kV y TP en S/E El Espino. Considera transferir en 66 kV S/E Combarbalá desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle. Solicitud relacionada con 2017057812. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059377 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 08:06 | 2017-11-30 20:50 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de la linea 44 kV Las Vegas - FFCC Andes circuito 2, tramo Panquehue - FFCC. Andes , por traslado a estructuras auxiliares entre estructuras 199-202 por proyecto OHL (cruce carretera). Consumos de SS/EE FF.CC Andes- -Rio Blanco y Juncal quedan energizados desde S/E Las Vegas mediante microcorte . |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059377 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 08:06 | 2017-11-30 20:50 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de la linea 44 kV Las Vegas - FFCC Andes circuito 2, tramo Panquehue - FFCC. Andes , por traslado a estructuras auxiliares entre estructuras 199-202 por proyecto OHL (cruce carretera). Consumos de SS/EE FF.CC Andes- -Rio Blanco y Juncal quedan energizados desde S/E Las Vegas mediante microcorte . |  |  | 0 | 0 | 1
415 | 471 | 471DP | Neomante | 471 | Tramo | MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058960 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 08:16 | 2017-11-30 19:09 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión de la S/E Malloa 66/15KV (2017058959), se requiere la desconexión del 52B3 LT 66KV Malloa Nueva - Malloa 66/15KV. Los consumos asociados a S/E Malloa 66/15KV se transfieren mediante redes de MT hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1026 | 1372 | 1372DF | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003236 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-11-30 08:56 | 2017-11-30 09:37 |  |  |  | DF | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones por cierre contra bloqueo provisional durante normalización de instalaciones según SD 2017059083. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1026 | 1372 | 1372DP | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017059083 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 05:35 | 2017-11-30 09:43 | 2017-11-30 09:37 |  | S | DP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Monterrico-Cocharcas por trabajos de mantenimiento y tala de árboles. Los consumos de las SS/EE Cocharcas, Hualte y Quirihue serán respaldadas desde S/E Parral vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | 2846 | 2846DF | Movimiento de Equipos | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-11-30 09:11 | 2017-11-30 16:21 |  |  |  | DF | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación sin tensión. según la SDCF N° 212147 |  |  | 0 | 1 | 0
43 | 42 | 42DP | Neomante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017059058 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 09:22 | 2017-11-30 12:15 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio a solicitud de Transelec para realizar pruebas de inyección de corrientes mutuas a diferencial de barras existente usando paño de referencia Paño J5 con futuros nuevos paños J14 y J16 en forma alternada.Proyecto de conexión Paños Nuevos 52J14 y 52J16. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 10:11 | 2017-12-01 |  |  |  | DP | 13.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantención programada Linea Collahuasi- Quebrada blanca según solicitud de Desconexión Nro. 211850 |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058427 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 11:04 | 2017-11-30 17:26 |  |  |  | DP | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante actividades de poda y roce. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
580 | 655 | 655DP | Neomante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059856 | interno | Programada | Desconexión | 2017-11-30 11:16 | 2017-11-30 14:26 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LINEA 66 KV ALGARROBO -CASABLANCA CTO.1 |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-02 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849MM | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-02 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 211295. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850MM | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-02 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Puesta en servicio de proyecto nuevas LAT Tocopilla - Tamaya Circuitos 2 y 3, según la SD N° 211314. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-01 | 2017-12-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantención programada Linea Collahuasi- Quebrada blanca según solicitud de Desconexión Nro. 211850 |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059378 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-01 07:11 | 2017-12-01 18:47 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion de la linea Las Vegas - FFCC Andes circuito 2, por el mantenimiento a estructura soporte desconectador 44 kV de arranque N°2 en SE Chagres. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059378 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-01 07:11 | 2017-12-01 18:47 |  |  |  | DP | 11.6 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexion de la linea Las Vegas - FFCC Andes circuito 2, por el mantenimiento a estructura soporte desconectador 44 kV de arranque N°2 en SE Chagres. |  |  | 0 | 0 | 1
1292 | 2962 | 2962DP | Movimiento de Equipos | 2962 | Tramo | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | GEOTÉRMICA DEL NORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-01 11:17 | 2017-12-02 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Conchi - Cerro Pabellón por Reposicion de torre N°9 de linea Conchi - Cerro pabellon (en su lugar se encontraba un torre provisoria) según solicitud de Desconexión Nro. 21 |  |  | 0 | 0 | 1
1497 | 4348 | 4348DP | Movimiento de Equipos | 4348 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-01 12:17 | 2017-12-01 16:16 |  |  |  | DP | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Instalación de separados en puentes de marco de línea, instalación de puntillas, remarcación del cableado en cajas de control y levantamiento de pendiente del Punch List. según solicitud de Desconexió |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-02 | 2017-12-03 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849MM | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-02 | 2017-12-03 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 211295. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850MM | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-02 | 2017-12-03 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Puesta en servicio de proyecto nuevas LAT Tocopilla - Tamaya Circuitos 2 y 3, según la SD N° 211314. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 | 2017-12-02 19:30 |  |  |  | DP | 19.5 | 0 | 0 | 0 | Mantención programada Linea Collahuasi- Quebrada blanca según solicitud de Desconexión Nro. 211850 |  |  | 0 | 0 | 1
1292 | 2962 | 2962DP | Movimiento de Equipos | 2962 | Tramo | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | GEOTÉRMICA DEL NORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 | 2017-12-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Conchi - Cerro Pabellón por Reposicion de torre N°9 de linea Conchi - Cerro pabellon (en su lugar se encontraba un torre provisoria) según solicitud de Desconexión Nro. 21 |  |  | 0 | 0 | 1
758 | 847 | 847DP | Neomante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017059341 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 05:04 | 2017-12-02 18:26 |  |  |  | DP | 13.3667 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
759 | 848 | 848DP | Neomante | 848 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017059341 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 05:04 | 2017-12-02 18:26 |  |  |  | DP | 13.3667 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
760 | 849 | 849DP | Neomante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017059341 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 05:04 | 2017-12-02 18:26 |  |  |  | DP | 13.3667 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1100 | 1509 | 1509DP | Neomante | 1509 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017059341 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 05:04 | 2017-12-02 18:26 |  |  |  | DP | 13.3667 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1102 | 1511 | 1511DP | Neomante | 1511 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017059341 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 05:04 | 2017-12-02 18:26 |  |  |  | DP | 13.3667 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059565 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 06:41 | 2017-12-02 18:30 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes cto 1, tramo Panquehue - SE FFCC Andes por traslado de conductor desde estructuras actuales a trazado provisorio por intervención con el proyecto de construcción de carretera OHL. Consumos de SS/EE FF.CC Andes -Rio Blanco-Juncal quedan energizados desde S/E San Felipe mediante microcorte (menor a 3 minutos) |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059565 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 06:41 | 2017-12-02 18:30 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes cto 1, tramo Panquehue - SE FFCC Andes por traslado de conductor desde estructuras actuales a trazado provisorio por intervención con el proyecto de construcción de carretera OHL. Consumos de SS/EE FF.CC Andes -Rio Blanco-Juncal quedan energizados desde S/E San Felipe mediante microcorte (menor a 3 minutos) |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059565 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 06:41 | 2017-12-02 18:30 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes cto 1, tramo Panquehue - SE FFCC Andes por traslado de conductor desde estructuras actuales a trazado provisorio por intervención con el proyecto de construcción de carretera OHL. Consumos de SS/EE FF.CC Andes -Rio Blanco-Juncal quedan energizados desde S/E San Felipe mediante microcorte (menor a 3 minutos) |  |  | 0 | 0 | 1
501 | 569 | 569DP | Neomante | 569 | Tramo | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017059402 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 07:40 | 2017-12-02 13:36 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea 66kV San Rafael - Panguilemo Cto. 2 por trabajos previos en SE San Rafael con motivo de la instalación del poste metálico D12-1R, la SE Pabguilemo quedará alimentada desde SE Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
276 | 308 | 308DP | Neomante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017059403 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 07:40 | 2017-12-02 13:36 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea 66kV Los Maquis - Talca N°1 por trabajos previos en SE San Rafael con motivo de la instalación del poste metálico D12-1R, la barra norte de SE Talca será transferida hacia SE Maule mientras se efectúan los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
277 | 309 | 309DP | Neomante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017059403 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 07:40 | 2017-12-02 13:36 |  |  |  | DP | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea 66kV Los Maquis - Talca N°1 por trabajos previos en SE San Rafael con motivo de la instalación del poste metálico D12-1R, la barra norte de SE Talca será transferida hacia SE Maule mientras se efectúan los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
873 | 976 | 976DP | Neomante | 976 | Tramo | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | CAPULLO | Desconexión / Intervención | 2017057156 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-02 09:01 | 2017-12-04 13:08 |  |  |  | DP | 52.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 66 kV Capullo - S/E Pulelfu para realizar mantenimiento preventivo básico de la linea y paño 52B2 de S/E Pulelfu. |  |  | 0 | 0 | 1
874 | 977 | 977DF | Neomante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Informe Fallas | 2017003243 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-02 12:33 | 2017-12-03 01:48 |  |  |  | DF | 13.25 | 1 | 0 | 0 | Falla L.44kV Carena - El Raco por operación de protección diferencial de línea 21/21N fase A a tierra a 32.7km. |  | Falla L.44kV Carena - El Raco por operación de protección diferencial de línea 21/21N fase A a tierra a 32.7km. | 0 | 0 | 0
889 | 995 | 995DF | Neomante | 995 | Tramo | MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Informe Fallas | 2017003243 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-02 12:33 | 2017-12-03 01:48 |  |  |  | DF | 13.25 | 1 | 0 | 0 | Falla L.44kV Carena - El Raco por operación de protección diferencial de línea 21/21N fase A a tierra a 32.7km. |  | Falla L.44kV Carena - El Raco por operación de protección diferencial de línea 21/21N fase A a tierra a 32.7km. | 0 | 0 | 0
243 | 267 | 267DF | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003241 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-02 13:38 | 2017-12-02 13:38 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E San Fernando, asociado a línea 66 kV San Fernando-Pelequén, sin consumos afectados. | sE INVESTIGA. |  | 0 | 0 | 0
246 | 270 | 270DF | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003241 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-02 13:38 | 2017-12-02 13:38 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E San Fernando, asociado a línea 66 kV San Fernando-Pelequén, sin consumos afectados. | sE INVESTIGA. |  | 0 | 0 | 0
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-04 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849MM | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-04 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 211295. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850MM | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-04 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Puesta en servicio de proyecto nuevas LAT Tocopilla - Tamaya Circuitos 2 y 3, según la SD N° 211314. |  |  | 0 | 0 | 0
1292 | 2962 | 2962DP | Movimiento de Equipos | 2962 | Tramo | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | GEOTÉRMICA DEL NORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 | 2017-12-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Conchi - Cerro Pabellón por Reposicion de torre N°9 de linea Conchi - Cerro pabellon (en su lugar se encontraba un torre provisoria) según solicitud de Desconexión Nro. 21 |  |  | 0 | 0 | 1
315 | 358 | 358DP | Neomante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017059644 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 00:04 | 2017-12-03 08:05 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Paño J3 - Canutillar 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt - Pruebas de control, reapriete de conexiones, medidas --- de aislación y pruebas de dispositivo puesta en paralelo. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Puerto Montt: Bloqueo de protección 50BF-52J3 y 50BF-52JR, Bay --- unit 87B-J3 y Bay unit 87B-JR ambas en modo "fuera de servicio" --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra 220kV, Sección 1 (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059380 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 03:02 | 2017-12-03 07:00 |  |  |  | DP | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito 1 de la linea, para realizar apertura de puentes en E27, trabajo asociado a proyecto de cambio de trazado de linea, consumos serán respaldados por circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059380 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 03:02 | 2017-12-03 07:00 |  |  |  | DP | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito 1 de la linea, para realizar apertura de puentes en E27, trabajo asociado a proyecto de cambio de trazado de linea, consumos serán respaldados por circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059380 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 03:02 | 2017-12-03 07:00 |  |  |  | DP | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito 1 de la linea, para realizar apertura de puentes en E27, trabajo asociado a proyecto de cambio de trazado de linea, consumos serán respaldados por circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059380 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 03:02 | 2017-12-03 07:00 |  |  |  | DP | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito 1 de la linea, para realizar apertura de puentes en E27, trabajo asociado a proyecto de cambio de trazado de linea, consumos serán respaldados por circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059380 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 03:02 | 2017-12-03 07:00 |  |  |  | DP | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito 1 de la linea, para realizar apertura de puentes en E27, trabajo asociado a proyecto de cambio de trazado de linea, consumos serán respaldados por circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059380 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 03:02 | 2017-12-03 07:00 |  |  |  | DP | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito 1 de la linea, para realizar apertura de puentes en E27, trabajo asociado a proyecto de cambio de trazado de linea, consumos serán respaldados por circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059380 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 03:02 | 2017-12-03 07:00 |  |  |  | DP | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito 1 de la linea, para realizar apertura de puentes en E27, trabajo asociado a proyecto de cambio de trazado de linea, consumos serán respaldados por circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
37 | 36 | 36DP | Neomante | 36 | Tramo | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059843 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 04:55 | 2017-12-03 22:27 |  |  |  | DP | 17.5333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA se requiere desconexión de L/T66kV Enlace Bucalemu, por trabajos asociados a Transelec, en S/E Charrua. |  |  | 0 | 0 | 1
758 | 847 | 847DP | Neomante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017059343 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 05:04 | 2017-12-03 13:55 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
759 | 848 | 848DP | Neomante | 848 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017059343 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 05:04 | 2017-12-03 13:55 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
760 | 849 | 849DP | Neomante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017059343 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 05:04 | 2017-12-03 13:55 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1100 | 1509 | 1509DP | Neomante | 1509 | Tramo | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017059343 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 05:04 | 2017-12-03 13:55 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1102 | 1511 | 1511DP | Neomante | 1511 | Tramo | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017059343 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 05:04 | 2017-12-03 13:55 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Continuación de reemplazo de aislación de vidrio en estructuras del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
276 | 308 | 308DP | Neomante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058177 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 05:16 | 2017-12-03 22:22 |  |  |  | DP | 17.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de instalación de poste metálico en SE San Rafael asociado al Cto. Itahue - Talca N°2, por lo anterior los consumos de TAP OFF Los Maquis quedarán alimentados del tramo de línea Itahue - Los Maquis Cto. N°1. La barra norte de SE Talca será alimentada en todo momento desde SE Maule vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
277 | 309 | 309DP | Neomante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058177 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 05:16 | 2017-12-03 22:22 |  |  |  | DP | 17.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de instalación de poste metálico en SE San Rafael asociado al Cto. Itahue - Talca N°2, por lo anterior los consumos de TAP OFF Los Maquis quedarán alimentados del tramo de línea Itahue - Los Maquis Cto. N°1. La barra norte de SE Talca será alimentada en todo momento desde SE Maule vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
498 | 566 | 566DP | Neomante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058178 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 05:16 | 2017-12-03 22:22 |  |  |  | DP | 17.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará instalación de poste metálico con desconectadores de 66kV en SE San Rafael el cual permitirá seccionar la línea Itahue - Talca N°2 en SE San Rafael, parte de los consumos de la subestación San Rafael serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía redes de MT y la otra por medio de generación local, no existe pérdida de suministro. Al final de los trabajos la línea Itahue - Talca N°2 quedará disponible en condición normal de operación (puentes cerrados, en reemplazo desconectadores de 66kV). Se contempla realizar mantenimiento preventivo. La Subestación Panguilemo se encontrará energizada desde SE Talca a través del tramo de línea Talca - Panguilemo Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
499 | 567 | 567DP | Neomante | 567 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - SAN RAFAEL EMETAL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058178 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 05:16 | 2017-12-03 22:22 |  |  |  | DP | 17.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará instalación de poste metálico con desconectadores de 66kV en SE San Rafael el cual permitirá seccionar la línea Itahue - Talca N°2 en SE San Rafael, parte de los consumos de la subestación San Rafael serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía redes de MT y la otra por medio de generación local, no existe pérdida de suministro. Al final de los trabajos la línea Itahue - Talca N°2 quedará disponible en condición normal de operación (puentes cerrados, en reemplazo desconectadores de 66kV). Se contempla realizar mantenimiento preventivo. La Subestación Panguilemo se encontrará energizada desde SE Talca a través del tramo de línea Talca - Panguilemo Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
501 | 569 | 569DP | Neomante | 569 | Tramo | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017058178 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 05:16 | 2017-12-03 22:22 |  |  |  | DP | 17.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará instalación de poste metálico con desconectadores de 66kV en SE San Rafael el cual permitirá seccionar la línea Itahue - Talca N°2 en SE San Rafael, parte de los consumos de la subestación San Rafael serán transferidos hacia otras instalaciones del sector vía redes de MT y la otra por medio de generación local, no existe pérdida de suministro. Al final de los trabajos la línea Itahue - Talca N°2 quedará disponible en condición normal de operación (puentes cerrados, en reemplazo desconectadores de 66kV). Se contempla realizar mantenimiento preventivo. La Subestación Panguilemo se encontrará energizada desde SE Talca a través del tramo de línea Talca - Panguilemo Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
380 | 430 | 430DP | Neomante | 430 | Tramo | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017054617 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 06:05 | 2017-12-03 20:23 |  |  |  | DP | 14.3 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconexión por el Mantenimiento a la Línea, se realizará refuerzo de la Línea de conductor Butte 312 MCM a Helsinki conductor de alta temperatura . Por lo que se requiere el Aporte de Enlasa a la SE Teno. En una primera etapa no habrá cambio de ajustes va a ser de acuerdo al avance de cambio del conductor. Las cargas se transfieren hacia SE Itahue. |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DP | Movimiento de Equipos | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 07:12 | 2017-12-03 21:35 |  |  |  | DP | 14.3833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos programados de Transelec ( SD N° 211633, 211634, 211634 y 211636 ). |  |  | 0 | 0 | 1
1374 | 3087 | 3087DP | Movimiento de Equipos | 3087 | Tramo | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 07:21 | 2017-12-03 12:58 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos programados de Transelec ( SD N° 211630, 211631, 211632, 211640 y 211935 ). |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059379 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 07:22 | 2017-12-03 15:00 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 por traslado por traslado de conductor a torre auxiliar, trabajo asociado a traslado, Consumos de SE Valparaiso y Placeres se energizan a través de circuito N°1 y consumos de SE Playa Ancha se respaldan a través de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059379 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 07:22 | 2017-12-03 15:00 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 por traslado por traslado de conductor a torre auxiliar, trabajo asociado a traslado, Consumos de SE Valparaiso y Placeres se energizan a través de circuito N°1 y consumos de SE Playa Ancha se respaldan a través de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059379 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 07:22 | 2017-12-03 15:00 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 por traslado por traslado de conductor a torre auxiliar, trabajo asociado a traslado, Consumos de SE Valparaiso y Placeres se energizan a través de circuito N°1 y consumos de SE Playa Ancha se respaldan a través de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059379 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 07:22 | 2017-12-03 15:00 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 por traslado por traslado de conductor a torre auxiliar, trabajo asociado a traslado, Consumos de SE Valparaiso y Placeres se energizan a través de circuito N°1 y consumos de SE Playa Ancha se respaldan a través de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059379 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 07:22 | 2017-12-03 15:00 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 por traslado por traslado de conductor a torre auxiliar, trabajo asociado a traslado, Consumos de SE Valparaiso y Placeres se energizan a través de circuito N°1 y consumos de SE Playa Ancha se respaldan a través de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059379 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 07:22 | 2017-12-03 15:00 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 por traslado por traslado de conductor a torre auxiliar, trabajo asociado a traslado, Consumos de SE Valparaiso y Placeres se energizan a través de circuito N°1 y consumos de SE Playa Ancha se respaldan a través de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059379 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 07:22 | 2017-12-03 15:00 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 por traslado por traslado de conductor a torre auxiliar, trabajo asociado a traslado, Consumos de SE Valparaiso y Placeres se energizan a través de circuito N°1 y consumos de SE Playa Ancha se respaldan a través de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
344 | 392 | 392DP | Neomante | 392 | Tramo | MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017056859 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 07:58 | 2017-12-03 14:02 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | LT 66kV Manso de Velasco - El Avellano: Desconexion programada por trabajos de mantenimiento preventivo en linea de transmisión y S/E El Avellano.Consumos de CGE Distribución serán 100% respaldado a través de red MT Consumos de empresa distribuidora Coopelan: Respaldara consumos parcial del alimentador 52E4 Rarinco siendo afectados 500 clientes finales aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
326 | 372 | 372DP | Neomante | 372 | Tramo | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060397 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 08:12 | 2017-12-03 18:32 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CEN (2017060374) se solicita la desconexión del tramo de linea LT Arenas Blancas-Puchoco por mantenimiento preventivo básico y mediciones electrificas el interruptor 52BT. Los consumos de SE Puchoco serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
445 | 506 | 506DP | Neomante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017059183 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 08:50 | 2017-12-03 14:15 |  |  |  | DP | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 33kV Hualte-Quirihue por trabajos de mantenimiento preventivo, poda y tal de arboles. Los Consumos de S/E Quirihue serán transferidos a S/E Tome vía redes MT a través de microcorte tanto para desconectar como para normalizar. Clientes afectados; 450 Alimentador MT afectados; LAT Cocharcas-Quirihue |  |  | 0 | 0 | 1
145 | 153 | 153DF | Neomante | 153 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003248 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-03 13:58 | 2017-12-03 13:58 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 S/E Pan de Azúcar, asociado a línea 66KV Pan de Azúcar-Marquesa, sin consumos afectados. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
445 | 506 | 506DF | Neomante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061297 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-03 14:16 | 2017-12-03 14:45 |  |  |  | DF | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea 33KV Hualte-Quirihue, por reemplazo de aislador con descarga y conductor con 3 hebras cortadas en la estructura N°507. Esta condición se observó en la ejecución de los trabajos relacionados según SD 2017059183. |  |  | 0 | 1 | 0
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059860 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 15:36 | 2017-12-03 18:30 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 KV Laguna Verde -Agua Santa cto.1 para cierre de puentes en estructura 27 de cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059860 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 15:36 | 2017-12-03 18:30 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 KV Laguna Verde -Agua Santa cto.1 para cierre de puentes en estructura 27 de cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059860 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 15:36 | 2017-12-03 18:30 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 KV Laguna Verde -Agua Santa cto.1 para cierre de puentes en estructura 27 de cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059860 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 15:36 | 2017-12-03 18:30 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 KV Laguna Verde -Agua Santa cto.1 para cierre de puentes en estructura 27 de cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059860 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 15:36 | 2017-12-03 18:30 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 KV Laguna Verde -Agua Santa cto.1 para cierre de puentes en estructura 27 de cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059860 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 15:36 | 2017-12-03 18:30 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 KV Laguna Verde -Agua Santa cto.1 para cierre de puentes en estructura 27 de cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059860 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-03 15:36 | 2017-12-03 18:30 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 110 KV Laguna Verde -Agua Santa cto.1 para cierre de puentes en estructura 27 de cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-03 23:36 | 2017-12-04 |  |  |  | DF | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Arica 66 kV - B5 Línea Central Diesel Arica - Arica por Revisión de Interruptor 52B5 por baja presión de aire según solicitud de Desconexión Nro. 212300 |  |  | 0 | 1 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-03 23:36 | 2017-12-04 |  |  |  | DF | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Arica 66 kV - B5 Línea Central Diesel Arica - Arica por Revisión de Interruptor 52B5 por baja presión de aire según solicitud de Desconexión Nro. 212300 |  |  | 0 | 1 | 0
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-05 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849MM | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-05 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 211295. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850MM | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-05 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Puesta en servicio de proyecto nuevas LAT Tocopilla - Tamaya Circuitos 2 y 3, según la SD N° 211314. |  |  | 0 | 0 | 0
1292 | 2962 | 2962DP | Movimiento de Equipos | 2962 | Tramo | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | GEOTÉRMICA DEL NORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-04 | 2017-12-04 17:47 |  |  |  | DP | 17.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Conchi - Cerro Pabellón por Reposicion de torre N°9 de linea Conchi - Cerro pabellon (en su lugar se encontraba un torre provisoria) según solicitud de Desconexión Nro. 21 |  |  | 0 | 0 | 1
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-04 03:09 | 2017-12-04 08:13 |  |  |  | DF | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4684. |  |  | 0 | 1 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059545 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-04 05:57 | 2017-12-04 18:30 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar poda y roce de árboles cercanos bajo la línea |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059546 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-04 05:57 | 2017-12-04 18:30 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar poda y roce de árboles cercanos bajo la línea |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059546 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-04 05:57 | 2017-12-04 18:30 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar poda y roce de árboles cercanos bajo la línea |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059546 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-04 05:57 | 2017-12-04 18:30 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar poda y roce de árboles cercanos bajo la línea |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059852 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-04 06:24 | 2017-12-04 18:16 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar poda, roce de árboles y limpieza de bases de torres entre tramo de torres N°29 a N°102. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059682 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-04 06:58 | 2017-12-04 18:30 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059682 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-04 06:58 | 2017-12-04 18:30 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059682 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-04 06:58 | 2017-12-04 18:30 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059682 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-04 06:58 | 2017-12-04 18:30 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059682 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-04 06:58 | 2017-12-04 18:30 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059682 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-04 06:58 | 2017-12-04 18:30 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059682 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-04 06:58 | 2017-12-04 18:30 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-04 08:13 | 2017-12-04 13:38 |  |  |  | DF | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de restablecimiento de energía S/E Aguas Blancas. Posible ruptura de linea 66kV. según solicitud de Desconexión Nro. 212320 |  |  | 0 | 1 | 0
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003257 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-04 11:48 | 2017-12-04 15:11 |  |  |  | DF | 3.3833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52B1 S/E Victoria, afectando los consumos de S/E Collipulli. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849MM | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 211295. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850MM | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Puesta en servicio de proyecto nuevas LAT Tocopilla - Tamaya Circuitos 2 y 3, según la SD N° 211314. |  |  | 0 | 0 | 0
1026 | 1372 | 1372DF | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061655 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-05 04:48 | 2017-12-05 07:11 |  |  |  | DF | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT 66kV Monterrico-Cocharcas, por reparación de hebras dañadas entre las estructuras N°22 y N°23 de dicha línea. los consumos serán respaldados desde S/E Parral via 66kV. |  |  | 0 | 1 | 0
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061040 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 05:39 | 2017-12-06 06:30 |  |  |  | DP | 24.85 | 0 | 0 | 0 | Conexionado de nuevo trazado del arranque Playa Ancha cto 2, proyecto ZEAL . |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059547 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 05:54 | 2017-12-05 18:10 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar poda y roce de árboles cercanos bajo la línea |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059548 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 05:54 | 2017-12-05 18:10 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar poda y roce de árboles cercanos bajo la línea |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059548 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 05:54 | 2017-12-05 18:10 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar poda y roce de árboles cercanos bajo la línea |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059548 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 05:54 | 2017-12-05 18:10 |  |  |  | DP | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar poda y roce de árboles cercanos bajo la línea |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059854 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 06:34 | 2017-12-05 18:02 |  |  |  | DP | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar poda, roce de árboles y limpieza de bases de torres entre tramo de torres N°29 a N°102. |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Neomante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059683 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 07:36 | 2017-12-06 06:30 |  |  |  | DP | 22.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
786 | 875 | 875DP | Neomante | 875 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059683 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 07:36 | 2017-12-06 06:30 |  |  |  | DP | 22.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Neomante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059683 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 07:36 | 2017-12-06 06:30 |  |  |  | DP | 22.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Neomante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059683 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 07:36 | 2017-12-06 06:30 |  |  |  | DP | 22.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
789 | 878 | 878DP | Neomante | 878 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059683 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 07:36 | 2017-12-06 06:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Neomante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059683 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 07:36 | 2017-12-06 06:30 |  |  |  | DP | 22.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
791 | 880 | 880DP | Neomante | 880 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017059683 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 07:36 | 2017-12-06 06:30 |  |  |  | DP | 22.9 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo y limpieza de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
63 | 64 | 64DP | Neomante | 64 | Tramo | ELEVADORA CANELA II - LAS PALMAS 220KV C1 | EÓLICA CANELA | Desconexión / Intervención | 2017060826 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 08:39 | 2017-12-05 17:55 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion por cambio de pararrayos fase 2 extremo canela II |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | 1401 | 1401DP | Neomante | 1401 | Tramo | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017059247 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 08:45 | 2017-12-05 18:54 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Línea 2x220kV Angostura - Mulchén Cto 1 -Se realizaran las siguientes Actividades: Equipos Primarios: Limpieza de aislación ; Sistemas de control: Inspección de relés de protección, verificación de alarmas, verificación de vías de tele protección; Líneas AT: MPB: Inspección de apoyo de conductores, Inspección de amortiguadores. MCC: Limpieza de Aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 08:50 | 2017-12-05 15:39 |  |  |  | DP | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 100 kV Chuquicamata - KM6 por Mantenimiento Programado Linea N°13 según solicitud de Desconexión Nro. 212094 |  |  | 0 | 0 | 1
1194 | 2811 | 2811DP | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 09:41 | 2017-12-05 11:47 |  |  |  | DP | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Mantención Programada Linea N°16, según la SD N° 212110. |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | 1490 | 1490DP | Neomante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017060521 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 09:42 | 2017-12-05 21:00 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Lo Aguirre - C. Navia Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a equipos primarios del paño --- de 220 kV J1 -Lo Aguirre 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cerro Navia: Barra Principal de 220 kV sección 1 (al normalizar la --- instalación). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1497 | 4348 | 4348DP | Movimiento de Equipos | 4348 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-05 12:32 | 2017-12-05 19:48 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | S/E Los Changos: Instalación de separadores en puente de marco de línea fase B, instalación de puntillas, remarcación del cableado en cajas de control y levantamiento de pendiente del Punch List. segú |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849MM | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 211295. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850MM | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Puesta en servicio de proyecto nuevas LAT Tocopilla - Tamaya Circuitos 2 y 3, según la SD N° 211314. |  |  | 0 | 0 | 0
217 | 240 | 240DF | Neomante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061955 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-06 04:18 | 2017-12-06 06:31 |  |  |  | DF | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV Sauzal-Alto Jahuel, Cto. 1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Mantenimiento correctivo, eliminación de filtración de --- aceite en transformador de corriente de paño L1, fase 1. NOTA: Sólo se --- desconectará el paño L1 en S/E Sauzal. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Sauzal O Barra 110 kV, Sección 2-Sauzal --- Observaciones --- S/E Sauzal: MCC eliminación de filtración de aceite por transformador --- de Corriente. --- --- Nota: Sólo se desconecta paño L1 en S/E Sauzal. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059551 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 06:00 | 2017-12-06 18:34 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar poda y roce de árboles cercanos bajo la línea |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059553 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 06:00 | 2017-12-06 18:34 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar poda y roce de árboles cercanos bajo la línea |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059553 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 06:00 | 2017-12-06 18:34 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar poda y roce de árboles cercanos bajo la línea |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059553 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 06:00 | 2017-12-06 18:34 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar poda y roce de árboles cercanos bajo la línea |  |  | 0 | 0 | 1
819 | 911 | 911DP | Neomante | 911 | Tramo | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | 2017060482 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 07:58 | 2017-12-07 22:20 |  |  |  | DP | 38.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Candelaria: MPB Normal a 89J1-1, 89JT1-1, 89JT2-1, MPB. Reducido a --- 52J1. S/E Candelaria: MPB Reducido a 52JT1. MPB Normal y Exhaustivo a --- PRJT1. MPB Reducido, Normal y Exhaustivo a 52JT2. PRJT2. MPB Reducido a --- TR2. MPB. a CTBC de TR2. (habran 2 frentes de trabajo en s/e CANDELARIA) --- SODI 6305 A CANDELARIA. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Candelaria: Se instalarán tierras en 89J1-2 lado Barra 220 kV, en --- 89JT1-1 lado interruptor, en 89JT2-1 lado interruptor y en 89JT3-1 --- lado barra. --- S/E Candelaria: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos extremos de TR1, TR2 y Barra 220 kV. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Cardones-La Candelaria, C1 --- Observaciones --- S/E Candelaria: Se instalarán tierras en 89J1-2 lado Barra 220 kV, en --- 89JT1-1 lado interruptor, en 89JT2-1 lado interruptor y en 89JT3-1 --- lado barra --- S/E Candelaria: MPB Reducido a 52JT1. MPB Normal y Exhaustivo a PRJT1. --- MPB Reducido, Normal y Exhaustivo a 52JT2. MPB Normal a PRJT2. MPB --- Reducido a TR2. MPB. a CTBC de TR2. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 08:12 | 2017-12-06 21:26 |  |  |  | DP | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | Instalación de espantapájaros, estructuras N° 75, N° 122, N° 130, N° 229 y N° 242, según SD N° 212050. |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060555 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 09:24 | 2017-12-06 18:28 |  |  |  | DP | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de esta linea como medida de precaución ante las actividades de poda y roce. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacío. Para la maniobras de desconexión y normalización, se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B3 de S/E Alto Jahuel.- |  |  | 0 | 0 | 1
1047 | 1402 | 1402DP | Neomante | 1402 | Tramo | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017059292 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 10:14 | 2017-12-06 18:42 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Línea 2x220kV Angostura - Mulchén Cto 2 -Se realizaran las siguientes Actividades: Equipos Primarios: Limpieza de aislación ; Sistemas de control: Inspección de relés de protección, verificación de alarmas, verificación de vías de tele protección; Líneas AT: MPB: Inspección de apoyo de conductores, Inspección de amortiguadores. MCC: Limpieza de Aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
255 | 279 | 279DP | Neomante | 279 | Tramo | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060563 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 10:57 | 2017-12-06 15:20 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por actividades de mantenimiento preventivo y faenas de Poda - Roce. No existe transferencia de cargas dado que esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | 324 | 324DF | Neomante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017062223 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-06 22:11 | 2017-12-06 23:05 |  |  |  | DF | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo de línea 66 kV Tap Ñiquén-San Carlos, para retirar elemento extraño sobre la línea. Considera microcorte a consumos de S/E San Carlos a las 22:15 y a las 22:45. |  |  | 0 | 1 | 0
561 | 635 | 635DP | Neomante | 635 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017060944 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 23:53 | 2017-12-07 06:24 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
562 | 636 | 636DP | Neomante | 636 | Tramo | TAP BUIN - BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017060944 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 23:53 | 2017-12-07 06:24 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
563 | 637 | 637DP | Neomante | 637 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017060944 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 23:53 | 2017-12-07 06:24 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
564 | 638 | 638DP | Neomante | 638 | Tramo | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017060944 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 23:53 | 2017-12-07 06:24 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
565 | 640 | 640DP | Neomante | 640 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017060944 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 23:53 | 2017-12-07 06:24 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
566 | 641 | 641DP | Neomante | 641 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017060944 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 23:53 | 2017-12-07 06:24 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
567 | 642 | 642DP | Neomante | 642 | Tramo | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017060944 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 23:53 | 2017-12-07 06:24 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
568 | 643 | 643DP | Neomante | 643 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017060944 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 23:53 | 2017-12-07 06:24 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
975 | 1204 | 1204DP | Neomante | 1204 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017060944 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 23:53 | 2017-12-07 06:24 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
976 | 1205 | 1205DP | Neomante | 1205 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017060944 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-06 23:53 | 2017-12-07 06:24 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectadores lado linea y lado barra de transferencia en S/E Buin y desconectador lado linea de arranque N°1 en S/E Santa Raquel. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849MM | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 19:31 |  |  |  | MM | 19.5167 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 211295. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850MM | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 19:59 |  |  |  | MM | 19.9833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a Puesta en servicio de proyecto nuevas LAT Tocopilla - Tamaya Circuitos 2 y 3, según la SD N° 211314. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017048460 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-07 05:54 | 2017-12-28 17:29 |  |  |  | DP | 515.5833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo del actual conductor de cobre por conductor ACCC y montaje de Fibra Óptica, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017048460 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-07 05:54 | 2017-12-28 17:29 |  |  |  | DP | 515.5833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo del actual conductor de cobre por conductor ACCC y montaje de Fibra Óptica, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017048460 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-07 05:54 | 2017-12-28 17:29 |  |  |  | DP | 515.5833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo del actual conductor de cobre por conductor ACCC y montaje de Fibra Óptica, de acuerdo a plan de mantenimiento mayor. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055992 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-07 07:22 | 2017-12-07 16:00 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | se realizara el traslado de conductor desde estructura auxiliar a estructura definitiva, consumos serán respaldados por circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055992 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-07 07:22 | 2017-12-07 16:00 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | se realizara el traslado de conductor desde estructura auxiliar a estructura definitiva, consumos serán respaldados por circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055992 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-07 07:22 | 2017-12-07 16:00 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | se realizara el traslado de conductor desde estructura auxiliar a estructura definitiva, consumos serán respaldados por circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055992 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-07 07:22 | 2017-12-07 16:00 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | se realizara el traslado de conductor desde estructura auxiliar a estructura definitiva, consumos serán respaldados por circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055992 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-07 07:22 | 2017-12-07 16:00 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | se realizara el traslado de conductor desde estructura auxiliar a estructura definitiva, consumos serán respaldados por circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055992 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-07 07:22 | 2017-12-07 16:00 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | se realizara el traslado de conductor desde estructura auxiliar a estructura definitiva, consumos serán respaldados por circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
549 | 621 | 621DP | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017055992 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-07 07:22 | 2017-12-07 16:00 |  |  |  | DP | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | se realizara el traslado de conductor desde estructura auxiliar a estructura definitiva, consumos serán respaldados por circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003264 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-07 08:20 | 2017-12-07 08:20 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa en ambos extremos de LT 66 KV Temuco-Loncoche N°! sin consumos afectados | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003264 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-07 08:20 | 2017-12-07 08:20 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa en ambos extremos de LT 66 KV Temuco-Loncoche N°! sin consumos afectados | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003264 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-07 08:20 | 2017-12-07 08:20 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa en ambos extremos de LT 66 KV Temuco-Loncoche N°! sin consumos afectados | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003264 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-07 08:20 | 2017-12-07 08:20 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa en ambos extremos de LT 66 KV Temuco-Loncoche N°! sin consumos afectados | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003264 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-07 08:20 | 2017-12-07 08:20 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa en ambos extremos de LT 66 KV Temuco-Loncoche N°! sin consumos afectados | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
1395 | 3188 | 3188DP | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-07 09:30 | 2017-12-07 12:41 |  |  |  | DP | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en patio de subestación eléctrica, según SD N° 212338. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 15:02 |  | 2017-12-08 07:02 |  | MM | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
688 | 769 | 769DP | Neomante | 769 | Tramo | RENCA - METRO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061555 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-08 00:08 | 2017-12-08 03:00 |  |  |  | DP | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador lado linea del Cable 110 kV Renca - Metro en Subestación Renca. |  |  | 0 | 0 | 1
699 | 783 | 783DP | Neomante | 783 | Tramo | METRO - LORD COCHRANE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061556 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-08 00:08 | 2017-12-08 03:00 |  |  |  | DP | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador lado linea del Cable 110 kV Renca - Metro en Subestación Renca. |  |  | 0 | 0 | 1
385 | 435 | 435DP | Neomante | 435 | Tramo | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017056424 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-08 02:37 | 2017-12-08 04:46 |  |  |  | DP | 2.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 154 Charra - Los Ángeles por faenas de instalación de nuevo interruptor 52AT3 de SE Los Ángeles. Consumos de SE Los Ángeles serán alimentados desde SE Duqueco |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-08 07:02 | 2017-12-08 15:02 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 82B, cambio de aislacion, ferretería y conductor en enmalle Tap Off La Negra, apertura de puentes en estructura 82A, según SD N°212450. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-08 07:02 | 2017-12-08 15:02 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 82B, cambio de aislacion, ferretería y conductor en enmalle Tap Off La Negra, apertura de puentes en estructura 82A, según SD N°212450. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831MM | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 15:02 | 2017-12-08 15:02 |  | S | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea de transmisión. Según SMM N°210285. |  |  | 0 | 0 | 0
231 | 254 | 254DP | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060557 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-08 08:12 | 2017-12-08 15:50 |  |  |  | DP | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de esta linea como medida de precaución ante las actividades de poda y roce. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacío. Solo se procederá con la apertura del interruptor 52B1 de S/E Punta de Cortes |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061662 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-08 08:13 | 2017-12-08 19:33 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº1 por faenas de poda cercanas a LT y mantenimiento de estructuras. Consumos asociados serán transferidos a LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº2 |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DP | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061662 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-08 08:13 | 2017-12-08 19:33 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº1 por faenas de poda cercanas a LT y mantenimiento de estructuras. Consumos asociados serán transferidos a LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº2 |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061662 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-08 08:13 | 2017-12-08 19:33 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº1 por faenas de poda cercanas a LT y mantenimiento de estructuras. Consumos asociados serán transferidos a LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº2 |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061662 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-08 08:13 | 2017-12-08 19:33 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº1 por faenas de poda cercanas a LT y mantenimiento de estructuras. Consumos asociados serán transferidos a LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº2 |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061662 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-08 08:13 | 2017-12-08 19:33 |  |  |  | DP | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº1 por faenas de poda cercanas a LT y mantenimiento de estructuras. Consumos asociados serán transferidos a LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº2 |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-08 15:02 | 2017-12-09 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
429 | 488 | 488DF | Neomante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003270 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-08 19:30 | 2017-12-08 19:30 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Las Arañas, afectando LT 66 KV Las Arañas-Mandinga, sin consumos afectados. | Se Investiga. |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 | 2017-12-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
443 | 504 | 504DP | Neomante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060918 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 06:33 | 2017-12-10 06:45 |  |  |  | DP | 24.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Parral - Cauquenes por mantenimiento preventivo básico, los consumos de las SSEE Cauquenes y La Vega serán respaldados por generación y está coordinado con Chilquinta la transferencia de Tap Paso Hondo a otras instalaciones del sector de acuerdo a SODI N°283. |  |  | 0 | 0 | 1
1456 | 4008 | 4008DP | Neomante | 4008 | Tramo | PARRAL - TAP PASO HONDO 66 KV C1 [En Revisión] | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060918 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 06:33 | 2017-12-10 06:45 |  |  |  | DP | 24.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Parral - Cauquenes por mantenimiento preventivo básico, los consumos de las SSEE Cauquenes y La Vega serán respaldados por generación y está coordinado con Chilquinta la transferencia de Tap Paso Hondo a otras instalaciones del sector de acuerdo a SODI N°283. |  |  | 0 | 0 | 1
1457 | 4009 | 4009DP | Neomante | 4009 | Tramo | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 [En Revisión] | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060918 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 06:33 | 2017-12-10 06:45 |  |  |  | DP | 24.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Parral - Cauquenes por mantenimiento preventivo básico, los consumos de las SSEE Cauquenes y La Vega serán respaldados por generación y está coordinado con Chilquinta la transferencia de Tap Paso Hondo a otras instalaciones del sector de acuerdo a SODI N°283. |  |  | 0 | 0 | 1
454 | 515 | 515DP | Neomante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060920 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 06:33 | 2017-12-10 06:45 |  |  |  | DP | 24.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Cauquenes - La Vega por tala de arboles, los consumos de S/E La Vega serán respaldados por generación |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061663 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 08:00 | 2017-12-09 19:10 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº2 por faenas de poda cercanas a LT y mantenimiento de estructuras. Consumos asociados serán transferidos a LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº1 |  |  | 0 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061663 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 08:00 | 2017-12-09 19:10 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº2 por faenas de poda cercanas a LT y mantenimiento de estructuras. Consumos asociados serán transferidos a LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº1 |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061663 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 08:00 | 2017-12-09 19:10 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº2 por faenas de poda cercanas a LT y mantenimiento de estructuras. Consumos asociados serán transferidos a LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº1 |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061663 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 08:00 | 2017-12-09 19:10 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº2 por faenas de poda cercanas a LT y mantenimiento de estructuras. Consumos asociados serán transferidos a LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº1 |  |  | 0 | 0 | 1
395 | 446 | 446DP | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060893 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 08:53 | 2017-12-09 21:30 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere de la desconexión de la LT66KV Malloa - Quinta de Tilcoco, con motivo de la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo (Reemplazo y Limpieza de Aislación) y labores de poda y roce |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 10:07 | 2017-12-10 |  |  |  | DP | 13.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Lavado de aislación Tap Off Quiani, solicitado por Emelari. según solicitud de Desconexión Nro. 212336 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-09 10:07 | 2017-12-10 |  |  |  | DP | 13.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Lavado de aislación Tap Off Quiani, solicitado por Emelari. según solicitud de Desconexión Nro. 212336 |  |  | 0 | 0 | 1
558 | 632 | 632DF | Neomante | 632 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2017003275 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-09 21:48 | 2017-12-10 09:00 |  |  |  | DF | 11.2 | 1 | 0 | 0 | Se verifica operación automática del circuito N°1 en S/E Alto Jahuel y Almendros. Además se produjo la operación automática del INT 220 kV Cto.N°2 Alto Juahuel - Los Almendros en S/E Alto Jahuel. En S/E Alto Jahuel se verifica pararrayos fase c con daños. | En estudio |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 | 2017-12-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 | 2017-12-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Lavado de aislación Tap Off Quiani, solicitado por Emelari. según solicitud de Desconexión Nro. 212336 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 | 2017-12-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Lavado de aislación Tap Off Quiani, solicitado por Emelari. según solicitud de Desconexión Nro. 212336 |  |  | 0 | 0 | 1
504 | 572 | 572DP | Neomante | 572 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061244 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 00:05 | 2017-12-10 11:29 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Concepción-San Vicente, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Obra normalización de separación de potenciales. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Concepción: Bloquear función 50BF-52A6 en Sistemas 1 y 2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 3-Concepción --- Observaciones --- * Trabajos coordinados con CGE-Distribución --- |  |  | 0 | 0 | 1
225 | 248 | 248DP | Neomante | 248 | Tramo | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017060056 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 02:00 | 2017-12-10 06:05 |  |  |  | DP | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Tinguiririca-San Fernando --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Tinguiririca: Pruebas efectivas de control en función Reconexión --- automática de paño A8. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Tinguiririca: --- - Delimitación zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C1 (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de Obras de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061538 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 04:01 | 2017-12-10 10:04 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructuras 72 y 83 del cto 2, por trabajos de traslado de conductor a trazado definitivo. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061538 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 04:01 | 2017-12-10 10:04 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructuras 72 y 83 del cto 2, por trabajos de traslado de conductor a trazado definitivo. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061538 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 04:01 | 2017-12-10 10:04 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructuras 72 y 83 del cto 2, por trabajos de traslado de conductor a trazado definitivo. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061538 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 04:01 | 2017-12-10 10:04 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructuras 72 y 83 del cto 2, por trabajos de traslado de conductor a trazado definitivo. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061538 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 04:01 | 2017-12-10 10:04 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructuras 72 y 83 del cto 2, por trabajos de traslado de conductor a trazado definitivo. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061538 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 04:01 | 2017-12-10 10:04 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructuras 72 y 83 del cto 2, por trabajos de traslado de conductor a trazado definitivo. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
443 | 504 | 504DP | Neomante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060934 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 06:45 | 2017-12-10 21:22 |  |  |  | DP | 14.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Parral - Cauquenes por mantenimiento preventivo básico, los consumos de las SSEE Cauquenes y La Vega serán respaldados por generación y está coordinado con Chilquinta la transferencia de Tap Paso Hondo a otras instalaciones del sector de acuerdo a SODI N°283. |  |  | 0 | 0 | 1
1456 | 4008 | 4008DP | Neomante | 4008 | Tramo | PARRAL - TAP PASO HONDO 66 KV C1 [En Revisión] | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060934 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 06:45 | 2017-12-10 21:22 |  |  |  | DP | 14.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Parral - Cauquenes por mantenimiento preventivo básico, los consumos de las SSEE Cauquenes y La Vega serán respaldados por generación y está coordinado con Chilquinta la transferencia de Tap Paso Hondo a otras instalaciones del sector de acuerdo a SODI N°283. |  |  | 0 | 0 | 1
1457 | 4009 | 4009DP | Neomante | 4009 | Tramo | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 [En Revisión] | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060934 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 06:45 | 2017-12-10 21:22 |  |  |  | DP | 14.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Parral - Cauquenes por mantenimiento preventivo básico, los consumos de las SSEE Cauquenes y La Vega serán respaldados por generación y está coordinado con Chilquinta la transferencia de Tap Paso Hondo a otras instalaciones del sector de acuerdo a SODI N°283. |  |  | 0 | 0 | 1
454 | 515 | 515DP | Neomante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060941 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 06:45 | 2017-12-10 21:22 |  |  |  | DP | 14.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Cauquenes - La Vega por tala de árboles, los consumos de S/E La Vega serán respaldados por generación |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061527 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 06:54 | 2017-12-10 20:00 |  |  |  | DP | 13.1 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructuras 72 del cto 1, por trabajos de traslado de conductor a trazado definitivo. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061527 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 06:54 | 2017-12-10 20:00 |  |  |  | DP | 13.1 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructuras 72 del cto 1, por trabajos de traslado de conductor a trazado definitivo. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061527 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 06:54 | 2017-12-10 20:00 |  |  |  | DP | 13.1 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructuras 72 del cto 1, por trabajos de traslado de conductor a trazado definitivo. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061527 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 06:54 | 2017-12-10 20:00 |  |  |  | DP | 13.1 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructuras 72 del cto 1, por trabajos de traslado de conductor a trazado definitivo. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061527 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 06:54 | 2017-12-10 20:00 |  |  |  | DP | 13.1 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructuras 72 del cto 1, por trabajos de traslado de conductor a trazado definitivo. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
628 | 707 | 707DP | Neomante | 707 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061527 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 06:54 | 2017-12-10 20:00 |  |  |  | DP | 13.1 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructuras 72 del cto 1, por trabajos de traslado de conductor a trazado definitivo. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
380 | 430 | 430DP | Neomante | 430 | Tramo | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017054638 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 08:17 | 2017-12-10 22:18 |  |  |  | DP | 14.0167 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconexión por el Mantenimiento a la Línea, se realizará refuerzo de la Línea de conductor Butte 312 MCM a Helsinki conductor de alta temperatura . Por lo que se requiere el Aporte de Enlasa a la SE Teno. En una primera etapa no habrá cambio de ajustes va a ser de acuerdo al avance de cambio del conductor. Las cargas se transfieren hacia SE Itahue. |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060335 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 08:17 | 2017-12-10 22:43 |  |  |  | DP | 14.4333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del tramo de linea LT66kV Tap Quinta - Teno como medida de precaución ante las actividades de mantenimiento a realizar en la linea LT154kV TENO EMPALME - TENO 154KV (2017054638) dada la cercania existente entre estas lineas. No existe transferencia de cargas dado que esta linea se encuentra energizada en vacio desde S/E Teno. |  |  | 0 | 0 | 1
478 | 546 | 546DP | Neomante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061194 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 08:30 | 2017-12-10 20:57 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Alto Jahuel-Punta de Cortés, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Normalización de puente eléctrico en estructura E-151, Cambio de --- aislación en estructura E-160 y retemplado de conductores en varios --- vanos. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- - No Reconectar Interruptores que sirven a Línea 154kV Tinguiririca- --- Rancagua-Alto Jahuel, C1. --- --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C1 (durante la faena) y L --- 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C2 (al término de la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
480 | 548 | 548DP | Neomante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061194 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 08:30 | 2017-12-10 20:57 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Alto Jahuel-Punta de Cortés, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Normalización de puente eléctrico en estructura E-151, Cambio de --- aislación en estructura E-160 y retemplado de conductores en varios --- vanos. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- - No Reconectar Interruptores que sirven a Línea 154kV Tinguiririca- --- Rancagua-Alto Jahuel, C1. --- --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C1 (durante la faena) y L --- 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C2 (al término de la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
514 | 582 | 582DP | Neomante | 582 | Tramo | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061194 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 08:30 | 2017-12-10 20:57 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Alto Jahuel-Punta de Cortés, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Normalización de puente eléctrico en estructura E-151, Cambio de --- aislación en estructura E-160 y retemplado de conductores en varios --- vanos. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- - No Reconectar Interruptores que sirven a Línea 154kV Tinguiririca- --- Rancagua-Alto Jahuel, C1. --- --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C1 (durante la faena) y L --- 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C2 (al término de la faena). --- Observaciones --- Mantenimiento correctivo de Líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
689 | 771 | 771DP | Neomante | 771 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061352 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 09:24 | 2017-12-10 20:00 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en torres del Circuito N°2 Linea 220 kV Alto Jahuel - Los Almendros. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061539 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 15:19 | 2017-12-10 21:40 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 72 y 83 del cto 2. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061539 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 15:19 | 2017-12-10 21:40 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 72 y 83 del cto 2. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061539 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 15:19 | 2017-12-10 21:40 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 72 y 83 del cto 2. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061539 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 15:19 | 2017-12-10 21:40 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 72 y 83 del cto 2. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061539 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 15:19 | 2017-12-10 21:40 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 72 y 83 del cto 2. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061539 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 15:19 | 2017-12-10 21:40 |  |  |  | DP | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 72 y 83 del cto 2. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061547 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 22:23 | 2017-12-11 00:30 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 72 del cto 1. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061547 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 22:23 | 2017-12-11 00:30 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 72 del cto 1. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061547 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 22:23 | 2017-12-11 00:30 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 72 del cto 1. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061547 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 22:23 | 2017-12-11 00:30 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 72 del cto 1. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061547 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 22:23 | 2017-12-11 00:30 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 72 del cto 1. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
628 | 707 | 707DP | Neomante | 707 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061547 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-10 22:23 | 2017-12-11 00:30 |  |  |  | DP | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 72 del cto 1. Proyecto OHL sector de lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
488 | 556 | 556DF | Neomante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003304 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-10 22:57 | 2017-12-11 00:26 |  |  |  | DF | 1.4833 | 1 | 0 | 0 | no hay. |  | Anormalidad comunicaciones protección 87L | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061657 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-11 08:49 | 2017-12-11 18:20 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66 KV Laguna Verde - Tap Algarrobo N°2 para realizar mantenimiento a la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061657 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-11 08:49 | 2017-12-11 18:20 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66 KV Laguna Verde - Tap Algarrobo N°2 para realizar mantenimiento a la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061657 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-11 08:49 | 2017-12-11 18:20 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66 KV Laguna Verde - Tap Algarrobo N°2 para realizar mantenimiento a la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062222 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-12 06:31 | 2017-12-12 18:03 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de árboles y limpieza de bases de torres. Tramo de torres 29 a 102. |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Neomante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061812 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-12 08:17 | 2017-12-12 17:50 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66 KV Laguna Verde - Tap Algarrobo N°2 para realizar mantenimiento a la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Neomante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061812 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-12 08:17 | 2017-12-12 17:50 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66 KV Laguna Verde - Tap Algarrobo N°2 para realizar mantenimiento a la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Neomante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017061812 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-12 08:17 | 2017-12-12 17:50 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66 KV Laguna Verde - Tap Algarrobo N°2 para realizar mantenimiento a la linea. |  |  | 0 | 0 | 1
245 | 269 | 269DP | Neomante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017062183 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-12 09:05 | 2017-12-12 16:37 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea Tap Rengo Rosario como medida de precaución ante actividades de Poda - Roce - Tala de arboles. Esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-12 10:38 | 2017-12-12 17:04 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6, Paño J7A Extremo Tocopilla. Según SD N° 212667. Deshabilitada función 50BF del paño J7 por reemplazo protección 87B según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N°13457. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-12 10:38 | 2017-12-12 17:04 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6, Paño J7A Extremo Tocopilla. Según SD N° 212667. Deshabilitada función 50BF del paño J7 por reemplazo protección 87B según estudio G63079-J10008-Y001-V2-R0, según IRO N°13457. |  |  | 0 | 0 | 1
149 | 159 | 159DF | Neomante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2017003330 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-12 17:11 | 2017-12-13 15:39 |  |  |  | DF | 22.4667 | 1 | 0 | 0 | Tala de terceros provoca caída de árbol sobre línea y corta conductor, se descabeza poste y el conductor cortado provoca incendio en pastizal. |  | Tala de terceros, provoca corte de conductor. | 0 | 0 | 0
1385 | 3114 | 3114DF | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-12 19:49 | 2017-12-12 20:25 |  |  |  | DF | 0.6 | 0 | 0 | 0 | IF N° xxxx |  |  | 0 | 1 | 0
1386 | 3115 | 3115DF | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-12 19:49 | 2017-12-12 20:25 |  |  |  | DF | 0.6 | 0 | 0 | 0 | IF N° xxxx |  |  | 0 | 1 | 0
693 | 776 | 776DF | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017062988 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-12 23:06 | 2017-12-13 03:50 |  |  |  | DF | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para la conexión de la S/E Movil de 22.4 MVA al Arranque N°2. Esto, para aumentar la capacidad instalada debido a la falla del Trafo N°4 ocurrida el día domingo recién pasado. |  |  | 0 | 1 | 0
741 | 829 | 829DF | Neomante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017062988 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-12 23:06 | 2017-12-13 03:50 |  |  |  | DF | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para la conexión de la S/E Movil de 22.4 MVA al Arranque N°2. Esto, para aumentar la capacidad instalada debido a la falla del Trafo N°4 ocurrida el día domingo recién pasado. |  |  | 0 | 1 | 0
742 | 830 | 830DF | Neomante | 830 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017062988 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-12 23:06 | 2017-12-13 03:50 |  |  |  | DF | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para la conexión de la S/E Movil de 22.4 MVA al Arranque N°2. Esto, para aumentar la capacidad instalada debido a la falla del Trafo N°4 ocurrida el día domingo recién pasado. |  |  | 0 | 1 | 0
743 | 831 | 831DF | Neomante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017062988 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-12 23:06 | 2017-12-13 03:50 |  |  |  | DF | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para la conexión de la S/E Movil de 22.4 MVA al Arranque N°2. Esto, para aumentar la capacidad instalada debido a la falla del Trafo N°4 ocurrida el día domingo recién pasado. |  |  | 0 | 1 | 0
744 | 832 | 832DF | Neomante | 832 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017062988 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-12 23:06 | 2017-12-13 03:50 |  |  |  | DF | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para la conexión de la S/E Movil de 22.4 MVA al Arranque N°2. Esto, para aumentar la capacidad instalada debido a la falla del Trafo N°4 ocurrida el día domingo recién pasado. |  |  | 0 | 1 | 0
745 | 833 | 833DF | Neomante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017062988 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-12 23:06 | 2017-12-13 03:50 |  |  |  | DF | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para la conexión de la S/E Movil de 22.4 MVA al Arranque N°2. Esto, para aumentar la capacidad instalada debido a la falla del Trafo N°4 ocurrida el día domingo recién pasado. |  |  | 0 | 1 | 0
746 | 834 | 834DF | Neomante | 834 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017062988 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-12 23:06 | 2017-12-13 03:50 |  |  |  | DF | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para la conexión de la S/E Movil de 22.4 MVA al Arranque N°2. Esto, para aumentar la capacidad instalada debido a la falla del Trafo N°4 ocurrida el día domingo recién pasado. |  |  | 0 | 1 | 0
747 | 835 | 835DF | Neomante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017062988 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-12 23:06 | 2017-12-13 03:50 |  |  |  | DF | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para la conexión de la S/E Movil de 22.4 MVA al Arranque N°2. Esto, para aumentar la capacidad instalada debido a la falla del Trafo N°4 ocurrida el día domingo recién pasado. |  |  | 0 | 1 | 0
748 | 836 | 836DF | Neomante | 836 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017062988 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-12 23:06 | 2017-12-13 03:50 |  |  |  | DF | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para la conexión de la S/E Movil de 22.4 MVA al Arranque N°2. Esto, para aumentar la capacidad instalada debido a la falla del Trafo N°4 ocurrida el día domingo recién pasado. |  |  | 0 | 1 | 0
866 | 961 | 961DF | Neomante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017062988 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-12 23:06 | 2017-12-13 03:50 |  |  |  | DF | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 para la conexión de la S/E Movil de 22.4 MVA al Arranque N°2. Esto, para aumentar la capacidad instalada debido a la falla del Trafo N°4 ocurrida el día domingo recién pasado. |  |  | 0 | 1 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062228 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 06:06 | 2017-12-13 18:07 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de arboles y limpieza de bases de torres . Tramo de torres N°270 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062228 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 06:06 | 2017-12-13 18:07 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de arboles y limpieza de bases de torres . Tramo de torres N°270 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062228 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 06:06 | 2017-12-13 18:07 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de arboles y limpieza de bases de torres . Tramo de torres N°270 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
147 | 156 | 156DF | Neomante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003333 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-13 06:14 | 2017-12-13 06:14 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52H1 S/E El Peñon sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
46 | 45 | 45DP | Neomante | 45 | Tramo | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017059562 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 07:06 | 2017-12-13 20:28 |  |  |  | DP | 13.3667 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento Línea 220kV. Quilapilun - Los Maquis Se realizará Limpieza manual de aislación , cambio de aislación , verificación de apoyo de amortiguadores y verificación de la estructura en general. Tramo Quilapilun - El Llano - Los maquis. Entre las estructuras 75 a 210 |  |  | 0 | 0 | 1
196 | 215 | 215DP | Neomante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017060339 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 07:16 | 2017-12-13 17:28 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para reemplazo de cruceta estructura nº136 y reemplazo de soportes de aislación estructura Nº23. Durante la desconexión las SS.EE. Marbella, Casas Viejas y Cabildo serán respaldadas desde el nodo Los Vilos a través del cierre del interruptor 52HS de SE Quinquimo. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062226 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 08:15 | 2017-12-13 16:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de árboles y limpieza de bases de torres. Tramo de torres N°76 a 85. |  |  | 0 | 0 | 1
1287 | 2946 | 2946DP | Movimiento de Equipos | 2946 | Tramo | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | MOLY-COP | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 09:00 | 2017-12-13 18:13 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Chacaya - Molycop por Mantenimiento Transformador de Poder en S/E Molycop, solicitado por cliente. según solicitud de Desconexión Nro. 212560 |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 09:46 | 2017-12-13 22:08 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo de STN: Reemplazo de módulos driver con falla, asociados a interruptores 52J5 de S/E Kapatur según la SD N° 212803. Reemplazo de módulos Driver con falla, asociados a interruptores 52J5 de S/E |  |  | 0 | 0 | 1
242 | 266 | 266DP | Neomante | 266 | Tramo | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017062534 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 09:57 | 2017-12-13 17:38 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la Empresa Ferrocarriles del Estado mediante SODI N°65/2017, se requiere realizar la apertura del DDCC 89B3 en Tap Los Lirios, desconexión arranque EFE los Lirios, por trabajos en sus instalaciones. Para la maniobra de desconexión como de normalización del arranque, se requiere bloquear la reconexión automática del interruptor 52B4 de S/E Rancagua asociado a la LT66kV Rancagua - Rosario.- |  |  | 0 | 0 | 1
244 | 268 | 268DP | Neomante | 268 | Tramo | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017062534 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 09:57 | 2017-12-13 17:38 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la Empresa Ferrocarriles del Estado mediante SODI N°65/2017, se requiere realizar la apertura del DDCC 89B3 en Tap Los Lirios, desconexión arranque EFE los Lirios, por trabajos en sus instalaciones. Para la maniobra de desconexión como de normalización del arranque, se requiere bloquear la reconexión automática del interruptor 52B4 de S/E Rancagua asociado a la LT66kV Rancagua - Rosario.- |  |  | 0 | 0 | 1
247 | 271 | 271DP | Neomante | 271 | Tramo | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017062534 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 09:57 | 2017-12-13 17:38 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la Empresa Ferrocarriles del Estado mediante SODI N°65/2017, se requiere realizar la apertura del DDCC 89B3 en Tap Los Lirios, desconexión arranque EFE los Lirios, por trabajos en sus instalaciones. Para la maniobra de desconexión como de normalización del arranque, se requiere bloquear la reconexión automática del interruptor 52B4 de S/E Rancagua asociado a la LT66kV Rancagua - Rosario.- |  |  | 0 | 0 | 1
248 | 272 | 272DP | Neomante | 272 | Tramo | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017062534 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 09:57 | 2017-12-13 17:38 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la Empresa Ferrocarriles del Estado mediante SODI N°65/2017, se requiere realizar la apertura del DDCC 89B3 en Tap Los Lirios, desconexión arranque EFE los Lirios, por trabajos en sus instalaciones. Para la maniobra de desconexión como de normalización del arranque, se requiere bloquear la reconexión automática del interruptor 52B4 de S/E Rancagua asociado a la LT66kV Rancagua - Rosario.- |  |  | 0 | 0 | 1
289 | 325 | 325DF | Neomante | 325 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003339 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-13 13:19 | 2017-12-13 13:21 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | La línea se abre en el extremo de Concepción solamente coincidente con la falla de L. 154 KV Hualpén-San Vicente. | Se investiga la causa. |  | 0 | 0 | 0
1336 | 3028 | 3028DF | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-13 16:31 | 2017-12-13 17:03 |  |  |  | DF | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Retiro de elemento extraño en la LT Laberinto M. Blancos Torre11 según solicitud de Desconexión Nro. 213054 |  |  | 0 | 1 | 0
676 | 756 | 756DP | Neomante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061976 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 22:35 | 2017-12-14 05:20 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador de potencial de Arranque N°1 de Subestación San Joaquin. |  |  | 0 | 0 | 1
677 | 757 | 757DP | Neomante | 757 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061976 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 22:35 | 2017-12-14 05:20 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador de potencial de Arranque N°1 de Subestación San Joaquin. |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Neomante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061976 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 22:35 | 2017-12-14 05:20 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador de potencial de Arranque N°1 de Subestación San Joaquin. |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Neomante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061976 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 22:35 | 2017-12-14 05:20 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador de potencial de Arranque N°1 de Subestación San Joaquin. |  |  | 0 | 0 | 1
680 | 760 | 760DP | Neomante | 760 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061976 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 22:35 | 2017-12-14 05:20 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador de potencial de Arranque N°1 de Subestación San Joaquin. |  |  | 0 | 0 | 1
681 | 761 | 761DP | Neomante | 761 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061976 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 22:35 | 2017-12-14 05:20 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador de potencial de Arranque N°1 de Subestación San Joaquin. |  |  | 0 | 0 | 1
682 | 762 | 762DP | Neomante | 762 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061976 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 22:35 | 2017-12-14 05:20 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador de potencial de Arranque N°1 de Subestación San Joaquin. |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061976 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 22:35 | 2017-12-14 05:20 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador de potencial de Arranque N°1 de Subestación San Joaquin. |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Neomante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017061976 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-13 22:35 | 2017-12-14 05:20 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador de potencial de Arranque N°1 de Subestación San Joaquin. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-14 | 2017-12-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DP | Neomante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017062146 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-14 05:12 | 2017-12-14 12:43 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la línea Hualañé Licantén por trabajos de cambio de estructuras entre la E38-E68 por futuro tendido en conductor Cairo. Todo lo anterior en coordinación con CGED para la transferencia de los consumos de SE Licantén a otras instalaciones vía redes de MT. Además se realizara cambio de postes de madera instalados en emergencias del año 2015 por postes de hormigón armado en E72, E111 y E112 trabajo necesario realizar antes de la temporada de verano. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062229 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-14 06:55 | 2017-12-14 19:28 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de arboles y limpieza de bases de torres. Tramo de torres N°270 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062229 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-14 06:55 | 2017-12-14 19:28 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de arboles y limpieza de bases de torres. Tramo de torres N°270 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062229 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-14 06:55 | 2017-12-14 19:28 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de arboles y limpieza de bases de torres. Tramo de torres N°270 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
447 | 508 | 508DP | Neomante | 508 | Tramo | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061666 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-14 07:00 | 2017-12-14 07:02 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará transferencia de carga de T3 y T4 de SE Las Arañas desde Paño B1 de SE Las Arañas a Paño B1 de Tap Nihue, para realizar termografía en Tramo de Línea Tap Nihue - Las Arañas, normalmente conectada en vacío. Los consumos serán transferidos mediante microcorte y en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
46 | 45 | 45DP | Neomante | 45 | Tramo | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017060452 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-14 07:10 | 2017-12-14 19:53 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento Línea 220kV. Quilapilun - Los Maquis Se realizará Limpieza manual de aislación , cambio de aislación , verificación de apoyo de amortiguadores y verificación de la estructura en general. Tramo Quilapilun - El Llano - Los maquis. Entre las estructuras 75 a 210 |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017061952 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-14 09:00 | 2017-12-14 19:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°2, para efectuar trabajos de limpieza de aislación y pintura de estructuras en arranque N°2 de BBCC de SE Punta Peuco. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017061952 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-14 09:00 | 2017-12-14 19:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°2, para efectuar trabajos de limpieza de aislación y pintura de estructuras en arranque N°2 de BBCC de SE Punta Peuco. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017061952 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-14 09:00 | 2017-12-14 19:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°2, para efectuar trabajos de limpieza de aislación y pintura de estructuras en arranque N°2 de BBCC de SE Punta Peuco. |  |  | 0 | 0 | 1
1300 | 2975 | 2975DP | Movimiento de Equipos | 2975 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-14 09:04 | 2017-12-14 19:22 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Crucero - Laberinto. Circuito Nº2 por Mantenimiento preventivo paño J10 Crucero según solicitud de Desconexión Nro. 212842 |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062227 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-14 09:07 | 2017-12-14 17:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de árboles y limpieza de bases de torres . Tramo de torres N°76 a 85. |  |  | 0 | 0 | 1
890 | 996 | 996DP | Neomante | 996 | Tramo | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017062194 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-14 09:33 | 2017-12-14 17:49 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante las actividades de poda y roce. Esta linea se encuentra energizada en vacio |  |  | 0 | 0 | 1
1448 | 3999 | 3999DP | Neomante | 3999 | Tramo | TEN – CHANGOS 220KV C1 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017062488 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-15 | 2017-12-18 14:47 |  |  |  | DP | 86.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los desconectadores 89J1-1, 89J1-2, 89J2-1, 89J2-2 y los interruptores 52J1 y 52J2 en S/E Los Changos, asociado LT 220KV Ten - Los Changos Cto. N°1, por pruebas de envió y recepción de TDD, aceleración, direccionalidad por teleprotecciones, pruebas de apertura y cierre de los interruptores y reconexión del sistema de protecciones de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-15 | 2017-12-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DP | Neomante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017062148 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-15 05:35 | 2017-12-15 13:32 |  |  |  | DP | 7.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la línea Hualañé Licantén por trabajos de cambio de estructuras entre la E38-E68 por futuro tendido en conductor Cairo. Todo lo anterior en coordinación con CGED para la transferencia de los consumos de SE Licantén a otras instalaciones vía redes de MT. Además se realizara cambio de postes de madera instalados en emergencias del año 2015 por postes de hormigón armado en E72, E111 y E112 trabajo necesario realizar antes de la temporada de verano. |  |  | 0 | 0 | 1
440 | 501 | 501DF | Neomante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003354 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-15 06:25 | 2017-12-15 06:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Los Maquis | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Neomante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003354 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-15 06:25 | 2017-12-15 06:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Los Maquis | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Neomante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003354 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-15 06:25 | 2017-12-15 06:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Los Maquis | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
447 | 508 | 508DP | Neomante | 508 | Tramo | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017061668 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-15 07:00 | 2017-12-15 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará normalización de transferencia de carga de T3 y T4 de SE Las Arañas desde Paño B1 de Tap Nihue a Paño B1 de SE Las Arañas, para quedar conectada con su topología normal. Los consumos serán transferidos mediante microcorte y en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 1
578 | 653 | 653DP | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062520 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-15 07:16 | 2017-12-15 16:10 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de linea con motivo de Puesta en Servicio de nuevo interruptor 66 kV de Línea Algarrobo -Casablanca cto.1 en S/E Tap Algarrobo, según carta GIO-2017/115. Consumos son transferidos al cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062520 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-15 07:16 | 2017-12-15 16:10 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de linea con motivo de Puesta en Servicio de nuevo interruptor 66 kV de Línea Algarrobo -Casablanca cto.1 en S/E Tap Algarrobo, según carta GIO-2017/115. Consumos son transferidos al cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
580 | 655 | 655DP | Neomante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062520 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-15 07:16 | 2017-12-15 16:10 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de linea con motivo de Puesta en Servicio de nuevo interruptor 66 kV de Línea Algarrobo -Casablanca cto.1 en S/E Tap Algarrobo, según carta GIO-2017/115. Consumos son transferidos al cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062520 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-15 07:16 | 2017-12-15 16:10 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de linea con motivo de Puesta en Servicio de nuevo interruptor 66 kV de Línea Algarrobo -Casablanca cto.1 en S/E Tap Algarrobo, según carta GIO-2017/115. Consumos son transferidos al cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
583 | 658 | 658DP | Neomante | 658 | Tramo | TAP QUINTAY - QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062520 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-15 07:16 | 2017-12-15 16:10 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de linea con motivo de Puesta en Servicio de nuevo interruptor 66 kV de Línea Algarrobo -Casablanca cto.1 en S/E Tap Algarrobo, según carta GIO-2017/115. Consumos son transferidos al cto.2. |  |  | 0 | 0 | 1
46 | 45 | 45DP | Neomante | 45 | Tramo | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017060454 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-15 07:41 | 2017-12-15 20:39 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento Línea 220kV. Quilapilun - Los Maquis Se realizará Limpieza manual de aislación , cambio de aislación , verificación de apoyo de amortiguadores y verificación de la estructura en general. Tramo Quilapilun - El Llano - Los maquis. Entre las estructuras 75 a 210 |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017060413 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-15 08:05 | 2017-12-15 14:57 |  |  |  | DP | 6.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Huasco: MPB. Reducido a 52H2 y cambio de aceite (Interruptor pequeño --- volumen de aceite). MPB. Limpieza de aislación de paño H2. --- MCC. Limpieza de piso de celdas.SODI-6013(ENEL-C.HUASCO) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Huasco: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89H2-1 lado interruptor, , en conexión superior de CAH2 y en salida d --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Huasco --- Observaciones --- S/E Huasco: MPB. Reducido a 52H2 y cambio de aceite (Interruptor pequeño volumen de aceite). MPB. Limpieza de aislación de paño H2. --- |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017062186 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-15 10:11 | 2017-12-15 15:11 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea Nancagua - Paniahue como medida de precaución ante actividades de Poda - Roce - Tala de arboles. Esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-16 | 2017-12-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
315 | 358 | 358DP | Neomante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062321 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-16 01:46 | 2017-12-16 09:50 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Puerto Montt: Paño J3 - Canutillar 1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Puerto Montt: Montaje de nuevo interruptor equipo PASS, nuevo --- Tranformador de potencial fase 1 y 3 asociados a barra 220kV Sección 1. --- Obra STA-3561 "Normalización CER" --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pto Montt: Instalación de tierras provisionales de bloqueo entre --- Barra 220kV Sección 1 y 89J3-1 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Puerto Montt: Barra 220kV, Sección 2 (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1449 | 4000 | 4000DP | Neomante | 4000 | Tramo | TEN – CHANGOS 220KV C2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017062489 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-16 08:53 | 2017-12-18 19:40 |  |  |  | DP | 58.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de los desconectadores 89J4-1, 89J4-2, 89J5-1, 89J5-2 y los interruptores 52J4 y 52J5 en S/E Los Changos, asociado LT 220KV Ten - Los Changos Cto. N°2, por pruebas de envió y recepción de TDD, aceleración, direccionalidad por teleprotecciones, pruebas de apertura y cierre de los interruptores y reconexión del sistema de protecciones de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-17 | 2017-12-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
902 | 1026 | 1026DF | Neomante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003373 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-17 16:01 | 2017-12-17 16:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Linares, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DF | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003373 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-17 16:01 | 2017-12-17 16:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Linares, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DF | Neomante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017003373 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-17 16:01 | 2017-12-17 16:01 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Linares, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
902 | 1026 | 1026DF | Neomante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003374 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-17 16:04 | 2017-12-17 16:04 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Linares, sin consumos afectados. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DF | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003374 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-17 16:04 | 2017-12-17 16:04 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Linares, sin consumos afectados. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DF | Neomante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017003374 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-17 16:04 | 2017-12-17 16:04 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Linares, sin consumos afectados. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
985 | 1250 | 1250DF | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Informe Fallas | 2017003434 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-17 19:10 | 2017-12-17 20:50 |  |  |  | DF | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | Falla del Interruptor 52J2 de la S/E Colbun. opera la Protección 50 BF/86BFR del 52J2, originando la apertura de los siguientes interruptores: S/E Colbun 52J1, 52J7 , provocando la desconexión de la Interconexión de 220 Kv entre la S/E Colbun y S/E Ancoa, el Interruptor 52 J9 de la S/E Ancoa quedo cerrado , se da orden manual de abrir. | Falla interruptor. |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-18 | 2017-12-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062955 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-18 05:44 | 2017-12-18 18:26 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta LT 110kV Laguna Verde-Agua Santa Cto N°1, para realizar traslado de conductor desde torres auxiliares a trazado definitivo del Arranque Playa Ancha 110kV. Los consumos seran respaldados por LT 110kV Laguna Verde-Agua Santa Cto N°2 y Arranque Playa Ancha N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062955 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-18 05:44 | 2017-12-18 18:26 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta LT 110kV Laguna Verde-Agua Santa Cto N°1, para realizar traslado de conductor desde torres auxiliares a trazado definitivo del Arranque Playa Ancha 110kV. Los consumos seran respaldados por LT 110kV Laguna Verde-Agua Santa Cto N°2 y Arranque Playa Ancha N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062955 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-18 05:44 | 2017-12-18 18:26 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta LT 110kV Laguna Verde-Agua Santa Cto N°1, para realizar traslado de conductor desde torres auxiliares a trazado definitivo del Arranque Playa Ancha 110kV. Los consumos seran respaldados por LT 110kV Laguna Verde-Agua Santa Cto N°2 y Arranque Playa Ancha N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062955 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-18 05:44 | 2017-12-18 18:26 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta LT 110kV Laguna Verde-Agua Santa Cto N°1, para realizar traslado de conductor desde torres auxiliares a trazado definitivo del Arranque Playa Ancha 110kV. Los consumos seran respaldados por LT 110kV Laguna Verde-Agua Santa Cto N°2 y Arranque Playa Ancha N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062955 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-18 05:44 | 2017-12-18 18:26 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta LT 110kV Laguna Verde-Agua Santa Cto N°1, para realizar traslado de conductor desde torres auxiliares a trazado definitivo del Arranque Playa Ancha 110kV. Los consumos seran respaldados por LT 110kV Laguna Verde-Agua Santa Cto N°2 y Arranque Playa Ancha N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062722 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-18 05:56 | 2017-12-18 13:24 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CELEO REDES se requiere la apertura de puentes ubicados en la torre N°217 de la L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, por trabajos de montaje y conexionado de nueva Torre de Alta Tensión N°200 A, para Central Santiago Solar. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062722 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-18 05:56 | 2017-12-18 13:24 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CELEO REDES se requiere la apertura de puentes ubicados en la torre N°217 de la L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, por trabajos de montaje y conexionado de nueva Torre de Alta Tensión N°200 A, para Central Santiago Solar. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062727 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-18 05:56 | 2017-12-22 17:40 |  |  |  | DP | 107.7333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CELEO REDES se requiere fuera de servicio tramo comprendido entre torre N°217 y SE Las Vegas para realizar trabajos de montaje y conexionado de nueva Torre de Alta Tensión N°200 A, para Central Santiago Solar. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062913 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-18 06:08 | 2017-12-19 16:01 |  |  |  | DP | 33.8833 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de árboles y limpieza de bases de torres. Tramo de torres 9 a 102. |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062728 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-18 13:25 | 2017-12-22 14:29 |  |  |  | DP | 97.0667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CELEO REDES se requiere fuera de servicio tramo comprendido entre torre N°217 y SE Las Vegas para realizar trabajos de montaje y conexionado de nueva Torre de Alta Tensión N°200 A, para Central Santiago Solar. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062745 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-18 13:25 | 2017-12-18 18:32 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CELEO REDES se requiere la apertura de puentes ubicados en la torre N°217 de la L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, por trabajos de montaje y conexionado de nueva Torre de Alta Tensión N°200 A, para Central Santiago Solar. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062745 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-18 13:25 | 2017-12-18 18:32 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CELEO REDES se requiere la apertura de puentes ubicados en la torre N°217 de la L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, por trabajos de montaje y conexionado de nueva Torre de Alta Tensión N°200 A, para Central Santiago Solar. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062745 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-18 13:25 | 2017-12-18 18:32 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CELEO REDES se requiere la apertura de puentes ubicados en la torre N°217 de la L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, por trabajos de montaje y conexionado de nueva Torre de Alta Tensión N°200 A, para Central Santiago Solar. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 | 2017-12-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
660 | 740 | 740DP | Neomante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017062292 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 05:58 | 2017-12-19 17:10 |  |  |  | DP | 11.2 | 0 | 0 | 0 | Realizar mejoras en postes del Circuito N°1 de la Linea 44 kV Lo Prado - Curacavi. |  |  | 0 | 0 | 1
578 | 653 | 653DP | Neomante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062522 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 07:06 | 2017-12-19 19:50 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a instalaciones |  |  | 0 | 0 | 1
579 | 654 | 654DP | Neomante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062522 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 07:06 | 2017-12-19 19:50 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a instalaciones |  |  | 0 | 0 | 1
582 | 657 | 657DP | Neomante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062522 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 07:06 | 2017-12-19 19:50 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a instalaciones |  |  | 0 | 0 | 1
583 | 658 | 658DP | Neomante | 658 | Tramo | TAP QUINTAY - QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017062522 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 07:06 | 2017-12-19 19:50 |  |  |  | DP | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a instalaciones |  |  | 0 | 0 | 1
62 | 63 | 63DP | Neomante | 63 | Tramo | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017063422 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 07:10 | 2017-12-19 18:59 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de Línea Expreso de 66 Kv con el objetivo de permitir la instalación de Quiebra vistas en la Fachada Poniente de la Sala de Maquinas Los Quilos, trabajo a efectuar desde las 8:00 hasta las 20:00 |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | 1491 | 1491DP | Neomante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017063743 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 07:21 | 2017-12-21 18:56 |  |  |  | DP | 59.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Lo Aguirre - C. Navia Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Obra para reemplazo de línea existente: Construcción OO.CC, excavaciones --- hormigonado, montaje de postes, retiro conductor existente, tendido de --- conductores y OPGW (obra del decreto 82/2012). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en estructuras de --- llegada y salida del tramo a intervenir. --- No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo --- Aguirre circuito 1 y 2. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia 1 o 2 (al energizar) o línea --- de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 o 2 (durante la faena). --- Observaciones --- En caso de requerimiento del Coordinador Eléctrico, siempre quedará --- disponible un circuito para su reposición en el plazo de una hora. --- Trabajos con riesgo de acortamiento de distancia con la línea de 220 --- kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | 1490 | 1490DP | Neomante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017063744 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 07:21 | 2017-12-21 18:56 |  |  |  | DP | 59.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Lo Aguirre - C. Navia Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Obra para reemplazo de línea existente: Construcción OO.CC, excavaciones --- hormigonado, montaje de postes, retiro conductor existente, tendido de --- conductores y OPGW (obra del decreto 82/2012). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en estructuras de --- llegada y salida del tramo a intervenir. --- No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Rapel - Lo --- Aguirre circuito 1 y 2. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia 1 o 2 (al energizar) o línea --- de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 o 2 (durante la faena). --- Observaciones --- En caso de requerimiento del Coordinador Eléctrico, siempre quedará --- disponible un circuito para su reposición en el plazo de una hora. --- Trabajos con riesgo de acortamiento de distancia con la línea de 220 --- kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 09:04 | 2017-12-20 |  |  |  | DP | 14.9333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de estructura N° 469, Encuentro - Collahuasi N° 1 según solicitud de Desconexión Nro. 212668 y N° 212046. |  |  | 0 | 0 | 1
212 | 234 | 234DP | Neomante | 234 | Tramo | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017063490 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 09:26 | 2017-12-19 13:21 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
215 | 238 | 238DP | Neomante | 238 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017063491 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 09:26 | 2017-12-19 13:21 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1117 | 1543 | 1543DP | Neomante | 1543 | Tramo | MINERO - SEWELL 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017063611 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 10:10 | 2017-12-19 19:34 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | MP e inspección en S/E Sewell, ejecuta VP |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DF | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017003472 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-19 10:11 | 2017-12-19 16:43 |  | 2017-12-19 10:37 |  | DF | 0.43333 | 1 | 0 | 0 | Operación de la línea 66kV San Antonio - Tap Algarrobo Cto.2 afectando momentáneamente a S/E San Sebastián. Durante la operación de la línea se realizaban traspaso de carga del arranque San Sebastián n°1 al arranque n°2. Los consumos afectados se transfieren al Cto.1 de la línea 66kV San Antonio - Tap Algarrobo. El tiempo de duración de la afectación de los suministros fue de un minuto. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
708 | 795 | 795DF | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017003472 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-19 10:11 | 2017-12-19 16:43 |  | 2017-12-19 10:37 |  | DF | 0.43333 | 1 | 0 | 0 | Operación de la línea 66kV San Antonio - Tap Algarrobo Cto.2 afectando momentáneamente a S/E San Sebastián. Durante la operación de la línea se realizaban traspaso de carga del arranque San Sebastián n°1 al arranque n°2. Los consumos afectados se transfieren al Cto.1 de la línea 66kV San Antonio - Tap Algarrobo. El tiempo de duración de la afectación de los suministros fue de un minuto. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
707 | 794 | 794DF | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017003472 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-19 10:11 | 2017-12-19 16:43 |  | 2017-12-19 10:37 |  | DF | 0.43333 | 1 | 0 | 0 | Operación de la línea 66kV San Antonio - Tap Algarrobo Cto.2 afectando momentáneamente a S/E San Sebastián. Durante la operación de la línea se realizaban traspaso de carga del arranque San Sebastián n°1 al arranque n°2. Los consumos afectados se transfieren al Cto.1 de la línea 66kV San Antonio - Tap Algarrobo. El tiempo de duración de la afectación de los suministros fue de un minuto. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
705 | 792 | 792DF | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064337 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-19 10:37 | 2017-12-19 16:50 |  |  |  | DF | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Cto.2 de la línea San Antonio - Tap Algarrobo por encontrar sin tensión en una de sus fases y alto riesgo de incendio en la zona. |  |  | 0 | 1 | 0
708 | 795 | 795DF | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064337 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-19 10:37 | 2017-12-19 16:50 |  |  |  | DF | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Cto.2 de la línea San Antonio - Tap Algarrobo por encontrar sin tensión en una de sus fases y alto riesgo de incendio en la zona. |  |  | 0 | 1 | 0
584 | 659 | 659DF | Neomante | 659 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064337 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-19 10:37 | 2017-12-19 16:50 |  |  |  | DF | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Cto.2 de la línea San Antonio - Tap Algarrobo por encontrar sin tensión en una de sus fases y alto riesgo de incendio en la zona. |  |  | 0 | 1 | 0
707 | 794 | 794DF | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064337 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-19 10:37 | 2017-12-19 16:50 |  |  |  | DF | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del Cto.2 de la línea San Antonio - Tap Algarrobo por encontrar sin tensión en una de sus fases y alto riesgo de incendio en la zona. |  |  | 0 | 1 | 0
1449 | 4000 | 4000DF | Neomante | 4000 | Tramo | TEN – CHANGOS 220KV C2 | TEN | Informe Fallas | 2017003456 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-19 11:35 | 2017-12-19 12:52 |  |  |  | DF | 1.2833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de los interruptores de poder 52J4 y 52J5 de la S/E Los Changos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
171 | 184 | 184DF | Neomante | 184 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017064321 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-19 15:03 | 2017-12-19 16:29 |  |  |  | DF | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Reparación de conductor con hebras cortadas entre estructuras 23 y 24, --- fase Inferior derecha. Sodi N° 6651 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- En estructuras Nº 22 y 25 --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
749 | 838 | 838DP | Neomante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017063966 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 23:34 | 2017-12-20 04:51 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador de potencial de Arranque N°2 de Subestación San Joaquin finalizados los trabajos se normalizara la condición del transformador. Trabajo solicitado anteriormente en SD 2017061974. |  |  | 0 | 0 | 1
750 | 839 | 839DP | Neomante | 839 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017063966 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 23:34 | 2017-12-20 04:51 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador de potencial de Arranque N°2 de Subestación San Joaquin finalizados los trabajos se normalizara la condición del transformador. Trabajo solicitado anteriormente en SD 2017061974. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Neomante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017063966 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 23:34 | 2017-12-20 04:51 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador de potencial de Arranque N°2 de Subestación San Joaquin finalizados los trabajos se normalizara la condición del transformador. Trabajo solicitado anteriormente en SD 2017061974. |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Neomante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017063966 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 23:34 | 2017-12-20 04:51 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador de potencial de Arranque N°2 de Subestación San Joaquin finalizados los trabajos se normalizara la condición del transformador. Trabajo solicitado anteriormente en SD 2017061974. |  |  | 0 | 0 | 1
753 | 842 | 842DP | Neomante | 842 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017063966 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 23:34 | 2017-12-20 04:51 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador de potencial de Arranque N°2 de Subestación San Joaquin finalizados los trabajos se normalizara la condición del transformador. Trabajo solicitado anteriormente en SD 2017061974. |  |  | 0 | 0 | 1
754 | 843 | 843DP | Neomante | 843 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017063966 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 23:34 | 2017-12-20 04:51 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador de potencial de Arranque N°2 de Subestación San Joaquin finalizados los trabajos se normalizara la condición del transformador. Trabajo solicitado anteriormente en SD 2017061974. |  |  | 0 | 0 | 1
755 | 844 | 844DP | Neomante | 844 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017063966 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 23:34 | 2017-12-20 04:51 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador de potencial de Arranque N°2 de Subestación San Joaquin finalizados los trabajos se normalizara la condición del transformador. Trabajo solicitado anteriormente en SD 2017061974. |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Neomante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017063966 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 23:34 | 2017-12-20 04:51 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador de potencial de Arranque N°2 de Subestación San Joaquin finalizados los trabajos se normalizara la condición del transformador. Trabajo solicitado anteriormente en SD 2017061974. |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Neomante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017063966 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-19 23:34 | 2017-12-20 04:51 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Traslado de Transformador de potencial de Arranque N°2 de Subestación San Joaquin finalizados los trabajos se normalizara la condición del transformador. Trabajo solicitado anteriormente en SD 2017061974. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 | 2017-12-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 | 2017-12-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparación de estructura N° 469, Encuentro - Collahuasi N° 1 según solicitud de Desconexión Nro. 212668 y N° 212046. |  |  | 0 | 0 | 1
10 | 9 | 9DP | Neomante | 9 | Tramo | NEHUENCO I N1 - SAN LUIS 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017063987 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 00:02 | 2017-12-20 04:56 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los paños J3 y J3-4 en S/E San Luis para: • Pruebas de señales de protecciones electromecánicas desde Transformador 11BAT y 11BBT a nuevo sistema de Protecciones ABB. • Pruebas de apertura efectiva de interruptor de máquina 11BAC de TG1. |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DF | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017003467 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-20 00:44 | 2017-12-20 01:04 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | Opera linea 66 KV Tap Algarrobo - Casablanca N°2 Afectando a la S/E Casablanca. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
208 | 230 | 230DP | Neomante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062830 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 01:18 | 2017-12-20 06:53 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Alto Jahuel-Punta de Cortés, C1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Conexión de nueva línea 154 kV Punta Cortes - Tuniche 1, empalme en --- estructura 172 Tap-Off Tuniche. Obra por Decreto, mediante Decretos --- Exentos N° 282 y N° 312, ambos de 2007 y N° 942 y 1403 del 2009. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- - No Reconectar Interruptores que sirven a Línea 154kV Tinguiririca- --- Rancagua-Alto Jahuel, C2. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C1 (al término de la --- faena) O Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C2 (durante la --- faena). --- Observaciones --- Trabajos asociados a obra por Decreto, de Conexión de nueva línea 154 --- kV Punta de Cortés - Tuniche 1 --- --- Con prueba experimental se hará la energización del tramo de línea, --- desde S/E Alto Jahuel. --- |  |  | 0 | 0 | 1
209 | 231 | 231DP | Neomante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062830 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 01:18 | 2017-12-20 06:53 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Alto Jahuel-Punta de Cortés, C1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Conexión de nueva línea 154 kV Punta Cortes - Tuniche 1, empalme en --- estructura 172 Tap-Off Tuniche. Obra por Decreto, mediante Decretos --- Exentos N° 282 y N° 312, ambos de 2007 y N° 942 y 1403 del 2009. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- - No Reconectar Interruptores que sirven a Línea 154kV Tinguiririca- --- Rancagua-Alto Jahuel, C2. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C1 (al término de la --- faena) O Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C2 (durante la --- faena). --- Observaciones --- Trabajos asociados a obra por Decreto, de Conexión de nueva línea 154 --- kV Punta de Cortés - Tuniche 1 --- --- Con prueba experimental se hará la energización del tramo de línea, --- desde S/E Alto Jahuel. --- |  |  | 0 | 0 | 1
211 | 233 | 233DP | Neomante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062830 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 01:18 | 2017-12-20 06:53 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Alto Jahuel-Punta de Cortés, C1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Conexión de nueva línea 154 kV Punta Cortes - Tuniche 1, empalme en --- estructura 172 Tap-Off Tuniche. Obra por Decreto, mediante Decretos --- Exentos N° 282 y N° 312, ambos de 2007 y N° 942 y 1403 del 2009. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- - No Reconectar Interruptores que sirven a Línea 154kV Tinguiririca- --- Rancagua-Alto Jahuel, C2. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C1 (al término de la --- faena) O Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C2 (durante la --- faena). --- Observaciones --- Trabajos asociados a obra por Decreto, de Conexión de nueva línea 154 --- kV Punta de Cortés - Tuniche 1 --- --- Con prueba experimental se hará la energización del tramo de línea, --- desde S/E Alto Jahuel. --- |  |  | 0 | 0 | 1
328 | 375 | 375DP | Neomante | 375 | Tramo | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017062830 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 01:18 | 2017-12-20 06:53 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Alto Jahuel-Punta de Cortés, C1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Conexión de nueva línea 154 kV Punta Cortes - Tuniche 1, empalme en --- estructura 172 Tap-Off Tuniche. Obra por Decreto, mediante Decretos --- Exentos N° 282 y N° 312, ambos de 2007 y N° 942 y 1403 del 2009. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- - No Reconectar Interruptores que sirven a Línea 154kV Tinguiririca- --- Rancagua-Alto Jahuel, C2. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C1 (al término de la --- faena) O Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C2 (durante la --- faena). --- Observaciones --- Trabajos asociados a obra por Decreto, de Conexión de nueva línea 154 --- kV Punta de Cortés - Tuniche 1 --- --- Con prueba experimental se hará la energización del tramo de línea, --- desde S/E Alto Jahuel. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1115 | 1537 | 1537DP | Neomante | 1537 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017063018 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 05:07 | 2017-12-20 20:48 |  |  |  | DP | 15.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Arranque San Felipe N°2, por trabajos de traslado a estructuras definitivas por Proyecto OHL en sector de Lo Campo entre estructuras 75 a 82. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064000 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 05:07 | 2017-12-20 07:20 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las Vegas FFCC Andes, por apertura de puentes en estructura 72, debido a trabajos de traslado e estructura auxiliar entre 75 a 82. Proyecto OHL sector lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064000 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 05:07 | 2017-12-20 07:20 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las Vegas FFCC Andes, por apertura de puentes en estructura 72, debido a trabajos de traslado e estructura auxiliar entre 75 a 82. Proyecto OHL sector lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062915 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 06:30 | 2017-12-20 17:07 |  |  |  | DP | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de árboles y limpieza de bases de torres. Tramo de torres 9 a 102. |  |  | 0 | 0 | 1
1188 | 1675 | 1675DP | Neomante | 1675 | Tramo | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017063443 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 07:44 | 2017-12-21 01:48 |  |  |  | DP | 18.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Duqueco-Los Peumos, C1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de aislación dañada en estructura 466 , Sector Pidima. Se --- realizará apertura del tramo de línea entre S/E Esperanza a S/E Los --- Peumos, posteriomente quedará inyectando el Parque eolico Renaico (Tap --- Off Bureo) hacia S/E Duqueco. Se solicitará a ENEL y Transnet la --- desconexión de sus paños para realizar la energización completa. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en las estructuras a --- intervenir o en las estructuras adyacentes --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Duqueco-Los Peumos, C1 (Al término de la faena) --- --- Observaciones --- Línea se desconectará completa para desconectar a las 08:00 hrs. y --- normalizar a las 20:00 hrs. aprox. para desconectar el tramo Esperanza --- - Los Peumos, Tramo Duqueco - Esperanza quedrá energizado durante la --- mayoria del tiempo. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064087 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 07:55 | 2017-12-20 13:19 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta este tramo de linea para realizar mantenimiento de la franja de servidumbre consistente en poda de arboles. La SE El Sauce se transfiere hacia el nodo Choapa |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064088 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 08:12 | 2017-12-21 01:21 |  |  |  | DP | 17.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Collipulli-Victoria por faenas de mantenimiento y talas/podas de árboles cercanos a línea. S/E Collipulli será respaldada desde línea 66 kV Angol-Collipulli. |  |  | 0 | 0 | 1
553 | 626 | 626DP | Neomante | 626 | Tramo | ALTO JAHUEL - BUIN TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017063349 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 09:17 | 2017-12-20 16:32 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión de LT 66KV Alto Jahuel - Buín para realizar mantenimiento preventivo básico. Los consumos Transformador Nº1 de S/E Buín son transferidos al paño B6 de SE Fátima 154/66KV. |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 09:35 | 2017-12-20 18:36 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - Sopladores por Por trabajos bajo de la línea, se pasarán cargas de gran volumen. según solicitud de Desconexión Nro. 213062 |  |  | 0 | 0 | 1
1080 | 1471 | 1471DF | Neomante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | 2017003490 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-20 10:10 | 2017-12-20 10:36 |  |  |  | DF | 0.43333 | 1 | 0 | 0 | En resolución de medidas a tomar |  | Ave (jote) en estructura N° 120, placa N° 3-039651, sector cerro Negro. | 0 | 0 | 0
1166 | 1622 | 1622DP | Neomante | 1622 | Tramo | DOS AMIGOS - MINERA DOS AMIGOS 23KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017061514 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 11:12 | 2017-12-20 18:14 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 023kV Dos Amigos-Minera Dos Amigos, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Dos Amigos. MPB. Reducido y Pruebas de Diagnostico a 52ET. --- (Interruptor pequeño volumen aceite). MCC. Cambio de aceite a 52ET. --- ( SODI- 6458 a Dos Amigos ) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Dos Amigos: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos lados de interruptor 52ET. --- Instalaciones con Riesgo --- Tr. Trifásico 01, 110/23kV-Dos Amigos --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064532 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-20 11:28 | 2017-12-20 14:21 |  |  |  | DF | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche Villarrica N°1 por poda de emergencia entre las estructuras N°12 y N°13, los consumos se respaldan a través de la LT 66 kV Loncoche Villarrica N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
245 | 269 | 269DF | Neomante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003477 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-20 13:16 | 2017-12-20 13:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Pelequén. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
249 | 273 | 273DF | Neomante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003477 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-20 13:16 | 2017-12-20 13:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Pelequén. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064001 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 16:40 | 2017-12-23 20:48 |  | 2017-12-21 15:17 |  | DP | 22.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las Vegas FFCC Andes, por cierre de puentes en estructura 72, debido a trabajos de traslado e estructura auxiliar entre 75 a 82. Proyecto OHL sector lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064001 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 16:40 | 2017-12-23 20:48 |  | 2017-12-21 15:17 |  | DP | 22.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las Vegas FFCC Andes, por cierre de puentes en estructura 72, debido a trabajos de traslado e estructura auxiliar entre 75 a 82. Proyecto OHL sector lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 | 2017-12-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 | 2017-12-21 18:59 |  |  |  | DP | 18.9833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de estructura N° 469, Encuentro - Collahuasi N° 1 según solicitud de Desconexión Nro. 212668 y N° 212046. |  |  | 0 | 0 | 1
594 | 669 | 669DP | Neomante | 669 | Tramo | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | TRANSQUILLOTA | Desconexión / Intervención | 2017063604 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 00:18 | 2017-12-21 05:20 |  |  |  | DP | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220 kV San Luis - Quillota 1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Pruebas para habilitación del telecontrol del Paño J5 --- desde el nuevo sistema SCADA. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitación y señalización zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- L.220 kV San Luis - Quillota 1 al termino de los trabajos --- Observaciones --- NOTA: Durante la ejecución de los trabajos se efectuará cierre y --- apertura del interruptor 52J5 y de los desconectadores 89J5-1 --- y 89J5-2 ( de a uno a la vez ) --- |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062916 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 06:36 | 2017-12-21 17:22 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de árboles y limpieza de bases de torres. Tramo de torres 29 a 102. |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2017-12-21 09:25 | 2017-12-21 13:50 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - Sopladores por Lavado de aislación sin tensión. según solicitud de Desconexión Nro. 213305 |  |  | 0 | 0 | 0
1141 | 1577 | 1577DP | Neomante | 1577 | Tramo | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | CAPULLO | Desconexión / Intervención | 2017063059 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 09:46 | 2017-12-21 15:00 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kV Aihuapi Los Negros para realizar el reemplazo de aislación tipo ICB por faldilla epoxica esto en estructuras C151 - C224 - C285, no habra perdida de consumos debido a que los consumos de SE Los Negros sera transferido a través de la red MT. |  |  | 0 | 0 | 1
245 | 269 | 269DP | Neomante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017063485 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 10:12 | 2017-12-21 17:16 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 10:51 | 2017-12-21 20:39 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | asociados a los trabajos de desconexión la línea 220 kV Mejillones - O'Higgins SD N° 213221. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 10:51 | 2017-12-21 20:39 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | asociados a los trabajos de desconexión la línea 220 kV Mejillones - O'Higgins SD N° 213221. |  |  | 0 | 0 | 1
1453 | 4004 | 4004DF | Neomante | 4004 | Tramo | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2017064778 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-21 11:01 | 2017-12-21 21:14 |  |  |  | DF | 10.2167 | 0 | 0 | 0 | Revisión de TPK6 en fase 3 por haber presentado filtración de aceite y reemplazo de TPK6 en fase 2 por presentar filtración de aceite; se requiere desconectar la LT 500 kV Cumbre - Nueva Cardones, Cto. N° 2 y los reactores asociados (R1 y R4 en SSEE Nueva Cardones y Cumbre respectivamente) |  |  | 0 | 1 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-21 11:06 | 2017-12-21 20:31 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Mejillones - O'Higgins por Mantenimiento Preventivo B¿co Equipos del Pa¿'Higgins 220 kV en S/E Mejillones. según solicitud de Desconexión Nro. 213221 |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DF | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064844 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-21 15:17 | 2017-12-21 17:09 |  |  |  | DF | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 44 kV Las Vegas FFCC Andes cto. N° 2, para reparar aislador con descargas y punto con altas temperatura. |  |  | 0 | 1 | 0
797 | 887 | 887DF | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064844 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-21 15:17 | 2017-12-21 17:09 |  |  |  | DF | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 44 kV Las Vegas FFCC Andes cto. N° 2, para reparar aislador con descargas y punto con altas temperatura. |  |  | 0 | 1 | 0
798 | 888 | 888DF | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064844 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-21 15:17 | 2017-12-21 17:09 |  |  |  | DF | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 44 kV Las Vegas FFCC Andes cto. N° 2, para reparar aislador con descargas y punto con altas temperatura. |  |  | 0 | 1 | 0
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064001 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 16:40 | 2017-12-23 20:48 | 2017-12-21 17:09 |  | S | DP | 51.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las Vegas FFCC Andes, por cierre de puentes en estructura 72, debido a trabajos de traslado e estructura auxiliar entre 75 a 82. Proyecto OHL sector lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064001 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-20 16:40 | 2017-12-23 20:48 | 2017-12-21 17:09 |  | S | DP | 51.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 44 kV Las Vegas FFCC Andes, por cierre de puentes en estructura 72, debido a trabajos de traslado e estructura auxiliar entre 75 a 82. Proyecto OHL sector lo Campo. |  |  | 0 | 0 | 1
701 | 785 | 785DP | Neomante | 785 | Tramo | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | TRANSQUILLOTA | Desconexión / Intervención | 2017063609 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-22 | 2017-12-22 02:10 |  |  |  | DP | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220 kV San Luis - Quillota 2 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Pruebas para habilitación del telecontrol del Paño J6 --- desde el nuevo sistema SCADA. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitación y señalización zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- L.220 kV San Luis - Quillota 2 al termino de los trabajos --- Observaciones --- NOTA: Durante la ejecución de los trabajos se efectuará cierre y --- apertura del interruptor 52J6 y de los desconectadores 89J6-1 --- y 89J6-2 ( de a uno a la vez ) --- |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-22 | 2017-12-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064002 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-22 05:09 | 2017-12-22 19:50 |  |  |  | DP | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas FFCC Andes circuito N°1, por trabajos de traslado cto.1 a estructuras definitivas por Proyecto OHL en San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064002 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-22 05:09 | 2017-12-22 19:50 |  |  |  | DP | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas FFCC Andes circuito N°1, por trabajos de traslado cto.1 a estructuras definitivas por Proyecto OHL en San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
283 | 315 | 315DF | Neomante | 315 | Tramo | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2017003499 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-22 05:51 | 2017-12-22 06:04 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | STS pierde 3 MW, ferrocarriles no tenía consumos. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062729 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-22 05:54 | 2017-12-22 14:22 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CELEO REDES se requiere realizar cierre de puentes ubicados en la torre N°217 de la L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, por finalización de trabajos de montaje y conexionado de nueva Torre de Alta Tensión N°200 A, para Central Santiago Solar. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062729 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-22 05:54 | 2017-12-22 14:22 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CELEO REDES se requiere realizar cierre de puentes ubicados en la torre N°217 de la L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, por finalización de trabajos de montaje y conexionado de nueva Torre de Alta Tensión N°200 A, para Central Santiago Solar. |  |  | 0 | 0 | 1
10 | 9 | 9DP | Neomante | 9 | Tramo | NEHUENCO I N1 - SAN LUIS 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017063989 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-22 08:04 | 2017-12-22 21:23 |  |  |  | DP | 13.3167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de los paños J3 y J3-4 en S/E San Luis para: • Pruebas de señales de protecciones electromecánicas desde Transformador 11BAT y 11BBT a nuevo sistema de Protecciones ABB. • Pruebas de apertura efectiva de interruptor de máquina 11BAC de TG1. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062748 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-22 14:35 | 2017-12-22 21:57 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CELEO REDES se requiere realizar cierre de puentes ubicados en la torre N°217 de la L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, por finalización de trabajos de montaje y conexionado de nueva Torre de Alta Tensión N°200 A, para Central Santiago Solar. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062748 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-22 14:35 | 2017-12-22 21:57 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CELEO REDES se requiere realizar cierre de puentes ubicados en la torre N°217 de la L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, por finalización de trabajos de montaje y conexionado de nueva Torre de Alta Tensión N°200 A, para Central Santiago Solar. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017062748 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-22 14:35 | 2017-12-22 21:57 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CELEO REDES se requiere realizar cierre de puentes ubicados en la torre N°217 de la L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, por finalización de trabajos de montaje y conexionado de nueva Torre de Alta Tensión N°200 A, para Central Santiago Solar. |  |  | 0 | 0 | 1
902 | 1026 | 1026DF | Neomante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003508 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-22 16:28 | 2017-12-22 19:01 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 S/E Linares afectando los consumos de Tap Longaví y S/E Retiro | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DF | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003508 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-22 16:28 | 2017-12-22 19:01 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 S/E Linares afectando los consumos de Tap Longaví y S/E Retiro | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DF | Neomante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2017003508 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-22 16:28 | 2017-12-22 19:01 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 S/E Linares afectando los consumos de Tap Longaví y S/E Retiro | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064298 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-22 20:15 | 2017-12-22 20:48 |  |  |  | DP | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del cto.2 para realizar apertura del seccionador en S/E Panquehue. Cto 2 queda energizado en vacío desde S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064298 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-22 20:15 | 2017-12-22 20:48 |  |  |  | DP | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del cto.2 para realizar apertura del seccionador en S/E Panquehue. Cto 2 queda energizado en vacío desde S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064298 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-22 20:15 | 2017-12-22 20:48 |  |  |  | DP | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del cto.2 para realizar apertura del seccionador en S/E Panquehue. Cto 2 queda energizado en vacío desde S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064298 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-22 20:15 | 2017-12-22 20:48 |  |  |  | DP | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea del cto.2 para realizar apertura del seccionador en S/E Panquehue. Cto 2 queda energizado en vacío desde S/E San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-23 | 2017-12-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-23 09:39 | 2017-12-23 13:08 |  |  |  | DP | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Domeyko - Escondida por Retiro de equipo indicador de medida local (PQM) en SE Domeyko paño Escondida según solicitud de Desconexión Nro. 213138 |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-24 | 2017-12-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-24 10:16 | 2017-12-24 16:45 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Chimborazo - Domeyko por Retiro de equipo medida local (PQM) en SE Domeyko paño Chimborazo según solicitud de Desconexión Nro. 213139 |  |  | 0 | 0 | 1
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003515 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-24 15:37 | 2017-12-24 15:37 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con exito del 52B1 de S/E Santa Rosa | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003516 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-24 15:54 | 2017-12-24 15:54 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Santa Rosa | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2017003517 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-24 16:13 | 2017-12-24 16:13 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Santa Rosa | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-25 | 2017-12-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-26 | 2017-12-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017064139 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-26 06:03 | 2017-12-26 17:17 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en tramo 218 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017064139 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-26 06:03 | 2017-12-26 17:17 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en tramo 218 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017064139 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-26 06:03 | 2017-12-26 17:17 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en tramo 218 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017064160 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-26 08:22 | 2017-12-26 16:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de arboles y limpieza de bases de torres en tramo 3 - 53 |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-26 09:03 | 2017-12-27 |  |  |  | DP | 14.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Crucero - Laberinto por Mantenimiento Preventivo Básico Equipos del Paño Laberinto 220 kV S/E Crucero. según solicitud de Desconexión Nro. 213414 |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 | 2017-12-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 | 2017-12-27 19:09 |  |  |  | DP | 19.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Crucero - Laberinto por Mantenimiento Preventivo Básico Equipos del Paño Laberinto 220 kV S/E Crucero. según solicitud de Desconexión Nro. 213414 |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064048 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 05:08 | 2017-12-27 20:25 |  |  |  | DP | 15.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas FFCC Andes circuito N°2, por trabajos de traslado de conductores a estructuras definitivas por Proyecto OHL en San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064048 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 05:08 | 2017-12-27 20:25 |  |  |  | DP | 15.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas FFCC Andes circuito N°2, por trabajos de traslado de conductores a estructuras definitivas por Proyecto OHL en San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064048 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 05:08 | 2017-12-27 20:25 |  |  |  | DP | 15.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas FFCC Andes circuito N°2, por trabajos de traslado de conductores a estructuras definitivas por Proyecto OHL en San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064048 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 05:08 | 2017-12-27 20:25 |  |  |  | DP | 15.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas FFCC Andes circuito N°2, por trabajos de traslado de conductores a estructuras definitivas por Proyecto OHL en San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064048 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 05:08 | 2017-12-27 20:25 |  |  |  | DP | 15.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas FFCC Andes circuito N°2, por trabajos de traslado de conductores a estructuras definitivas por Proyecto OHL en San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064048 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 05:08 | 2017-12-27 20:25 |  |  |  | DP | 15.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV Las Vegas FFCC Andes circuito N°2, por trabajos de traslado de conductores a estructuras definitivas por Proyecto OHL en San Felipe. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017064138 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 06:01 | 2017-12-27 17:19 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en tramo 218 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017064138 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 06:01 | 2017-12-27 17:19 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en tramo 218 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017064138 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 06:01 | 2017-12-27 17:19 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en tramo 218 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DF | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017003561 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-27 07:11 | 2017-12-28 16:41 |  |  |  | DF | 33.5 | 1 | 0 | 0 | Opera LT 110 KV Miraflores - Peñablanca cto. 2, afectando momentáneamente los consumos del Transf. 110/12 KV N°2 de S/E Quilpue mientras se ejecuta la transferencia automatica. Y afecta los consumos de S/E El Sol de MERVAL | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
924 | 1056 | 1056DF | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017003561 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-27 07:11 | 2017-12-28 16:41 |  |  |  | DF | 33.5 | 1 | 0 | 0 | Opera LT 110 KV Miraflores - Peñablanca cto. 2, afectando momentáneamente los consumos del Transf. 110/12 KV N°2 de S/E Quilpue mientras se ejecuta la transferencia automatica. Y afecta los consumos de S/E El Sol de MERVAL | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DF | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017003561 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-27 07:11 | 2017-12-28 16:41 |  |  |  | DF | 33.5 | 1 | 0 | 0 | Opera LT 110 KV Miraflores - Peñablanca cto. 2, afectando momentáneamente los consumos del Transf. 110/12 KV N°2 de S/E Quilpue mientras se ejecuta la transferencia automatica. Y afecta los consumos de S/E El Sol de MERVAL | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
126 | 1680 | 1680DF | Neomante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2017003561 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-27 07:11 | 2017-12-28 16:41 |  |  |  | DF | 33.5 | 1 | 0 | 0 | Opera LT 110 KV Miraflores - Peñablanca cto. 2, afectando momentáneamente los consumos del Transf. 110/12 KV N°2 de S/E Quilpue mientras se ejecuta la transferencia automatica. Y afecta los consumos de S/E El Sol de MERVAL | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
290 | 327 | 327DF | Neomante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017065486 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-27 07:48 | 2017-12-27 16:08 |  |  |  | DF | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Hualpén-San Vicente, C1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- Normalización de puente cortado en estructura N° 12. --- JUSTIFICACIÓN: Riesgo a las instalaciones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Hualpén-San Vicente, C2 (Durante la faena) --- Observaciones --- * Se encontro puente cortado en el arranque a las petroquimicas. --- * Trabajos coordinadoscon EKA y OXI según SODI 816 y 817 --- respectivamente. --- |  |  | 0 | 1 | 0
291 | 328 | 328DF | Neomante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017065486 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-27 07:48 | 2017-12-27 16:08 |  |  |  | DF | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Hualpén-San Vicente, C1 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- Normalización de puente cortado en estructura N° 12. --- JUSTIFICACIÓN: Riesgo a las instalaciones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Hualpén-San Vicente, C2 (Durante la faena) --- Observaciones --- * Se encontro puente cortado en el arranque a las petroquimicas. --- * Trabajos coordinadoscon EKA y OXI según SODI 816 y 817 --- respectivamente. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1305 | 2980 | 2980DP | Movimiento de Equipos | 2980 | Tramo | CRUCERO - EST. 340 (SALAR) 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 08:12 | 2017-12-27 14:55 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos. según la SD N° 213464. |  |  | 0 | 0 | 1
193 | 212 | 212DP | Neomante | 212 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2017063353 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 09:23 | 2017-12-27 12:14 |  |  |  | DP | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Barro Blanco - Purranque Cto. N° 2, por faenas de Talas y podas de árboles con prioridad 1, en faja de servidumbre de línea de Transmisión indicada. |  |  | 0 | 0 | 1
507 | 575 | 575DP | Neomante | 575 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017064908 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-27 23:45 | 2017-12-28 09:06 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Paño J3 - Cautin 2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco, Pruebas de control en normal intermedio y transferido, --- medidas de aislación y Puesta en servicio de nuevo interruptor 52J3. --- Revisión y normalizacion de anormalidad en la sincronización del paño J3 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Bloqueo 50BF paño J3 y paño JR, Bloquear Bay Unit de paño --- J3 y paño JR (Modo fuera de Servicio) --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Los Peumos-Temuco, C1 o línea 220kV Temuco-CautÍn, C1 o --- Perdida del Scada en la S/E Temuco (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 | 2017-12-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
276 | 308 | 308DF | Neomante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017065665 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-28 00:03 | 2017-12-28 06:43 |  |  |  | DF | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los tramos de línea 66kV San Rafael - Los Maquis Ctos. N°2 y Panquilemo – Los Maquis N°1, por mejoramiento de altura del conductor entre estructuras N°144 y N°145. La barra norte de S/E Talca, S/E Panguilemo y S/E San Rafael serán transferidas hacia S/E Maule mientras se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 1 | 0
277 | 309 | 309DF | Neomante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017065665 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-28 00:03 | 2017-12-28 06:43 |  |  |  | DF | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los tramos de línea 66kV San Rafael - Los Maquis Ctos. N°2 y Panquilemo – Los Maquis N°1, por mejoramiento de altura del conductor entre estructuras N°144 y N°145. La barra norte de S/E Talca, S/E Panguilemo y S/E San Rafael serán transferidas hacia S/E Maule mientras se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 1 | 0
498 | 566 | 566DF | Neomante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017065665 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-28 00:03 | 2017-12-28 06:43 |  |  |  | DF | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los tramos de línea 66kV San Rafael - Los Maquis Ctos. N°2 y Panquilemo – Los Maquis N°1, por mejoramiento de altura del conductor entre estructuras N°144 y N°145. La barra norte de S/E Talca, S/E Panguilemo y S/E San Rafael serán transferidas hacia S/E Maule mientras se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 1 | 0
499 | 567 | 567DF | Neomante | 567 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - SAN RAFAEL EMETAL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017065665 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-28 00:03 | 2017-12-28 06:43 |  |  |  | DF | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de los tramos de línea 66kV San Rafael - Los Maquis Ctos. N°2 y Panquilemo – Los Maquis N°1, por mejoramiento de altura del conductor entre estructuras N°144 y N°145. La barra norte de S/E Talca, S/E Panguilemo y S/E San Rafael serán transferidas hacia S/E Maule mientras se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 1 | 0
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017064133 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 06:00 | 2017-12-28 17:47 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en tramo 218 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017064133 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 06:00 | 2017-12-28 17:47 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en tramo 218 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017064133 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 06:00 | 2017-12-28 17:47 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en tramo 218 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017064705 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 08:12 | 2017-12-28 17:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar poda, roce de árboles y limpieza de bases de torres en tramo de torres N°75 a N°85 (Maitenes - Las Lajas). |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017064705 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 08:12 | 2017-12-28 17:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar poda, roce de árboles y limpieza de bases de torres en tramo de torres N°75 a N°85 (Maitenes - Las Lajas). |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017064705 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 08:12 | 2017-12-28 17:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar poda, roce de árboles y limpieza de bases de torres en tramo de torres N°75 a N°85 (Maitenes - Las Lajas). |  |  | 0 | 0 | 1
708 | 795 | 795DP | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064861 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 08:43 | 2017-12-28 17:55 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a estructura de tracción. |  |  | 0 | 0 | 1
707 | 794 | 794DP | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2017064861 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 08:43 | 2017-12-28 17:55 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a estructura de tracción. |  |  | 0 | 0 | 1
869 | 971 | 971DP | Neomante | 971 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017064590 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 09:05 | 2017-12-28 12:01 |  |  |  | DP | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV A. Jahuel - Chena Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Chena: Instalación de anillo anticorona en aisladores poliméricos --- del marco de línea del paño J6 -Alto Jahuel 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Chena: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas a ambos lados de aisladores del marco de --- línea donde será instalado el anillo, previa verificación de ausencia --- de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 (al normalizar). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
890 | 996 | 996DP | Neomante | 996 | Tramo | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017064334 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 09:35 | 2017-12-28 18:00 |  |  |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Poda y Roce, se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Esta linea se encuentra energizada en vació. |  |  | 0 | 0 | 1
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2017-12-28 10:35 | 2017-12-28 16:40 |  |  |  | DP | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos. según la SD N° 213465. |  |  | 0 | 0 | 0
360 | 409 | 409DP | Neomante | 409 | Tramo | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017065026 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-28 10:51 | 2017-12-28 17:35 |  |  |  | DP | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT Temuco - Pillanlelbun (actualmente en vacío) por faenas de Poda cercanas a Linea de Transmision |  |  | 0 | 0 | 1
20 | 18 | 18DF | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017003553 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-28 12:03 | 2017-12-28 12:49 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura del 52J10 S/E Charrúa y posterior paso a isla CMPC Laja, CMPC Santa Fe, CMPC Pacifico. F/S SF Energía Amsa, AGA F/S. | En régimen normal de operación, siendo las 12:03 hrs., se produce la apertura del 52J10 S/E Charrúa , Al momento de la falla se ejecutaba trabajo de LAVADO DE AISLACION EN ESTRUCTURAS 401 A 409 SECTOR INTERIOR PLANTA SANTA FE SD20170065061. Jefe de faena EPS Cobra informa suciedad de aislador provoca Flashover en L1. |  | 0 | 0 | 0
55 | 56 | 56DF | Neomante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017003553 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-28 12:03 | 2017-12-28 12:49 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura del 52J10 S/E Charrúa y posterior paso a isla CMPC Laja, CMPC Santa Fe, CMPC Pacifico. F/S SF Energía Amsa, AGA F/S. | En régimen normal de operación, siendo las 12:03 hrs., se produce la apertura del 52J10 S/E Charrúa , Al momento de la falla se ejecutaba trabajo de LAVADO DE AISLACION EN ESTRUCTURAS 401 A 409 SECTOR INTERIOR PLANTA SANTA FE SD20170065061. Jefe de faena EPS Cobra informa suciedad de aislador provoca Flashover en L1. |  | 0 | 0 | 0
897 | 1019 | 1019DF | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017003553 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-28 12:03 | 2017-12-28 12:49 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura del 52J10 S/E Charrúa y posterior paso a isla CMPC Laja, CMPC Santa Fe, CMPC Pacifico. F/S SF Energía Amsa, AGA F/S. | En régimen normal de operación, siendo las 12:03 hrs., se produce la apertura del 52J10 S/E Charrúa , Al momento de la falla se ejecutaba trabajo de LAVADO DE AISLACION EN ESTRUCTURAS 401 A 409 SECTOR INTERIOR PLANTA SANTA FE SD20170065061. Jefe de faena EPS Cobra informa suciedad de aislador provoca Flashover en L1. |  | 0 | 0 | 0
92 | 94 | 94DF | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2017003553 | interno | Curso Forzoso |  | 2017-12-28 12:03 | 2017-12-28 12:49 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | Se produce la apertura del 52J10 S/E Charrúa y posterior paso a isla CMPC Laja, CMPC Santa Fe, CMPC Pacifico. F/S SF Energía Amsa, AGA F/S. | En régimen normal de operación, siendo las 12:03 hrs., se produce la apertura del 52J10 S/E Charrúa , Al momento de la falla se ejecutaba trabajo de LAVADO DE AISLACION EN ESTRUCTURAS 401 A 409 SECTOR INTERIOR PLANTA SANTA FE SD20170065061. Jefe de faena EPS Cobra informa suciedad de aislador provoca Flashover en L1. |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-29 | 2017-12-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
688 | 769 | 769DP | Neomante | 769 | Tramo | RENCA - METRO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017065400 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-29 23:46 | 2017-12-30 05:00 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador lado linea del Cable 110 kV Renca - Metro en Subestación Renca. |  |  | 0 | 0 | 1
699 | 783 | 783DP | Neomante | 783 | Tramo | METRO - LORD COCHRANE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2017065401 | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-29 23:46 | 2017-12-30 05:00 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador lado linea del Cable 110 kV Renca - Metro en Subestación Renca. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-30 | 2017-12-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DF | Neomante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 2017066106 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-30 02:05 | 2017-12-30 17:32 |  |  |  | DF | 15.45 | 0 | 0 | 0 | Línea AT 66 kV Pilmaiquen - Osorno Ctos. N° 1 y 2; Reparar estructura N° 200. |  |  | 0 | 1 | 0
103 | 105 | 105DF | Neomante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELECTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 2017066106 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2017-12-30 02:05 | 2017-12-30 17:32 |  |  |  | DF | 15.45 | 0 | 0 | 0 | Línea AT 66 kV Pilmaiquen - Osorno Ctos. N° 1 y 2; Reparar estructura N° 200. |  |  | 0 | 1 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2017-12-31 | 2018-01-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-01 | 2018-01-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
150 | 160 | 160DF | Neomante | 160 | Tramo | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000002 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-01 04:29 | 2018-01-01 04:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Observacional por reconexión automática con éxito 52B3 de S/E El Peñon, Sin Conumos Afectados | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-02 | 2018-01-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
831 | 922 | 922DP | Neomante | 922 | Tramo | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2017065481 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-02 10:09 | 2018-01-02 11:15 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de energización circuito ERA 1 110 kV Torquemada- Mauco |  |  | 0 | 0 | 1
140 | 146 | 146DP | Neomante | 146 | Tramo | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2017065354 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-02 12:57 | 2018-01-02 17:35 |  |  |  | DP | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo en conjunto con Enel, según sodi 05-17. de Palmucho y Sodi 01/2018 de Enel. Solicitara Vigencia Sr. Joel tapia B. 974011000 |  |  | 0 | 0 | 1
440 | 501 | 501DF | Neomante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000005 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-02 14:48 | 2018-01-02 14:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Los Maquis, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Neomante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000005 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-02 14:48 | 2018-01-02 14:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Los Maquis, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Neomante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000005 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-02 14:48 | 2018-01-02 14:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Los Maquis, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-03 | 2018-01-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017065293 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-03 06:02 | 2018-01-03 19:00 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017065293 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-03 06:02 | 2018-01-03 19:00 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017065293 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-03 06:02 | 2018-01-03 19:00 |  |  |  | DP | 12.9667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017065402 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-03 06:02 | 2018-01-03 17:00 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de arboles y limpieza de bases de torres. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017065402 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-03 06:02 | 2018-01-03 17:00 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de arboles y limpieza de bases de torres. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017065402 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-03 06:02 | 2018-01-03 17:00 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de arboles y limpieza de bases de torres. |  |  | 0 | 0 | 1
300 | 338 | 338DP | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017065147 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-03 10:00 | 2018-01-03 16:50 |  |  |  | DP | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud 2017065146, se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Concepción-Penco. Esto por la realización de MPB a equipos del paño B3 de S/E Concepción. Los consumos asociados a esta línea, serán respaldados desde la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Penco. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000009 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-03 13:28 | 2018-01-03 23:26 |  |  |  | DF | 9.9667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones en ambos extremo de la línea 66kV Temuco-Loncoche, 52B6 S/E Temuco y 52B6 S/E Loncoche, afectando los consumos de SS/EE Licanco y Nueva Imperial. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000009 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-03 13:28 | 2018-01-03 23:26 |  |  |  | DF | 9.9667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones en ambos extremo de la línea 66kV Temuco-Loncoche, 52B6 S/E Temuco y 52B6 S/E Loncoche, afectando los consumos de SS/EE Licanco y Nueva Imperial. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000009 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-03 13:28 | 2018-01-03 23:26 |  |  |  | DF | 9.9667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones en ambos extremo de la línea 66kV Temuco-Loncoche, 52B6 S/E Temuco y 52B6 S/E Loncoche, afectando los consumos de SS/EE Licanco y Nueva Imperial. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000009 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-03 13:28 | 2018-01-03 23:26 |  |  |  | DF | 9.9667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones en ambos extremo de la línea 66kV Temuco-Loncoche, 52B6 S/E Temuco y 52B6 S/E Loncoche, afectando los consumos de SS/EE Licanco y Nueva Imperial. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000009 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-03 13:28 | 2018-01-03 23:26 |  |  |  | DF | 9.9667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones en ambos extremo de la línea 66kV Temuco-Loncoche, 52B6 S/E Temuco y 52B6 S/E Loncoche, afectando los consumos de SS/EE Licanco y Nueva Imperial. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-04 | 2018-01-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017065403 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-04 06:00 | 2018-01-04 18:05 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de arboles y limpieza de bases de torres. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017065403 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-04 06:00 | 2018-01-04 18:05 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de arboles y limpieza de bases de torres. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017065403 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-04 06:00 | 2018-01-04 18:05 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de arboles y limpieza de bases de torres. |  |  | 0 | 0 | 1
884 | 989 | 989DP | Neomante | 989 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2017065514 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-04 07:39 | 2018-01-04 17:14 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cambio de aisladores en torre N°92 |  |  | 0 | 0 | 1
326 | 372 | 372DP | Neomante | 372 | Tramo | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017065815 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-04 07:50 | 2018-01-04 10:18 |  |  |  | DP | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 66 kV Arenas Blancas-Puchoco, por trabajos en redes de distribución, cercanos a la línea. Los consumos serán transferidos por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
1401 | 3194 | 3194DP | Movimiento de Equipos | 3194 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LLAMARA 66KV C1 | SQM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-04 08:57 | 2018-01-04 19:48 |  |  |  | DP | 10.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, según SD N° 213629. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | 524 | 524DP | Neomante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000006 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-04 09:45 | 2018-01-04 18:06 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de reemplazo de estructura N°43. Considera como precaución, el bloqueo de reconexión de interruptor 52B1 de S/E Pan de Azúcar. El bloqueo de reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva solo cuando lo requiera la actividad que se realice. |  |  | 0 | 0 | 1
463 | 525 | 525DP | Neomante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000006 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-04 09:45 | 2018-01-04 18:06 |  |  |  | DP | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de reemplazo de estructura N°43. Considera como precaución, el bloqueo de reconexión de interruptor 52B1 de S/E Pan de Azúcar. El bloqueo de reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva solo cuando lo requiera la actividad que se realice. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-05 | 2018-01-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017065404 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-05 06:04 | 2018-01-05 18:09 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de arboles y limpieza de bases de torres. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017065404 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-05 06:04 | 2018-01-05 18:09 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de arboles y limpieza de bases de torres. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017065404 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-05 06:04 | 2018-01-05 18:09 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de arboles y limpieza de bases de torres. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DF | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018000742 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-05 06:53 | 2018-01-05 19:13 |  |  |  | DF | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Por riesgo de cercanía de árboles a la línea, se requiere la desconexión por curso forzoso para realizar poda y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 1 | 0
119 | 123 | 123DF | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018000742 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-05 06:53 | 2018-01-05 19:13 |  |  |  | DF | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Por riesgo de cercanía de árboles a la línea, se requiere la desconexión por curso forzoso para realizar poda y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 1 | 0
120 | 124 | 124DF | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018000742 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-05 06:53 | 2018-01-05 19:13 |  |  |  | DF | 12.3333 | 0 | 0 | 0 | Por riesgo de cercanía de árboles a la línea, se requiere la desconexión por curso forzoso para realizar poda y limpieza de aislación. |  |  | 0 | 1 | 0
1088 | 1491 | 1491DP | Neomante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000155 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-05 07:32 | 2018-01-05 19:05 |  |  |  | DP | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Lo Aguirre - C. Navia Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Tendido del nuevo conductor por obra de reemplazo de la línea. --- Normalización de malla a tierra y remates. Obra del decreto 82/2012 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en estructuras de --- llegada y salida del tramo a intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia circuito 1. --- Observaciones --- Trabajos se realizan con el circuito 1 de la línea energizado. --- |  |  | 0 | 0 | 1
140 | 146 | 146DP | Neomante | 146 | Tramo | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | 2017065355 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-05 09:01 | 2018-01-05 17:00 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Trbajos de mantenimeinto preventivo, se realizaran en conjunto con Enel, según sodi 06-18 de Palmucho y sodi 02/2018 de Enel |  |  | 0 | 0 | 1
192 | 211 | 211DF | Neomante | 211 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L1 C1 | STS | Informe Fallas | 2018000028 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-05 09:54 | 2018-01-05 09:56 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Interrupción de línea de 66 kV Barro Blanco Purranque Cto 1 con reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Purranque quedando abierto el 52B2 de S/E Barro Blanco . Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Purranque de línea 66 kV Barro Blanco Purranque Cto 1, quedando abierto el 52B2 de S/E Barro Blanco. | Se investiga, personal de mantenimiento de STS se encuentra recorriendo línea AT al momento de emitir este informe. |  | 0 | 0 | 0
1024 | 1370 | 1370DF | Neomante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000776 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-05 10:00 | 2018-01-05 16:13 |  |  |  | DF | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 kV Loncoche - Villarrica N°2 por poda de emergencia entre las estructuras N°16 y N°17, los consumos serán respaldados a través de la LT 66 kV Loncoche - Villarrica N°1. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-05 10:26 | 2018-01-05 12:43 |  |  |  | DP | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | Retiro Equipo de Medida, según SD N°213602. |  |  | 0 | 0 | 1
1330 | 3022 | 3022DF | Movimiento de Equipos | 3022 | Tramo | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C1 | STN S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-05 13:29 | 2018-01-05 16:12 |  |  |  | DF | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | realizar relleno de gas SF6 en compartimiento 4 paño J7 Kapatur, según SDCF 214118. |  |  | 0 | 1 | 0
135 | 141 | 141DF | Neomante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000920 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-05 15:42 | 2018-01-06 01:54 |  |  |  | DF | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Paposo: Inspección a Equipos del Paño J1y chequeo de conexiones de --- TTPP y set de pruebas protocolares a TTPP --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Paposo: Se instalarán tierras provisionales en la conexión superior --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Paposo --- Observaciones --- S/E Paposo: Inspección a Equipos del Paño J1y chequeo de conexiones de T --- |  |  | 0 | 1 | 0
1149 | 1586 | 1586DF | Neomante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000920 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-05 15:42 | 2018-01-06 01:54 |  |  |  | DF | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV PAP-TAT-FCO, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Paposo: Inspección a Equipos del Paño J1y chequeo de conexiones de --- TTPP y set de pruebas protocolares a TTPP --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Paposo: Se instalarán tierras provisionales en la conexión superior --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Paposo --- Observaciones --- S/E Paposo: Inspección a Equipos del Paño J1y chequeo de conexiones de T --- |  |  | 0 | 1 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-06 | 2018-01-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | 428 | 428DF | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000926 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-06 00:52 | 2018-01-06 06:41 |  |  |  | DF | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión urgente de la línea 66 KV Paine - Isla de Maipo, relacionado a solicitud N°2018000925. |  |  | 0 | 1 | 0
1088 | 1491 | 1491DP | Neomante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000148 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-06 07:14 | 2018-01-06 20:24 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Lo Aguirre - C. Navia Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Obra para reemplazo de línea existente: Construcción OO.CC, montaje de --- nuevos postes, retiro de estructuras y tendido de conductor. Obra del --- decreto 82/2012. (faenas en jornada diurna) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en estructuras de --- llegada y salida del tramo a intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia circuito 1 (al --- normalizar la instalación ). --- Observaciones --- En caso de requerimiento del Coordinador Eléctrico, siempre quedará --- disponible el circuito 1 para su reposición en el plazo de una hora. --- Al finalizar los trabajos el circuito 2 continua fuera de servicio --- para trabajos de reemplazo del conductor. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | 1490 | 1490DP | Neomante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000149 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-06 07:14 | 2018-01-06 20:24 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Lo Aguirre - C. Navia Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Obra para reemplazo de línea existente: Construcción OO.CC, montaje de --- nuevos postes, retiro de estructuras y tendido de conductor. Obra del --- decreto 82/2012. (faenas en jornada diurna) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en estructuras de --- llegada y salida del tramo a intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia circuito 1 (al --- normalizar la instalación ). --- Observaciones --- En caso de requerimiento del Coordinador Eléctrico, siempre quedará --- disponible el circuito 1 para su reposición en el plazo de una hora. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1483 | 4333 | 4333DP | Neomante | 4333 | Tramo | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2017065165 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-06 07:54 | 2018-01-06 15:10 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 220 kV Ciruelos - Nueva Pichirropulli Cto. N° 1, por faenas de Instalación de peinetas en cruceta media e inferior de estructuras de anclaje y remate del circuito N° 1 de línea indicada anteriormente. |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | 1395 | 1395DF | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000917 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-06 10:32 | 2018-01-06 11:31 |  |  |  | DF | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Pan de Azucar: MCC Investigar filtración de gas SF6 de interruptor --- 52J4 y relleno. Operación de alarma primer estado. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Pan de Azucar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos extremos de 52J4. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-P. Azúcar --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
352 | 401 | 401DF | Neomante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000936 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-06 10:57 | 2018-01-06 19:24 |  |  |  | DF | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea 66KV Angol-Collipulli, por trabajos de corte de árboles y despeje de puntos críticos entre las estructuras N° 38-39 y N°48-51. |  |  | 0 | 1 | 0
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Informe Fallas | 2018000040 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-06 16:36 | 2018-01-07 18:52 |  |  |  | DF | 26.2667 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 | 2018-01-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
437 | 496 | 496DF | Neomante | 496 | Tramo | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000952 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-07 05:46 | 2018-01-07 11:50 |  |  |  | DF | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión urgente de línea 66 kV Paniahue-Lihueimo por reemplazo de aislación dañada con riesgo para las instalaciones y continuidad de suministro. Asociado a solicitud 2018000951. |  |  | 0 | 1 | 0
932 | 1067 | 1067DF | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000953 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-07 06:00 | 2018-01-07 14:52 |  |  |  | DF | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión urgente de línea 66 KV Paniahue-Nancagua por reemplazo de aislación dañada con riesgo para las instalaciones y continuidad de suministro. |  |  | 0 | 1 | 0
396 | 447 | 447DP | Neomante | 447 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017065844 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 06:41 | 2018-01-07 20:06 |  |  |  | DP | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por conexión de la línea a marco de línea de nueva S/E Seccionadora Lota, ex Tap Lota, se energizarán nuevos equipos correspondientes a barra N°1 de dicha subestación, donde los interruptores entrarán en servicio sin protecciones. La carga será transferida a línea Coronel-Horcones N°2. Se ha solicitado a Planta Arauco, conectada a S/E Horcones, un retiro máximo de 10 MW mediante SODI 001. Se contempla microcorte al inicio y termino de los trabajos en coordinación con STS mediante SODI 002. |  |  | 0 | 0 | 1
463 | 525 | 525DF | Neomante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000955 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-07 07:10 | 2018-01-07 07:43 |  |  |  | DF | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea 66kV Guayacán-San Juan N°2 por retiro de elemento extraño a la llegada del DDCC 89B1-1 de S/E San Juan. |  |  | 0 | 1 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 07:45 | 2018-01-07 11:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 82A, según SC N° 213908. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 07:45 | 2018-01-07 11:03 |  |  |  | DP | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 82A, según SC N° 213908. |  |  | 0 | 0 | 1
1111 | 1533 | 1533DP | Neomante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017065349 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 08:37 | 2018-01-07 16:00 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C1 --- Tipo Trabajo:Retirar Cuerpo Extraño --- Descripción del Trabajo --- Retiro elemento extraño en estructura N° 308 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras de bloqueo provisionales en la misma estructura --- a intervenir o adyacentes. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 (durante la faena) --- --- Observaciones --- No hay --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
512 | 580 | 580DP | Neomante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017065349 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 08:37 | 2018-01-07 16:00 |  |  |  | DP | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C1 --- Tipo Trabajo:Retirar Cuerpo Extraño --- Descripción del Trabajo --- Retiro elemento extraño en estructura N° 308 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalaran tierras de bloqueo provisionales en la misma estructura --- a intervenir o adyacentes. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 (durante la faena) --- --- Observaciones --- No hay --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1111 | 1533 | 1533DP | Neomante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017065350 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 16:00 | 2018-01-07 18:12 |  |  |  | DP | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautin: Paño J5 - Ciruelos, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Pruebas de control en normal intermedio y transferido con --- paño JR y medidas de aislación del Paño J5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautin: bloquear 50BF-J5 y 50BF-JR y dejar bay unit 87BJ5 y --- 87BJR en modo fuera de servicio --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cautin: Barra 220kV, Sección 1 (Al inicio de la faena) --- --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
512 | 580 | 580DP | Neomante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017065350 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 16:00 | 2018-01-07 18:12 |  |  |  | DP | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautin: Paño J5 - Ciruelos, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Pruebas de control en normal intermedio y transferido con --- paño JR y medidas de aislación del Paño J5. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautin: bloquear 50BF-J5 y 50BF-JR y dejar bay unit 87BJ5 y --- 87BJR en modo fuera de servicio --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Cautin: Barra 220kV, Sección 1 (Al inicio de la faena) --- --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1111 | 1533 | 1533DP | Neomante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017065352 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 08:37 | 2018-01-07 18:12 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautin: Paño J5 - Ciruelos, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautin: Retirar nido de pájaro en TOJ5 Fase 1 y 2. Verificar --- funcionamiento eléctrico en 89J5-T. Reponer ampolleta quemada en caja --- central 52J5 y verificar calefacción en caja de agrupamiento TCJ5. --- Retiro de exceso de aceite en conservador del Reactor N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre TCJ5 y --- 89J5-T (Reemplaza 89J5-T CERRADO), en conexión de bajada a CAJ5 Fase 1 --- y 2, en bushings 220KV Reactor N°1, en conexiones 66KV Reactor N°1. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 (Al inicio de la faena) --- --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
512 | 580 | 580DP | Neomante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2017065352 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-07 08:37 | 2018-01-07 18:12 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautin: Paño J5 - Ciruelos, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautin: Retirar nido de pájaro en TOJ5 Fase 1 y 2. Verificar --- funcionamiento eléctrico en 89J5-T. Reponer ampolleta quemada en caja --- central 52J5 y verificar calefacción en caja de agrupamiento TCJ5. --- Retiro de exceso de aceite en conservador del Reactor N°1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se instalarán equipos de puesta a tierra entre TCJ5 y --- 89J5-T (Reemplaza 89J5-T CERRADO), en conexión de bajada a CAJ5 Fase 1 --- y 2, en bushings 220KV Reactor N°1, en conexiones 66KV Reactor N°1. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Cautin-Ciruelos, C2 (Al inicio de la faena) --- --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DF | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018000958 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-08 06:05 | 2018-01-08 18:03 |  |  |  | DF | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por el Cto N° 1 de L/T 110kV Santiago Solar Cerro Navia, motivado a raíz de patrullajes realizados en la zona del Cerro y basural Renca en donde se detectó que la Línea está muy contaminada por los incendios ocurridos en la zona y movimiento de tierra en la franja de relleno en el cerro de Renca (Limpieza aislación en los tramos de las torres N°300 hasta 336). Adicionalmente, hemos detectado la necesidad de realizar poda y roce de árboles en la misma Línea en los tramos de torres N°270 hasta N°330, en donde la vegetación del lugar a alcanzado distancias críticas a conductor energizado pudiendo esto causar riesgos de incendio en caso de no ser remediado. |  |  | 0 | 1 | 0
73 | 74 | 74DF | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018000958 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-08 06:05 | 2018-01-08 18:03 |  |  |  | DF | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por el Cto N° 1 de L/T 110kV Santiago Solar Cerro Navia, motivado a raíz de patrullajes realizados en la zona del Cerro y basural Renca en donde se detectó que la Línea está muy contaminada por los incendios ocurridos en la zona y movimiento de tierra en la franja de relleno en el cerro de Renca (Limpieza aislación en los tramos de las torres N°300 hasta 336). Adicionalmente, hemos detectado la necesidad de realizar poda y roce de árboles en la misma Línea en los tramos de torres N°270 hasta N°330, en donde la vegetación del lugar a alcanzado distancias críticas a conductor energizado pudiendo esto causar riesgos de incendio en caso de no ser remediado. |  |  | 0 | 1 | 0
74 | 75 | 75DF | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018000958 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-08 06:05 | 2018-01-08 18:03 |  |  |  | DF | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por el Cto N° 1 de L/T 110kV Santiago Solar Cerro Navia, motivado a raíz de patrullajes realizados en la zona del Cerro y basural Renca en donde se detectó que la Línea está muy contaminada por los incendios ocurridos en la zona y movimiento de tierra en la franja de relleno en el cerro de Renca (Limpieza aislación en los tramos de las torres N°300 hasta 336). Adicionalmente, hemos detectado la necesidad de realizar poda y roce de árboles en la misma Línea en los tramos de torres N°270 hasta N°330, en donde la vegetación del lugar a alcanzado distancias críticas a conductor energizado pudiendo esto causar riesgos de incendio en caso de no ser remediado. |  |  | 0 | 1 | 0
886 | 991 | 991DP | Neomante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017065974 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-08 07:15 | 2018-01-08 20:35 |  |  |  | DP | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, cambio de aislación, verificación de apoyo, de amortiguadores y verificación de la estructura en general. Línea Esperanza - Chagres. Circuito 2E. entre las estructuras N° 215 a N° 240 Mantenimiento de control (pruebas de aislación, apertura y cierre, limpieza y otros) y prueba de teleprotecciones en paño H2E de SE Chagres. |  |  | 0 | 0 | 1
890 | 996 | 996DP | Neomante | 996 | Tramo | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2017065936 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-08 08:19 | 2018-01-08 17:25 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Linea energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1338 | 3030 | 3030DP | Movimiento de Equipos | 3030 | Tramo | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-08 13:24 | 2018-01-09 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Según SD 65260. |  |  | 0 | 0 | 1
1394 | 3186 | 3186DF | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-08 22:22 | 2018-01-08 23:12 |  |  |  | DF | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4707 |  |  | 0 | 1 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-09 | 2018-01-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1338 | 3030 | 3030DP | Movimiento de Equipos | 3030 | Tramo | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-09 | 2018-01-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Según SD 65260. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DF | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018000959 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-09 06:01 | 2018-01-09 17:24 |  |  |  | DF | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por el Cto N° 1 de L/T 110kV Santiago Solar Cerro Navia, motivado a raíz de patrullajes realizados en la zona del Cerro y basural Renca en donde se detectó que la Línea está muy contaminada por los incendios ocurridos en la zona y movimiento de tierra en la franja de relleno en el cerro de Renca (Limpieza aislación en los tramos de las torres N°300 hasta 336). Adicionalmente, hemos detectado la necesidad de realizar poda y roce de árboles en la misma Línea en los tramos de torres N°270 hasta N°330, en donde la vegetación del lugar a alcanzado distancias críticas a conductor energizado pudiendo esto causar riesgos de incendio en caso de no ser remediado. |  |  | 0 | 1 | 0
73 | 74 | 74DF | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018000959 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-09 06:01 | 2018-01-09 17:24 |  |  |  | DF | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por el Cto N° 1 de L/T 110kV Santiago Solar Cerro Navia, motivado a raíz de patrullajes realizados en la zona del Cerro y basural Renca en donde se detectó que la Línea está muy contaminada por los incendios ocurridos en la zona y movimiento de tierra en la franja de relleno en el cerro de Renca (Limpieza aislación en los tramos de las torres N°300 hasta 336). Adicionalmente, hemos detectado la necesidad de realizar poda y roce de árboles en la misma Línea en los tramos de torres N°270 hasta N°330, en donde la vegetación del lugar a alcanzado distancias críticas a conductor energizado pudiendo esto causar riesgos de incendio en caso de no ser remediado. |  |  | 0 | 1 | 0
74 | 75 | 75DF | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018000959 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-09 06:01 | 2018-01-09 17:24 |  |  |  | DF | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por el Cto N° 1 de L/T 110kV Santiago Solar Cerro Navia, motivado a raíz de patrullajes realizados en la zona del Cerro y basural Renca en donde se detectó que la Línea está muy contaminada por los incendios ocurridos en la zona y movimiento de tierra en la franja de relleno en el cerro de Renca (Limpieza aislación en los tramos de las torres N°300 hasta 336). Adicionalmente, hemos detectado la necesidad de realizar poda y roce de árboles en la misma Línea en los tramos de torres N°270 hasta N°330, en donde la vegetación del lugar a alcanzado distancias críticas a conductor energizado pudiendo esto causar riesgos de incendio en caso de no ser remediado. |  |  | 0 | 1 | 0
16 | 4359 | 4359DP | Neomante | 4359 | Tramo | POLPAICO - QUILAPILUN 220kV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017065977 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-09 07:31 | 2018-01-09 19:29 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, cambio de aislación, verificación de apoyo, de amortiguadores y verificación de la estructura en general. Tramo Polpaico Quilapilun entre los tramos 52J12 Torre n° 00 al 52 J3 Torre n° 74 |  |  | 0 | 0 | 1
812 | 904 | 904DP | Neomante | 904 | Tramo | TAP MINERA VALLE CENTRAL - SE MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1 | MINERA VALLE CENTRAL | Desconexión / Intervención | 2017066082 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-09 08:44 | 2018-01-09 20:21 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de inspección y limpieza de aisladores en línea 154kV. |  |  | 0 | 0 | 1
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-09 09:03 | 2018-01-09 16:56 |  |  |  | DP | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Encuentro - El Tesoro por Cambio de chavetas en estructuras de anclaje N° 72, 177 y 194, además del retiro de baliza que se encuentra quebrada en estructura N°45. según sol |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018000191 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-09 09:21 | 2018-01-09 16:17 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo paño 110 kV y sala de control. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017065206 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-09 14:01 | 2018-01-11 20:48 |  |  |  | DP | 54.7833 | 0 | 0 | 0 | Se necesitan realizar pruebas en las ramas de apertura y cierre del 52B1en SE Esperanza. Para la puesta en servicio se verificara 86T(protección diferencial Trans. de poder) por lo que se necesita energizar Línea 60kV Esperanza (Paño B1) -Calera Centro (Paño B5), correspondientes a proyecto reemplazo de protecciones 87T y 87H en SE Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Neomante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017065207 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-09 14:01 | 2018-01-11 20:48 |  |  |  | DP | 54.7833 | 0 | 0 | 0 | Se necesitan realizar pruebas en las ramas de apertura y cierre del 52B2 en SE Esperanza. Para la puesta en servicio se verificara la 86T(protección diferencial Trans. de poder) sor lo que se necesita energizar Línea 60kV Esperanza (Paño B2) -Calera Centro (Paño B6), correspondientes a proyecto reemplazo de protecciones 87T y 87H en SE Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
886 | 991 | 991DP | Neomante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017065209 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-09 14:01 | 2018-01-11 20:48 |  |  |  | DP | 54.7833 | 0 | 0 | 0 | Se necesitan realizar pruebas en las ramas de apertura y cierre del 52H2 en SE Esperanza. Para la puesta en servicio se verificara la 86H(protección diferencial de barra 110kV) por lo que se necesita energizar Línea 110kV Esperanza (Paño H2) - Chagres (Paño L2E) correspondientes a proyecto reemplazo de protecciones 87T y 87H en SE Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
39 | 38 | 38DP | Neomante | 38 | Tramo | ESPERANZA - LAS VEGAS 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017065210 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-09 14:01 | 2018-01-11 20:48 |  |  |  | DP | 54.7833 | 0 | 0 | 0 | Se necesitan realizar pruebas en las ramas de apertura y cierre del 52H6 de SE Las Vegas. Para la puesta en servicio se verificara la 86H(protección diferencial de barra 110kV) por lo que se necesita energizar Línea 110kV Esperanza(Paño H3) - Las VEgas (Paño H6) correspondientes a proyecto reemplazo de protecciones 87T y 87H en SE Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1338 | 3030 | 3030DP | Movimiento de Equipos | 3030 | Tramo | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Según SD 2017065260. |  |  | 0 | 0 | 1
1175 | 1663 | 1663DF | Neomante | 1663 | Tramo | DON HECTOR – MAITENCILLOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018001409 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-10 01:01 | 2018-01-10 06:47 |  |  |  | DF | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | S/E MAITENCILLO: Reemplazo de TC-J4 por filtración de aceite (nivel bajo el 70%). Bloqueos de jefe de Faena: S/E Maitencillo, se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de TC-J4. Instalación con riesgo: S/E Maitencillo, Barra 220 kV sección N°1. Prueba Experimental: Con prueba. JUSTIFICACIÓN: Riesgo al servicio. Prioridad de Ejecución: Inaplazable. Observaciones. No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
1175 | 1663 | 1663DF | Neomante | 1663 | Tramo | DON HECTOR – MAITENCILLOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018001412 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-10 04:39 | 2018-01-10 06:47 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCRIPCIÓN: Inyección de corriente primaria a T/C reemplazado del paño 52J4. Análisis fasorial 87B por cambio de T/C en paño 52J4. Se requiere bloqueo de 87B . JUSTIFICACIÓN: Riesgo al servicio. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo de Jefe de Faena: Bloque de la 87B. Instalación con riesgo: Barra 220 kV Sección N°1 o Barra 220 kV sección N°2 en S/E Maitencillo. Observaciones: No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018000097 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 06:01 | 2018-01-10 16:22 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes desde tramo de torres N°218 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018000097 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 06:01 | 2018-01-10 16:22 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes desde tramo de torres N°218 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018000097 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 06:01 | 2018-01-10 16:22 |  |  |  | DP | 10.35 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes desde tramo de torres N°218 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2017065427 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 06:58 | 2018-01-10 18:45 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de normalización de espaciadores en vano entre estructuras 99-100, 105-106, 136-137, 138-139 y por cambio de aisladores en estructuras 176 y 181. |  |  | 0 | 0 | 1
16 | 4359 | 4359DP | Neomante | 4359 | Tramo | POLPAICO - QUILAPILUN 220kV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017065994 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 07:10 | 2018-01-10 19:14 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, cambio de aislación, verificación de apoyo, de amortiguadores y verificación de la estructura en general. Tramo Polpaico Quilapilun entre los tramos 52J12 Torre n° 00 al 52 J3 Torre n° 74 |  |  | 0 | 0 | 1
343 | 391 | 391DF | Neomante | 391 | Tramo | LOS ANGELES - MANSO DE VELASCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001461 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-10 08:23 | 2018-01-10 09:37 |  |  |  | DF | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Los Ángeles - Manso de Velasco, por puente cortado (fase B) en marco de línea de S/E Los Ángeles. Afectando los consumos de S/E Manso de Velasco y S/E El Avellano. |  |  | 0 | 1 | 0
344 | 392 | 392DF | Neomante | 392 | Tramo | MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001461 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-10 08:23 | 2018-01-10 09:37 |  |  |  | DF | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Los Ángeles - Manso de Velasco, por puente cortado (fase B) en marco de línea de S/E Los Ángeles. Afectando los consumos de S/E Manso de Velasco y S/E El Avellano. |  |  | 0 | 1 | 0
361 | 410 | 410DP | Neomante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000325 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 09:00 | 2018-01-10 15:59 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de línea 66 kV Lautaro-Victoria por labores de mantenimiento. SSEE Lautaro y Pillanlelbun serán respaldadas desde paño B4 de S/E Temuco. Consumos de S/E FFCC Lautaro serán respaldados a través de red de EFE. |  |  | 0 | 0 | 1
362 | 411 | 411DP | Neomante | 411 | Tramo | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000325 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 09:00 | 2018-01-10 15:59 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de línea 66 kV Lautaro-Victoria por labores de mantenimiento. SSEE Lautaro y Pillanlelbun serán respaldadas desde paño B4 de S/E Temuco. Consumos de S/E FFCC Lautaro serán respaldados a través de red de EFE. |  |  | 0 | 0 | 1
1057 | 1415 | 1415DP | Neomante | 1415 | Tramo | CARDONES - LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2018000367 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 09:52 | 2018-01-10 15:39 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislador quebrado en estructura N° 17 de LTE 1 x 220 kV Cardones - Seccionadora. Se requiere abrir interrutor 52J8 S/E Cardones y 52J1 S/E Seccionadora. Trabajos realizados por INGELCOP. |  |  | 0 | 0 | 1
1058 | 1416 | 1416DP | Neomante | 1416 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2018000376 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 09:52 | 2018-01-10 15:39 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Reposición de aislador roto en cadena de aisladores marco de línea Paño J2 S/E Seccionadora. Se requiere abrir interruptor 52J2 en S/E Seccionadora y 52J1 en S/E Cerro Negro Norte. Trabajos realizados por INGELCOP. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-10 11:48 | 2018-01-10 12:07 |  |  |  | DF | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4708. |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-10 11:48 | 2018-01-10 12:07 |  |  |  | DF | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4708. |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-10 11:48 | 2018-01-10 12:07 |  |  |  | DF | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4708. |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-10 11:48 | 2018-01-10 12:07 |  |  |  | DF | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4708. |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-10 11:48 | 2018-01-10 12:07 |  |  |  | DF | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°4708. |  |  | 0 | 1 | 0
1308 | 2984 | 2984DP | Movimiento de Equipos | 2984 | Tramo | DOMEYKO - OGP1 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-10 13:19 | 2018-01-11 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones paño J9 en S/E Domeyko y paño J2 en S/E OGP1, según SD N°214110. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1308 | 2984 | 2984DP | Movimiento de Equipos | 2984 | Tramo | DOMEYKO - OGP1 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 | 2018-01-11 18:51 |  |  |  | DP | 18.85 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y protecciones paño J9 en S/E Domeyko y paño J2 en S/E OGP1, según SD N°214110. |  |  | 0 | 0 | 1
1338 | 3030 | 3030DP | Movimiento de Equipos | 3030 | Tramo | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 | 2018-01-11 15:18 |  |  |  | DP | 15.3 | 0 | 0 | 0 | Según SD 2017065260. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018000099 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 06:02 | 2018-01-11 16:35 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes entre tramo de torres N°218 a 345 . |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018000099 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 06:02 | 2018-01-11 16:35 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes entre tramo de torres N°218 a 345 . |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018000099 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 06:02 | 2018-01-11 16:35 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes entre tramo de torres N°218 a 345 . |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001751 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-11 06:02 | 2018-01-11 06:03 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte de LT 66kV Charrúa - Chillán por cambio de topología, lo cual se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°4 y con Eléctrica Puntilla de acuerdo a SODI N° 5, debido a reemplazo de urgencia de poste en mal estado con riesgo en la línea por continuidad de suministro y seguridad para las instalaciones. |  |  | 0 | 1 | 0
293 | 331 | 331DF | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001751 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-11 06:02 | 2018-01-11 06:03 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte de LT 66kV Charrúa - Chillán por cambio de topología, lo cual se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°4 y con Eléctrica Puntilla de acuerdo a SODI N° 5, debido a reemplazo de urgencia de poste en mal estado con riesgo en la línea por continuidad de suministro y seguridad para las instalaciones. |  |  | 0 | 1 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001751 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-11 06:02 | 2018-01-11 06:03 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte de LT 66kV Charrúa - Chillán por cambio de topología, lo cual se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°4 y con Eléctrica Puntilla de acuerdo a SODI N° 5, debido a reemplazo de urgencia de poste en mal estado con riesgo en la línea por continuidad de suministro y seguridad para las instalaciones. |  |  | 0 | 1 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001751 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-11 06:02 | 2018-01-11 06:03 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Microcorte de LT 66kV Charrúa - Chillán por cambio de topología, lo cual se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°4 y con Eléctrica Puntilla de acuerdo a SODI N° 5, debido a reemplazo de urgencia de poste en mal estado con riesgo en la línea por continuidad de suministro y seguridad para las instalaciones. |  |  | 0 | 1 | 0
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001214 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 06:14 | 2018-01-11 16:55 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion del tramo de linea Tres Esquinas - Quilmo por mantenimiento preventivo basico, este tramo de linea se encontrara en vacio |  |  | 0 | 0 | 1
863 | 957 | 957DP | Neomante | 957 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2018000105 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 08:52 | 2018-01-11 14:29 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cambio de aisladores en Torre N°6 |  |  | 0 | 0 | 1
462 | 524 | 524DP | Neomante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000789 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 09:07 | 2018-01-11 21:48 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de reemplazo de estructura N°43. Considera como precaución, el bloqueo de reconexión de interruptor 52B1 de S/E Pan de Azúcar. El bloqueo de reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva solo cuando lo requiera la actividad que se realice. |  |  | 0 | 0 | 1
463 | 525 | 525DP | Neomante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000789 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 09:07 | 2018-01-11 21:48 |  |  |  | DP | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de reemplazo de estructura N°43. Considera como precaución, el bloqueo de reconexión de interruptor 52B1 de S/E Pan de Azúcar. El bloqueo de reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva solo cuando lo requiera la actividad que se realice. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000987 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 10:34 | 2018-01-11 21:19 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de LT 66 kV Loncoche - Villarrica Cto. N°1 para realizar poda de arboles cercanos a linea de transmisión. Sin perdida de suministro ya que consumos de S/E Pucon serán respaldados desde LT 66 KV Loncoche - Villarrica Cto. 2 |  |  | 0 | 0 | 1
872 | 975 | 975DP | Neomante | 975 | Tramo | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017066002 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 12:38 | 2018-01-11 20:48 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Por la puesta en servicio de SE Esperanza, se necesita verificación 86T y 87H(protección diferencial de transf. de poder y diferencial de barra 110kV) se necesita desenergizar la línea 62kV Calera Centro (paño 1) -Cerro Calera(paño 10), con esto el cliente Melón quedara energizado por esperanza - calera centro circuito N°1, todo correspondientes a proyecto reemplazo de protecciones 87T y 87H en SE Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
1258 | 2890 | 2890DP | Movimiento de Equipos | 2890 | Tramo | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C1 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-11 21:10 | 2018-01-11 22:22 |  |  |  | DP | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación linea PAS3. según solicitud de Desconexión Nro. 214192 |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-12 | 2018-01-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
71 | 72 | 72DP | Neomante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2018000415 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-12 08:00 | 2018-01-12 19:03 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | - Se requiere desenergizar el Circuito #1 Colbun - Candelaria, debido a trabajos de ampliación al sistema de transmisión. Los trabajos se realizaran en S/E Candelaria y contempla la desvinculación del banco de condensadores #1, en el área de equipos primarios y sistema de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | 524 | 524DP | Neomante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001326 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-12 08:47 | 2018-01-12 18:29 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de reemplazo de estructura N°43. Considera como precaución, el bloqueo de reconexión de interruptor 52B1 de S/E Pan de Azúcar. El bloqueo de reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva solo cuando lo requiera la actividad que se realice. |  |  | 0 | 0 | 1
463 | 525 | 525DP | Neomante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001326 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-12 08:47 | 2018-01-12 18:29 |  |  |  | DP | 9.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de reemplazo de estructura N°43. Considera como precaución, el bloqueo de reconexión de interruptor 52B1 de S/E Pan de Azúcar. El bloqueo de reconexión se realizará en forma paulatina y efectiva solo cuando lo requiera la actividad que se realice. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000989 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-12 09:07 | 2018-01-12 21:05 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de LT 66 kV Loncoche - Villarrica Cto. N°1 para realizar poda de arboles cercanos a linea de transmision. Sin perdida de suministro ya que consumos de S/E Pucon seran respaldados desde LT 66 KV Loncoche - Villarrica Cto. 2 |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DF | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018002046 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-12 11:48 | 2018-01-12 13:39 |  |  |  | DF | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Parral, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Cierre de puentes eléctricos en estructura N°500. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales en ambos extremos de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Charrua-Parral, C1 (Al termino de la faena) --- Observaciones --- * Se requiere normalizar configuración de la línea por causa de falla. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018002046 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-12 11:48 | 2018-01-12 13:39 |  |  |  | DF | 1.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Parral, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Cierre de puentes eléctricos en estructura N°500. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales en ambos extremos de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Charrua-Parral, C1 (Al termino de la faena) --- Observaciones --- * Se requiere normalizar configuración de la línea por causa de falla. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1277 | 2938 | 2938DF | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-12 17:59 | 2018-01-12 21:23 |  |  |  | DF | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Reparar cables de borneras en corto circuito en tablero registrador de eventos de control línea 7A, según SD N°214675. |  |  | 0 | 1 | 0
1278 | 2939 | 2939DF | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-12 17:59 | 2018-01-12 21:23 |  |  |  | DF | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Reparar cables de borneras en corto circuito en tablero registrador de eventos de control línea 7A, según SD N°214675. |  |  | 0 | 1 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-13 | 2018-01-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001500 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-13 06:44 | 2018-01-13 14:00 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº1 por faenas de corte de arboles cercanos a linea de Transmision. Consumos asociados a Linea 1 serán transferidos a LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº2 |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DP | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001500 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-13 06:44 | 2018-01-13 14:00 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº1 por faenas de corte de arboles cercanos a linea de Transmision. Consumos asociados a Linea 1 serán transferidos a LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº2 |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001500 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-13 06:44 | 2018-01-13 14:00 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº1 por faenas de corte de arboles cercanos a linea de Transmision. Consumos asociados a Linea 1 serán transferidos a LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº2 |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001500 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-13 06:44 | 2018-01-13 14:00 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº1 por faenas de corte de arboles cercanos a linea de Transmision. Consumos asociados a Linea 1 serán transferidos a LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº2 |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001500 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-13 06:44 | 2018-01-13 14:00 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº1 por faenas de corte de arboles cercanos a linea de Transmision. Consumos asociados a Linea 1 serán transferidos a LT 66 kV Loncoche - Temuco Nº2 |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-13 10:23 | 2018-01-13 15:26 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos bajo la línea, se desplazaran camiones con cargas de gran volumen. SD N°214494. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-13 15:52 | 2018-01-13 19:54 |  |  |  | DP | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Encuentro - Cerro Dominador por S/E Encuentro: Pruebas de control paño J12 apertura y cierre equipos primarios 89J12-2, 89J12-3, 52J12 alternadamente. Prueba de vías de tri |  |  | 0 | 0 | 1
1074 | 1463 | 1463DP_E | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2018001207 | externo | Programada | Desconexión | 2018-01-13 20:56 | 2018-01-14 09:47 |  |  |  | DP_E | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 220 kV Cardones - Diego de Almagro, para realizar la conexión del desconectador 89J5-3 a barra de transferencia de S/E Diego de Almagro y con LAT. Integración y pruebas de disparo efectivo entre interruptor 52JR y 52J5 en intermedio y transferido (integración de paño J5 con barra de transferencia), pruebas de enclavamiento y transferencia efectiva del paño 52J6. |  |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-14 | 2018-01-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
308 | 347 | 347DP | Neomante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018000272 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-14 06:36 | 2018-01-14 15:00 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la línea LT Alonso de Ribera-Ejercito por trabajos de poda de arboles. La carga de la línea LT Alonso de Ribera-Ejercito será respaldada por la línea LT Alonso de Ribera-Colocolo-Ejercito. |  |  | 0 | 0 | 1
489 | 557 | 557DP | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000882 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-14 08:00 | 2018-01-14 22:31 |  |  |  | DP | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Solicitud de ENEL, para efectuar cruce de su proyecto línea 220 kV Los --- Cóndores - Ancoa con línea 154 kV Cipreses - Itahue Circuitos 1 y 2. --- Normalización de conductor inferior con hebras cortadas en vano 222 y --- otros trabajos. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, C1 O Línea 154 kV Cipreses-Itahue, C2 --- (al término de la faena). --- Observaciones --- Solicitud de ENEL para desconectar ambos circuitos de la línea --- Cipreses - Itahue y efectuar trabajos en cruce de líneas del --- proyecto Línea 2x220 kV Los Cóndores - Ancoa. --- --- NOTA: Esta solicitud requiere de la desconexión de las Centrales --- Cipreses, Ojo de Agua, Isla y Curillinque. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
490 | 558 | 558DP | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000882 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-14 08:00 | 2018-01-14 22:31 |  |  |  | DP | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154kV Cipreses-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Solicitud de ENEL, para efectuar cruce de su proyecto línea 220 kV Los --- Cóndores - Ancoa con línea 154 kV Cipreses - Itahue Circuitos 1 y 2. --- Normalización de conductor inferior con hebras cortadas en vano 222 y --- otros trabajos. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, C1 O Línea 154 kV Cipreses-Itahue, C2 --- (al término de la faena). --- Observaciones --- Solicitud de ENEL para desconectar ambos circuitos de la línea --- Cipreses - Itahue y efectuar trabajos en cruce de líneas del --- proyecto Línea 2x220 kV Los Cóndores - Ancoa. --- --- NOTA: Esta solicitud requiere de la desconexión de las Centrales --- Cipreses, Ojo de Agua, Isla y Curillinque. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
238 | 262 | 262DP | Neomante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000884 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-14 08:00 | 2018-01-14 22:31 |  |  |  | DP | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Solicitud de ENEL, para efectuar cruce de su proyecto línea 220 kV Los --- Cóndores - Ancoa con línea 154 kV Cipreses - Itahue Circuitos 1 y 2. --- Normalización de conductor inferior con hebras cortadas en vano 222 y --- otros trabajos. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, C1 O Línea 154 kV Cipreses-Itahue, C2 --- (al término de la faena). --- Observaciones --- Solicitud de ENEL para desconectar ambos circuitos de la línea --- Cipreses - Itahue y efectuar trabajos en cruce de líneas del --- proyecto Línea 2x220 kV Los Cóndores - Ancoa. --- --- NOTA: Esta solicitud requiere de la desconexión de las Centrales --- Cipreses, Ojo de Agua, Isla y Curillinque. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000884 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-14 08:00 | 2018-01-14 22:31 |  |  |  | DP | 14.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154kV Cipreses-Itahue, Circuito 1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- Solicitud de ENEL, para efectuar cruce de su proyecto línea 220 kV Los --- Cóndores - Ancoa con línea 154 kV Cipreses - Itahue Circuitos 1 y 2. --- Normalización de conductor inferior con hebras cortadas en vano 222 y --- otros trabajos. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de estructura a --- intervenir. --- --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154 kV Cipreses-Itahue, C1 O Línea 154 kV Cipreses-Itahue, C2 --- (al término de la faena). --- Observaciones --- Solicitud de ENEL para desconectar ambos circuitos de la línea --- Cipreses - Itahue y efectuar trabajos en cruce de líneas del --- proyecto Línea 2x220 kV Los Cóndores - Ancoa. --- --- NOTA: Esta solicitud requiere de la desconexión de las Centrales --- Cipreses, Ojo de Agua, Isla y Curillinque. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
465 | 527 | 527DP | Neomante | 527 | Tramo | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018000895 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-14 08:21 | 2018-01-14 19:11 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV. Ralco-Charrúa 1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Pruebas de control y medidas de aislación. Verificación de --- protección S1, S2 y 50BF --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de la 50BF-J16 durante la faena. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra Principal 220kV. Sección N°2 (al inicio y al final --- de la faena).- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
355 | 404 | 404DF | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002197 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-14 09:03 | 2018-01-14 15:54 |  |  |  | DF | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión urgente de LT 66 kV Victoria-Traiguén por riesgo a la instalación y a la continuidad de suministro, por cambio de aislación dañada, amarras cortadas y hebras cortadas. Consumos de S/E FFCC Victoria serán respaldados a través de red EFE. Considera desconexión de S/E Traiguén, con pérdida de suministro a clientes finales, lo cual está ya coordinado con clientes y autoridades locales. Frontel: 6683 clientes alimentador 52C2 Urrutia y 1821 clientes alimentador 52C4 Galvarino (para este último, CGE dispone de generación local con conexión en coordinación con STS /Frontel), para el caso de Codiner: 329 clientes alimentador 52C1 Chufquen. |  |  | 0 | 1 | 0
356 | 405 | 405DF | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002197 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-14 09:03 | 2018-01-14 15:54 |  |  |  | DF | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión urgente de LT 66 kV Victoria-Traiguén por riesgo a la instalación y a la continuidad de suministro, por cambio de aislación dañada, amarras cortadas y hebras cortadas. Consumos de S/E FFCC Victoria serán respaldados a través de red EFE. Considera desconexión de S/E Traiguén, con pérdida de suministro a clientes finales, lo cual está ya coordinado con clientes y autoridades locales. Frontel: 6683 clientes alimentador 52C2 Urrutia y 1821 clientes alimentador 52C4 Galvarino (para este último, CGE dispone de generación local con conexión en coordinación con STS /Frontel), para el caso de Codiner: 329 clientes alimentador 52C1 Chufquen. |  |  | 0 | 1 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-15 | 2018-01-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DF | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018002208 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-15 00:10 | 2018-01-15 03:30 |  |  |  | DF | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Parral, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Reparación de hebras cortadas en unión tipo anaconda. --- JUSTIFICACIÓN: Riesgo al servicio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales en ambos extremos de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Charrua-Parral (Al termino de la faena) --- Observaciones --- * Se requiere reparar conexión "anaconda" que se encuentra con hebras --- cortadas, condición de riesgo para la instalación. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018002208 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-15 00:10 | 2018-01-15 03:30 |  |  |  | DF | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Parral, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Reparación de hebras cortadas en unión tipo anaconda. --- JUSTIFICACIÓN: Riesgo al servicio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales en ambos extremos de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Charrua-Parral (Al termino de la faena) --- Observaciones --- * Se requiere reparar conexión "anaconda" que se encuentra con hebras --- cortadas, condición de riesgo para la instalación. --- |  |  | 0 | 1 | 0
860 | 953 | 953DF | Neomante | 953 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2018000108 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-15 08:17 | 2018-01-15 09:08 |  |  |  | DF | 0.85 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones |  | Ave electrocutada | 0 | 0 | 0
17 | 4358 | 4358DF | Neomante | 4358 | Tramo | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018002221 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-15 09:31 | 2018-01-15 18:59 |  |  |  | DF | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito N° 1 Los Maquis - Quilapilun - Polpaico 220 Kv en tramo Los Maquis (52J2) - Quilapilun (52J1) por Limpieza Manual de Aislación, cambio de aislación, verificación de apoyo, de amortiguadores y verificación de la estructura en general, entre los tramos: 52J1Torre N° 75 52 J2 Torre N°210 |  |  | 0 | 1 | 0
89 | 91 | 91DP | Neomante | 91 | Tramo | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017066012 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-15 12:02 | 2018-01-15 20:55 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrua Paño J18: Se realizará el reemplazo de la protección diferencial de línea, sistema 2. Durante el desarrollo de los trabajos se realizarán pruebas de control y la confirmación de las señales de control de entrada y de salida según los correspondientes circuitos de control. Se realizará el bloqueo de trips de protección 50BF/J18. S/E Los Pinos Paño J1: Verificaciión esquema de protección diferencial de linea. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-16 | 2018-01-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1052 | 1407 | 1407DP | Neomante | 1407 | Tramo | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | TRANSRUCATAYO S.A | Desconexión / Intervención | 2017064546 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-16 05:04 | 2018-01-20 20:03 |  |  |  | DP | 110.9833 | 0 | 0 | 0 | Solicitamos la aprobación del periodo de mantenimiento mayor anual de nuestra línea de transmisión y subestaciones asociadas. |  |  | 0 | 0 | 1
89 | 91 | 91DP | Neomante | 91 | Tramo | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2017066028 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-16 08:28 | 2018-01-16 19:50 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | S/E Charrua Paño J18: Se realizará el reemplazo de la protección diferencial de línea, sistema 2. Durante el desarrollo de los trabajos se realizarán pruebas de control y la confirmación de las señales de control de entrada y de salida según los correspondientes circuitos de control. Se realizará el bloqueo de trips de protección 50BF/J18. S/E Los Pinos Paño J1: Verificaciión esquema de protección diferencial de linea. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | 4358 | 4358DF | Neomante | 4358 | Tramo | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018002405 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-16 08:53 | 2018-01-16 19:35 |  |  |  | DF | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito N° 1 Los Maquis - Quilapilun - Polpaico 220 Kv en tramo Los Maquis (52J2) - Quilapilun (52J1) por Limpieza Manual de Aislación, cambio de aislación, verificación de apoyo, de amortiguadores y verificación de la estructura en general, entre los tramos: 52J1Torre N° 75 52 J2 Torre N°210 |  |  | 0 | 1 | 0
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-16 09:01 | 2018-01-17 |  |  |  | DP | 14.9833 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio S/E El Lince, según SD N°214590. |  |  | 0 | 0 | 1
1205 | 2823 | 2823DP | Movimiento de Equipos | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-16 09:19 | 2018-01-17 |  |  |  | DP | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y lavado de paños en ambas subestaciones. SD N° 214643. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DF | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-16 12:45 | 2018-01-16 14:55 |  |  |  | DF | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | Relleno de Gas SF6 en interruptor Paño J9 en SE O¿Higgins debido a que inspección de rutina detectó bajo nivel del gas cercano a nivel critico de alarma y posterior bloqueo. SDCF N° 214832. |  |  | 0 | 1 | 0
1205 | 2823 | 2823DP | Movimiento de Equipos | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-17 | 2018-01-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y lavado de paños en ambas subestaciones. SD N° 214643. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-17 | 2018-01-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-17 | 2018-01-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio S/E El Lince, según SD N°214590. |  |  | 0 | 0 | 1
795 | 885 | 885DP | Neomante | 885 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018000136 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-17 01:00 | 2018-01-17 07:05 |  | 2018-01-17 01:00 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para continuar con los trabajos viales por la nueva ruta 60 CH en San Felipe (proyecto OHL), se hace necesario ejecutar los trabajos de traslado de los conductores de la estructura N°11 hacia estructura auxiliar en el Arranque San Felipe 110 kV. Por lo tanto, se coordinó con Colbún y solicitó mediante SODI inter-empresa la desconexión la línea 110 kV Chacabuquito-Chagres N°2, para realizar la apertura de puentes en la estructura N°1 del arranque San Felipe N°2. Todos los consumos de San Felipe, serán respaldados por el arranque N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
795 | 885 | 885DP | Neomante | 885 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018000137 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-17 01:00 | 2018-01-17 21:43 |  |  |  | DP | 20.7167 | 0 | 0 | 0 | Traslado de los conductores de la estructura N°11 hacia estructura auxiliar en el Arranque San Felipe 110 kV N°2. Todos los consumos de San Felipe, serán respaldados por el arranque N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
17 | 4358 | 4358DF | Neomante | 4358 | Tramo | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018002595 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-17 08:00 | 2018-01-17 18:50 |  |  |  | DF | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito N° 1 Los Maquis - Quilapilun - Polpaico 220 Kv en tramo Los Maquis (52J2) - Quilapilun (52J1) por Limpieza Manual de Aislación, cambio de aislación, verificación de apoyo, de amortiguadores y verificación de la estructura en general, entre los tramos: 52J1Torre N° 75 52 J2 Torre N°210 |  |  | 0 | 1 | 0
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000115 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-17 21:37 | 2018-01-17 21:37 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1205 | 2823 | 2823DP | Movimiento de Equipos | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y lavado de paños en ambas subestaciones. SD N° 214643. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio S/E El Lince, según SD N°214590. |  |  | 0 | 0 | 1
795 | 885 | 885DP | Neomante | 885 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018000139 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-18 01:18 | 2018-01-18 07:11 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Para continuar con los trabajos viales por la nueva ruta 60 CH en San Felipe (proyecto OHL), se hace necesario ejecutar los trabajos de traslado de los conductores de la estructura N°11 hacia estructura auxiliar en el Arranque San Felipe 110 kV. Por lo tanto, se coordinó con Colbún y solicitó mediante SODI inter-empresa la desconexión la línea 110 kV Chacabuquito-Chagres N°2, para realizar el cierre de puentes en la estructura N°1 del arranque San Felipe N°2. Todos los consumos de San Felipe, serán respaldados por el arranque N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DP | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001490 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-18 07:49 | 2018-01-18 15:48 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo de Línea Villa Alegre-Linares Norte, para realizar el mantenimiento de acuerdo a lo informado a SEC. La SE Villa Alegre y Arranque EFE de Villa Alegre se transfieren al paño B5 en SE Talca . |  |  | 0 | 0 | 1
1322 | 3002 | 3002DP | Movimiento de Equipos | 3002 | Tramo | ENCUENTRO - RANDE 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-18 22:10 | 2018-01-19 |  |  |  | DP | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Encuentro - Rande por Cambio de Disco de Aislación en Torre de Alta tensión entre SE Rande y SE Encuentro. Torre N° 13 propiedad de Enel según solicitud de Desconexión Nro |  |  | 0 | 0 | 1
1205 | 2823 | 2823DP | Movimiento de Equipos | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-19 | 2018-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y lavado de paños en ambas subestaciones. SD N° 214643. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-19 | 2018-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-19 | 2018-01-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio S/E El Lince, según SD N°214590. |  |  | 0 | 0 | 1
1322 | 3002 | 3002DP | Movimiento de Equipos | 3002 | Tramo | ENCUENTRO - RANDE 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-19 | 2018-01-19 02:22 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Encuentro - Rande por Cambio de Disco de Aislación en Torre de Alta tensión entre SE Rande y SE Encuentro. Torre N° 13 propiedad de Enel según solicitud de Desconexión Nro |  |  | 0 | 0 | 1
1560 | 4570 | 4570DF | Movimiento de Equipos | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-19 04:05 | 2018-01-19 04:51 |  |  |  | DF | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4716 |  |  | 0 | 1 | 0
194 | 213 | 213DP | Neomante | 213 | Tramo | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002581 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-19 06:31 | 2018-01-19 08:44 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Revisión e instalación de preformada en conductor entre las estructuras 400 y 401. Considera la transferencia en 110 kV de la alimentación del transformador N°1 de S/E Quínquimo desde S/E Choapa hacia S/E Quillota, a través , del acoplador de barras de S/E Quínquimo (52HS). |  |  | 0 | 0 | 1
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-19 08:27 | 2018-01-19 12:03 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Salar - km6 por Lavado de aisladores según solicitud de Desconexión Nro. 214886 |  |  | 0 | 0 | 1
181 | 194 | 194DP | Neomante | 194 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018002152 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-19 08:58 | 2018-01-19 17:50 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Quillota - Nogales Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación --- Descripción del Trabajo --- S/E Quillota: Limpieza cadena de aisladores y retiro de nido de pájaro --- desde la Trampa de onda TOJ1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Verificación de ausencia de tensión, instalación de PAT --- a ambos lados de TO --- Instalaciones con Riesgo --- L. 220kV Quillota-Nogales circ. 1 al término de los trabajos --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1331 | 3023 | 3023DF | Movimiento de Equipos | 3023 | Tramo | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C2 | STN S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-19 12:44 | 2018-01-19 16:53 |  |  |  | DF | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins. Circuito N°2 por Pruebas de protocolo y tiempos de operación a interruptor 52J16, que se encuentra fuera de servicio según Solicitud 213314 se |  |  | 0 | 1 | 0
892 | 999 | 999DF | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2018003457 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-19 13:36 | 2018-01-19 15:26 |  |  |  | DF | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito N°4 para reparar hebras cortadas en cable de guardia que cruza y ponen en riesgo el circuito. |  |  | 0 | 1 | 0
1579 | 4714 | 4714DF | Neomante | 4714 | Tramo | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV L1 C1 | STS | Informe Fallas | 2018000127 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-19 14:45 | 2018-01-19 14:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito de la línea 66 kV Puerto varas Purranque. | Interrupción con reconexión automática con éxito de la línea Puerto varas Purranque. |  | 0 | 0 | 0
200 | 220 | 220DF | Neomante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Informe Fallas | 2018000127 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-19 14:45 | 2018-01-19 14:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Interrupción con reconexión automática con éxito de la línea 66 kV Puerto varas Purranque. | Interrupción con reconexión automática con éxito de la línea Puerto varas Purranque. |  | 0 | 0 | 0
1205 | 2823 | 2823DP | Movimiento de Equipos | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-20 | 2018-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y lavado de paños en ambas subestaciones. SD N° 214643. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-20 | 2018-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-20 | 2018-01-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio S/E El Lince, según SD N°214590. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002410 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-20 04:56 | 2018-01-20 15:27 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de transmison loncoche Temuco circuito 1 por faenas de corte de árboles cercanas a LT. consumos asociados a línea loncoche Temuco 1 serán transferidos de manera previa a línea loncoche Temuco 2 |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DP | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002410 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-20 04:56 | 2018-01-20 15:27 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de transmison loncoche Temuco circuito 1 por faenas de corte de árboles cercanas a LT. consumos asociados a línea loncoche Temuco 1 serán transferidos de manera previa a línea loncoche Temuco 2 |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002410 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-20 04:56 | 2018-01-20 15:27 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de transmison loncoche Temuco circuito 1 por faenas de corte de árboles cercanas a LT. consumos asociados a línea loncoche Temuco 1 serán transferidos de manera previa a línea loncoche Temuco 2 |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002410 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-20 04:56 | 2018-01-20 15:27 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de transmison loncoche Temuco circuito 1 por faenas de corte de árboles cercanas a LT. consumos asociados a línea loncoche Temuco 1 serán transferidos de manera previa a línea loncoche Temuco 2 |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002410 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-20 04:56 | 2018-01-20 15:27 |  |  |  | DP | 10.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de transmison loncoche Temuco circuito 1 por faenas de corte de árboles cercanas a LT. consumos asociados a línea loncoche Temuco 1 serán transferidos de manera previa a línea loncoche Temuco 2 |  |  | 0 | 0 | 1
330 | 377 | 377DF | Neomante | 377 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000131 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-20 07:11 | 2018-01-20 07:11 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Talcahuano. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-20 08:39 | 2018-01-20 11:29 |  |  |  | DP | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Salar - km6 por Lavado de aisladores según solicitud de Desconexión Nro. 214887 |  |  | 0 | 0 | 1
1414 | 3208 | 3208DP | Movimiento de Equipos | 3208 | Tramo | 69 KV ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-20 14:34 | 2018-01-20 17:14 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 69 kV Este 6 - Hamburgo por Reparacion de Hebras Cortadas e instalacion de aisladores en estructuras de aclaje según solicitud de Desconexión Nro. 215071 |  |  | 0 | 0 | 1
1205 | 2823 | 2823DP | Movimiento de Equipos | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 | 2018-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y lavado de paños en ambas subestaciones. SD N° 214643. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 | 2018-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 | 2018-01-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio S/E El Lince, según SD N°214590. |  |  | 0 | 0 | 1
1026 | 1372 | 1372DP | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002521 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 03:47 | 2018-01-21 09:19 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Monterrico-Cocharcas por trabajos de poda, tala y trabajos de en paño B1 de S/E Monterrico. Los consumos de SS/EE Cocharcas, Hualte y Quirihue serán alimentados desde S/E Parral. |  |  | 0 | 0 | 1
611 | 690 | 690DP | Neomante | 690 | Tramo | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018001854 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 05:41 | 2018-01-21 16:16 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 44 kV La Calera - El Melón por trabajos de limpieza manual de aisladores y manteniendo en general. |  |  | 0 | 0 | 1
612 | 691 | 691DP | Neomante | 691 | Tramo | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018001938 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 05:41 | 2018-01-21 16:16 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores y manteniendo en general. |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002554 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 06:13 | 2018-01-21 16:35 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de transmison loncoche Temuco circuito 2 por faenas de corte de árboles cercanas a LT. consumos asociados a línea loncoche Temuco 2 serán transferidos de manera previa a línea loncoche Temuco 1 |  |  | 0 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002554 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 06:13 | 2018-01-21 16:35 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de transmison loncoche Temuco circuito 2 por faenas de corte de árboles cercanas a LT. consumos asociados a línea loncoche Temuco 2 serán transferidos de manera previa a línea loncoche Temuco 1 |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002554 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 06:13 | 2018-01-21 16:35 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de transmison loncoche Temuco circuito 2 por faenas de corte de árboles cercanas a LT. consumos asociados a línea loncoche Temuco 2 serán transferidos de manera previa a línea loncoche Temuco 1 |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002554 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 06:13 | 2018-01-21 16:35 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de transmison loncoche Temuco circuito 2 por faenas de corte de árboles cercanas a LT. consumos asociados a línea loncoche Temuco 2 serán transferidos de manera previa a línea loncoche Temuco 1 |  |  | 0 | 0 | 1
615 | 694 | 694DF | Neomante | 694 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018003539 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-21 06:52 | 2018-01-21 14:38 |  |  |  | DF | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 en el tramo radial Cerro Navia a Tap Quilicura, actualmente con puentes abiertos en la T-104. Objetivo: modificar los puentes en T-104 para que la subestación Quilicura tenga servicio por arranque N°1. (actualmente S/E Quilicura abastecida solo por el arranque N°2 ). |  |  | 0 | 1 | 0
618 | 697 | 697DF | Neomante | 697 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018003539 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-21 06:52 | 2018-01-21 14:38 |  |  |  | DF | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 en el tramo radial Cerro Navia a Tap Quilicura, actualmente con puentes abiertos en la T-104. Objetivo: modificar los puentes en T-104 para que la subestación Quilicura tenga servicio por arranque N°1. (actualmente S/E Quilicura abastecida solo por el arranque N°2 ). |  |  | 0 | 1 | 0
619 | 698 | 698DF | Neomante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018003539 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-21 06:52 | 2018-01-21 14:38 |  |  |  | DF | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 en el tramo radial Cerro Navia a Tap Quilicura, actualmente con puentes abiertos en la T-104. Objetivo: modificar los puentes en T-104 para que la subestación Quilicura tenga servicio por arranque N°1. (actualmente S/E Quilicura abastecida solo por el arranque N°2 ). |  |  | 0 | 1 | 0
620 | 699 | 699DF | Neomante | 699 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018003539 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-21 06:52 | 2018-01-21 14:38 |  |  |  | DF | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 en el tramo radial Cerro Navia a Tap Quilicura, actualmente con puentes abiertos en la T-104. Objetivo: modificar los puentes en T-104 para que la subestación Quilicura tenga servicio por arranque N°1. (actualmente S/E Quilicura abastecida solo por el arranque N°2 ). |  |  | 0 | 1 | 0
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-21 10:47 | 2018-01-21 18:57 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Chimborazo - Domeyko por Cambio dispositivo de sincronización paño J4 en SE Domeyko según solicitud de Desconexión Nro. 214661 |  |  | 0 | 0 | 1
1333 | 3025 | 3025DF | Movimiento de Equipos | 3025 | Tramo | KELAR - KAPATUR 220KV C2 | TAMAKAYA ENERGÍA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-21 11:57 | 2018-01-21 16:09 |  |  |  | DF | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Kapatur 220 kV - J10 Línea 220 kV Kelar - Kapatur. Circuito N°2 por Pruebas de protocolo y tiempos de operación a interruptor 52J9, que se encuentra desconenectado según solicitud |  |  | 0 | 1 | 0
1205 | 2823 | 2823DP | Movimiento de Equipos | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y lavado de paños en ambas subestaciones. SD N° 214643. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio S/E El Lince, según SD N°214590. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DF | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018003561 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-22 06:00 | 2018-01-22 19:05 |  |  |  | DF | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda por cercanía de árbol que pone en riesgo al circuito N°1 entre las estructuras 271 - 272 |  |  | 0 | 1 | 0
73 | 74 | 74DF | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018003561 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-22 06:00 | 2018-01-22 19:05 |  |  |  | DF | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda por cercanía de árbol que pone en riesgo al circuito N°1 entre las estructuras 271 - 272 |  |  | 0 | 1 | 0
74 | 75 | 75DF | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018003561 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-22 06:00 | 2018-01-22 19:05 |  |  |  | DF | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda por cercanía de árbol que pone en riesgo al circuito N°1 entre las estructuras 271 - 272 |  |  | 0 | 1 | 0
305 | 344 | 344DP | Neomante | 344 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018002381 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-22 09:57 | 2018-01-22 12:10 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: Paño J4 - CautÍn, C1 --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Eliminar punto caliente en Transformador de corriente TCJ4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Instalar bloqueos de puesta a tierra entre 89J4-T y TCJ4, --- entre TPJ4 y TCJ4. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Tremuco: Barra 220kV, Sección 1 (Al inicio y término de la faena --- por instalación o no retiro de tierras de bloqueos provisionales) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1512 | 4418 | 4418DP | Movimiento de Equipos | 4418 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-22 11:15 | 2018-01-22 19:10 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Lagunas. Circuito N°1 por Reemplazo de Relé diferencial de línea 7SL87, relacionado con Informe de Restricción Operativa 13614 según solicitud de Desco |  |  | 0 | 0 | 1
1205 | 2823 | 2823DP | Movimiento de Equipos | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y lavado de paños en ambas subestaciones. SD N° 214643. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 | 2018-01-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio S/E El Lince, según SD N°214590. |  |  | 0 | 0 | 1
649 | 729 | 729DP | Neomante | 729 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018000194 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 00:51 | 2018-01-23 04:35 |  |  |  | DP | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Para continuar con los trabajos viales por la nueva ruta 60 CH en San Felipe (proyecto OHL), se hace necesario ejecutar los trabajos de traslado de los conductores de la estructura N°11 hacia estructura auxiliar en el Arranque San Felipe 110 kV. Por lo tanto, se coordinó con Colbún y solicitó mediante SODI inter-empresa la desconexión la línea 110 kV Aconcagua-Esperanza N°1, para realizar la apertura de puentes en la estructura N°1 del arranque San Felipe N°1. Todos los consumos de San Felipe, serán respaldados por el arranque N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
649 | 729 | 729DP | Neomante | 729 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018000195 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 06:47 | 2018-01-23 21:45 |  |  |  | DP | 14.9667 | 0 | 0 | 0 | Traslado de los conductores de la estructura N°11 hacia estructura auxiliar en el Arranque San Felipe 110 kV N°1. Todos los consumos de San Felipe, serán respaldados por el arranque N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002331 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 08:00 | 2018-01-23 16:37 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo (reemplazo y limpieza de aislación), se requiere la desconexión de la LT66kV San Fernando - Chimbarongo. Los consumos de SE Chimbarongo serán transferidos hacia el paño B1 de SE Teno. |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018003063 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 08:19 | 2018-01-23 18:27 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de esta linea como medida de precaución ante las actividades de poda y roce. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacío. Para la maniobras de desconexión y normalización, se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B3 de S/E Alto Jahuel.- |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2018003752 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-23 08:33 | 2018-01-23 17:06 |  |  |  | DF | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de la línea de 66 kV Celco-Constitución por limpieza de aisladores con peligro de falla. |  |  | 0 | 1 | 0
1580 | 4715 | 4715DP | Neomante | 4715 | Tramo | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018002746 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 11:31 | 2018-01-23 19:38 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Purranque - Pto Varas L2, por faenas; 1.- Seccionamiento de línea 66 kV Purranque - Puerto Varas (Circuito N° 1 y N° 2), en estructura PS N° 319 (Incluye reemplazo de actual estructura tipo PS por una tipo PQ). 3.- Reemplazo de conductor entre nueva estructura PQ N° 319 y actual estructura N° 320, todas estas faenas corresponden al desarrollo de proyecto en S/E Frutillar “Aumento de Potencia y Normalización Barra 66/23 kV”. Trabajos sin perdida de suministro, (S/E Frutillar actualmente se encuentra energizado desde S/E Purranque). |  |  | 0 | 0 | 1
1579 | 4714 | 4714DP | Neomante | 4714 | Tramo | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018002750 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 11:31 | 2018-01-23 19:38 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Purranque - Pto Varas L1, por faenas; 1.- Seccionamiento de línea 66 kV Purranque - Puerto Varas (Circuito N° 1 y N° 2), en estructura PS N° 319 (Incluye reemplazo de actual estructura tipo PS por una tipo PQ). 3.- Reemplazo de conductor entre nueva estructura PQ N° 319 y actual estructura N° 320, todas estas faenas corresponden al desarrollo de proyecto en S/E Frutillar “Aumento de Potencia y Normalización Barra 66/23 kV”. Trabajos sin perdida de suministro, (S/E Frutillar actualmente se encuentra energizado desde S/E Purranque). |  |  | 0 | 0 | 1
200 | 220 | 220DP | Neomante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018002750 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-23 11:31 | 2018-01-23 19:38 |  |  |  | DP | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Purranque - Pto Varas L1, por faenas; 1.- Seccionamiento de línea 66 kV Purranque - Puerto Varas (Circuito N° 1 y N° 2), en estructura PS N° 319 (Incluye reemplazo de actual estructura tipo PS por una tipo PQ). 3.- Reemplazo de conductor entre nueva estructura PQ N° 319 y actual estructura N° 320, todas estas faenas corresponden al desarrollo de proyecto en S/E Frutillar “Aumento de Potencia y Normalización Barra 66/23 kV”. Trabajos sin perdida de suministro, (S/E Frutillar actualmente se encuentra energizado desde S/E Purranque). |  |  | 0 | 0 | 1
1205 | 2823 | 2823DP | Movimiento de Equipos | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 | 2018-01-24 08:03 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y lavado de paños en ambas subestaciones. SD N° 214643. |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio S/E El Lince, según SD N°214590. |  |  | 0 | 0 | 1
649 | 729 | 729DP | Neomante | 729 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018000196 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 01:11 | 2018-01-24 07:38 |  |  |  | DP | 6.45 | 0 | 0 | 0 | Para continuar con los trabajos viales por la nueva ruta 60 CH en San Felipe (proyecto OHL), se hace necesario ejecutar los trabajos de traslado de los conductores de la estructura N°11 hacia estructura auxiliar en el Arranque San Felipe 110 kV. Por lo tanto, se coordinó con Colbún y solicitó mediante SODI inter-empresa la desconexión la línea 110 kV Aconcagua-Esperanza N°1, para realizar el cierre de puentes en la estructura N°1 del arranque San Felipe N°1. Todos los consumos de San Felipe, serán respaldados por el arranque N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059172 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 06:02 | 2018-02-09 |  |  |  | DP | 377.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere circuito fuera de servicio para realizar cambio de conductor y fibra óptica entre torres 39 y 46. No energizar circuito sin antes haber coordinado con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059172 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 06:02 | 2018-02-09 |  |  |  | DP | 377.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere circuito fuera de servicio para realizar cambio de conductor y fibra óptica entre torres 39 y 46. No energizar circuito sin antes haber coordinado con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059172 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 06:02 | 2018-02-09 |  |  |  | DP | 377.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere circuito fuera de servicio para realizar cambio de conductor y fibra óptica entre torres 39 y 46. No energizar circuito sin antes haber coordinado con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018002771 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 06:30 | 2018-01-24 19:15 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación en torres de anclajes desde la N°1 hasta N°76B. |  |  | 0 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018002342 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 07:44 | 2018-01-24 16:34 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo (reemplazo y limpieza de aislación) se requiere la desconexión de la LT66KV Tap Graneros - Mostazal. Los consumos del transformador T1 serán transferidos hacia el paño B2 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 1
1205 | 2823 | 2823DP | Movimiento de Equipos | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 08:03 | 2018-01-24 19:33 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV 10A - 10 por Mantenimiento general a equipos de patio y línea 100 kV. según solicitud de Desconexión Nro. 215134 |  |  | 0 | 0 | 1
1305 | 2980 | 2980DP | Movimiento de Equipos | 2980 | Tramo | CRUCERO - EST. 340 (SALAR) 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 09:56 | 2018-01-24 16:27 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Crucero - Salar por Inspección puntos de apoyo, conductor, amortiguadores y medidas de contaminación. según solicitud de Desconexión Nro. 214862 |  |  | 0 | 0 | 1
1513 | 4419 | 4419DP | Movimiento de Equipos | 4419 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-24 12:37 | 2018-01-24 17:52 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Lagunas. Circuito N°2 por Reemplazo de Relé diferencial de línea 7SL87, relacionado con Informe de Restricción Operativa 13614 según solicitud de Desco |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000146 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-24 20:15 | 2018-01-25 02:29 |  |  |  | DF | 6.2333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B4 de S/E Loncoche afectando los consumos de S/E Pucón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 | 2018-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 | 2018-01-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio S/E El Lince, según SD N°214590. |  |  | 0 | 0 | 1
795 | 885 | 885DP | Neomante | 885 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018000197 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 01:17 | 2018-01-25 04:58 |  | 2018-01-25 01:17 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para continuar con los trabajos viales por la nueva ruta 60 CH en San Felipe (proyecto OHL), se hace necesario ejecutar los trabajos de traslado de los conductores de la estructura N°11 hacia estructura auxiliar en el Arranque San Felipe 110 kV. Por lo tanto, se coordinó con Colbún y solicitó mediante SODI inter-empresa la desconexión la línea 110 kV Chacabuquito-Chagres N°2, para realizar la apertura de puentes en la estructura N°1 del arranque San Felipe N°2. Todos los consumos de San Felipe, serán respaldados por el arranque N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
795 | 885 | 885DP | Neomante | 885 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018000198 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 01:17 | 2018-01-25 19:30 |  |  |  | DP | 18.2167 | 0 | 0 | 0 | Traslado de los conductores de la estructura N°11 hacia estructura auxiliar en el Arranque San Felipe 110 kV N°2. Todos los consumos de San Felipe, serán respaldados por el arranque N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | 251 | 251DP | Neomante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003100 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 05:22 | 2018-01-25 12:10 |  |  |  | DP | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 500 kV Charrua-Ancoa 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Alambrados de vinculación de nuevo interruptor 52KS a la --- instalación existente, primera energización y puesta en servicio de --- nuevo interruptor 52KS. Trabajos correspondientes a Obra “Reemplazo de --- Interruptor”. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Anoca: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de protección 50BF/52KS. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 500 kV, Sección 1-Ancoa o Barra 500 kV, Sección 2-Ancoa --- (al término de la faena sólo durante el proceso de instalación y --- posterior retiro de tierras provisionales de bloqueo). --- Observaciones --- Programa de Obras de Equipos Primarios y puesta en servicio de nuevo --- interruptor 52KS. --- --- Nota: Con prueba experimental y a través de la línea 500 kV Charrúa- --- Ancoa N° 1, se hará energización del nuevo 52KS. --- |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018002781 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 06:26 | 2018-01-25 16:22 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito para realizar limpieza de aislación en torres de anclajes desde la N°1 hasta N°76B. Además se realizará poda y roce en el mismo tramo. |  |  | 0 | 0 | 1
1513 | 4419 | 4419DP | Movimiento de Equipos | 4419 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 08:35 | 2018-01-25 11:47 |  |  |  | DP | 3.2 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Relé diferencial de línea 7SL87, relacionado con Informe de Restricción Operativa 13614 según solicitud de Desconexión Nro. 215020 |  |  | 0 | 0 | 1
1295 | 2966 | 2966DP | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 08:39 | 2018-01-25 14:25 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Inspección puntos de apoyo, conductor, amortiguadores y medidas de contaminación. según solicitud de Desconexión Nro. 214870 |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 08:50 | 2018-01-26 |  |  |  | DP | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | en apoyo a los trabajos de Transelec por reemplazo de conductor de barra N°2 S/E Encuentro. Decreto 373 según solicitud de Desconexión Nro. 215176 |  |  | 0 | 0 | 1
1318 | 2995 | 2995DP | Movimiento de Equipos | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 09:33 | 2018-01-26 |  |  |  | DP | 14.45 | 0 | 0 | 0 | EN APOYO A LOS TRABAJOS DE TRANSELEC, POR CAMBIO DE CONDUCTORES FASES 1, 2 Y 3; AISLACION Y RERRETERIA EN BARRA PRINCIPAL N° 2 - 220 kV EN S/E ENCUENTRO, POR AUMENTO DE CAPACIDAD. según solicitud de D |  |  | 0 | 0 | 1
1027 | 1373 | 1373DP | Neomante | 1373 | Tramo | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018003670 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 09:48 | 2018-01-25 15:48 |  |  |  | DP | 6 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del tramo de línea Chillan - El Nevado por trabajos de mantenimiento preventivo básico en paño B2 de SE Chillan, no hay transferencias de carga ya que este tramo de línea se encuentra actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 10:02 | 2018-01-26 |  |  |  | DP | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°2 por Desconexión en apoyo a los trabajos de reemplazo de conductor de la Barra 220 kV Sección 2 de S/E Encuentro. (A requerim |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 10:06 | 2018-01-25 15:35 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Zaldívar - Escondida por A solicitud de ENGIE en el marco de Auditoria del coordinador eléctrico nacional a instalaciones de SSEE Zaldivar (pruebas efectivas de proteccio |  |  | 0 | 0 | 1
1356 | 3053 | 3053DP | Movimiento de Equipos | 3053 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-25 15:53 | 2018-01-25 18:54 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Nueva Zaldívar - Zaldívar por Prueba protecciones Paño J2 en Zaldivar según solicitud de Desconexión Nro. 215009 |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio S/E El Lince, según SD N°214590. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | en apoyo a los trabajos de Transelec por reemplazo de conductor de barra N°2 S/E Encuentro. Decreto 373 según solicitud de Desconexión Nro. 215176 |  |  | 0 | 0 | 1
1318 | 2995 | 2995DP | Movimiento de Equipos | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | EN APOYO A LOS TRABAJOS DE TRANSELEC, POR CAMBIO DE CONDUCTORES FASES 1, 2 Y 3; AISLACION Y RERRETERIA EN BARRA PRINCIPAL N° 2 - 220 kV EN S/E ENCUENTRO, POR AUMENTO DE CAPACIDAD. según solicitud de D |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-26 | 2018-01-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°2 por Desconexión en apoyo a los trabajos de reemplazo de conductor de la Barra 220 kV Sección 2 de S/E Encuentro. (A requerim |  |  | 0 | 0 | 1
795 | 885 | 885DP | Neomante | 885 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018000199 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-26 01:25 | 2018-01-26 05:33 |  |  |  | DP | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Para continuar con los trabajos viales por la nueva ruta 60 CH en San Felipe (proyecto OHL), se hace necesario ejecutar los trabajos de traslado de los conductores de la estructura N°11 hacia estructura auxiliar en el Arranque San Felipe 110 kV. Por lo tanto, se coordinó con Colbún y solicitó mediante SODI inter-empresa la desconexión la línea 110 kV Chacabuquito-Chagres N°2, para realizar el cierre de puentes en la estructura N°1 del arranque San Felipe N°2. Todos los consumos de San Felipe, serán respaldados por el arranque N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018004678 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-26 05:42 | 2018-01-26 13:34 |  |  |  | DF | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Charrúa - Santa Clara por punto con sobretemperatura en la estructura N°58, considera microcorte a S/E Quilmo y Tres Esquinas coordinado con Coopelec según SODI N°22. Quedando como límite de zona el desconectador 89B1 de Tap Santa Clara y Central Itata quedará desconectada mientras dure la desconexión. |  |  | 0 | 1 | 0
293 | 331 | 331DF | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018004678 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-26 05:42 | 2018-01-26 13:34 |  |  |  | DF | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Charrúa - Santa Clara por punto con sobretemperatura en la estructura N°58, considera microcorte a S/E Quilmo y Tres Esquinas coordinado con Coopelec según SODI N°22. Quedando como límite de zona el desconectador 89B1 de Tap Santa Clara y Central Itata quedará desconectada mientras dure la desconexión. |  |  | 0 | 1 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018004678 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-26 05:42 | 2018-01-26 13:34 |  |  |  | DF | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Charrúa - Santa Clara por punto con sobretemperatura en la estructura N°58, considera microcorte a S/E Quilmo y Tres Esquinas coordinado con Coopelec según SODI N°22. Quedando como límite de zona el desconectador 89B1 de Tap Santa Clara y Central Itata quedará desconectada mientras dure la desconexión. |  |  | 0 | 1 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018004678 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-26 05:42 | 2018-01-26 13:34 |  |  |  | DF | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Charrúa - Santa Clara por punto con sobretemperatura en la estructura N°58, considera microcorte a S/E Quilmo y Tres Esquinas coordinado con Coopelec según SODI N°22. Quedando como límite de zona el desconectador 89B1 de Tap Santa Clara y Central Itata quedará desconectada mientras dure la desconexión. |  |  | 0 | 1 | 0
228 | 251 | 251DP | Neomante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003521 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-26 08:21 | 2018-01-27 19:08 |  |  |  | DP | 34.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 500kV Charrua-Ancoa, C1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- *Tendido de conductores sobre vano N° 20 a 21 línea 500 kV Charrúa Ancoa --- N° 1 (entre Torres Nº27 y Nº28 Línea 2x220 kV Entre Ríos- Charrua) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalara tierras de bloqueos a ambos lados de la estructura a --- intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- L 500kV Charrua-Ancoa, C1 (Al término de la faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-26 09:13 | 2018-01-26 14:43 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores mecanizado en Torres. según solicitud de Desconexión Nro. 215184 |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DF | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018004700 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-26 12:30 | 2018-01-26 18:18 |  |  |  | DF | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Poda de emergencia de árboles entre estructuras 8-9-10 , con riesgo a la continuidad del suministro. |  |  | 0 | 1 | 0
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000153 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-26 15:51 | 2018-01-26 17:51 |  |  |  | DF | 2 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Santa Rosa | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-26 17:38 | 2018-01-27 |  |  |  | DF | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | Revisión y/o reparación de interruptor extremo S/E 10 según solicitud de Desconexión Nro. 215647 |  |  | 0 | 1 | 0
874 | 977 | 977DF | Neomante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Informe Fallas | 2018000154 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-26 17:51 | 2018-01-27 23:52 |  |  |  | DF | 30.0167 | 1 | 0 | 0 | 17:51 horas Opera Línea Carena Puente Alto CMPC 44 KV En Carena Opera52F1 En CMPC Opera 52F y protección 50/51 |  | Opera Línea Carena Puente Alto CMPC 44 KV En Carena Opera52F1 En CMPC Opera 52F y protección 50/51 | 0 | 0 | 0
889 | 995 | 995DF | Neomante | 995 | Tramo | MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Informe Fallas | 2018000154 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-26 17:51 | 2018-01-27 23:52 |  |  |  | DF | 30.0167 | 1 | 0 | 0 | 17:51 horas Opera Línea Carena Puente Alto CMPC 44 KV En Carena Opera52F1 En CMPC Opera 52F y protección 50/51 |  | Opera Línea Carena Puente Alto CMPC 44 KV En Carena Opera52F1 En CMPC Opera 52F y protección 50/51 | 0 | 0 | 0
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y/o reparación de interruptor extremo S/E 10 según solicitud de Desconexión Nro. 215647 |  |  | 0 | 1 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio S/E El Lince, según SD N°214590. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | en apoyo a los trabajos de Transelec por reemplazo de conductor de barra N°2 S/E Encuentro. Decreto 373 según solicitud de Desconexión Nro. 215176 |  |  | 0 | 0 | 1
1295 | 2966 | 2966DP | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Inspección puntos de apoyo, conductor, amortiguadores y medidas de contaminación. según solicitud de Desconexión Nro. 214870 |  |  | 0 | 0 | 1
1318 | 2995 | 2995DP | Movimiento de Equipos | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | EN APOYO A LOS TRABAJOS DE TRANSELEC, POR CAMBIO DE CONDUCTORES FASES 1, 2 Y 3; AISLACION Y RERRETERIA EN BARRA PRINCIPAL N° 2 - 220 kV EN S/E ENCUENTRO, POR AUMENTO DE CAPACIDAD. según solicitud de D |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-27 | 2018-01-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°2 por Desconexión en apoyo a los trabajos de reemplazo de conductor de la Barra 220 kV Sección 2 de S/E Encuentro. (A requerim |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DF | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018004806 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-27 06:00 | 2018-01-27 06:01 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Charrúa - Chillán por normalización de topología, considera microcorte a S/E Quilmo y Tres Esquinas coordinado con Coopelec según SODI N°24. |  |  | 0 | 1 | 0
293 | 331 | 331DF | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018004806 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-27 06:00 | 2018-01-27 06:01 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Charrúa - Chillán por normalización de topología, considera microcorte a S/E Quilmo y Tres Esquinas coordinado con Coopelec según SODI N°24. |  |  | 0 | 1 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018004806 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-27 06:00 | 2018-01-27 06:01 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Charrúa - Chillán por normalización de topología, considera microcorte a S/E Quilmo y Tres Esquinas coordinado con Coopelec según SODI N°24. |  |  | 0 | 1 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018004806 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-27 06:00 | 2018-01-27 06:01 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Charrúa - Chillán por normalización de topología, considera microcorte a S/E Quilmo y Tres Esquinas coordinado con Coopelec según SODI N°24. |  |  | 0 | 1 | 0
896 | 1018 | 1018DP | Neomante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018002603 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-27 08:54 | 2018-01-27 19:08 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Cardones: En paño J4, Pruebas eléctricas a TT/CC J4, contempla --- desvinculación primaria del equipo (proyecto STA3546) --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cardones: Instalación de tierras provisionales en ambos lados del --- los TTCC-J4 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Cardones, C1 O Barra 220 kV, Sección 2-Cardones --- Observaciones --- S/E Cardones: En paño J4, Pruebas eléctricas a TT/CC J4. --- |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DF | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2018000163 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:29 |  |  |  | DF | 1.85 | 1 | 0 | 0 | OA LT San Pedro - Las Vegas, cto 1 y 2 por incendio bajo la línea en sector La Palmilla |  | Incendio bajo la línea | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DF | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 2018000163 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:29 |  |  |  | DF | 1.85 | 1 | 0 | 0 | OA LT San Pedro - Las Vegas, cto 1 y 2 por incendio bajo la línea en sector La Palmilla |  | Incendio bajo la línea | 0 | 0 | 0
912 | 1040 | 1040DF | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2018000163 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:29 |  |  |  | DF | 1.85 | 1 | 0 | 0 | OA LT San Pedro - Las Vegas, cto 1 y 2 por incendio bajo la línea en sector La Palmilla |  | Incendio bajo la línea | 0 | 0 | 0
913 | 1041 | 1041DF | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 2018000163 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:29 |  |  |  | DF | 1.85 | 1 | 0 | 0 | OA LT San Pedro - Las Vegas, cto 1 y 2 por incendio bajo la línea en sector La Palmilla |  | Incendio bajo la línea | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DF | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | 2018000163 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:29 |  |  |  | DF | 1.85 | 1 | 0 | 0 | OA LT San Pedro - Las Vegas, cto 1 y 2 por incendio bajo la línea en sector La Palmilla |  | Incendio bajo la línea | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DF | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | 2018000163 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:29 |  |  |  | DF | 1.85 | 1 | 0 | 0 | OA LT San Pedro - Las Vegas, cto 1 y 2 por incendio bajo la línea en sector La Palmilla |  | Incendio bajo la línea | 0 | 0 | 0
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y/o reparación de interruptor extremo S/E 10 según solicitud de Desconexión Nro. 215647 |  |  | 0 | 1 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio S/E El Lince, según SD N°214590. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-28 | 2018-01-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | en apoyo a los trabajos de Transelec por reemplazo de conductor de barra N°2 S/E Encuentro. Decreto 373 según solicitud de Desconexión Nro. 215176 |  |  | 0 | 0 | 1
1318 | 2995 | 2995DP | Movimiento de Equipos | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-28 | 2018-01-28 14:26 |  |  |  | DP | 14.4333 | 0 | 0 | 0 | EN APOYO A LOS TRABAJOS DE TRANSELEC, POR CAMBIO DE CONDUCTORES FASES 1, 2 Y 3; AISLACION Y RERRETERIA EN BARRA PRINCIPAL N° 2 - 220 kV EN S/E ENCUENTRO, POR AUMENTO DE CAPACIDAD. según solicitud de D |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-28 | 2018-01-28 08:20 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°2 por Desconexión en apoyo a los trabajos de reemplazo de conductor de la Barra 220 kV Sección 2 de S/E Encuentro. (A requerim |  |  | 0 | 0 | 1
289 | 325 | 325DF | Neomante | 325 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018004824 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-28 00:05 | 2018-01-28 06:16 |  |  |  | DF | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Concepción-San Vicente, C1 --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Carriel Sur: Eliminar punto caliente en fases 1 y 2 de conexiones --- de poder de mufas 154KV --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Carriel Sur: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexión principal cable mufa 154KV Lado Concepción y lado San Vicente --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Concepción-San Vicente, C2 (Al inicio de la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
478 | 546 | 546DF | Neomante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018004825 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-28 00:17 | 2018-01-28 02:17 |  |  |  | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Ting.-Ranc.-A.Jah Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. --- Instalación de puestas a tierra provisionales a ambos lados de Int. --- 52A2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
479 | 547 | 547DF | Neomante | 547 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018004825 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-28 00:17 | 2018-01-28 02:17 |  |  |  | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Ting.-Ranc.-A.Jah Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. --- Instalación de puestas a tierra provisionales a ambos lados de Int. --- 52A2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
480 | 548 | 548DF | Neomante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018004825 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-28 00:17 | 2018-01-28 02:17 |  |  |  | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Ting.-Ranc.-A.Jah Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. --- Instalación de puestas a tierra provisionales a ambos lados de Int. --- 52A2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
514 | 582 | 582DF | Neomante | 582 | Tramo | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018004825 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-28 00:17 | 2018-01-28 02:17 |  |  |  | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Ting.-Ranc.-A.Jah Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. --- Instalación de puestas a tierra provisionales a ambos lados de Int. --- 52A2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
908 | 1033 | 1033DF | Neomante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018004825 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-28 00:17 | 2018-01-28 02:17 |  |  |  | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Ting.-Ranc.-A.Jah Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. --- Instalación de puestas a tierra provisionales a ambos lados de Int. --- 52A2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
871 | 974 | 974DF | Neomante | 974 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018004825 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-28 00:17 | 2018-01-28 02:17 |  |  |  | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Ting.-Ranc.-A.Jah Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Delimitación y señalización zona de trabajo. --- Instalación de puestas a tierra provisionales a ambos lados de Int. --- 52A2. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 154 kV ( al término de los trabajos ) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
289 | 325 | 325DP | Neomante | 325 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003239 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-28 06:16 | 2018-01-28 09:46 |  |  |  | DP | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Concepción-San Vicente, C1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Retiro de TT/CC Auxiliares asociados al núcleo de --- protección 87B Sección 1-2. Conexión de nuevos alambrados de trip, --- corrientes y retiro de alambrados antiguos. Inyecciones primarias nuevo --- núcleo TT/CC Paño AT2. Pruebas efectivas de apertura y bloqueos al --- cierre en paños de barra. Análisis fasorial de nueva protección 87B1-2. --- Según EAP 52/2017. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Concepción: Bloqueo de Protección 50BF-AS2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 3-Concepción (Al término de la faena) --- Observaciones --- * Trabajos coordinados con CGE-Transmisión --- |  |  | 0 | 0 | 1
281 | 313 | 313DP | Neomante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018003243 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-28 00:50 | 2018-01-28 09:18 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Concepción, C1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: Retiro de TT/CC Auxiliares asociados al núcleo de --- protección 87B Sección 1-2. Conexión de nuevos alambrados de trip, --- corrientes y retiro de alambrados antiguos. Inyecciones primarias nuevo --- núcleo TT/CC Paño AT2. Pruebas efectivas de apertura y bloqueos al --- cierre en paños de barra. Análisis fasorial de nueva protección 87B1-2. --- Según EAP 52/2017. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Concepción: Bloqueo de Protección 50BF-AS2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 3-Concepción (Al término de la faena) --- Observaciones --- * Trabajos coordinados con CGE-Transmisión --- |  |  | 0 | 0 | 1
613 | 692 | 692DF | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018004821 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-28 06:13 | 2018-01-28 12:10 |  |  |  | DF | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N°1 110 kV El Salto-Cerro Navia-San Cristoba por trabajos de cierre y modificación de puentes en torres N°92 y N°104 Tap Quilicura. El trabajo se desarrollara en proximidad a Cto N°2 110 kv energizado, el cual queda con restricción de reconexión. |  |  | 0 | 1 | 0
693 | 776 | 776DF | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018004822 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-28 12:10 | 2018-01-28 16:22 |  |  |  | DF | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N°2 110 kV El Salto-Cerro Navia-San Cristoba por trabajos de cierre y modificación de puentes en torres N°92 y N°104 Tap Quilicura. El trabajo se desarrollara en proximidad a Cto N°1 110 kv energizado, el cual queda con restricción de reconexión. |  |  | 0 | 1 | 0
215 | 238 | 238DF | Neomante | 238 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000166 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-28 16:28 | 2018-01-29 04:33 |  |  |  | DF | 12.0833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B6 de S/E Fátima, afectando los consumos de T2 de S/E Buin. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y/o reparación de interruptor extremo S/E 10 según solicitud de Desconexión Nro. 215647 |  |  | 0 | 1 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio S/E El Lince, según SD N°214590. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-29 | 2018-01-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | en apoyo a los trabajos de Transelec por reemplazo de conductor de barra N°2 S/E Encuentro. Decreto 373 según solicitud de Desconexión Nro. 215176 |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018004127 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-29 06:30 | 2018-01-29 16:28 |  |  |  | DP | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para realizar limpieza de aislación en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018003847 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-29 09:43 | 2018-01-29 20:05 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento Preventivo básico. limpieza manual de aislación, cambio de aislación verificación de apoyo de amortiguadores verificación de las estructuras en general, desde la estructura n°001 a 095 |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Neomante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018003975 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-29 09:43 | 2018-01-29 20:05 |  |  |  | DP | 10.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento Preventivo básico. limpieza manual de aislación, cambio de aislación verificación de apoyo de amortiguadores verificación de las estructuras en general, desde la estructura n°001 a 095 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-29 10:03 | 2018-01-29 16:54 |  |  |  | DF | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - A.Circuito N°2 por Normalización punto caliente en prensa paralela estructura N° 50. según solicitud de Desconexión Nro. 215747 |  |  | 0 | 1 | 0
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y/o reparación de interruptor extremo S/E 10 según solicitud de Desconexión Nro. 215647 |  |  | 0 | 1 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio S/E El Lince, según SD N°214590. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | en apoyo a los trabajos de Transelec por reemplazo de conductor de barra N°2 S/E Encuentro. Decreto 373 según solicitud de Desconexión Nro. 215176 |  |  | 0 | 0 | 1
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda. Circuito N°2 por Desconexión en apoyo a los trabajos de reemplazo de conductor de la Barra 220 kV Sección 2 de S/E Encuentro. (A requerim |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018004128 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 06:27 | 2018-01-30 18:06 |  |  |  | DP | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para realizar limpieza de aislación en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018004222 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 07:44 | 2018-01-31 00:59 |  |  |  | DP | 17.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento Preventivo básico. limpieza manual de aislación, cambio de aislación verificación de apoyo de amortiguadores verificación de las estructuras en general, desde la estructura n°001 a 095 |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Neomante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018004248 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 07:44 | 2018-01-31 00:59 |  |  |  | DP | 17.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento Preventivo básico. limpieza manual de aislación, cambio de aislación verificación de apoyo de amortiguadores verificación de las estructuras en general, desde la estructura n°001 a 095 |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2018003956 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 08:10 | 2018-03-05 18:00 |  |  |  | DP | 825.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Normalización línea Maitencillo - Caserones 2x220kV, tramo T494 a T519: --- Considera trabajos de: Instalar refuerzos en estructuras de anclaje, --- remate y suspensión. Modificar e instalar canastillos de CG. Modificar --- tramos de CG existente, retiro y tendido. Instalar aisladores separadore --- de fases en tramos de línea. Cambiar crucetas en torre de suspensión. --- Sodi N° 562 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- 'Tierras en conductores Circuito 2 (VERDE), torre 494, 497, 515 y 519. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 O L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2018003956 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 08:10 | 2018-03-05 18:00 |  |  |  | DP | 825.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Normalización línea Maitencillo - Caserones 2x220kV, tramo T494 a T519: --- Considera trabajos de: Instalar refuerzos en estructuras de anclaje, --- remate y suspensión. Modificar e instalar canastillos de CG. Modificar --- tramos de CG existente, retiro y tendido. Instalar aisladores separadore --- de fases en tramos de línea. Cambiar crucetas en torre de suspensión. --- Sodi N° 562 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- 'Tierras en conductores Circuito 2 (VERDE), torre 494, 497, 515 y 519. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 O L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
240 | 264 | 264DP | Neomante | 264 | Tramo | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018004330 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 08:27 | 2018-01-30 17:40 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda, roce y mantenimiento preventivo se requiere la desconexión de LT 66kV Rancagua-Alameda. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
20 | 18 | 18DP | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2018002173 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 09:04 | 2018-01-30 12:18 |  |  |  | DP | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Habilitación de la función de proteccion 87L de las protecciones ABB RED670 pertenecientes al esquema de protección diferencial de 4 puntas CMPC. Se considerará una isla programada por dos horas de las centrales CMPC Laja, SF Energía, CMPC santa fe y CMPC Pacifico para habilitar la función 87L. Es importante señalar que las pruebas de estas protecciones ya fueron realizadas según carta BF06-2017 y solo queda pendiente la habilitación de la 87L. Con bloqueo a la reconexión 52J10 S/E Charrua 220kV - 52JL1 S/E Celulosa Laja 220 kV - 52JT S/E SF Energía 220kV - 52JL3 S/E Papeles Rio Vergara - 52JL2 S/E Celulosa Santa Fe 220kV - 52JL4 S/E Papeles Rio Vergara - 52JL1 S/E Celulosa Santa Fe 220kV - 52JL2 S/E Celulosa Pacifico 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
55 | 56 | 56DP | Neomante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2018002173 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 09:04 | 2018-01-30 12:18 |  |  |  | DP | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Habilitación de la función de proteccion 87L de las protecciones ABB RED670 pertenecientes al esquema de protección diferencial de 4 puntas CMPC. Se considerará una isla programada por dos horas de las centrales CMPC Laja, SF Energía, CMPC santa fe y CMPC Pacifico para habilitar la función 87L. Es importante señalar que las pruebas de estas protecciones ya fueron realizadas según carta BF06-2017 y solo queda pendiente la habilitación de la 87L. Con bloqueo a la reconexión 52J10 S/E Charrua 220kV - 52JL1 S/E Celulosa Laja 220 kV - 52JT S/E SF Energía 220kV - 52JL3 S/E Papeles Rio Vergara - 52JL2 S/E Celulosa Santa Fe 220kV - 52JL4 S/E Papeles Rio Vergara - 52JL1 S/E Celulosa Santa Fe 220kV - 52JL2 S/E Celulosa Pacifico 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
897 | 1019 | 1019DP | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2018002173 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 09:04 | 2018-01-30 12:18 |  |  |  | DP | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Habilitación de la función de proteccion 87L de las protecciones ABB RED670 pertenecientes al esquema de protección diferencial de 4 puntas CMPC. Se considerará una isla programada por dos horas de las centrales CMPC Laja, SF Energía, CMPC santa fe y CMPC Pacifico para habilitar la función 87L. Es importante señalar que las pruebas de estas protecciones ya fueron realizadas según carta BF06-2017 y solo queda pendiente la habilitación de la 87L. Con bloqueo a la reconexión 52J10 S/E Charrua 220kV - 52JL1 S/E Celulosa Laja 220 kV - 52JT S/E SF Energía 220kV - 52JL3 S/E Papeles Rio Vergara - 52JL2 S/E Celulosa Santa Fe 220kV - 52JL4 S/E Papeles Rio Vergara - 52JL1 S/E Celulosa Santa Fe 220kV - 52JL2 S/E Celulosa Pacifico 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
92 | 94 | 94DP | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2018002173 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 09:04 | 2018-01-30 12:18 |  |  |  | DP | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Habilitación de la función de proteccion 87L de las protecciones ABB RED670 pertenecientes al esquema de protección diferencial de 4 puntas CMPC. Se considerará una isla programada por dos horas de las centrales CMPC Laja, SF Energía, CMPC santa fe y CMPC Pacifico para habilitar la función 87L. Es importante señalar que las pruebas de estas protecciones ya fueron realizadas según carta BF06-2017 y solo queda pendiente la habilitación de la 87L. Con bloqueo a la reconexión 52J10 S/E Charrua 220kV - 52JL1 S/E Celulosa Laja 220 kV - 52JT S/E SF Energía 220kV - 52JL3 S/E Papeles Rio Vergara - 52JL2 S/E Celulosa Santa Fe 220kV - 52JL4 S/E Papeles Rio Vergara - 52JL1 S/E Celulosa Santa Fe 220kV - 52JL2 S/E Celulosa Pacifico 220 kV. |  |  | 0 | 0 | 1
834 | 925 | 925DP | Neomante | 925 | Tramo | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018004149 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 09:08 | 2018-02-13 18:00 |  |  |  | DP | 344.8667 | 0 | 0 | 0 | Se require desconexión de Línea N° 1 66kV. SE Maitenes - SE PHI - SE San Francisco, esto para realizar mantenimiento. Consumos no se verán afectados, ya que se respaldan mediante lineas N°4 y N° 5. |  |  | 0 | 0 | 1
835 | 926 | 926DP | Neomante | 926 | Tramo | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018004149 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 09:08 | 2018-02-13 18:00 |  |  |  | DP | 344.8667 | 0 | 0 | 0 | Se require desconexión de Línea N° 1 66kV. SE Maitenes - SE PHI - SE San Francisco, esto para realizar mantenimiento. Consumos no se verán afectados, ya que se respaldan mediante lineas N°4 y N° 5. |  |  | 0 | 0 | 1
892 | 999 | 999DP | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017065837 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 10:14 | 2018-01-30 18:24 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°4, LT 220 kV Guacolda - Maitencillo, para realizar trabajos de instalación de fibra óptica entre torres N°1 y N°14. Adicionalmente se efectuaran pruebas de enlaces de comunicaciones entre SE Guacolda y SE Maitencillo. Quedarán fuera de servicio EDAC Troncal Remoto (Maitencillo-Cardones), EDAG Fase I , para este caso está respaldado por el EDAG Fase III, el cual se mantendrá en servicio. Para el caso del EDAG Fase 0 (Guacolda-Maitencillo) quedará fuera de servicio durante todo el periodo que comprende el cambio de fibra; esto no tiene implicancia en la trasferencia de potencia por transmisión, ya que durante el día estarían las unidades a mínimo técnico con circuito N°4 fuera de servicio y durante la noche unidades a plena carga con Circuito N°4 en servicio, todo esto con el circuito N°1 y 2 siempre en servicio, con un n-1 de 460 MW durante el día y en la noche con un n-1 de 720 MW. Además la teleprotección por fibra óptica de los circuitos 3 y 4 Guacolda-Maitencillo quedarán fuera de servicio por todo el periodo del cambio de la fibra, pero el sistema queda respaldado por el sistema de protección OPLAT (Carrier). |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 11:57 | 2018-01-30 12:31 |  |  |  | DP | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - Central Diesel Tamaya.Circuito N°4 por Limpieza manual aisladores de paño H4 bajo techo, asociado a la Barra 110 KV N° 1, desconectada.. seg |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 12:26 | 2018-01-30 12:43 |  |  |  | DP | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores bajo techo de paño H3, asociado a la Barra 110 KV N° 1, desconectada. según solicitud de Desconexión Nro. 215350 |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 13:29 | 2018-01-30 15:35 |  |  |  | DP | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Central Tocopilla 110 kV - H2 Línea Central Tocopilla - A. Circuito N°2 por Limpieza manual de aisladores, asociado a BP1 interior desconectada S/E 110 KV CTT. según solicitud de D |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 15:39 | 2018-01-30 16:50 |  |  |  | DP | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - A.Circuito N°1 por Limpieza manual de aisladores de paño H1 bajo techo de la línea N° 1, asociado a la Barra 110 KV N° 1, desconectada. según s |  |  | 0 | 0 | 1
1524 | 4433 | 4433DP | Movimiento de Equipos | 4433 | Tramo | CERRO DOMINADOR - PV CERRO DOMINADOR 220KV C1 | CERRO DOMINADOR PV | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-30 21:25 | 2018-01-30 22:48 |  |  |  | DP | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Verificación de alarma de discrepancia de polos interruptor 52J4 S/E Cerro Dominador, según la SD N°215517. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-31 | 2018-02-01 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y/o reparación de interruptor extremo S/E 10 según solicitud de Desconexión Nro. 215647 |  |  | 0 | 1 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-31 | 2018-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-31 | 2018-02-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio S/E El Lince, según SD N°214590. |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-31 | 2018-01-31 19:08 |  |  |  | DP | 19.1333 | 0 | 0 | 0 | en apoyo a los trabajos de Transelec por reemplazo de conductor de barra N°2 S/E Encuentro. Decreto 373 según solicitud de Desconexión Nro. 215176 |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018004593 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-31 06:09 | 2018-01-31 15:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de control y protecciones de la posición en SE Maitenes. |  |  | 0 | 0 | 1
944 | 1082 | 1082DP | Neomante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018001776 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-31 07:02 | 2018-01-31 18:00 |  |  |  | DP | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo de acuerdo a Plan de acción informado a SEC. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Neomante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018004321 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-31 07:52 | 2018-01-31 20:55 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento Preventivo básico. limpieza manual de aislación, cambio de aislación verificación de apoyo de amortiguadores verificación de las estructuras en general, desde la estructura n°001 a 095 |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Neomante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018004322 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-31 07:52 | 2018-01-31 20:55 |  |  |  | DP | 13.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento Preventivo básico. limpieza manual de aislación, cambio de aislación verificación de apoyo de amortiguadores verificación de las estructuras en general, desde la estructura n°001 a 095 |  |  | 0 | 0 | 1
850 | 942 | 942DP | Neomante | 942 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2018004392 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-31 08:26 | 2018-01-31 15:41 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo de Línea Minero- Colón 110 KV C1, en S/E Colón |  |  | 0 | 0 | 1
892 | 999 | 999DP | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017065847 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-31 09:32 | 2018-01-31 17:24 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°4, LT 220 kV Guacolda - Maitencillo, para realizar trabajos de instalación de fibra óptica entre torres N°1 y N°14. Adicionalmente se efectuaran pruebas de enlaces de comunicaciones entre SE Guacolda y SE Maitencillo. Quedarán fuera de servicio EDAC Troncal Remoto (Maitencillo-Cardones), EDAG Fase I , para este caso está respaldado por el EDAG Fase III, el cual se mantendrá en servicio. Para el caso del EDAG Fase 0 (Guacolda-Maitencillo) quedará fuera de servicio durante todo el periodo que comprende el cambio de fibra; esto no tiene implicancia en la trasferencia de potencia por transmisión, ya que durante el día estarían las unidades a mínimo técnico con circuito N°4 fuera de servicio y durante la noche unidades a plena carga con Circuito N°4 en servicio, todo esto con el circuito N°1 y 2 siempre en servicio, con un n-1 de 460 MW durante el día y en la noche con un n-1 de 720 MW. Además la teleprotección por fibra óptica de los circuitos 3 y 4 Guacolda-Maitencillo quedarán fuera de servicio por todo el periodo del cambio de la fibra, pero el sistema queda respaldado por el sistema de protección OPLAT (Carrier). |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-31 10:38 | 2018-01-31 11:14 |  |  |  | DP | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - Central Diesel Tamaya.Circuito N°4 por Limpieza manual aisladores de paño H4 bajo techo, asociado a la Barra 110 KV N° 2, desconectada.. seg |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-31 11:16 | 2018-01-31 11:49 |  |  |  | DP | 0.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - Central Diesel Tamaya.Circuito N°3 por Limpieza manual aisladores bajo techo de paño H3, asociado a la Barra 110 KV N° 2, desconectada. segú |  |  | 0 | 0 | 1
1024 | 1370 | 1370DF | Neomante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000182 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-01-31 13:09 | 2018-01-31 13:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B7 de S/E Loncoche. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1073 | 1462 | 1462DP | Neomante | 1462 | Tramo | TAP CHAÑARES - CHAÑARES 110KV C1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 2018004367 | interno | Programada | Desconexión | 2018-01-31 20:25 | 2018-01-31 23:57 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión paño HT1 y paño H1, para mantenimiento Trianual de equipos primarios y transformador de poder, SSAA y ZIGZAG de SSE Elevadora Chañares y SE Tap Off, ademas de verificaciones de control en protecciones y equipos de medida y reapriete, limpieza de celdas MT. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018005985 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-01-31 22:37 | 2018-02-01 00:15 |  |  |  | DF | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea 66kV Vitoria-Collipulli, como medida de precaución ante incendio cercano a S/E Victoria, entre la estructura N°340-341. |  |  | 0 | 1 | 0
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-01 | 2018-02-02 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y/o reparación de interruptor extremo S/E 10 según solicitud de Desconexión Nro. 215647 |  |  | 0 | 1 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-01 | 2018-02-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-01 | 2018-02-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio S/E El Lince, según SD N°214590. |  |  | 0 | 0 | 1
804 | 896 | 896DF | Neomante | 896 | Tramo | SAUZAL - COYA 66KV C1 | PACIFIC HYDRO | Informe Fallas | 2018000191 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-01 01:10 | 2018-02-01 20:52 |  |  |  | DF | 19.7 | 1 | 0 | 0 | No hay |  | Corte de línea por terceros | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018003790 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-01 06:15 | 2018-02-01 21:31 |  |  |  | DP | 15.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión por cercanías a trabajos de trazado e instalación de torre auxiliar en sector de torre N°21. Adicionalmente se requiere circuito fuera de servicio para efectuar poda y roce de árboles cercanos a la línea_ Ventanas - Torquemada N°1 entre estructuras 20 a 22. Estas actividades son necesarias para despejar el riesgo de proximidad de árboles a circuito energizado una vez se energice C1 en torre auxiliar a partir del lunes 5 en la tarde. |  |  | 0 | 0 | 1
338 | 386 | 386DF | Neomante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000190 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-01 06:54 | 2018-02-01 08:27 |  |  |  | DF | 1.55 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Tres Pinos afectando a Parque Eolico Cristoro y los consumos de S/E Lebu. Observación: Parque Eolico Cristoro se encontraba generando 6,8 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
862 | 956 | 956DP | Neomante | 956 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2018004393 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-01 08:26 | 2018-02-01 16:00 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo de Línea Minero- Colón 110 KV C2, en S/E Colón |  |  | 0 | 0 | 1
1471 | 4220 | 4220DP | Neomante | 4220 | Tramo | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C1 [En Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018004773 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-01 08:26 | 2018-02-01 13:20 |  |  |  | DP | 4.9 | 0 | 0 | 0 | Atención de Puntos Pendientes Post - energización, se ejecutará en especifico normalización del cableado del Interruptor 52J14, corrección de polaridades y pruebas del interruptor. Condiciones Requeridas: S/E Cardones: Interruptor 52J14 Abierto, Desconectadores 89J14-1A, 89J14-1B, 89J14-2, 89J14-3 abiertos y a disposición del Jefe de Faenas. S/E Nva. Cardones: 52J2, 89J2-2, 52J3, 89J3-1,89J3-3 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
1287 | 2946 | 2946DP | Movimiento de Equipos | 2946 | Tramo | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | MOLY-COP | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-01 09:16 | 2018-02-01 15:58 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente en TTCC en S/E Chacaya, de acuerdo a estudio termográfico, según SD N° 215785. |  |  | 0 | 0 | 1
892 | 999 | 999DP | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017065848 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-01 09:46 | 2018-02-01 17:47 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°4, LT 220 kV Guacolda - Maitencillo, para realizar trabajos de instalación de fibra óptica entre torres N°1 y N°14. Adicionalmente se efectuaran pruebas de enlaces de comunicaciones entre SE Guacolda y SE Maitencillo. Quedarán fuera de servicio EDAC Troncal Remoto (Maitencillo-Cardones), EDAG Fase I , para este caso está respaldado por el EDAG Fase III, el cual se mantendrá en servicio. Para el caso del EDAG Fase 0 (Guacolda-Maitencillo) quedará fuera de servicio durante todo el periodo que comprende el cambio de fibra; esto no tiene implicancia en la trasferencia de potencia por transmisión, ya que durante el día estarían las unidades a mínimo técnico con circuito N°4 fuera de servicio y durante la noche unidades a plena carga con Circuito N°4 en servicio, todo esto con el circuito N°1 y 2 siempre en servicio, con un n-1 de 460 MW durante el día y en la noche con un n-1 de 720 MW. Además la teleprotección por fibra óptica de los circuitos 3 y 4 Guacolda-Maitencillo quedarán fuera de servicio por todo el periodo del cambio de la fibra, pero el sistema queda respaldado por el sistema de protección OPLAT (Carrier). |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-01 10:12 | 2018-02-01 17:05 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislacion Linea Cochrane - Encuentro Cto 2 ( Torre N° 1,2,3 y Equipos de Piso GIS), según SD N° 215545. |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DF | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000192 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-01 13:23 | 2018-02-01 13:23 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Linares. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
286 | 319 | 319DF | Neomante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000192 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-01 13:23 | 2018-02-01 13:23 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B2 de S/E Linares. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1472 | 4221 | 4221DP | Neomante | 4221 | Tramo | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C2 [En Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018004776 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-01 14:32 | 2018-02-01 17:58 |  |  |  | DP | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Atención de Puntos Pendientes Post - energización, se ejecutará en específico normalización del cableado del Interruptor 52J15, corrección de polaridades y pruebas del interruptor. Condiciones Requeridas: S/E Cardones: Interruptor 52J15 Abierto, Desconectadores 89J15-1A, 89J15-1B, 89J15-2, 89J15-3 abiertos y a disposición del Jefe de Faenas. S/E Nva. Cardones: 52J5, 89J5-2, 52J6, 89J6-1,89J6-3 abiertos y bloqueados. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000195 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-01 16:02 | 2018-02-01 21:10 |  |  |  | DF | 5.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B5 de S/E Ovalle, afectando los consumos de SS/EE Punitaqui y El Sauce potencia interrumpida 5,3 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
157 | 167 | 167DF | Neomante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000195 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-01 16:02 | 2018-02-01 21:10 |  |  |  | DF | 5.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B5 de S/E Ovalle, afectando los consumos de SS/EE Punitaqui y El Sauce potencia interrumpida 5,3 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000195 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-01 16:02 | 2018-02-01 21:10 |  |  |  | DF | 5.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B5 de S/E Ovalle, afectando los consumos de SS/EE Punitaqui y El Sauce potencia interrumpida 5,3 MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
33 | 31 | 31DP | Neomante | 31 | Tramo | EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1 | EMELDA | Desconexión / Intervención | 2018005992 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-01 20:36 | 2018-02-02 06:59 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Por requerimiento del operador del CEN se emite este documento para complementar el mantenimiento programado en SE Emelda Según la solicitud de desconexión N° 35235. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y/o reparación de interruptor extremo S/E 10 según solicitud de Desconexión Nro. 215647 |  |  | 0 | 1 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Línea de Transmisión, según SMM N° 211420. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-02 | 2018-02-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos de patio S/E El Lince, según SD N°214590. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DF | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018006178 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-02 05:59 | 2018-02-02 17:30 |  |  |  | DF | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Realizar podas urgentes en tramos desde 281 a 283 (zona residencial Las Garzas)y 273 a 274 (fundo Santa Marta]) |  |  | 0 | 1 | 0
73 | 74 | 74DF | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018006178 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-02 05:59 | 2018-02-02 17:30 |  |  |  | DF | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Realizar podas urgentes en tramos desde 281 a 283 (zona residencial Las Garzas)y 273 a 274 (fundo Santa Marta]) |  |  | 0 | 1 | 0
74 | 75 | 75DF | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018006178 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-02 05:59 | 2018-02-02 17:30 |  |  |  | DF | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Realizar podas urgentes en tramos desde 281 a 283 (zona residencial Las Garzas)y 273 a 274 (fundo Santa Marta]) |  |  | 0 | 1 | 0
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018004131 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-02 06:26 | 2018-02-02 20:49 |  |  |  | DP | 14.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión por cercanías a trabajos de trazado e instalación de torre auxiliar en sector de torre N°21. Adicionalmente se requiere circuito fuera de servicio para efectuar poda y roce de árboles cercanos a la línea_ Ventanas - Torquemada N°1 entre estructuras 20 a 22. Estas actividades son necesarias para despejar el riesgo de proximidad de árboles a circuito energizado una vez se energice C1 en torre auxiliar a partir del lunes 5 en la tarde. |  |  | 0 | 0 | 1
902 | 1026 | 1026DF | Neomante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000201 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-02 07:56 | 2018-02-02 12:37 |  |  |  | DF | 4.6833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 S/E Linares, LT 66KV Linares - Parral, afectando los consumos de SS/EE Retiro, tap Longavi y EFE Longavi | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DF | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000201 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-02 07:56 | 2018-02-02 12:37 |  |  |  | DF | 4.6833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 S/E Linares, LT 66KV Linares - Parral, afectando los consumos de SS/EE Retiro, tap Longavi y EFE Longavi | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DF | Neomante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2018000201 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-02 07:56 | 2018-02-02 12:37 |  |  |  | DF | 4.6833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 S/E Linares, LT 66KV Linares - Parral, afectando los consumos de SS/EE Retiro, tap Longavi y EFE Longavi | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
892 | 999 | 999DP | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2017065850 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-02 08:23 | 2018-02-02 17:45 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°4, LT 220 kV Guacolda - Maitencillo, para realizar trabajos de instalación de fibra óptica entre torres N°1 y N°14. Adicionalmente se efectuaran pruebas de enlaces de comunicaciones entre SE Guacolda y SE Maitencillo. Quedarán fuera de servicio EDAC Troncal Remoto (Maitencillo-Cardones), EDAG Fase I , para este caso está respaldado por el EDAG Fase III, el cual se mantendrá en servicio. Para el caso del EDAG Fase 0 (Guacolda-Maitencillo) quedará fuera de servicio durante todo el periodo que comprende el cambio de fibra; esto no tiene implicancia en la trasferencia de potencia por transmisión, ya que durante el día estarían las unidades a mínimo técnico con circuito N°4 fuera de servicio y durante la noche unidades a plena carga con Circuito N°4 en servicio, todo esto con el circuito N°1 y 2 siempre en servicio, con un n-1 de 460 MW durante el día y en la noche con un n-1 de 720 MW. Además la teleprotección por fibra óptica de los circuitos 3 y 4 Guacolda-Maitencillo quedarán fuera de servicio por todo el periodo del cambio de la fibra, pero el sistema queda respaldado por el sistema de protección OPLAT (Carrier). |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018004600 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-02 08:42 | 2018-02-02 13:49 |  |  |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar poda y roce de árboles en tramo 01 a 136 |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DF | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000209 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-02 09:37 | 2018-02-02 14:56 |  |  |  | DF | 5.3167 | 1 | 0 | 0 | Opera int. 66 kV de la línea San Antonio - Tap Algarrobo N°2, sin pérdida de consumos ya que circuito estaba en vacío | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
708 | 795 | 795DF | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000209 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-02 09:37 | 2018-02-02 14:56 |  |  |  | DF | 5.3167 | 1 | 0 | 0 | Opera int. 66 kV de la línea San Antonio - Tap Algarrobo N°2, sin pérdida de consumos ya que circuito estaba en vacío | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
707 | 794 | 794DF | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000209 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-02 09:37 | 2018-02-02 14:56 |  |  |  | DF | 5.3167 | 1 | 0 | 0 | Opera int. 66 kV de la línea San Antonio - Tap Algarrobo N°2, sin pérdida de consumos ya que circuito estaba en vacío | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1592 | 4429 | 4429DF | Neomante | 4429 | Tramo | EL MANCO - ENACAR 66 KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000210 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-02 12:14 | 2018-02-02 13:14 |  |  |  | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E El Manco, afectando los consumo de la barra norte 66kV de S/E Horcones. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1593 | 4430 | 4430DF | Neomante | 4430 | Tramo | ENACAR - ANDALICAN 66 KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000210 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-02 12:14 | 2018-02-02 13:14 |  |  |  | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E El Manco, afectando los consumo de la barra norte 66kV de S/E Horcones. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
33 | 31 | 31DP | Neomante | 31 | Tramo | EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1 | EMELDA | Desconexión / Intervención | 2018005991 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-02 20:09 | 2018-02-03 06:57 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Por requerimiento del operador del CEN se emite este documento para complementar el mantenimiento programado en SE Emelda Según la solicitud de desconexión N° 3536. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-03 | 2018-02-04 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y/o reparación de interruptor extremo S/E 10 según solicitud de Desconexión Nro. 215647 |  |  | 0 | 1 | 0
892 | 999 | 999DP | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2018002705 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-03 08:57 | 2018-02-03 17:47 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°4, LT 220 kV Guacolda - Maitencillo, para realizar trabajos de instalación de fibra óptica entre torres N°1 y N°14. Adicionalmente se efectuaran pruebas de enlaces de comunicaciones entre SE Guacolda y SE Maitencillo. Quedarán fuera de servicio EDAC Troncal Remoto (Maitencillo-Cardones), EDAG Fase I , para este caso está respaldado por el EDAG Fase III, el cual se mantendrá en servicio. Para el caso del EDAG Fase 0 (Guacolda-Maitencillo) quedará fuera de servicio durante todo el periodo que comprende el cambio de fibra; esto no tiene implicancia en la trasferencia de potencia por transmisión, ya que durante el día estarían las unidades a mínimo técnico con circuito N°4 fuera de servicio y durante la noche unidades a plena carga con Circuito N°4 en servicio, todo esto con el circuito N°1 y 2 siempre en servicio, con un n-1 de 460 MW durante el día y en la noche con un n-1 de 720 MW. Además la teleprotección por fibra óptica de los circuitos 3 y 4 Guacolda-Maitencillo quedarán fuera de servicio por todo el periodo del cambio de la fibra, pero el sistema queda respaldado por el sistema de protección OPLAT (Carrier). |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DF | Neomante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000216 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-03 09:30 | 2018-02-03 09:30 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Illapel sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
155 | 165 | 165DF | Neomante | 165 | Tramo | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000216 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-03 09:30 | 2018-02-03 09:30 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Illapel sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-03 10:36 | 2018-02-03 19:42 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Pruebas disparo directo TDD desde Ohiggins, según SD N° 215718. |  |  | 0 | 0 | 1
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-03 10:51 | 2018-02-03 19:44 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas disparo directo TDD desde Ohiggins, según SD N° 215717. |  |  | 0 | 0 | 1
33 | 31 | 31DP | Neomante | 31 | Tramo | EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1 | EMELDA | Desconexión / Intervención | 2018005990 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-03 20:58 | 2018-02-04 04:40 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Por requerimiento del operador del CEN se emite este documento para complementar el mantenimiento programado en SE Emelda Según la solicitud de desconexión N° 3537. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-04 | 2018-02-05 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Revisión y/o reparación de interruptor extremo S/E 10 según solicitud de Desconexión Nro. 215647 |  |  | 0 | 1 | 0
268 | 292 | 292DP | Neomante | 292 | Tramo | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018005482 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-04 05:14 | 2018-02-04 14:28 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de LT 66kV Malloa-Pelequén por trabajos de poda y roce en esta LT, los consumos de S/E Pelequén , S/E Rengo y EFE Rengo serán transferidos al paño B2 de S/E San Fernando. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018005564 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-04 05:15 | 2018-02-04 14:28 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Por cambio de topología asociado a la desconexión de LT 66kV Malloa-Pelequén se requiere desconexión momentánea de esta LT (SD asociada SD2018005482) para transferir el paño B4 de SE Malloa a Paño SE B2 SE San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018005564 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-04 05:15 | 2018-02-04 14:28 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Por cambio de topología asociado a la desconexión de LT 66kV Malloa-Pelequén se requiere desconexión momentánea de esta LT (SD asociada SD2018005482) para transferir el paño B4 de SE Malloa a Paño SE B2 SE San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 1
249 | 273 | 273DP | Neomante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018005484 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-04 07:50 | 2018-02-04 15:21 |  |  |  | DP | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del tramo de línea 66kV Tap Rengo Pelequén por trabajos de mantenimiento de estructuras, los consumos de S/E Rengo, EFE Rengo serán transferidos hacia paño B4 de S/E Rancagua. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
910 | 1038 | 1038DP | Neomante | 1038 | Tramo | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018005798 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-04 08:14 | 2018-02-04 17:45 |  |  |  | DP | 9.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de la LT 66kV Cocharcas - San Carlos por trabajos de tala de árboles, no hay transferencias de carga ya que este tramo de línea se encuentra actualmente en vació. |  |  | 0 | 0 | 1
892 | 999 | 999DP | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2018002700 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-04 09:13 | 2018-02-04 18:03 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°4, LT 220 kV Guacolda - Maitencillo, para realizar trabajos de instalación de fibra óptica entre torres N°1 y N°14. Adicionalmente se efectuaran pruebas de enlaces de comunicaciones entre SE Guacolda y SE Maitencillo. Quedarán fuera de servicio EDAC Troncal Remoto (Maitencillo-Cardones), EDAG Fase I , para este caso está respaldado por el EDAG Fase III, el cual se mantendrá en servicio. Para el caso del EDAG Fase 0 (Guacolda-Maitencillo) quedará fuera de servicio durante todo el periodo que comprende el cambio de fibra; esto no tiene implicancia en la trasferencia de potencia por transmisión, ya que durante el día estarían las unidades a mínimo técnico con circuito N°4 fuera de servicio y durante la noche unidades a plena carga con Circuito N°4 en servicio, todo esto con el circuito N°1 y 2 siempre en servicio, con un n-1 de 460 MW durante el día y en la noche con un n-1 de 720 MW. Además la teleprotección por fibra óptica de los circuitos 3 y 4 Guacolda-Maitencillo quedarán fuera de servicio por todo el periodo del cambio de la fibra, pero el sistema queda respaldado por el sistema de protección OPLAT (Carrier). |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DF | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018006501 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-05 05:54 | 2018-02-05 22:10 |  |  |  | DF | 16.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito para realizar poda de árboles que ponen en riesgo la instalación por cercanía. |  |  | 0 | 1 | 0
119 | 123 | 123DF | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018006501 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-05 05:54 | 2018-02-05 22:10 |  |  |  | DF | 16.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito para realizar poda de árboles que ponen en riesgo la instalación por cercanía. |  |  | 0 | 1 | 0
120 | 124 | 124DF | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018006501 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-05 05:54 | 2018-02-05 22:10 |  |  |  | DF | 16.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito para realizar poda de árboles que ponen en riesgo la instalación por cercanía. |  |  | 0 | 1 | 0
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018004132 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-05 06:26 | 2018-02-06 16:30 |  |  |  | DP | 34.0667 | 0 | 0 | 0 | Realizar montaje de torre auxiliar y traslado de conductores desde torre N°21 hacia torre auxiliar. |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DF | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-05 08:23 | 2018-02-05 13:23 |  |  |  | DF | 5 | 0 | 0 | 0 | Según IF Nro. 4723 |  |  | 0 | 1 | 0
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-05 09:06 | 2018-02-05 11:57 |  |  |  | DP | 2.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Chuquicamata - 10 por Lavado de aisladores mecanizado en Torres. según solicitud de Desconexión Nro. 215928 |  |  | 0 | 0 | 1
892 | 999 | 999DP | Neomante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2018002708 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-05 09:18 | 2018-02-05 17:30 |  |  |  | DP | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°4, LT 220 kV Guacolda - Maitencillo, para realizar trabajos de instalación de fibra óptica entre torres N°1 y N°14. Adicionalmente se efectuaran pruebas de enlaces de comunicaciones entre SE Guacolda y SE Maitencillo. Quedarán fuera de servicio EDAC Troncal Remoto (Maitencillo-Cardones), EDAG Fase I , para este caso está respaldado por el EDAG Fase III, el cual se mantendrá en servicio. Para el caso del EDAG Fase 0 (Guacolda-Maitencillo) quedará fuera de servicio durante todo el periodo que comprende el cambio de fibra; esto no tiene implicancia en la trasferencia de potencia por transmisión, ya que durante el día estarían las unidades a mínimo técnico con circuito N°4 fuera de servicio y durante la noche unidades a plena carga con Circuito N°4 en servicio, todo esto con el circuito N°1 y 2 siempre en servicio, con un n-1 de 460 MW durante el día y en la noche con un n-1 de 720 MW. Además la teleprotección por fibra óptica de los circuitos 3 y 4 Guacolda-Maitencillo quedarán fuera de servicio por todo el periodo del cambio de la fibra, pero el sistema queda respaldado por el sistema de protección OPLAT (Carrier). |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018004598 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-05 10:10 | 2018-02-05 16:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de control y protecciones de la posición en SE Maitenes. |  |  | 0 | 0 | 1
1072 | 1461 | 1461DF | Neomante | 1461 | Tramo | TAP TAL TAL - LALACKAMA 220KV C1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 2018006784 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-05 21:41 | 2018-02-06 01:15 |  |  |  | DF | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de parque por inspección de punto caliente en barra 33kV de Parque fotovoltaico lalackama. |  |  | 0 | 1 | 0
792 | 882 | 882DF | Neomante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000245 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-06 06:48 | 2018-02-06 13:53 |  |  |  | DF | 7.0833 | 1 | 0 | 0 | Operación automática de la línea 44kV Las Vegas - Rungue Cto.2, afectando los suministros de S/E Caleu de propiedad de Enel | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
794 | 884 | 884DF | Neomante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | 2018000245 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-06 06:48 | 2018-02-06 13:53 |  |  |  | DF | 7.0833 | 1 | 0 | 0 | Operación automática de la línea 44kV Las Vegas - Rungue Cto.2, afectando los suministros de S/E Caleu de propiedad de Enel | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DF | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018006645 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-06 09:36 | 2018-02-06 17:57 |  |  |  | DF | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito para realizar poda de árboles que ponen en riesgo la instalación por cercanía. |  |  | 0 | 1 | 0
119 | 123 | 123DF | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018006645 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-06 09:36 | 2018-02-06 17:57 |  |  |  | DF | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito para realizar poda de árboles que ponen en riesgo la instalación por cercanía. |  |  | 0 | 1 | 0
120 | 124 | 124DF | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018006645 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-06 09:36 | 2018-02-06 17:57 |  |  |  | DF | 8.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito para realizar poda de árboles que ponen en riesgo la instalación por cercanía. |  |  | 0 | 1 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-06 09:36 | 2018-02-06 11:03 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte por Apertura puentes en estructura 22 para desconexion segmento Arica-Tap Off Mal Paso para reemplazo aisladores y conductor según solicitud d |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-06 09:36 | 2018-02-06 11:03 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte por Apertura puentes en estructura 22 para desconexion segmento Arica-Tap Off Mal Paso para reemplazo aisladores y conductor según solicitud d |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-06 09:36 | 2018-02-06 11:03 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte por Apertura puentes en estructura 22 para desconexion segmento Arica-Tap Off Mal Paso para reemplazo aisladores y conductor según solicitud d |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-06 09:36 | 2018-02-06 11:03 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte por Apertura puentes en estructura 22 para desconexion segmento Arica-Tap Off Mal Paso para reemplazo aisladores y conductor según solicitud d |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-06 09:36 | 2018-02-06 11:03 |  |  |  | DP | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte por Apertura puentes en estructura 22 para desconexion segmento Arica-Tap Off Mal Paso para reemplazo aisladores y conductor según solicitud d |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-06 11:03 | 2018-02-07 |  |  |  | DP | 12.95 | 0 | 0 | 0 | Ejecución del proyecto de cambio de conductores en parte del tramo. según SD N° 215767. |  |  | 0 | 0 | 1
115 | 117 | 117DP | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018003771 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-06 16:33 | 2018-02-09 21:28 |  |  |  | DP | 76.9167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de estructura en torre N°21. |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2018000244 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-07 05:26 |  |  |  | DF | 7.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociado a línea 66kV Temuco-Loncoche N°2, afectando los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2018000244 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-07 05:26 |  |  |  | DF | 7.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociado a línea 66kV Temuco-Loncoche N°2, afectando los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2018000244 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-07 05:26 |  |  |  | DF | 7.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociado a línea 66kV Temuco-Loncoche N°2, afectando los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2018000244 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-07 05:26 |  |  |  | DF | 7.1333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociado a línea 66kV Temuco-Loncoche N°2, afectando los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-07 | 2018-02-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Ejecución del proyecto de cambio de conductores en parte del tramo. según SD N° 215767. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DF | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018007030 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-07 06:10 | 2018-02-07 18:40 |  |  |  | DF | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito para realizar poda de árboles que ponen en riesgo la instalación por cercanía. |  |  | 0 | 1 | 0
119 | 123 | 123DF | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018007030 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-07 06:10 | 2018-02-07 18:40 |  |  |  | DF | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito para realizar poda de árboles que ponen en riesgo la instalación por cercanía. |  |  | 0 | 1 | 0
120 | 124 | 124DF | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018007030 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-07 06:10 | 2018-02-07 18:40 |  |  |  | DF | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito para realizar poda de árboles que ponen en riesgo la instalación por cercanía. |  |  | 0 | 1 | 0
442 | 503 | 503DF | Neomante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000246 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-07 07:57 | 2018-02-07 07:57 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automatica exitosa de 52B1 de S/E Hualañe, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
831 | 922 | 922DP | Neomante | 922 | Tramo | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | 2018006474 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-07 08:35 | 2018-02-07 18:03 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Solicita desconexión de circuito ERA 1 Torquemada-Mauco 110 kV como precaución, para realizar pruebas de inyección en nuevo paño linea HL3 asociado a cogeneradora aconcagua y paños HL1 y barra 1A de la S/E Mauco. Estas inyecciones son para verificar el funcionamiento de la proteccion de barra 87B1 de la S/E Mauco. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-07 08:51 | 2018-02-07 15:31 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación sin tensión, extremo S/E 10. según solicitud de Desconexión Nro. 216152 |  |  | 0 | 0 | 1
1152 | 1589 | 1589DP | Neomante | 1589 | Tramo | PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1 | SAN JUAN | Desconexión / Intervención | 2018006421 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-07 09:51 | 2018-02-07 18:28 |  |  |  | DP | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | -Reemplazo de aislador en la estructura 262. -Reemplazo de Trampa de onda en S/E Punta Colorada -Reparacion Mufas en 33 Kv en el Parque Eolico San Juan -Revision Control GIS asociado al T-2 |  |  | 0 | 0 | 1
173 | 186 | 186DF | Neomante | 186 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000248 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-07 11:06 | 2018-02-07 11:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52H6 S/E Pande Azúcar. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-07 11:57 | 2018-02-08 |  |  |  | DP | 12.05 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protección y pruebas de control, según SD N°216170. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Ejecución del proyecto de cambio de conductores en parte del tramo. según SD N° 215767. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-08 | 2018-02-08 20:17 |  |  |  | DP | 20.2833 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protección y pruebas de control, según SD N°216170. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DF | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018007236 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-08 05:56 | 2018-02-08 19:00 |  |  |  | DF | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito para realizar poda de árboles que ponen en riesgo la instalación por cercanía. |  |  | 0 | 1 | 0
119 | 123 | 123DF | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018007236 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-08 05:56 | 2018-02-08 19:00 |  |  |  | DF | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito para realizar poda de árboles que ponen en riesgo la instalación por cercanía. |  |  | 0 | 1 | 0
120 | 124 | 124DF | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018007236 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-08 05:56 | 2018-02-08 19:00 |  |  |  | DF | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito para realizar poda de árboles que ponen en riesgo la instalación por cercanía. |  |  | 0 | 1 | 0
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-08 09:08 | 2018-02-08 15:34 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Reparación Punto caliente en Entrada a Mufa Paño J4 según solicitud de Desconexión Nro. 216337 |  |  | 0 | 0 | 1
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-08 15:47 | 2018-02-08 18:58 |  |  |  | DP | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | Reparación Punto caliente en Entrada a Mufa Paño J1 según solicitud de Desconexión Nro. 216336 |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-09 | 2018-02-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Ejecución del proyecto de cambio de conductores en parte del tramo. según SD N° 215767. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059173 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-09 08:50 | 2018-02-23 21:54 |  |  |  | DP | 349.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere circuito fuera de servicio para realizar cambio de conductor y fibra óptica entre torres 39 y 46. No energizar circuito sin antes haber coordinado con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059173 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-09 08:50 | 2018-02-23 21:54 |  |  |  | DP | 349.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere circuito fuera de servicio para realizar cambio de conductor y fibra óptica entre torres 39 y 46. No energizar circuito sin antes haber coordinado con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2017059173 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-09 08:50 | 2018-02-23 21:54 |  |  |  | DP | 349.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere circuito fuera de servicio para realizar cambio de conductor y fibra óptica entre torres 39 y 46. No energizar circuito sin antes haber coordinado con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-10 | 2018-02-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Ejecución del proyecto de cambio de conductores en parte del tramo. según SD N° 215767. |  |  | 0 | 0 | 1
474 | 539 | 539DF | Neomante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018007906 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-10 00:01 | 2018-02-10 05:28 |  |  |  | DF | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cerro Navia-Polpaico circ.2 --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- Reparación de punto caliente en unión de compresión en fase inferior del --- circuito 2 entre estructuras N° 44-45. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalación de tierras de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona --- de trabajo --- Instalaciones con Riesgo --- L.220kV Cerro Navia-Polpaico circ.1 --- Observaciones --- Coordinado con ENEL ( Arranque Lampa conectado al circuito 1 ) --- |  |  | 0 | 1 | 0
475 | 540 | 540DF | Neomante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018007906 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-10 00:01 | 2018-02-10 05:28 |  |  |  | DF | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Cerro Navia-Polpaico circ.2 --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- Reparación de punto caliente en unión de compresión en fase inferior del --- circuito 2 entre estructuras N° 44-45. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalación de tierras de bloqueo en estructuras adyacentes a la zona --- de trabajo --- Instalaciones con Riesgo --- L.220kV Cerro Navia-Polpaico circ.1 --- Observaciones --- Coordinado con ENEL ( Arranque Lampa conectado al circuito 1 ) --- |  |  | 0 | 1 | 0
1087 | 1490 | 1490DP | Neomante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018006783 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-10 07:31 | 2018-02-11 17:50 |  |  |  | DP | 34.3167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220 kV Lo Aguirre-Cerro Navia circ.1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Trabajos asociados a la obra de repotenciación de la Línea: Montaje de --- poste N° 26, retiro de estructuras N° 250 y 252 y normalización de --- conductores en poste N° 26. (Obra del decreto 82/2012). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Señalización zona de trabajo. Instalación de puestas a tierra en --- estructuras adyacentes a la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- L.220kV Lo Aguirre-Cerro Navia circ. 1 al término de los trabajos --- Observaciones --- NOTA 1: El circuito 2 está fuera de servicio por tendido de --- conductores. --- NOTA 2: Desconexión del circuito 1 por trabajos necesarios para --- continuar con el tendido del nuevo conductor del circuito 1 una vez --- concluida la etapa actual de tendido del circuito 2. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-10 12:44 | 2018-02-10 13:13 |  |  |  | DF | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Jote electrocutado en línea de 66 kV, protección operada 2121N BG. SDCF N° 216704. |  |  | 0 | 1 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-11 | 2018-02-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Ejecución del proyecto de cambio de conductores en parte del tramo. según SD N° 215767. |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DP | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018006470 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-11 01:08 | 2018-02-11 07:31 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Parral, C1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa 154kV: Implementación de Reconexión Automática. Pruebas --- efectivas y Puesta en Servicio de Reconexión Automática Paño A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de disparos de Protección 50BF-52A2 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 154 kV, Sección 1 (Al termino de la faena) --- Observaciones --- * Se desconectará Línea solo en extremo de S/E Charrúa, es decir, de --- desconectará solo el paño 52A2. Los consumos de Monterrico quedaran --- tomados desde Itahue. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1012 | 1336 | 1336DP | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018006470 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-11 01:08 | 2018-02-11 07:31 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Parral, C1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa 154kV: Implementación de Reconexión Automática. Pruebas --- efectivas y Puesta en Servicio de Reconexión Automática Paño A2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo de disparos de Protección 50BF-52A2 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: Barra 154 kV, Sección 1 (Al termino de la faena) --- Observaciones --- * Se desconectará Línea solo en extremo de S/E Charrúa, es decir, de --- desconectará solo el paño 52A2. Los consumos de Monterrico quedaran --- tomados desde Itahue. --- |  |  | 0 | 0 | 1
97 | 99 | 99DP | Neomante | 99 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018005180 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-11 07:39 | 2018-02-11 22:53 |  |  |  | DP | 15.2333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Limpieza Manual de Aislación, cambio de aislación, verificación de apoyo, de amortiguadores y verificación de la estructura en general. Tramo Aconcagua Totoralillo entre los tramos 52H4 estructura n° 01y estructura n° 63 52H2 |  |  | 0 | 0 | 1
1230 | 2855 | 2855DF | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-11 10:42 | 2018-02-11 11:58 |  |  |  | DF | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4727 |  |  | 0 | 1 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-12 | 2018-02-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Ejecución del proyecto de cambio de conductores en parte del tramo. según SD N° 215767. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DF | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018007645 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-12 06:00 | 2018-02-12 18:40 |  |  |  | DF | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce de franja desde las torres 160 a 290, debido a que se encuentran arboles con puntas quemadas en el sector. |  |  | 0 | 1 | 0
119 | 123 | 123DF | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018007645 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-12 06:00 | 2018-02-12 18:40 |  |  |  | DF | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce de franja desde las torres 160 a 290, debido a que se encuentran arboles con puntas quemadas en el sector. |  |  | 0 | 1 | 0
120 | 124 | 124DF | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018007645 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-12 06:00 | 2018-02-12 18:40 |  |  |  | DF | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce de franja desde las torres 160 a 290, debido a que se encuentran arboles con puntas quemadas en el sector. |  |  | 0 | 1 | 0
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018004133 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-12 06:15 | 2018-02-12 23:35 |  |  |  | DP | 17.3333 | 0 | 0 | 0 | Traslado de conductores desde torre auxiliar hacia torre N° 21 y desarme de torre auxiliar en cercanías a torre N° 21. |  |  | 0 | 0 | 1
264 | 288 | 288DF | Neomante | 288 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000270 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-12 15:02 | 2018-02-12 15:05 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | Coincide con apertura de Línea 220 kV Antuco - Charrúa Cto. 2 (Abierto solo en el extremo de S/E Antuco), y también coincide con falla de Línea 220 kV Charrúa - Concepción. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
492 | 560 | 560DF | Neomante | 560 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000271 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-12 15:02 | 2018-02-12 15:02 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | coincide con falla de Línea 2x220 kV Antuco - Charrúa Cto. 1 (abierto sólo en el extremo de S/E Antuco), y también coincide con Falla de Línea 220 kV Charrúa - Concepción. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
264 | 288 | 288DF | Neomante | 288 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000272 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-12 15:29 | 2018-02-12 15:31 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con apertura de Línea 220 kV Antuco - Charrúa Cto. 2 (Abierto solo en el extremo de S/E Antuco), y también coincide con reconexión manual de prueba sin éxito de Línea 220 kV Charrúa - Concepción. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
492 | 560 | 560DF | Neomante | 560 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000273 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-12 15:29 | 2018-02-12 15:31 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con apertura de Línea 220 kV Antuco - Charrúa Cto. 1 (Abierto solo en el extremo de S/E Antuco), y también coincide con reconexión manual de prueba sin éxito de Línea 220 kV Charrúa - Concepción. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
492 | 560 | 560DF | Neomante | 560 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000274 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-12 16:09 | 2018-02-12 16:13 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Coincide con falla de Línea 220 kV Charrúa - Lagunillas. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
946 | 1084 | 1084DF | Neomante | 1084 | Tramo | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000275 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-12 16:09 | 2018-02-12 16:19 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | Contemporáneo se abre el 52J4 de S/E Antuco. |  | Incendio bajo la línea. | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000277 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-12 21:15 | 2018-02-12 21:15 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Santa Rosa, sin consumos afectados. | se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Ejecución del proyecto de cambio de conductores en parte del tramo. según SD N° 215767. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DF | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018007647 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-13 06:00 | 2018-02-13 18:32 |  |  |  | DF | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce de franja desde las torres 160 a 290, debido a que se encuentran árboles con puntas quemadas en el sector. |  |  | 0 | 1 | 0
73 | 74 | 74DF | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018007647 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-13 06:00 | 2018-02-13 18:32 |  |  |  | DF | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce de franja desde las torres 160 a 290, debido a que se encuentran árboles con puntas quemadas en el sector. |  |  | 0 | 1 | 0
74 | 75 | 75DF | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018007647 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-13 06:00 | 2018-02-13 18:32 |  |  |  | DF | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce de franja desde las torres 160 a 290, debido a que se encuentran árboles con puntas quemadas en el sector. |  |  | 0 | 1 | 0
1154 | 1591 | 1591DP | Neomante | 1591 | Tramo | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018007180 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-13 08:18 | 2018-02-13 15:34 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de cableado de interruptor 52K3Z, corrección de polaridades y pruebas de apertura y cierre del mismo interruptor, ademas se ejecutaran trabajos de normalización de piezas en las estructuras de las torres AT de la LT 2x500kV NCAR - NMAI, ambos trabajos se encuentran coordinados (siempre quedara uno de los circuitos energizados). Programa de resolución de pendientes post - energización. Condiciones requeridas extremo Nva. Cardones: Interruptores: 52K2, 52K3 Abiertos, Desconectadores: 89K2-2, 89K3-1 y 89K3-3 Abiertos y enclavados, Desconectador de Tierra lado Línea 89K3-3T Cerrado, Interruptor: 52K3Z a disposición del Jefe de Faenas Desconectadores del Banco Reactor: 89K3Z-1, 89K3Z-2, 89K3Z-3 abiertos y enclavados. Condiciones requeridas extremo Nva. Maitencillo: Interruptores: 52K11, 52K12 Abiertos, Desconectadores: 89K11-2, 89K12-1 y 89K12-3 Abiertos y enclavados, Desconectador de Tierra Lado Línea 89K12-3T Cerrado. Ambos trabajos a ejecutar tanto en NCAR como los de la línea, se encuentran coordinados. |  |  | 0 | 0 | 1
813 | 905 | 905DP | Neomante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | MINERA MARICUNGA | Desconexión / Intervención | 2018007520 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-13 08:36 | 2018-02-13 16:38 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Línea fuera de servicio para reparar cable de guardia suelto en Parrón de Subestación 110kV Maricunga. |  |  | 0 | 0 | 1
1194 | 2811 | 2811DP | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-13 09:23 | 2018-02-13 18:57 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Habilitación protección 87L GE UR-L90. SD N°216637. |  |  | 0 | 0 | 1
1030 | 1377 | 1377DF | Neomante | 1377 | Tramo | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | PANELES ARAUCO | Informe Fallas | 2018000322 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-13 12:15 | 2018-02-13 14:03 |  |  |  | DF | 1.8 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla Planta Teno retiraba 5.5 MW desde el SEN. |  | Falla entre fases A y C a 1.88 Km de S/E Teno. | 0 | 0 | 0
1155 | 1592 | 1592DP | Neomante | 1592 | Tramo | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018007194 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-13 15:36 | 2018-02-13 19:37 |  |  |  | DP | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | Normalización de cableado de interruptor 52K6Z, corrección de polaridades y pruebas de apertura y cierre del mismo interruptor, ademas se ejecutaran trabajos de normalización de piezas en las estructuras de las torres AT de la LT 2x500kV NCAR - NMAI, ambos trabajos se encuentran coordinados (siempre quedara uno de los circuitos energizados). Programa de resolución de pendientes post - energización. Condiciones requeridas extremo Nva. Cardones: Interruptores: 52K5, 52K6 Abiertos, Desconectadores: 89K5-2, 89K6-1 y 89K6-3 Abiertos y enclavados, Desconectador de Tierra lado Línea 89K6-3T Cerrado, Interruptor: 52K6Z a disposición del Jefe de Faenas Desconectadores del Banco Reactor: 89K6Z-1, 89K6Z-2, 89K6Z-3 abiertos y enclavados. Condiciones requeridas extremo Nva. Maitencillo: Interruptores: 52K8, 52K9 Abiertos, Desconectadores: 89K8-2, 89K9-1 y 89K9-3 Abiertos y enclavados, Desconectador de Tierra Lado Línea 89K9-3T Cerrado. Ambos trabajos a ejecutar tanto en NCAR como los de la línea, se encuentran coordinados. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Ejecución del proyecto de cambio de conductores en parte del tramo. según SD N° 215767. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018007650 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 06:03 | 2018-02-14 18:37 |  | 2018-02-14 10:13 |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce de franja desde las torres 160 a 290 en forma urgente. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018007650 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 06:03 | 2018-02-14 18:37 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce de franja desde las torres 160 a 290 en forma urgente. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018007650 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 06:03 | 2018-02-14 18:37 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce de franja desde las torres 160 a 290 en forma urgente. |  |  | 0 | 0 | 1
884 | 989 | 989DP | Neomante | 989 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2018007530 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 08:25 | 2018-02-21 18:47 |  |  |  | DP | 178.3667 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de la Línea 110kV Minero Interconexion N°2 ya que se detecto una gran acumulación de maderas en desuso, que llega a 4 metros bajo de los conductores y que es necesario retirar en forma urgente con maquinaria pesada |  |  | 0 | 0 | 1
112 | 114 | 114DP | Neomante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2018006034 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 08:44 | 2018-02-14 18:45 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | - Se requiere desenergizar el Circuito #2 Colbun - Candelaria, debido a trabajos de ampliación al sistema de transmisión. Los trabajos se realizaran en S/E Candelaria y contempla la desvinculación del banco de condensadores #2, en el área de equipos primarios y sistema de control y protecciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1194 | 2811 | 2811DF | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-14 08:59 | 2018-02-14 17:47 |  |  |  | DF | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos de S/E Chamy. Según SDCF N° 216852. |  |  | 0 | 1 | 0
72 | 73 | 73DF | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018008300 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-14 10:13 | 2018-02-14 15:49 |  |  |  | DF | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Se requiere posición fuera de servicio para realizar revisión y relleno de gas SF6 en Interruptor 52H1 con bajo nivel de gas SF6 en SE Cerro Navia. |  |  | 0 | 1 | 0
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018007650 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 06:03 | 2018-02-14 18:37 | 2018-02-14 15:49 |  | S | DP | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce de franja desde las torres 160 a 290 en forma urgente. |  |  | 0 | 0 | 1
432 | 491 | 491DF | Neomante | 491 | Tramo | EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000282 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-14 14:07 | 2018-02-14 14:07 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E El Peumo, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
230 | 253 | 253DP | Neomante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018008520 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 16:30 | 2018-02-21 00:01 |  |  |  | DP | 151.5167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 500kV Charrua-Ancoa, C2 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Seccionamiento de Línea 500 kV Charrúa - Ancoa N° 2 Desplazamiento de --- conductores a nuevas estructuras, pruebas de protocolización de la línea --- trabajos asociados a S/E Nueva Charrúa. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalación de tierras de bloqueos Provisionales en ambos lados de --- LAT, (6) en Torre 35 y (6) en Torre 41 existentes (dos por cada fase) --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500kV Entre Rios - Charrúa 2 ó Línea 500kV Entre Rios - Ancoa 2 --- (Al final de la faena) --- Observaciones --- * Trabajos asociados a Seccionamiento línea 500kV Charrúa - Ancoa 2 --- por obra Nueva S/E Charrúa (S/E Entre Rios). --- ** Línea se mantendrá desconectada durante todo el periodo señalado. --- *** Este trabajo no considera realizar modificaciones a las --- protecciones de los extremos de SS/EE Charrúa y Ancoa. --- ** Al final de la faena la línea "pasara" directamente por S/E Entre --- Rios, es decir, no se seccionará en dicha instalación. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
84 | 85 | 85DP | Neomante | 85 | Tramo | LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018006874 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 17:25 | 2018-02-14 20:05 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos en el Desconectador 89J2 en S/E Las Tórtolas; SE solicita la desenergización de las líneas Polpaico – Las Tórtolas y Las Tórtolas – Maitenes a fin de dejar la barra en S/E Las Tórtolas 220 Kv Desenergizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
85 | 86 | 86DP | Neomante | 86 | Tramo | POLPAICO - LAS TORTOLAS 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018006874 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 17:25 | 2018-02-14 20:05 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos en el Desconectador 89J2 en S/E Las Tórtolas; SE solicita la desenergización de las líneas Polpaico – Las Tórtolas y Las Tórtolas – Maitenes a fin de dejar la barra en S/E Las Tórtolas 220 Kv Desenergizadas. |  |  | 0 | 0 | 1
230 | 253 | 253DP | Neomante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018007406 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-14 17:37 | 2018-02-16 17:31 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 500kV Charrua-Ancoa, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa:Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de --- conexiones y verificación de protecciones 50BF-52K2, 50BF-52KR y 50BF-52 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de protecciones 50BF-52K2 y 50BF-52KR. Bay Units --- de los paños K2, KZ2 y KR en modo FUERA DE SERVICIO --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 500 kV, Sección 2-Charrúa (al termino de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1304 | 2979 | 2979DF | Movimiento de Equipos | 2979 | Tramo | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-14 17:49 | 2018-02-14 18:16 |  |  |  | DF | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Según IRF N° 4730. |  |  | 0 | 1 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Ejecución del proyecto de cambio de conductores en parte del tramo. según SD N° 215767. |  |  | 0 | 0 | 1
235 | 258 | 258DF | Neomante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000286 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-15 04:22 | 2018-02-15 04:22 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 S/E Punta de Cortes sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
235 | 258 | 258DF | Neomante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008836 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-15 04:38 | 2018-02-15 08:52 |  |  |  | DF | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Punta de Cortes -Tuniche, por puente cortado (fase A) en Estructura N°1 S/E Punta de Cortes, Afectando los consumos de S/E Tuniche. |  |  | 0 | 1 | 0
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018008004 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 09:45 | 2018-02-15 17:55 |  | 2018-02-15 10:58 |  | DP | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantenimiento a control y protecciones en SE Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018007653 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 09:46 | 2018-02-15 17:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce de franja desde las torres 160 a 290, en forma urgente. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018007653 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 09:46 | 2018-02-15 17:55 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce de franja desde las torres 160 a 290, en forma urgente. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018007653 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 09:46 | 2018-02-15 17:55 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar poda y roce de franja desde las torres 160 a 290, en forma urgente. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | 524 | 524DP | Neomante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018006721 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 09:46 | 2018-02-15 17:26 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de instalación de anti trepado y normalización de malla de tierra en estructura N°43. Se debe considerar también, precaución en interruptor 52B1 de S/E Pan de Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 1
463 | 525 | 525DP | Neomante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018006721 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 09:46 | 2018-02-15 17:26 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de instalación de anti trepado y normalización de malla de tierra en estructura N°43. Se debe considerar también, precaución en interruptor 52B1 de S/E Pan de Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 1
459 | 520 | 520DP | Neomante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018007910 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 10:03 | 2018-03-03 00:15 |  |  |  | DP | 374.2 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar linea, para realizar reparación de estructura de coronación torre y mantenimiento de linea. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DF | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018008883 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-15 10:58 | 2018-02-15 17:55 |  |  |  | DF | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere posición fuera de servicio para realizar revisión y relleno de gas SF6 en Interruptor 52H1 con bajo nivel de gas SF6 en SE Cerro Navia. |  |  | 0 | 1 | 0
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018008004 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-15 09:45 | 2018-02-15 17:55 | 2018-02-15 17:55 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantenimiento a control y protecciones en SE Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-16 | 2018-02-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Ejecución del proyecto de cambio de conductores en parte del tramo. según SD N° 215767. |  |  | 0 | 0 | 1
5 | 4 | 4DP | Neomante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018008349 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-16 02:08 | 2018-02-16 06:17 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Por Mantenimiento Preventivo Básico. Limpieza manual de Aislación. Se realizará Apertura de puentes en estructura N°154 Línea 110kV. Aconcagua Esperanza Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
7 | 6 | 6DP | Neomante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018008349 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-16 02:08 | 2018-02-16 06:17 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Por Mantenimiento Preventivo Básico. Limpieza manual de Aislación. Se realizará Apertura de puentes en estructura N°154 Línea 110kV. Aconcagua Esperanza Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
9 | 8 | 8DP | Neomante | 8 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018008349 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-16 02:08 | 2018-02-16 06:17 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Por Mantenimiento Preventivo Básico. Limpieza manual de Aislación. Se realizará Apertura de puentes en estructura N°154 Línea 110kV. Aconcagua Esperanza Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
885 | 990 | 990DP | Neomante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018008349 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-16 02:08 | 2018-02-16 06:17 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Por Mantenimiento Preventivo Básico. Limpieza manual de Aislación. Se realizará Apertura de puentes en estructura N°154 Línea 110kV. Aconcagua Esperanza Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
906 | 1030 | 1030DP | Neomante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018008349 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-16 02:08 | 2018-02-16 06:17 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Por Mantenimiento Preventivo Básico. Limpieza manual de Aislación. Se realizará Apertura de puentes en estructura N°154 Línea 110kV. Aconcagua Esperanza Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
906 | 1030 | 1030DP | Neomante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018008266 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-16 06:37 | 2018-02-16 20:40 |  |  |  | DP | 14.05 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Básico. Limpieza manual de Aislación, Verificación de apoyo de amortiguadores y verificación de estructura en general, desde la estructura N° 154 a 240 . Línea 110kV. Aconcagua Esperanza Circuito 1., desde puentes abiertos en estructura 154 tramo Tap San Felipe - Chagres 110 KV |  |  | 0 | 0 | 1
356 | 405 | 405DF | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009182 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-16 07:48 | 2018-02-16 07:51 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Por maniobras de normalización de topología LT 66 KV Victoria Traiguén post falla. Relacionado a informe de falla N°2018000291. |  |  | 0 | 1 | 0
230 | 253 | 253DP | Neomante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018008561 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-16 17:31 | 2018-02-16 19:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 500 kV Charrua-Ancoa, 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo a: condensadores de acoplamiento, --- trampas de onda, transformadores de corriente, transformadores de --- potencial, pararrayos y desconectador 89K4-T (Equipos correspondientes a --- paño K4). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - El desconectador 89K4-T será reemplazado por tierras provisionales --- de bloqueo, al inicio de la faena. --- Instalaciones con Riesgo --- L 500kV Charrua-Ancoa, C1 (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- --- Nota: La línea se mantendrá desconectada por trabajos asociados a --- Seccionamiento de línea 500 kV Charrúa - Ancoa 2, por obra Nueva S/E --- Charrúa (S/E Entre Rios). --- |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DF | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018009070 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-16 09:40 | 2018-02-16 18:07 |  |  |  | DF | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del Cto 2 Las Vegas - Cerro Navia, motivado a raíz de patrullajes realizados en la zona residencial Las Encinas (tramo 283 a 284) en donde se detectó cercanías de árboles a circuito energizado (distancias críticas a conductor energizado pudiendo esto causar riesgos de incendio en caso de no ser remediado). |  |  | 0 | 1 | 0
119 | 123 | 123DF | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018009070 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-16 09:40 | 2018-02-16 18:07 |  |  |  | DF | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del Cto 2 Las Vegas - Cerro Navia, motivado a raíz de patrullajes realizados en la zona residencial Las Encinas (tramo 283 a 284) en donde se detectó cercanías de árboles a circuito energizado (distancias críticas a conductor energizado pudiendo esto causar riesgos de incendio en caso de no ser remediado). |  |  | 0 | 1 | 0
120 | 124 | 124DF | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018009070 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-16 09:40 | 2018-02-16 18:07 |  |  |  | DF | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del Cto 2 Las Vegas - Cerro Navia, motivado a raíz de patrullajes realizados en la zona residencial Las Encinas (tramo 283 a 284) en donde se detectó cercanías de árboles a circuito energizado (distancias críticas a conductor energizado pudiendo esto causar riesgos de incendio en caso de no ser remediado). |  |  | 0 | 1 | 0
462 | 524 | 524DP | Neomante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018006723 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-16 10:12 | 2018-02-16 17:08 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de instalación de anti trepado y normalización de malla de tierra en estructura N°43. Se debe considerar también, precaución en interruptor 52B1 de S/E Pan de Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 1
463 | 525 | 525DP | Neomante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018006723 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-16 10:12 | 2018-02-16 17:08 |  |  |  | DP | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de instalación de anti trepado y normalización de malla de tierra en estructura N°43. Se debe considerar también, precaución en interruptor 52B1 de S/E Pan de Azúcar. |  |  | 0 | 0 | 1
20 | 18 | 18DF | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2018000300 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-16 15:22 | 2018-02-16 16:05 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Falla en LT Dedicada 220KV Charrúa-CMPC Pacífico. Apertura de 52J10 S/E Charrúa.- | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
55 | 56 | 56DF | Neomante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2018000300 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-16 15:22 | 2018-02-16 16:05 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Falla en LT Dedicada 220KV Charrúa-CMPC Pacífico. Apertura de 52J10 S/E Charrúa.- | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
897 | 1019 | 1019DF | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2018000300 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-16 15:22 | 2018-02-16 16:05 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Falla en LT Dedicada 220KV Charrúa-CMPC Pacífico. Apertura de 52J10 S/E Charrúa.- | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
92 | 94 | 94DF | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Informe Fallas | 2018000300 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-16 15:22 | 2018-02-16 16:05 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | Falla en LT Dedicada 220KV Charrúa-CMPC Pacífico. Apertura de 52J10 S/E Charrúa.- | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-17 | 2018-02-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Ejecución del proyecto de cambio de conductores en parte del tramo. según SD N° 215767. |  |  | 0 | 0 | 1
5 | 4 | 4DP | Neomante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018008350 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-17 02:00 | 2018-02-17 06:15 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Por Mantenimiento Preventivo Básico. Limpieza manual de Aislación. Se realizará normalización de puentes en estructura N°154 Línea 110kV. Aconcagua Esperanza Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
7 | 6 | 6DP | Neomante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018008350 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-17 02:00 | 2018-02-17 06:15 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Por Mantenimiento Preventivo Básico. Limpieza manual de Aislación. Se realizará normalización de puentes en estructura N°154 Línea 110kV. Aconcagua Esperanza Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
9 | 8 | 8DP | Neomante | 8 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018008350 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-17 02:00 | 2018-02-17 06:15 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Por Mantenimiento Preventivo Básico. Limpieza manual de Aislación. Se realizará normalización de puentes en estructura N°154 Línea 110kV. Aconcagua Esperanza Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
885 | 990 | 990DP | Neomante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018008350 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-17 02:00 | 2018-02-17 06:15 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Por Mantenimiento Preventivo Básico. Limpieza manual de Aislación. Se realizará normalización de puentes en estructura N°154 Línea 110kV. Aconcagua Esperanza Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
906 | 1030 | 1030DP | Neomante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018008350 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-17 02:00 | 2018-02-17 06:15 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Por Mantenimiento Preventivo Básico. Limpieza manual de Aislación. Se realizará normalización de puentes en estructura N°154 Línea 110kV. Aconcagua Esperanza Cto. 1 |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000302 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-17 04:11 | 2018-02-17 04:11 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Punitaqui sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000303 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-17 04:28 | 2018-02-17 04:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Punitaqui sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000304 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-17 04:52 | 2018-02-17 04:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Punitaqui sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000306 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-17 04:54 | 2018-02-17 04:54 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Punitaqui sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009293 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-17 04:57 | 2018-02-17 13:23 |  |  |  | DF | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Tramo 66 KV Punitaqui - El Sauce por reconexiones automáticas exitosas reiteradas de LT 66 KV Punitaqui - Combarbalá en S/E Punitaqui. Consideró transferencia de consumos de S/E El Sauce vía microcorte hacia S/E Illapel. |  |  | 0 | 1 | 0
849 | 941 | 941DF | Neomante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009292 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-17 05:31 | 2018-02-17 09:38 |  |  |  | DF | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo 66KV San Fernando-Placilla para realizar poda de árboles en puntos críticos, considera microcorte a SSEE Placilla y Nancagua para transferirlas hacia S/E Portezuelo |  |  | 0 | 1 | 0
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000309 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-17 07:53 | 2018-02-17 07:53 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Bajo Melipilla, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
230 | 253 | 253DP | Neomante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018007408 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-17 10:52 | 2018-02-18 01:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 500kV Charrua-Ancoa, C2 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrua: Limpieza de aislación y medidas eléctricas en equipos --- asociados al Paño --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrua: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89K2-1B y 52K2, --- entre 52K2 y 89K2-2, entre 89K2-2 y 89K2-4, entre TCK2 y 89K2-T, en --- conexión de PRK2, en conexión de 89K2-3, en barra de Transferencia de --- 500 entre paño K1 y KR --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrua: Barra 500 kV-Sección 1, ó Barra 500 kV-Sección 2 (Al --- inicio de la faena) --- Observaciones --- * Trabajos relacionados con Obra STN – 4314 decreto 201/2014, por obra --- S/E Nueva Charrúa. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1024 | 1370 | 1370DF | Neomante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000310 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-17 13:44 | 2018-02-17 21:00 |  |  |  | DF | 7.2667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada en ambos extremos de LT 66KV Loncoche-Villarrica N°2 (52B7 de Loncoche y 52B1 de Villarrica), afectando consumos S/E Villaricca. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-18 | 2018-02-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Ejecución del proyecto de cambio de conductores en parte del tramo. según SD N° 215767. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000311 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-18 04:39 | 2018-02-18 04:39 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Punitaqui sin consumos afectados. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009308 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-18 05:16 | 2018-02-18 18:46 |  |  |  | DF | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Tramo 66 KV Punitaqui - El Sauce por reconexiones automáticas exitosas en S/E Punitaqui. sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000312 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-18 05:16 | 2018-02-18 05:16 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Punitaqui sin consumos afectados. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DP | Neomante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008307 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-18 07:47 | 2018-02-18 17:24 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CEN 2018008305 y 2018008306, se realizara la desconexión de la linea LT 66KV de Latorre-Tumbes por mantenimiento preventivo básico a la linea y estructuras. La carga de S/E Tumbes será respaldada por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
910 | 1038 | 1038DP | Neomante | 1038 | Tramo | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008242 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-18 07:50 | 2018-02-18 17:23 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de la LT 66kV Cocharcas - San Carlos por trabajos de tala de árboles, no hay transferencias de carga ya que este tramo de línea se encuentra actualmente en vació. |  |  | 0 | 0 | 1
498 | 566 | 566DP | Neomante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008499 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-18 07:51 | 2018-02-18 19:15 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea 66kV Itahue - Los Maquis Cto. N°2 por lo anterior para realizar estos trabajos las SSEE Maule e Itahue quedarán anilladas por intermedio del cierre del interruptor 52BS de SE Talca. |  |  | 0 | 0 | 1
397 | 448 | 448DP | Neomante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018007366 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-18 19:10 | 2018-02-18 19:13 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Coronel-Horcones N°1, tramo Tap Lota Estructura 92 mediante microcorte por cambio de alimentación de S/E Lota de STS desde arranque provisorio a línea 66 kV definitiva. Microcorte en coordinación con empresa STS según SODI 39. Trabajos relacionados con solicitud 2018007363. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Ejecución del proyecto de cambio de conductores en parte del tramo. según SD N° 215767. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009348 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-19 00:29 | 2018-02-19 19:26 |  |  |  | DF | 18.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66KV Punitaqui - El Sauce que actualmente se encuentra energizada en vacío. Se solicita la desconexión por reconexiones automáticas con éxito ocurridas durante la noche de los días 17 y 18 de Febrero del 2018. Posteriormente y con luz día el lunes 19/02/2018 se realizará limpieza y lavado de aislación. |  |  | 0 | 1 | 0
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018008148 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-19 08:17 | 2018-02-19 16:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar poda y roce entre torres N°1 y N°90, no conectar circuito sin coordinar con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-19 08:47 | 2018-02-19 13:11 |  |  |  | DP | 4.4 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores y mantención Paño S/E 10. SD N° 216928. |  |  | 0 | 0 | 1
1395 | 3188 | 3188DP | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-19 09:42 | 2018-02-19 18:33 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Mantención general en instalación del cliente. Según SD N° 216930. |  |  | 0 | 0 | 1
355 | 404 | 404DF | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000320 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-19 18:04 | 2018-02-19 18:04 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Victoria. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
356 | 405 | 405DF | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000320 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-19 18:04 | 2018-02-19 18:04 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Victoria. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
355 | 404 | 404DF | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009668 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-19 18:12 | 2018-02-19 23:55 |  |  |  | DF | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 66kV Victoria-Traiguén como medida de precaución al encontrarse una fase sin carga. Asociado al informe de falla N°320, al momento de ocurrido el evento se encontraba temporal y tormenta eléctrica en la zona. |  |  | 0 | 1 | 0
356 | 405 | 405DF | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009668 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-19 18:12 | 2018-02-19 23:55 |  |  |  | DF | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 66kV Victoria-Traiguén como medida de precaución al encontrarse una fase sin carga. Asociado al informe de falla N°320, al momento de ocurrido el evento se encontraba temporal y tormenta eléctrica en la zona. |  |  | 0 | 1 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-20 | 2018-02-20 12:45 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Ejecución del proyecto de cambio de conductores en parte del tramo. según SD N° 215767. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-20 08:12 | 2018-02-20 18:39 |  |  |  | DP | 10.45 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores y mantención Paño S/E 10. Según SD N° 216929. |  |  | 0 | 0 | 1
1474 | 4227 | 4227DF | Neomante | 4227 | Tramo | MAITENCILLO - CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV C1 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A. | Desconexión / Intervención | 2018009504 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-20 08:47 | 2018-02-20 18:45 |  |  |  | DF | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 220 kV Maitencillo cabo Leones para revisar anomalías en las protecciones asociadas a la linea AT, esto en extremo Maitencillo paño 52J15. |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-20 09:47 | 2018-02-20 11:41 |  |  |  | DP | 1.9 | 0 | 0 | 0 | Estos trabajos no se ejecutaron debido a problemas de cierre con el desconectador 89J1-3T. Por lo tanto se inicia maniobras para normalizar la linea sin los trabajos ejecutados. Relacionado con la SD |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009702 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-20 09:53 | 2018-02-20 18:45 |  |  |  | DF | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66KV Punitaqui - El Sauce que actualmente se encuentra energizada en vacío. Se solicita la desconexión por reconexiones automáticas con éxito ocurridas durante la noche de los días 17 y 18 de Febrero del 2018. |  |  | 0 | 1 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-20 09:59 | 2018-02-20 12:45 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte por Cierre puentes en estructura 22 según solicitud de Desconexión Nro. 215772 |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-20 09:59 | 2018-02-20 12:45 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte por Cierre puentes en estructura 22 según solicitud de Desconexión Nro. 215772 |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-20 09:59 | 2018-02-20 12:45 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte por Cierre puentes en estructura 22 según solicitud de Desconexión Nro. 215772 |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-20 09:59 | 2018-02-20 12:45 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte por Cierre puentes en estructura 22 según solicitud de Desconexión Nro. 215772 |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-20 09:59 | 2018-02-20 12:45 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte por Cierre puentes en estructura 22 según solicitud de Desconexión Nro. 215772 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-20 15:24 | 2018-02-21 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-20 15:24 | 2018-02-21 |  |  |  | DP | 8.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-02-20 19:18 | 2018-02-21 |  |  | CC | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  | CC | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009926 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-21 04:17 | 2018-02-21 05:17 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de Línea 66KV Loncoche-Temuco N°2, por ramas de árbol cercanos a línea entre las estructuras N°296 y N°297. se transfieren los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea al CTO N°1 Loncoche - Temuco. |  |  | 0 | 1 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009926 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-21 04:17 | 2018-02-21 05:17 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de Línea 66KV Loncoche-Temuco N°2, por ramas de árbol cercanos a línea entre las estructuras N°296 y N°297. se transfieren los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea al CTO N°1 Loncoche - Temuco. |  |  | 0 | 1 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009926 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-21 04:17 | 2018-02-21 05:17 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de Línea 66KV Loncoche-Temuco N°2, por ramas de árbol cercanos a línea entre las estructuras N°296 y N°297. se transfieren los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea al CTO N°1 Loncoche - Temuco. |  |  | 0 | 1 | 0
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009926 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-21 04:17 | 2018-02-21 05:17 |  |  |  | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de Línea 66KV Loncoche-Temuco N°2, por ramas de árbol cercanos a línea entre las estructuras N°296 y N°297. se transfieren los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea al CTO N°1 Loncoche - Temuco. |  |  | 0 | 1 | 0
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008284 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-21 05:20 | 2018-02-21 19:33 |  |  |  | DP | 14.2167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, para lo cual se realizara microcorte a los consumos de SSEE Quilmo y Tres Esquinas lo cual se encuentra coordinado con COPELEC según SODI N°40, a TAP OFF Santa Clara coordinado con Electrica Puntilla de acuerdo a SODI N°36. |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008284 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-21 05:20 | 2018-02-21 19:33 |  |  |  | DP | 14.2167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, para lo cual se realizara microcorte a los consumos de SSEE Quilmo y Tres Esquinas lo cual se encuentra coordinado con COPELEC según SODI N°40, a TAP OFF Santa Clara coordinado con Electrica Puntilla de acuerdo a SODI N°36. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008297 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-21 05:20 | 2018-02-21 19:33 |  |  |  | DP | 14.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Charrua - Tres Esquinas por tala de arboles, se encuentra coordinado coordinado con Eléctrica Puntilla de acuerdo a SODI N°36 la desconexion de central ITATA. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008297 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-21 05:20 | 2018-02-21 19:33 |  |  |  | DP | 14.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Charrua - Tres Esquinas por tala de arboles, se encuentra coordinado coordinado con Eléctrica Puntilla de acuerdo a SODI N°36 la desconexion de central ITATA. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009927 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-21 05:45 | 2018-02-21 06:51 |  |  |  | DF | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de Línea 66KV Loncoche-Temuco N°1, por poda de ramas de árbol cercanos a línea entre las estructuras N°296 y N°297. los consumos serán respaldados por el Cto N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009927 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-21 05:45 | 2018-02-21 06:51 |  |  |  | DF | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de Línea 66KV Loncoche-Temuco N°1, por poda de ramas de árbol cercanos a línea entre las estructuras N°296 y N°297. los consumos serán respaldados por el Cto N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009927 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-21 05:45 | 2018-02-21 06:51 |  |  |  | DF | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de Línea 66KV Loncoche-Temuco N°1, por poda de ramas de árbol cercanos a línea entre las estructuras N°296 y N°297. los consumos serán respaldados por el Cto N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009927 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-21 05:45 | 2018-02-21 06:51 |  |  |  | DF | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de Línea 66KV Loncoche-Temuco N°1, por poda de ramas de árbol cercanos a línea entre las estructuras N°296 y N°297. los consumos serán respaldados por el Cto N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009927 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-21 05:45 | 2018-02-21 06:51 |  |  |  | DF | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de Línea 66KV Loncoche-Temuco N°1, por poda de ramas de árbol cercanos a línea entre las estructuras N°296 y N°297. los consumos serán respaldados por el Cto N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
496 | 564 | 564DF | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2018000325 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-21 07:18 | 2018-02-21 07:18 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B6 de S/E Itahue, asociado a LT 66 kV Itahue-Curicó N°2 y apertura en extremo de S/E Curicó (52B3), sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
497 | 565 | 565DF | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2018000325 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-21 07:18 | 2018-02-21 07:18 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B6 de S/E Itahue, asociado a LT 66 kV Itahue-Curicó N°2 y apertura en extremo de S/E Curicó (52B3), sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1077 | 1467 | 1467DP | Neomante | 1467 | Tramo | ANGOL - PICOIQUEN 66KV C1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018009174 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-21 08:00 | 2018-02-21 12:59 |  |  |  | DP | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Picoiquen Angol, por instalación de dispositivos anti pájaros en varias estructuras de línea AT, por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DF | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018009751 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-21 08:45 | 2018-02-21 17:44 |  |  |  | DF | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito por detección de árboles que se encuentran a distancia crítica entre el tramo 115 a 130, pudiendo causar esta condición incendios en la zona. |  |  | 0 | 1 | 0
119 | 123 | 123DF | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018009751 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-21 08:45 | 2018-02-21 17:44 |  |  |  | DF | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito por detección de árboles que se encuentran a distancia crítica entre el tramo 115 a 130, pudiendo causar esta condición incendios en la zona. |  |  | 0 | 1 | 0
120 | 124 | 124DF | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018009751 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-21 08:45 | 2018-02-21 17:44 |  |  |  | DF | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el circuito por detección de árboles que se encuentran a distancia crítica entre el tramo 115 a 130, pudiendo causar esta condición incendios en la zona. |  |  | 0 | 1 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009942 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-21 10:27 | 2018-02-21 16:19 |  |  |  | DF | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66KV Punitaqui - El Sauce que actualmente se encuentra energizada en vacío. Se solicita la desconexión por reconexiones automáticas con éxito ocurridas durante la noche de los días 17 y 18 de Febrero del 2018. |  |  | 0 | 1 | 0
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  |  | CC | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
496 | 564 | 564DF | Neomante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2018000331 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-22 07:11 | 2018-02-22 07:11 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa del 52B6 LT 66 KV Itahue-Curico N°2 y apertura del 52B3 en Curicó, sin consumo afectado. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
497 | 565 | 565DF | Neomante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2018000331 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-22 07:11 | 2018-02-22 07:11 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa del 52B6 LT 66 KV Itahue-Curico N°2 y apertura del 52B3 en Curicó, sin consumo afectado. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008298 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-22 07:36 | 2018-02-22 19:36 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Charrua - Tres Esquinas por tala de árboles, se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla de acuerdo a SODI N°37 la desconexión de central ITATA. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008298 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-22 07:36 | 2018-02-22 19:36 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Charrua - Tres Esquinas por tala de árboles, se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla de acuerdo a SODI N°37 la desconexión de central ITATA. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018008151 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-22 08:38 | 2018-02-22 18:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar poda y roce entre torres N°1 y N°90, no conectar circuito sin antes coordinar con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018007475 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-22 08:58 | 2018-02-22 14:04 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV para realizar el mantenimiento preventivo. Sin pérdida de suministro debido a que línea esta energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009365 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-22 09:15 | 2018-02-22 17:06 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación con instalación en servicio. Considera transferencia de consumos de SE El Sauce hacia el nodo Choapa, posteriormente requiere abrir 52B1 de SE Punitaqui y 52B2 SE El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-22 09:21 | 2018-02-22 13:50 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores y mantención Paño S/E 10. SD N°217067. |  |  | 0 | 0 | 1
1512 | 4418 | 4418DF | Movimiento de Equipos | 4418 | Tramo | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-22 10:31 | 2018-02-22 10:48 |  |  |  | DF | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 4733. |  |  | 0 | 1 | 0
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-24 |  |  | CC | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
1223 | 2846 | 2846DP | Movimiento de Equipos | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-23 07:46 | 2018-02-23 15:11 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Inspección punto apoyo conductor, amortiguador, cable de guardia y medida de contaminación. SD N°217032. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008299 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-23 07:51 | 2018-02-23 20:33 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Charrua - Tres Esquinas por tala de árboles, se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla de acuerdo a SODI N°38 la desconexión de central ITATA. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008299 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-23 07:51 | 2018-02-23 20:33 |  |  |  | DP | 12.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Charrua - Tres Esquinas por tala de árboles, se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla de acuerdo a SODI N°38 la desconexión de central ITATA. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-23 08:20 | 2018-02-23 12:15 |  |  |  | DP | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores y mantención Paño S/E 10 según la SD N° 217068. |  |  | 0 | 0 | 1
859 | 952 | 952DF | Neomante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2018000338 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-23 08:28 | 2018-02-23 10:27 |  |  |  | DF | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Falla a tierra por efecto de ave electrocutada. |  | Ave electrocutada. | 0 | 0 | 0
860 | 953 | 953DF | Neomante | 953 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2018000338 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-23 08:28 | 2018-02-23 10:27 |  |  |  | DF | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Falla a tierra por efecto de ave electrocutada. |  | Ave electrocutada. | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-24 | 2018-02-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-24 | 2018-02-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-02-24 | 2018-02-25 |  |  | CC | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008302 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-24 05:52 | 2018-02-24 06:06 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Normalización de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, para lo cual se realizara microcorte a los consumos de SSEE Quilmo y Tres Esquinas lo cual se encuentra coordinado con COPELEC según SODI N°41, a TAP OFF Santa Clara coordinado con Electrica Puntilla de acuerdo a SODI N°39. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018008302 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-24 05:52 | 2018-02-24 06:06 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Normalización de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, para lo cual se realizara microcorte a los consumos de SSEE Quilmo y Tres Esquinas lo cual se encuentra coordinado con COPELEC según SODI N°41, a TAP OFF Santa Clara coordinado con Electrica Puntilla de acuerdo a SODI N°39. |  |  | 0 | 0 | 1
1087 | 1490 | 1490DP | Neomante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018008671 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-24 07:40 | 2018-04-06 18:00 |  |  |  | DP | 994.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Lo Aguirre - C. Navia Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Obra para reemplazo de línea existente: Construcción OO.CC, excavaciones --- hormigonado, montaje de postes, retiro conductor existente, tendido de --- conductores y OPGW (obra del decreto 82/2012). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en estructuras de --- llegada y salida del tramo a intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia circuito 2. --- Observaciones --- En caso de requerimiento del Coordinador Eléctrico, siempre quedará --- disponible el circuito 2 para su reposición en el plazo de una hora. --- |  |  | 0 | 0 | 1
558 | 632 | 632DP | Neomante | 632 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018009919 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-24 10:00 | 2018-02-24 18:34 |  |  |  | DP | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de pararrayos 220 kV en Linea Alto Jahuel - Los Almendros circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
338 | 386 | 386DF | Neomante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000343 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-24 16:49 | 2018-02-24 19:15 |  |  |  | DF | 2.4333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Tres Pinos afectando los consumos de S/E Lebu. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 | 2018-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 | 2018-02-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-02-25 | 2018-02-26 |  |  | CC | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DP | Neomante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009142 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 06:24 | 2018-02-25 17:37 |  |  |  | DP | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CGED (según SODI 181/2018) se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Talcahuano-Perales, por trabajos de reemplazo de conductor en instalaciones de MT próximas a la línea ya mencionada. Los consumos de la línea LT 66 kV Talcahuano-Perales serán respaldados desde el T-2 de S/E Alonso de Ribera, mediante la LT 66 kV A. de Ribera-Perales. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018007914 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 06:55 | 2018-02-25 14:09 |  | 2018-02-25 06:55 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de normalización de espaciadores en vano entre estructuras 33 y 34. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018007916 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 06:55 | 2018-02-25 14:30 |  | 2018-02-25 08:00 |  | DP | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de normalización de espaciadores en vano entre estructuras 25 y 26. |  |  | 0 | 0 | 1
1046 | 1401 | 1401DP | Neomante | 1401 | Tramo | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018009303 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 07:45 | 2018-02-25 19:23 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Angostura-Mulchén, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Mulchen: Paño J5, Pruebas de control, medidas de aislación y --- reapriete de conexiones. Solicitud 2018009254 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Mulchén: Barra Sección 2 de 220kV (Al inicio de la faena) --- --- Observaciones --- Trabajos coordinados con Colbún. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018007918 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 08:00 | 2018-02-25 17:10 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de normalización de espaciadores en vano entre estructuras 156 y 157. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018007983 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 08:21 | 2018-02-25 14:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en vanos entre estructuras 391 - 392 - 393, Sector Minera Valle Central. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018007920 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 08:38 | 2018-02-25 16:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de mancha de aceite en conector de potencia de TC K5 fase 1, inspección de fuelles, verificación de torques, inspección y chequeo de conexiones de secundarios de TC K5 fases 1, 2 y 3. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018007922 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-25 08:51 | 2018-02-25 14:40 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Alto Jahuel: Revisión y ajustes a mecanismos de accionamiento en desconectador 89K5-2 y 89K5-1D. |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-26 | 2018-02-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-26 | 2018-02-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-27 |  |  | CC | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018008287 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-26 06:04 | 2018-03-09 18:00 |  |  |  | DP | 275.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere circuito por cambio de conductor y FO entre la T47 y 56 de la L. Maitenes – Las Lajas y en tramo L. Las Lajas – La Florida, desarme de T66 por reemplazo. No conectar circuito sin antes haber coordinado con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018008287 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-26 06:04 | 2018-03-09 18:00 |  |  |  | DP | 275.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere circuito por cambio de conductor y FO entre la T47 y 56 de la L. Maitenes – Las Lajas y en tramo L. Las Lajas – La Florida, desarme de T66 por reemplazo. No conectar circuito sin antes haber coordinado con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018008287 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-26 06:04 | 2018-03-09 18:00 |  |  |  | DP | 275.9333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere circuito por cambio de conductor y FO entre la T47 y 56 de la L. Maitenes – Las Lajas y en tramo L. Las Lajas – La Florida, desarme de T66 por reemplazo. No conectar circuito sin antes haber coordinado con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018010233 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-26 06:57 | 2018-02-26 20:51 |  |  |  | DP | 13.9 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 de LT 44kV Las Vegas- FFCC Andes en tramo desde SE Las Vegas hasta seecionadores de linea 89F4 en SE Panquehue, por reemplazo de desconctadores 44kV del arranque Chagres 44kV N°2 en SE Chagres. La totalidad de los consumos serán respaldados por el Cto N°1 de LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018010233 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-26 06:57 | 2018-02-26 20:51 |  |  |  | DP | 13.9 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 de LT 44kV Las Vegas- FFCC Andes en tramo desde SE Las Vegas hasta seecionadores de linea 89F4 en SE Panquehue, por reemplazo de desconctadores 44kV del arranque Chagres 44kV N°2 en SE Chagres. La totalidad de los consumos serán respaldados por el Cto N°1 de LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
606 | 684 | 684DP | Neomante | 684 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018009657 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-26 07:35 | 2018-02-26 16:43 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Se realiza mantenimiento, limpieza manual de aislación e inspección de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DF | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-26 08:03 | 2018-02-26 10:50 |  |  |  | DF | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores y mantención Paño S/E 10. SD N°217069. |  |  | 0 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2018010873 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-26 08:25 | 2018-02-26 13:15 |  |  |  | DF | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección a torres a lo largo de la lineas, de acuerdo a informe de falla de SD2017002665. |  |  | 0 | 1 | 0
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  | CC | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018010273 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 08:05 | 2018-02-27 19:14 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 de LT 44kV Las Vegas- FFCC Andes en tramo desde SE Las Vegas hasta secionadores de linea 89F4 en SE Panquehue, por reemplazo de desconctadores 44kV del arranque Chagres 44kV N°2 en SE Chagres. La totalidad de los consumos serán respaldados por el Cto N°1 de LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018010273 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 08:05 | 2018-02-27 19:14 |  |  |  | DP | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 de LT 44kV Las Vegas- FFCC Andes en tramo desde SE Las Vegas hasta secionadores de linea 89F4 en SE Panquehue, por reemplazo de desconctadores 44kV del arranque Chagres 44kV N°2 en SE Chagres. La totalidad de los consumos serán respaldados por el Cto N°1 de LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 09:22 | 2018-02-27 14:32 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación. SD N°217363. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2018009904 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 10:00 | 2018-02-27 19:14 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo, paño J12: Mantenimiento preventivo básico. Reapriete de --- conexiones y medidas de aislación. SODI-1208-CASERONES. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip 50BF hacia 87B bloqueado. (Precaución a la reconexión). --- --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo O L 220kV Maitencillo-Caserones, --- C2. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2018009904 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-27 10:00 | 2018-02-27 19:14 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo, paño J12: Mantenimiento preventivo básico. Reapriete de --- conexiones y medidas de aislación. SODI-1208-CASERONES. --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip 50BF hacia 87B bloqueado. (Precaución a la reconexión). --- --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo O L 220kV Maitencillo-Caserones, --- C2. --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-28 | 2018-03-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-28 | 2018-03-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-01 |  |  | CC | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
993 | 1274 | 1274DF | Neomante | 1274 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 2018000362 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-02-28 03:04 | 2018-02-28 03:20 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa del 52J3 de S/E Charrúa. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018009661 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-28 06:55 | 2018-02-28 18:10 |  |  |  | DP | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar: -Poda y roce en Tramo de torres N°1 a 96. -Mantenimiento a paletas de trampa de Onda de LTx San Pedro - Las Vegas Cto 1. en S/E San Pedro -Mantenimiento a Desconectador de Línea/Tierra 89H7-2 y 89H7-2T respectivamente. en S/E san Pedro |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018009661 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-28 06:55 | 2018-02-28 18:10 |  |  |  | DP | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar: -Poda y roce en Tramo de torres N°1 a 96. -Mantenimiento a paletas de trampa de Onda de LTx San Pedro - Las Vegas Cto 1. en S/E San Pedro -Mantenimiento a Desconectador de Línea/Tierra 89H7-2 y 89H7-2T respectivamente. en S/E san Pedro |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018009661 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-28 06:55 | 2018-02-28 18:10 |  |  |  | DP | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar: -Poda y roce en Tramo de torres N°1 a 96. -Mantenimiento a paletas de trampa de Onda de LTx San Pedro - Las Vegas Cto 1. en S/E San Pedro -Mantenimiento a Desconectador de Línea/Tierra 89H7-2 y 89H7-2T respectivamente. en S/E san Pedro |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018010274 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-28 07:10 | 2018-02-28 19:14 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 de LT 44kV Las Vegas- FFCC Andes en tramo desde SE Las Vegas hasta seecionadores de linea 89F4 en SE Panquehue, por reemplazo de desconctadores 44kV del arranque Chagres 44kV N°2 en SE Chagres. La totalidad de los consumos serán respaldados por el Cto N°1 de LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018010274 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-28 07:10 | 2018-02-28 19:14 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 de LT 44kV Las Vegas- FFCC Andes en tramo desde SE Las Vegas hasta seecionadores de linea 89F4 en SE Panquehue, por reemplazo de desconctadores 44kV del arranque Chagres 44kV N°2 en SE Chagres. La totalidad de los consumos serán respaldados por el Cto N°1 de LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
1133 | 1563 | 1563DP | Neomante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | 2018009743 | interno | Programada | Desconexión | 2018-02-28 07:39 | 2018-02-28 14:24 |  |  |  | DP | 6.75 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual y como condición requerida por seguridad relacionada a trabajos en S/E Punta Palmeras. Asociada a SD 2018009735. Condiciones requeridas en S/E Las Palmas: Abierto 52J9. Condiciones requeridas en S/E Punta Palmeras: Abierto 52J1 y 89J1 |  |  | 0 | 0 | 1
804 | 896 | 896DF | Neomante | 896 | Tramo | SAUZAL - COYA 66KV C1 | PACIFIC HYDRO | Desconexión / Intervención | 2018011500 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-02-28 09:50 | 2018-02-28 15:04 |  |  |  | DF | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Debido a que se encontro conductor dañado con indicios de alta temperatura en S/E Torre 7, se requiere desconectar el tramo de línea entre Sauzal y C. Coya 66kV, con esto quedara fuera de servicio la unidad UC5 mientras dure la intervención. |  |  | 0 | 1 | 0
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-02 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018009665 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-01 06:47 | 2018-03-01 17:53 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en Tramo de torres N°1 a 96. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018009665 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-01 06:47 | 2018-03-01 17:53 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en Tramo de torres N°1 a 96. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018009665 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-01 06:47 | 2018-03-01 17:53 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en Tramo de torres N°1 a 96. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018010275 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-01 07:36 | 2018-03-01 19:42 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 de LT 44kV Las Vegas- FFCC Andes en tramo desde SE Las Vegas hasta seecionadores de linea 89F4 en SE Panquehue, por reemplazo de desconctadores 44kV del arranque Chagres 44kV N°2 en SE Chagres. La totalidad de los consumos serán respaldados por el Cto N°1 de LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018010275 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-01 07:36 | 2018-03-01 19:42 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 de LT 44kV Las Vegas- FFCC Andes en tramo desde SE Las Vegas hasta seecionadores de linea 89F4 en SE Panquehue, por reemplazo de desconctadores 44kV del arranque Chagres 44kV N°2 en SE Chagres. La totalidad de los consumos serán respaldados por el Cto N°1 de LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-03 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018009669 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-02 07:00 | 2018-03-02 17:10 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar poda y roce en Tramo de torres N°1 a 96. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018009669 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-02 07:00 | 2018-03-02 17:10 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar poda y roce en Tramo de torres N°1 a 96. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018009669 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-02 07:00 | 2018-03-02 17:10 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar poda y roce en Tramo de torres N°1 a 96. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018010276 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-02 07:40 | 2018-03-02 21:42 |  |  |  | DP | 14.0333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 de LT 44kV Las Vegas- FFCC Andes en tramo desde SE Las Vegas hasta seecionadores de linea 89F4 en SE Panquehue, por reemplazo de desconctadores 44kV del arranque Chagres 44kV N°2 en SE Chagres. La totalidad de los consumos serán respaldados por el Cto N°1 de LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018010276 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-02 07:40 | 2018-03-02 21:42 |  |  |  | DP | 14.0333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito N°2 de LT 44kV Las Vegas- FFCC Andes en tramo desde SE Las Vegas hasta seecionadores de linea 89F4 en SE Panquehue, por reemplazo de desconctadores 44kV del arranque Chagres 44kV N°2 en SE Chagres. La totalidad de los consumos serán respaldados por el Cto N°1 de LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes. |  |  | 0 | 0 | 1
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-02 09:08 | 2018-03-02 12:06 |  |  |  | DP | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantención mecanizada de aisladores en torres. según SD Nro. 217572 |  |  | 0 | 0 | 1
1519 | 4427 | 4427DF | Neomante | 4427 | Tramo | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000383 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 13:40 |  |  |  | DF | 3.6 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B4 S/E Coronel, asociada a línea 66kV Coronel-Horcones N°1, afectando los consumos de SS/EE Seccionadora Lota, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos y Lebú. Central Arauco se encontraba generando 10MW y Parque Eólico Cristoro 2MW. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-03-04 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2018010740 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-03 09:39 | 2018-03-03 13:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a Mufas paño J12. Mantenimiento --- Reducido y Normal a Paño J12. SODI 979 A CASERONES. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- salidas de mufas paño J12 hacia línea. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Observaciones --- S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a Mufas paño J12. Mantenimiento --- Reducido y Normal a Paño J12. --- |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2018010740 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-03 09:39 | 2018-03-03 13:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a Mufas paño J12. Mantenimiento --- Reducido y Normal a Paño J12. SODI 979 A CASERONES. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- salidas de mufas paño J12 hacia línea. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Observaciones --- S/E Maitencillo. Mantenimiento Normal a Mufas paño J12. Mantenimiento --- Reducido y Normal a Paño J12. --- |  |  | 0 | 0 | 1
392 | 442 | 442DF | Neomante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000387 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-03 19:44 | 2018-03-03 19:44 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B2 SE Villarrica, sin consumos afectados. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 | 2018-03-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 | 2018-03-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Apertura puentes en estructura N° 29. para desconexion segmento línea S/E Arica- est. 29 según solicitud de Desconexión Nro. 216158 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-04 | 2018-03-05 |  |  | CC | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018012783 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-04 02:04 | 2018-03-04 06:49 |  |  |  | DF | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66KV Temuco-Loncoche N°2 por atención de 2 puntos con temperatura con Prioridad 1 en Estructuras 243 y 268A, se transfieren SS/EE Gorbea y Pitrufquén hacia LT 66KV Loncoche-Temuco N°1, sin clientes afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018012783 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-04 02:04 | 2018-03-04 06:49 |  |  |  | DF | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66KV Temuco-Loncoche N°2 por atención de 2 puntos con temperatura con Prioridad 1 en Estructuras 243 y 268A, se transfieren SS/EE Gorbea y Pitrufquén hacia LT 66KV Loncoche-Temuco N°1, sin clientes afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018012783 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-04 02:04 | 2018-03-04 06:49 |  |  |  | DF | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66KV Temuco-Loncoche N°2 por atención de 2 puntos con temperatura con Prioridad 1 en Estructuras 243 y 268A, se transfieren SS/EE Gorbea y Pitrufquén hacia LT 66KV Loncoche-Temuco N°1, sin clientes afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018012783 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-04 02:04 | 2018-03-04 06:49 |  |  |  | DF | 4.75 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66KV Temuco-Loncoche N°2 por atención de 2 puntos con temperatura con Prioridad 1 en Estructuras 243 y 268A, se transfieren SS/EE Gorbea y Pitrufquén hacia LT 66KV Loncoche-Temuco N°1, sin clientes afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018009286 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 06:33 | 2018-03-04 16:00 |  | 2018-03-04 08:48 |  | DP | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en vanos entre estructuras 17 a 20, 92 a 96, 126 a 127, 417 a 419. |  |  | 0 | 0 | 1
502 | 570 | 570DP | Neomante | 570 | Tramo | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018011531 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 07:14 | 2018-03-04 15:53 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea Maule - San Miguel, por lo anterior la línea Maule - Talca N°1 quedará en servicio. Para esta desconexión el sistema quedará anillado entre SSEE Maule e Itahue por intermedio del cierre del cierre del interruptor 52BS de SE Talca. Trabajos con compromiso de acción SEC. |  |  | 0 | 0 | 1
917 | 1045 | 1045DP | Neomante | 1045 | Tramo | LA RONDA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018011596 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 07:52 | 2018-03-04 15:55 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo el cual consiste en limpieza de aislación, reemplazo de aislación y actividades de poda en tramo LT66kV San Vicente - La Ronda. Los consumos de S/E la Ronda quedaran alimentados desde S/E San Fernando y los consumos de S/E San Vicente TT quedarán alimentados desde S/E Malloa154kV |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018009294 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 08:48 | 2018-03-04 18:44 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Normalización de elementos con efecto corona en S/E Ancoa. Verificación y/o reemplazo de Anillo anticorona en aislador del tramo entre los desconectadores 89K6-6 y 89K6-7. Verificación y/o reemplazo de Casquete anticorona de 89K6-3. Normalización de paleta de conexión en aislador pedestal entre TCK6 y 89K6-4. |  |  | 0 | 0 | 1
1004 | 1322 | 1322DP | Neomante | 1322 | Tramo | ANTILLANCA - RAHUE 220KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018009655 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 08:52 | 2018-03-04 16:07 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 220 kV Rahue - Antillanca por instalación de dispositivos antipájaros en torres N°86-85 y 14. Solicitudes asociadas N°2018009653 - 2018008301. |  |  | 0 | 0 | 1
1141 | 1577 | 1577DP | Neomante | 1577 | Tramo | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | CAPULLO | Desconexión / Intervención | 2018009667 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 08:53 | 2018-03-04 16:07 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Aihuapi - Los Negros por talas y podas de árboles con prioridad 1 en franja de servidumbre entre estructuras N°243-245, 294-295, sector La Mosqueta y cruce Junquillar. Solicitudes asociadas N°2018009653 - 2018008301 - 2018009629 - 2018009632. |  |  | 0 | 0 | 1
950 | 1096 | 1096DP | Neomante | 1096 | Tramo | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018009664 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 08:53 | 2018-03-04 16:07 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110 kV Antillanca - Río Bonito por normalización de estructura N°46, tirante, faldillas y puentes. Talas y podas de árboles con prioridad 1 en franja de servidumbre entre estructuras N°183-184, 238-239 y 242-243. Solicitudes asociadas N°2018009653 - 2018008301. |  |  | 0 | 0 | 1
951 | 1097 | 1097DP | Neomante | 1097 | Tramo | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018009664 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 08:53 | 2018-03-04 16:07 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110 kV Antillanca - Río Bonito por normalización de estructura N°46, tirante, faldillas y puentes. Talas y podas de árboles con prioridad 1 en franja de servidumbre entre estructuras N°183-184, 238-239 y 242-243. Solicitudes asociadas N°2018009653 - 2018008301. |  |  | 0 | 0 | 1
949 | 1095 | 1095DP | Neomante | 1095 | Tramo | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018009670 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 08:53 | 2018-03-04 16:07 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110 kV Antillanca - Aihuapi por instalación de dispositivos antipájaros en torres N°1-3-6-7-11 y 13, torres comunes para Líneas 110 kV Antillanca Aihuapi y Antillanca Río Bonito. Solicitudes asociadas N°2018009653 - 2018008301 - 2018009629 - 2018009646 - 2018009655 - 2018009664 - 2018009667. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018009291 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-04 09:03 | 2018-03-04 16:32 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a mecanismos de accionamiento. Revisión y ajustes a mecanismos de accionamiento en desconectador 89K6-2 y 89K6-1C en S/E Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-06 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018011198 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-05 08:22 | 2018-03-05 17:56 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018011198 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-05 08:22 | 2018-03-05 17:56 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018011198 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-05 08:22 | 2018-03-05 17:56 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
872 | 975 | 975DP | Neomante | 975 | Tramo | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018008535 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-05 08:44 | 2018-03-05 21:50 |  |  |  | DP | 13.1 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de la línea 66kV S/E Centro a S/E Cerro, para realizar Limpieza Manual de aislación, mas inspección del estado de la aislación, herrajes y conductores de la línea. |  |  | 0 | 0 | 1
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-05 09:01 | 2018-03-05 14:20 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantención mecanizada de aisladores en torres. según SD Nro. 217605. |  |  | 0 | 0 | 1
899 | 1021 | 1021DP | Neomante | 1021 | Tramo | POLPAICO - SANTA FILOMENA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018010906 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-05 09:27 | 2018-04-04 14:17 |  |  |  | DP | 724.8333 | 0 | 0 | 0 | El objetivo de la desconexión es realizar mantención , lavado de aislación ,reapriete de conexiones y instalación de desviadores de vuelos y peinetas , los consumos no se veran afectado por estar respaldados por circuito 220KV arranque Colbun Las Tórtolas . |  |  | 0 | 0 | 1
611 | 690 | 690DF | Neomante | 690 | Tramo | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018012809 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-05 10:30 | 2018-03-05 10:33 |  |  |  | DF | 0.05 | 0 | 0 | 0 | SE requiere realizar microcorte menor a tres minutos para realizar correcto cierre de los desconectadores 44 kV de la línea en S/E El Melón por descarga presente. |  |  | 0 | 1 | 0
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-05 12:20 | 2018-03-06 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 345 kV Central Salta - Andes por Mantenimiento de Termoandes (S/E Salta) playa 345 kV (SADI) a solicitud de Cammesa según solicitud de Desconexión Nro. 217916 |  |  | 0 | 0 | 1
551 | 623 | 623DP | Neomante | 623 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018010478 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-05 13:45 | 2018-03-14 15:38 |  |  |  | DP | 217.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar linea N° 2 66 kV. San Francisco - SAG 1, para realizar mantenimiento preventivo (limpieza de aislación). Consumos no se verán afectados ya que quedan energizados mediante lineas N° 3 y N° 6 66 kV. San Francisco - SAG 1. |  |  | 0 | 0 | 1
376 | 426 | 426DF | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000407 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-05 18:58 | 2018-03-06 19:26 |  |  |  | DF | 24.4667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada LT 66KV Loncoche-Pullinque Cto.1 en ambos extremos. Apertura 52B5 Loncoche y 52B2 Pullinque. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 345 kV Central Salta - Andes por Mantenimiento de Termoandes (S/E Salta) playa 345 kV (SADI) a solicitud de Cammesa según solicitud de Desconexión Nro. 217916 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018011208 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-06 07:15 | 2018-03-06 12:45 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018011208 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-06 07:15 | 2018-03-06 12:45 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018011208 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-06 07:15 | 2018-03-06 12:45 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
820 | 912 | 912DP | Neomante | 912 | Tramo | LA CALERA - EL COBRE 110KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | Desconexión / Intervención | 2018011358 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-06 09:14 | 2018-03-06 17:53 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de la línea debido a programa de mantenimiento anual. Reemplaza a la solicitud realizada para el día de mañana 28/02/2018 |  |  | 0 | 0 | 1
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-06 09:21 | 2018-03-06 14:00 |  |  |  | DP | 4.65 | 0 | 0 | 0 | Mantención mecanizado de aisladores en torres.. SD N°216606. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 345 kV Central Salta - Andes por Mantenimiento de Termoandes (S/E Salta) playa 345 kV (SADI) a solicitud de Cammesa según solicitud de Desconexión Nro. 217916 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
1294 | 2965 | 2965DP | Movimiento de Equipos | 2965 | Tramo | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1 | VALLE DE LOS VIENTOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-07 07:24 | 2018-03-07 11:07 |  |  |  | DP | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Integración SCADA de paños 110 kV de valle de los Vientos en servidor de S/E Esmeralda, según SD N°217625. |  |  | 0 | 0 | 1
1051 | 1406 | 1406DP | Neomante | 1406 | Tramo | SAN PEDRO - CHILOE 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018010641 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-07 08:24 | 2018-03-07 21:03 |  |  |  | DP | 12.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Linea 110 kV SAN PEDRO - CHILOE por trabajos programados |  |  | 0 | 0 | 1
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-07 08:43 | 2018-03-07 18:55 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios: 89J14-2; 89J14-2T; Cambio de chavetas portal de salida S/E Cochrane cto. 2 y Verificación enlace de comunicaciones. SD N°217842. |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2018011371 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-07 09:38 | 2018-04-15 16:07 |  |  |  | DP | 942.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- 'Normalización Línea Maitencillo-Caserones 2x220kV, tramo T494 a T519 --- Considera trabajos de:.- Instalar refuerzos en estructuras de anclaje, --- remate y suspensión. .- Modificar e instalar canastillos de CG. .- --- Modificar tramos de CG existente, retiro y tendido de cable opgw. --- Instalar aisladores separadores de fases en tramos de linea. .- Cambiar --- crucetas en torre de suspensión.SODI-1259-CASERONES --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras en conductores Circuito 1 (AMARILLO), torre 494, 497, 515 y --- 519. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 O L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2018011371 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-07 09:38 | 2018-04-15 16:07 |  |  |  | DP | 942.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- 'Normalización Línea Maitencillo-Caserones 2x220kV, tramo T494 a T519 --- Considera trabajos de:.- Instalar refuerzos en estructuras de anclaje, --- remate y suspensión. .- Modificar e instalar canastillos de CG. .- --- Modificar tramos de CG existente, retiro y tendido de cable opgw. --- Instalar aisladores separadores de fases en tramos de linea. .- Cambiar --- crucetas en torre de suspensión.SODI-1259-CASERONES --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras en conductores Circuito 1 (AMARILLO), torre 494, 497, 515 y --- 519. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 O L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | 1493 | 1493DF | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2018000415 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-07 17:00 | 2018-03-08 19:56 |  |  |  | DF | 26.9333 | 1 | 0 | 0 | Caída de ramas o arbusto en linea afectada | Caída de rama o arbusto en línea afectada |  | 0 | 0 | 0
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 | 2018-03-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 345 kV Central Salta - Andes por Mantenimiento de Termoandes (S/E Salta) playa 345 kV (SADI) a solicitud de Cammesa según solicitud de Desconexión Nro. 217916 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-09 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018012766 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 07:06 | 2018-03-08 17:24 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito para realizar trabajos de poda y roce de arboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
913 | 1041 | 1041DP | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018012766 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 07:06 | 2018-03-08 17:24 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito para realizar trabajos de poda y roce de arboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018012766 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 07:06 | 2018-03-08 17:24 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito para realizar trabajos de poda y roce de arboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
1294 | 2965 | 2965DP | Movimiento de Equipos | 2965 | Tramo | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1 | VALLE DE LOS VIENTOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 07:23 | 2018-03-08 10:40 |  |  |  | DP | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Calama 110 kV - H3 Línea Valle de los vientos - Calama N°1 por Integración SCADA de paños 110 kV de valle de los Vientos en servidor de S/E Esmeralda. según solicitud de Desconexió |  |  | 0 | 0 | 1
1313 | 2990 | 2990DP | Movimiento de Equipos | 2990 | Tramo | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 08:26 | 2018-03-08 19:18 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV El Cobre - Esperanza. Circuito Nº1 por Mantenimiento a equipos de patios por parada de planta según solicitud de Desconexión Nro. 217872 |  |  | 0 | 0 | 1
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 08:43 | 2018-03-08 17:26 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios: 89J15-2; 89J15-2T; Cambio de chavetas portal de salida S/E Cochrane cto. 2 y Verificación enlace de comunicaciones. SD N°217849. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | 3200 | 3200DP | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 08:58 | 2018-03-08 18:37 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Balizas Línea 69 kV Escondida - Neurara. SD N°217844. Reparación Hebras Cortadas Línea 69 kV Escondida - Neurara. SD N°217845. Mantenimiento preventivo básico SE Escondida Paño B3 Línea |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | 3033 | 3033DF | Movimiento de Equipos | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-08 09:14 | 2018-03-08 09:28 |  |  |  | DF | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | egún Informe de Falla N° 4740. |  |  | 0 | 1 | 0
1342 | 3034 | 3034DF | Movimiento de Equipos | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-08 09:14 | 2018-03-08 09:28 |  |  |  | DF | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | egún Informe de Falla N° 4740. |  |  | 0 | 1 | 0
771 | 860 | 860DP | Neomante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 23:45 | 2018-03-09 05:00 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento por punto de alta temperatura a Desconectador 110 kV Lado Linea de Circuito N°2 de Linea 110 kV Cerro Navia - Chena en S/E Chena. |  |  | 0 | 0 | 1
772 | 861 | 861DP | Neomante | 861 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 23:45 | 2018-03-09 05:00 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento por punto de alta temperatura a Desconectador 110 kV Lado Linea de Circuito N°2 de Linea 110 kV Cerro Navia - Chena en S/E Chena. |  |  | 0 | 0 | 1
773 | 862 | 862DP | Neomante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 23:45 | 2018-03-09 05:00 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento por punto de alta temperatura a Desconectador 110 kV Lado Linea de Circuito N°2 de Linea 110 kV Cerro Navia - Chena en S/E Chena. |  |  | 0 | 0 | 1
774 | 863 | 863DP | Neomante | 863 | Tramo | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 23:45 | 2018-03-09 05:00 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento por punto de alta temperatura a Desconectador 110 kV Lado Linea de Circuito N°2 de Linea 110 kV Cerro Navia - Chena en S/E Chena. |  |  | 0 | 0 | 1
775 | 864 | 864DP | Neomante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 23:45 | 2018-03-09 05:00 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento por punto de alta temperatura a Desconectador 110 kV Lado Linea de Circuito N°2 de Linea 110 kV Cerro Navia - Chena en S/E Chena. |  |  | 0 | 0 | 1
776 | 865 | 865DP | Neomante | 865 | Tramo | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 23:45 | 2018-03-09 05:00 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento por punto de alta temperatura a Desconectador 110 kV Lado Linea de Circuito N°2 de Linea 110 kV Cerro Navia - Chena en S/E Chena. |  |  | 0 | 0 | 1
777 | 866 | 866DP | Neomante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 23:45 | 2018-03-09 05:00 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento por punto de alta temperatura a Desconectador 110 kV Lado Linea de Circuito N°2 de Linea 110 kV Cerro Navia - Chena en S/E Chena. |  |  | 0 | 0 | 1
778 | 867 | 867DP | Neomante | 867 | Tramo | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 23:45 | 2018-03-09 05:00 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento por punto de alta temperatura a Desconectador 110 kV Lado Linea de Circuito N°2 de Linea 110 kV Cerro Navia - Chena en S/E Chena. |  |  | 0 | 0 | 1
779 | 868 | 868DP | Neomante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 23:45 | 2018-03-09 05:00 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento por punto de alta temperatura a Desconectador 110 kV Lado Linea de Circuito N°2 de Linea 110 kV Cerro Navia - Chena en S/E Chena. |  |  | 0 | 0 | 1
780 | 869 | 869DP | Neomante | 869 | Tramo | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 23:45 | 2018-03-09 05:00 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento por punto de alta temperatura a Desconectador 110 kV Lado Linea de Circuito N°2 de Linea 110 kV Cerro Navia - Chena en S/E Chena. |  |  | 0 | 0 | 1
781 | 870 | 870DP | Neomante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 23:45 | 2018-03-09 05:00 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento por punto de alta temperatura a Desconectador 110 kV Lado Linea de Circuito N°2 de Linea 110 kV Cerro Navia - Chena en S/E Chena. |  |  | 0 | 0 | 1
782 | 871 | 871DP | Neomante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 23:45 | 2018-03-09 05:00 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento por punto de alta temperatura a Desconectador 110 kV Lado Linea de Circuito N°2 de Linea 110 kV Cerro Navia - Chena en S/E Chena. |  |  | 0 | 0 | 1
783 | 872 | 872DP | Neomante | 872 | Tramo | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 23:45 | 2018-03-09 05:00 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento por punto de alta temperatura a Desconectador 110 kV Lado Linea de Circuito N°2 de Linea 110 kV Cerro Navia - Chena en S/E Chena. |  |  | 0 | 0 | 1
941 | 1079 | 1079DP | Neomante | 1079 | Tramo | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 23:45 | 2018-03-09 05:00 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento por punto de alta temperatura a Desconectador 110 kV Lado Linea de Circuito N°2 de Linea 110 kV Cerro Navia - Chena en S/E Chena. |  |  | 0 | 0 | 1
943 | 1081 | 1081DP | Neomante | 1081 | Tramo | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018012823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-08 23:45 | 2018-03-09 05:00 |  |  |  | DP | 5.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento por punto de alta temperatura a Desconectador 110 kV Lado Linea de Circuito N°2 de Linea 110 kV Cerro Navia - Chena en S/E Chena. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-09 | 2018-03-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 345 kV Central Salta - Andes por Mantenimiento de Termoandes (S/E Salta) playa 345 kV (SADI) a solicitud de Cammesa según solicitud de Desconexión Nro. 217916 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-10 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DF | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018014032 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-09 07:03 | 2018-03-09 17:57 |  |  |  | DF | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere eliminar condición de riezgo debido a árboles cercanos a la líneas entre torres N°61 y N°100. No conectar circuito sin antes coordinar con encargado de permiso. |  |  | 0 | 1 | 0
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018011504 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-09 07:15 | 2018-03-09 17:14 |  | 2018-03-09 07:15 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito para realizar limpieza manual de aislación en el tramo 1 - 96 |  |  | 0 | 0 | 1
913 | 1041 | 1041DP | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018011504 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-09 07:15 | 2018-03-09 17:14 |  | 2018-03-09 07:15 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito para realizar limpieza manual de aislación en el tramo 1 - 96 |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018011504 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-09 07:15 | 2018-03-09 17:14 |  | 2018-03-09 07:15 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito para realizar limpieza manual de aislación en el tramo 1 - 96 |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018012767 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-09 07:15 | 2018-03-09 18:00 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito para realizar trabajos de poda y roce de arboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
913 | 1041 | 1041DP | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018012767 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-09 07:15 | 2018-03-09 18:00 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito para realizar trabajos de poda y roce de arboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018012767 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-09 07:15 | 2018-03-09 18:00 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de circuito para realizar trabajos de poda y roce de arboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
1314 | 2991 | 2991DP | Movimiento de Equipos | 2991 | Tramo | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-09 08:40 | 2018-03-09 21:08 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV El Cobre - Esperanza. Circuito Nº2 por Mantenimiento a equipos de patios por parada de planta según solicitud de Desconexión Nro. 217873 |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DF | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-09 09:12 | 2018-03-09 13:31 |  |  |  | DF | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación por alta contaminación. SD N°218315. |  |  | 0 | 1 | 0
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-10 | 2018-03-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 345 kV Central Salta - Andes por Mantenimiento de Termoandes (S/E Salta) playa 345 kV (SADI) a solicitud de Cammesa según solicitud de Desconexión Nro. 217916 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-10 | 2018-03-11 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-10 10:59 | 2018-03-10 19:55 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de patios por parada de planta. SD N°217874. |  |  | 0 | 0 | 1
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-10 10:59 | 2018-03-10 19:55 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de patios por parada de planta. SD N°217874. |  |  | 0 | 0 | 1
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-10 10:59 | 2018-03-10 19:55 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de patios por parada de planta. SD N°217874. |  |  | 0 | 0 | 1
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-10 10:59 | 2018-03-10 19:55 |  |  |  | DP | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de patios por parada de planta. SD N°217874. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 345 kV Central Salta - Andes por Mantenimiento de Termoandes (S/E Salta) playa 345 kV (SADI) a solicitud de Cammesa según solicitud de Desconexión Nro. 217916 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  | 2018-03-11 07:07 |  | MM | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
256 | 280 | 280DF | Neomante | 280 | Tramo | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014472 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-11 00:40 | 2018-03-11 04:22 |  |  |  | DF | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV Chacahuín - Ancoa --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Normalización de la línea en vano con hebras cortadas (136 - 137). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 66 kV Chacahuín-Ancoa (Al término de la faena). --- --- Observaciones --- Atención de anormalidad detectada en conductor de la línea, el cual --- tiene hebras cortadas lo que significa un poco más del 40% de la --- sección total del conductor. --- |  |  | 0 | 1 | 0
258 | 282 | 282DF | Neomante | 282 | Tramo | PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014472 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-11 00:40 | 2018-03-11 04:22 |  |  |  | DF | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV Chacahuín - Ancoa --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Normalización de la línea en vano con hebras cortadas (136 - 137). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 66 kV Chacahuín-Ancoa (Al término de la faena). --- --- Observaciones --- Atención de anormalidad detectada en conductor de la línea, el cual --- tiene hebras cortadas lo que significa un poco más del 40% de la --- sección total del conductor. --- |  |  | 0 | 1 | 0
237 | 261 | 261DP | Neomante | 261 | Tramo | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018011389 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 04:51 | 2018-03-11 12:19 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de LT 66kV Lo Miranda-Loreto para realizar trabajos de mantenimiento preventivo a estructuras a la linea. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
237 | 261 | 261DP | Neomante | 261 | Tramo | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018011395 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 04:52 | 2018-03-11 12:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de LT 66kV Lo Miranda-Loreto para realizar trabajos de poda y roce. Sin consumos afectados. (SD asociadas 2018011389-2018011372). |  |  | 0 | 0 | 1
1394 | 3186 | 3186DP | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 07:06 | 2018-03-11 14:05 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Parinacota - Quiani por Mantenimiento preventivo y medidas eléctricas 52B1 y Desc.89BL-1. según solicitud de Desconexión Nro. 217569 . Mantenimiento mayor Overhaul en la es |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 07:07 | 2018-03-11 14:06 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Mantenimiento preventivo y medidas eléctricas 52B1 y Desc.89BL-1; -Pruebas operacionales 52B1 y Desc.89BL-1; -Tap Off Quiani. (soli |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 07:07 | 2018-03-11 14:06 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Mantenimiento preventivo y medidas eléctricas 52B1 y Desc.89BL-1; -Pruebas operacionales 52B1 y Desc.89BL-1; -Tap Off Quiani. (soli |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-11 14:06 |  | S | MM | 9.9 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
279 | 311 | 311DP | Neomante | 311 | Tramo | MAULE - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013376 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-11 07:10 | 2018-03-11 14:42 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a línea Maule - Talca N°1, por lo anterior la línea Maule - Talca N°2 quedará en servicio. Para esta desconexión el sistema quedará anillado entre SSEE Maule e Itahue por intermedio del cierre del cierre del interruptor 52BS de SE Talca. Trabajos con compromiso de acción SEC. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 345 kV Central Salta - Andes por Mantenimiento de Termoandes (S/E Salta) playa 345 kV (SADI) a solicitud de Cammesa según solicitud de Desconexión Nro. 217916 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000444 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-12 01:08 | 2018-03-12 15:55 |  |  |  | DF | 14.7833 | 1 | 0 | 0 | Desconexion Forzada del interruptor 52B1 S/E Santa Rosa, afectando los consumos de S/E Alhue | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018008288 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-12 05:50 | 2018-04-04 18:45 |  |  |  | DP | 564.9167 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar cambio de conductor y FO entre la T39 y 46 y cambio de crucetas tradicionales por crucetas del tipo linepost en torres 69, 73 y 74A de la L. Las lajas – Florida. No energizar circuito sin coordinación previa con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018008288 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-12 05:50 | 2018-04-04 18:45 |  |  |  | DP | 564.9167 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar cambio de conductor y FO entre la T39 y 46 y cambio de crucetas tradicionales por crucetas del tipo linepost en torres 69, 73 y 74A de la L. Las lajas – Florida. No energizar circuito sin coordinación previa con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018008288 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-12 05:50 | 2018-04-04 18:45 |  |  |  | DP | 564.9167 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar cambio de conductor y FO entre la T39 y 46 y cambio de crucetas tradicionales por crucetas del tipo linepost en torres 69, 73 y 74A de la L. Las lajas – Florida. No energizar circuito sin coordinación previa con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018012899 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-12 07:07 | 2018-03-12 18:21 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, poda y roce de árboles entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
913 | 1041 | 1041DP | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018012899 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-12 07:07 | 2018-03-12 18:21 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, poda y roce de árboles entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018012899 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-12 07:07 | 2018-03-12 18:21 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, poda y roce de árboles entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
355 | 404 | 404DF | Neomante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000446 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-12 07:41 | 2018-03-12 07:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B4 SE Victoria, sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
356 | 405 | 405DF | Neomante | 405 | Tramo | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000446 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-12 07:41 | 2018-03-12 07:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B4 SE Victoria, sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-12 08:01 | 2018-03-13 |  |  |  | DP | 15.9833 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por Transelec: Restricción por cambio de conductores barra Principal Sección 1 S/E Encuentro (ETAPA 1). SD N°218149. |  |  | 0 | 0 | 1
340 | 388 | 388DP | Neomante | 388 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1 | CAP HUACHIPATO | Desconexión / Intervención | 2018010910 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-12 08:14 | 2018-03-14 17:11 |  | 2018-03-13 08:10 |  | DP | 23.9333 | 0 | 0 | 0 | CAP Huachipato solicita a Transelec desconexión de Línea CAP SUR 1 para limpieza de aisladores de Torres 1 a 5 y Patio de 154 KV |  |  | 0 | 0 | 1
15 | 15 | 15DP | Neomante | 15 | Tramo | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | DUQUECO SPA | Desconexión / Intervención | 2018010920 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-12 08:16 | 2018-03-12 19:12 |  |  |  | DP | 10.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento Preventivo Mayor de la linea de transmisión 220kV Mampil-Peuchén y S/E Peuchén. |  |  | 0 | 0 | 1
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-12 08:58 | 2018-03-13 |  |  |  | DP | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo Empresa Transelec : Cambio de conductores Barra principal Sección 1 S/E Encuentro, obra decreto 373 por aumento de capacidad según solicitud de Desconexión Nro. 218090 |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-12 10:07 | 2018-03-12 19:12 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en la cercanía de torres a la S/E Sopladores. Según la SD N° 218079 |  |  | 0 | 0 | 1
1164 | 1647 | 1647DP_E | Neomante | 1647 | Tramo | CARDONES - CARRERA PINTO 220KC C2 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2018011433 | externo | Programada | Desconexión | 2018-03-12 21:47 | 2018-03-13 08:50 |  |  |  | DP_E | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 220 kV Cardones Carrera Pinto por faenas en SE Carrera Pinto que consisten en la integración a nivel de control, normalizacion de transferencia y pruebas de enclvamiento de 89J6-3 con los desconectadores de transferencia de paños existentes 89J1-3. 89J2-3, pruebas de disparo efectivo a 52JR - 52J6 en normal intermedio y transferido. |  |  | 0 | 0 | 0
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo Empresa Transelec : Cambio de conductores Barra principal Sección 1 S/E Encuentro, obra decreto 373 por aumento de capacidad según solicitud de Desconexión Nro. 218090 |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por Transelec: Restricción por cambio de conductores barra Principal Sección 1 S/E Encuentro (ETAPA 1). SD N°218149. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 345 kV Central Salta - Andes por Mantenimiento de Termoandes (S/E Salta) playa 345 kV (SADI) a solicitud de Cammesa según solicitud de Desconexión Nro. 217916 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 216157. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018013098 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 07:21 | 2018-03-13 18:20 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, poda y roce de árboles entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
913 | 1041 | 1041DP | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018013098 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 07:21 | 2018-03-13 18:20 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, poda y roce de árboles entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018013098 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 07:21 | 2018-03-13 18:20 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, poda y roce de árboles entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
340 | 388 | 388DP | Neomante | 388 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1 | CAP HUACHIPATO | Desconexión / Intervención | 2018010912 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 08:10 | 2018-03-14 17:46 |  |  |  | DP | 33.6 | 0 | 0 | 0 | CAP Huachipato solicita a Transelec la desconexión de Línea CAP SUR 1 para limpieza de aisladores de Torres 1 a 5 y Patio de 154 KV |  |  | 0 | 0 | 1
93 | 95 | 95DP | Neomante | 95 | Tramo | COLBUN - PROCART 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018013445 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-13 08:16 | 2018-03-14 00:33 |  |  |  | DP | 16.2833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de aislación a toda LAT 1x220 kv. Colbun- Procart- Planta Cmpc Tramo N° 1: Estructuras : 01 a 24 Colbun Machicura. Tramo N° 2: Estructuras : 1 a 75 Machicura Planta Cmpc además se realizara control de diagnóstico a toda la línea - Debido a la desconexión da LAT 1X220 kv. Colbun Procart se desconectara el Transformador de LAT Colbun Chiburgo 220/66 Kv. por el tiempo que se realice la desconexión de la LAT 1X220 kv. Colbun Procart. |  |  | 0 | 0 | 1
1164 | 1647 | 1647DP_E | Neomante | 1647 | Tramo | CARDONES - CARRERA PINTO 220KC C2 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2018012360 | externo | Programada | Desconexión | 2018-03-13 21:30 | 2018-03-14 09:14 |  |  |  | DP_E | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 220 kV Cardones Carrera Pinto por faenas en SE Carrera Pinto que consisten en la integración a nivel de control, normalizacion de transferencia y pruebas de enclvamiento de 89J6-3 con los desconectadores de transferencia de paños existentes 89J1-3. 89J2-3, pruebas de disparo efectivo a 52JR - 52J6 en normal intermedio y transferido. |  |  | 0 | 0 | 0
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo Empresa Transelec : Cambio de conductores Barra principal Sección 1 S/E Encuentro, obra decreto 373 por aumento de capacidad según solicitud de Desconexión Nro. 218090 |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por Transelec: Restricción por cambio de conductores barra Principal Sección 1 S/E Encuentro (ETAPA 1). SD N°218149. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 345 kV Central Salta - Andes por Mantenimiento de Termoandes (S/E Salta) playa 345 kV (SADI) a solicitud de Cammesa según solicitud de Desconexión Nro. 217916 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 218041. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018013099 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 07:14 | 2018-03-14 17:21 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, poda y roce de árboles entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
913 | 1041 | 1041DP | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018013099 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 07:14 | 2018-03-14 17:21 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, poda y roce de árboles entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018013099 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 07:14 | 2018-03-14 17:21 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, poda y roce de árboles entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
957 | 1129 | 1129DP | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013825 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 07:38 | 2018-03-14 20:00 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea 66kV Linares - Longaví, los consumos de la línea serán transferidos hacia SE Parral mientras dure la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
340 | 388 | 388DP | Neomante | 388 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1 | CAP HUACHIPATO | Desconexión / Intervención | 2018010914 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 08:08 | 2018-03-14 17:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CAP Huachipato solicita a Transelec la desconexión de Línea CAP SUR 1 para limpieza de aisladores de Torres 1 a 5 y Patio de 154 KV |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-14 08:51 | 2018-03-14 18:31 |  |  |  | DP | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - Sopladores por Trabajos en la cercanía de la torres en la llegada a la S/E Sopladores. según solicitud de D |  |  | 0 | 0 | 1
1164 | 1647 | 1647DP_E | Neomante | 1647 | Tramo | CARDONES - CARRERA PINTO 220KC C2 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2018012361 | externo | Programada | Desconexión | 2018-03-14 21:35 | 2018-03-15 01:06 |  |  |  | DP_E | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 220 kV Cardones Carrera Pinto por faenas en SE Carrera Pinto que consisten en la integración a nivel de control, normalizacion de transferencia y pruebas de enclvamiento de 89J6-3 con los desconectadores de transferencia de paños existentes 89J1-3. 89J2-3, pruebas de disparo efectivo a 52JR - 52J6 en normal intermedio y transferido. |  |  | 0 | 0 | 0
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 | 2018-03-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo Empresa Transelec : Cambio de conductores Barra principal Sección 1 S/E Encuentro, obra decreto 373 por aumento de capacidad según solicitud de Desconexión Nro. 218090 |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 | 2018-03-15 23:27 |  |  |  | DP | 23.45 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por Transelec: Restricción por cambio de conductores barra Principal Sección 1 S/E Encuentro (ETAPA 1). SD N°218149. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 | 2018-03-15 13:25 |  |  |  | DP | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 345 kV Central Salta - Andes por Mantenimiento de Termoandes (S/E Salta) playa 345 kV (SADI) a solicitud de Cammesa según solicitud de Desconexión Nro. 217916 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-16 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 218041. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018013100 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 07:17 | 2018-03-15 17:25 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, poda y roce de árboles entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
913 | 1041 | 1041DP | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018013100 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 07:17 | 2018-03-15 17:25 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, poda y roce de árboles entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018013100 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 07:17 | 2018-03-15 17:25 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, poda y roce de árboles entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
340 | 388 | 388DP | Neomante | 388 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1 | CAP HUACHIPATO | Desconexión / Intervención | 2018010915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 08:14 | 2018-03-15 17:20 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | CAP Huachipato solicita a Transelec la desconexión de Línea CAP SUR 1 para limpieza de aisladores de Torres 1 a 5 y Patio de 154 KV |  |  | 0 | 0 | 1
577 | 652 | 652DP | Neomante | 652 | Tramo | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018014150 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 08:29 | 2018-03-15 18:37 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT Alto Melipilla- San Antonio cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 09:06 | 2018-03-15 19:49 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - Sopladores por Trabajo en la cercanía de torres a la S/E Sopladores. según solicitud de Desconexión Nro. 218403 |  |  | 0 | 0 | 1
1300 | 2975 | 2975DP | Movimiento de Equipos | 2975 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 09:38 | 2018-03-16 |  |  |  | DP | 14.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Crucero - Laberinto. Circuito Nº2 por Desvinculacion Desconectador 89J02-A en Laberinto de acuerdo a DS373 según solicitud de Desconexión Nro. 218577 |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 10:24 | 2018-03-15 15:12 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Inspección puntos de apoyo, amortiguadores y medidas de contaminación. según solicitud de Desconexión Nro. 218194 |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 10:24 | 2018-03-15 15:12 |  |  |  | DP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°6A por Inspección puntos de apoyo, amortiguadores y medidas de contaminación. según solicitud de Desconexión Nro. 218194 |  |  | 0 | 0 | 1
231 | 254 | 254DF | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000480 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-15 16:02 | 2018-03-15 16:02 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52B1 de S/E Punta de Cortés. Observación: linea se encuentra energizada en vacío. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
231 | 254 | 254DF | Neomante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018015770 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-15 18:16 | 2018-03-15 20:45 |  |  |  | DF | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de puente eléctrico (fase lateral norte) en la estructura N°53, relacionado a informe de falla N°2018000480. Observación: línea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 1 | 0
144 | 152 | 152DP | Neomante | 152 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013722 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-15 22:20 | 2018-03-16 08:30 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Carrera Pinto-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: Pruebas de control, reapriete de conexiones y --- limpieza. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloquear Arranque de 50BF del Paño J1. --- SW L-R S/E y Termomagneticos de Control a disposicion del jefe de --- faena. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Carrera Pinto-D. Almagro, C1 O Barra 220 kV, Sección 1-D. --- Almagro --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 | 2018-03-16 10:46 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo Empresa Transelec : Cambio de conductores Barra principal Sección 1 S/E Encuentro, obra decreto 373 por aumento de capacidad según solicitud de Desconexión Nro. 218090 |  |  | 0 | 0 | 1
1300 | 2975 | 2975DP | Movimiento de Equipos | 2975 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 | 2018-03-16 09:18 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Crucero - Laberinto. Circuito Nº2 por Desvinculacion Desconectador 89J02-A en Laberinto de acuerdo a DS373 según solicitud de Desconexión Nro. 218577 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-17 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 218041. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018013101 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 06:59 | 2018-03-16 17:08 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, poda y roce de árboles entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
913 | 1041 | 1041DP | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018013101 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 06:59 | 2018-03-16 17:08 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, poda y roce de árboles entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018013101 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 06:59 | 2018-03-16 17:08 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, poda y roce de árboles entre torres N°1 y 96. |  |  | 0 | 0 | 1
1107 | 1516 | 1516DP | Neomante | 1516 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C2 | CAP HUACHIPATO | Desconexión / Intervención | 2018010916 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 08:08 | 2018-03-16 14:32 |  |  |  | DP | 6.4 | 0 | 0 | 0 | CAP Huachipato solicita a Transelec la desconexión de Línea CAP SUR 2 para limpieza de aisladores de Torres 1 a 5 y Patio de 154 KV |  |  | 0 | 0 | 1
577 | 652 | 652DP | Neomante | 652 | Tramo | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018014151 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 08:35 | 2018-03-16 16:00 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT Alto Melipilla -San Antonio cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 08:42 | 2018-03-16 19:53 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°7A por Inspección puntos de apoyo ,amortiguadores y medidas de contaminación. según solicitud de Desconexión Nro. 218196 |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 08:42 | 2018-03-16 19:53 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Central Tocopilla - Crucero.Circuito N°7A por Inspección puntos de apoyo ,amortiguadores y medidas de contaminación. según solicitud de Desconexión Nro. 218196 |  |  | 0 | 0 | 1
1200 | 2817 | 2817DP | Movimiento de Equipos | 2817 | Tramo | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 09:19 | 2018-03-16 19:15 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - Sopladores por Trabajo en la cercanía de torres a la S/E Sopladores. según solicitud de Desconexión Nro. 218406 |  |  | 0 | 0 | 1
1324 | 3008 | 3008DF | Movimiento de Equipos | 3008 | Tramo | ENCUENTRO - TAP OFF PAMPA LINA 220KV C1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-16 09:26 | 2018-03-16 09:43 |  |  |  | DF | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Según IRF N° 4742. |  |  | 0 | 1 | 0
1325 | 3009 | 3009DF | Movimiento de Equipos | 3009 | Tramo | TAP OFF PAMPA LINA - SPENCE 220KV C1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-16 09:26 | 2018-03-16 09:43 |  |  |  | DF | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | Según IRF N° 4742. |  |  | 0 | 1 | 0
1290 | 2957 | 2957DP | Movimiento de Equipos | 2957 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-16 14:12 | 2018-03-16 17:13 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Cochrane - Encuentro. Circuito N°2 por Mantenimiento preventivo básico a Paño J14 de Línea Cochrane-Encuentro según solicitud de Desconexión Nro. 218511 |  |  | 0 | 0 | 1
174 | 187 | 187DF | Neomante | 187 | Tramo | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | STS | Informe Fallas | 2018000490 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-16 14:19 | 2018-03-16 16:22 |  |  |  | DF | 2.05 | 1 | 0 | 0 | Caída de árbol produce contacto de linea de 66 kV Valdivia los lagos, entre estructura N° 106-107 sector arique. |  | Caída de árbol produce contacto de linea de 66kV Valdivia los lagos, entre estructura N° 106-107 sector arique. | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-17 | 2018-03-18 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 218041. |  |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-17 09:01 | 2018-03-17 14:21 |  |  |  | DP | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores con línea desenergizada. Según SD N° 218466. |  |  | 0 | 0 | 1
174 | 187 | 187DF | Neomante | 187 | Tramo | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018016009 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-17 09:48 | 2018-03-17 14:17 |  |  |  | DF | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 66 kV Valdivia Los Lagos por Tala de árboles (hualle) con proyección de caída hacia la línea entre estructuras 106 y 107, dueño del predio autoriza el ingreso a realizar el trabajo |  |  | 0 | 1 | 0
1387 | 3116 | 3116MM | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-18 | 2018-03-18 09:01 |  |  |  | MM | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | SMM N° 218041. |  |  | 0 | 0 | 0
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013488 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 06:07 | 2018-03-18 13:12 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requere la desconexión de la linea Rancagua - Tap Graneros como medida de precaución ante actividades de poda y tala. los consumos ascociados a la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013488 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 06:07 | 2018-03-18 13:12 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requere la desconexión de la linea Rancagua - Tap Graneros como medida de precaución ante actividades de poda y tala. los consumos ascociados a la linea serán transferidos hacia el paño B2 de S/E Paine mediante sistema de 66kV |  |  | 0 | 0 | 1
1039 | 1387 | 1387DP | Neomante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014407 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 07:30 | 2018-03-18 20:05 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel 2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo, pruebas de control, medidas de --- aislación y verificación de protecciones, asociadas a la línea 500 kV --- Ancoa-Alto Jahuel 2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: bloqueo de la 50BF/52K2. --- Instalaciones con Riesgo --- L 500kV Ancoa-Alto Jahuel, C1 (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Sistemas de Control. --- |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013819 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 07:46 | 2018-03-18 16:55 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a los tramos de línea Itahue - Molina N°1 y tramo de línea Molina - Curico N°1, las cargas de la barra Sur de SE Curico serán transferidas al Cto. Itahue - Curico N°2. Para estos trabajos se contempla realizar la desconexión del transformador N°2 de la SE Molina, las cargas son transferidas hacia el transformador N°1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013819 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 07:46 | 2018-03-18 16:55 |  |  |  | DP | 9.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a los tramos de línea Itahue - Molina N°1 y tramo de línea Molina - Curico N°1, las cargas de la barra Sur de SE Curico serán transferidas al Cto. Itahue - Curico N°2. Para estos trabajos se contempla realizar la desconexión del transformador N°2 de la SE Molina, las cargas son transferidas hacia el transformador N°1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
902 | 1026 | 1026DP | Neomante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018014896 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 07:51 | 2018-03-18 18:52 |  |  |  | DP | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del tramo de LT 66kV Parral - Retiro, por trabajos de poda y tala de árboles, SE Longaví será transferida vía sistema de 66kV hacia SE Linares y los consumos de SE Retiro serán transferido vía redes de MT hacia SE Parral, lo cual se encuentra coordinado con CGED de acuerdo a SODI N°66. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 08:16 | 2018-03-18 12:23 |  |  |  | DP | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Chuquicamata - KM6 por Lavado de aisladores con línea desenergizada según solicitud de Desconexión Nro. 218467 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 09:01 | 2018-03-18 11:32 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Cambio conexión de puentes en estructura N° 29. para desconexión segmento línea CD Arica- est. 29 . según solicitud de Desconexión Nro. 2 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-18 09:01 | 2018-03-18 11:32 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Cambio conexión de puentes en estructura N° 29. para desconexión segmento línea CD Arica- est. 29 . según solicitud de Desconexión Nro. 2 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-18 11:32 | 2018-03-19 |  |  |  | MM | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-20 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
1107 | 1516 | 1516DP | Neomante | 1516 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C2 | CAP HUACHIPATO | Desconexión / Intervención | 2018010919 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-19 07:57 | 2018-03-19 17:51 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | CAP Huachipato solicita a Transelec la desconexión de Línea CAP SUR 2 para limpieza de aisladores de Torres 1 a 5 y Patio de 154 KV |  |  | 0 | 0 | 1
852 | 945 | 945DP | Neomante | 945 | Tramo | PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C2 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 2018015062 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-19 08:26 | 2018-03-20 19:05 |  |  |  | DP | 34.65 | 0 | 0 | 0 | Por parada de planta programada se realizara mantenimiento a las lineas de 66 kV del circuito 2 de Papeles Bio Bio, consumo de planta durante el periodo será de 3 MW que se mantendrán en el Circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
630 | 709 | 709DP | Neomante | 709 | Tramo | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018014818 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-19 08:41 | 2018-03-19 18:13 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT Alto Melipilla -San Antonio cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
528 | 598 | 598DP | Neomante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018015537 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-19 09:08 | 2018-03-19 19:27 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Papeles Bio Bio segun SODI 2 por trabajos en sus instalaciones, se requiere desconexion del tramo de línea Tap Cerro Chepe -Tap Loma Colorada circuito 2. La carga de la linea correspondiente a SE San Pedro y Papeles Bio Bio sera transferida al circuito 1 de la misma linea. Papeles Bio Bio se encontrará en parada de Planta. |  |  | 0 | 0 | 1
530 | 600 | 600DP | Neomante | 600 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018015537 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-19 09:08 | 2018-03-19 19:27 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Papeles Bio Bio segun SODI 2 por trabajos en sus instalaciones, se requiere desconexion del tramo de línea Tap Cerro Chepe -Tap Loma Colorada circuito 2. La carga de la linea correspondiente a SE San Pedro y Papeles Bio Bio sera transferida al circuito 1 de la misma linea. Papeles Bio Bio se encontrará en parada de Planta. |  |  | 0 | 0 | 1
220 | 243 | 243DF | Neomante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018016051 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-19 09:50 | 2018-03-19 13:27 |  |  |  | DF | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de cruceta y tirante en estructura N° 145, provocada por colisión de vehículo con tirante. Se considera desconectar LT 66 KV Tap Graneros-San Francisco de Mostazal y los consumos de Transformador N° 1 S/E San Francisco serán transferido hacia Paine. |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018014979 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-19 10:38 | 2018-03-19 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En SE Florida realizar revisión de alambrado de control y pruebas efectivas de apertura y cierre de interruptor 110kV LT Laja-Florida. Linea se encuentra fuera de servicio hasta 04/04/2018 con SD vigente 8288. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018014979 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-19 10:38 | 2018-03-19 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En SE Florida realizar revisión de alambrado de control y pruebas efectivas de apertura y cierre de interruptor 110kV LT Laja-Florida. Linea se encuentra fuera de servicio hasta 04/04/2018 con SD vigente 8288. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018014979 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-19 10:38 | 2018-03-19 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En SE Florida realizar revisión de alambrado de control y pruebas efectivas de apertura y cierre de interruptor 110kV LT Laja-Florida. Linea se encuentra fuera de servicio hasta 04/04/2018 con SD vigente 8288. |  |  | 0 | 0 | 1
933 | 1068 | 1068DP | Neomante | 1068 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018015274 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-19 10:46 | 2018-03-27 18:45 |  |  |  | DP | 199.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar línea N° 3 - 66KV. San Francisco-SAG 1, para realizar mantenimiento preventivo ( Limpieza de aislación).Consumos no se verán afectados ya que quedan energizados mediante Líneas N° 2 y N° 6 - 66KV. San Francisco- SAG 1. |  |  | 0 | 0 | 1
245 | 269 | 269DP | Neomante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013777 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-19 11:01 | 2018-03-19 12:42 |  |  |  | DP | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ate estas actividades. Esta linea se encuentra energizada en vacio.Al momento de apertura y cierre del desconectador 89B1 de Tap Rengo, se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B1 de S/E Pelequén |  |  | 0 | 0 | 1
1108 | 1517 | 1517DP | Neomante | 1517 | Tramo | CACHIYUYAL - PAMPA NORTE 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2018014968 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-19 19:54 | 2018-03-20 01:30 |  |  |  | DP | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de actualización de firmware de protecciones de S/E Pampa Solar Norte y linea CACHIYUYAL - PAMPA NORTE (no se considera cambio de ajuste) y pruebas funcionales en interruptores 52JT1 en S/E Pampa Norte y 52J3 en S/E Cachiyuyal. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-19 20:30 | 2018-03-20 |  |  |  | DP | 3.5 | 0 | 0 | 0 | Cerrar puentes en Barra Sección 1 de S/E Encuentro, según SD N° 218623. |  |  | 0 | 0 | 1
1163 | 1648 | 1648DP_E | Neomante | 1648 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2018012375 | externo | Programada | Desconexión | 2018-03-19 23:11 | 2018-03-20 04:42 |  |  |  | DP_E | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 220 kV Diego de Almagro Carrera Pinto por faenas en SE Carrera Pinto que consisten en la integración a nivel de control, normalizacion de transferencia y pruebas de enclvamiento de 89J5-3 con los desconectadores de transferencia de paños existentes 89J1-3. 89J2-3, pruebas de disparo efectivo a 52JR - 52J5 en normal intermedio y transferido. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-20 | 2018-03-20 01:00 |  |  |  | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | Cerrar puentes en Barra Sección 1 de S/E Encuentro, según SD N° 218623. |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-21 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013827 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-20 06:25 | 2018-03-20 14:16 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la desconexión de la LT66KV Chimbarongo - Tap Quinta (informado según SD2018013824), se requiere la desconexión momentánea de la LT66KV Tap Quinta - Teno, por cambio de topología en este último tramo, quedando cerrado el DDCC 89B2 de Tap Quinta y abierto el interruptor 52B1 de SE Teno (al final de los trabajos se mantendrá la topología inicial). |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013832 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-20 06:25 | 2018-03-20 14:16 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la desconexión de la LT66KV Chimbarongo - Tap Quinta, se requiere la desconexión momentánea de la LT66KV San Fernando - Chimbarongo (Apertura de interruptor 52B8 de SE San Fernando), durante maniobras de microcorte a SE Chimbarongo. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018014799 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-20 07:22 | 2018-03-20 18:05 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°1, para realizar poda y roce de franja de servidumbre entre tramo de torres N°1 a la N°96. Considera necesidad de abrir interruptor 52H4 en extremo Las Vegas de LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia, para controlar transferencia de Circuito N°2 LT 110 kV San Pedro Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018014799 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-20 07:22 | 2018-03-20 18:05 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°1, para realizar poda y roce de franja de servidumbre entre tramo de torres N°1 a la N°96. Considera necesidad de abrir interruptor 52H4 en extremo Las Vegas de LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia, para controlar transferencia de Circuito N°2 LT 110 kV San Pedro Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018014799 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-20 07:22 | 2018-03-20 18:05 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°1, para realizar poda y roce de franja de servidumbre entre tramo de torres N°1 a la N°96. Considera necesidad de abrir interruptor 52H4 en extremo Las Vegas de LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia, para controlar transferencia de Circuito N°2 LT 110 kV San Pedro Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
1107 | 1516 | 1516DP | Neomante | 1516 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C2 | CAP HUACHIPATO | Desconexión / Intervención | 2018010921 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-20 08:14 | 2018-03-20 18:00 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | CAP Huachipato solicita a Transelec la desconexión de Línea CAP SUR 2 para limpieza de aisladores de Torres 1 a 5 y Patio de 154 KV |  |  | 0 | 0 | 1
890 | 996 | 996DP | Neomante | 996 | Tramo | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013758 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-20 08:51 | 2018-03-20 18:41 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante faenas de poda y roce. Nota, esta linea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | 2846 | 2846DP | Movimiento de Equipos | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-20 09:04 | 2018-03-20 18:34 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | EEPP: MPB 3 años TC, TP, Pararayos, Paño H1 S/E Tamaya. Según SD N° 218501. |  |  | 0 | 0 | 1
630 | 709 | 709DP | Neomante | 709 | Tramo | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018014834 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-20 09:30 | 2018-03-20 15:53 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT Alto Melipilla -San Antonio cto.1 |  |  | 0 | 0 | 1
936 | 1071 | 1071DP | Neomante | 1071 | Tramo | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013824 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-20 09:34 | 2018-03-20 14:16 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce, se requiere la desconexión de la LT66KV Chimbarongo - Tap Quinta. No existe pérdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-20 09:37 | 2018-03-21 |  |  |  | DP | 14.3833 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA EN APOYO A LOS TRABAJOS DE TRANSELEC, POR REEMPLAZO DE CONDUCTOR EN BARRA N° 1 S/E ENCUENTRO. Según SD N° 218628. |  |  | 0 | 0 | 1
1330 | 3022 | 3022DF | Movimiento de Equipos | 3022 | Tramo | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C1 | STN S.A. | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-20 12:07 | 2018-03-20 13:15 |  |  |  | DF | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de minera escondida por relleno de gas SF6 en S/E Ohiggins asociado a solicitud al coordinador n° 218605 de Minera Escondida. Según SD N° 218920. |  |  | 0 | 1 | 0
1163 | 1648 | 1648DP_E | Neomante | 1648 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2018012377 | externo | Programada | Desconexión | 2018-03-20 22:52 | 2018-03-21 05:03 |  |  |  | DP_E | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 220 kV Diego de Almagro Carrera Pinto por faenas en SE Carrera Pinto que consisten en la integración a nivel de control, normalizacion de transferencia y pruebas de enclvamiento de 89J5-3 con los desconectadores de transferencia de paños existentes 89J1-3. 89J2-3, pruebas de disparo efectivo a 52JR - 52J5 en normal intermedio y transferido. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 | 2018-03-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA EN APOYO A LOS TRABAJOS DE TRANSELEC, POR REEMPLAZO DE CONDUCTOR EN BARRA N° 1 S/E ENCUENTRO. Según SD N° 218628. |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-22 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
1497 | 4348 | 4348DP | Movimiento de Equipos | 4348 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 00:02 | 2018-03-22 |  |  |  | DP | 23.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Los Changos - Kapatur. Circuito N°1 por Paños J7 y J8 S/E Changos : Auditoria CEN protección 87L RED670 sistema 1. Pruebas de control efectivas sobre equipos prima |  |  | 0 | 0 | 1
963 | 1166 | 1166DP | Neomante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018016006 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 05:48 | 2018-03-21 18:34 |  |  |  | DP | 12.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea Longaví - Retiro, se encuentran coordinado los microcortes con empresas relacionadas. La SE Retiro quedará alimentada desde SE Parral y el Tap Longaví quedará alimentado desde la SE Linares. |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013837 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 07:01 | 2018-03-21 07:04 |  |  |  | DP | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Por maniobras de normalización de topología en LT66KV San Fernando - Teno, asociadas a microcorte de SE Chimbarongo, informado según SD2018013835, se requiere la desconexión momentánea de la LT66KV San Fernando - Chimbarongo. |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018014795 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 07:05 | 2018-03-21 18:49 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°1, para realizar limpieza de aislación entre tramo de torres N°1 a la N°96. Considera necesidad de abrir interruptor 52H4 en extremo Las Vegas de LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia, para controlar transferencia de Circuito N°2 LT 110 kV San Pedro Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
230 | 253 | 253DP | Neomante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016219 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 08:02 | 2018-04-07 03:38 |  |  |  | DP | 403.6 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 500 kV Charrua-Ancoa, 2 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Desalambrado y desmontaje de protección diferencial de línea --- 87L, sistema 2. Alambrado y conexionado de nueva protección diferencial --- 87L, sistema 2. Cableado y conexionado de conversor de comunicación y --- relés auxiliares en armario de control. Reemplazo CPU 87L con función de --- respaldo de distancia 21. Pruebas de protocolización y verificación de --- ajustes a la nueva protección diferencial de línea 87L, de acuerdo a EAP --- 96/2017 (ECAP Entre Rios). Pruebas funcionales al paño K4 y pruebas --- efectivas a teleprotección TP-MO-2-A. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Se realizará delimitación de zona de trabajo y bloquear trip de --- 50BF. --- - Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 500 kV, Sección 2-Ancoa (durante la faena). --- --- Observaciones --- -Trabajos asociados a Seccionamiento línea 500kV Charrúa - Ancoa 2 --- por obra Nueva S/E Charrúa (S/E Entre Rios). --- -Línea se mantendrá desconectada durante todo el periodo señalado. --- -Al final de la faena se entregará al servicio las Nuevas Líneas; --- Línea 500kV Entre Rios - Charrúa 2 y Línea 500kV Entre Rios - Ancoa 2 --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
809 | 901 | 901DP | Neomante | 901 | Tramo | PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C1 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 2018015745 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 08:38 | 2018-03-21 20:40 |  |  |  | DP | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Por parada de planta programada se realizara mantenimiento a las lineas de 66 kV del circuito 1 de Papeles Bio Bio, consumo de planta durante el periodo será de 3 MW que se traspasarán al Circuito 2 |  |  | 0 | 0 | 1
127 | 1679 | 1679DP | Neomante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018015362 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 08:45 | 2018-03-21 17:55 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. los consumos serán respaldados por LT110kV San Pedro - Miraflores y LT110kV Miraflores - Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013865 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:10 | 2018-03-21 18:03 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión del tramo de linea San Fernando - Chimbarongo como medida de precaución. Los consumos serán transferis mediante sistema de 66kV hacia S/E Teno. Al termino de las actividades, la linea quedará energizada desde S/E San Fernando en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
164 | 175 | 175DP | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014100 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-21 13:43 |  | 2018-03-21 09:44 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Apertura de puentes eléctricos, 3 fases, estructuras N° 431 y 480. --- Sodi N° 1001-Pajonales, Sodi N° 1003-Dos Amigos, Sodi N° 1005-Algarrobo, --- Sodi N° 1007 y 1008-CGE Incahuasi. --- Desconexión línea 110 kV Maitencillo-Las Compañias menor a tres minutos. --- No hay consumos regulados afectados (Incahuasi). Arranque Algarrobo y --- Dos Amigo industriales (bodega y Minera app 0.8 MW y Pajonales app 0.1 --- MW --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales en estructuras 431-480 --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- La desconexión es para abrir puntes eléctricos entre el Arranque Dos --- Amido y Pajonales. al normalizar la linea S/E Algarrobo y Dos Amigo --- radials desde la S/E Maitencillo y S/E Pajonales, Incahuasi y Romeral --- radial desde la S/E Las Compañias. --- S/E Algarrobo, Dos Amigo y Pajonales quedarn fuera de servicio mientra --- dure la aperturas de puentes eléctricos, app 2 horas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
165 | 176 | 176DP | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014100 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-21 13:43 |  | 2018-03-21 09:44 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Apertura de puentes eléctricos, 3 fases, estructuras N° 431 y 480. --- Sodi N° 1001-Pajonales, Sodi N° 1003-Dos Amigos, Sodi N° 1005-Algarrobo, --- Sodi N° 1007 y 1008-CGE Incahuasi. --- Desconexión línea 110 kV Maitencillo-Las Compañias menor a tres minutos. --- No hay consumos regulados afectados (Incahuasi). Arranque Algarrobo y --- Dos Amigo industriales (bodega y Minera app 0.8 MW y Pajonales app 0.1 --- MW --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales en estructuras 431-480 --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- La desconexión es para abrir puntes eléctricos entre el Arranque Dos --- Amido y Pajonales. al normalizar la linea S/E Algarrobo y Dos Amigo --- radials desde la S/E Maitencillo y S/E Pajonales, Incahuasi y Romeral --- radial desde la S/E Las Compañias. --- S/E Algarrobo, Dos Amigo y Pajonales quedarn fuera de servicio mientra --- dure la aperturas de puentes eléctricos, app 2 horas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
166 | 177 | 177DP | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014100 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-21 13:43 |  | 2018-03-21 09:44 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Apertura de puentes eléctricos, 3 fases, estructuras N° 431 y 480. --- Sodi N° 1001-Pajonales, Sodi N° 1003-Dos Amigos, Sodi N° 1005-Algarrobo, --- Sodi N° 1007 y 1008-CGE Incahuasi. --- Desconexión línea 110 kV Maitencillo-Las Compañias menor a tres minutos. --- No hay consumos regulados afectados (Incahuasi). Arranque Algarrobo y --- Dos Amigo industriales (bodega y Minera app 0.8 MW y Pajonales app 0.1 --- MW --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales en estructuras 431-480 --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- La desconexión es para abrir puntes eléctricos entre el Arranque Dos --- Amido y Pajonales. al normalizar la linea S/E Algarrobo y Dos Amigo --- radials desde la S/E Maitencillo y S/E Pajonales, Incahuasi y Romeral --- radial desde la S/E Las Compañias. --- S/E Algarrobo, Dos Amigo y Pajonales quedarn fuera de servicio mientra --- dure la aperturas de puentes eléctricos, app 2 horas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
167 | 178 | 178DP | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014100 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-21 13:43 |  | 2018-03-21 09:44 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Apertura de puentes eléctricos, 3 fases, estructuras N° 431 y 480. --- Sodi N° 1001-Pajonales, Sodi N° 1003-Dos Amigos, Sodi N° 1005-Algarrobo, --- Sodi N° 1007 y 1008-CGE Incahuasi. --- Desconexión línea 110 kV Maitencillo-Las Compañias menor a tres minutos. --- No hay consumos regulados afectados (Incahuasi). Arranque Algarrobo y --- Dos Amigo industriales (bodega y Minera app 0.8 MW y Pajonales app 0.1 --- MW --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales en estructuras 431-480 --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- La desconexión es para abrir puntes eléctricos entre el Arranque Dos --- Amido y Pajonales. al normalizar la linea S/E Algarrobo y Dos Amigo --- radials desde la S/E Maitencillo y S/E Pajonales, Incahuasi y Romeral --- radial desde la S/E Las Compañias. --- S/E Algarrobo, Dos Amigo y Pajonales quedarn fuera de servicio mientra --- dure la aperturas de puentes eléctricos, app 2 horas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
168 | 179 | 179DP | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014100 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-21 13:43 |  | 2018-03-21 09:44 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Apertura de puentes eléctricos, 3 fases, estructuras N° 431 y 480. --- Sodi N° 1001-Pajonales, Sodi N° 1003-Dos Amigos, Sodi N° 1005-Algarrobo, --- Sodi N° 1007 y 1008-CGE Incahuasi. --- Desconexión línea 110 kV Maitencillo-Las Compañias menor a tres minutos. --- No hay consumos regulados afectados (Incahuasi). Arranque Algarrobo y --- Dos Amigo industriales (bodega y Minera app 0.8 MW y Pajonales app 0.1 --- MW --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales en estructuras 431-480 --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- La desconexión es para abrir puntes eléctricos entre el Arranque Dos --- Amido y Pajonales. al normalizar la linea S/E Algarrobo y Dos Amigo --- radials desde la S/E Maitencillo y S/E Pajonales, Incahuasi y Romeral --- radial desde la S/E Las Compañias. --- S/E Algarrobo, Dos Amigo y Pajonales quedarn fuera de servicio mientra --- dure la aperturas de puentes eléctricos, app 2 horas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
169 | 180 | 180DP | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014100 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-21 13:43 |  | 2018-03-21 09:44 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Apertura de puentes eléctricos, 3 fases, estructuras N° 431 y 480. --- Sodi N° 1001-Pajonales, Sodi N° 1003-Dos Amigos, Sodi N° 1005-Algarrobo, --- Sodi N° 1007 y 1008-CGE Incahuasi. --- Desconexión línea 110 kV Maitencillo-Las Compañias menor a tres minutos. --- No hay consumos regulados afectados (Incahuasi). Arranque Algarrobo y --- Dos Amigo industriales (bodega y Minera app 0.8 MW y Pajonales app 0.1 --- MW --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales en estructuras 431-480 --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- La desconexión es para abrir puntes eléctricos entre el Arranque Dos --- Amido y Pajonales. al normalizar la linea S/E Algarrobo y Dos Amigo --- radials desde la S/E Maitencillo y S/E Pajonales, Incahuasi y Romeral --- radial desde la S/E Las Compañias. --- S/E Algarrobo, Dos Amigo y Pajonales quedarn fuera de servicio mientra --- dure la aperturas de puentes eléctricos, app 2 horas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
164 | 175 | 175DP | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014101 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-27 15:37 |  | 2018-03-22 08:16 |  | DP | 22.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Estructura N° 479: Normalización bretel y reemplazo de conductor --- izquierdo. Estructuras Nº 457 a 463: Reemplazo aislación e --- instalación de gorros chinos, mangas protectoras, por medidas de --- mitigación de fallas por aves.SODI-1216- LAS COMPAÑIAS. --- Desconexión línea 110 kV Maitencillo-Las Compañias menor a tres minutos. --- No hay consumos regulados afectados (Incahuasi). Arranque Algarrobo y --- Dos Amigo industriales (bodega y Minera) y Pajonales observatorio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en estructuras Nº 431(lado salida); --- 457; 463; 479 y 480 (lado llegada). --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- La desconexión es para abrir puntes eléctricos entre el Arranque Dos --- Amido y Pajonales. al normalizar la línea S/E Algarrobo y Dos Amigo --- radial desde la S/E Maitencillo y S/E Pajonales, Incahuasi y Romeral --- radial desde la S/E Las Compañias. S/E Algarrobo, Dos Amigo y --- Pajonales quedaran fuera de servicio mientras dure la apertura de --- puentes eléctricos, app 2 horas. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
165 | 176 | 176DP | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014101 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-27 15:37 |  |  |  | DP | 149.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Estructura N° 479: Normalización bretel y reemplazo de conductor --- izquierdo. Estructuras Nº 457 a 463: Reemplazo aislación e --- instalación de gorros chinos, mangas protectoras, por medidas de --- mitigación de fallas por aves.SODI-1216- LAS COMPAÑIAS. --- Desconexión línea 110 kV Maitencillo-Las Compañias menor a tres minutos. --- No hay consumos regulados afectados (Incahuasi). Arranque Algarrobo y --- Dos Amigo industriales (bodega y Minera) y Pajonales observatorio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en estructuras Nº 431(lado salida); --- 457; 463; 479 y 480 (lado llegada). --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- La desconexión es para abrir puntes eléctricos entre el Arranque Dos --- Amido y Pajonales. al normalizar la línea S/E Algarrobo y Dos Amigo --- radial desde la S/E Maitencillo y S/E Pajonales, Incahuasi y Romeral --- radial desde la S/E Las Compañias. S/E Algarrobo, Dos Amigo y --- Pajonales quedaran fuera de servicio mientras dure la apertura de --- puentes eléctricos, app 2 horas. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
166 | 177 | 177DP | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014101 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-27 15:37 |  |  |  | DP | 149.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Estructura N° 479: Normalización bretel y reemplazo de conductor --- izquierdo. Estructuras Nº 457 a 463: Reemplazo aislación e --- instalación de gorros chinos, mangas protectoras, por medidas de --- mitigación de fallas por aves.SODI-1216- LAS COMPAÑIAS. --- Desconexión línea 110 kV Maitencillo-Las Compañias menor a tres minutos. --- No hay consumos regulados afectados (Incahuasi). Arranque Algarrobo y --- Dos Amigo industriales (bodega y Minera) y Pajonales observatorio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en estructuras Nº 431(lado salida); --- 457; 463; 479 y 480 (lado llegada). --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- La desconexión es para abrir puntes eléctricos entre el Arranque Dos --- Amido y Pajonales. al normalizar la línea S/E Algarrobo y Dos Amigo --- radial desde la S/E Maitencillo y S/E Pajonales, Incahuasi y Romeral --- radial desde la S/E Las Compañias. S/E Algarrobo, Dos Amigo y --- Pajonales quedaran fuera de servicio mientras dure la apertura de --- puentes eléctricos, app 2 horas. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
167 | 178 | 178DP | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014101 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-27 15:37 |  | 2018-03-22 08:16 |  | DP | 22.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Estructura N° 479: Normalización bretel y reemplazo de conductor --- izquierdo. Estructuras Nº 457 a 463: Reemplazo aislación e --- instalación de gorros chinos, mangas protectoras, por medidas de --- mitigación de fallas por aves.SODI-1216- LAS COMPAÑIAS. --- Desconexión línea 110 kV Maitencillo-Las Compañias menor a tres minutos. --- No hay consumos regulados afectados (Incahuasi). Arranque Algarrobo y --- Dos Amigo industriales (bodega y Minera) y Pajonales observatorio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en estructuras Nº 431(lado salida); --- 457; 463; 479 y 480 (lado llegada). --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- La desconexión es para abrir puntes eléctricos entre el Arranque Dos --- Amido y Pajonales. al normalizar la línea S/E Algarrobo y Dos Amigo --- radial desde la S/E Maitencillo y S/E Pajonales, Incahuasi y Romeral --- radial desde la S/E Las Compañias. S/E Algarrobo, Dos Amigo y --- Pajonales quedaran fuera de servicio mientras dure la apertura de --- puentes eléctricos, app 2 horas. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
168 | 179 | 179DP | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014101 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-27 15:37 |  |  |  | DP | 149.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Estructura N° 479: Normalización bretel y reemplazo de conductor --- izquierdo. Estructuras Nº 457 a 463: Reemplazo aislación e --- instalación de gorros chinos, mangas protectoras, por medidas de --- mitigación de fallas por aves.SODI-1216- LAS COMPAÑIAS. --- Desconexión línea 110 kV Maitencillo-Las Compañias menor a tres minutos. --- No hay consumos regulados afectados (Incahuasi). Arranque Algarrobo y --- Dos Amigo industriales (bodega y Minera) y Pajonales observatorio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en estructuras Nº 431(lado salida); --- 457; 463; 479 y 480 (lado llegada). --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- La desconexión es para abrir puntes eléctricos entre el Arranque Dos --- Amido y Pajonales. al normalizar la línea S/E Algarrobo y Dos Amigo --- radial desde la S/E Maitencillo y S/E Pajonales, Incahuasi y Romeral --- radial desde la S/E Las Compañias. S/E Algarrobo, Dos Amigo y --- Pajonales quedaran fuera de servicio mientras dure la apertura de --- puentes eléctricos, app 2 horas. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
169 | 180 | 180DP | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014101 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-27 15:37 |  |  |  | DP | 149.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Estructura N° 479: Normalización bretel y reemplazo de conductor --- izquierdo. Estructuras Nº 457 a 463: Reemplazo aislación e --- instalación de gorros chinos, mangas protectoras, por medidas de --- mitigación de fallas por aves.SODI-1216- LAS COMPAÑIAS. --- Desconexión línea 110 kV Maitencillo-Las Compañias menor a tres minutos. --- No hay consumos regulados afectados (Incahuasi). Arranque Algarrobo y --- Dos Amigo industriales (bodega y Minera) y Pajonales observatorio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en estructuras Nº 431(lado salida); --- 457; 463; 479 y 480 (lado llegada). --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- La desconexión es para abrir puntes eléctricos entre el Arranque Dos --- Amido y Pajonales. al normalizar la línea S/E Algarrobo y Dos Amigo --- radial desde la S/E Maitencillo y S/E Pajonales, Incahuasi y Romeral --- radial desde la S/E Las Compañias. S/E Algarrobo, Dos Amigo y --- Pajonales quedaran fuera de servicio mientras dure la apertura de --- puentes eléctricos, app 2 horas. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
164 | 175 | 175DP | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015039 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-21 14:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Interrupción de 3 minutos de S/E Incahuasi por cierre de desconectador --- 89H2 de S/E Incahuasi --- Apertura 52H1 Incahuasi. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Observaciones --- Posterior a esto, en servicio tramo de línea 110 kV Incahuasi-Las --- Compañía radial desde la Compania y Pajonale-Maitencillo radial desde --- Maitencillo. --- |  |  | 0 | 0 | 1
165 | 176 | 176DP | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015039 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-21 14:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Interrupción de 3 minutos de S/E Incahuasi por cierre de desconectador --- 89H2 de S/E Incahuasi --- Apertura 52H1 Incahuasi. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Observaciones --- Posterior a esto, en servicio tramo de línea 110 kV Incahuasi-Las --- Compañía radial desde la Compania y Pajonale-Maitencillo radial desde --- Maitencillo. --- |  |  | 0 | 0 | 1
166 | 177 | 177DP | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015039 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-21 14:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Interrupción de 3 minutos de S/E Incahuasi por cierre de desconectador --- 89H2 de S/E Incahuasi --- Apertura 52H1 Incahuasi. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Observaciones --- Posterior a esto, en servicio tramo de línea 110 kV Incahuasi-Las --- Compañía radial desde la Compania y Pajonale-Maitencillo radial desde --- Maitencillo. --- |  |  | 0 | 0 | 1
167 | 178 | 178DP | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015039 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-21 14:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Interrupción de 3 minutos de S/E Incahuasi por cierre de desconectador --- 89H2 de S/E Incahuasi --- Apertura 52H1 Incahuasi. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Observaciones --- Posterior a esto, en servicio tramo de línea 110 kV Incahuasi-Las --- Compañía radial desde la Compania y Pajonale-Maitencillo radial desde --- Maitencillo. --- |  |  | 0 | 0 | 1
168 | 179 | 179DP | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015039 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-21 14:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Interrupción de 3 minutos de S/E Incahuasi por cierre de desconectador --- 89H2 de S/E Incahuasi --- Apertura 52H1 Incahuasi. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Observaciones --- Posterior a esto, en servicio tramo de línea 110 kV Incahuasi-Las --- Compañía radial desde la Compania y Pajonale-Maitencillo radial desde --- Maitencillo. --- |  |  | 0 | 0 | 1
169 | 180 | 180DP | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015039 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-21 14:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Interrupción de 3 minutos de S/E Incahuasi por cierre de desconectador --- 89H2 de S/E Incahuasi --- Apertura 52H1 Incahuasi. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Observaciones --- Posterior a esto, en servicio tramo de línea 110 kV Incahuasi-Las --- Compañía radial desde la Compania y Pajonale-Maitencillo radial desde --- Maitencillo. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 | 2018-03-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA EN APOYO A LOS TRABAJOS DE TRANSELEC, POR REEMPLAZO DE CONDUCTOR EN BARRA N° 1 S/E ENCUENTRO. Según SD N° 218628. |  |  | 0 | 0 | 1
1497 | 4348 | 4348DP | Movimiento de Equipos | 4348 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 | 2018-03-22 02:40 |  |  |  | DP | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Los Changos - Kapatur. Circuito N°1 por Paños J7 y J8 S/E Changos : Auditoria CEN protección 87L RED670 sistema 1. Pruebas de control efectivas sobre equipos prima |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-23 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
1497 | 4348 | 4348DP | Movimiento de Equipos | 4348 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 02:40 | 2018-03-22 04:35 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Los Changos - Kapatur. Circuito N°1 por Paños J7 y J8 S/E Changos : Auditoria CEN protección 87L RED670 sistema 1. Pruebas de control efectivas sobre equipos prima |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018014796 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 07:06 | 2018-03-22 16:25 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°1, para realizar limpieza de aislación entre tramo de torres N°1 a la N°96. Considera necesidad de abrir interruptor 52H4 en extremo Las Vegas de LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia, para controlar transferencia de Circuito N°2 LT 110 kV San Pedro Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018014796 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 07:06 | 2018-03-22 16:25 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°1, para realizar limpieza de aislación entre tramo de torres N°1 a la N°96. Considera necesidad de abrir interruptor 52H4 en extremo Las Vegas de LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia, para controlar transferencia de Circuito N°2 LT 110 kV San Pedro Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018014796 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 07:06 | 2018-03-22 16:25 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito N°1, para realizar limpieza de aislación entre tramo de torres N°1 a la N°96. Considera necesidad de abrir interruptor 52H4 en extremo Las Vegas de LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia, para controlar transferencia de Circuito N°2 LT 110 kV San Pedro Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 1
226 | 249 | 249DP | Neomante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009559 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 19:00 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión LT 66kV Rancagua-Cachapoal para realizar trabajos de mantenimiento a estructuras . . Los consumos de S/E Machalí serán transferidos a S/E Cachapoal. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | 250 | 250DP | Neomante | 250 | Tramo | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018009559 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 19:00 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión LT 66kV Rancagua-Cachapoal para realizar trabajos de mantenimiento a estructuras . . Los consumos de S/E Machalí serán transferidos a S/E Cachapoal. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
265 | 289 | 289DP | Neomante | 289 | Tramo | ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014668 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 08:08 | 2018-03-22 23:18 |  |  |  | DP | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados al --- Paño J22 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 52J22 y 89J22-2, entre 89J22-2 y 89J22-3, entre 89J22-3 y Barra de --- Transferencia 220KV sección 3, entre TCJ22 y TPJ22, entre TCJ22 y --- 89J22-T. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa (Al Inicio de la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
266 | 290 | 290DP | Neomante | 290 | Tramo | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014668 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 08:08 | 2018-03-22 23:18 |  |  |  | DP | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados al --- Paño J22 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 52J22 y 89J22-2, entre 89J22-2 y 89J22-3, entre 89J22-3 y Barra de --- Transferencia 220KV sección 3, entre TCJ22 y TPJ22, entre TCJ22 y --- 89J22-T. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa (Al Inicio de la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1014 | 1339 | 1339DP | Neomante | 1339 | Tramo | TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014668 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 08:08 | 2018-03-22 23:18 |  |  |  | DP | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados al --- Paño J22 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 52J22 y 89J22-2, entre 89J22-2 y 89J22-3, entre 89J22-3 y Barra de --- Transferencia 220KV sección 3, entre TCJ22 y TPJ22, entre TCJ22 y --- 89J22-T. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa (Al Inicio de la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
270 | 294 | 294DP | Neomante | 294 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014668 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 08:08 | 2018-03-22 23:18 |  |  |  | DP | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados al --- Paño J22 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 52J22 y 89J22-2, entre 89J22-2 y 89J22-3, entre 89J22-3 y Barra de --- Transferencia 220KV sección 3, entre TCJ22 y TPJ22, entre TCJ22 y --- 89J22-T. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa (Al Inicio de la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1068 | 1428 | 1428DP | Neomante | 1428 | Tramo | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014668 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 08:08 | 2018-03-22 23:18 |  |  |  | DP | 15.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos asociados al --- Paño J22 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 52J22 y 89J22-2, entre 89J22-2 y 89J22-3, entre 89J22-3 y Barra de --- Transferencia 220KV sección 3, entre TCJ22 y TPJ22, entre TCJ22 y --- 89J22-T. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa (Al Inicio de la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
164 | 175 | 175DF | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000522 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-22 08:16 | 2018-03-22 08:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo se encuentra seccionada por apertura de puentes en las E# 431 y 480, por lo que el sector Las Compañías - Pajonales no se vio afectado. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000522 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-22 08:16 | 2018-03-22 08:16 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo se encuentra seccionada por apertura de puentes en las E# 431 y 480, por lo que el sector Las Compañías - Pajonales no se vio afectado. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
164 | 175 | 175DP | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014101 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-27 15:37 | 2018-03-22 08:16 |  | S | DP | 127.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Estructura N° 479: Normalización bretel y reemplazo de conductor --- izquierdo. Estructuras Nº 457 a 463: Reemplazo aislación e --- instalación de gorros chinos, mangas protectoras, por medidas de --- mitigación de fallas por aves.SODI-1216- LAS COMPAÑIAS. --- Desconexión línea 110 kV Maitencillo-Las Compañias menor a tres minutos. --- No hay consumos regulados afectados (Incahuasi). Arranque Algarrobo y --- Dos Amigo industriales (bodega y Minera) y Pajonales observatorio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en estructuras Nº 431(lado salida); --- 457; 463; 479 y 480 (lado llegada). --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- La desconexión es para abrir puntes eléctricos entre el Arranque Dos --- Amido y Pajonales. al normalizar la línea S/E Algarrobo y Dos Amigo --- radial desde la S/E Maitencillo y S/E Pajonales, Incahuasi y Romeral --- radial desde la S/E Las Compañias. S/E Algarrobo, Dos Amigo y --- Pajonales quedaran fuera de servicio mientras dure la apertura de --- puentes eléctricos, app 2 horas. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
167 | 178 | 178DP | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014101 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-21 09:44 | 2018-03-27 15:37 | 2018-03-22 08:16 |  | S | DP | 127.35 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Estructura N° 479: Normalización bretel y reemplazo de conductor --- izquierdo. Estructuras Nº 457 a 463: Reemplazo aislación e --- instalación de gorros chinos, mangas protectoras, por medidas de --- mitigación de fallas por aves.SODI-1216- LAS COMPAÑIAS. --- Desconexión línea 110 kV Maitencillo-Las Compañias menor a tres minutos. --- No hay consumos regulados afectados (Incahuasi). Arranque Algarrobo y --- Dos Amigo industriales (bodega y Minera) y Pajonales observatorio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueo en estructuras Nº 431(lado salida); --- 457; 463; 479 y 480 (lado llegada). --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- La desconexión es para abrir puntes eléctricos entre el Arranque Dos --- Amido y Pajonales. al normalizar la línea S/E Algarrobo y Dos Amigo --- radial desde la S/E Maitencillo y S/E Pajonales, Incahuasi y Romeral --- radial desde la S/E Las Compañias. S/E Algarrobo, Dos Amigo y --- Pajonales quedaran fuera de servicio mientras dure la apertura de --- puentes eléctricos, app 2 horas. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
217 | 240 | 240DP | Neomante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015278 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 08:39 | 2018-03-22 17:49 |  |  |  | DP | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.110kV Sauzal-Alto Jahuel circ.1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Alto Jahuel: Pruebas de control en modo transferido y primera --- energización de nuevo interruptor 52H2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Alto Jahuel: Señalizar zona de trabajo. A disposición del Jefe de --- Faena interruptores 52H2 y 52HR. --- Instalaciones con Riesgo --- Linea de 110kV Sauzal-Alto Jahuel circ. 2 ( durante los trabajos) --- Observaciones --- Primera energización de 52H2 se realiza en forma radial desde S/E --- Sauzal. --- |  |  | 0 | 0 | 1
217 | 240 | 240DP | Neomante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015294 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 08:39 | 2018-03-22 14:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV Sauzal-Alto Jahuel, Cto. 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Sauzal: Mantenimiento preventivo a: interruptor 52L1, condensador de --- acoplamiento, trampa de Onda, desconectadores (89L1-3 Y 89L1-3T), --- transformadores de corriente (paño L1) y transformadores de potencial --- (paño L1). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Sauzal: --- - Instalación de tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo de relé 62/52L1. --- Nota: El desconectador 89L1-3T será reemplazado por tierras --- provisionales de bloqueo, al inicio de la faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Sauzal O Barra 110 kV, Sección 2-Sauzal --- (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | 2845 | 2845DP | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 08:53 | 2018-03-22 18:22 |  |  |  | DP | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación portal de entrada S/E A, según SD N° 218547. |  |  | 0 | 0 | 1
265 | 289 | 289DP | Neomante | 289 | Tramo | ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014509 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 09:03 | 2018-03-22 23:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: pruebas de control (Normal-Intermedio-Transferido), medidas --- de aislación y Puesta en servicio de nuevo interruptor 52J22 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se bloquean trips de protecciones 50BF-52J22 y 50BF- --- 52JR3. Bay Units de los paños JR3 y J22 en modo FUERA DE SERVICIO. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa (Durante la Faena). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
266 | 290 | 290DP | Neomante | 290 | Tramo | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014509 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 09:03 | 2018-03-22 23:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: pruebas de control (Normal-Intermedio-Transferido), medidas --- de aislación y Puesta en servicio de nuevo interruptor 52J22 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se bloquean trips de protecciones 50BF-52J22 y 50BF- --- 52JR3. Bay Units de los paños JR3 y J22 en modo FUERA DE SERVICIO. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa (Durante la Faena). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1014 | 1339 | 1339DP | Neomante | 1339 | Tramo | TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014509 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 09:03 | 2018-03-22 23:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: pruebas de control (Normal-Intermedio-Transferido), medidas --- de aislación y Puesta en servicio de nuevo interruptor 52J22 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se bloquean trips de protecciones 50BF-52J22 y 50BF- --- 52JR3. Bay Units de los paños JR3 y J22 en modo FUERA DE SERVICIO. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa (Durante la Faena). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
270 | 294 | 294DP | Neomante | 294 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014509 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 09:03 | 2018-03-22 23:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: pruebas de control (Normal-Intermedio-Transferido), medidas --- de aislación y Puesta en servicio de nuevo interruptor 52J22 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se bloquean trips de protecciones 50BF-52J22 y 50BF- --- 52JR3. Bay Units de los paños JR3 y J22 en modo FUERA DE SERVICIO. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa (Durante la Faena). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1068 | 1428 | 1428DP | Neomante | 1428 | Tramo | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014509 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 09:03 | 2018-03-22 23:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: pruebas de control (Normal-Intermedio-Transferido), medidas --- de aislación y Puesta en servicio de nuevo interruptor 52J22 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se bloquean trips de protecciones 50BF-52J22 y 50BF- --- 52JR3. Bay Units de los paños JR3 y J22 en modo FUERA DE SERVICIO. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa (Durante la Faena). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
127 | 1679 | 1679DP | Neomante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018015402 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 09:04 | 2018-03-22 18:21 |  |  |  | DP | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. los consumos serán respaldados por LT110kV San Pedro - Miraflores y LT110kV Miraflores - Peñablanca. Y mantenimiento preventivo a control de Interruptor y desconectador de línea de paño H2, correspondiente a la posición de línea LT 110kV San Pedro-Peñablanca Cto.2. Como medida preventiva se pasa subestación a local para pruebas de apertura y cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
259 | 283 | 283DP | Neomante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013868 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 09:12 | 2018-03-22 18:24 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión del tramo de linea San Fernando - Chimbarongo como medida de precaución. Al termino de las actividades, se realizará l anormalización de la topologia de la zona quedando los conusmos normalizados hacia S/E San Fernando |  |  | 0 | 0 | 1
265 | 289 | 289DP | Neomante | 289 | Tramo | ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014507 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 09:52 | 2018-03-22 23:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Puesta en servicio del interruptor 52J22. Pruebas de --- control, medidas de aislación, pruebas en normal intermedio y --- transferido y verificación de protecciones.- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 89J22-1 y 52J22, entre 52J22 y 89J22-2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa(al inicio de la faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
266 | 290 | 290DP | Neomante | 290 | Tramo | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014507 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 09:52 | 2018-03-22 23:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Puesta en servicio del interruptor 52J22. Pruebas de --- control, medidas de aislación, pruebas en normal intermedio y --- transferido y verificación de protecciones.- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 89J22-1 y 52J22, entre 52J22 y 89J22-2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa(al inicio de la faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1014 | 1339 | 1339DP | Neomante | 1339 | Tramo | TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014507 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 09:52 | 2018-03-22 23:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Puesta en servicio del interruptor 52J22. Pruebas de --- control, medidas de aislación, pruebas en normal intermedio y --- transferido y verificación de protecciones.- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 89J22-1 y 52J22, entre 52J22 y 89J22-2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa(al inicio de la faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
270 | 294 | 294DP | Neomante | 294 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014507 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 09:52 | 2018-03-22 23:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Puesta en servicio del interruptor 52J22. Pruebas de --- control, medidas de aislación, pruebas en normal intermedio y --- transferido y verificación de protecciones.- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 89J22-1 y 52J22, entre 52J22 y 89J22-2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa(al inicio de la faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1068 | 1428 | 1428DP | Neomante | 1428 | Tramo | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014507 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 09:52 | 2018-03-22 23:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Puesta en servicio del interruptor 52J22. Pruebas de --- control, medidas de aislación, pruebas en normal intermedio y --- transferido y verificación de protecciones.- --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre --- 89J22-1 y 52J22, entre 52J22 y 89J22-2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 3-Charrúa(al inicio de la faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
265 | 289 | 289DP | Neomante | 289 | Tramo | ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014667 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 10:08 | 2018-03-22 23:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Antuco: Pruebas de control y medidas de aislación. Pruebas de --- Reconexión automática. Pruebas de Sincronización automática. Pruebas de --- Protecciónes Sistema 2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Antuco: Se bloquean trips de protecciones 50BF-52J5 Sistemas 1 y 2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Antuco (Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
266 | 290 | 290DP | Neomante | 290 | Tramo | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014667 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 10:08 | 2018-03-22 23:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Antuco: Pruebas de control y medidas de aislación. Pruebas de --- Reconexión automática. Pruebas de Sincronización automática. Pruebas de --- Protecciónes Sistema 2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Antuco: Se bloquean trips de protecciones 50BF-52J5 Sistemas 1 y 2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Antuco (Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1014 | 1339 | 1339DP | Neomante | 1339 | Tramo | TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014667 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 10:08 | 2018-03-22 23:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Antuco: Pruebas de control y medidas de aislación. Pruebas de --- Reconexión automática. Pruebas de Sincronización automática. Pruebas de --- Protecciónes Sistema 2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Antuco: Se bloquean trips de protecciones 50BF-52J5 Sistemas 1 y 2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Antuco (Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
270 | 294 | 294DP | Neomante | 294 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014667 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 10:08 | 2018-03-22 23:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Antuco: Pruebas de control y medidas de aislación. Pruebas de --- Reconexión automática. Pruebas de Sincronización automática. Pruebas de --- Protecciónes Sistema 2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Antuco: Se bloquean trips de protecciones 50BF-52J5 Sistemas 1 y 2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Antuco (Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1068 | 1428 | 1428DP | Neomante | 1428 | Tramo | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014667 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 10:08 | 2018-03-22 23:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV ANT-PAU-CHA, C3 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Antuco: Pruebas de control y medidas de aislación. Pruebas de --- Reconexión automática. Pruebas de Sincronización automática. Pruebas de --- Protecciónes Sistema 2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Antuco: Se bloquean trips de protecciones 50BF-52J5 Sistemas 1 y 2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Antuco (Durante la Faena) --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013282 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-22 10:10 | 2018-03-22 18:18 |  |  |  | DP | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Huasco: MPB. Reducido a 52H1 (Interruptor Pequeño Volumen Aceite). --- MPB. Limpieza de aislación equipos paño H1. MPB. Exhaustivo --- a 52H1. (Pendiente análisis de carrera se quebró transductor) Sodi N° --- 1188 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Huasco: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89H1-1 --- lado interruptor, en conexión superior de CAH1 y en salida de los --- pasamuros lado línea paño H1. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Huasco --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-23 | 2018-03-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA EN APOYO A LOS TRABAJOS DE TRANSELEC, POR REEMPLAZO DE CONDUCTOR EN BARRA N° 1 S/E ENCUENTRO. Según SD N° 218628. |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-24 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
874 | 977 | 977DP | Neomante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Desconexión / Intervención | 2018016109 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-23 07:50 | 2018-03-23 20:52 |  |  |  | DP | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de B y M ingeniería, construcción y otras limitada, se solicita la desconexión de la línea Carena - CMPC, por trabajos de normalización del tramo de línea sector del By-pass Malloco en Peña flor entre las estructuras n° 82 y 91 obra Clarina Cortés. Además se aprovechara esta desconexión para realizar podas de algunos arboles en el sector San Bernardo y Puente Alto. |  |  | 0 | 0 | 1
889 | 995 | 995DP | Neomante | 995 | Tramo | MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Desconexión / Intervención | 2018016109 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-23 07:50 | 2018-03-23 20:52 |  |  |  | DP | 13.0333 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de B y M ingeniería, construcción y otras limitada, se solicita la desconexión de la línea Carena - CMPC, por trabajos de normalización del tramo de línea sector del By-pass Malloco en Peña flor entre las estructuras n° 82 y 91 obra Clarina Cortés. Además se aprovechara esta desconexión para realizar podas de algunos arboles en el sector San Bernardo y Puente Alto. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-23 08:35 | 2018-03-23 13:36 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Inspección punto de apoyo,amortiguadores y medidas de contaminación, según la SD N° 218505. |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013869 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-23 08:46 | 2018-03-23 14:25 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión del tramo de linea Quinta - Teno como medida de precaución. no xiste transferencia de cargas dado que la linea se encuentra energizda en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-23 09:36 | 2018-03-23 11:58 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores con línea desenergizada según solicitud de Desconexión Nro. 218743 |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000525 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-23 11:00 | 2018-03-23 11:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito en ambos extremos de la linea (52B4 Pullinque y 52B2 de S/E Loncoche). | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
861 | 954 | 954DF | Neomante | 954 | Tramo | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2018000529 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-23 11:35 | 2018-03-25 12:02 |  |  |  | DF | 48.45 | 1 | 0 | 0 | Se presume falla por efecto de ave electrocutada | Ave electrocutada |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-24 | 2018-03-24 17:06 |  |  |  | DP | 17.1 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA EN APOYO A LOS TRABAJOS DE TRANSELEC, POR REEMPLAZO DE CONDUCTOR EN BARRA N° 1 S/E ENCUENTRO. Según SD N° 218628. |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-24 | 2018-03-25 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
519 | 588 | 588DF | Neomante | 588 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017260 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-24 02:28 | 2018-03-24 05:27 |  |  |  | DF | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Nogales - Polpaico Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Nogales: Eliminación de punto caliente en desconectador 89J12-3y3T --- (fase 1). Justificación: Riesgo al servicio. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Nogales: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en ambos lados del desconectador, previa --- verificación de ausencia de tensión. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Nogales - Polpaico circuito 2 ( Al término de los --- trabajos ). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-24 08:50 | 2018-03-24 11:42 |  |  |  | DP | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación según la SD N° 218935. |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2018000533 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-24 13:53 | 2018-03-24 15:00 |  |  |  | DF | 1.1167 | 1 | 0 | 0 | Alta presencia de jotes por basural en la zona. | Jote en la línea. |  | 0 | 0 | 0
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-03-26 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
653 | 733 | 733DP | Neomante | 733 | Tramo | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018015809 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-25 06:23 | 2018-03-25 16:52 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | se realiza limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por red de media tensión. |  |  | 0 | 0 | 1
426 | 485 | 485DP | Neomante | 485 | Tramo | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018012689 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-25 06:37 | 2018-03-25 18:06 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de este tramo de línea para realizar mantenimiento preventivo, consistente en reemplazo de estructuras, limpieza de aislación, reemplazo de aislación y podas/talas dentro de la franja de seguridad. Los consumos de SE El Monte serán transferidos desde Paño B1 de SE Bajo Melipilla a Paño B3 de SE Paine, mediante microcorte. |  |  | 0 | 0 | 1
1394 | 3186 | 3186DP | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-25 07:21 | 2018-03-25 19:56 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Poste en estructura N° 12 Línea Tap - Off Quiani - SE Quiani. según la SD N° 218863 |  |  | 0 | 0 | 1
272 | 304 | 304DP | Neomante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018016626 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-25 07:50 | 2018-03-25 17:23 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a los tramos de línea Itahue - Molina N°1 y tramo de línea Molina - Curico N°1, las cargas de la barra Sur de SE Curico serán transferidas al Cto. Itahue - Curico N°2. Para estos trabajos se contempla realizar la desconexión del transformador N°2 de la SE Molina, las cargas son transferidas hacia el transformador N°1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
273 | 305 | 305DP | Neomante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018016626 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-25 07:50 | 2018-03-25 17:23 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a los tramos de línea Itahue - Molina N°1 y tramo de línea Molina - Curico N°1, las cargas de la barra Sur de SE Curico serán transferidas al Cto. Itahue - Curico N°2. Para estos trabajos se contempla realizar la desconexión del transformador N°2 de la SE Molina, las cargas son transferidas hacia el transformador N°1 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
968 | 1176 | 1176DP | Neomante | 1176 | Tramo | TRES PINOS - CANETE 66KV C1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018014688 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-25 07:55 | 2018-03-25 14:20 |  |  |  | DP | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Tres Pinos Cañete por mantenimiento preventivo básico, lavado de aislación con hidrolavadoras y en forma manual. |  |  | 0 | 0 | 1
305 | 344 | 344DP | Neomante | 344 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018014281 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-25 08:01 | 2018-03-26 02:05 |  |  |  | DP | 18.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cautín: Paño J3 - Temuco C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cautín: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos 89J3-2, 89J3-3, --- 89J3-T, TCJ3, TPJ3 y PRJ3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cautín: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 52J3 --- y 89J3-2, entre 89J3-2 y 89J3-3, entre 89J3-3 y Barra de transferencia --- 220KV, entre TPJ3 y TCJ3, en TCJ3 lado línea 220KV, en conexiones de --- bajada del PRJ3. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Temuco-CautÍn, C2 (Al inicio de la faena) --- --- Observaciones --- No hay.- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-25 08:37 | 2018-03-25 11:43 |  |  |  | DP | 3.1 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación según solicitud de Desconexión Nro. 218936 |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DF | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000539 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-25 08:39 | 2018-03-25 09:31 |  |  |  | DF | 0.86667 | 1 | 0 | 0 | Coincide con apertura de los 2 interruptores de llegada a Planta Pellets de CAP, en Huasco los alimentadores hacia Planta Pellets quedaron cerrados. Planta Pellets informa que no detectó alarmas operadas y con autorización del coordinador cierra sus interruptores a las 09:14 horas. Línea 110 kV Huasco - Maitencillo Cto. 1 se mantiene en servicio normal. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2018000537 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-25 11:39 | 2018-04-20 10:12 |  |  |  | DF | 622.55 | 1 | 0 | 0 | Se presenta falla en L-23 kV tramo Melipeuco - Caren Bajo, disparando la protección 21 relé de distancia, esta falla provoco la apertura de los interruptores 52E1 y 52H1 de la S/E Melipeuco, la falla aún se encuentra en investigación por parte del personal de mantenimiento pero se presume un posible desprendimiento de conductor desde su aislador o posible contacto con rama. | Se presenta falla en L-23 kV tramo Melipeuco - Caren Bajo, disparando la protección 21 relé de distancia, esta falla provoco la apertura de los interruptores 52E1 y 52H1 de la S/E Melipeuco, la falla aún se encuentra en investigación por parte del personal de mantenimiento pero se presume un posible desprendimiento de conductor desde su aislador o posible contacto con rama. |  | 0 | 0 | 0
376 | 426 | 426DF | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000542 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-25 20:15 | 2018-03-26 20:12 |  |  |  | DF | 23.95 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B5 S/E Loncoche y 52B2 S/E Pullinque, asociado a línea 66kV Loncoche-Pullinque N°1, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-27 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018016227 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 06:49 | 2018-03-26 18:32 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. En tramo desde Torre N° 1 a la N° 96 |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018016227 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 06:49 | 2018-03-26 18:32 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. En tramo desde Torre N° 1 a la N° 96 |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018016227 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 06:49 | 2018-03-26 18:32 |  |  |  | DP | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. En tramo desde Torre N° 1 a la N° 96 |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DP | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013285 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 08:08 | 2018-03-26 18:10 |  | 2018-03-26 08:08 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Ovalle: Pruebas de Control y Medidas de Aislación 52B1. --- SODI-1218-Los Molles-SODI-1219-CGE SA --- Arranque Monte Patria por el cto 2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip protección 21-21N fuera de servicio. Fusibles de Control Cierre y Apertura a disposición del Jefe de Faenas. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 66 kV, Sección 1-Ovalle --- Observaciones --- S/E Ovalle: Pruebas de Control y Medidas de Aislación 52B1 --- |  |  | 0 | 0 | 1
178 | 191 | 191DP | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013285 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 08:08 | 2018-03-26 18:10 |  | 2018-03-26 08:08 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Ovalle: Pruebas de Control y Medidas de Aislación 52B1. --- SODI-1218-Los Molles-SODI-1219-CGE SA --- Arranque Monte Patria por el cto 2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip protección 21-21N fuera de servicio. Fusibles de Control Cierre y Apertura a disposición del Jefe de Faenas. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 66 kV, Sección 1-Ovalle --- Observaciones --- S/E Ovalle: Pruebas de Control y Medidas de Aislación 52B1 --- |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DP | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013296 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 08:08 | 2018-03-26 17:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Molles: Mantenimiento Normal a 89B1-2, 89B1-2T y 89B1-3. --- Mantenimiento CAB1 y TOB1. Mantenimiento Normal TCB1. --- Sodi N° 1192-Molles y Sodi N° 1193-CGE --- Arranque Monte Patria por el cto. 2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Los Molles: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 89B1-2 lado interruptor, en 89B1-3 lado Barra de transferencia, en --- conexión superior de CAB1 y en TOB1 lado línea. --- Instalaciones con Riesgo --- L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
178 | 191 | 191DP | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013296 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 08:08 | 2018-03-26 17:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Molles: Mantenimiento Normal a 89B1-2, 89B1-2T y 89B1-3. --- Mantenimiento CAB1 y TOB1. Mantenimiento Normal TCB1. --- Sodi N° 1192-Molles y Sodi N° 1193-CGE --- Arranque Monte Patria por el cto. 2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Los Molles: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 89B1-2 lado interruptor, en 89B1-3 lado Barra de transferencia, en --- conexión superior de CAB1 y en TOB1 lado línea. --- Instalaciones con Riesgo --- L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DP | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013297 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 08:08 | 2018-03-26 18:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ovalle: Mantenimiento normal a 89B1-2, 89B1-2T y 89B1-3. --- Mantenimiento CAB1 y TOB1. Mantenimiento normal TCB1. Mantenimiento --- normal a TPB1. Sodi N° 1192-Molles y Sodi N° 1193-CGE --- Arranque Monte Patria por el cto 2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ovalle: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89B1-2 lado interruptor, en 89B1-3 lado Barra de transferencia, en co --- Instalaciones con Riesgo --- L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Observaciones --- S/E Ovalle: Mantenimiento Normal a 89B1-2, 89B1-2T y 89B1-3. Mantenimiento CAB1 y TOB1. Mantenimiento Normal TCB1. Mantenimiento N --- |  |  | 0 | 0 | 1
178 | 191 | 191DP | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013297 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 08:08 | 2018-03-26 18:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ovalle: Mantenimiento normal a 89B1-2, 89B1-2T y 89B1-3. --- Mantenimiento CAB1 y TOB1. Mantenimiento normal TCB1. Mantenimiento --- normal a TPB1. Sodi N° 1192-Molles y Sodi N° 1193-CGE --- Arranque Monte Patria por el cto 2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ovalle: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89B1-2 lado interruptor, en 89B1-3 lado Barra de transferencia, en co --- Instalaciones con Riesgo --- L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Observaciones --- S/E Ovalle: Mantenimiento Normal a 89B1-2, 89B1-2T y 89B1-3. Mantenimiento CAB1 y TOB1. Mantenimiento Normal TCB1. Mantenimiento N --- |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DP | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015714 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 08:08 | 2018-03-26 20:00 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Molles: Modificación del circuito de corriente del núcleo de --- medidas para incorporar medidor de energía remarcador de la empresa --- ENEL. Tendido y conexionado de cables multiconductores para las --- referencias de corrientes de línea, tensiones de barra y alimentación de --- 125 Vcc para el nuevo medidor. Sodi N° 1718-Molles y 1719-CGE --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- ITM Medida TTPP Barras a disposición del Jefe de Faenas --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 66 kV, Sección 1-Ovalle --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
178 | 191 | 191DP | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015714 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 08:08 | 2018-03-26 20:00 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Molles: Modificación del circuito de corriente del núcleo de --- medidas para incorporar medidor de energía remarcador de la empresa --- ENEL. Tendido y conexionado de cables multiconductores para las --- referencias de corrientes de línea, tensiones de barra y alimentación de --- 125 Vcc para el nuevo medidor. Sodi N° 1718-Molles y 1719-CGE --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- ITM Medida TTPP Barras a disposición del Jefe de Faenas --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 66 kV, Sección 1-Ovalle --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018016823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 08:23 | 2018-03-26 20:27 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV San Pedro - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. Y mantenimiento preventivo a control de Interruptor y desconectador de línea de paño H3 en S/E MIraflores, correspondiente a la posición de línea LT 110kV Peñablanca-Miraflores Cto.2. Como medida preventiva se pasa subestación a local para pruebas de apertura y cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018016823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 08:23 | 2018-03-26 20:27 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV San Pedro - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. Y mantenimiento preventivo a control de Interruptor y desconectador de línea de paño H3 en S/E MIraflores, correspondiente a la posición de línea LT 110kV Peñablanca-Miraflores Cto.2. Como medida preventiva se pasa subestación a local para pruebas de apertura y cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018016823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 08:23 | 2018-03-26 20:27 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV San Pedro - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. Y mantenimiento preventivo a control de Interruptor y desconectador de línea de paño H3 en S/E MIraflores, correspondiente a la posición de línea LT 110kV Peñablanca-Miraflores Cto.2. Como medida preventiva se pasa subestación a local para pruebas de apertura y cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | 1680 | 1680DP | Neomante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018016823 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 08:23 | 2018-03-26 20:27 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV San Pedro - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. Y mantenimiento preventivo a control de Interruptor y desconectador de línea de paño H3 en S/E MIraflores, correspondiente a la posición de línea LT 110kV Peñablanca-Miraflores Cto.2. Como medida preventiva se pasa subestación a local para pruebas de apertura y cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 08:23 | 2018-03-26 14:26 |  |  |  | DP | 6.05 | 0 | 0 | 0 | EEPP: MPB 3 años PC&M: MPB 3 años LLTT: Limpieza manual de aislación sector industrial, reemplazo de ferretería, según la SD N° 219068. |  |  | 0 | 0 | 1
83 | 84 | 84DP | Neomante | 84 | Tramo | RUCUE - QUILLECO 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018016139 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 08:36 | 2018-03-26 19:30 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | S/E Rucue paño J1: Conexión de consola de mandos, por proyecto de reemplazo de DCS. Se realizarán pruebas efectivas sobre interruptor 52J1 |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-26 09:12 | 2018-03-26 17:13 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Control e Inspección visual, limpieza, reapriete y tomografía circuitos de control (armarios de equipos primarios) y protección paño J11 SE Crucero. según solicitud de Desconexión Nro. 218 |  |  | 0 | 0 | 1
1341 | 3033 | 3033DF | Movimiento de Equipos | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-26 11:24 | 2018-03-26 17:22 |  |  |  | DF | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en entre estructuras N°424 a la 440, por alta contaminación. según la SDCF N° 219305. |  |  | 0 | 1 | 0
1342 | 3034 | 3034DF | Movimiento de Equipos | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-26 11:24 | 2018-03-26 17:22 |  |  |  | DF | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en entre estructuras N°424 a la 440, por alta contaminación. según la SDCF N° 219305. |  |  | 0 | 1 | 0
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
486 | 554 | 554DP | Neomante | 554 | Tramo | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013349 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 07:02 | 2018-03-27 14:09 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de Desconexión por MPB a linea 66KV Punta de Cortes - Cachapoal N°2 (Labores de poda) |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018016228 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 07:18 | 2018-03-27 17:53 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. En tramo desde Torre N° 1 a la N° 96 |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018016228 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 07:18 | 2018-03-27 17:53 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. En tramo desde Torre N° 1 a la N° 96 |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018016228 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 07:18 | 2018-03-27 17:53 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. En tramo desde Torre N° 1 a la N° 96 |  |  | 0 | 0 | 1
45 | 44 | 44DP | Neomante | 44 | Tramo | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | DUQUECO SPA | Desconexión / Intervención | 2018015115 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 08:05 | 2018-03-27 18:28 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo mayor de linea de transmisión Mampil - Rucue 220kV y S/E Mampil |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018016829 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 08:15 | 2018-03-27 19:39 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV San Pedro - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018016829 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 08:15 | 2018-03-27 19:39 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV San Pedro - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018016829 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 08:15 | 2018-03-27 19:39 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV San Pedro - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | 1680 | 1680DP | Neomante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018016829 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 08:15 | 2018-03-27 19:39 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV San Pedro - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 08:35 | 2018-03-27 14:34 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control equipos primarios, Según SDCF N° 219112. |  |  | 0 | 0 | 1
469 | 534 | 534DP | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013286 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 08:51 | 2018-03-27 19:36 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Molles:Pruebas de Control y Medidas de Aislación 52B2. --- SODI-1222-LOS MOLLES-SODI-1223-CGE SA --- Arranquemonte Patria por el cto 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- rip protección 21-21N fuera de servicio. Fusibles de Control Cierre y --- Apertura a disposición del Jefe de Faenas. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 66 kV-Los Molles --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
470 | 535 | 535DP | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013286 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 08:51 | 2018-03-27 19:36 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Molles:Pruebas de Control y Medidas de Aislación 52B2. --- SODI-1222-LOS MOLLES-SODI-1223-CGE SA --- Arranquemonte Patria por el cto 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- rip protección 21-21N fuera de servicio. Fusibles de Control Cierre y --- Apertura a disposición del Jefe de Faenas. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 66 kV-Los Molles --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
164 | 175 | 175DP | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017009 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 08:59 | 2018-03-27 15:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- 'Corregir anormalidad de prensa en estructura 423 --- Sector 110 kV Dos Amigos-Pajonales y que se encuentra con puentes --- eléctricos abieros por cambio de conductores programado. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- En estructuras Nº 422 y 424. --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
165 | 176 | 176DP | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017009 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 08:59 | 2018-03-27 15:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- 'Corregir anormalidad de prensa en estructura 423 --- Sector 110 kV Dos Amigos-Pajonales y que se encuentra con puentes --- eléctricos abieros por cambio de conductores programado. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- En estructuras Nº 422 y 424. --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
166 | 177 | 177DP | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017009 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 08:59 | 2018-03-27 15:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- 'Corregir anormalidad de prensa en estructura 423 --- Sector 110 kV Dos Amigos-Pajonales y que se encuentra con puentes --- eléctricos abieros por cambio de conductores programado. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- En estructuras Nº 422 y 424. --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
167 | 178 | 178DP | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017009 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 08:59 | 2018-03-27 15:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- 'Corregir anormalidad de prensa en estructura 423 --- Sector 110 kV Dos Amigos-Pajonales y que se encuentra con puentes --- eléctricos abieros por cambio de conductores programado. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- En estructuras Nº 422 y 424. --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
168 | 179 | 179DP | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017009 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 08:59 | 2018-03-27 15:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- 'Corregir anormalidad de prensa en estructura 423 --- Sector 110 kV Dos Amigos-Pajonales y que se encuentra con puentes --- eléctricos abieros por cambio de conductores programado. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- En estructuras Nº 422 y 424. --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
169 | 180 | 180DP | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017009 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 08:59 | 2018-03-27 15:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- 'Corregir anormalidad de prensa en estructura 423 --- Sector 110 kV Dos Amigos-Pajonales y que se encuentra con puentes --- eléctricos abieros por cambio de conductores programado. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- En estructuras Nº 422 y 424. --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
166 | 177 | 177DP | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015419 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 09:08 | 2018-03-27 15:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Interrupción de 3 minutos de S/E Incahuasi por cierre de desconectador --- 89H2 de S/E Incahuasi Apertura 52H1 Incahuasi. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Observaciones --- Normalizar Línea 110 kV Maitencillo-Las Compañias. --- |  |  | 0 | 0 | 1
169 | 180 | 180DP | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015419 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 09:08 | 2018-03-27 15:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Interrupción de 3 minutos de S/E Incahuasi por cierre de desconectador --- 89H2 de S/E Incahuasi Apertura 52H1 Incahuasi. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Observaciones --- Normalizar Línea 110 kV Maitencillo-Las Compañias. --- |  |  | 0 | 0 | 1
164 | 175 | 175DP | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015422 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 09:08 | 2018-03-27 15:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Interrupción de 2 horas por cierre de puentes Est. N° 431 y 480 S/E --- Incahuasi queda energizado desde S/E las Compañías en forma Radial --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
165 | 176 | 176DP | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015422 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 09:08 | 2018-03-27 15:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Interrupción de 2 horas por cierre de puentes Est. N° 431 y 480 S/E --- Incahuasi queda energizado desde S/E las Compañías en forma Radial --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
168 | 179 | 179DP | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015422 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 09:08 | 2018-03-27 15:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Interrupción de 2 horas por cierre de puentes Est. N° 431 y 480 S/E --- Incahuasi queda energizado desde S/E las Compañías en forma Radial --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
167 | 178 | 178DP | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015423 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 09:08 | 2018-03-27 15:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Interrupción de 3 minutos de S/E Incahuasi por apertura de desconectador --- 89H2 de S/E Incahuasi --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 110 kV. Las Compañías-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
989 | 1268 | 1268DP | Neomante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016509 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 09:22 | 2018-03-27 19:28 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV A. Jahuel - Chena Circ. 3. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- SS/EE Alto Jahuel y Chena: Mantenimiento programado a equipos primarios --- en ambos extremos de la línea. Pruebas de control, medidas de aislación --- y verificación de protecciones en ambos extremos de la línea. Trabajos --- de limpieza y reemplazo de aislación en estructuras de la línea --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en llegada y salida de --- las estructuras a intervenir. --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF --- del paño J6 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de --- Faena los interruptores 52J6 y 52JR. --- S/E Chena: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra --- provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación --- de ausencia de tensión. El Jefe de Faena reemplazará la puesta a --- tierra operacional de la línea, por tierras provisionales de bloqueo --- mientras dure la intervención. El Jefe de Faena bloqueará la --- protección 50BF del paño J4 mientras dure la intervención. A --- disposición del Jefe de Faena el interruptor 52J4. --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2 o línea de 220 kV Alto --- Jahuel - Chena circuito 4. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
230 | 253 | 253DP | Neomante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016551 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 09:22 | 2018-03-27 18:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 500 kV Charrua-Ancoa, 2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Verificación de protecciones (21-21N y 50BF), pruebas de --- control a 52K4 y medidas de aislación. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación zona de trabajo y bloqueo de la 50BF/52K4. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 500 kV, Sección 2-Ancoa (durante la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Sistemas de Control. --- Nota: La línea se mantendrá desconectada durante todo el periodo --- señalado por trabajos asociados a Seccionamiento línea 500 kV Charrúa --- - Ancoa 2, por obra Nueva S/E Charrúa (S/E Entre Rios). --- |  |  | 0 | 0 | 1
132 | 137 | 137DF | Neomante | 137 | Tramo | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018017623 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-27 10:10 | 2018-03-29 10:51 |  |  |  | DF | 48.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso, por fuga de aceite en polo de Transformador de Corriente fase Blanca, en paño de S/E 110kV Ventanas. |  |  | 0 | 1 | 0
469 | 534 | 534DP | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013287 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 10:11 | 2018-03-27 19:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Ovalle:Pruebas de Control y Medidas de Aislación 52B2. SODI-1224-LOS --- MOLLES-SODI-1225-CGE SA --- Arranque Monte Patria por el cto 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip protección 21-21N fuera de servicio. Fusibles de Control Cierre y --- Apertura a disposición del Jefe de Faenas. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 66 kV, Sección 1-Ovalle --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
470 | 535 | 535DP | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013287 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 10:11 | 2018-03-27 19:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- S/E Ovalle:Pruebas de Control y Medidas de Aislación 52B2. SODI-1224-LOS --- MOLLES-SODI-1225-CGE SA --- Arranque Monte Patria por el cto 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip protección 21-21N fuera de servicio. Fusibles de Control Cierre y --- Apertura a disposición del Jefe de Faenas. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 66 kV, Sección 1-Ovalle --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 10:28 | 2018-03-27 12:36 |  |  |  | DP | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación según la SD N° 218938. |  |  | 0 | 0 | 1
194 | 213 | 213DF | Neomante | 213 | Tramo | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000550 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-27 10:48 | 2018-03-27 10:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52H3 de S/E Choapa. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
469 | 534 | 534DP | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013288 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 12:04 | 2018-03-27 19:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Molles: Mantenimiento Normal a 89B2-2, 89B2-2T y 89B2-3. --- Mantenimiento CAB2 y TOB2. Mantenimiento Normal TCB2. Sodi N° --- 1435-Molles, Sodi N° 1436-CGE --- Arranque Monte Patria por el cto 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Los Molles: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 89B2-2 lado interruptor, en 89B2-3 lado Barra de transferencia, en --- conexión superior de CAB2 y en TOB2 lado línea. --- Instalaciones con Riesgo --- L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
470 | 535 | 535DP | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018013288 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-27 12:04 | 2018-03-27 19:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Molles: Mantenimiento Normal a 89B2-2, 89B2-2T y 89B2-3. --- Mantenimiento CAB2 y TOB2. Mantenimiento Normal TCB2. Sodi N° --- 1435-Molles, Sodi N° 1436-CGE --- Arranque Monte Patria por el cto 1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Los Molles: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- 89B2-2 lado interruptor, en 89B2-3 lado Barra de transferencia, en --- conexión superior de CAB2 y en TOB2 lado línea. --- Instalaciones con Riesgo --- L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-27 19:19 | 2018-03-27 20:25 |  |  |  | DF | 1.1 | 0 | 0 | 0 | IF N°xxxx. |  |  | 0 | 1 | 0
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-29 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 87 | 87DP | Neomante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018016675 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-28 06:34 | 2018-03-28 17:51 |  |  |  | DP | 11.2833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
229 | 252 | 252DP | Neomante | 252 | Tramo | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013361 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-28 06:48 | 2018-03-28 15:30 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de Desconexión por MPB a linea 66KV Punta de Cortes - Cachapoal N°1(Labores de poda) |  |  | 0 | 0 | 1
922 | 1050 | 1050DP | Neomante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018016840 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-28 08:12 | 2018-03-28 18:56 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV San Pedro - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
924 | 1056 | 1056DP | Neomante | 1056 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018016840 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-28 08:12 | 2018-03-28 18:56 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV San Pedro - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
925 | 1057 | 1057DP | Neomante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018016840 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-28 08:12 | 2018-03-28 18:56 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV San Pedro - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
126 | 1680 | 1680DP | Neomante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018016840 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-28 08:12 | 2018-03-28 18:56 |  |  |  | DP | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV San Pedro - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-28 08:22 | 2018-03-28 14:12 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | SD N° 219122. |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-28 08:49 | 2018-03-28 11:50 |  |  |  | DP | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación según solicitud de Desconexión Nro. 218939 |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018016230 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-28 08:51 | 2018-03-28 17:04 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. En tramo desde Torre N° 1 a la N° 96 |  |  | 0 | 0 | 1
913 | 1041 | 1041DP | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018016230 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-28 08:51 | 2018-03-28 17:04 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. En tramo desde Torre N° 1 a la N° 96 |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018016230 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-28 08:51 | 2018-03-28 17:04 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. En tramo desde Torre N° 1 a la N° 96 |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018016696 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-28 11:17 | 2018-03-28 18:24 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Collipulli-Victoria por mantenimiento preventivo a paño B1 de S/E Victoria asociado. No hay interrupción de suministro debido a que LT 66 kV Collipulli-Victoria opera normalmente energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | 1493 | 1493DF | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018018166 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-28 12:30 | 2018-03-29 20:25 |  |  |  | DF | 31.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desenergización de la línea 110 kV tramo Melipeuco - Río Toltén, debido a la existencia de árboles con riesgo inminente de contacto con la línea, por lo que se realizaran trabajos de poda y roce en la faja de servidumbre. |  |  | 0 | 1 | 0
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
279 | 311 | 311DP | Neomante | 311 | Tramo | MAULE - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018017277 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-29 05:00 | 2018-03-29 07:19 |  |  |  | DP | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a línea 66kV Maule - Talca N°1. Para la desconexión de la línea N°1 se requiere cerrado interruptor 52BS de SE Talca (anillo entre SSEE Itahue y Maule) |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-29 08:59 | 2018-03-29 11:36 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según SD N° 218941. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-29 09:08 | 2018-03-29 12:53 |  |  |  | DP | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Relé distancia sistema 2 en SS/EE Collahuasi, según SD N° 219013. |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-31 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
985 | 1250 | 1250DP | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018016119 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-30 10:22 | 2018-04-01 19:15 |  |  |  | DP | 56.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere línea Colbún - Ancoa, desconectada. Con el fin de poder realizar el cambio de fases en barra conexión paño J8 en la S/E Colbún. Además destacar, que durante el periodo de desconexión se deberá mantener abiertos los desconectadores 89 J1-2, 89J2-1, 89J7-1 y 89J8 en S/E Colbun |  |  | 0 | 0 | 1
71 | 72 | 72DP | Neomante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2018016114 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-30 10:22 | 2018-04-01 19:15 |  |  |  | DP | 56.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Circuito N1 Colbún - Candelaria, desconectado. Para poder realizar el cambio de fases en la sección de barra de llegada del paño J8 a la S/E Colbún. |  |  | 0 | 0 | 1
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-30 10:25 | 2018-03-31 |  |  |  | DF | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | según informe de Falla N° xxxx |  |  | 0 | 1 | 0
146 | 154 | 154DP | Neomante | 154 | Tramo | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018015072 | interno | Programada | Desconexión | 2018-03-30 21:04 | 2018-03-31 05:05 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Carrera Pinto: Retiro de TTOO y CA de Línea San Andrés 220kV (Paño --- J1) considera trabajos de Instalación de puentes supletorios --- chicoteos de equipos y retiro de puentes.SODI-1642-SAN ANDRES --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- 'S/E CARRERA PINTO: Instalación de Puesta a Tierra en Bajada de Condensador de Acoplamiento y en Ambos lados de TTOO (Uso de Puente --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 --- Observaciones --- S/E Carrera Pinto: Retiro de TTOO y CA de Línea San Andrés 220kV (Paño J1) considera trabajos de Instalación de puentes supletorios --- |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-03-31 | 2018-04-01 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-03-31 | 2018-04-01 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | según informe de Falla N° xxxx |  |  | 0 | 1 | 0
11 | 11 | 11DF | Neomante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | 2018000568 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-03-31 00:55 | 2018-04-01 18:33 |  |  |  | DF | 41.6333 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-04-02 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
103 | 105 | 105DF | Neomante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELECTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 2018018773 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-01 08:35 | 2018-04-01 18:33 |  |  |  | DF | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | LINEA 66 KV. CIRCUITO N° 2, PILMAIQUÉN- OSORNO.- Deconectar Circuito N°2 por seguridad para proceder a la reparación de conductor cortado en cto 1 y reposición de grampas entre las Estructura 11 a la 21. Unidad N° 4 generará en modo isla a los consumos regulados. |  |  | 0 | 1 | 0
1244 | 2871 | 2871DP | Movimiento de Equipos | 2871 | Tramo | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | ENAEX | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-01 09:06 | 2018-04-01 17:45 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Mejillones - Enaex por Mantenimiento Paño S/E Enaex y prueba de protección a distancia en interruptor 52H4 S/E Mejillones según solicitud de Desconexión Nro. 218253 |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-01 09:38 | 2018-04-01 14:12 |  |  |  | DP | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Collahuasi - Quebrada Blanca por Cambio de Relé distancia sistema 2 en SS/EE Collahuasi según solicitud de Desconexión Nro. 219014 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | 1647 | 1647DP | Neomante | 1647 | Tramo | CARDONES - CARRERA PINTO 220KC C2 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2018017206 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-02 01:04 | 2018-04-02 03:28 |  |  |  | DP | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 220 kV para realizar pruebas de replica de barras asociadas al desconectador 89J6-1A asociada al paño J6, debido a que se realizara bloqueo de diferencial de barras SE Carrera Pinto, los demás permisos de transferencias se suspenderán durante la realización de estos trabajos. Duración aprox. 3 horas |  |  | 0 | 0 | 1
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-02 09:44 | 2018-04-02 11:33 |  |  |  | DP | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Chuquicamata - KM6 por Lavado de aislación según solicitud de Desconexión Nro. 219319 |  |  | 0 | 0 | 1
1164 | 1647 | 1647DP | Neomante | 1647 | Tramo | CARDONES - CARRERA PINTO 220KC C2 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2018017205 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-02 21:44 | 2018-04-03 02:56 |  | 2018-04-03 02:51 |  | DP | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Linea 220 kV CARDONES - CARRERA PINTO 220KV C2 por integración a nivel de control, normalización transferencia y pruebas enclavamiento de 89J6-3 con los desconectadores de transferencia de paño existente 89J1-3, 89J2-3. Pruebas de disparo a 52JR - 52J6 (normal-intermedio-transferido). |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-04 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
1164 | 1647 | 1647DP | Neomante | 1647 | Tramo | CARDONES - CARRERA PINTO 220KC C2 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2018017199 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-03 02:51 | 2018-04-03 06:05 |  |  |  | DP | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de conexión de barra 1 a barra 2 en S/E Carrera Pinto de Linea 220 kV CARDONES - CARRERA PINTO 220KV C2 . Asociado a pruebas de puesta en servicio de transferencia de paño J5, J6 y JR en S/E Carrera Pinto. Pruebas se realizan de un paño a la vez. |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018017650 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-03 06:20 | 2018-04-03 13:25 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos relacionados a la nueva conexión empalme INDURA(Sin toma de carga), se requiere la desconexion Tramo LT 66kV Rancagua - Tap Graneros. Los consumos asociados al Paño B3 de S/E Rancagua serán transferidos al transformador Nº2 de S/E Paine por sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018017650 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-03 06:20 | 2018-04-03 13:25 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos relacionados a la nueva conexión empalme INDURA(Sin toma de carga), se requiere la desconexion Tramo LT 66kV Rancagua - Tap Graneros. Los consumos asociados al Paño B3 de S/E Rancagua serán transferidos al transformador Nº2 de S/E Paine por sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018018145 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-03 08:34 | 2018-04-03 18:00 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV Miraflores-Peñablanca y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. Y mantenimiento preventivo a control de Interruptor y desconectador de línea de paño H1 en S/E San Pedro, correspondiente a la posición de línea LT 110kV San Pedro-Miraflores Cto.1. Como medida preventiva se pasa subestación a local para pruebas de apertura y cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018018145 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-03 08:34 | 2018-04-03 18:00 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV Miraflores-Peñablanca y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. Y mantenimiento preventivo a control de Interruptor y desconectador de línea de paño H1 en S/E San Pedro, correspondiente a la posición de línea LT 110kV San Pedro-Miraflores Cto.1. Como medida preventiva se pasa subestación a local para pruebas de apertura y cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018018145 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-03 08:34 | 2018-04-03 18:00 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV Miraflores-Peñablanca y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. Y mantenimiento preventivo a control de Interruptor y desconectador de línea de paño H1 en S/E San Pedro, correspondiente a la posición de línea LT 110kV San Pedro-Miraflores Cto.1. Como medida preventiva se pasa subestación a local para pruebas de apertura y cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018018145 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-03 08:34 | 2018-04-03 18:00 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV Miraflores-Peñablanca y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. Y mantenimiento preventivo a control de Interruptor y desconectador de línea de paño H1 en S/E San Pedro, correspondiente a la posición de línea LT 110kV San Pedro-Miraflores Cto.1. Como medida preventiva se pasa subestación a local para pruebas de apertura y cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018017675 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-03 08:50 | 2018-04-03 17:08 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
913 | 1041 | 1041DP | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018017675 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-03 08:50 | 2018-04-03 17:08 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018017675 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-03 08:50 | 2018-04-03 17:08 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-03 09:02 | 2018-04-03 13:14 |  |  |  | DP | 4.2 | 0 | 0 | 0 | desconexión Circuito Línea 110 kV Central Tocopilla - Central Diesel Tamaya.Circuito N°4 según N° 219595 |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-03 09:29 | 2018-04-03 16:33 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | SD N° 219540. |  |  | 0 | 0 | 1
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-03 11:05 | 2018-04-03 19:59 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | SD 219469: Traslado de conductores a estructura auxiliar por por obra de seccionamiento, SD 219469: Inyección primaria mutua entre Paño J2 y nuevo Paño J5, y pruebas de estabilidad protección 87B. |  |  | 0 | 0 | 1
1074 | 1463 | 1463DP_E | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2018017590 | externo | programada | Desconexión | 2018-04-03 23:03 | 2018-04-04 07:34 |  |  |  | DP_E | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION DE LINEA 220 KV CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV POR INTEGRACIÓN Y PRUEBAS DE DISPARO EFECTIVO ENTRE INTERRUPTOR 52JR Y 52J5 EN INTERMEDIO Y TRANSFERIDO (INTEGRACIÓN DE PAÑO J5 CON BARRA DE TRANSFERENCIA en DAL). PRUEBAS DE ENCLAVAMIENTO. Carga de firmware y verificación de ajustes a protección Sistema 2 RED 670, por trabajos asociados a transferencia paño J5 |  |  | 0 | 0 | 0
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-05 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018017693 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-04 06:01 | 2018-04-04 19:09 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar roce y poda de árboles cercanos a circuito |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018017693 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-04 06:01 | 2018-04-04 19:09 |  |  |  | DP | 13.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar roce y poda de árboles cercanos a circuito |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018014959 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-04 06:40 | 2018-04-04 18:03 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por actividades de mantenimiento preventivo. Los consumos asociados a la linea (T2 San Fco Mostazal, T2 Hospital y Arranque EFE Hospital), serán transferidos mediante sistema de 66kV hacia S/E Fatima y S/E Rancagua. No existe pérdida de consumos |  |  | 0 | 0 | 1
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2018017560 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-04 08:18 | 2018-04-05 17:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- En Torre N° 511: Reubicar antena de Comunicaciones, desde el cuerpo --- inferior hasta parte superior de la estructura. Tendido de cable coaxial --- hasta gabinete. Sodi N° 1804 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2018017560 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-04 08:18 | 2018-04-05 17:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- En Torre N° 511: Reubicar antena de Comunicaciones, desde el cuerpo --- inferior hasta parte superior de la estructura. Tendido de cable coaxial --- hasta gabinete. Sodi N° 1804 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1298 | 2973 | 2973DP | Movimiento de Equipos | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-04 08:32 | 2018-04-05 |  |  |  | DP | 15.4667 | 0 | 0 | 0 | Traslado de conductores (las tres fases) desde la estructura N°1 a estructura auxiliar y luego a estructura N°2, por obra de seccionamiento de la línea 220 kV Encuentro-Crucero. SD N°219621. |  |  | 0 | 0 | 1
113 | 115 | 115DP | Neomante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018017676 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-04 08:36 | 2018-04-04 16:40 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
913 | 1041 | 1041DP | Neomante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018017676 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-04 08:36 | 2018-04-04 16:40 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
915 | 1043 | 1043DP | Neomante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018017676 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-04 08:36 | 2018-04-04 16:40 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018018147 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-04 08:39 | 2018-04-04 19:09 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV Peñablanca - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018018147 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-04 08:39 | 2018-04-04 19:09 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV Peñablanca - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018018147 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-04 08:39 | 2018-04-04 19:09 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV Peñablanca - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018018147 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-04 08:39 | 2018-04-04 19:09 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV Peñablanca - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
1222 | 2845 | 2845DP | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2018-04-04 08:54 | 2018-04-04 14:10 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 110 kV Central Diesel Tamaya - A por LLTT: Pruebas de Faseo e instalaci¿e letreros de fases Extremo S/E A.EEPP: Pruebas de Faseo Extremo Tamaya. según solicitud de Descon |  |  | 0 | 0 | 0
981 | 1224 | 1224DP | Neomante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2018017182 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-04 11:05 | 2018-04-04 16:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo, paño J11: Mantenimiento preventivo básico. Reapriete de --- conexiones y medidas de aislación. Sodi N° 1739 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip 50BF hacia 87B bloqueado. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 O Barra 220 kV, Sección 1- --- Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
982 | 1225 | 1225DP | Neomante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2018017182 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-04 11:05 | 2018-04-04 16:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo, paño J11: Mantenimiento preventivo básico. Reapriete de --- conexiones y medidas de aislación. Sodi N° 1739 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Trip 50BF hacia 87B bloqueado. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 O Barra 220 kV, Sección 1- --- Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Neomante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018018236 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-04 11:07 | 2018-04-04 19:55 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes Cto.2 para conexionado y puesta en servicio del nuevo desconectador 89F2 del Arranque 44kV Chagres N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Neomante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018018236 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-04 11:07 | 2018-04-04 19:55 |  |  |  | DP | 8.8 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar LT 44kV Las Vegas - FFCC Andes Cto.2 para conexionado y puesta en servicio del nuevo desconectador 89F2 del Arranque 44kV Chagres N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
271 | 297 | 297DF | Neomante | 297 | Tramo | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018019540 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-04 11:07 | 2018-04-04 17:23 |  |  |  | DF | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Debido al informe de falla de Central San Clemente se necesita desconexión de la Línea Chiburgo - San Clemente de 66 KV..Para Retirar roedores del interruptor 52G de la Unidad, por seguridad se denergiza lado barra 6,6 KV. |  |  | 0 | 1 | 0
1152 | 1589 | 1589DF | Neomante | 1589 | Tramo | PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1 | SAN JUAN | Informe Fallas | 2018000584 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-04 14:18 | 2018-04-04 21:20 |  |  |  | DF | 7.0333 | 1 | 0 | 0 | Salida de la línea San Juan /Punta Colorada por apertura de los interruptores 52J14 y 52J13 de la S/E Punta Colorada y apertura del interruptor 52J1 de la S/E San Juan por actuación de las protecciones diferencial de línea y distancia. Adicionalmente con este evento se produjo la apertura de los interruptores 52JT1 y 52 A06 asociados al transformador 1 de la S/E San Juan por actuación no selectiva de la protección diferencial y sobrecorriente de neutro. |  | Salida de la línea San Juan /Punta Colorada por apertura de los interruptores 52J14 y 52J13 de la S/E Punta Colorada y apertura del interruptor 52J1 de la S/E San Juan por actuación de las protecciones diferencial de línea y distancia. La causa de este evento fue producto de acercamiento de un hilo de una de la fases de la futuro línea en 500 kV Nueva Maintencillo/Pan de Azucar con el cable de guarda de la línea Punta Colorada/San Juan en 220 kV y esto ocurre cuando personal de mantenimiento se encontraba haciendo trabajos de cruce de la línea de 500 kV con la línea en 220 kV bajo el documento SI-2018018191. | 0 | 0 | 0
1074 | 1463 | 1463DP_E | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2018017591 | externo | programada | Desconexión | 2018-04-04 22:23 | 2018-04-05 05:43 |  |  |  | DP_E | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION DE LINEA 220 KV CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV POR INTEGRACIÓN Y PRUEBAS DE DISPARO EFECTIVO ENTRE INTERRUPTOR 52JR Y 52J5 EN INTERMEDIO Y TRANSFERIDO (INTEGRACIÓN DE PAÑO J5 CON BARRA DE TRANSFERENCIA). PRUEBAS DE ENCLAVAMIENTO. |  |  | 0 | 0 | 0
1298 | 2973 | 2973DP | Movimiento de Equipos | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Traslado de conductores (las tres fases) desde la estructura N°1 a estructura auxiliar y luego a estructura N°2, por obra de seccionamiento de la línea 220 kV Encuentro-Crucero. SD N°219621. |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018017695 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-05 05:53 | 2018-04-05 17:53 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar roce y poda de árboles cercanos a circuito |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018017695 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-05 05:53 | 2018-04-05 17:53 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar roce y poda de árboles cercanos a circuito |  |  | 0 | 0 | 1
221 | 244 | 244DP | Neomante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018014960 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-05 06:26 | 2018-04-05 17:51 |  |  |  | DP | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por actividades de mantenimiento preventivo. Los consumos asociados a la linea (T2 San Fco Mostazal, T2 Hospital y Arranque EFE Hospital), serán transferidos mediante sistema de 66kV hacia S/E Fatima y S/E Rancagua. No existe pérdida de consumos |  |  | 0 | 0 | 1
76 | 77 | 77DP | Neomante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018017677 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-05 08:00 | 2018-04-05 14:02 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
912 | 1040 | 1040DP | Neomante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018017677 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-05 08:00 | 2018-04-05 14:02 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
914 | 1042 | 1042DP | Neomante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018017677 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-05 08:00 | 2018-04-05 14:02 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-05 08:29 | 2018-04-05 15:00 |  |  |  | DP | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | EEPP: MPB 3 años TTPP, Pararrayos, mufas. LLTT: Reemplazo de ferretería PC&M: MPB 3 años, pruebas de control paño H2 Extremo Tocopilla. SD N°219634. |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018018149 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-05 08:34 | 2018-04-05 14:11 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV Peñablanca - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018018149 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-05 08:34 | 2018-04-05 14:11 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV Peñablanca - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018018149 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-05 08:34 | 2018-04-05 14:11 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV Peñablanca - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018018149 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-05 08:34 | 2018-04-05 14:11 |  |  |  | DP | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV Peñablanca - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. |  |  | 0 | 0 | 1
82 | 83 | 83DP | Neomante | 83 | Tramo | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018016144 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-05 08:38 | 2018-04-05 12:21 |  |  |  | DP | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | S/E Rucue Paño J2: Conexión de consola de mandos, por proyecto de reemplazo de DCS. Se realizarán pruebas efectivas sobre interruptor 52J2 |  |  | 0 | 0 | 1
1402 | 3195 | 3195DF | Movimiento de Equipos | 3195 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - SUR VIEJO 66KV C1 | SQM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-05 10:46 | 2018-04-05 15:03 |  |  |  | DF | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | Reparar Pto Caliente Desconectador lado 23 KV en Sur Viejo según solicitud de Desconexión Nro. 220038 |  |  | 0 | 1 | 0
491 | 559 | 559DP | Neomante | 559 | Tramo | CIPRESES - ISLA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018017561 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-05 11:19 | 2018-04-11 18:04 |  |  |  | DP | 150.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Isla-Cipreses, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Cipreses: Investigar pérdida de corriente en medidor de energía --- reemplazado de paño A4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cipreses: --- - Sólo delimitación zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Isla-Cipreses, C1 (durante la faena) O L 154kV Isla-Cipreses, --- C2 (al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Sistemas de Control. --- La Línea se encrontrará desconectada por mantenimiento mayor de la --- central. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1474 | 4227 | 4227DP | Neomante | 4227 | Tramo | MAITENCILLO - CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV C1 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A. | Desconexión / Intervención | 2018018191 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-05 11:32 | 2018-04-05 20:23 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 220 kV para realizar faenas que consisten en la Reposición de aislacion dañada, Aisladores tipo disco en cadena cto N°1, fase superior estructuras de linea de AT. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DF | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018019968 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-05 15:20 | 2018-04-05 19:55 |  |  |  | DF | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para desvincular eléctricamente desconectador N°6 (89H3-2B) lado barra 2B de SE Ventanas. Desconectador con falla. |  |  | 0 | 1 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-05 16:45 | 2018-04-06 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico Subestación O'Higgins Paño J1 Mejillones según solicitud de Desconexión Nro. 219485 |  |  | 0 | 0 | 1
146 | 154 | 154DP | Neomante | 154 | Tramo | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019918 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-05 20:23 | 2018-04-06 09:50 |  |  |  | DP | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- 'STA3544 Modificación Acometida Línea San Andrés 220kV desde Paño J1 a --- Diagonal J10-J11#Considera trabajos de:#.- En estructura 581 apertura de --- puentes de Línea San Andrés hacia paño J1 y cierre de puentes hacia paño --- J10 Sodi- 1962 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierra provisional estructura 580 Línea San Andrés-Carrera Pinto. --- Tierra provisional estructura 582 Línea Carrera Pinto-Diego de --- Almagro, --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 O L 220kV Carrera Pinto-D. --- Almagro 1 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
144 | 152 | 152DP | Neomante | 152 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019920 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-05 20:23 | 2018-04-06 09:50 |  |  |  | DP | 13.45 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Carrera Pinto-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- 'STA3544 Modificación Acometida Línea San Andrés 220kV desde Paño J1 a --- Diagonal J10-J11#Considera trabajos de:#.- En estructura 581 Apertura de --- puentes de Línea San Andrés hacia paño J1 y cierre de puentes hacia paño --- J10 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierra provisional estructura 580 Línea San Andrés-Carrera Pinto. --- Tierra provisional estructura 582 Línea Carrera Pinto-Diego de --- Almagro, --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1 O L 220kV Carrera Pinto-D. --- Almagro 1 --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1298 | 2973 | 2973DP | Movimiento de Equipos | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-06 | 2018-04-06 15:52 |  |  |  | DP | 15.8667 | 0 | 0 | 0 | Traslado de conductores (las tres fases) desde la estructura N°1 a estructura auxiliar y luego a estructura N°2, por obra de seccionamiento de la línea 220 kV Encuentro-Crucero. SD N°219621. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-06 | 2018-04-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico Subestación O'Higgins Paño J1 Mejillones según solicitud de Desconexión Nro. 219485 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-07 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018019062 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-06 06:02 | 2018-04-06 18:25 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para realizar trabajos de poda y roce de arboles cercanos a la línea en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018019062 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-06 06:02 | 2018-04-06 18:25 |  |  |  | DP | 12.3833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para realizar trabajos de poda y roce de arboles cercanos a la línea en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018008296 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-06 06:08 | 2018-04-13 17:00 |  |  |  | DP | 178.8667 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar cambio de crucetas tradicionales por crucetas tipo linepost en torres 69, 73 y 74A. No energizar circuito sin coordinación previa con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018008296 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-06 06:08 | 2018-04-13 17:00 |  |  |  | DP | 178.8667 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar cambio de crucetas tradicionales por crucetas tipo linepost en torres 69, 73 y 74A. No energizar circuito sin coordinación previa con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018008296 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-06 06:08 | 2018-04-13 17:00 |  |  |  | DP | 178.8667 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar cambio de crucetas tradicionales por crucetas tipo linepost en torres 69, 73 y 74A. No energizar circuito sin coordinación previa con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018017698 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-06 07:14 | 2018-04-06 18:04 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar roce y poda de árboles cercanos a circuito |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018017698 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-06 07:14 | 2018-04-06 18:04 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para realizar roce y poda de árboles cercanos a circuito |  |  | 0 | 0 | 1
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018018150 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-06 08:41 | 2018-04-06 17:32 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV Peñablanca - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. Y mantenimiento preventivo a control del desconectador (89H1-1) de línea de paño H1 en S/E Quilpué, correspondiente a la posición de línea LT 110kV Tap Quilpué Cto.1. Como medida preventiva se pasa subestación a local para pruebas de apertura y cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018018150 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-06 08:41 | 2018-04-06 17:32 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV Peñablanca - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. Y mantenimiento preventivo a control del desconectador (89H1-1) de línea de paño H1 en S/E Quilpué, correspondiente a la posición de línea LT 110kV Tap Quilpué Cto.1. Como medida preventiva se pasa subestación a local para pruebas de apertura y cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018018150 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-06 08:41 | 2018-04-06 17:32 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV Peñablanca - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. Y mantenimiento preventivo a control del desconectador (89H1-1) de línea de paño H1 en S/E Quilpué, correspondiente a la posición de línea LT 110kV Tap Quilpué Cto.1. Como medida preventiva se pasa subestación a local para pruebas de apertura y cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018018150 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-06 08:41 | 2018-04-06 17:32 |  |  |  | DP | 8.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación e inspección de herrajes. Los consumos serán respaldados por LT 110kV Peñablanca - Miraflores y LT 110kV San Pedro - Peñablanca. Y mantenimiento preventivo a control del desconectador (89H1-1) de línea de paño H1 en S/E Quilpué, correspondiente a la posición de línea LT 110kV Tap Quilpué Cto.1. Como medida preventiva se pasa subestación a local para pruebas de apertura y cierre. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-06 08:49 | 2018-04-06 15:26 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | EEPP: MPB 3 años TTPP, Pararrayos, mufas. LLTT: Reemplazo de ferretería PC&M: MPB 3 años, pruebas de control paño H2 Extremo Tocopilla. SD N°219636. |  |  | 0 | 0 | 1
1298 | 2973 | 2973DF | Movimiento de Equipos | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-06 15:52 | 2018-04-06 20:50 |  |  |  | DF | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo, inspección y normalización de 89J16 ¿ 2 y 89J16-2T, por anormalidad en mecanismo que impide la correcta operación de los equipos.. SDCF N°220152. |  |  | 0 | 1 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-07 | 2018-04-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico Subestación O'Higgins Paño J1 Mejillones según solicitud de Desconexión Nro. 219485 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-07 | 2018-04-08 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
1030 | 1377 | 1377DP | Neomante | 1377 | Tramo | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | PANELES ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2018019120 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-07 08:00 | 2018-04-08 18:23 |  |  |  | DP | 34.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión L-154 kV S/E Teno-Plnata MDP Teno Arauco por mantenimiento a línea, S/E y Patio de AT en Planta MDP Teno. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-07 08:14 | 2018-04-08 |  |  |  | DP | 15.7667 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
492 | 560 | 560DP | Neomante | 560 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018018706 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-07 23:55 | 2018-04-08 11:25 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Antuco-Charrua, C2 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Antuco: Mantenimiento y medidas eléctrica CAJ4. Reemplazo de --- señalética en los equipos del paño --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Antuco: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexiones de bajada del CAJ4. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Antuco-Charrua, C2 (Al término de la faena) --- Observaciones --- * Se optimizará desconexión solicitada por Obra "Normalización --- Charrúa" y se realizará mantenimiento a las instalaciones. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-08 | 2018-04-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico Subestación O'Higgins Paño J1 Mejillones según solicitud de Desconexión Nro. 219485 |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-08 | 2018-04-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-08 | 2018-04-09 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
343 | 391 | 391DP | Neomante | 391 | Tramo | LOS ANGELES - MANSO DE VELASCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018017614 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 |  |  |  | DP | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramos de linea 66 kV Los Ángeles-Manso de Velasco y Manso de Velasco-El Avellano, por trabajos de mantenimiento paño B1 de S/E Los Ángeles que contemplan mantenimiento interruptor 52B1 e intervención puntos con sobretemperatura en conector transformadores de corriente asociados y conexión fase lateral lado barra. Consumos de CGE de SSEE Manso de Velasco y El Avellano serán 100% respaldados a través de red MT. Consumos de empresa distribuidora Coopelan de S/E El Avellano (alimentador 52E4 Rarinco) serán respaldados parcialmente siendo afectados 217 clientes finales aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
344 | 392 | 392DP | Neomante | 392 | Tramo | MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018017614 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 |  |  |  | DP | 3.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramos de linea 66 kV Los Ángeles-Manso de Velasco y Manso de Velasco-El Avellano, por trabajos de mantenimiento paño B1 de S/E Los Ángeles que contemplan mantenimiento interruptor 52B1 e intervención puntos con sobretemperatura en conector transformadores de corriente asociados y conexión fase lateral lado barra. Consumos de CGE de SSEE Manso de Velasco y El Avellano serán 100% respaldados a través de red MT. Consumos de empresa distribuidora Coopelan de S/E El Avellano (alimentador 52E4 Rarinco) serán respaldados parcialmente siendo afectados 217 clientes finales aproximadamente. |  |  | 0 | 0 | 1
380 | 430 | 430DP | Neomante | 430 | Tramo | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013983 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 06:46 | 2018-04-08 21:22 |  |  |  | DP | 14.6 | 0 | 0 | 0 | Se realizara refuerzo de conductor Butte a Helsinki . Se debe solicitar la generación de Enlasa en SE Teno. ( 25 MW). Entre la estructura N°15 a la N°19 se reemplaza una fase. Entre la Estr. N°19 y el Marco de Línea de Teno se reemplazan las tres fases. |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Neomante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018019405 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 08:00 | 2018-04-08 21:24 |  |  |  | DP | 13.4 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de refuerzo de la Línea 154 KV Empalme Teno-SE Teno se requiere la desconexión LT 66kV Tramo LT 66kV Tap Quinta-Teno. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
550 | 622 | 622DP | Neomante | 622 | Tramo | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | 2018016972 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 08:31 | 2018-04-08 14:38 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Licanco Nueva Imperial por mantenimiento preventivo básico, instalación de dispositivos anti-pájaros. Solicitud asociada 2018016969. |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DF | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000601 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-08 10:41 | 2018-04-08 10:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
246 | 270 | 270DF | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000601 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-08 10:41 | 2018-04-08 10:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018018859 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 13:20 | 2018-04-08 14:58 |  |  |  | DP | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 a solciitud de STS (sodi 442) por trabajos de mantenimiento en S/E Licanco de su propiedad. Consumos asociados a línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018018859 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 13:20 | 2018-04-08 14:58 |  |  |  | DP | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 a solciitud de STS (sodi 442) por trabajos de mantenimiento en S/E Licanco de su propiedad. Consumos asociados a línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018018859 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 13:20 | 2018-04-08 14:58 |  |  |  | DP | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 a solciitud de STS (sodi 442) por trabajos de mantenimiento en S/E Licanco de su propiedad. Consumos asociados a línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018018859 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-08 13:20 | 2018-04-08 14:58 |  |  |  | DP | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 a solciitud de STS (sodi 442) por trabajos de mantenimiento en S/E Licanco de su propiedad. Consumos asociados a línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-09 | 2018-04-09 14:54 |  |  |  | DP | 14.9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico Subestación O'Higgins Paño J1 Mejillones según solicitud de Desconexión Nro. 219485 |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-09 | 2018-04-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-10 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
116 | 118 | 118DP | Neomante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018018890 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-09 06:26 | 2018-04-09 17:20 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para realizar trabajos de poda, roce y retiro de arboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
393 | 444 | 444DP | Neomante | 444 | Tramo | SALADILLO - KM 21 66KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2018018747 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-09 07:02 | 2018-04-09 23:45 |  |  |  | DP | 16.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras en interruptor 52-B6 en S/E Principal Saladillo 66 kV, por lo que se dejará indisponible Línea 66 kV Cto. 3 Saladillo-Mina por mantenimiento programado de Patios de Alta Tensión S/E Mina, S/E Molino. |  |  | 0 | 0 | 1
593 | 668 | 668DP | Neomante | 668 | Tramo | KM 21 - MINA 66KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2018018747 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-09 07:02 | 2018-04-09 23:45 |  |  |  | DP | 16.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán maniobras en interruptor 52-B6 en S/E Principal Saladillo 66 kV, por lo que se dejará indisponible Línea 66 kV Cto. 3 Saladillo-Mina por mantenimiento programado de Patios de Alta Tensión S/E Mina, S/E Molino. |  |  | 0 | 0 | 1
1476 | 4231 | 4231DP | Neomante | 4231 | Tramo | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018019147 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-09 08:20 | 2018-04-09 11:46 |  |  |  | DP | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Instalación de piezas faltantes en estructuras de las torres de la LT 2x220kV Maitencillo - Nueva Maitencillo, mientras se ejecutan los trabajos solo se desconectará 1 circuito a la vez, el circuito que quede energizado quedará con precaución de no reconectar en ambos extremos. Desconexión Circuito N°1 LT Maitencillo - Nva. Maitencillo 220kV Condiciones requeridas extremo Maitencillo: Desconectadores 89J13-1, 89J13-2, 89J13-3 abiertos y enclavados, Interruptor 52J13 abierto, Desconectador de tierra lado línea 89J13-TR Cerrado. Condiciones requeridas Extremo Nva. Maitencillo: Desconectadores 89J2-2, 89J3-1, 89J3-3 abiertos y enclavados, Interruptores 52J2, 52J3 Abiertos, Desconectador de tierra lado línea 89J3-3T cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
53 | 52 | 52DP | Neomante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018019068 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-09 08:24 | 2018-04-09 18:41 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo a la línea 220 KV. Los consumos son respaldados por el cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-10 | 2018-04-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-11 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 87 | 87DP | Neomante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018018892 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-10 06:03 | 2018-04-10 17:14 |  |  |  | DP | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para realizar trabajos de poda, roce y retiro de árboles de franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
1477 | 4232 | 4232DP | Neomante | 4232 | Tramo | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018019217 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-10 07:47 | 2018-04-10 17:11 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Instalación de piezas faltantes en estructuras de las torres de la LT 2x220kV Maitencillo - Nueva Maitencillo, mientras se ejecutan los trabajos solo se desconectará 1 circuito a la vez, el circuito que quede energizado quedará con precaución de no reconectar en ambos extremos. Desconexión Circuito N°2 LT Maitencillo - Nva. Maitencillo: Condiciones requeridas extremo Maitencillo: Desconectadores 89J14-1, 89J14-2, 89J14-3 abiertos y enclavados, Interruptor 52J14 abierto, Desconectador de tierra lado línea 89J14-TR Cerrado. Condiciones requeridas Extremo Nva. Maitencillo: Desconectadores 89J5-2, 89J6-1, 89J6-3 abiertos y enclavados, Interruptores 52J5, 52J6 Abiertos, Desconectador de tierra lado línea 89J6-3T cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
53 | 52 | 52DP | Neomante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018019102 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-10 08:55 | 2018-04-10 19:12 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo a la línea 220 KV. Los consumos son respaldados por el cto. N°2. Y mantenimiento preventivo a Int. 220 KV del Paño J1 en S/E San Luis (asociado a línea 220 KV San Luis - Agua Santa N°1). |  |  | 0 | 0 | 1
228 | 251 | 251DP | Neomante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019978 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-10 09:26 | 2018-04-20 02:11 |  |  |  | DP | 232.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 500kV Charrua-Ancoa, C1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Desmontaje y desalambrado de armario OPLAT Línea 1 --- dirección Ancoa. Reubicación, alambrado y energización de nuevo armario. --- Pruebas Efectivas de teleprotecciones asociadas a la línea --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Charrúa: SS.AA. C.C. del patio 500kV (Durante la faena) --- Observaciones --- * Trabajos asociados a Seccionamiento línea 500kV Charrúa - Ancoa 1 --- por obra Nueva S/E Charrúa (S/E Entre Rios). --- ** Línea se mantendrá desconectada durante todo el periodo señalado. --- *** Al final de la faena se entregará al servicio las Nuevas Líneas; --- Línea 500kV Entre Rios - Charrúa 1 y Línea 500kV Entre Rios - Ancoa 1 --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1474 | 4227 | 4227DP | Neomante | 4227 | Tramo | MAITENCILLO - CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV C1 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A. | Desconexión / Intervención | 2018019946 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-10 09:57 | 2018-04-10 13:07 |  |  |  | DP | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 220 kV para realizar faenas que consisten en la Reposición de aislacion dañada, Aisladores tipo disco en cadena cto N°1, fase superior estructuras de linea de AT. |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DP | Neomante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | 2018017844 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-10 10:00 | 2018-04-10 18:09 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito para realizar cambio de aislación en Torre N° 1 yTorre N° 26 |  |  | 0 | 0 | 1
86 | 87 | 87DP | Neomante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018019061 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-10 14:19 | 2018-04-10 15:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para efectuar mantenimiento a control de interruptor 220 kV 52J1. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | 251 | 251DP | Neomante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019985 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-10 14:47 | 2018-04-20 02:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 500 kV Charrua-Ancoa 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Cambio de ajustes y protocolización de la protección de --- distancia 21-21N, sistema 1, de acuerdo a EAP 96/2017 (ECAP entre ríos). --- Pruebas Comtrade y protocolización. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Bloqueo de la 50BF/52K3. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 500 kV, Sección 1-Ancoa (durante la faena). --- --- Observaciones --- -Trabajos asociados a Seccionamiento línea 500kV Charrúa - Ancoa 1, --- por obra Nueva S/E Charrúa (S/E Entre Rios). --- - La línea se mantendrá desconectada durante todo el periodo señalado. --- - Al final de la faena se entregará al servicio las Nuevas Líneas; --- Línea 500 kV Entre Rios - Charrúa 1 y Línea 500 kV Entre Ríos - Ancoa --- 1. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
228 | 251 | 251DP | Neomante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019976 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-10 15:10 | 2018-04-17 19:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 500kV Charrua-Ancoa, C1 --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Pruebas de Control N-I-T, reapriete de conexiones, limpieza --- de gabinetes y verificación de protección 50BF-52K1 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Bloqueo de disparos y de arranques de protección 50BF- --- 52K1. Bay units de los paños K1 y KR1 (Sistemas 1 y 2) en modo FUERA --- DE SERVICIO --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 500 kV, Sección 1-Charrúa (Al término de la faena) --- Observaciones --- * Se optimizará la desconexión de la línea para realizar trabajos de --- mantenimiento --- ** Trabajos asociados a Seccionamiento línea 500kV Charrúa - Ancoa 1 --- por obra Nueva S/E Charrúa (S/E Entre Rios). --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
228 | 251 | 251DP | Neomante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019986 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-10 17:08 | 2018-04-20 02:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 500 kV Charrua-Ancoa 1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Desalambrado y desmontaje de protección diferencial de línea --- 87L, sistema 2. Alambrado y conexionado de nueva protección diferencial --- 87L, sistema 2. Montaje, Cableado y conexionado de conversor de --- comunicación y relés auxiliares de control. Reemplazo CPU 87L con --- función de respaldo de distancia 21. Pruebas de protocolización y --- verificación de ajustes a la nueva protección diferencial de línea 87L, --- según EAP 96/2017 (ECAP Entre ríos). Pruebas funcionales al paño K3. --- Protocolización TP-MO-1A y Pruebas efectivas a teleprotección TP-MO-1-A. --- Pruebas Comtrade y protocolización. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Delimitación zona de trabajo. --- - Bloqueo de la 50BF/52K3. --- - Precaución a la reconexión. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 500 kV, Sección 1-Ancoa (durante la faena). --- --- Observaciones --- -Trabajos asociados a Seccionamiento línea 500kV Charrúa - Ancoa 1, --- por obra Nueva S/E Charrúa (S/E Entre Rios). --- - La línea se mantendrá desconectada durante todo el periodo señalado. --- - Al final de la faena se entregará al servicio las Nuevas Líneas; --- Línea 500 kV Entre Rios - Charrúa 1 y Línea 500 kV Entre Rios - Ancoa --- 1. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-11 | 2018-04-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-12 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018019447 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-11 06:30 | 2018-04-11 17:00 |  |  |  | DP | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en tramo 1 a 136 |  |  | 0 | 0 | 1
53 | 52 | 52DP | Neomante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018019106 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-11 08:24 | 2018-04-11 19:00 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo a la línea 220 KV. Los consumos son respaldados por el cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
1395 | 3188 | 3188DP | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-11 09:15 | 2018-04-11 16:33 |  |  |  | DP | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Pozo Almonte - La Cascada HMC (Sagasca) por Mantencion desde estructura N° 110 a N° 142.Mantencion equipos paño B3 según solicitud de Desconexión Nro. 219738 |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000623 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-11 10:29 | 2018-04-11 10:29 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Loncoche, LT66KV Loncoche-Villarrica N°1, sin consumos afectados. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
218 | 241 | 241DP | Neomante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020966 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-11 23:38 | 2018-04-12 01:30 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de INDURA, se solicita la desconexión de Tramo LT 66kV Rancagua-Tap Graneros por trabajos de pruebas y puesta en servicio de Nuevas Instalaciones S/E Graneros Indura, Transformador de 10MVA 66/6kV. Durante las pruebas de energización de S/E Graneros Indura y por seguridad del sistema se requiere respaldar desde el Paño B2 de S/E Paine los consumos asociados al Paño B3 de S/E Rancagua de forma radial hasta DD.CC 89B2 S/E Tap Graneros mientras duren las pruebas (Abierto y bloqueado DD.CC 66kV 89B2 en S/E Tap Graneros). Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
971 | 1179 | 1179DP | Neomante | 1179 | Tramo | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020966 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-11 23:38 | 2018-04-12 01:30 |  |  |  | DP | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de INDURA, se solicita la desconexión de Tramo LT 66kV Rancagua-Tap Graneros por trabajos de pruebas y puesta en servicio de Nuevas Instalaciones S/E Graneros Indura, Transformador de 10MVA 66/6kV. Durante las pruebas de energización de S/E Graneros Indura y por seguridad del sistema se requiere respaldar desde el Paño B2 de S/E Paine los consumos asociados al Paño B3 de S/E Rancagua de forma radial hasta DD.CC 89B2 S/E Tap Graneros mientras duren las pruebas (Abierto y bloqueado DD.CC 66kV 89B2 en S/E Tap Graneros). Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-12 | 2018-04-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-13 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018019448 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-12 06:31 | 2018-04-12 18:30 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en tramo 1 a 136 |  |  | 0 | 0 | 1
609 | 687 | 687DP | Neomante | 687 | Tramo | TORQUEMADA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018019219 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-12 08:21 | 2018-04-12 13:30 |  |  |  | DP | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo a la línea 110 KV. Los consumos son respaldados por el cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
228 | 251 | 251DP | Neomante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018020441 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-12 10:00 | 2018-04-17 20:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 500 kV Charrua-Ancoa 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- S/E Ancoa: Mantenimiento correctivo en desconectador 89K3-2, --- normalización de contactos fijos. Medidas de aislación en aisladores --- poliméricos de contactos fijo. Reemplazo de puentes de dos conductores --- por fase por nuevos puentes de 3 conductores por fase, en bajada a --- desconectador 89K3-4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ancoa: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 500kV Charrua-Ancoa, C2 (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- Nota: La línea se mantendrá desconectada por trabajos asociados a --- Seccionamiento de línea 500 kV Charrúa - Ancoa 1, por obra Nueva S/E --- Charrúa (S/E Entre Ríos). --- |  |  | 0 | 0 | 1
692 | 774 | 774DP | Neomante | 774 | Tramo | TORQUEMADA - CONCON 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018019220 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-12 14:00 | 2018-04-12 18:23 |  |  |  | DP | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo a la línea 110 KV. Los consumos son respaldados por el cto. N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DF | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Informe Fallas | 2018000644 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-12 21:57 | 2018-04-12 22:10 |  |  |  | DF | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52A4 por operación de protección D60, Función 21 Zona1 Fases B-C. |  | Operación de Protección D60 Función 21 Zona1 Fases B-C. Abriendo interruptor 52A4 | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-13 | 2018-04-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-13 13:00 |  |  |  | MM | 13 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM 217824. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018019449 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-13 06:18 | 2018-04-13 17:18 |  |  |  | DP | 11 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles en tramo 1 a 136 |  |  | 0 | 0 | 1
265 | 289 | 289DF | Neomante | 289 | Tramo | ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000638 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-13 08:13 | 2018-04-13 08:15 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Reconecta Interruptor 52J5 en Antuco, pero no interruptor 52J22 de Charrúa |  | 0 | 0 | 0
266 | 290 | 290DF | Neomante | 290 | Tramo | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000638 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-13 08:13 | 2018-04-13 08:15 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Reconecta Interruptor 52J5 en Antuco, pero no interruptor 52J22 de Charrúa |  | 0 | 0 | 0
1014 | 1339 | 1339DF | Neomante | 1339 | Tramo | TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000638 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-13 08:13 | 2018-04-13 08:15 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Reconecta Interruptor 52J5 en Antuco, pero no interruptor 52J22 de Charrúa |  | 0 | 0 | 0
270 | 294 | 294DF | Neomante | 294 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000638 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-13 08:13 | 2018-04-13 08:15 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Reconecta Interruptor 52J5 en Antuco, pero no interruptor 52J22 de Charrúa |  | 0 | 0 | 0
1068 | 1428 | 1428DF | Neomante | 1428 | Tramo | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000638 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-13 08:13 | 2018-04-13 08:15 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Reconecta Interruptor 52J5 en Antuco, pero no interruptor 52J22 de Charrúa |  | 0 | 0 | 0
467 | 532 | 532DF | Neomante | 532 | Tramo | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | 2018021745 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-13 09:50 | 2018-04-13 13:51 |  |  |  | DF | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | De curso forzoso. Desconexión línea 66 kV Osorno - La Unión cto. N°2 por talas de árboles con proyección a la línea. Esta faena fue programada de acuerdo a la solicitud N°19926 para el día 10-04, pero fue rechazada por seguridad del sistema. El riesgo aumentó debido al mal tiempo y es inminente el riesgo para la línea. |  |  | 0 | 1 | 0
1223 | 2846 | 2846DP | Movimiento de Equipos | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-13 09:56 | 2018-04-13 12:33 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | LLTT: Pruebas de Faseo e instalación de letreros de fases Extremo Tamaya. EEPP: Pruebas de Faseo Extremo Tamaya PC&M: Pruebas de control y revisión señales scada, según SP N° 220262 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-13 13:00 | 2018-04-14 |  |  |  | MM | 11 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM N° 219880 |  |  | 0 | 0 | 0
625 | 704 | 704DF | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018021990 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-13 15:11 | 2018-04-14 17:04 |  |  |  | DF | 25.8833 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará el circuito N° 1 de la LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes, tramo entre SSEE Panquehue ( Estructura 135) y FFCC Andes para realizar apertura de puentes en estructura 199 . En inspección pedestre se encuentra pérdida de aislación en aisladores de la estructura 179, producto de la falla ocurrida el dia 19 de abril. El juego de aisladores serán reemplazados el día de mañana 14 de abril. Ese dia se solicitará el circuito N° 2 entre SSEE Panquehue y FFCC Andes como precaución para mantener las distancias eléctricas entre el punto de trabajo y el circuito n° 2 y trabajar de forma segura. |  |  | 0 | 1 | 0
626 | 705 | 705DF | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018021990 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-13 15:11 | 2018-04-14 17:04 |  |  |  | DF | 25.8833 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará el circuito N° 1 de la LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes, tramo entre SSEE Panquehue ( Estructura 135) y FFCC Andes para realizar apertura de puentes en estructura 199 . En inspección pedestre se encuentra pérdida de aislación en aisladores de la estructura 179, producto de la falla ocurrida el dia 19 de abril. El juego de aisladores serán reemplazados el día de mañana 14 de abril. Ese dia se solicitará el circuito N° 2 entre SSEE Panquehue y FFCC Andes como precaución para mantener las distancias eléctricas entre el punto de trabajo y el circuito n° 2 y trabajar de forma segura. |  |  | 0 | 1 | 0
627 | 706 | 706DF | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018021990 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-13 15:11 | 2018-04-14 17:04 |  |  |  | DF | 25.8833 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará el circuito N° 1 de la LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes, tramo entre SSEE Panquehue ( Estructura 135) y FFCC Andes para realizar apertura de puentes en estructura 199 . En inspección pedestre se encuentra pérdida de aislación en aisladores de la estructura 179, producto de la falla ocurrida el dia 19 de abril. El juego de aisladores serán reemplazados el día de mañana 14 de abril. Ese dia se solicitará el circuito N° 2 entre SSEE Panquehue y FFCC Andes como precaución para mantener las distancias eléctricas entre el punto de trabajo y el circuito n° 2 y trabajar de forma segura. |  |  | 0 | 1 | 0
798 | 888 | 888DF | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018021990 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-13 15:11 | 2018-04-14 17:04 |  |  |  | DF | 25.8833 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará el circuito N° 1 de la LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes, tramo entre SSEE Panquehue ( Estructura 135) y FFCC Andes para realizar apertura de puentes en estructura 199 . En inspección pedestre se encuentra pérdida de aislación en aisladores de la estructura 179, producto de la falla ocurrida el dia 19 de abril. El juego de aisladores serán reemplazados el día de mañana 14 de abril. Ese dia se solicitará el circuito N° 2 entre SSEE Panquehue y FFCC Andes como precaución para mantener las distancias eléctricas entre el punto de trabajo y el circuito n° 2 y trabajar de forma segura. |  |  | 0 | 1 | 0
799 | 889 | 889DF | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018021990 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-13 15:11 | 2018-04-14 17:04 |  |  |  | DF | 25.8833 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará el circuito N° 1 de la LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes, tramo entre SSEE Panquehue ( Estructura 135) y FFCC Andes para realizar apertura de puentes en estructura 199 . En inspección pedestre se encuentra pérdida de aislación en aisladores de la estructura 179, producto de la falla ocurrida el dia 19 de abril. El juego de aisladores serán reemplazados el día de mañana 14 de abril. Ese dia se solicitará el circuito N° 2 entre SSEE Panquehue y FFCC Andes como precaución para mantener las distancias eléctricas entre el punto de trabajo y el circuito n° 2 y trabajar de forma segura. |  |  | 0 | 1 | 0
800 | 890 | 890DF | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018021990 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-13 15:11 | 2018-04-14 17:04 |  |  |  | DF | 25.8833 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará el circuito N° 1 de la LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes, tramo entre SSEE Panquehue ( Estructura 135) y FFCC Andes para realizar apertura de puentes en estructura 199 . En inspección pedestre se encuentra pérdida de aislación en aisladores de la estructura 179, producto de la falla ocurrida el dia 19 de abril. El juego de aisladores serán reemplazados el día de mañana 14 de abril. Ese dia se solicitará el circuito N° 2 entre SSEE Panquehue y FFCC Andes como precaución para mantener las distancias eléctricas entre el punto de trabajo y el circuito n° 2 y trabajar de forma segura. |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-14 | 2018-04-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-14 | 2018-04-15 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM N° 219880 |  |  | 0 | 0 | 0
798 | 888 | 888DF | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022052 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-14 06:49 | 2018-04-14 15:02 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.2 de la LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes, tramo entre SSEE Panquehue y FFCC Andes por reparación por pérdida de aislación en aisladores de la estructura 179 segun CF-21990. Para realizar la reparación se realizará un micro-corte menor a 3 minutos a SSEE FF.CC. Andes, Río Blanco y Juncal. |  |  | 0 | 1 | 0
799 | 889 | 889DF | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022052 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-14 06:49 | 2018-04-14 15:02 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.2 de la LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes, tramo entre SSEE Panquehue y FFCC Andes por reparación por pérdida de aislación en aisladores de la estructura 179 segun CF-21990. Para realizar la reparación se realizará un micro-corte menor a 3 minutos a SSEE FF.CC. Andes, Río Blanco y Juncal. |  |  | 0 | 1 | 0
800 | 890 | 890DF | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022052 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-14 06:49 | 2018-04-14 15:02 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.2 de la LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes, tramo entre SSEE Panquehue y FFCC Andes por reparación por pérdida de aislación en aisladores de la estructura 179 segun CF-21990. Para realizar la reparación se realizará un micro-corte menor a 3 minutos a SSEE FF.CC. Andes, Río Blanco y Juncal. |  |  | 0 | 1 | 0
801 | 891 | 891DF | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022052 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-14 06:49 | 2018-04-14 15:02 |  |  |  | DF | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.2 de la LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes, tramo entre SSEE Panquehue y FFCC Andes por reparación por pérdida de aislación en aisladores de la estructura 179 segun CF-21990. Para realizar la reparación se realizará un micro-corte menor a 3 minutos a SSEE FF.CC. Andes, Río Blanco y Juncal. |  |  | 0 | 1 | 0
20 | 18 | 18DP | Neomante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2018016472 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 07:14 | 2018-04-15 12:27 |  |  |  | DP | 29.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantención Anual de Línea de transmisión Dedicada Charrúa-CMPC Pacífico 220KV. Carta con correlativo CARTA11888-18. Implica la isla programada de Centrales CMPC Laja, Santa Fe Energía, CMPC Santa Fe y CMPC Pacífico. Para garantizar la segura intervención de la instalación, se requieren los siguientes bloqueos: En S/E Charrúa, Sección 2 barra 220kV: Interruptor 52J10 Abierto y bloqueado, Desconectador 89J10-1 Abierto y bloqueado, Desconectador 89J10-3 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89J102-T Cerrado. En S/E CMPC Laja: Interruptor 52JL1 Abierto y bloqueado, Desconectador 89JL1 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89Jl1-T Cerrado. En S/E Santa Fe Energía: Interruptor 52JT Abierto y bloqueado, Desconectador 89Jl1 Abierto y bloqueado, Desconectador 89JT Abierto y Bloqueado, Descoenctador 89JL1-T Cerrado. En S/E CMPC Santa Fe: Interruptor 52JL2 Abierto y bloqueado, Interruptor 52JL1 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL2 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL1 Abierto y bloqueado, Desconectador 89JL2-T Cerrado, Desconecatdor 89JL1-.T Cerrado. En S/E PRV: Interruptor 52JL3 Abierto y Bloqueado, Interruptor 52JL4 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL3 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL4 abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL3-t Cerrado, Desconectador 89JL4-T Cerrado. En S/E CMPC Pacifico: Interruptor 52JL2 abierto y bloqueado, Desconectador 89JL2 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL2-T Cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
55 | 56 | 56DP | Neomante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2018016472 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 07:14 | 2018-04-15 12:27 |  |  |  | DP | 29.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantención Anual de Línea de transmisión Dedicada Charrúa-CMPC Pacífico 220KV. Carta con correlativo CARTA11888-18. Implica la isla programada de Centrales CMPC Laja, Santa Fe Energía, CMPC Santa Fe y CMPC Pacífico. Para garantizar la segura intervención de la instalación, se requieren los siguientes bloqueos: En S/E Charrúa, Sección 2 barra 220kV: Interruptor 52J10 Abierto y bloqueado, Desconectador 89J10-1 Abierto y bloqueado, Desconectador 89J10-3 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89J102-T Cerrado. En S/E CMPC Laja: Interruptor 52JL1 Abierto y bloqueado, Desconectador 89JL1 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89Jl1-T Cerrado. En S/E Santa Fe Energía: Interruptor 52JT Abierto y bloqueado, Desconectador 89Jl1 Abierto y bloqueado, Desconectador 89JT Abierto y Bloqueado, Descoenctador 89JL1-T Cerrado. En S/E CMPC Santa Fe: Interruptor 52JL2 Abierto y bloqueado, Interruptor 52JL1 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL2 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL1 Abierto y bloqueado, Desconectador 89JL2-T Cerrado, Desconecatdor 89JL1-.T Cerrado. En S/E PRV: Interruptor 52JL3 Abierto y Bloqueado, Interruptor 52JL4 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL3 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL4 abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL3-t Cerrado, Desconectador 89JL4-T Cerrado. En S/E CMPC Pacifico: Interruptor 52JL2 abierto y bloqueado, Desconectador 89JL2 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL2-T Cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
897 | 1019 | 1019DP | Neomante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2018016472 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 07:14 | 2018-04-15 12:27 |  |  |  | DP | 29.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantención Anual de Línea de transmisión Dedicada Charrúa-CMPC Pacífico 220KV. Carta con correlativo CARTA11888-18. Implica la isla programada de Centrales CMPC Laja, Santa Fe Energía, CMPC Santa Fe y CMPC Pacífico. Para garantizar la segura intervención de la instalación, se requieren los siguientes bloqueos: En S/E Charrúa, Sección 2 barra 220kV: Interruptor 52J10 Abierto y bloqueado, Desconectador 89J10-1 Abierto y bloqueado, Desconectador 89J10-3 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89J102-T Cerrado. En S/E CMPC Laja: Interruptor 52JL1 Abierto y bloqueado, Desconectador 89JL1 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89Jl1-T Cerrado. En S/E Santa Fe Energía: Interruptor 52JT Abierto y bloqueado, Desconectador 89Jl1 Abierto y bloqueado, Desconectador 89JT Abierto y Bloqueado, Descoenctador 89JL1-T Cerrado. En S/E CMPC Santa Fe: Interruptor 52JL2 Abierto y bloqueado, Interruptor 52JL1 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL2 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL1 Abierto y bloqueado, Desconectador 89JL2-T Cerrado, Desconecatdor 89JL1-.T Cerrado. En S/E PRV: Interruptor 52JL3 Abierto y Bloqueado, Interruptor 52JL4 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL3 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL4 abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL3-t Cerrado, Desconectador 89JL4-T Cerrado. En S/E CMPC Pacifico: Interruptor 52JL2 abierto y bloqueado, Desconectador 89JL2 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL2-T Cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
92 | 94 | 94DP | Neomante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | 2018016472 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 07:14 | 2018-04-15 12:27 |  |  |  | DP | 29.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantención Anual de Línea de transmisión Dedicada Charrúa-CMPC Pacífico 220KV. Carta con correlativo CARTA11888-18. Implica la isla programada de Centrales CMPC Laja, Santa Fe Energía, CMPC Santa Fe y CMPC Pacífico. Para garantizar la segura intervención de la instalación, se requieren los siguientes bloqueos: En S/E Charrúa, Sección 2 barra 220kV: Interruptor 52J10 Abierto y bloqueado, Desconectador 89J10-1 Abierto y bloqueado, Desconectador 89J10-3 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89J102-T Cerrado. En S/E CMPC Laja: Interruptor 52JL1 Abierto y bloqueado, Desconectador 89JL1 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89Jl1-T Cerrado. En S/E Santa Fe Energía: Interruptor 52JT Abierto y bloqueado, Desconectador 89Jl1 Abierto y bloqueado, Desconectador 89JT Abierto y Bloqueado, Descoenctador 89JL1-T Cerrado. En S/E CMPC Santa Fe: Interruptor 52JL2 Abierto y bloqueado, Interruptor 52JL1 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL2 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL1 Abierto y bloqueado, Desconectador 89JL2-T Cerrado, Desconecatdor 89JL1-.T Cerrado. En S/E PRV: Interruptor 52JL3 Abierto y Bloqueado, Interruptor 52JL4 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL3 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL4 abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL3-t Cerrado, Desconectador 89JL4-T Cerrado. En S/E CMPC Pacifico: Interruptor 52JL2 abierto y bloqueado, Desconectador 89JL2 Abierto y Bloqueado, Desconectador 89JL2-T Cerrado. |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DP | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018020060 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 07:37 | 2018-04-14 18:52 |  |  |  | DP | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reparación hebras cortadas entre estructuras N° 7-8; 85-86; 188 202 --- Conductor Inferior. Reemplazar aislación en estructuras N° 234 cadena --- media y N° 190 a 210 3 fases. Sodi N° 1831-Molles y 1832-CGE --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisorias en estructuras 7-9-84,86-187,189-201,203-189,191- --- 209,211-233,235. (según frente de trabajo) --- Instalaciones con Riesgo --- L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 (al término de la faena) O L 066kV Los --- Molles-Ovalle, C2 (al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
178 | 191 | 191DP | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018020060 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 07:37 | 2018-04-14 18:52 |  |  |  | DP | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reparación hebras cortadas entre estructuras N° 7-8; 85-86; 188 202 --- Conductor Inferior. Reemplazar aislación en estructuras N° 234 cadena --- media y N° 190 a 210 3 fases. Sodi N° 1831-Molles y 1832-CGE --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisorias en estructuras 7-9-84,86-187,189-201,203-189,191- --- 209,211-233,235. (según frente de trabajo) --- Instalaciones con Riesgo --- L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 (al término de la faena) O L 066kV Los --- Molles-Ovalle, C2 (al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DP | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019931 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 08:28 | 2018-04-14 18:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ovalle: Mantenimiento CAB1. Mantenimiento Normal TCB1. Mantenimiento --- Normal a TPB1. Sodi N° 1829-Molles y 1830-CGE --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ovalle: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos --- lados de TCB1, en conexión superior de TPB1y en conexión superior de --- CAB1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
178 | 191 | 191DP | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019931 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 08:28 | 2018-04-14 18:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ovalle: Mantenimiento CAB1. Mantenimiento Normal TCB1. Mantenimiento --- Normal a TPB1. Sodi N° 1829-Molles y 1830-CGE --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ovalle: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos --- lados de TCB1, en conexión superior de TPB1y en conexión superior de --- CAB1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
177 | 190 | 190DP | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019930 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 08:37 | 2018-04-14 18:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Molles: Mantenimiento CAB1. Mantenimiento Normal TCB1. --- Sodi N° 1829-Molles y 1830-CGE --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Los Molles: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos lados de TCB1 y en conexión superior de CAB1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
178 | 191 | 191DP | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019930 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 08:37 | 2018-04-14 18:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Los Molles: Mantenimiento CAB1. Mantenimiento Normal TCB1. --- Sodi N° 1829-Molles y 1830-CGE --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Los Molles: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- ambos lados de TCB1 y en conexión superior de CAB1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
10 | 9 | 9DP | Neomante | 9 | Tramo | NEHUENCO I N1 - SAN LUIS 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018019990 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 09:24 | 2018-04-14 21:24 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea TG1-San Luis para trabajo en ducto de barras encapsuladas : se requiere paño J3 San Luis ABIERTO |  |  | 0 | 0 | 1
985 | 1250 | 1250DP | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018019982 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 09:50 | 2018-04-15 23:24 |  |  |  | DP | 37.5667 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo de TT/CC en S/E Ancoa paño J9. Se requiere línea desconectada. Desconectadores 89J9-1y 89J8, abiertos y bloqueados |  |  | 0 | 0 | 1
71 | 72 | 72DP | Neomante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2018019987 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 09:50 | 2018-04-15 23:24 |  |  |  | DP | 37.5667 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo de TT/CC en S/E Ancoa paño J9 y apertura desconectador 89J8. Se requiere Interruptor 52J7 abierto |  |  | 0 | 0 | 1
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-14 09:53 | 2018-04-15 |  |  |  | DP | 14.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Crucero - Encuentro.Circuito N°1 por A solicitud de SAESA: Certificación y seccionamiento cable de guardia y montaje de crucetas en nuevas estructuras N°01 y 41 po |  |  | 0 | 0 | 1
71 | 72 | 72DP | Neomante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2018019989 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 09:57 | 2018-04-15 23:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto del cambio de TTCC en el paño J9. Se realizara MPB al Paño J8. Por lo tanto, se requiere Circuito N1 Colbún - Candelaria, desconectado. Desconectador 89J7-1 abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1298 | 2973 | 2973DP | Movimiento de Equipos | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-14 10:09 | 2018-04-15 |  |  |  | DP | 13.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Crucero - Encuentro.Circuito N°2 por A solicitud de SAESA: Certificación y seccionamiento cable de guardia y montaje de crucetas en nuevas estructuras N°01 y 41 po |  |  | 0 | 0 | 1
985 | 1250 | 1250DP | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018019992 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 16:10 | 2018-04-15 23:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprovechando el cambio de TT/CC en el paño J9. Se requiere MPB a dicho paño. Se requiere línea desconectada. Desconectadores 89J9-1y 89J8, abiertos y bloqueados |  |  | 0 | 0 | 1
483 | 551 | 551DP | Neomante | 551 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018019886 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 23:14 | 2018-04-15 08:44 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea Fátima - Buin por actividades de poda y roce, los consumos asociados a la linea (T2 S/E Buin) serán transferidos hacia S/E Alto Jahuel. No existe pérdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018019900 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-14 23:14 | 2018-04-15 08:44 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Asociada a SD 2018019886 se requiere desconexión LT 66kV Fátima-Buin por trabajos de poda y roce. Sin consumos asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
1295 | 2966 | 2966DF | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-15 | 2018-04-16 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Equipo teleprotección SW2000P6 en extremo Chuquicamata con inestabilidad operacional en su canal de salida TDD. IRO N°13745 |  |  | 0 | 1 | 0
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-15 | 2018-04-15 21:06 |  |  |  | DP | 21.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Crucero - Encuentro.Circuito N°1 por A solicitud de SAESA: Certificación y seccionamiento cable de guardia y montaje de crucetas en nuevas estructuras N°01 y 41 po |  |  | 0 | 0 | 1
1298 | 2973 | 2973DP | Movimiento de Equipos | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-15 | 2018-04-15 21:07 |  |  |  | DP | 21.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Crucero - Encuentro.Circuito N°2 por A solicitud de SAESA: Certificación y seccionamiento cable de guardia y montaje de crucetas en nuevas estructuras N°01 y 41 po |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-15 | 2018-04-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-04-16 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM N° 219880 |  |  | 0 | 0 | 0
366 | 415 | 415DP | Neomante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020999 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 02:35 | 2018-04-15 06:50 |  |  |  | DP | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a sección barra principal 66 kV de S/E Las Encina. S/E Padre Las Casas sera respaldada desde LT 66 kV Loncoche - Temuco Cto. N°2. Asociada a solicitud CEN 2018016691 |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020974 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 04:32 | 2018-04-15 23:44 |  |  |  | DP | 19.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del paño señalado para realizar trabajos de Normalización del Transformador de Poder N°4 y retiro del transformador móvil. |  |  | 0 | 0 | 1
741 | 829 | 829DP | Neomante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020974 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 04:32 | 2018-04-15 23:44 |  |  |  | DP | 19.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del paño señalado para realizar trabajos de Normalización del Transformador de Poder N°4 y retiro del transformador móvil. |  |  | 0 | 0 | 1
742 | 830 | 830DP | Neomante | 830 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020974 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 04:32 | 2018-04-15 23:44 |  |  |  | DP | 19.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del paño señalado para realizar trabajos de Normalización del Transformador de Poder N°4 y retiro del transformador móvil. |  |  | 0 | 0 | 1
743 | 831 | 831DP | Neomante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020974 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 04:32 | 2018-04-15 23:44 |  |  |  | DP | 19.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del paño señalado para realizar trabajos de Normalización del Transformador de Poder N°4 y retiro del transformador móvil. |  |  | 0 | 0 | 1
744 | 832 | 832DP | Neomante | 832 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020974 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 04:32 | 2018-04-15 23:44 |  |  |  | DP | 19.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del paño señalado para realizar trabajos de Normalización del Transformador de Poder N°4 y retiro del transformador móvil. |  |  | 0 | 0 | 1
745 | 833 | 833DP | Neomante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020974 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 04:32 | 2018-04-15 23:44 |  |  |  | DP | 19.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del paño señalado para realizar trabajos de Normalización del Transformador de Poder N°4 y retiro del transformador móvil. |  |  | 0 | 0 | 1
746 | 834 | 834DP | Neomante | 834 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020974 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 04:32 | 2018-04-15 23:44 |  |  |  | DP | 19.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del paño señalado para realizar trabajos de Normalización del Transformador de Poder N°4 y retiro del transformador móvil. |  |  | 0 | 0 | 1
747 | 835 | 835DP | Neomante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020974 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 04:32 | 2018-04-15 23:44 |  |  |  | DP | 19.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del paño señalado para realizar trabajos de Normalización del Transformador de Poder N°4 y retiro del transformador móvil. |  |  | 0 | 0 | 1
748 | 836 | 836DP | Neomante | 836 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020974 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 04:32 | 2018-04-15 23:44 |  |  |  | DP | 19.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del paño señalado para realizar trabajos de Normalización del Transformador de Poder N°4 y retiro del transformador móvil. |  |  | 0 | 0 | 1
866 | 961 | 961DP | Neomante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018020974 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 04:32 | 2018-04-15 23:44 |  |  |  | DP | 19.2 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión del paño señalado para realizar trabajos de Normalización del Transformador de Poder N°4 y retiro del transformador móvil. |  |  | 0 | 0 | 1
380 | 430 | 430DP | Neomante | 430 | Tramo | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013984 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 06:04 | 2018-04-15 17:25 |  |  |  | DP | 11.35 | 0 | 0 | 0 | Se realizara refuerzo de conductor Butte a Helsinki . Se debe solicitar la generación de Enlasa en SE Teno. ( 25 MW). Entre las estructuras N°1 a la N°11 se reemplazan dos fases. |  |  | 0 | 0 | 1
276 | 308 | 308DP | Neomante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020702 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 06:47 | 2018-04-15 20:22 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea 66kV Los Maquis - Talca N°1 para alimentar LT 66kV Los Maquis - Hualañé desde antiguo Arranque a San Rafael, para estas maniobras se considera la apertura del paño B4 de SE Los Maquis. Al paño B1 de SE Talca se realizará cambio de ajustes alternativo para alimentar los tramos de línea Talca - Los Maquis - Hualañe en forma radial de SE Talca de acuerdo a EAP N°10-1/2014 enviado y aprobado por el CEN en su oportunidad, se requiere el apoyo de las centrales a la zona. Trabajos asociados a SE Los Maquis por instalación de equipos para futura habilitación de transformador N°1 66/MT 10MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
277 | 309 | 309DP | Neomante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020702 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 06:47 | 2018-04-15 20:22 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea 66kV Los Maquis - Talca N°1 para alimentar LT 66kV Los Maquis - Hualañé desde antiguo Arranque a San Rafael, para estas maniobras se considera la apertura del paño B4 de SE Los Maquis. Al paño B1 de SE Talca se realizará cambio de ajustes alternativo para alimentar los tramos de línea Talca - Los Maquis - Hualañe en forma radial de SE Talca de acuerdo a EAP N°10-1/2014 enviado y aprobado por el CEN en su oportunidad, se requiere el apoyo de las centrales a la zona. Trabajos asociados a SE Los Maquis por instalación de equipos para futura habilitación de transformador N°1 66/MT 10MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
499 | 567 | 567DP | Neomante | 567 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - SAN RAFAEL EMETAL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020712 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 06:47 | 2018-04-15 20:22 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea 66kV Itahue - Los Maquis Cto. N°1 e Itahue - San Rafael Cto. N°2 por trabajos en SE Los Maquis de acuerdo a solicitud N°2018020711 y Mantenimiento preventivo a tramo de línea Itahue - Los Maquis Ctos. N°1 y N°2. La línea 66kV Los Maquis - Hualañé será alimentada desde el tramo de línea Talca - Los Maquis Cto. N°1 desde SE Talca con EAP N°10-1/2014. Las SSEE San Rafael y Panguilemo + Barra norte de SE Talca será transferida hacia SE Maule mientras se ejecuten los trabajos. Se considera la transferencia del tramo de línea 66kV Talca - Villa Alegre hacia SE Linares, se requiere el aporte de las centrales a la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
275 | 307 | 307DP | Neomante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020715 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 06:47 | 2018-04-15 20:22 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea 2*66kV Itahue - Los Maquis N°1 y N°2 las cargas de LT Los Maquis - Hualañé, SSEE San Rafael y Panguilemo + Barra norte de SE Talca serán transferidas hacia SE Maule mientras se ejecuten los trabajos. Se requiere el aporte de las centrales de la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
498 | 566 | 566DP | Neomante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020715 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 06:47 | 2018-04-15 20:22 |  |  |  | DP | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea 2*66kV Itahue - Los Maquis N°1 y N°2 las cargas de LT Los Maquis - Hualañé, SSEE San Rafael y Panguilemo + Barra norte de SE Talca serán transferidas hacia SE Maule mientras se ejecuten los trabajos. Se requiere el aporte de las centrales de la zona. |  |  | 0 | 0 | 1
157 | 167 | 167DP | Neomante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020545 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 07:13 | 2018-04-15 18:37 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por reemplazo de estructura N°12. Durante la desconexión, los consumos de las SS/EE Punitaqui y El Sauce, serán transferidos al nodo Choapa (cierre 52B2 S/E Combarbalá). Debido a las maniobras de desconexión y normalización de la línea, se realizarán dos microcortes al suministro de S/E Punitaqui, el primero será de 07:30 a 07:33 y el segundo entre las 18:30 y 18:33 hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
469 | 534 | 534DP | Neomante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018020855 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 08:05 | 2018-04-15 17:06 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ovalle. Mantenimiento correctivo a 89B2-2, limpieza de brazo de --- contactos con alta resistencia. SODI 2013 ENEL MOLLE, SODI 2014 C.G.E --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ovalle: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos --- lado de 89B2-2 --- Instalaciones con Riesgo --- L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
470 | 535 | 535DP | Neomante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018020855 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 08:05 | 2018-04-15 17:06 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Ovalle. Mantenimiento correctivo a 89B2-2, limpieza de brazo de --- contactos con alta resistencia. SODI 2013 ENEL MOLLE, SODI 2014 C.G.E --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ovalle: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos --- lado de 89B2-2 --- Instalaciones con Riesgo --- L 066kV Los Molles-Ovalle, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
40 | 39 | 39DP | Neomante | 39 | Tramo | NEHUENCO I N2 - SAN LUIS 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018019993 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 08:36 | 2018-04-15 20:53 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea TV1-San Luis para trabajo en ducto de barras encapsuladas : se requiere paño J4 San Luis ABIERTO |  |  | 0 | 0 | 1
198 | 217 | 217DP | Neomante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018020175 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 09:40 | 2018-04-15 18:08 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - Lo Aguirre Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Lo Aguirre: Normalización de caja de mecanismo de accionamiento de --- desconectador 89J1-T4 (trabajos de garantía GE). Empresa Chilquinta --- realiza mantenimiento en Arranque Alto Melipilla 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo y señalización zona --- de trabajo. Puesta a tierra provisional en salida GIS --- Instalaciones con Riesgo --- L.220 kV Rapel - Lo Aguirre 1 ( al término de la faena ) --- Observaciones --- Coordinado con Chilquinta --- |  |  | 0 | 0 | 1
199 | 218 | 218DP | Neomante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018020175 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 09:40 | 2018-04-15 18:08 |  |  |  | DP | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - Lo Aguirre Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Lo Aguirre: Normalización de caja de mecanismo de accionamiento de --- desconectador 89J1-T4 (trabajos de garantía GE). Empresa Chilquinta --- realiza mantenimiento en Arranque Alto Melipilla 1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo y señalización zona --- de trabajo. Puesta a tierra provisional en salida GIS --- Instalaciones con Riesgo --- L.220 kV Rapel - Lo Aguirre 1 ( al término de la faena ) --- Observaciones --- Coordinado con Chilquinta --- |  |  | 0 | 0 | 1
150 | 160 | 160DF | Neomante | 160 | Tramo | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000651 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-15 09:42 | 2018-04-15 09:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B3 de S/E El Peñón, LT 66 KV El Peñón-Andacollo, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
574 | 649 | 649DP | Neomante | 649 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018020033 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 09:43 | 2018-04-15 18:08 |  |  |  | DP | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo a la línea 220 KV. Los consumos son respaldados por el cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DF | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000655 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-15 13:13 | 2018-04-15 13:36 |  |  |  | DF | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | Zona Constitución en Isla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DP | Neomante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020710 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 19:00 | 2018-04-15 19:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea 66kV Los Maquis - Talca N°1 por maniobras de normalización de topología de la LT 66kV Los Maquis - Hualañé desde SE Los Maquis, para estas maniobras se considera el cierre del paño B4 de SE Los Maquis. Al paño B1 de SE Talca se realizará cambio de ajustes para normalizar la condición normal de operación de acuerdo a EAP N°10-2014 enviado y aprobado por el CEN en su oportunidad. Trabajos asociados a SE Los Maquis por instalación de equipos para futura habilitación de transformador N°1 66/MT 10MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
277 | 309 | 309DP | Neomante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018020710 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-15 19:00 | 2018-04-15 19:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea 66kV Los Maquis - Talca N°1 por maniobras de normalización de topología de la LT 66kV Los Maquis - Hualañé desde SE Los Maquis, para estas maniobras se considera el cierre del paño B4 de SE Los Maquis. Al paño B1 de SE Talca se realizará cambio de ajustes para normalizar la condición normal de operación de acuerdo a EAP N°10-2014 enviado y aprobado por el CEN en su oportunidad. Trabajos asociados a SE Los Maquis por instalación de equipos para futura habilitación de transformador N°1 66/MT 10MVA. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM N° 219880 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020234 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-16 03:54 | 2018-04-16 18:53 |  |  |  | DP | 14.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020234 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-16 03:54 | 2018-04-16 18:53 |  |  |  | DP | 14.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020234 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-16 03:54 | 2018-04-16 18:53 |  |  |  | DP | 14.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018013935 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-16 06:02 | 2018-05-11 22:35 |  |  |  | DP | 616.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para realizar cambio de conductor y FO entre las torres N° 46 y N°66. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018013935 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-16 06:02 | 2018-05-11 22:35 |  |  |  | DP | 616.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para realizar cambio de conductor y FO entre las torres N° 46 y N°66. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018013935 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-16 06:02 | 2018-05-11 22:35 |  |  |  | DP | 616.55 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para realizar cambio de conductor y FO entre las torres N° 46 y N°66. |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018018128 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-16 06:14 | 2018-04-16 18:36 |  |  |  | DP | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para realizar montaje de torre auxiliar y traslado de conductores desde torre N° 15 a torre auxiliar circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | 1359 | 1359DP | Neomante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018020096 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-16 08:15 | 2018-04-16 18:44 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo a la línea 220 KV. Los consumos son respaldados por el cto. N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-16 09:05 | 2018-04-17 |  |  |  | DP | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | Normalización de protección sistema 2 paño J6 extremo Crucero. Mantenimiento de equipos J6 en S/E Crucero y J3 en S/E Chacaya. Según SD N° 220342. Además Se considera deshabilitar re-conexión automát |  |  | 0 | 0 | 1
1205 | 2823 | 2823DP | Movimiento de Equipos | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-16 09:30 | 2018-04-16 17:06 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV 10A - 10 por Mantenimiento área protecciones según solicitud de Desconexión Nro. 220477 |  |  | 0 | 0 | 1
1300 | 2975 | 2975DP | Movimiento de Equipos | 2975 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-16 10:02 | 2018-04-16 17:54 |  |  |  | DP | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Crucero - Laberinto. Circuito Nº2 por Montaje desconectador 89J02-A y aisladores de pedestal, sin conexión en AT en nueva posición (proyecto DS373) según solicitud |  |  | 0 | 0 | 1
1493 | 4344 | 4344DF | Neomante | 4344 | Tramo | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000658 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-16 10:57 | 2018-04-16 11:06 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Línea queda energizada radial desde S/E Charrúa. Se corrobora si existe personal trabajando previo a reconexión. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
474 | 539 | 539DF | Neomante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000659 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-16 11:07 | 2018-04-16 13:20 |  |  |  | DF | 2.2167 | 1 | 0 | 0 | Opera protección de distancia. Abierto interruptor 52JT6 en S/E Cerro Navia. Cerrado interruptor 52J7 en S/E Polpaico. | Desconexión forzada por acción de protecciones |  | 0 | 0 | 0
475 | 540 | 540DF | Neomante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000659 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-16 11:07 | 2018-04-16 13:20 |  |  |  | DF | 2.2167 | 1 | 0 | 0 | Opera protección de distancia. Abierto interruptor 52JT6 en S/E Cerro Navia. Cerrado interruptor 52J7 en S/E Polpaico. | Desconexión forzada por acción de protecciones |  | 0 | 0 | 0
186 | 200 | 200DF | Neomante | 200 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000660 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-16 11:07 | 2018-04-16 11:11 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Opera protección de distancia. Apertura de interruptor 52J6 en S/E Polpaico. Cerrado interruptor 52JT6 en S/E Cerro Navia. |  | Desconexión forzada por acción de protecciones | 0 | 0 | 0
187 | 201 | 201DF | Neomante | 201 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000660 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-16 11:07 | 2018-04-16 11:11 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Opera protección de distancia. Apertura de interruptor 52J6 en S/E Polpaico. Cerrado interruptor 52JT6 en S/E Cerro Navia. |  | Desconexión forzada por acción de protecciones | 0 | 0 | 0
950 | 1096 | 1096DF | Neomante | 1096 | Tramo | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | STS | Informe Fallas | 2018000661 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-16 21:04 | 2018-04-17 00:45 |  |  |  | DF | 3.6833 | 1 | 0 | 0 | Interrupción de línea 110 kV Río Bonito Antillanca, con reconexión automática sin éxito del 52H3 de S/E Antillanca. Pérdida de generación Nalcas: 3MW, Callao: 1.5MW y MC1: 5MW, MC2: 1MW. |  | Árbol cae sobre línea 110 kV Río Bonito Antillanca entre las estructura AT N° 166 y 167 . | 0 | 0 | 0
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Normalización de protección sistema 2 paño J6 extremo Crucero. Mantenimiento de equipos J6 en S/E Crucero y J3 en S/E Chacaya. Según SD N° 220342. Además Se considera deshabilitar re-conexión automát |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  | 2018-04-17 09:24 |  | MM | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM N° 219880 |  |  | 0 | 0 | 0
346 | 394 | 394DP | Neomante | 394 | Tramo | TAP MONTE REDONDO - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018020139 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-17 03:13 | 2018-04-17 07:19 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV LPA-MRE-LCE, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Las Palmas. Reemplazo de flexible H2 de TPJBR1 debido a sulfatación, --- lo que provoca que este se corte y pueda generar un daño en el equipo, --- esto debido al arco que se produce con la estructura. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Las Palmas --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1042 | 1394 | 1394DP | Neomante | 1394 | Tramo | LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018020139 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-17 03:13 | 2018-04-17 07:19 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV LPA-MRE-LCE, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Las Palmas. Reemplazo de flexible H2 de TPJBR1 debido a sulfatación, --- lo que provoca que este se corte y pueda generar un daño en el equipo, --- esto debido al arco que se produce con la estructura. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Las Palmas --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
345 | 393 | 393DP | Neomante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018020149 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-17 03:13 | 2018-04-17 07:19 |  |  |  | DP | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Las Palmas. Reemplazo de flexible H2 de TPJBR1 debido a sulfatación, --- lo que provoca que este se corte y pueda generar un daño en el equipo, --- esto debido al arco que se produce con la estructura. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Las Palmas --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
518 | 586 | 586DF | Neomante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022320 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-17 03:13 | 2018-04-17 07:19 |  |  |  | DF | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Las Palmas: Aviso de Curso Forzoso, por rechazo del aviso programado --- por reemplazo de flexible H2 de TPJBR2 debido a sulfatación, lo que --- provoca que este se corte y pueda generar un daño en el equipo, esto --- debido al arco que se produce con la estructura. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Las Palmas: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexión superior de TPJBR2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Las Palmas --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1005 | 1323 | 1323DF | Neomante | 1323 | Tramo | TAP TALINAY - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022322 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-17 03:13 | 2018-04-17 07:19 |  |  |  | DF | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV LPA-TAI-DGO, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Las Palmas; Aviso de Curso Forzos,por reemplazo del aviso programado --- por reemplazo de flexible H2 de TPJBR2 debido a sulfatación, lo que --- provoca que este se corte y pueda generar un daño en el equipo, esto --- debido al arco que se produce con la estructura. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Las Palmas: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexión superior de TPJBR2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Las Palmas --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1044 | 1396 | 1396DF | Neomante | 1396 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022322 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-17 03:13 | 2018-04-17 07:19 |  |  |  | DF | 4.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV LPA-TAI-DGO, C2 --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Las Palmas; Aviso de Curso Forzos,por reemplazo del aviso programado --- por reemplazo de flexible H2 de TPJBR2 debido a sulfatación, lo que --- provoca que este se corte y pueda generar un daño en el equipo, esto --- debido al arco que se produce con la estructura. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Las Palmas: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en --- conexión superior de TPJBR2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 2-Las Palmas --- Observaciones --- No Hay. --- |  |  | 0 | 1 | 0
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020235 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-17 06:00 | 2018-04-17 18:10 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020235 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-17 06:00 | 2018-04-17 18:10 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020235 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-17 06:00 | 2018-04-17 18:10 |  |  |  | DP | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
115 | 117 | 117DP | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018014624 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-17 06:14 | 2018-04-20 15:18 |  |  |  | DP | 81.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para realizar desarme para reemplazo total de estructuras metálicas de torre N°15. Según carta de mantenimiento mayor 290-2018 enviada por AES Gener. |  |  | 0 | 0 | 1
990 | 1269 | 1269DP | Neomante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018020717 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-17 07:48 | 2018-04-17 19:20 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV A. Jahuel - Chena Circ. 4. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- Trabajos de limpieza y reemplazo de aislación en la línea. SS/EE Alto --- Jahuel y Chena: mantenimiento programado a equipos primarios y pruebas --- de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones y verificación --- de protecciones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras de bloqueo en lado llegada y salida de las --- estructuras a intervenir de la línea. --- S/E Alto Jahuel: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a --- tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, --- previa verificación de ausencia de tensión. --- El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño J7 mientras --- dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena, los --- interruptores 52J7 y 52JR. --- S/E Chena: Delimitación de las zonas de trabajo. Puestas a --- tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, --- previa verificación de ausencia de tensión. --- El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño J3 mientras --- dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena, el interruptor --- 52J3. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 3 o Barra de 220 kV --- sección 2 de S/E Alto Jahuel. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | 1359 | 1359DP | Neomante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018020128 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-17 08:14 | 2018-04-17 18:50 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo a la línea 220 kV. Los consumos son respaldados por el cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | 3026 | 3026DP | Movimiento de Equipos | 3026 | Tramo | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-17 08:40 | 2018-04-17 20:40 |  |  |  | DP | 12 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Laberinto - El Cobre por Retiro de chicote de Barra 2 a 89J1-2. Retiro temporal del desconectador 89J1-2 de su estructura, retiro de aisladores de pedestal y Desvinculación |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-17 09:24 | 2018-04-17 16:35 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Mantenimiento mayor: Conexiones nuevas, tendido conductor nuevo cercano a puntos energizados según solicitud de Desconexión Nro. 2 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-17 09:24 | 2018-04-17 16:35 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica por Mantenimiento mayor: Conexiones nuevas, tendido conductor nuevo cercano a puntos energizados según solicitud de Desconexión Nro. 2 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-17 16:35 |  | S | MM | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM N° 219880 |  |  | 0 | 0 | 0
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-18 | 2018-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Normalización de protección sistema 2 paño J6 extremo Crucero. Mantenimiento de equipos J6 en S/E Crucero y J3 en S/E Chacaya. Según SD N° 220342. Además Se considera deshabilitar re-conexión automát |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-18 | 2018-04-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-19 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM N° 219880 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020236 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-18 05:31 | 2018-04-18 18:11 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020236 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-18 05:31 | 2018-04-18 18:11 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020236 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-18 05:31 | 2018-04-18 18:11 |  |  |  | DP | 12.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
150 | 160 | 160DF | Neomante | 160 | Tramo | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000666 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-18 06:11 | 2018-04-18 06:11 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B3 de S/E El Peñón, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000668 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-18 08:02 | 2018-04-19 00:09 |  |  |  | DF | 16.1167 | 1 | 0 | 0 | No hay pérdida de consumos. Monte Patria conectado a circuito 2. Opera 21/21N Fase A a tierra | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000668 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-18 08:02 | 2018-04-19 00:09 |  |  |  | DF | 16.1167 | 1 | 0 | 0 | No hay pérdida de consumos. Monte Patria conectado a circuito 2. Opera 21/21N Fase A a tierra | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-18 08:28 | 2018-04-18 20:19 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios y mantenimiento preventivo básico a protecciones, según SD N° 220429. |  |  | 0 | 0 | 1
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-18 08:28 | 2018-04-18 20:19 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios y mantenimiento preventivo básico a protecciones, según SD N° 220429. |  |  | 0 | 0 | 1
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-18 08:28 | 2018-04-18 20:19 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios y mantenimiento preventivo básico a protecciones, según SD N° 220429. |  |  | 0 | 0 | 1
459 | 520 | 520DP | Neomante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018021037 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-18 08:52 | 2018-04-27 15:22 |  |  |  | DP | 222.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Línea 220 kV. Santa Filomena - Confluencia, con el propósito de realizar templado a cable OPGW, he instalar canastillos. Dicha desconexión no afecta a la operación, ya que consumos se mantendran respaldados mediante circuito 220 kV. Maitenes - Confluencia. |  |  | 0 | 0 | 1
228 | 251 | 251DP | Neomante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018020846 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-18 09:15 | 2018-04-18 14:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 500kV Charrua-Ancoa, C1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- reemplazo de aislación --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se Instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir --- Instalaciones con Riesgo --- L 500kV Charrua-Ancoa, C1 (Al término de la faena) --- Observaciones --- no hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018021274 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-18 09:54 | 2018-04-18 17:43 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Esta linea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
491 | 559 | 559DP | Neomante | 559 | Tramo | CIPRESES - ISLA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019614 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-18 10:06 | 2018-04-18 15:31 |  | 2018-04-18 10:06 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Isla-Cipreses, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Cipreses: Mantenimiento preventivo a: interruptor 52A4, --- transformadores de corriente de paño A4 y desconectadores (89A4-2 y --- 89A4-2T). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cipreses: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Bloqueo protección 50BF/52A4. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 2-Cipreses (al inicio de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- La Línea se encrontrará desconectada por mantenimiento mayor de la --- central. --- |  |  | 0 | 0 | 1
491 | 559 | 559DP | Neomante | 559 | Tramo | CIPRESES - ISLA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019919 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-18 10:06 | 2018-05-12 16:32 |  |  |  | DP | 582.4333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Isla-Cipreses, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Cipreses: Pruebas de control, análisis fasorial, medidas de --- aislación y chequeo punto a punto de nueva protección 21-21N (Sistema 1) --- del Paño A4. EAP a utilizar N°26/2017. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Cipreses: --- - Delimitación y señalización de tablero a intervenir separando --- elementos del Paño A3 del Paño A4. --- - Aislar Trip 50BF de nueva protección 21-21N ABB del Paño A4. --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Isla-Cipreses, C1 (durante la faena) O L 154kV Isla-Cipreses, --- C2 (al término de la faena). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Sistemas de Control. --- Nota 1: EAP a utilizar N°26/2017. --- Nota 2: La Línea se encrontrará desconectada por mantenimiento mayor --- de la central. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Normalización de protección sistema 2 paño J6 extremo Crucero. Mantenimiento de equipos J6 en S/E Crucero y J3 en S/E Chacaya. Según SD N° 220342. Además Se considera deshabilitar re-conexión automát |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM N° 219880 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020237 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-19 05:28 | 2018-04-19 17:53 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020237 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-19 05:28 | 2018-04-19 17:53 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020237 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-19 05:28 | 2018-04-19 17:53 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
647 | 727 | 727DP | Neomante | 727 | Tramo | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018020170 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 19:10 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo a la línea 44 KV. En coordinación con cliente de Minera Cerro Negro. |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2018022252 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-19 08:11 | 2018-05-05 09:12 |  |  |  | DP | 385.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Normalización línea Maitencillo-Caserones 2x220 kV.: Considera Trabajos --- de: Instalar refuerzos en estructuras, 451, 452, 457, 466, 469, 476, --- 487, 488, 493, 538, 523. .- Normalizar tramos de CG existente alumoweld, --- entre torres 519-518 y 494-495. Sodi N° 1842 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- 'Tierras en conductores Circuito 2 (VERDE), torre 450, 475, 494 y 524. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 (durante la faena) O L 220kV --- Maitencillo-Caserones C2 (al término de la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2018022252 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-19 08:11 | 2018-05-05 09:12 |  |  |  | DP | 385.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Normalización línea Maitencillo-Caserones 2x220 kV.: Considera Trabajos --- de: Instalar refuerzos en estructuras, 451, 452, 457, 466, 469, 476, --- 487, 488, 493, 538, 523. .- Normalizar tramos de CG existente alumoweld, --- entre torres 519-518 y 494-495. Sodi N° 1842 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- 'Tierras en conductores Circuito 2 (VERDE), torre 450, 475, 494 y 524. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 (durante la faena) O L 220kV --- Maitencillo-Caserones C2 (al término de la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
425 | 484 | 484DF | Neomante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000680 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-19 08:31 | 2018-04-19 08:31 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa de interruptor 52B1 de SSEE Bajo Melipilla, línea 66KV Bajo Melipilla-El Monte | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-19 08:45 | 2018-04-19 12:13 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación sin tensión según solicitud de Desconexión Nro. 220685 |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018021275 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-19 09:52 | 2018-04-19 18:46 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce, se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Esta linea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
336 | 384 | 384DF | Neomante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000682 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-19 18:00 | 2018-04-19 18:06 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52BT3 de S/E Curanilahue y Desconexión forzada del 52C4 S/E Lebu (Cristalerías Toro). | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Neomante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018020769 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 | 2018-04-20 11:58 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a control de interruptor y desconectadores de paño H1 en S/E Quilpué, correspondiente a la posición de línea LT 110kV Arranque Quilpué Cto1. Asociada 2018020766. |  |  | 0 | 0 | 1
939 | 1075 | 1075DP | Neomante | 1075 | Tramo | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018020769 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 | 2018-04-20 11:58 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a control de interruptor y desconectadores de paño H1 en S/E Quilpué, correspondiente a la posición de línea LT 110kV Arranque Quilpué Cto1. Asociada 2018020766. |  |  | 0 | 0 | 1
921 | 1049 | 1049DP | Neomante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018020769 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 | 2018-04-20 11:58 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a control de interruptor y desconectadores de paño H1 en S/E Quilpué, correspondiente a la posición de línea LT 110kV Arranque Quilpué Cto1. Asociada 2018020766. |  |  | 0 | 0 | 1
923 | 1055 | 1055DP | Neomante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018020769 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 | 2018-04-20 11:58 |  |  |  | DP | 11.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a control de interruptor y desconectadores de paño H1 en S/E Quilpué, correspondiente a la posición de línea LT 110kV Arranque Quilpué Cto1. Asociada 2018020766. |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-20 | 2018-04-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Normalización de protección sistema 2 paño J6 extremo Crucero. Mantenimiento de equipos J6 en S/E Crucero y J3 en S/E Chacaya. Según SD N° 220342. Además Se considera deshabilitar re-conexión automát |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-20 | 2018-04-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-21 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM N° 219880 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020238 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 05:21 | 2018-04-20 18:34 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020238 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 05:21 | 2018-04-20 18:34 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020238 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 05:21 | 2018-04-20 18:34 |  |  |  | DP | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 345. |  |  | 0 | 0 | 1
647 | 727 | 727DP | Neomante | 727 | Tramo | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018020171 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 08:14 | 2018-04-20 19:20 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo a la línea 44 KV. En coordinación con cliente de Minera Cerro Negro |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-20 10:16 | 2018-04-20 12:31 |  |  |  | DP | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV Chuquicamata - K1 por Lavado de aislación sin tensión según solicitud de Desconexión Nro. 220687 |  |  | 0 | 0 | 1
874 | 977 | 977DF | Neomante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Informe Fallas | 2018000686 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-20 12:18 | 2018-04-20 19:00 |  |  |  | DF | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 12:18 horas opera protección de la línea Carena - El Raco 21N dando orden de apertura al interruptor 52F ubicado en SE El Raco. Las UG1 y UG4 operan por protección de sobre voltaje. |  | Causa en investigación | 0 | 0 | 0
889 | 995 | 995DF | Neomante | 995 | Tramo | MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Informe Fallas | 2018000686 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-20 12:18 | 2018-04-20 19:00 |  |  |  | DF | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 12:18 horas opera protección de la línea Carena - El Raco 21N dando orden de apertura al interruptor 52F ubicado en SE El Raco. Las UG1 y UG4 operan por protección de sobre voltaje. |  | Causa en investigación | 0 | 0 | 0
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022577 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 21:44 | 2018-04-21 03:03 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para abrir puentes en Torres 104 y 92, para realizar trabajos de Normalización de Circvuitos N°1 y N°2 en Torre N°100 definitiva. |  |  | 0 | 0 | 1
616 | 695 | 695DP | Neomante | 695 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022577 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 21:44 | 2018-04-21 03:03 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para abrir puentes en Torres 104 y 92, para realizar trabajos de Normalización de Circvuitos N°1 y N°2 en Torre N°100 definitiva. |  |  | 0 | 0 | 1
617 | 696 | 696DP | Neomante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022577 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 21:44 | 2018-04-21 03:03 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para abrir puentes en Torres 104 y 92, para realizar trabajos de Normalización de Circvuitos N°1 y N°2 en Torre N°100 definitiva. |  |  | 0 | 0 | 1
618 | 697 | 697DP | Neomante | 697 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022577 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 21:44 | 2018-04-21 03:03 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para abrir puentes en Torres 104 y 92, para realizar trabajos de Normalización de Circvuitos N°1 y N°2 en Torre N°100 definitiva. |  |  | 0 | 0 | 1
619 | 698 | 698DP | Neomante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022577 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 21:44 | 2018-04-21 03:03 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para abrir puentes en Torres 104 y 92, para realizar trabajos de Normalización de Circvuitos N°1 y N°2 en Torre N°100 definitiva. |  |  | 0 | 0 | 1
620 | 699 | 699DP | Neomante | 699 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022577 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 21:44 | 2018-04-21 03:03 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para abrir puentes en Torres 104 y 92, para realizar trabajos de Normalización de Circvuitos N°1 y N°2 en Torre N°100 definitiva. |  |  | 0 | 0 | 1
621 | 700 | 700DP | Neomante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022577 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 21:44 | 2018-04-21 03:03 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para abrir puentes en Torres 104 y 92, para realizar trabajos de Normalización de Circvuitos N°1 y N°2 en Torre N°100 definitiva. |  |  | 0 | 0 | 1
622 | 701 | 701DP | Neomante | 701 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022577 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 21:44 | 2018-04-21 03:03 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para abrir puentes en Torres 104 y 92, para realizar trabajos de Normalización de Circvuitos N°1 y N°2 en Torre N°100 definitiva. |  |  | 0 | 0 | 1
865 | 960 | 960DP | Neomante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022577 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 21:44 | 2018-04-21 03:03 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para abrir puentes en Torres 104 y 92, para realizar trabajos de Normalización de Circvuitos N°1 y N°2 en Torre N°100 definitiva. |  |  | 0 | 0 | 1
699 | 783 | 783DP | Neomante | 783 | Tramo | METRO - LORD COCHRANE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018023012 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-20 23:00 | 2018-04-21 04:16 |  |  |  | DP | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cable 110 kV mencionado a solicitud de Metro S.A |  |  | 0 | 0 | 1
305 | 344 | 344DP | Neomante | 344 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022006 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-21 | 2018-04-21 10:10 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Temuco: paño J4 - CautÍn, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco, Pruebas de control en normal, intermedio y transferido, --- medidas de aislación, vinculación con el nuevo circuito de control, --- alambrado interno de armarios y puesta en servicio de nuevo interruptor --- 52J4. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: Bloqueo 50BF-52J4 y 50BF-52JR. Bloquear Bay Unit de paño --- J4 y paño JR en modo fuera de servicio (bloqueo realizado por personal --- de transelec). --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Temuco-CautÍn, C2 (Durante la faena) --- --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-21 | 2018-04-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Normalización de protección sistema 2 paño J6 extremo Crucero. Mantenimiento de equipos J6 en S/E Crucero y J3 en S/E Chacaya. Según SD N° 220342. Además Se considera deshabilitar re-conexión automát |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-21 | 2018-04-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-21 | 2018-04-22 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM N° 219880 |  |  | 0 | 0 | 0
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022579 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-21 03:04 | 2018-04-21 07:29 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para abrir puentes en Torres 104 y 92, para realizar trabajos de Normalización de Circvuitos N°1 y N°2 en Torre N°100 definitiva |  |  | 0 | 0 | 1
741 | 829 | 829DP | Neomante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022579 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-21 03:04 | 2018-04-21 07:29 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para abrir puentes en Torres 104 y 92, para realizar trabajos de Normalización de Circvuitos N°1 y N°2 en Torre N°100 definitiva |  |  | 0 | 0 | 1
742 | 830 | 830DP | Neomante | 830 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022579 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-21 03:04 | 2018-04-21 07:29 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para abrir puentes en Torres 104 y 92, para realizar trabajos de Normalización de Circvuitos N°1 y N°2 en Torre N°100 definitiva |  |  | 0 | 0 | 1
743 | 831 | 831DP | Neomante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022579 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-21 03:04 | 2018-04-21 07:29 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para abrir puentes en Torres 104 y 92, para realizar trabajos de Normalización de Circvuitos N°1 y N°2 en Torre N°100 definitiva |  |  | 0 | 0 | 1
744 | 832 | 832DP | Neomante | 832 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022579 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-21 03:04 | 2018-04-21 07:29 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para abrir puentes en Torres 104 y 92, para realizar trabajos de Normalización de Circvuitos N°1 y N°2 en Torre N°100 definitiva |  |  | 0 | 0 | 1
745 | 833 | 833DP | Neomante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022579 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-21 03:04 | 2018-04-21 07:29 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para abrir puentes en Torres 104 y 92, para realizar trabajos de Normalización de Circvuitos N°1 y N°2 en Torre N°100 definitiva |  |  | 0 | 0 | 1
746 | 834 | 834DP | Neomante | 834 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022579 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-21 03:04 | 2018-04-21 07:29 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para abrir puentes en Torres 104 y 92, para realizar trabajos de Normalización de Circvuitos N°1 y N°2 en Torre N°100 definitiva |  |  | 0 | 0 | 1
747 | 835 | 835DP | Neomante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022579 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-21 03:04 | 2018-04-21 07:29 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para abrir puentes en Torres 104 y 92, para realizar trabajos de Normalización de Circvuitos N°1 y N°2 en Torre N°100 definitiva |  |  | 0 | 0 | 1
748 | 836 | 836DP | Neomante | 836 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022579 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-21 03:04 | 2018-04-21 07:29 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para abrir puentes en Torres 104 y 92, para realizar trabajos de Normalización de Circvuitos N°1 y N°2 en Torre N°100 definitiva |  |  | 0 | 0 | 1
866 | 961 | 961DP | Neomante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022579 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-21 03:04 | 2018-04-21 07:29 |  |  |  | DP | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para abrir puentes en Torres 104 y 92, para realizar trabajos de Normalización de Circvuitos N°1 y N°2 en Torre N°100 definitiva |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-21 07:12 | 2018-04-21 07:51 |  |  |  | DF | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4763 |  |  | 0 | 1 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-21 07:12 | 2018-04-21 07:51 |  |  |  | DF | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4763 |  |  | 0 | 1 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-21 07:12 | 2018-04-21 07:51 |  |  |  | DF | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4763 |  |  | 0 | 1 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-21 07:12 | 2018-04-21 07:51 |  |  |  | DF | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4763 |  |  | 0 | 1 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-21 07:12 | 2018-04-21 07:51 |  |  |  | DF | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4763 |  |  | 0 | 1 | 0
605 | 683 | 683DF | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000695 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-21 18:07 | 2018-04-21 20:22 |  |  |  | DF | 2.25 | 1 | 0 | 0 | Se patrulla la linea de transmisión verificando zona despejada. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DF | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000695 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-21 18:07 | 2018-04-21 20:22 |  |  |  | DF | 2.25 | 1 | 0 | 0 | Se patrulla la linea de transmisión verificando zona despejada. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DF | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000695 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-21 18:07 | 2018-04-21 20:22 |  |  |  | DF | 2.25 | 1 | 0 | 0 | Se patrulla la linea de transmisión verificando zona despejada. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
602 | 680 | 680DF | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000695 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-21 18:07 | 2018-04-21 20:22 |  |  |  | DF | 2.25 | 1 | 0 | 0 | Se patrulla la linea de transmisión verificando zona despejada. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DF | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000695 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-21 18:07 | 2018-04-21 20:22 |  |  |  | DF | 2.25 | 1 | 0 | 0 | Se patrulla la linea de transmisión verificando zona despejada. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
600 | 678 | 678DF | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000695 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-21 18:07 | 2018-04-21 20:22 |  |  |  | DF | 2.25 | 1 | 0 | 0 | Se patrulla la linea de transmisión verificando zona despejada. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DF | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000695 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-21 18:07 | 2018-04-21 20:22 |  |  |  | DF | 2.25 | 1 | 0 | 0 | Se patrulla la linea de transmisión verificando zona despejada. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
598 | 676 | 676DF | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000695 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-21 18:07 | 2018-04-21 20:22 |  |  |  | DF | 2.25 | 1 | 0 | 0 | Se patrulla la linea de transmisión verificando zona despejada. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DF | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000695 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-21 18:07 | 2018-04-21 20:22 |  |  |  | DF | 2.25 | 1 | 0 | 0 | Se patrulla la linea de transmisión verificando zona despejada. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DF | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000695 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-21 18:07 | 2018-04-21 20:22 |  |  |  | DF | 2.25 | 1 | 0 | 0 | Se patrulla la linea de transmisión verificando zona despejada. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-22 | 2018-04-22 22:16 |  |  |  | DP | 22.2667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de protección sistema 2 paño J6 extremo Crucero. Mantenimiento de equipos J6 en S/E Crucero y J3 en S/E Chacaya. Según SD N° 220342. Además Se considera deshabilitar re-conexión automát |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-22 | 2018-04-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-22 | 2018-04-23 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM N° 219880 |  |  | 0 | 0 | 0
245 | 269 | 269DP | Neomante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018021309 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 04:55 | 2018-04-22 15:15 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos asociados a SD2018021306 (MPB a DD.CC 89B2-1 y 89B2-2 S/E Rosario). Se requiere por precaución la desconexión de Tramo LT 66kV Tap Rengo-Rosario. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
380 | 430 | 430DP | Neomante | 430 | Tramo | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013987 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 06:08 | 2018-04-22 16:44 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Se realizara refuerzo de conductor Butte a Helsinki . Se debe solicitar la generación de Enlasa en SE Teno. ( 25 MW). Entre la Estr. N°1 a la N°11 se reemplaza una fase. Entre la estructura N°1 y el Marco de Linea Tap Teno se reemplazan las tres fases. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018020200 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 06:56 | 2018-04-22 17:42 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en vanos entre estructuras 357-358, sector Chanqueahue de la LT 500 KV Ancoa -A. Jahuel cto. 3. |  |  | 0 | 0 | 1
1233 | 2858 | 2858DP | Movimiento de Equipos | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-22 07:30 | 2018-04-22 14:24 |  |  |  | DP | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Cóndores - Pacífico por Limpieza manual de aislación Línea 110 Kv Cóndores - Pacífico de estructura N°16 a la N°26. según solicitud de Desconexión Nro. 220340 |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018020202 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 07:54 | 2018-04-22 17:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en vanos entre estructuras 541-542, sector Huelquen de la LT 500 KV Ancoa -A. Jahuel cto.3. |  |  | 0 | 0 | 1
526 | 596 | 596DP | Neomante | 596 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018021765 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 08:03 | 2018-04-22 21:23 |  |  |  | DP | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - Lo Aguirre Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de balizas de señalización aérea en vano entre estructuras 131 --- y 132 de la línea. S/E Lo Aguirre: Normalización de caja de mecanismo de --- accionamiento de desconectador 89J4-T4 y reemplazo de gas SF6 en --- compatimiento G21 (trabajos de garantía GE). SS/EE Rapel y Lo Aguirre: --- Pruebas de control por habilitación de TDD vía OPAT. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en estructuras del vano --- a intervenir de la línea. --- S/E Rapel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño J2 --- mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena los --- interruptores 52J2 y 52JR. --- S/E Lo Aguirre: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los --- paños J4 y J5 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de --- Faena los interruptores 52J4 y 52J5. Puestas a tierra provisionales --- instaladas en mufas de salida de la línea Rapel 2, previa verificación --- de ausencia de tensión. A disposición del Jefe de Faena, desconectador --- 89J4-T4. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 2 (al energizar) o línea --- de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 (durante la faena) o Barra de --- 220 kV sección 2 de S/E Rapel o Barra 1 de 220 kV en S/E Lo Aguirre. --- Observaciones --- Chilquinta realiza mantenimiento en Arranque 2 --- |  |  | 0 | 0 | 1
527 | 597 | 597DP | Neomante | 597 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018021765 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 08:03 | 2018-04-22 21:23 |  |  |  | DP | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - Lo Aguirre Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de balizas de señalización aérea en vano entre estructuras 131 --- y 132 de la línea. S/E Lo Aguirre: Normalización de caja de mecanismo de --- accionamiento de desconectador 89J4-T4 y reemplazo de gas SF6 en --- compatimiento G21 (trabajos de garantía GE). SS/EE Rapel y Lo Aguirre: --- Pruebas de control por habilitación de TDD vía OPAT. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en estructuras del vano --- a intervenir de la línea. --- S/E Rapel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño J2 --- mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de Faena los --- interruptores 52J2 y 52JR. --- S/E Lo Aguirre: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los --- paños J4 y J5 mientras dure la intervención. A disposición del Jefe de --- Faena los interruptores 52J4 y 52J5. Puestas a tierra provisionales --- instaladas en mufas de salida de la línea Rapel 2, previa verificación --- de ausencia de tensión. A disposición del Jefe de Faena, desconectador --- 89J4-T4. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 2 (al energizar) o línea --- de 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 (durante la faena) o Barra de --- 220 kV sección 2 de S/E Rapel o Barra 1 de 220 kV en S/E Lo Aguirre. --- Observaciones --- Chilquinta realiza mantenimiento en Arranque 2 --- |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018020206 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 08:05 | 2018-04-22 17:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en vanos entre estructuras 239-240 sector La Chipana de la LT 500 KV Ancoa- A. Jahuel cto. 3. |  |  | 0 | 0 | 1
723 | 810 | 810DP | Neomante | 810 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018020333 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 08:05 | 2018-04-22 15:45 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo a la línea 220 KV. Los consumos son respaldados por el cto. N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018020204 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 08:11 | 2018-04-22 17:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en vanos entre estructuras 440-441, sector sector San Francisco del Carmen de la LT 500 KV Ancoa - A. Jahuel Cto. 3. |  |  | 0 | 0 | 1
385 | 435 | 435DP | Neomante | 435 | Tramo | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018022043 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 08:29 | 2018-04-22 15:50 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT Charrua -Los Ángeles por faenas de mantenimiento preventivo en línea antes mencionada y paño A9 de SE Charrua. Consumos asociados a esta instalación serán transferidos de manera previa a LLTT 2x66 kV Duqueco - Los Ángeles 1 y 2 |  |  | 0 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022583 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 17:32 | 2018-04-23 02:30 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para Cerrar puentes en Torres 104 y 92. |  |  | 0 | 0 | 1
616 | 695 | 695DP | Neomante | 695 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022583 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 17:32 | 2018-04-23 02:30 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para Cerrar puentes en Torres 104 y 92. |  |  | 0 | 0 | 1
617 | 696 | 696DP | Neomante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022583 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 17:32 | 2018-04-23 02:30 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para Cerrar puentes en Torres 104 y 92. |  |  | 0 | 0 | 1
618 | 697 | 697DP | Neomante | 697 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022583 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 17:32 | 2018-04-23 02:30 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para Cerrar puentes en Torres 104 y 92. |  |  | 0 | 0 | 1
619 | 698 | 698DP | Neomante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022583 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 17:32 | 2018-04-23 02:30 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para Cerrar puentes en Torres 104 y 92. |  |  | 0 | 0 | 1
620 | 699 | 699DP | Neomante | 699 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022583 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 17:32 | 2018-04-23 02:30 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para Cerrar puentes en Torres 104 y 92. |  |  | 0 | 0 | 1
621 | 700 | 700DP | Neomante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022583 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 17:32 | 2018-04-23 02:30 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para Cerrar puentes en Torres 104 y 92. |  |  | 0 | 0 | 1
622 | 701 | 701DP | Neomante | 701 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022583 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 17:32 | 2018-04-23 02:30 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para Cerrar puentes en Torres 104 y 92. |  |  | 0 | 0 | 1
865 | 960 | 960DP | Neomante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022583 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 17:32 | 2018-04-23 02:30 |  |  |  | DP | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para Cerrar puentes en Torres 104 y 92. |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022584 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 22:43 | 2018-04-23 02:30 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para Cerrar puentes en Torres 104 y 92. |  |  | 0 | 0 | 1
741 | 829 | 829DP | Neomante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022584 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 22:43 | 2018-04-23 02:30 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para Cerrar puentes en Torres 104 y 92. |  |  | 0 | 0 | 1
742 | 830 | 830DP | Neomante | 830 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022584 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 22:43 | 2018-04-23 02:30 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para Cerrar puentes en Torres 104 y 92. |  |  | 0 | 0 | 1
743 | 831 | 831DP | Neomante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022584 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 22:43 | 2018-04-23 02:30 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para Cerrar puentes en Torres 104 y 92. |  |  | 0 | 0 | 1
744 | 832 | 832DP | Neomante | 832 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022584 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 22:43 | 2018-04-23 02:30 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para Cerrar puentes en Torres 104 y 92. |  |  | 0 | 0 | 1
745 | 833 | 833DP | Neomante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022584 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 22:43 | 2018-04-23 02:30 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para Cerrar puentes en Torres 104 y 92. |  |  | 0 | 0 | 1
746 | 834 | 834DP | Neomante | 834 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022584 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 22:43 | 2018-04-23 02:30 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para Cerrar puentes en Torres 104 y 92. |  |  | 0 | 0 | 1
747 | 835 | 835DP | Neomante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022584 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 22:43 | 2018-04-23 02:30 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para Cerrar puentes en Torres 104 y 92. |  |  | 0 | 0 | 1
748 | 836 | 836DP | Neomante | 836 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022584 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 22:43 | 2018-04-23 02:30 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para Cerrar puentes en Torres 104 y 92. |  |  | 0 | 0 | 1
866 | 961 | 961DP | Neomante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018022584 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-22 22:43 | 2018-04-23 02:30 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | Realiza desconexión para Cerrar puentes en Torres 104 y 92. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM N° 219880 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018014626 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-23 05:51 | 2018-04-23 18:04 |  |  |  | DP | 12.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar traslado de conductores desde torre auxiliar hacia torre N°15. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020239 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-23 06:00 | 2018-04-23 18:51 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 350. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020239 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-23 06:00 | 2018-04-23 18:51 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 350. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020239 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-23 06:00 | 2018-04-23 18:51 |  |  |  | DP | 12.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 350. |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022111 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-23 07:09 | 2018-04-23 16:34 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de linea Tap Algarrobo-Casablanca circuito 2 por trabajos de reemplazo de desconectador 66 kV arranque N°2 en SE Casablanca, Según aprobación de inicio de modificación no relevante, solicitado en carta GIO - CEN -2018/15, número único de proyecto 496. |  |  | 0 | 0 | 1
850 | 942 | 942DP | Neomante | 942 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2018022241 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-23 08:30 | 2018-04-23 16:05 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por Mantenimiento preventivo de equipos primarios en S/E Colón |  |  | 0 | 0 | 1
445 | 506 | 506DF | Neomante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000699 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-23 14:38 | 2018-04-23 14:38 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática del interruptor 52FT1 S/E Hualte, asociado a línea 66kV Hualte-Quirihue. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045MM | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión por mantenimiento programado |  |  |  |  | 2018-04-23 15:00 | 2018-04-24 |  |  |  | MM | 9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, mantenimiento de estructuras, mantenimiento preventivo a Sistema de Protecciones, verificación del enclavamiento de circuitos de control, verificación de ajustes opera |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046MM | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión por mantenimiento programado |  |  |  |  | 2018-04-23 15:00 | 2018-04-24 |  |  |  | MM | 9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, mantenimiento de estructuras, mantenimiento preventivo a Sistema de Protecciones, verificación del enclavamiento de circuitos de control, verificación de ajustes opera |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047MM | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión por mantenimiento programado |  |  |  |  | 2018-04-23 15:00 | 2018-04-24 |  |  |  | MM | 9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, mantenimiento de estructuras, mantenimiento preventivo a Sistema de Protecciones, verificación del enclavamiento de circuitos de control, verificación de ajustes opera |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045MM | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión por mantenimiento programado |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, mantenimiento de estructuras, mantenimiento preventivo a Sistema de Protecciones, verificación del enclavamiento de circuitos de control, verificación de ajustes opera |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046MM | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión por mantenimiento programado |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, mantenimiento de estructuras, mantenimiento preventivo a Sistema de Protecciones, verificación del enclavamiento de circuitos de control, verificación de ajustes opera |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047MM | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión por mantenimiento programado |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, mantenimiento de estructuras, mantenimiento preventivo a Sistema de Protecciones, verificación del enclavamiento de circuitos de control, verificación de ajustes opera |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM N° 219880 |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020241 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-24 05:53 | 2018-04-24 17:54 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 350. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020241 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-24 05:53 | 2018-04-24 17:54 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 350. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020241 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-24 05:53 | 2018-04-24 17:54 |  |  |  | DP | 12.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 350. |  |  | 0 | 0 | 1
1402 | 3195 | 3195DF | Movimiento de Equipos | 3195 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - SUR VIEJO 66KV C1 | SQM | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-04-24 07:19 | 2018-04-24 11:01 |  |  |  | DF | 3.7 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4765 |  |  | 0 | 1 | 0
205 | 226 | 226DP | Neomante | 226 | Tramo | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018022227 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-24 07:38 | 2018-04-24 17:57 |  |  |  | DP | 10.3167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza de aislación en los paños de salida y llegada ubicados en S/E Miraflores y S/E Marga Marga. Además, ensayos eléctricos no destructivos a la pantalla y chaqueta del cable subterráneo. Los consumos de esta línea, serán transferidos hacia la LT 110 kV Miraflores-Marga Marga n° 01. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019873 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-24 07:46 | 2018-04-24 21:37 |  |  |  | DP | 13.85 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Instalación de gorros chinos, peinetas, extensión crucetas y reemplazo --- aislación, estructuras N° 11 a 119. Sodi N° 1824 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Entre estructuras Nº 10 y 120. De acuerdo al avance de los trabajos, --- se instalaran tierras provisionales de bloqueo, en estructuras --- adyacentes a la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
493 | 561 | 561DP | Neomante | 561 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022610 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-24 08:24 | 2018-04-24 23:58 |  | 2018-04-24 08:24 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV El Toro-Antuco, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Antuco : Conexiones y pruebas del esquema TDD , Habilitación y --- pruebas de contactos de entrada y salida en protecciones 21-21N Sistemas --- 1 y 2 del paño J1 y 87B2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Antuco: Bloquear protección 50BF-52J1 --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Antuco: Barra 220 kV, Sección 2 (termino de faena) --- --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
493 | 561 | 561DP | Neomante | 561 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022636 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-24 08:24 | 2018-04-25 23:58 |  |  |  | DP | 39.5667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV El Toro-Antuco, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Antuco: Mantenimiento y medidas eléctricas a equipos 89J1-2, 89J1-T, --- 89J1-3, TCJ1, TPJ1, CAJ1 y TOJ1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Antuco: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 52J1 --- y 89J1-2, entre 89J1-2 y 89J1-3, entre 89J1-3 y Barra de Transferencia --- 220KV, entre TPJ1 y TCJ1, entre TCJ1 y 89J1-T, en conexiones de bajada --- del CAJ1. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV El Toro-Antuco 1(al inicio de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022113 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-24 08:31 | 2018-04-24 18:43 |  |  |  | DP | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de linea Tap Algarrobo-Casablanca circuito 2 por trabajos de reemplazo de desconectador 66 kV arranque N°2 en SE Casablanca, Según aprobación de inicio de modificación no relevante, solicitado en carta GIO - CEN -2018/15, número único de proyecto 496. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019154 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-24 10:22 | 2018-04-24 21:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo --- Descripción del Trabajo --- Línea 110 kV Huasco-Maitencillo, C2: Reemplazo de crucetas en estructura --- Nº 9. Sodi N° 1820 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- L. 110 kV Huasco-Maitencillo, C2: En estructuras Nº 8 y 10. --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016408 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-24 10:39 | 2018-04-24 21:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Implementación de esquema de aceleración, pruebas punto a punto y comtrade de protección 21-21N S1, según EAP 32-2018. Incorporación y verificación de ajustes asociados al EAP 67-2017 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Bloquear Arranque 50BF paño H2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
983 | 1226 | 1226DP | Neomante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2018022639 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-24 16:36 | 2018-05-05 09:12 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Inspección amortiguadores, estructuras N° 01 a 19 --- Sodi N° 1851 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras en conductores Circuito 2 Estructura 1-20 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 (durante la faena) O L 220kV --- Maitencillo-Caserones C2 (al término de la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
984 | 1227 | 1227DP | Neomante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | 2018022639 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-24 16:36 | 2018-05-05 09:12 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Maitencillo-Caserones, C2 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- Inspección amortiguadores, estructuras N° 01 a 19 --- Sodi N° 1851 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras en conductores Circuito 2 Estructura 1-20 --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 (durante la faena) O L 220kV --- Maitencillo-Caserones C2 (al término de la faena). --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000702 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-24 16:38 | 2018-04-24 16:38 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Loncoche, asociado a línea 66kV Loncoche-Villarrica N°1, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045MM | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión por mantenimiento programado |  |  |  |  | 2018-04-25 | 2018-04-25 20:54 |  |  |  | MM | 20.9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, mantenimiento de estructuras, mantenimiento preventivo a Sistema de Protecciones, verificación del enclavamiento de circuitos de control, verificación de ajustes opera |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046MM | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión por mantenimiento programado |  |  |  |  | 2018-04-25 | 2018-04-25 20:54 |  |  |  | MM | 20.9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, mantenimiento de estructuras, mantenimiento preventivo a Sistema de Protecciones, verificación del enclavamiento de circuitos de control, verificación de ajustes opera |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047MM | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión por mantenimiento programado |  |  |  |  | 2018-04-25 | 2018-04-25 20:54 |  |  |  | MM | 20.9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, mantenimiento de estructuras, mantenimiento preventivo a Sistema de Protecciones, verificación del enclavamiento de circuitos de control, verificación de ajustes opera |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-25 | 2018-04-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117MM | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2018-04-25 | 2018-04-25 11:04 |  |  |  | MM | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductor , aisladores y ferretería, según SMM N° 219880 |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020242 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-25 05:57 | 2018-04-25 17:48 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 350. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020242 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-25 05:57 | 2018-04-25 17:48 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 350. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020242 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-25 05:57 | 2018-04-25 17:48 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 350. |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018023178 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-25 07:18 | 2018-04-25 07:19 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, donde se realizará microcorte a los consumos de SSEE Quilmo y Tres Esquinas lo cual se encuentra coordinado con COPELEC según SODI N°98. Previo al microcorte Central Itata se encontrará desconectada del sistema por trabajos de PES de nuevo paño, coordinado con Eléctrica Puntilla de acuerdo a SODI N°101/2018. Los consumos de Tres Esquinas y Quilmo quedarán alimentados desde S/E Chillán quedando abierto el DDCC 89B1 en Santa Clara. |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018023178 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-25 07:18 | 2018-04-25 07:19 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, donde se realizará microcorte a los consumos de SSEE Quilmo y Tres Esquinas lo cual se encuentra coordinado con COPELEC según SODI N°98. Previo al microcorte Central Itata se encontrará desconectada del sistema por trabajos de PES de nuevo paño, coordinado con Eléctrica Puntilla de acuerdo a SODI N°101/2018. Los consumos de Tres Esquinas y Quilmo quedarán alimentados desde S/E Chillán quedando abierto el DDCC 89B1 en Santa Clara. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018023178 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-25 07:18 | 2018-04-25 07:19 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, donde se realizará microcorte a los consumos de SSEE Quilmo y Tres Esquinas lo cual se encuentra coordinado con COPELEC según SODI N°98. Previo al microcorte Central Itata se encontrará desconectada del sistema por trabajos de PES de nuevo paño, coordinado con Eléctrica Puntilla de acuerdo a SODI N°101/2018. Los consumos de Tres Esquinas y Quilmo quedarán alimentados desde S/E Chillán quedando abierto el DDCC 89B1 en Santa Clara. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018023178 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-25 07:18 | 2018-04-25 07:19 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, donde se realizará microcorte a los consumos de SSEE Quilmo y Tres Esquinas lo cual se encuentra coordinado con COPELEC según SODI N°98. Previo al microcorte Central Itata se encontrará desconectada del sistema por trabajos de PES de nuevo paño, coordinado con Eléctrica Puntilla de acuerdo a SODI N°101/2018. Los consumos de Tres Esquinas y Quilmo quedarán alimentados desde S/E Chillán quedando abierto el DDCC 89B1 en Santa Clara. |  |  | 0 | 0 | 1
180 | 193 | 193DF | Neomante | 193 | Tramo | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000704 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-25 07:40 | 2018-04-25 07:40 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del interruptor 52H3 de S/E El Peñón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018019877 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-25 07:45 | 2018-04-25 23:53 |  |  |  | DP | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Instalación de gorros chinos, peinetas, extensión crucetas y reemplazo --- aislación, estructuras N° 11 a 119. Sodi N° 1823 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Entre estructuras Nº 10 y 120. De acuerdo al avance de los trabajos, --- se instalaran tierras provisionales de bloqueo, en estructuras --- adyacentes a la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1008 | 1330 | 1330DF | Neomante | 1330 | Tramo | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000705 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-25 08:18 | 2018-04-25 08:30 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Desconexión forzada por acción de protecciones de línea 220kV Rahue - Puerto Montt Cto N°1. |  | 0 | 0 | 0
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022115 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-25 08:31 | 2018-04-25 19:17 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de linea Tap Algarrobo-Casablanca circuito 2 por trabajos de reemplazo de desconectador 66 kV arranque N°2 en SE Casablanca, Según aprobación de inicio de modificación no relevante, solicitado en carta GIO - CEN -2018/15, número único de proyecto 496. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018016409 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-25 08:40 | 2018-04-25 23:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo: Implementación de esquema de aceleración, pruebas punto a punto y comtrade protección 21-21N S2, según EAP 32-2018. Incorporación y verificación de ajustes asociados al EAP 67-2017.. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Maitencillo: Bloquear Arranque 50BF paño H2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1031 | 1378 | 1378DF | Neomante | 1378 | Tramo | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Desconexión / Intervención | 2018024299 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-25 09:55 | 2018-04-26 11:33 |  |  |  | DF | 25.6333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislacion por alta contaminación de polvo |  |  | 0 | 1 | 0
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-25 11:04 | 2018-04-25 11:29 |  |  |  | DP | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Según solicitud 221053 |  |  | 0 | 0 | 1
443 | 504 | 504DF | Neomante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000707 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-25 17:37 | 2018-04-25 17:37 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Parral, asociado a línea 66kV Parral-Cauquenes, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1456 | 4008 | 4008DF | Neomante | 4008 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000707 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-25 17:37 | 2018-04-25 17:37 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Parral, asociado a línea 66kV Parral-Cauquenes, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1457 | 4009 | 4009DF | Neomante | 4009 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000707 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-25 17:37 | 2018-04-25 17:37 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Parral, asociado a línea 66kV Parral-Cauquenes, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
443 | 504 | 504DF | Neomante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018024561 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-25 23:56 | 2018-04-26 01:28 |  |  |  | DF | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea 66kV Parral-Cauquenes por reparación de emergencia de aislación dañada en estructura N°1, según IF N°707. Se encuentra coordinado con Chilquinta, el cual respaldará sus consumos por media tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
1456 | 4008 | 4008DF | Neomante | 4008 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018024561 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-25 23:56 | 2018-04-26 01:28 |  |  |  | DF | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea 66kV Parral-Cauquenes por reparación de emergencia de aislación dañada en estructura N°1, según IF N°707. Se encuentra coordinado con Chilquinta, el cual respaldará sus consumos por media tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
1457 | 4009 | 4009DF | Neomante | 4009 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018024561 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-25 23:56 | 2018-04-26 01:28 |  |  |  | DF | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea 66kV Parral-Cauquenes por reparación de emergencia de aislación dañada en estructura N°1, según IF N°707. Se encuentra coordinado con Chilquinta, el cual respaldará sus consumos por media tensión. |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020243 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-26 05:46 | 2018-04-26 18:19 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 350. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020243 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-26 05:46 | 2018-04-26 18:19 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 350. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020243 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-26 05:46 | 2018-04-26 18:19 |  |  |  | DP | 12.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 350. |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018023186 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-26 06:42 | 2018-04-26 07:10 |  |  |  | DP | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, donde se realizará microcorte a los consumos de SSEE Quilmo y Tres Esquinas lo cual se encuentra coordinado con COPELEC según SODI N°99. También se realizará microcorte a Central Itata lo cual se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°100. |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018023186 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-26 06:42 | 2018-04-26 07:10 |  |  |  | DP | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, donde se realizará microcorte a los consumos de SSEE Quilmo y Tres Esquinas lo cual se encuentra coordinado con COPELEC según SODI N°99. También se realizará microcorte a Central Itata lo cual se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°100. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018023186 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-26 06:42 | 2018-04-26 07:10 |  |  |  | DP | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, donde se realizará microcorte a los consumos de SSEE Quilmo y Tres Esquinas lo cual se encuentra coordinado con COPELEC según SODI N°99. También se realizará microcorte a Central Itata lo cual se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°100. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018023186 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-26 06:42 | 2018-04-26 07:10 |  |  |  | DP | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, donde se realizará microcorte a los consumos de SSEE Quilmo y Tres Esquinas lo cual se encuentra coordinado con COPELEC según SODI N°99. También se realizará microcorte a Central Itata lo cual se encuentra coordinado con Eléctrica Puntilla según SODI N°100. |  |  | 0 | 0 | 1
1511 | 4415 | 4415DP | Neomante | 4415 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018022623 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-26 06:47 | 2018-04-26 18:49 |  |  |  | DP | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 500 KV Charrua - Ancoa Cto. N°3, por trabajos de: 1.- Retiro de restos de perlón en yugo fase "B" en estructura N°120. 2.- Instalación de letreros con color identificador de fases en estructura N°121. 3.- Retiro de elemento extraño (plástico) en fase "A" en estructura N°165. Trabajos a realizar en la LT 500 KV Charrua - Ancoa Cto. N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
269 | 293 | 293DP | Neomante | 293 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018023315 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-26 07:59 | 2018-04-26 18:34 |  |  |  | DP | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV El Toro-Antuco, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E El Toro: MPB a equipos 52J1, 89J1-2,89J1-2T, 89J1-3, CAJ1, TOJ1 y --- PRJ1. Investigar filtración de aceite TPJ1 F3. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E El Toro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos --- lados del 52J1, entre 89J1-2 y 90J1-3, entre 89J1-3 y Barra de --- transferencia 220KV, entre TCJ1 y 89J1-2T, en conexiones de bajada del --- CAJ1, en conexiones de bajada del PRJ1 --- --- Instalaciones con Riesgo --- S/E El Toro: Barra 220 kV, Sección 1(Al inicio de la Faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
269 | 293 | 293DP | Neomante | 293 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018022000 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-26 08:11 | 2018-04-26 18:34 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV El Toro-Antuco, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Antuco : Conexiones y pruebas del esquema TDD , Habilitación y --- pruebas de contactos de entrada y salida en protecciones 21-21N Sistema --- 1 y 2 paño J2 y 87B1. Verificación de protección 50BF-52J2. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Antuco: Se bloquea protección 50BF-52J2 --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-Antuco (Al termino de la faena) --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
269 | 293 | 293DP | Neomante | 293 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018023313 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-26 08:40 | 2018-04-26 18:34 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV El Toro-Antuco, C1 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Antuco : Pruebas de control y reapriete de conexiones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Antuco: Se bloquea protección 50BF-52J2 --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Antuco: Barra 220 kV, Sección 1 (Al termino de la faena) --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022116 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-26 08:56 | 2018-04-26 20:27 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de linea Tap Algarrobo-Casablanca circuito 2 por trabajos de reemplazo de desconectador 66 kV arranque N°2 en SE Casablanca, Según aprobación de inicio de modificación no relevante, solicitado en carta GIO - CEN -2018/15, número único de proyecto 496. |  |  | 0 | 0 | 1
1511 | 4415 | 4415DP | Neomante | 4415 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018022617 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 18:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 500 KV Charrua - Ancoa Cto. N°3, por trabajos de reparación de hebra cortada en fase B del vano 319-320 de la LT 500 KV Charrua - Ancoa Cto. N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
1511 | 4415 | 4415DP | Neomante | 4415 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Desconexión / Intervención | 2018022602 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-26 09:10 | 2018-04-26 18:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 500 KV Charrua - Ancoa Cto. N°3, por trabajos de retiro de elementos extraños (alambres y restos de perlón) en las estructuras N° 363, 368, 369 y 371 de la LT 500 KV Charrua - Ancoa Cto. N°3. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018023724 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-26 09:16 | 2018-04-26 15:58 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Alambrar un contacto auxiliar en el gabinete del Interruptor, en Panel de Protecciones N°1 y en Panel N°4 de sala de Control. Se realizaran pruebas de cierre y apertura del interruptor. |  |  | 0 | 0 | 1
1348 | 3042 | 3042MM | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2018-04-26 11:19 | 2018-04-27 |  |  |  | MM | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | -- |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043MM | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2018-04-26 11:19 | 2018-04-27 |  |  |  | MM | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | -- |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044MM | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2018-04-26 11:19 | 2018-04-27 |  |  |  | MM | 12.6833 | 0 | 0 | 0 | -- |  |  | 0 | 0 | 0
493 | 561 | 561DF | Neomante | 561 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000717 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-26 15:28 | 2018-04-26 15:53 |  |  |  | DF | 0.41667 | 1 | 0 | 0 | No hay | desconexión forzada del paño J1 de S/E Antuco. |  | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042MM | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-28 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | -- |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043MM | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-28 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | -- |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044MM | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-28 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | -- |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-27 | 2018-04-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020244 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-27 05:55 | 2018-04-27 18:27 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 350. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020244 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-27 05:55 | 2018-04-27 18:27 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 350. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018020244 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-27 05:55 | 2018-04-27 18:27 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar limpieza manual de aislación entre estructuras N° 246 a 302 y realizar poda y roce de árboles entre estructuras N° 271 a 350. |  |  | 0 | 0 | 1
689 | 771 | 771DP | Neomante | 771 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018023209 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-27 07:43 | 2018-04-27 19:21 |  |  |  | DP | 11.6333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en la en el Circuito N°2 de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Neomante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022117 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-27 08:55 | 2018-04-27 18:00 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara la puesta en servicio de desconectador 66 kV arranque N°2 en SE Casablanca , Según aprobación de inicio de modificación no relevante, solicitado en carta GIO - CEN -2018/15, numero único de proyecto 496. |  |  | 0 | 0 | 1
664 | 744 | 744DP | Neomante | 744 | Tramo | METRO - LORD COCHRANE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018024094 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-27 23:24 | 2018-04-28 04:29 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cable 110 kV mencionado a solicitud de Metro S.A |  |  | 0 | 0 | 1
665 | 745 | 745DP | Neomante | 745 | Tramo | LORD COCHRANE - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018024095 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-27 23:24 | 2018-04-28 04:29 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cable 110 kV mencionado a solicitud de Metro S.A |  |  | 0 | 0 | 1
1348 | 3042 | 3042MM | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2018-04-28 | 2018-04-29 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | -- |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043MM | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2018-04-28 | 2018-04-29 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | -- |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044MM | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2018-04-28 | 2018-04-29 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | -- |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-28 | 2018-04-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
479 | 547 | 547DF | Neomante | 547 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018025186 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-28 07:11 | 2018-04-28 15:24 |  |  |  | DF | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Punta de Cortés-Tinguiririca --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de conductor por presencia de hebras cortadas (aprox. 50% de --- hebras con daño). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir (Sector Punta de Cortés-Tinguiririca Circuito 2). --- - No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV --- Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, Circuito 1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C1 (durante la faena) O L --- 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C2 (al término de la faena). --- Observaciones --- Atención de anormalidad detectada en conductor de la línea, el cual --- tiene hebras cortadas. --- |  |  | 0 | 1 | 0
908 | 1033 | 1033DF | Neomante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018025186 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-28 07:11 | 2018-04-28 15:24 |  |  |  | DF | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Punta de Cortés-Tinguiririca --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de conductor por presencia de hebras cortadas (aprox. 50% de --- hebras con daño). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir (Sector Punta de Cortés-Tinguiririca Circuito 2). --- - No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV --- Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, Circuito 1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C1 (durante la faena) O L --- 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C2 (al término de la faena). --- Observaciones --- Atención de anormalidad detectada en conductor de la línea, el cual --- tiene hebras cortadas. --- |  |  | 0 | 1 | 0
871 | 974 | 974DF | Neomante | 974 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018025186 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-04-28 07:11 | 2018-04-28 15:24 |  |  |  | DF | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Sector Punta de Cortés-Tinguiririca --- Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de conductor por presencia de hebras cortadas (aprox. 50% de --- hebras con daño). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- - Tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de la estructura a --- intervenir (Sector Punta de Cortés-Tinguiririca Circuito 2). --- - No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV --- Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, Circuito 1. --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C1 (durante la faena) O L --- 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C2 (al término de la faena). --- Observaciones --- Atención de anormalidad detectada en conductor de la línea, el cual --- tiene hebras cortadas. --- |  |  | 0 | 1 | 0
558 | 632 | 632DP | Neomante | 632 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018023215 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-28 07:17 | 2018-04-28 18:49 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en la en el Circuito N°2 de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
1348 | 3042 | 3042MM | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-30 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | -- |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043MM | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-30 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | -- |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044MM | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-30 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | -- |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-29 | 2018-04-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
309 | 348 | 348DP | Neomante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018023085 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-29 01:17 | 2018-04-29 06:34 |  |  |  | DP | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la línea LT Alonso de Ribera-Chiguayante a solicitud de CGED (SODI CO 693-2018), por retiro de red MT del circuito Las Violetas de S/E Chiguayante el cual va en postación común con la linea ya antes mencionada. Los consumos de S/E Chiguayante serán respaldados por redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 1
380 | 430 | 430DP | Neomante | 430 | Tramo | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018013982 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-29 06:35 | 2018-04-29 19:18 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara refuerzo de conductor Butte a Helsinki . Se debe solicitar la generación de Enlasa en SE Teno. ( 25 MW). Entre la Estructura N°12 a la N°13 y Estr. ML Teno Empalme a Estr. N°2 , se reemplazan las tres fases. |  |  | 0 | 0 | 1
488 | 556 | 556DP | Neomante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018023430 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-29 07:45 | 2018-04-29 19:18 |  |  |  | DP | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Ancoa-Itahue, Circuito 2 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Instalación de cadena de aisladores en portales 85 y 86 de circuitos 1 y --- 2. Reemplazo de aislación polimérica en fase inferior de estructura --- N°27 (Circuito 2). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalación de Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de la --- estructura a intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Ancoa-Itahue, C2 Y L 220kV Ancoa-Itahue, C1 (al término de la --- faena). --- --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
236 | 260 | 260DP | Neomante | 260 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018023431 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-29 07:45 | 2018-04-29 19:18 |  |  |  | DP | 11.55 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Ancoa-Itahue, Circuito 1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Instalación de cadena de aisladores en portales 85 y 86 de circuitos 1 y --- 2. Reemplazo de aislación polimérica en fase inferior de estructura --- N°27 (Circuito 2). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Instalación de Tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de la --- estructura a intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Ancoa-Itahue, C2 Y L 220kV Ancoa-Itahue, C1 (al término de la --- faena). --- --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Líneas. --- |  |  | 0 | 0 | 1
254 | 278 | 278DP | Neomante | 278 | Tramo | TAP RENGO - RENGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018022766 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-29 09:13 | 2018-04-29 19:45 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea Tap Rengo - Rengo para realizar actividades de mantenimiento preventivo en la linea, en el paño B3 de Tap Rengo y actividades de poda y roce en la linea. Los consumos de S/E Rengo serán transferidos mediante redes de MT |  |  | 0 | 0 | 1
249 | 273 | 273DP | Neomante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018023156 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-29 09:13 | 2018-04-29 19:45 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo básico a DD.CC 89B2 66kV S/E Tap Rengo, se requiere la desconexión del Tramo LT 66kV Tap Rengo-Pelequén. |  |  | 0 | 0 | 1
245 | 269 | 269DP | Neomante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018023157 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-29 09:13 | 2018-04-29 19:45 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento preventivo básico a DD.CC 89B1 66kV S/E Tap Rengo, se requiere la desconexión del Tramo LT 66kV Tap Rengo-Rosario. |  |  | 0 | 0 | 1
531 | 603 | 603DF | Neomante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | 2018000726 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-04-29 19:52 | 2018-04-30 00:02 |  |  |  | DF | 4.1667 | 1 | 0 | 0 | Se cierra equipo 52H2 en S/E Las Luces y se cierra 52CT1 en S/E Taltal. | Interrupción de LT 110 kV Las Luces - Taltal, durante inspección realizada se encuentra un ave (jote) electrocutado en estructura N°528 sector vertedero. |  | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042MM | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-01 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | -- |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043MM | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-01 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | -- |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044MM | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-01 |  |  |  | MM | 24 | 0 | 0 | 0 | -- |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-30 | 2018-05-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018023802 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-30 06:00 | 2018-04-30 17:22 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de franja, limpieza aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018023802 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-30 06:00 | 2018-04-30 17:22 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de franja, limpieza aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018023802 | interno | programada | Desconexión | 2018-04-30 06:00 | 2018-04-30 17:22 |  |  |  | DP | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | Poda, roce de franja, limpieza aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1385 | 3114 | 3114DP | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-30 08:23 | 2018-04-30 19:11 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Por Cambio de conductor, aislación y ferretería zona urbana en línea Chapiquiña-Arica.-Inspección punto apoyo cable guardia y conductor. Según SD N° 221237. |  |  | 0 | 0 | 1
1386 | 3115 | 3115DP | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-04-30 08:23 | 2018-04-30 19:11 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Por Cambio de conductor, aislación y ferretería zona urbana en línea Chapiquiña-Arica.-Inspección punto apoyo cable guardia y conductor. Según SD N° 221237. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DF | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-01 06:50 | 2018-05-02 |  |  |  | DF | 17.1667 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4769. |  |  | 0 | 1 | 0
1340 | 3032 | 3032DF | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-01 06:50 | 2018-05-02 |  |  |  | DF | 17.1667 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4769. |  |  | 0 | 1 | 0
479 | 547 | 547DF | Neomante | 547 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000749 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-01 20:28 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52AR que reemplaza a 52A10 - Alto Jahuel Rancagua 2, por operación de protecciones. Línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 2 queda radial desde Alto Jahuel. No hay pérdida de consumos. | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
908 | 1033 | 1033DF | Neomante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000749 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-01 20:28 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52AR que reemplaza a 52A10 - Alto Jahuel Rancagua 2, por operación de protecciones. Línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 2 queda radial desde Alto Jahuel. No hay pérdida de consumos. | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
871 | 974 | 974DF | Neomante | 974 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000749 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-01 20:28 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52AR que reemplaza a 52A10 - Alto Jahuel Rancagua 2, por operación de protecciones. Línea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 2 queda radial desde Alto Jahuel. No hay pérdida de consumos. | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DF | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-02 | 2018-05-03 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4769. |  |  | 0 | 1 | 0
1340 | 3032 | 3032DF | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-02 | 2018-05-03 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4769. |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-02 | 2018-05-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018023825 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-02 05:51 | 2018-05-02 18:22 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, revisión de herrajes, poda y roce de franja desde la torre 200 A a las torre 97. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-02 08:50 | 2018-05-02 16:34 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Lavado de aisladores y revisión de protecciones según solicitud de Desconexión Nro. 221258 |  |  | 0 | 0 | 1
528 | 598 | 598DP | Neomante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018024335 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-02 08:55 | 2018-05-02 20:36 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Papeles Biobio según SODI 008/2018, por trabajos en sus instalaciones, se requiere la desconexion del tramo de línea LT 66 kV Tap Off Cerro Chepe -Tap Off Loma Colorada N° 2. La carga de esta línea, correspondiente a S/E San Pedro, serán transferidos a la línea LT 66 kV Concepción-Coronel N° 1. Adicionalmente, Papeles Biobio se encontrará con una demanda de planta del orden de los 6,5 MW. |  |  | 0 | 0 | 1
530 | 600 | 600DP | Neomante | 600 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018024335 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-02 08:55 | 2018-05-02 20:36 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Papeles Biobio según SODI 008/2018, por trabajos en sus instalaciones, se requiere la desconexion del tramo de línea LT 66 kV Tap Off Cerro Chepe -Tap Off Loma Colorada N° 2. La carga de esta línea, correspondiente a S/E San Pedro, serán transferidos a la línea LT 66 kV Concepción-Coronel N° 1. Adicionalmente, Papeles Biobio se encontrará con una demanda de planta del orden de los 6,5 MW. |  |  | 0 | 0 | 1
852 | 945 | 945DP | Neomante | 945 | Tramo | PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C2 | PAPELES BIO BIO | Desconexión / Intervención | 2018024318 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-02 08:58 | 2018-05-02 20:40 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Papeles Bio Bio realizará cambio de un transformador de distribución de baja tensión, utilizando camión pluma en las maniobras, en las cuales estas maniobras estarán cercanas a las Líneas de 66 KV de circuito N°2. Por seguridad se necesita la desconexión del dicho circuito. Se requiere mantener cargas en circuito N°1, con estimación de una demanda de planta de 6,5 MW |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2018025663 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-02 19:11 | 2018-05-28 16:19 |  |  |  | DF | 621.1333 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de Línea 220 KV Tramo El Llano-Sag por daños en estructura de Torre 186. |  |  | 0 | 1 | 0
1339 | 3031 | 3031DF | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4769. |  |  | 0 | 1 | 0
1340 | 3032 | 3032DF | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4769. |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018023828 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-03 06:00 | 2018-05-03 17:42 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, revisión de herrajes, poda y roce de franja desde la torre 200 A a las torre 97. |  |  | 0 | 0 | 1
1023 | 1364 | 1364DP | Neomante | 1364 | Tramo | CON CON - BOSQUEMAR 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023483 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-03 07:05 | 2018-05-03 16:16 |  |  |  | DP | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion por mantenimiento preventivo a linea de transmisión, consumos serán respaldados a través de la red de MT |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-03 08:38 | 2018-05-03 11:53 |  |  |  | DP | 3.25 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores. Según SD N° 221259. |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DF | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-04 | 2018-05-04 16:46 |  |  |  | DF | 16.7667 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4769. |  |  | 0 | 1 | 0
1340 | 3032 | 3032DF | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-04 | 2018-05-04 16:46 |  |  |  | DF | 16.7667 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 4769. |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-04 | 2018-05-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025136 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-04 02:22 | 2018-05-04 09:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en arranque a subestación Los Dominicos torre tap N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
710 | 797 | 797DP | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025136 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-04 02:22 | 2018-05-04 09:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en arranque a subestación Los Dominicos torre tap N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025136 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-04 02:22 | 2018-05-04 09:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en arranque a subestación Los Dominicos torre tap N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025136 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-04 02:22 | 2018-05-04 09:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en arranque a subestación Los Dominicos torre tap N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025136 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-04 02:22 | 2018-05-04 09:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en arranque a subestación Los Dominicos torre tap N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025136 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-04 02:22 | 2018-05-04 09:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en arranque a subestación Los Dominicos torre tap N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025136 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-04 02:22 | 2018-05-04 09:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en arranque a subestación Los Dominicos torre tap N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025136 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-04 02:22 | 2018-05-04 09:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en arranque a subestación Los Dominicos torre tap N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025136 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-04 02:22 | 2018-05-04 09:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en arranque a subestación Los Dominicos torre tap N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025136 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-04 02:22 | 2018-05-04 09:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en arranque a subestación Los Dominicos torre tap N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025136 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-04 02:22 | 2018-05-04 09:30 |  |  |  | DP | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en arranque a subestación Los Dominicos torre tap N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018023829 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-04 05:58 | 2018-05-04 17:05 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, revisión de herrajes, poda y roce de franja desde la torre 200 A a las torre 97. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018024285 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-04 06:33 | 2018-05-04 16:30 |  |  |  | DP | 9.95 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles /Retiro de Biomasa. No reconectar circuito sin antes coordinar con encargado de permiso. |  |  | 0 | 0 | 1
1022 | 1359 | 1359DP | Neomante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023753 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-04 08:39 | 2018-05-04 18:35 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion de linea por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-04 09:09 | 2018-05-04 13:20 |  |  |  | DP | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 100 kV KM6 - 10A por Lavado de aisladores según solicitud de Desconexión Nro. 221260 |  |  | 0 | 0 | 1
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018023928 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-04 09:25 | 2018-05-04 22:19 |  |  |  | DP | 12.9 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar montaje de cabezales desconectador N°36 asociada a LT Ventanas Torquemada Circuito N°1 y pintura en espigas aisladores. Abierto solo en extremo Se Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025139 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-04 10:36 | 2018-05-09 05:25 |  |  |  | DP | 114.8167 | 0 | 0 | 0 | Refuerzos estructurales entre las torres N°1 y N°8 del tap |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-05 | 2018-05-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025679 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-05 05:53 | 2018-05-05 19:21 |  |  |  | DP | 13.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito señalado por limpieza manual de aislación en Torres de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
741 | 829 | 829DP | Neomante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025679 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-05 05:53 | 2018-05-05 19:21 |  |  |  | DP | 13.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito señalado por limpieza manual de aislación en Torres de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
742 | 830 | 830DP | Neomante | 830 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025679 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-05 05:53 | 2018-05-05 19:21 |  |  |  | DP | 13.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito señalado por limpieza manual de aislación en Torres de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
743 | 831 | 831DP | Neomante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025679 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-05 05:53 | 2018-05-05 19:21 |  |  |  | DP | 13.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito señalado por limpieza manual de aislación en Torres de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
744 | 832 | 832DP | Neomante | 832 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025679 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-05 05:53 | 2018-05-05 19:21 |  |  |  | DP | 13.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito señalado por limpieza manual de aislación en Torres de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
745 | 833 | 833DP | Neomante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025679 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-05 05:53 | 2018-05-05 19:21 |  |  |  | DP | 13.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito señalado por limpieza manual de aislación en Torres de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
746 | 834 | 834DP | Neomante | 834 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025679 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-05 05:53 | 2018-05-05 19:21 |  |  |  | DP | 13.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito señalado por limpieza manual de aislación en Torres de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
747 | 835 | 835DP | Neomante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025679 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-05 05:53 | 2018-05-05 19:21 |  |  |  | DP | 13.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito señalado por limpieza manual de aislación en Torres de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
866 | 961 | 961DP | Neomante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025679 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-05 05:53 | 2018-05-05 19:21 |  |  |  | DP | 13.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito señalado por limpieza manual de aislación en Torres de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
1043 | 1395 | 1395DF | Neomante | 1395 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000763 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-05 06:35 | 2018-05-05 06:40 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de la línea 220 kV La Cebada - Pan de Azúcar. Linea queda radial desde S/E La Cebada por reconexión automática con éxito. (extremo de S/E Pan de Azúcar tiene la reconexión permanentemente inhabilitada. | Causa se investiga |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-05 08:17 | 2018-05-05 12:46 |  |  |  | DF | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Reparar chaveta en cadena de suspensión en torre N°491 según solicitud de Desconexión Nro. 221914 |  |  | 0 | 1 | 0
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-05 09:42 | 2018-05-06 |  |  |  | DP | 14.3 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Seccionamiento de circuito N°1 por obra de conexión a S/E Kimal, según la SD N° 221681. |  |  | 0 | 0 | 1
488 | 556 | 556DF | Neomante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000764 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-05 11:18 | 2018-05-05 12:07 |  |  |  | DF | 0.81667 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga la causa. |  | 0 | 0 | 0
488 | 556 | 556DF | Neomante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000765 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-05 12:27 | 2018-05-05 14:20 |  |  |  | DF | 1.8833 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga la causa de la falla. |  | 0 | 0 | 0
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-06 | 2018-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Seccionamiento de circuito N°1 por obra de conexión a S/E Kimal, según la SD N° 221681. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-06 | 2018-05-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1294 | 2965 | 2965DF | Neomante | 2965 | Tramo | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000770 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-06 04:05 | 2018-05-06 04:26 |  |  |  | DF | 0.35 | 1 | 0 | 0 | No hay pérdida de consumos, se encontraban respaldados por Transemel por trabajos programados. |  | Recepción de TDD desde S/E Parinacota, coincidente con apertura programada de 52JT1 en S/E Parinacota (Propiedad de Transemel) | 0 | 0 | 0
1560 | 4570 | 4570DF | Movimiento de Equipos | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-06 04:05 | 2018-05-06 04:26 |  |  |  | DF | 0.35 | 0 | 0 | 0 | IF N° 770 |  |  | 0 | 1 | 0
614 | 693 | 693DP | Neomante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022554 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-06 07:14 | 2018-05-06 14:20 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel , potencia afectada 150 kVA 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu, potencia afectada 500 kVA 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
792 | 882 | 882DP | Neomante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022554 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-06 07:14 | 2018-05-06 14:20 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel , potencia afectada 150 kVA 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu, potencia afectada 500 kVA 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
793 | 883 | 883DP | Neomante | 883 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022554 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-06 07:14 | 2018-05-06 14:20 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel , potencia afectada 150 kVA 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu, potencia afectada 500 kVA 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
794 | 884 | 884DP | Neomante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022554 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-06 07:14 | 2018-05-06 14:20 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel , potencia afectada 150 kVA 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu, potencia afectada 500 kVA 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
931 | 1066 | 1066DP | Neomante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022554 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-06 07:14 | 2018-05-06 14:20 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel , potencia afectada 150 kVA 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu, potencia afectada 500 kVA 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
938 | 1073 | 1073DP | Neomante | 1073 | Tramo | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022554 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-06 07:14 | 2018-05-06 14:20 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel , potencia afectada 150 kVA 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu, potencia afectada 500 kVA 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
867 | 962 | 962DP | Neomante | 962 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022554 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-06 07:14 | 2018-05-06 14:20 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel , potencia afectada 150 kVA 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu, potencia afectada 500 kVA 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
868 | 963 | 963DP | Neomante | 963 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018022554 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-06 07:14 | 2018-05-06 14:20 |  |  |  | DP | 7.1 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel , potencia afectada 150 kVA 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu, potencia afectada 500 kVA 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
560 | 634 | 634DP | Neomante | 634 | Tramo | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | SAESA | Desconexión / Intervención | 2018017633 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-06 08:37 | 2018-05-06 14:30 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | desconexion de linea 110 kV Chiloe ancud por mantenimiento preventivo Básico a linea AT y equipos asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Seccionamiento de circuito N°1 por obra de conexión a S/E Kimal, según la SD N° 221681. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1300 | 2975 | 2975DP | Movimiento de Equipos | 2975 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-07 08:32 | 2018-05-08 |  |  |  | DP | 15.4667 | 0 | 0 | 0 | Vinculacion 89-J02 A y chicoteo de cable AT a Barra A DS 373. SD N°221106. |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018024080 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-07 10:04 | 2018-05-07 15:32 |  |  |  | DP | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Al momento de la desconexión y normalización, se requiere el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B4 de S/E San Fernando. Esta linea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
1318 | 2995 | 2995DP | Movimiento de Equipos | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-07 10:54 | 2018-05-07 18:06 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Scada Siemens para telecontrol y telemedida de linea 220 kV Encuentro - Collahuasi circuito 2 en S/E Collahuasi. Según SD N° 221675. |  |  | 0 | 0 | 1
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-08 | 2018-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Seccionamiento de circuito N°1 por obra de conexión a S/E Kimal, según la SD N° 221681. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-08 | 2018-05-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DF | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026688 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-08 05:49 | 2018-05-08 18:04 |  |  |  | DF | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por curso forzoso, para realizar Poda y roce de arboles cercanos a circuito con riesgo de descarga a éstos. TRAMO DE TORRES N°97 hasta- N°351 |  |  | 0 | 1 | 0
120 | 124 | 124DF | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026688 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-08 05:49 | 2018-05-08 18:04 |  |  |  | DF | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por curso forzoso, para realizar Poda y roce de arboles cercanos a circuito con riesgo de descarga a éstos. TRAMO DE TORRES N°97 hasta- N°351 |  |  | 0 | 1 | 0
118 | 122 | 122DF | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026688 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-08 05:49 | 2018-05-08 18:04 |  |  |  | DF | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por curso forzoso, para realizar Poda y roce de arboles cercanos a circuito con riesgo de descarga a éstos. TRAMO DE TORRES N°97 hasta- N°351 |  |  | 0 | 1 | 0
916 | 1044 | 1044DF | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000783 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-08 06:10 | 2018-05-08 06:59 |  |  |  | DF | 0.81667 | 1 | 0 | 0 | no hay | No hay |  | 0 | 0 | 0
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000782 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-08 06:10 | 2018-05-08 06:56 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | No hay. | No hay. |  | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2018000779 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-08 08:14 | 2018-05-08 08:14 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito en ambos extremos de LT 66 kV Temuco-Loncoche Cto. N°2, (52B2 S/E Temuco - 52B3 S/E Loncoche) | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2018000779 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-08 08:14 | 2018-05-08 08:14 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito en ambos extremos de LT 66 kV Temuco-Loncoche Cto. N°2, (52B2 S/E Temuco - 52B3 S/E Loncoche) | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2018000779 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-08 08:14 | 2018-05-08 08:14 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito en ambos extremos de LT 66 kV Temuco-Loncoche Cto. N°2, (52B2 S/E Temuco - 52B3 S/E Loncoche) | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2018000779 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-08 08:14 | 2018-05-08 08:14 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito en ambos extremos de LT 66 kV Temuco-Loncoche Cto. N°2, (52B2 S/E Temuco - 52B3 S/E Loncoche) | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
175 | 188 | 188DF | Neomante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2018000780 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-08 08:29 | 2018-05-08 10:52 |  |  |  | DF | 2.3833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52H3 S/E Ovalle y 52H5 S/E El Peñon sin consumos afectados | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
985 | 1250 | 1250DP | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018024511 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-08 09:37 | 2018-05-09 03:44 |  |  |  | DP | 18.1167 | 0 | 0 | 0 | - Por trabajo de montaje del interruptor 52J2 y Mantenimientos programados (Consistente en medidas electricas, limpieza, lubricación y verificación de señsles de alarmas y disparos), con relación a las areas de equipos, control y lineas en los paños J1, J2, J3 y J7, en S/E Colbun. Se requiere línea Colbun-Ancoa 1X220KV, desenergizada. |  |  | 0 | 0 | 1
71 | 72 | 72DP | Neomante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2018024633 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-08 09:37 | 2018-05-09 01:47 |  |  |  | DP | 16.1667 | 0 | 0 | 0 | Por trabajo de montaje del interruptor 52J2 y Mantenimientos programados (Consistente en medidas electricas, limpieza, lubricación y verificación de señsles de alarmas y disparos), con relación a las areas de equipos, control y lineas en los paños J1, J2, J3 y J7, en S/E Colbun. Se requiere circuito N°1 Colbun - Candelaria, desenergizado. Además se realizara limpieza de aislación y control de diagnóstico, a la LAT 2x220 Kv. Colbun Candelaria CTO N°1 entre las estructuras N° 93 hasta 116. Se realizara limpieza de aislación a la estructura N° 83 Se normalizara amortiguadores separadores al vano N° 159 - 160 |  |  | 0 | 0 | 1
300 | 338 | 338DP | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018025654 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-08 09:39 | 2018-05-08 18:10 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud 2018025648, se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Concepción-Penco. Esto asociado a la desconexión barra 66 kV N°1, además de proximidad con puntos energizados. Los consumos asociados a esta línea, serán respaldados desde la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Penco. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-08 10:20 | 2018-05-09 |  |  |  | DP | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Encuentro 220 kV - J8 Linea Encuentro - Collahuasi. Circuito N°1 por Overhaul a Interruptor 52J8, paño J8 S/E Encuentro. según solicitud de Desconexión Nro. 221672 |  |  | 0 | 0 | 1
161 | 172 | 172DF | Neomante | 172 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018027082 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-08 16:18 | 2018-05-08 16:19 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión no afecta consumos. |  |  | 0 | 1 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000788 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-08 21:20 | 2018-05-08 21:20 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 21:20 horas reconexión automática con éxito de la Línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo solo en el extremo de Maitencillo. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
454 | 515 | 515DF | Neomante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018027191 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-08 22:27 | 2018-05-09 01:01 |  |  |  | DF | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026452 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-08 22:53 | 2018-05-09 05:25 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026452 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-08 22:53 | 2018-05-09 05:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026452 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-08 22:53 | 2018-05-09 05:25 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026452 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-08 22:53 | 2018-05-09 05:25 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
710 | 797 | 797DP | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026452 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-08 22:53 | 2018-05-09 05:25 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026452 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-08 22:53 | 2018-05-09 05:25 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026452 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-08 22:53 | 2018-05-09 05:25 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026452 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-08 22:53 | 2018-05-09 05:25 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026452 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-08 22:53 | 2018-05-09 05:25 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026452 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-08 22:53 | 2018-05-09 05:25 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026452 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-08 22:53 | 2018-05-09 05:25 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-09 | 2018-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Seccionamiento de circuito N°1 por obra de conexión a S/E Kimal, según la SD N° 221681. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-09 | 2018-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Encuentro 220 kV - J8 Linea Encuentro - Collahuasi. Circuito N°1 por Overhaul a Interruptor 52J8, paño J8 S/E Encuentro. según solicitud de Desconexión Nro. 221672 |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-09 | 2018-05-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000789 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-09 04:38 | 2018-05-09 04:45 |  |  |  | DF | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | Coincide con apertura del 52H2 de S/E Maitencillo, Barra 110 kV de S/E Huasco queda sin tensión. En S/E Huasco Paño H4 - Pellets 1 abierto por falla anterior y Paño H3 - Pellets 2 se mantuvo Cerrado. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DF | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000790 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-09 04:38 | 2018-05-09 04:50 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | Coincide con apertura del 52H3 de S/E Maitencillo, Barra 110 kV de S/E Huasco queda sin tensión. En S/E Huasco Paño H4 - Pellets 1 abierto por falla anterior y Paño H3 - Pellets 2 se mantuvo Cerrado. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026150 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 05:51 | 2018-05-09 18:36 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para efectuar trabajos de poda y roce de arboles, adicionalmente se realizara limpieza de aislacion y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026150 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 05:51 | 2018-05-09 18:36 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para efectuar trabajos de poda y roce de arboles, adicionalmente se realizara limpieza de aislacion y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026150 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 05:51 | 2018-05-09 18:36 |  |  |  | DP | 12.75 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para efectuar trabajos de poda y roce de arboles, adicionalmente se realizara limpieza de aislacion y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DF | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-09 08:04 | 2018-05-10 |  |  |  | DF | 15.9333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Tap Off Palestina - El Peñón por Cambio de conductor en las tres fases, tramo 172 a 181. según solicitud de Desconexión Nro. 221972 |  |  | 0 | 1 | 0
71 | 72 | 72DP | Neomante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2018024466 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 08:29 | 2018-05-09 17:41 |  |  |  | DP | 9.2 | 0 | 0 | 0 | Por trabajo de montaje del interruptor 52J2 y Mantenimientos programados (Consistente en medidas electricas, limpieza, lubricación y verificación de señsles de alarmas y disparos), con relación a las areas de equipos, control y lineas en los paños J1, J2, J3 y J7, en S/E Colbun. Se requiere circuito N°1 Colbun - Candelaria, desenergizado. Además se realizara limpieza de aislación y control de diagnóstico, a la LAT 2x220 Kv. Colbun Candelaria CTO N°1 entre las estructuras N° 93 hasta 116. Se realizara limpieza de aislación a la estructura N° 83 Se normalizara amortiguadores separadores al vano N° 159 - 160 |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000792 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-09 08:44 | 2018-05-10 05:29 |  |  |  | DF | 20.75 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1334 | 3026 | 3026DP | Movimiento de Equipos | 3026 | Tramo | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-09 09:22 | 2018-05-09 18:57 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 220 kV Laberinto - El Cobre por S/E El Cobre: Montaje desconectador 89J1-2 y su estructura. según solicitud de Desconexión Nro. 221830 |  |  | 0 | 0 | 1
985 | 1250 | 1250DP | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018024513 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 09:24 | 2018-05-10 01:37 |  |  |  | DP | 16.2167 | 0 | 0 | 0 | -Por trabajo de montaje del interruptor 52J2 y Mantenimientos programados (Consistente en medidas electricas, limpieza, lubricación y verificación de señsles de alarmas y disparos), con relación a las areas de equipos, control y lineas en los paños J1, J2, J3 y J7, en S/E Colbun. Se requiere línea Colbun-Ancoa 1X220KV, desenergizada. |  |  | 0 | 0 | 1
1090 | 1493 | 1493DP | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018026534 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 10:04 | 2018-05-09 13:32 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de apertura y cierre de equipos de S/E a nivel de Scada, desde sala de control. |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DP | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018026535 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 10:04 | 2018-05-09 13:32 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de apertura y cierre de equipos de S/E a nivel de Scada, desde sala de control. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-09 10:04 | 2018-05-09 16:05 |  |  |  | DP | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Mejillones - El Lince por Limpieza manual de aislación en sector Polpaico según solicitud de Desconexión Nro. 221918 |  |  | 0 | 0 | 1
560 | 634 | 634DF | Neomante | 634 | Tramo | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | 2018000795 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-09 12:20 | 2018-05-09 12:20 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 12:20 hrs reconecta con éxito la línea de 110 kV Chiloé Ancud en ambos extremos de la línea. se informa al Coordinador Se informa a SAESA la distribuidora Se informa personal de STS para que recorra la línea Se descargan datas de las protecciones de forma remota. |  | Puente cortado en estructura AT 14108 | 0 | 0 | 0
560 | 634 | 634DF | Neomante | 634 | Tramo | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | SAESA | Desconexión / Intervención | 2018027428 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-09 12:38 | 2018-05-09 17:30 |  |  |  | DF | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso línea 110 kV Chiloé Ancud, por reparar puente cortado en línea 110 kV AT14018 fase central. |  |  | 0 | 1 | 0
78 | 79 | 79DF | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018027194 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-09 14:33 | 2018-05-09 21:43 |  |  |  | DF | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | Conectar electricamente el Desconectador asociado a Barra 110kV 2B de LT 110kV Ventansa Torquemada Cto N°1. Para este motivo se requiere desconexión de Cto N° 1 de LT 110kV Ventanas Torquemada. Apertura de circuito solo en extremo de S/E 110kV Ventanas. Radial desde S/E 110kV Torquemada. Actualmente Sección de Barra 2B se encuentra desenergizada. Normalización definitiva del Paño asociado a circuito N° 1 de LT 110kV Ventanas Torquemada en S/E 110kV Ventanas. |  |  | 0 | 1 | 0
700 | 784 | 784DF | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000796 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-09 16:34 | 2018-05-09 18:03 |  |  |  | DF | 1.4833 | 1 | 0 | 0 | Operación automática de circuito N°2 110 kV Chena-Buin-Ochagavia . Se verifica la correcta transferencia automática en 110 kV asociadas al circuito N°2. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
151 | 161 | 161DF | Neomante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018027541 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-09 23:00 | 2018-05-10 00:01 |  |  |  | DF | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo de curso forzoso. |  |  | 0 | 1 | 0
152 | 162 | 162DF | Neomante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018027541 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-09 23:00 | 2018-05-10 00:01 |  |  |  | DF | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo de curso forzoso. |  |  | 0 | 1 | 0
904 | 1028 | 1028DP | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026463 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 23:15 | 2018-05-10 05:41 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
596 | 674 | 674DP | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026463 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 23:15 | 2018-05-10 05:41 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
597 | 675 | 675DP | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026463 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 23:15 | 2018-05-10 05:41 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
598 | 676 | 676DP | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026463 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 23:15 | 2018-05-10 05:41 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026463 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 23:15 | 2018-05-10 05:41 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
600 | 678 | 678DP | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026463 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 23:15 | 2018-05-10 05:41 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026463 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 23:15 | 2018-05-10 05:41 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026463 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 23:15 | 2018-05-10 05:41 |  | 2018-05-09 23:15 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026463 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 23:15 | 2018-05-10 05:41 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
604 | 682 | 682DP | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026463 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 23:15 | 2018-05-10 05:41 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
605 | 683 | 683DP | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026463 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 23:15 | 2018-05-10 05:41 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018026469 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-09 23:15 | 2018-05-15 06:20 |  |  |  | DP | 127.0833 | 0 | 0 | 0 | Este trabajo es parte de las acciones comprometidas entre Enel y la SEC luego del temporal de nieve del año 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
153 | 163 | 163DF | Neomante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018027573 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-10 | 2018-05-10 00:01 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | curso forzoso |  |  | 0 | 1 | 0
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Seccionamiento de circuito N°1 por obra de conexión a S/E Kimal, según la SD N° 221681. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-10 | 2018-05-10 19:50 |  |  |  | DP | 19.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Encuentro 220 kV - J8 Linea Encuentro - Collahuasi. Circuito N°1 por Overhaul a Interruptor 52J8, paño J8 S/E Encuentro. según solicitud de Desconexión Nro. 221672 |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-10 | 2018-05-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026154 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-10 05:56 | 2018-05-10 18:32 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Realizar poda y roce de arboles cercanos a la línea, adicionalmente se requiere efectuar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026154 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-10 05:56 | 2018-05-10 18:32 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Realizar poda y roce de arboles cercanos a la línea, adicionalmente se requiere efectuar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026154 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-10 05:56 | 2018-05-10 18:32 |  |  |  | DP | 12.6 | 0 | 0 | 0 | Realizar poda y roce de arboles cercanos a la línea, adicionalmente se requiere efectuar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DP | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026104 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-10 06:06 | 2018-05-10 18:01 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo en S/E Ventanas a desconectador de línea, desconectador de tierra, TTCC, transformador combinado y cambio de aislación dañada. |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026104 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-10 06:06 | 2018-05-10 18:01 |  |  |  | DP | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento preventivo en S/E Ventanas a desconectador de línea, desconectador de tierra, TTCC, transformador combinado y cambio de aislación dañada. |  |  | 0 | 0 | 1
122 | 126 | 126DP | Neomante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026520 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-10 06:55 | 2018-05-10 16:09 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Requiere desconexión de circuito para efectuar trabajos de poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
121 | 125 | 125DP | Neomante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026520 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-10 06:55 | 2018-05-10 16:09 |  |  |  | DP | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | Requiere desconexión de circuito para efectuar trabajos de poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DF | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-10 08:04 | 2018-05-10 19:14 |  |  |  | DF | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor en las tres fases, tramo 172 a 181. según solicitud de Desconexión Nro. 221972 |  |  | 0 | 1 | 0
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2018027535 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-10 08:34 | 2018-05-10 17:21 |  |  |  | DF | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de aisladores en estructura N° 33 y 34, la cual presenta ruido por fugas eléctricas debida a la contaminación de estos aisladores, además se realizará poda y corte de árboles cercanos a la Línea. |  |  | 0 | 1 | 0
1391 | 3182 | 3182DP | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-10 08:56 | 2018-05-10 15:58 |  |  |  | DP | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 66 kV Iquique - Pozo Almonte.Circuito N°2 por Reemplazo de aislaciónMantenimiento a protecciones e Instrumentos según solicitud de Desconexión Nro. 221944 |  |  | 0 | 0 | 1
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-11 | 2018-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Seccionamiento de circuito N°1 por obra de conexión a S/E Kimal, según la SD N° 221681. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-11 | 2018-05-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026156 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-11 05:52 | 2018-05-11 18:09 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Realizar poda y roce de arboles cercanos a la línea, adicionalmente se requiere realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026156 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-11 05:52 | 2018-05-11 18:09 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Realizar poda y roce de arboles cercanos a la línea, adicionalmente se requiere realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026156 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-11 05:52 | 2018-05-11 18:09 |  |  |  | DP | 12.2833 | 0 | 0 | 0 | Realizar poda y roce de arboles cercanos a la línea, adicionalmente se requiere realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DP | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026170 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-11 05:52 | 2018-05-11 17:57 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
262 | 286 | 286DP | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018026170 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-11 05:52 | 2018-05-11 17:57 |  |  |  | DP | 12.0833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
53 | 52 | 52DP | Neomante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023754 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-11 08:12 | 2018-05-11 16:21 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion de linea por mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 1
705 | 792 | 792DF | Neomante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018028033 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-11 08:13 | 2018-05-11 10:05 |  |  |  | DF | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 |  |  | 0 | 1 | 0
707 | 794 | 794DF | Neomante | 794 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018028033 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-11 08:13 | 2018-05-11 10:05 |  |  |  | DF | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 |  |  | 0 | 1 | 0
708 | 795 | 795DF | Neomante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018028033 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-11 08:13 | 2018-05-11 10:05 |  |  |  | DF | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 |  |  | 0 | 1 | 0
581 | 656 | 656DF | Neomante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018028034 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-11 10:19 | 2018-05-11 11:51 |  |  |  | DF | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 |  |  | 0 | 1 | 0
584 | 659 | 659DF | Neomante | 659 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018028034 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-11 10:19 | 2018-05-11 11:51 |  |  |  | DF | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 |  |  | 0 | 1 | 0
585 | 660 | 660DF | Neomante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018028034 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-11 10:19 | 2018-05-11 11:51 |  |  |  | DF | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 |  |  | 0 | 1 | 0
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-11 12:11 | 2018-05-12 |  |  |  | DP | 11.8167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Domeyko 89J6-2/2T; 52J4; TTCC J4; TTPP J4, según la SD N° 221570. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-12 | 2018-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Domeyko 89J6-2/2T; 52J4; TTCC J4; TTPP J4, según la SD N° 221570. |  |  | 0 | 0 | 1
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-12 | 2018-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Seccionamiento de circuito N°1 por obra de conexión a S/E Kimal, según la SD N° 221681. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-12 | 2018-05-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025682 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-12 06:10 | 2018-05-12 15:23 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito señalado por limpieza manual de aislación en Torres de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
615 | 694 | 694DP | Neomante | 694 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025682 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-12 06:10 | 2018-05-12 15:23 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito señalado por limpieza manual de aislación en Torres de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
616 | 695 | 695DP | Neomante | 695 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025682 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-12 06:10 | 2018-05-12 15:23 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito señalado por limpieza manual de aislación en Torres de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
617 | 696 | 696DP | Neomante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025682 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-12 06:10 | 2018-05-12 15:23 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito señalado por limpieza manual de aislación en Torres de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
618 | 697 | 697DP | Neomante | 697 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025682 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-12 06:10 | 2018-05-12 15:23 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito señalado por limpieza manual de aislación en Torres de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
619 | 698 | 698DP | Neomante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025682 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-12 06:10 | 2018-05-12 15:23 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito señalado por limpieza manual de aislación en Torres de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
620 | 699 | 699DP | Neomante | 699 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025682 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-12 06:10 | 2018-05-12 15:23 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito señalado por limpieza manual de aislación en Torres de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
621 | 700 | 700DP | Neomante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025682 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-12 06:10 | 2018-05-12 15:23 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito señalado por limpieza manual de aislación en Torres de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
622 | 701 | 701DP | Neomante | 701 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025682 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-12 06:10 | 2018-05-12 15:23 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito señalado por limpieza manual de aislación en Torres de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
865 | 960 | 960DP | Neomante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018025682 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-12 06:10 | 2018-05-12 15:23 |  |  |  | DP | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito señalado por limpieza manual de aislación en Torres de la Linea. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DP | Neomante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018023689 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-12 06:56 | 2018-05-12 17:25 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento a la Línea 66KV Hualañé-Licantén. Se envio SODI N°137 a Arauco por desconexión Paño B2 en SE Licantén. SE Licantén los consumos del T-1 serán transferidos hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 1
1469 | 4218 | 4218DP | Neomante | 4218 | Tramo | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C1 [En Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018027641 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-12 08:03 | 2018-05-12 13:50 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de pintura de torres según lo establecido por la DGAC para estas estructuras. Los trabajos se ejecutarán en la cruceta de la torre 58 de la LT 2x220kV Pan de Azúcar - Nueva Pan de Azúcar. Condiciones Requeridas extremo PAZ C1: Desconectadores: 89J8-1A, 89J8-1B, 89J8-2, 89J8-3 Abiertos, Desconectador 89J8-2T Cerrado. Interruptor 52J8 Abierto. Condiciones extremo NPAZ: Desconectadores: 89J2-2, 89J3-1, 89J3-3 Abiertos. Desconectador: 89J3-3T Cerrado. Interruptores 52J2, 52J3 Abiertos |  |  | 0 | 0 | 1
1470 | 4219 | 4219DP | Neomante | 4219 | Tramo | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C2 [En Revision] | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018027651 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-12 13:57 | 2018-05-12 16:55 |  |  |  | DP | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de pintura de torres según lo establecido por la DGAC para estas estructuras. Los trabajos se ejecutarán en la cruceta de la torre 58 de la LT 2x220kV Pan de Azúcar - Nueva Pan de Azúcar. Condiciones Requeridas extremo PAZ C2: Desconectadores: 89J9-1A, 89J9-1B, 89J9-2, 89J9-3 Abiertos, Desconectador 89J9-2T Cerrado. Interruptor 52J9 Abierto. Condiciones extremo NPAZ: Desconectadores: 89J5-2, 89J6-1, 89J6-3 Abiertos. Desconectador: 89J6-3T Cerrado. Interruptores 52J5, 52J6 Abiertos |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-13 | 2018-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Domeyko 89J6-2/2T; 52J4; TTCC J4; TTPP J4, según la SD N° 221570. |  |  | 0 | 0 | 1
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-13 | 2018-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Seccionamiento de circuito N°1 por obra de conexión a S/E Kimal, según la SD N° 221681. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-13 | 2018-05-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1250 | 2877 | 2877DP | Movimiento de Equipos | 2877 | Tramo | TAP OFF ALTO HOSPICIO - ALTO HOSPICIO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-13 00:58 | 2018-05-13 18:00 |  |  |  | DP | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | Trabajps de protecciones para la puesta en servicio del transformador T1 asociado paño H1 SE Cóndores. Puesta en servicio nuevo transformador N°1 SE Alto Hospicio. SD N°221913. |  |  | 0 | 0 | 1
1231 | 2856 | 2856DP | Movimiento de Equipos | 2856 | Tramo | CONDORES - TAP OFF ALTO HOSPICIO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-13 01:02 | 2018-05-13 06:08 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Cóndores 110 kV - H1 Línea Cóndores - Dragón por Mantención desconectadores 89HT1-1 en S/E Alto Hospicio, mantención interruptor 52H1 en S/E Cóndores según solicitud de Desconexió |  |  | 0 | 0 | 1
1232 | 2857 | 2857DP | Movimiento de Equipos | 2857 | Tramo | TAP OFF ALTO HOSPICIO - CERRO DRAGON 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-13 01:02 | 2018-05-13 06:08 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Paño Cóndores 110 kV - H1 Línea Cóndores - Dragón por Mantención desconectadores 89HT1-1 en S/E Alto Hospicio, mantención interruptor 52H1 en S/E Cóndores según solicitud de Desconexió |  |  | 0 | 0 | 1
50 | 49 | 49DP | Neomante | 49 | Tramo | CHARRUA - ENLACE 66KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018022046 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-13 05:31 | 2018-05-13 21:22 |  |  |  | DP | 15.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar desconexión de LT 66 kV Charrua Enlace para realizar ajuste de protecciones de acuerdo al estudio de coordinación aprobado por el CEN., como complemento de la información la central laja se encontrará en mantenimiento mayor desde el sábado 12 al domingo 13 (mantenimiento mayor informado al CEN según SD 2018000145 ) |  |  | 0 | 0 | 1
37 | 36 | 36DP | Neomante | 36 | Tramo | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018028343 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-13 05:31 | 2018-05-13 21:22 |  |  |  | DP | 15.85 | 0 | 0 | 0 | Modificación de ajustes de protecciones en SEs Enlace y Bucalemu, relacionado con SD 22046. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018025178 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-13 06:44 | 2018-05-13 13:06 |  | 2018-05-13 07:37 |  | DP | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras con daño en conductor fase 3 en vano entre estructuras 457 y 458. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018025159 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-13 07:37 | 2018-05-13 16:35 |  | 2018-05-13 07:45 |  | DP | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en vano entre estructuras 140 y 141. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018025174 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-13 07:37 | 2018-05-13 13:06 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en vano entre estructuras 411 a 412 |  |  | 0 | 0 | 1
519 | 588 | 588DF | Neomante | 588 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000816 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-13 07:41 | 2018-05-13 07:45 |  |  |  | DF | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | Protecciones operadas: Polpaico: 21-21N S1 y 87LS2 Nogales: 21S1, Z1, fase B, 63,1 Km. y 87LS2 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018025172 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-13 07:45 | 2018-05-13 18:24 |  |  |  | DP | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en vanos entre estructuras 239-240 y 240-241 |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018025146 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-13 07:49 | 2018-05-13 14:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en vano, entre estructuras 527 y 528. |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018025170 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-13 08:00 | 2018-05-13 13:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en vano entre estructuras 511 y 512 |  |  | 0 | 0 | 1
1131 | 1561 | 1561DP | Neomante | 1561 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018025176 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-13 08:28 | 2018-05-13 15:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en vanos entre estructuras 543-544 y 544-545 |  |  | 0 | 0 | 1
380 | 430 | 430DP | Neomante | 430 | Tramo | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018023372 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-13 08:44 | 2018-05-13 16:09 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara refuerzo de conductor Butte a Helsinki . Se debe solicitar la generación de Enlasa en SE Teno. ( 25 MW). Entre la Estructura N°11 a la N°12 y Est. 19 al ML SE Teno. fases. |  |  | 0 | 0 | 1
277 | 309 | 309DP | Neomante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018025617 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-13 09:50 | 2018-05-13 18:12 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea Panguilemo - Talca N°1 y N°2, la Barra Norte de SE Talca será transferida hacia SE Maule. La SE Panguilemo será transferida hacia el Cto. Itahue - Panguilemo N°1. El tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferido hacia SE Linares mientras se ejecute la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
500 | 568 | 568DP | Neomante | 568 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018025617 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-13 09:50 | 2018-05-13 18:12 |  |  |  | DP | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea Panguilemo - Talca N°1 y N°2, la Barra Norte de SE Talca será transferida hacia SE Maule. La SE Panguilemo será transferida hacia el Cto. Itahue - Panguilemo N°1. El tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferido hacia SE Linares mientras se ejecute la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 1
1300 | 2975 | 2975DF | Movimiento de Equipos | 2975 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-13 16:35 | 2018-05-14 |  |  |  | DF | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Vinculación y Chicoteo en AT de desconectador y aisladores de pedestal 89J06-A. Según SDCF N° 222010. |  |  | 0 | 1 | 0
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Domeyko 89J6-2/2T; 52J4; TTCC J4; TTPP J4, según la SD N° 221570. |  |  | 0 | 0 | 1
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Seccionamiento de circuito N°1 por obra de conexión a S/E Kimal, según la SD N° 221681. |  |  | 0 | 0 | 1
1300 | 2975 | 2975DP | Movimiento de Equipos | 2975 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-14 | 2018-05-14 19:46 |  |  |  | DP | 19.7667 | 0 | 0 | 0 | Vinculación y Chicoteo en AT de desconectador y aisladores de pedestal 89J06-A, según SD N° 221799. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DF | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018028497 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-14 06:12 | 2018-05-16 18:16 |  |  |  | DF | 60.0667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales |  |  | 0 | 1 | 0
66 | 67 | 67DF | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018028497 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-14 06:12 | 2018-05-16 18:16 |  |  |  | DF | 60.0667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales |  |  | 0 | 1 | 0
67 | 68 | 68DF | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018028497 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-14 06:12 | 2018-05-16 18:16 |  |  |  | DF | 60.0667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales |  |  | 0 | 1 | 0
226 | 249 | 249DP | Neomante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018027247 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-14 08:10 | 2018-05-14 17:40 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución por actividades de poda y roce. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | 250 | 250DP | Neomante | 250 | Tramo | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018027247 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-14 08:10 | 2018-05-14 17:40 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución por actividades de poda y roce. Cabe destacar que esta linea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | 3026 | 3026DP | Neomante | 3026 | Tramo | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | Desconexión / Intervención | 2018027681 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-14 08:20 | 2018-05-15 17:53 |  |  |  | DP | 33.55 | 0 | 0 | 0 | Terminado el trabajo, linea Laberinto, quedara conectada a la Barra 2 de S/E El Cobre. Relacionada con SD 2018027373, por Barra 2 de S/E El Cobre. |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018026876 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-14 09:01 | 2018-05-14 17:48 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo linea, entre estructuras E199-254 |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018026876 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-14 09:01 | 2018-05-14 17:48 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo linea, entre estructuras E199-254 |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018026876 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-14 09:01 | 2018-05-14 17:48 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo linea, entre estructuras E199-254 |  |  | 0 | 0 | 1
628 | 707 | 707DP | Neomante | 707 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018026876 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-14 09:01 | 2018-05-14 17:48 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo linea, entre estructuras E199-254 |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-15 | 2018-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Domeyko 89J6-2/2T; 52J4; TTCC J4; TTPP J4, según la SD N° 221570. |  |  | 0 | 0 | 1
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-15 | 2018-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Seccionamiento de circuito N°1 por obra de conexión a S/E Kimal, según la SD N° 221681. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-15 | 2018-05-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
904 | 1028 | 1028DP | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027668 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 00:02 | 2018-05-15 06:20 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a compromiso entre Enel Distribución y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles luego del temporal de nieve 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
596 | 674 | 674DP | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027668 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 00:02 | 2018-05-15 06:20 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a compromiso entre Enel Distribución y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles luego del temporal de nieve 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
597 | 675 | 675DP | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027668 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 00:02 | 2018-05-15 06:20 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a compromiso entre Enel Distribución y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles luego del temporal de nieve 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
598 | 676 | 676DP | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027668 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 00:02 | 2018-05-15 06:20 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a compromiso entre Enel Distribución y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles luego del temporal de nieve 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027668 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 00:02 | 2018-05-15 06:20 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a compromiso entre Enel Distribución y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles luego del temporal de nieve 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
600 | 678 | 678DP | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027668 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 00:02 | 2018-05-15 06:20 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a compromiso entre Enel Distribución y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles luego del temporal de nieve 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027668 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 00:02 | 2018-05-15 06:20 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a compromiso entre Enel Distribución y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles luego del temporal de nieve 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027668 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 00:02 | 2018-05-15 06:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a compromiso entre Enel Distribución y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles luego del temporal de nieve 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027668 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 00:02 | 2018-05-15 06:20 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a compromiso entre Enel Distribución y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles luego del temporal de nieve 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
604 | 682 | 682DP | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027668 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 00:02 | 2018-05-15 06:20 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a compromiso entre Enel Distribución y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles luego del temporal de nieve 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
605 | 683 | 683DP | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018027668 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 00:02 | 2018-05-15 06:20 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a compromiso entre Enel Distribución y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles luego del temporal de nieve 2017 |  |  | 0 | 0 | 1
1400 | 3193 | 3193DF | Neomante | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Informe Fallas | 2018000840 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-15 07:05 | 2018-05-15 14:21 |  |  |  | DF | 7.2667 | 1 | 0 | 0 | 07:05 Sin ocurrir perturbación en Sistema eléctrico, AMC informa desprendimiento de energía linea 66kv. | Corte de conductor por factores climáticos. |  | 0 | 0 | 0
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-15 07:05 | 2018-05-15 13:03 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° XXXXX. |  |  | 0 | 1 | 0
625 | 704 | 704DP | Neomante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018026878 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 08:58 | 2018-05-15 17:55 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión, limpieza de aislacion, (para realizar cambio de arranque en S/E San Felipe de circuito 1 a circuito 2 en 44 kV, se realizara microcorte afectando por un tiempo menor a 3 minutos S/E Rio Blanco y S/E Juncal, se realizo coordinación informando a clientes) |  |  | 0 | 0 | 1
626 | 705 | 705DP | Neomante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018026878 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 08:58 | 2018-05-15 17:55 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión, limpieza de aislacion, (para realizar cambio de arranque en S/E San Felipe de circuito 1 a circuito 2 en 44 kV, se realizara microcorte afectando por un tiempo menor a 3 minutos S/E Rio Blanco y S/E Juncal, se realizo coordinación informando a clientes) |  |  | 0 | 0 | 1
627 | 706 | 706DP | Neomante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018026878 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 08:58 | 2018-05-15 17:55 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión, limpieza de aislacion, (para realizar cambio de arranque en S/E San Felipe de circuito 1 a circuito 2 en 44 kV, se realizara microcorte afectando por un tiempo menor a 3 minutos S/E Rio Blanco y S/E Juncal, se realizo coordinación informando a clientes) |  |  | 0 | 0 | 1
628 | 707 | 707DP | Neomante | 707 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018026878 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 08:58 | 2018-05-15 17:55 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión, limpieza de aislacion, (para realizar cambio de arranque en S/E San Felipe de circuito 1 a circuito 2 en 44 kV, se realizara microcorte afectando por un tiempo menor a 3 minutos S/E Rio Blanco y S/E Juncal, se realizo coordinación informando a clientes) |  |  | 0 | 0 | 1
1063 | 1423 | 1423DP | Neomante | 1423 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018026726 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 11:05 | 2018-05-15 18:34 |  |  |  | DP | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | Instalaciones en Riesgo Durante Trabajo - L 220kV Maitencillo-Cardones, C3, Trabajos a Realizar: Mantenimiento preventivo básico paño de linea., Maniobras a Realizar: Abierto - 89J6-1 S/E Cardones ,Abierto - 89J6-2 S/E Cardones ,Abierto - 89J6-3 S/E Cardones ,Abierto - 89J6-1b S/E Cardones ,Bloqueo de jefe de faena - Bloqueo trips protecciones Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento preventivo básico paño de linea. |  |  | 0 | 0 | 1
1063 | 1423 | 1423DP | Neomante | 1423 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018026734 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 11:05 | 2018-05-15 18:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalaciones en Riesgo Al término,Al inicio,Durante Trabajo - Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo, Trabajos a Realizar: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de TT/MM desenergizado (Barra), Maniobras a Realizar: Abierto - S/E Maitencillo: 89J8-1 ,Abierto - S/E Maitencillo: 89J8-3 ,Abierto - S/E Maitencillo: Interruptores termomagneticos TPJ8 ,Cerrado - S/E Maitencillo: 89J8-2T (Será reemplazado por tierras provisionales de bloqueo) ,Abierto - S/E Cardones: 89J6-1 ,Abierto - S/E Cardones: 89J6-1B ,Abierto - S/E Cardones: 89J6-3 ,Abierto - S/E Cardones: Interruptores termomagneticos TPJ6 ,Cerrado - S/E Cardones: 89J6-2T (Será reemplazado por tierras provisionales de bloqueo) ,Bloqueo de jefe de faena - S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J8-1 lado interruptor, entre desconectadores 89J8-2 y 89J8-3, en TCJ8 lado línea, en conexión superior de TPJ8, en conexión superior de CAJ8, y en TOJ8 lado línea. Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento preventivo básico, exhaustivo, reemplazo de TT/MM desenergizado (Barra). |  |  | 0 | 0 | 1
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-15 13:03 | 2018-05-15 14:10 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Corte de linea se requiere. Reparación corte de linea 66kv, fase 3, estructura 134. Según SDCF N° 28899. |  |  | 0 | 1 | 0
240 | 264 | 264DP | Neomante | 264 | Tramo | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018028234 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 23:46 | 2018-05-16 05:10 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Paño B6 de S/E Rancagua asociada a LT 66kV Rancagua-Alameda por trabajos asociados a SD2018027835. Los consumos asociados a S/E Alameda serán transferidos hacia SE Punta de Cortés por redes 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
226 | 249 | 249DP | Neomante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018028248 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 23:46 | 2018-05-16 05:10 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea LT Rancagua-Cachapoal por maniobras de transferencias de S/E Alameda hacia S/E Punta de Cortés asociada a SD2018028234. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | 250 | 250DP | Neomante | 250 | Tramo | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018028248 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-15 23:46 | 2018-05-16 05:10 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea LT Rancagua-Cachapoal por maniobras de transferencias de S/E Alameda hacia S/E Punta de Cortés asociada a SD2018028234. |  |  | 0 | 0 | 1
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Domeyko 89J6-2/2T; 52J4; TTCC J4; TTPP J4, según la SD N° 221570. |  |  | 0 | 0 | 1
1297 | 2972 | 2972DF | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Seccionamiento de circuito N°1 por obra de conexión a S/E Kimal, según la SD N° 221681. |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018027123 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-16 05:56 | 2018-05-16 18:28 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | No hay comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018027123 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-16 05:56 | 2018-05-16 18:28 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | No hay comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018027123 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-16 05:56 | 2018-05-16 18:28 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | No hay comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Neomante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018027123 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-16 05:56 | 2018-05-16 18:28 |  |  |  | DP | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | No hay comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018026888 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-16 06:56 | 2018-05-16 17:10 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmision, mantenimiento entre E199-254, (Por cambio de arranque en S/E San Felipe, se realizara microcorte en coordinación con clientes, afectando consumos de S/E Juncal y Rio blanco por un periodo menor a tres minutos) |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018026888 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-16 06:56 | 2018-05-16 17:10 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmision, mantenimiento entre E199-254, (Por cambio de arranque en S/E San Felipe, se realizara microcorte en coordinación con clientes, afectando consumos de S/E Juncal y Rio blanco por un periodo menor a tres minutos) |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018026888 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-16 06:56 | 2018-05-16 17:10 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmision, mantenimiento entre E199-254, (Por cambio de arranque en S/E San Felipe, se realizara microcorte en coordinación con clientes, afectando consumos de S/E Juncal y Rio blanco por un periodo menor a tres minutos) |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018026888 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-16 06:56 | 2018-05-16 17:10 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmision, mantenimiento entre E199-254, (Por cambio de arranque en S/E San Felipe, se realizara microcorte en coordinación con clientes, afectando consumos de S/E Juncal y Rio blanco por un periodo menor a tres minutos) |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DP | Neomante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018027249 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-16 10:06 | 2018-05-16 16:48 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Cabe detacar que esta linea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
246 | 270 | 270DP | Neomante | 270 | Tramo | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018027249 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-16 10:06 | 2018-05-16 16:48 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Cabe detacar que esta linea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DF | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2018000841 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-16 11:55 | 2018-05-16 11:55 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión Automática Exitosa de Interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, sin pérdida de consumo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2018000841 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-16 11:55 | 2018-05-16 11:55 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión Automática Exitosa de Interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, sin pérdida de consumo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2018000841 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-16 11:55 | 2018-05-16 11:55 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión Automática Exitosa de Interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, sin pérdida de consumo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | 2018000841 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-16 11:55 | 2018-05-16 11:55 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión Automática Exitosa de Interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, sin pérdida de consumo. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
672 | 752 | 752DF | Neomante | 752 | Tramo | TAP ANDES - ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000846 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-16 18:09 | 2018-05-16 21:05 |  |  |  | DF | 2.9333 | 1 | 0 | 0 | SSEE La Reina y Andes transfieren correctamente. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
674 | 754 | 754DF | Neomante | 754 | Tramo | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018000846 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-16 18:09 | 2018-05-16 21:05 |  |  |  | DF | 2.9333 | 1 | 0 | 0 | SSEE La Reina y Andes transfieren correctamente. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1490 | 4341 | 4341DF | Neomante | 4341 | Tramo | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000853 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-16 19:53 | 2018-05-18 14:58 |  |  |  | DF | 43.0833 | 1 | 0 | 0 | . |  | Se encuentra estructura N°338 colapsada por choque de camión. | 0 | 0 | 0
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-17 | 2018-05-17 13:52 |  |  |  | DP | 13.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico SE Domeyko 89J6-2/2T; 52J4; TTCC J4; TTPP J4, según la SD N° 221570. |  |  | 0 | 0 | 1
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Seccionamiento de circuito N°1 por obra de conexión a S/E Kimal, según la SD N° 221681. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
215 | 238 | 238DF | Neomante | 238 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018029537 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-17 00:28 | 2018-05-17 04:00 |  |  |  | DF | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 1 | 0
483 | 551 | 551DF | Neomante | 551 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018029537 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-17 00:28 | 2018-05-17 04:00 |  |  |  | DF | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 1 | 0
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2018000854 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-17 01:17 | 2018-05-17 18:29 |  |  |  | DF | 17.2 | 1 | 0 | 0 | Se presenta falla en L-23 kV tramo Melipeuco - Caren Bajo, disparando la protección 87L diferencial de linea en fases A, B y C y la protección 21 Distancia. esta falla provoco la apertura del interruptor 52E1 de la S/E Melipeuco, la falla aún se encuentra en investigación por parte del personal de mantenimiento, se presume posible contacto con rama. para el momento esta lloviendo en la zona. | Se presenta falla en L-23 kV tramo Melipeuco - Caren Bajo, disparando la protección 21 Distancia y la protección 87L diferencial de linea en fases A, B y C. esta falla provoco la apertura del interruptor 52E1 de la S/E Melipeuco, la falla aún se encuentra en investigación por parte del personal de mantenimiento, se presume posible contacto con rama. para el momento esta lloviendo en la zona. |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Neomante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018022663 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-17 06:01 | 2018-05-18 18:28 |  |  |  | DP | 36.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para emplazar torres auxiliares en torre 76. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018022663 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-17 06:01 | 2018-05-18 18:28 |  |  |  | DP | 36.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para emplazar torres auxiliares en torre 76. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Neomante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018022663 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-17 06:01 | 2018-05-18 18:28 |  |  |  | DP | 36.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión para emplazar torres auxiliares en torre 76. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018028027 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-17 06:01 | 2018-05-17 16:50 |  |  |  | DP | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de franja de servidumbre . |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018028029 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-17 06:01 | 2018-05-17 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de franja de servidumbre en tramo Maitenes Las Lajas, coordinados con la SD 2018022663. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Neomante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018026891 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-17 08:34 | 2018-05-17 17:50 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmision, limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Neomante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018026891 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-17 08:34 | 2018-05-17 17:50 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmision, limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Neomante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018026891 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-17 08:34 | 2018-05-17 17:50 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmision, limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
801 | 891 | 891DP | Neomante | 891 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018026891 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-17 08:34 | 2018-05-17 17:50 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmision, limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
352 | 401 | 401DP | Neomante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018028664 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-17 09:08 | 2018-05-17 13:11 |  |  |  | DP | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kV Angol-Collipulli por trabajos de normalizacion de cota de terreno entre estructuras 16 y 17 a realizar por empresa Serfovial en recinto de planta de aridos. Actividad coordinada con CGE. SSEE Collipulli y FFCC Collipulli seran respaldadas desde subsistema 66 kV Los Peumos-Victoria. |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Neomante | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018028783 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-17 09:25 | 2018-05-17 18:19 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | S/E Crucero: 52J6; 89J6-1; 89J6-2 a disposicion del Jefe de Faena. 89J6-3; 89J6-2T Abiertos BU87BJ6 Bloqueada S/E Chacaya: 52J3; 89J3-1; 89J3-2 a disposicion del Jefe de Faena. 89J3-3; 89J3-2T Abiertos BU87BJ3; 50BFJ3 Bloqueada. Relacionada con SD por paño de transferencia en S/E Crucero y S/E Chacaya |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-17 09:44 | 2018-05-17 18:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de teleproteccion, pruebas Normal, intermedio, Transferido, según la SI N° 28783. |  |  | 0 | 0 | 1
1245 | 2872 | 2872DP | Neomante | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2018027454 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-17 10:21 | 2018-05-17 12:39 |  |  |  | DP | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52H4 Abierto S/E Muelle Desconectador 89H4- 1. Abierto y bloqueado. Desconectador 89H4- 2. Abierto y bloqueado Desconectador 89H4- 2T. Cerrado y bloqueado Interruptor 52HT Abierto S/E Antucoya. |  |  | 0 | 0 | 1
1246 | 2873 | 2873DP | Neomante | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2018027454 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-17 10:21 | 2018-05-17 12:39 |  |  |  | DP | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52H4 Abierto S/E Muelle Desconectador 89H4- 1. Abierto y bloqueado. Desconectador 89H4- 2. Abierto y bloqueado Desconectador 89H4- 2T. Cerrado y bloqueado Interruptor 52HT Abierto S/E Antucoya. |  |  | 0 | 0 | 1
1247 | 2874 | 2874DP | Neomante | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2018027454 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-17 10:21 | 2018-05-17 12:39 |  |  |  | DP | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52H4 Abierto S/E Muelle Desconectador 89H4- 1. Abierto y bloqueado. Desconectador 89H4- 2. Abierto y bloqueado Desconectador 89H4- 2T. Cerrado y bloqueado Interruptor 52HT Abierto S/E Antucoya. |  |  | 0 | 0 | 1
1248 | 2875 | 2875DP | Neomante | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Desconexión / Intervención | 2018027454 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-17 10:21 | 2018-05-17 12:39 |  |  |  | DP | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52H4 Abierto S/E Muelle Desconectador 89H4- 1. Abierto y bloqueado. Desconectador 89H4- 2. Abierto y bloqueado Desconectador 89H4- 2T. Cerrado y bloqueado Interruptor 52HT Abierto S/E Antucoya. |  |  | 0 | 0 | 1
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-17 10:23 | 2018-05-17 12:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación de linea entre Muelle -Guayaques, según la SI N° 27454. |  |  | 0 | 0 | 1
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-17 10:23 | 2018-05-17 12:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación de linea entre Muelle -Guayaques, según la SI N° 27454. |  |  | 0 | 0 | 1
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-17 10:23 | 2018-05-17 12:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación de linea entre Muelle -Guayaques, según la SI N° 27454. |  |  | 0 | 0 | 1
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-17 10:23 | 2018-05-17 12:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación de linea entre Muelle -Guayaques, según la SI N° 27454. |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2018000867 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-17 19:35 | 2018-05-24 20:52 |  |  |  | DF | 169.2833 | 1 | 0 | 0 | Se presenta falla en L-23 kV tramo Melipeuco - Caren Bajo, disparando la protección 87L diferencial de linea en fases A, B y C y la protección 21 Distancia. esta falla provoco la apertura del interruptor 52E1 de la S/E Melipeuco, la falla aún se encuentra en investigación por parte del personal de mantenimiento, se presume posible contacto con rama. para el momento esta lloviendo en la zona. | Se presenta falla en L-23 kV tramo Melipeuco - Caren Bajo, disparando la protección 21 Distancia y la protección 87L diferencial de linea en fases A, B y C. esta falla provoco la apertura del interruptor 52E1 de la S/E Melipeuco, la falla aún se encuentra en investigación por parte del personal de mantenimiento, se presume posible contacto con rama. para el momento esta lloviendo en la zona. |  | 0 | 0 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029959 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-17 23:51 | 2018-05-31 05:27 |  |  |  | DF | 317.6 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
253 | 277 | 277DF | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018029959 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-17 23:51 | 2018-05-31 05:27 |  |  |  | DF | 317.6 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-18 | 2018-05-18 08:00 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Seccionamiento de circuito N°1 por obra de conexión a S/E Kimal, según la SD N° 221681. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-18 | 2018-05-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Neomante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018028030 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-18 06:01 | 2018-05-18 18:28 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de franja de servidumbre en tramo Maitenes Las Lajas, coordinados con la SD 2018022663. |  |  | 0 | 0 | 1
318 | 361 | 361DF | Neomante | 361 | Tramo | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000870 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-18 07:37 | 2018-05-18 07:37 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de interruptor 52B1 de S/E Loma Colorada, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
320 | 363 | 363DF | Neomante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000870 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-18 07:37 | 2018-05-18 07:37 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de interruptor 52B1 de S/E Loma Colorada, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
322 | 365 | 365DF | Neomante | 365 | Tramo | TAP PORTO VIENTO - ARRANQUE ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000870 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-18 07:37 | 2018-05-18 07:37 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de interruptor 52B1 de S/E Loma Colorada, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
522 | 591 | 591DF | Neomante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2018000871 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-18 07:38 | 2018-05-18 07:38 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de interruptor 52B11 de S/E Concepción, LT 66KV Concepción-Coronel, radial desde Concepción (abierto Interruptor 52B8 de S/E Coronel), son consumos afectados. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
387 | 437 | 437DF | Neomante | 437 | Tramo | CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000871 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-18 07:38 | 2018-05-18 07:38 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de interruptor 52B11 de S/E Concepción, LT 66KV Concepción-Coronel, radial desde Concepción (abierto Interruptor 52B8 de S/E Coronel), son consumos afectados. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-19 |  |  |  | DP | 16 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Cierre de puentes en estructuras N°1 y 41. Trabajos asociados a proyecto Kimal. según la SD N° 222020 |  |  | 0 | 0 | 1
129 | 131 | 131DF | Neomante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018029979 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-18 10:10 | 2018-05-24 21:42 |  |  |  | DF | 155.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada para aislar equipo combinado de medida que se encuentra con filtración de aceite ( Fase Blanca). Solo en extremo SE Ventanas |  |  | 0 | 1 | 0
262 | 286 | 286DF | Neomante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018029979 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-18 10:10 | 2018-05-24 21:42 |  |  |  | DF | 155.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada para aislar equipo combinado de medida que se encuentra con filtración de aceite ( Fase Blanca). Solo en extremo SE Ventanas |  |  | 0 | 1 | 0
1448 | 3999 | 3999DF | Neomante | 3999 | Tramo | TEN – CHANGOS 220KV [EN_REVISION] C1 | TEN | Informe Fallas | 2018000873 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-18 12:28 | 2018-05-20 19:52 |  |  |  | DF | 55.4 | 1 | 0 | 0 | Se investigará causa de lo acontecido previa a programación. | Disparo transferido correspondiente a unidad de protección direccional (67N) |  | 0 | 0 | 0
1449 | 4000 | 4000DF | Neomante | 4000 | Tramo | TEN – CHANGOS 220KV [EN_REVISION] C2 | TEN | Informe Fallas | 2018000873 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-18 12:28 | 2018-05-20 19:52 |  |  |  | DF | 55.4 | 1 | 0 | 0 | Se investigará causa de lo acontecido previa a programación. | Disparo transferido correspondiente a unidad de protección direccional (67N) |  | 0 | 0 | 0
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-19 | 2018-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Cierre de puentes en estructuras N°1 y 41. Trabajos asociados a proyecto Kimal. según la SD N° 222020 |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-19 | 2018-05-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
904 | 1028 | 1028DP | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029313 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-19 06:06 | 2018-05-19 17:54 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en Torres del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
596 | 674 | 674DP | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029313 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-19 06:06 | 2018-05-19 17:54 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en Torres del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
597 | 675 | 675DP | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029313 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-19 06:06 | 2018-05-19 17:54 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en Torres del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
598 | 676 | 676DP | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029313 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-19 06:06 | 2018-05-19 17:54 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en Torres del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029313 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-19 06:06 | 2018-05-19 17:54 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en Torres del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
600 | 678 | 678DP | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029313 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-19 06:06 | 2018-05-19 17:54 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en Torres del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029313 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-19 06:06 | 2018-05-19 17:54 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en Torres del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029313 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-19 06:06 | 2018-05-19 17:54 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en Torres del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029313 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-19 06:06 | 2018-05-19 17:54 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en Torres del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
604 | 682 | 682DP | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029313 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-19 06:06 | 2018-05-19 17:54 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en Torres del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
605 | 683 | 683DP | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029313 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-19 06:06 | 2018-05-19 17:54 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en Torres del Circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 1
232 | 255 | 255DP | Neomante | 255 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018027645 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-19 07:16 | 2018-05-19 15:27 |  |  |  | DP | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT por faenas de MPB a las instalaciones, en que considera reemplazo y limpieza de aislación, reparación de puntos con Temperatura. Los consumos de la Linea serán transferidos hacia la LT 66KV Punta de Cortes - Lo Miranda N° 1 mediante condición de paralelo. sin perdida de consumos finales. |  |  | 0 | 0 | 1
1074 | 1463 | 1463DF | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS S.A. | Informe Fallas | 2018000879 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-19 09:06 | 2018-05-19 13:47 |  |  |  | DF | 4.6833 | 1 | 0 | 0 | Bloqueo concentrador de comunicaciones Front end Sistema Scada en S/E Cardones. Esto debido a un comando de cierre del 52J12 S/E Cardones. |  | Bloqueo concentrador de comunicaciones Front end Sistema Scada en S/E Cardones. | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DP | Neomante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018028686 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-19 11:48 | 2018-05-19 12:54 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexion linea 66 kV Los Angeles-Duqueco 1 por trabajos retiro poste de alumbrado cercano a conductores. Linea constituye instalacion de respaldo que opera normalmente energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-20 | 2018-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Cierre de puentes en estructuras N°1 y 41. Trabajos asociados a proyecto Kimal. según la SD N° 222020 |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-20 | 2018-05-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
660 | 740 | 740DP | Neomante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018028589 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-20 05:43 | 2018-05-20 16:58 |  |  |  | DP | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Instalación y puesta en servicio de protección de distancia de circuito N°1 de la Linea 44 kV Lo Prado - Curacavi. Se envía información asociada vía correo electrónico. |  |  | 0 | 0 | 1
427 | 486 | 486DP | Neomante | 486 | Tramo | EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018027796 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-20 06:39 | 2018-05-20 19:14 |  |  |  | DP | 12.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren abiertos los DDCC 89B1 en SE El Paico y 89B2 en SE El Maitén. Además, se requiere la generación permanente en Paño C4 de SE Papelera Talagante, Cogeneradora propiedad de CMPC. |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018028702 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-20 08:41 | 2018-05-20 17:11 |  |  |  | DP | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kV Los Angeles-Duqueco 2 por reemplazo de postes y normalizacion de estructuras 33 y 34. Linea constituye instalacion de respaldo que opera normalmente energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
985 | 1250 | 1250DF | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Informe Fallas | 2018000882 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-20 17:54 | 2018-05-21 01:03 |  |  |  | DF | 7.15 | 1 | 0 | 0 | Se revisan protecciones. | Opera por protección 87L. |  | 0 | 0 | 0
71 | 72 | 72DF | Neomante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | 2018000883 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-20 17:54 | 2018-05-21 01:03 |  |  |  | DF | 7.15 | 1 | 0 | 0 | Al momento de sincronizar Unidad N°1 Colbún con interruptor 52J5, opera protección diferencial 87L, |  | Opera por protección 87L | 0 | 0 | 0
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-21 | 2018-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Cierre de puentes en estructuras N°1 y 41. Trabajos asociados a proyecto Kimal. según la SD N° 222020 |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-21 | 2018-05-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000884 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-21 07:26 | 2018-05-21 07:34 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Estado del tiempo normal, L110 kV Huasco Maitencillo C2 se mantuvo en servicio. Planta Pellets estaba en Mantenimiento mayor con consumo mínimo sin desprendimiento de carga. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-22 | 2018-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Cierre de puentes en estructuras N°1 y 41. Trabajos asociados a proyecto Kimal. según la SD N° 222020 |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-22 | 2018-05-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
631 | 710 | 710DP | Neomante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029272 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-22 06:42 | 2018-05-22 17:05 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de linea de transmisión, considera realizar microcorte (menor a tres minutos) por cambio de arranque Juncal y SE Rio Blanco. |  |  | 0 | 0 | 1
632 | 712 | 712DP | Neomante | 712 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029272 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-22 06:42 | 2018-05-22 17:05 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de linea de transmisión, considera realizar microcorte (menor a tres minutos) por cambio de arranque Juncal y SE Rio Blanco. |  |  | 0 | 0 | 1
633 | 713 | 713DP | Neomante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029272 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-22 06:42 | 2018-05-22 17:05 |  |  |  | DP | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de linea de transmisión, considera realizar microcorte (menor a tres minutos) por cambio de arranque Juncal y SE Rio Blanco. |  |  | 0 | 0 | 1
164 | 175 | 175DP | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018026662 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-22 11:18 | 2018-05-22 17:25 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: Cambios de ajustes y protocolización de la protección --- 21-21N (Único sistema de protección), de acuerdo a EAP 17-20 --- Nota: Línea 110 kV. Las Compañías - Maitencillo, queda energizada en --- forma radial desde S/E Las Compañías. En S/E Maitencillo solamente se --- desconectará el paño 52H1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trip de protecciones y arranque 50BF sobre 86B2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo --- Observaciones --- Nota: Línea 110 kV. Las Compañías - Maitencillo, queda energizada en --- forma radial desde S/E Las Compañías. En S/E Maitencillo solamente se --- desconectará el paño 52H1. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
165 | 176 | 176DP | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018026662 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-22 11:18 | 2018-05-22 17:25 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: Cambios de ajustes y protocolización de la protección --- 21-21N (Único sistema de protección), de acuerdo a EAP 17-20 --- Nota: Línea 110 kV. Las Compañías - Maitencillo, queda energizada en --- forma radial desde S/E Las Compañías. En S/E Maitencillo solamente se --- desconectará el paño 52H1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trip de protecciones y arranque 50BF sobre 86B2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo --- Observaciones --- Nota: Línea 110 kV. Las Compañías - Maitencillo, queda energizada en --- forma radial desde S/E Las Compañías. En S/E Maitencillo solamente se --- desconectará el paño 52H1. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
166 | 177 | 177DP | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018026662 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-22 11:18 | 2018-05-22 17:25 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: Cambios de ajustes y protocolización de la protección --- 21-21N (Único sistema de protección), de acuerdo a EAP 17-20 --- Nota: Línea 110 kV. Las Compañías - Maitencillo, queda energizada en --- forma radial desde S/E Las Compañías. En S/E Maitencillo solamente se --- desconectará el paño 52H1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trip de protecciones y arranque 50BF sobre 86B2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo --- Observaciones --- Nota: Línea 110 kV. Las Compañías - Maitencillo, queda energizada en --- forma radial desde S/E Las Compañías. En S/E Maitencillo solamente se --- desconectará el paño 52H1. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
167 | 178 | 178DP | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018026662 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-22 11:18 | 2018-05-22 17:25 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: Cambios de ajustes y protocolización de la protección --- 21-21N (Único sistema de protección), de acuerdo a EAP 17-20 --- Nota: Línea 110 kV. Las Compañías - Maitencillo, queda energizada en --- forma radial desde S/E Las Compañías. En S/E Maitencillo solamente se --- desconectará el paño 52H1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trip de protecciones y arranque 50BF sobre 86B2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo --- Observaciones --- Nota: Línea 110 kV. Las Compañías - Maitencillo, queda energizada en --- forma radial desde S/E Las Compañías. En S/E Maitencillo solamente se --- desconectará el paño 52H1. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
168 | 179 | 179DP | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018026662 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-22 11:18 | 2018-05-22 17:25 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: Cambios de ajustes y protocolización de la protección --- 21-21N (Único sistema de protección), de acuerdo a EAP 17-20 --- Nota: Línea 110 kV. Las Compañías - Maitencillo, queda energizada en --- forma radial desde S/E Las Compañías. En S/E Maitencillo solamente se --- desconectará el paño 52H1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trip de protecciones y arranque 50BF sobre 86B2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo --- Observaciones --- Nota: Línea 110 kV. Las Compañías - Maitencillo, queda energizada en --- forma radial desde S/E Las Compañías. En S/E Maitencillo solamente se --- desconectará el paño 52H1. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
169 | 180 | 180DP | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018026662 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-22 11:18 | 2018-05-22 17:25 |  |  |  | DP | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO: Cambios de ajustes y protocolización de la protección --- 21-21N (Único sistema de protección), de acuerdo a EAP 17-20 --- Nota: Línea 110 kV. Las Compañías - Maitencillo, queda energizada en --- forma radial desde S/E Las Compañías. En S/E Maitencillo solamente se --- desconectará el paño 52H1. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trip de protecciones y arranque 50BF sobre 86B2. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo --- Observaciones --- Nota: Línea 110 kV. Las Compañías - Maitencillo, queda energizada en --- forma radial desde S/E Las Compañías. En S/E Maitencillo solamente se --- desconectará el paño 52H1. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1189 | 1676 | 1676DF | Neomante | 1676 | Tramo | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KC C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000893 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-22 11:23 | 2018-05-22 11:33 |  |  |  | DF | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Acortamiento de distancia de rama con conductores producto de trabajos programados. Se suspenden los trabajos. | 0 | 0 | 0
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-23 | 2018-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Cierre de puentes en estructuras N°1 y 41. Trabajos asociados a proyecto Kimal. según la SD N° 222020 |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-23 | 2018-05-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018028898 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-23 06:13 | 2018-05-23 16:46 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles cercanos a circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
880 | 985 | 985DF | Neomante | 985 | Tramo | CONFLUENCIA - MAITENES 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018030565 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-23 07:50 | 2018-05-24 17:20 |  |  |  | DF | 33.5 | 0 | 0 | 0 | Se necesita realizar reparación ahora mientras se tiene acceso a la zona, ya que una vez que se produzcan nevadas sera muy difícil acceder al sector. |  |  | 0 | 1 | 0
631 | 710 | 710DP | Neomante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029277 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-23 08:35 | 2018-05-23 16:54 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de linea de transmisión, limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
632 | 712 | 712DP | Neomante | 712 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029277 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-23 08:35 | 2018-05-23 16:54 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de linea de transmisión, limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
633 | 713 | 713DP | Neomante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029277 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-23 08:35 | 2018-05-23 16:54 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de linea de transmisión, limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
45 | 44 | 44DF | Neomante | 44 | Tramo | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | DUQUECO SPA | Desconexión / Intervención | 2018030444 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-23 08:51 | 2018-05-23 20:01 |  |  |  | DF | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
360 | 409 | 409DP | Neomante | 409 | Tramo | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018029611 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-23 09:18 | 2018-05-23 15:41 |  |  |  | DP | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo de línea 66 kV Temuco-Pillanlelbún por trabajos de poda de árboles cercanos a línea entre estructuras 271 y 274. SSEE Pillanlelbun y Lautaro serán respaldadas desde subsistema 66 kV Los Peumos-Victoria. |  |  | 0 | 0 | 1
174 | 187 | 187DF | Neomante | 187 | Tramo | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018030746 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-23 12:56 | 2018-05-23 14:33 |  |  |  | DF | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | De curso forzoso. Desconexión de la línea de 66 kV Valdivia - Los Lagos, por reemplazo de aislador quebrado. |  |  | 0 | 1 | 0
1298 | 2973 | 2973DP | Movimiento de Equipos | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-23 17:20 | 2018-05-24 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Crucero - Encuentro.Circuito N°2 por A solicitud de SAESA: Apertura y cierre de puentes en seccionamiento del Circuito N°2 de la Línea 220 kV Encuentro-Crucero en |  |  | 0 | 0 | 1
1145 | 1581 | 1581DP | Neomante | 1581 | Tramo | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2018029213 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-23 18:03 | 2018-05-24 07:27 |  |  |  | DP | 13.4 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo: reparación de aislación dañada en Linea 220 kV Francisco - Conejo Solar. Condiciones requeridas en S/E Francisco: 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 abierto. Condiciones requeridas en S/E Conejo: 52L1, 52MT1 y 52T1 abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1083 | 1478 | 1478DP | Neomante | 1478 | Tramo | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029059 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-23 20:37 | 2018-05-23 22:30 |  |  |  | DP | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de Puesta en servicio de nuevo transformador N°1 110/12 kV, se realizara la desconexión de la linea 110 kV Alto Melipilla - san Antonio en el extremo de San Antonio. |  |  | 0 | 0 | 1
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Cierre de puentes en estructuras N°1 y 41. Trabajos asociados a proyecto Kimal. según la SD N° 222020 |  |  | 0 | 0 | 1
1298 | 2973 | 2973DP | Movimiento de Equipos | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Crucero - Encuentro.Circuito N°2 por A solicitud de SAESA: Apertura y cierre de puentes en seccionamiento del Circuito N°2 de la Línea 220 kV Encuentro-Crucero en |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Neomante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018030263 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-24 05:43 | 2018-05-24 06:10 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, para lo cual se realizara microcorte |  |  | 0 | 0 | 1
292 | 330 | 330DP | Neomante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018030263 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-24 05:43 | 2018-05-24 06:10 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, para lo cual se realizara microcorte |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018030263 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-24 05:43 | 2018-05-24 06:10 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, para lo cual se realizara microcorte |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018030263 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-24 05:43 | 2018-05-24 06:10 |  |  |  | DP | 0.45 | 0 | 0 | 0 | Cambio de topología en LT 66kV Charrua - Chillan, para lo cual se realizara microcorte |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018028900 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-24 06:00 | 2018-05-24 18:15 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Roce y poda de árboles cercanos a circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018028900 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-24 06:00 | 2018-05-24 18:15 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Roce y poda de árboles cercanos a circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018028900 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-24 06:00 | 2018-05-24 18:15 |  |  |  | DP | 12.25 | 0 | 0 | 0 | Roce y poda de árboles cercanos a circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Neomante | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018029594 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-24 08:31 | 2018-05-24 16:33 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita, en S/E K1: abiertos 52H23, 89H23-1, 89H23-2, 89H23-3 y 89H23-3T. En S/E 10: abiertos 52H23, 89H23-1, 89H23-3 y 89H23-3T. Cerrado 89H23-2 |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-24 08:36 | 2018-05-24 16:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación sin tensión SI 29594 |  |  | 0 | 0 | 1
631 | 710 | 710DP | Neomante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029281 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-24 08:44 | 2018-05-24 18:37 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
632 | 712 | 712DP | Neomante | 712 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029281 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-24 08:44 | 2018-05-24 18:37 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
633 | 713 | 713DP | Neomante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029281 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-24 08:44 | 2018-05-24 18:37 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2018024235 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-24 08:48 | 2018-05-24 17:45 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Baja Reserva Primaria (SING) |  |  |  |  | 2018-05-24 08:52 | 2018-05-24 21:23 |  |  |  | DP | 12.5167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Crucero - Laberinto. Circuito Nº1 por Montaje desconectador y aisladores de pedestal 89J09-B Proyecto D373 a solictud de Aes Gener. según solicitud de Desconexi |  |  | 0 | 0 | 0
235 | 258 | 258DF | Neomante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000906 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-24 19:31 | 2018-05-24 20:05 |  |  |  | DF | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B3 de S/E Punta de Cortes, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1297 | 2972 | 2972DP | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-25 | 2018-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de SAESA: Cierre de puentes en estructuras N°1 y 41. Trabajos asociados a proyecto Kimal. según la SD N° 222020 |  |  | 0 | 0 | 1
1298 | 2973 | 2973DP | Movimiento de Equipos | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-25 | 2018-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Crucero - Encuentro.Circuito N°2 por A solicitud de SAESA: Apertura y cierre de puentes en seccionamiento del Circuito N°2 de la Línea 220 kV Encuentro-Crucero en |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-25 | 2018-05-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018028901 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-25 05:59 | 2018-05-25 17:58 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Roce y poda de árboles cercanos a circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018028901 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-25 05:59 | 2018-05-25 17:58 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Roce y poda de árboles cercanos a circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018028901 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-25 05:59 | 2018-05-25 17:58 |  |  |  | DP | 11.9833 | 0 | 0 | 0 | Roce y poda de árboles cercanos a circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DP | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2018030190 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-25 08:07 | 2018-05-25 18:15 |  |  |  | DP | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | NA |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2018024237 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-25 08:46 | 2018-05-25 10:50 |  |  |  | DP | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Prueba interruptor 52AS y sus desconectadores S/E LC. No genera vertimiento de caudales |  |  | 0 | 0 | 1
1300 | 2975 | 2975DP | Movimiento de Equipos | 2975 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-25 08:57 | 2018-05-25 20:04 |  |  |  | DP | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Crucero - Laberinto. Circuito Nº2 por Desvinculación y Retiro desconectador 89J09-A Laberinto Proyecto D.373 según solicitud de Desconexión Nro. 222023 |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | 3026 | 3026DP | Neomante | 3026 | Tramo | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | Desconexión / Intervención | 2018030529 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-25 09:26 | 2018-05-25 19:31 |  | 2018-05-25 09:31 |  | DP | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | S/E El Cobre: Abiertos: 52J1; 89J1-1; 89J1-2; 89J1-3. Cerrado: 89J1-3T. S/E Laberinto: Abiertos: 89J06A; 89J06L. Cerrado 89J06T. A disposicion del Jefe de Faena: 52J06L. Relacionada con SD 2018030528. |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | 3026 | 3026DP | Movimiento de Equipos | 3026 | Tramo | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-25 09:31 | 2018-05-26 |  |  |  | DP | 14.4833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre, levantamiento circuito de cierre del 52J06L, SD 30528 y 30529. |  |  | 0 | 0 | 1
357 | 406 | 406DF | Neomante | 406 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000917 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-25 21:31 | 2018-05-25 21:39 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 220 kV Nogales-Polpaico C1. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1298 | 2973 | 2973DP | Movimiento de Equipos | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-26 | 2018-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Crucero - Encuentro.Circuito N°2 por cierre de puentes en seccionamiento del Circuito N°2 de la Línea 220 kV Encuentro-Crucero en nuevas torres proyectadas N°01 y |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | 3026 | 3026DP | Movimiento de Equipos | 3026 | Tramo | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-26 | 2018-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre, levantamiento circuito de cierre del 52J06L, SD 30528 y 30529. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-26 | 2018-05-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DF | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018031722 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-26 00:09 | 2018-05-27 06:39 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Parral, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reparacion de hebras cortadas en union anaconda en estructura N° 663 a --- 664. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- se instalaran tierras de bloqueo en la estructuras a intervenir o --- adyacentes.- --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Charrua-Parral, C1(termino fe faena) --- Observaciones --- No hay --- --- |  |  | 0 | 1 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018031722 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-26 00:09 | 2018-05-27 06:39 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Charrua-Parral, C1 --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea --- Descripción del Trabajo --- Reparacion de hebras cortadas en union anaconda en estructura N° 663 a --- 664. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- se instalaran tierras de bloqueo en la estructuras a intervenir o --- adyacentes.- --- Instalaciones con Riesgo --- L 154kV Charrua-Parral, C1(termino fe faena) --- Observaciones --- No hay --- --- |  |  | 0 | 1 | 0
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018030523 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-26 06:00 | 2018-05-26 15:49 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores en zona protegida. |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018030523 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-26 06:00 | 2018-05-26 15:49 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores en zona protegida. |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018030523 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-26 06:00 | 2018-05-26 15:49 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores en zona protegida. |  |  | 0 | 0 | 1
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018030523 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-26 06:00 | 2018-05-26 15:49 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores en zona protegida. |  |  | 0 | 0 | 1
710 | 797 | 797DP | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018030523 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-26 06:00 | 2018-05-26 15:49 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores en zona protegida. |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018030523 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-26 06:00 | 2018-05-26 15:49 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores en zona protegida. |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018030523 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-26 06:00 | 2018-05-26 15:49 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores en zona protegida. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018030523 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-26 06:00 | 2018-05-26 15:49 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores en zona protegida. |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018030523 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-26 06:00 | 2018-05-26 15:49 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores en zona protegida. |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018030523 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-26 06:00 | 2018-05-26 15:49 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores en zona protegida. |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018030523 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-26 06:00 | 2018-05-26 15:49 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores en zona protegida. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DF | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000919 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-26 07:27 | 2018-05-26 07:41 |  |  |  | DF | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | Opera 21N Fase A, zona 1, a 27 ,7 km de Maitencillo. Fuera de zona poblada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
909 | 1035 | 1035DP | Neomante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | 2018029763 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-26 07:56 | 2018-05-26 15:26 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas; instalación de peinetas y mantenimiento en general en Línea 110 KV SE Javiera - Taltal. No habrá pérdida de suministro, los consumos serán respaldado por grupos generadores. Se instalaran tierras provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
531 | 603 | 603DP | Neomante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | 2018029763 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-26 07:56 | 2018-05-26 15:26 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas; instalación de peinetas y mantenimiento en general en Línea 110 KV SE Javiera - Taltal. No habrá pérdida de suministro, los consumos serán respaldado por grupos generadores. Se instalaran tierras provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
352 | 401 | 401DF | Neomante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000921 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-26 15:11 | 2018-05-26 15:11 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B2 de S/E Angol, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
352 | 401 | 401DF | Neomante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018031725 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-26 20:20 | 2018-05-26 23:22 |  |  |  | DF | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1074 | 1463 | 1463DP_E | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2018029980 | externo | programada | Desconexión | 2018-05-26 21:34 | 2018-05-27 09:19 |  |  |  | DP_E | 11.75 | 0 | 0 | 0 | no hay mas comentarios |  |  | 0 | 0 | 0
1298 | 2973 | 2973DP | Movimiento de Equipos | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-27 | 2018-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Crucero - Encuentro.Circuito N°2 por cierre de puentes en seccionamiento del Circuito N°2 de la Línea 220 kV Encuentro-Crucero en nuevas torres proyectadas N°01 y |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | 3026 | 3026DP | Movimiento de Equipos | 3026 | Tramo | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-27 | 2018-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre, levantamiento circuito de cierre del 52J06L, SD 30528 y 30529. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-27 | 2018-05-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
607 | 685 | 685DP | Neomante | 685 | Tramo | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018030159 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-27 06:17 | 2018-05-27 12:11 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislacion, mantenimiento preventivo en linea de transmision. |  |  | 0 | 0 | 1
608 | 686 | 686DP | Neomante | 686 | Tramo | TAP RENACA - RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018030159 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-27 06:17 | 2018-05-27 12:11 |  |  |  | DP | 5.9 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislacion, mantenimiento preventivo en linea de transmision. |  |  | 0 | 0 | 1
380 | 430 | 430DP | Neomante | 430 | Tramo | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018028907 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-27 06:53 | 2018-05-27 19:20 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Se realizará refuerzo de conductor Butte a Helsinki. Se debe solicitar la generación de Enlasa en SE Teno ( 25MW). |  |  | 0 | 0 | 1
614 | 693 | 693DP | Neomante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023094 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-27 07:10 | 2018-05-27 13:24 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel , potencia afectada 150 kVA 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu, potencia afectada 500 kVA 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
792 | 882 | 882DP | Neomante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023094 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-27 07:10 | 2018-05-27 13:24 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel , potencia afectada 150 kVA 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu, potencia afectada 500 kVA 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
793 | 883 | 883DP | Neomante | 883 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023094 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-27 07:10 | 2018-05-27 13:24 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel , potencia afectada 150 kVA 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu, potencia afectada 500 kVA 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
794 | 884 | 884DP | Neomante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023094 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-27 07:10 | 2018-05-27 13:24 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel , potencia afectada 150 kVA 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu, potencia afectada 500 kVA 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
931 | 1066 | 1066DP | Neomante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023094 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-27 07:10 | 2018-05-27 13:24 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel , potencia afectada 150 kVA 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu, potencia afectada 500 kVA 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
938 | 1073 | 1073DP | Neomante | 1073 | Tramo | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023094 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-27 07:10 | 2018-05-27 13:24 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel , potencia afectada 150 kVA 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu, potencia afectada 500 kVA 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
867 | 962 | 962DP | Neomante | 962 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023094 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-27 07:10 | 2018-05-27 13:24 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel , potencia afectada 150 kVA 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu, potencia afectada 500 kVA 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
868 | 963 | 963DP | Neomante | 963 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018023094 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-27 07:10 | 2018-05-27 13:24 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | En coordinación con Enel, se realizara la desconexión de la linea por mantenimiento preventivo a linea. 1.- Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel , 1 cliente afectado, antena Entel , potencia afectada 150 kVA 2 .-Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel 204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu, potencia afectada 500 kVA 3.- Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL |  |  | 0 | 0 | 1
1306 | 2982 | 2982DF | Neomante | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018031732 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-27 08:32 | 2018-06-01 14:27 |  |  |  | DF | 125.9167 | 0 | 0 | 0 | Las condiciones requeridas para el Mantenimiento preventivo básico paño J1 en S/E Escondida y J5 en S/E Domeyko son: S/E Escondida Abierto: 52J1 S/E Escondida Abierto y bloqueado: 89J1-1; 89JR2-1 S/E Escondida A disposicion jefe faena: 89J1-1T S/E Domeyko Abierto y bloqueado: 89J5-1; 89J5-3 S/E Domeyko A disposicion jefe faena: 89J5-2; 89J5-2T; 52J5 |  |  | 0 | 1 | 0
1298 | 2973 | 2973DP | Movimiento de Equipos | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Crucero - Encuentro.Circuito N°2 por cierre de puentes en seccionamiento del Circuito N°2 de la Línea 220 kV Encuentro-Crucero en nuevas torres proyectadas N°01 y |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | 3026 | 3026DP | Movimiento de Equipos | 3026 | Tramo | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre, levantamiento circuito de cierre del 52J06L, SD 30528 y 30529. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029606 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-28 06:50 | 2018-05-28 17:00 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza de aislacion, considera microcorte (menor a 3 minutos) para realizar cambio de arranque en S/E Rio Blanco y S/E Juncal |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029606 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-28 06:50 | 2018-05-28 17:00 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza de aislacion, considera microcorte (menor a 3 minutos) para realizar cambio de arranque en S/E Rio Blanco y S/E Juncal |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029606 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-28 06:50 | 2018-05-28 17:00 |  |  |  | DP | 10.1667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza de aislacion, considera microcorte (menor a 3 minutos) para realizar cambio de arranque en S/E Rio Blanco y S/E Juncal |  |  | 0 | 0 | 1
465 | 527 | 527DF | Neomante | 527 | Tramo | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000935 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-28 07:02 | 2018-05-28 07:45 |  |  |  | DF | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | No hay protecciones operadas | Recepción de 85A-C desde S/E Ralco (Propiedad de terceros) |  | 0 | 0 | 0
71 | 72 | 72DP | Neomante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2018029777 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-28 07:32 | 2018-06-05 12:53 |  |  |  | DP | 197.35 | 0 | 0 | 0 | LAT Colbún-Candelaria. Por trabajos de seccionamiento Definitivo del circuito N°1, Colbún-Puente Negro-Candelaria. Se realizaran los siguientes trabajos: 1.-Construcción Transposición Aérea al Sur de la Torre 219 del Cto.1. 2.-Construcción Transposición Aérea al Sur de la Torre 432 del Cto.1. 3.-Traslado de conductor Anemone del Poste P6C1A, P6C1B Y P6C1C a Torre de Remate 362-B del Cto 1. 4.-Traslado de conductor Anemone del Poste P1C1A, P1C1B Y P1C1C a Torre de Remate 362-A del Cto 1. 5.-Cambio de ajustes, Verificación y protocolización en equipos de protección de paño J3, J4 y J7 Sistema 1, 2 y 3. 6.-Prueba de teleprotecciones entre Puente Negro y S/E Candelaria del paño J3, J4 y J7 Sistema 1, 2 y 3. 7.-Reemplazo de Equipos de onda portadora correspondiente al Cto.1. Se requiere circuito N°1 Colbún - Candelaria, Desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
827 | 4005 | 4005DP | Neomante | 4005 | Tramo | POLPAICO - QUILAPILUN 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2018030311 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-28 08:44 | 2018-05-28 16:21 |  |  |  | DP | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | El tramo a desconectar es Polpaico-Quilapilun-El Llano. Cabe mencionar que el Tramo El Llano-Sag se encuentra desconectada y aterrizada. |  |  | 0 | 0 | 1
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-28 10:00 | 2018-05-28 11:12 |  |  |  | DF | 1.2 | 0 | 0 | 0 | IF xxx. |  |  | 0 | 1 | 0
1285 | 2944 | 2944DP | Neomante | 2944 | Tramo | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018031099 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-28 11:56 | 2018-05-28 17:49 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | S/E M. Blancos: Abiertos: 89J02A; 89J02L; 89J02T. A disposicion del Jefe de Faena: 52J02L. Bloqueada 50BF. S/E Chacaya: Abiertos: 89J2-1; 89J2-2; 89J2-3; 89J2-2T. A disposicion del Jefe de Faena: 52J2; 50BF. S/E Capricornio: Abiertos: 89JT1-2; 89HT1-1; 89C1-1. A disposicion del Jefe de Faena: 52JT1; 52HT1; 52C1; 50BF. |  |  | 0 | 0 | 1
1282 | 2943 | 2943DP | Neomante | 2943 | Tramo | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018031099 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-28 11:56 | 2018-05-28 17:49 |  |  |  | DP | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | S/E M. Blancos: Abiertos: 89J02A; 89J02L; 89J02T. A disposicion del Jefe de Faena: 52J02L. Bloqueada 50BF. S/E Chacaya: Abiertos: 89J2-1; 89J2-2; 89J2-3; 89J2-2T. A disposicion del Jefe de Faena: 52J2; 50BF. S/E Capricornio: Abiertos: 89JT1-2; 89HT1-1; 89C1-1. A disposicion del Jefe de Faena: 52JT1; 52HT1; 52C1; 50BF. |  |  | 0 | 0 | 1
1285 | 2944 | 2944DP | Movimiento de Equipos | 2944 | Tramo | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-28 13:06 | 2018-05-28 17:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizacion esquema de TDD, verificación sistema Carrier, SD 31099 |  |  | 0 | 0 | 1
1236 | 2862 | 2862DF | Movimiento de Equipos | 2862 | Tramo | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-05-28 15:24 | 2018-05-28 17:58 |  |  |  | DF | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Esmeralda - La Portada por Recoger y afianzar fibra óptica (cable de guardia) cortado entre las estructuras 55 y 56 de la línea 110 Kv Esmeralda - La Portada. según solicit |  |  | 0 | 1 | 0
1274 | 2935 | 2935DP | Neomante | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018030868 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-28 19:04 | 2018-05-29 02:53 |  |  |  | DP | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | Condicones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1, 89J1-2; abierto 52JL2 ; 89JL2-1; 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000941 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-28 21:27 | 2018-05-29 05:50 |  |  |  | DF | 8.3833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 de Subestación Los Peumos, asociado a línea 66 KV Los Peumos-Curacautín. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1298 | 2973 | 2973DP | Movimiento de Equipos | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-29 | 2018-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Crucero - Encuentro.Circuito N°2 por cierre de puentes en seccionamiento del Circuito N°2 de la Línea 220 kV Encuentro-Crucero en nuevas torres proyectadas N°01 y |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | 3026 | 3026DP | Movimiento de Equipos | 3026 | Tramo | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-29 | 2018-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre, levantamiento circuito de cierre del 52J06L, SD 30528 y 30529. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-29 | 2018-05-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
395 | 446 | 446DF | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000942 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-29 00:14 | 2018-05-29 00:14 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Malloa | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
395 | 446 | 446DF | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000943 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-29 00:17 | 2018-05-29 00:17 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Malloa | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
395 | 446 | 446DF | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000944 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-29 00:20 | 2018-05-29 08:30 |  |  |  | DF | 8.1667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del interruptor 52B1 de S/E Malloa, Línea 66 kV Malloa- Quinta de Tilcoco, afectando a los consumos de S/E Quinta de Tilcoco. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
268 | 292 | 292DF | Neomante | 292 | Tramo | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000945 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-29 00:31 | 2018-05-29 20:13 |  |  |  | DF | 19.7 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del interruptor 52B4 de S/E Malloa, Línea 66 kV Malloa- Pelequén-Rengo-Rosario , afectando a los consumos de SS/EE Rosario, Penequén, Rengo y EFE Rengo. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1132 | 1562 | 1562DP | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2018031368 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-29 08:03 | 2018-05-29 18:23 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo corresponde a mejoras en las instalaciones |  |  | 0 | 0 | 1
223 | 246 | 246DP | Neomante | 246 | Tramo | TILCOCO - INDAC 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018030800 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-29 08:41 | 2018-05-29 14:50 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Instalaciones en Riesgo: N/A Trabajos a Realizar: Normalización de conductor en vano por hebras cortadas. Bloqueo del Jefe de Faenas: Instalar tierras provisionales de bloqueo. Nivel de Riesgo: Bajo. Comentario trabajo a realizar: .Programa de mantenimiento correctivo de Líneas. |  |  | 0 | 0 | 1
197 | 216 | 216DF | Neomante | 216 | Tramo | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000953 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-29 14:52 | 2018-05-29 14:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52H1 S/E Marbella sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
195 | 214 | 214DF | Neomante | 214 | Tramo | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000953 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-29 14:52 | 2018-05-29 14:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52H1 S/E Marbella sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1274 | 2935 | 2935DP | Neomante | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018030883 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-29 19:08 | 2018-05-30 00:27 |  |  |  | DP | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | Condicones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1, 89J1-2; abierto 52JL2 ; 89JL2-1; 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1459 | 4014 | 4014DF | Neomante | 4014 | Tramo | CAUTIN - CIRUELOS 220KV C2 (en pruebas) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000954 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-05-29 22:50 | 2018-05-29 22:55 |  |  |  | DF | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | No reconecta | Apertura por protecciones |  | 0 | 0 | 0
1298 | 2973 | 2973DP | Movimiento de Equipos | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-30 | 2018-05-30 11:14 |  |  |  | DP | 11.2333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Circuito Línea 220 kV Crucero - Encuentro.Circuito N°2 por cierre de puentes en seccionamiento del Circuito N°2 de la Línea 220 kV Encuentro-Crucero en nuevas torres proyectadas N°01 y |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | 3026 | 3026DP | Movimiento de Equipos | 3026 | Tramo | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre, levantamiento circuito de cierre del 52J06L, SD 30528 y 30529. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
115 | 117 | 117DP | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018029254 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-30 06:33 | 2018-05-30 18:17 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
926 | 1060 | 1060DP | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018031003 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-30 08:08 | 2018-05-30 18:51 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea 66kV Teno - Rauquen por lo cual la barra Norte de SE Curico y SE Rauquen será transferida hacia SE Curico (Itahue) mientras se ejecuten los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | 2846 | 2846DP | Neomante | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018031550 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-30 09:14 | 2018-05-30 17:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | - S/E CD Tamaya: Abiertos 52H1, 89H1-1, 89H1-2 y 89H1-3T. - S/E Salar: 52H4, 89H4-1, 89H4-2, 89H4-3 y 89H4-3T a disposición del Jefe de Faena. - Desconectadores de puesta a tierra abiertos, se considerarán tierras provisionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1223 | 2846 | 2846DF | Neomante | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018032655 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-05-30 09:14 | 2018-05-30 17:49 |  |  |  | DF | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantención al paño S/E Salar, para realizar mantención programada, equipos quedan a disposición del Jefe de Faenas para realizar pruebas de apertura y cierre de los equipos. |  |  | 0 | 1 | 0
1223 | 2846 | 2846DP | Movimiento de Equipos | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-30 09:14 | 2018-05-30 17:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención al paño en S/E Salar para realizar mantención programada, según la SI N° 31059 y 31061 |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029608 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-30 10:57 | 2018-05-30 16:20 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza de aislacion, consumos seran energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029608 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-30 10:57 | 2018-05-30 16:20 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza de aislacion, consumos seran energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029608 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-30 10:57 | 2018-05-30 16:20 |  |  |  | DP | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza de aislacion, consumos seran energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1263 | 2901 | 2901DP | Neomante | 2901 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2018031059 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-30 11:25 | 2018-05-30 15:19 |  |  |  | DP | 3.9 | 0 | 0 | 0 | S/E Nva. Zaldívar: 52J01L, 89J01L, 89J01A, 89J01B Abiertos y bloqueados; S/E Nva Zaldívar: 89J01T cerrado y bloqueado. S/E Andes: 25204, 289L04, 289B104; 289B204 Abiertos y bloqueados; S/E Andes: 289T04 cerrado y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
1263 | 2901 | 2901DP | Movimiento de Equipos | 2901 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-30 11:25 | 2018-05-30 15:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de amortiguador fase inferior cto. N°1 entre torres N°14 y 15 de la LT Andes Nva. Zaldívar, según la SI N° 31059. |  |  | 0 | 0 | 1
1334 | 3026 | 3026DP | Movimiento de Equipos | 3026 | Tramo | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre, levantamiento circuito de cierre del 52J06L, SD 30528 y 30529. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
115 | 117 | 117DP | Neomante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018029256 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-31 06:27 | 2018-05-31 17:14 |  |  |  | DP | 10.7833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029609 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-31 08:36 | 2018-05-31 20:40 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza de aislacion, consumos seran energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029609 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-31 08:36 | 2018-05-31 20:40 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza de aislacion, consumos seran energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029609 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-31 08:36 | 2018-05-31 20:40 |  |  |  | DP | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza de aislacion, consumos seran energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Neomante | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018031396 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-31 08:57 | 2018-05-31 17:29 |  |  |  | DP | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | S/E K1 abiertos: 52H23 , 89H23-1 , 89H23-2 , 89H23-3 y 89H23-3T S/E 10 abiertos : 52H23 , 89H23-1 , 89H23-2 , 89H23-3 y 89H23-3T |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-05-31 09:02 | 2018-05-31 17:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores y revisión de protecciones, según SD 31396. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 2018030225 | interno | programada | Desconexión | 2018-05-31 10:23 | 2018-05-31 18:58 |  |  |  | DP | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para mantenimiento de línea, S/E El paso y S/E La Confluencia |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-01 | 2018-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
694 | 777 | 777DP | Neomante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029610 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-01 07:09 | 2018-06-01 19:05 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza de aislacion, consumos seran energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
695 | 779 | 779DP | Neomante | 779 | Tramo | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029610 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-01 07:09 | 2018-06-01 19:05 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza de aislacion, consumos seran energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
696 | 780 | 780DP | Neomante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018029610 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-01 07:09 | 2018-06-01 19:05 |  |  |  | DP | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza de aislacion, consumos seran energizados a través de circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1021 | 1358 | 1358DP | Neomante | 1358 | Tramo | TAP CUEL - CUEL 154KV C1 | AELA EOLICA NEGRETE SpA | Desconexión / Intervención | 2018032286 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-01 08:17 | 2018-06-01 19:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y mantención preventiva anual de equipos de subestación. Condiciones requeridas en S/E Cuel: Abiertos 52AT1, 52ET1, 52E1, 52E2, 89E1, 89E2, 89ET1, 89AT1, 89AL. Condiciones requeridas en Tap Sta Luisa: Abierto 89A-TOF coordinado con CGE. |  |  | 0 | 0 | 1
1021 | 1358 | 1358DF | Neomante | 1358 | Tramo | TAP CUEL - CUEL 154KV C1 | AELA EOLICA NEGRETE SpA | Desconexión / Intervención | 2018033643 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-01 08:17 | 2018-06-01 19:19 |  |  |  | DF | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 89A1 Tap Off Santa Luisa (Cuel). |  |  | 0 | 1 | 0
1202 | 2819 | 2819DP | Neomante | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018031397 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-01 08:33 | 2018-06-01 12:30 |  |  |  | DP | 3.95 | 0 | 0 | 0 | S/E K1 abierto 52H23. S/E 10 abierto 52H23 Con reposición al finalizar la jornada. |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-01 08:37 | 2018-06-01 12:30 |  |  |  | DP | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | SD 31397. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 2018030241 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-01 09:05 | 2018-06-01 18:42 |  |  |  | DP | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para mantenimiento de línea, S/E El paso y S/E La Confluencia |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DF | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000979 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-01 15:24 | 2018-06-01 15:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 S/E Loncoche y 52B4 S/E Pullinque sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-02 | 2018-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | 1491 | 1491DP | Neomante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018031522 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-02 07:54 | 2018-06-03 09:38 |  |  |  | DP | 25.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Lo Aguirre - C. Navia Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de aislación en estructuras. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán puestas a tierra en estructuras adyacentes a la zona de --- trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia circuito 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
350 | 399 | 399DP | Neomante | 399 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018032965 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-02 08:26 | 2018-06-02 18:27 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 66 kV Los Angeles-Duqueco 2 por reemplazo de poste y normalización de estructuras 33 y 34. Linea constituye instalacion de respaldo que opera normalmente energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 2018030242 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-02 10:10 | 2018-06-02 15:49 |  |  |  | DP | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para mantenimiento de línea, S/E El paso y S/E La Confluencia |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DF | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018033995 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-02 10:26 | 2018-06-02 12:59 |  |  |  | DF | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Las actividades a ejecutar son las de reponer separador descolgado e implementar uno o dos separadores más para reforzar el vano |  |  | 0 | 1 | 0
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018000983 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-02 16:41 | 2018-06-02 21:42 |  |  |  | DF | 5.0167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del interruptor 52B1 S/E Victoria sin consumos afectados ya que LT 66KV Victoria- Collipulli se encuentra energizada en vacío | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
357 | 406 | 406DF | Neomante | 406 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034001 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-02 22:00 | 2018-06-03 01:01 |  |  |  | DF | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220 kV Nogales-Polpaico circ. 1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de aislación contaminada en estructura N° 15 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales a ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- L.220kV Nogales-Polpaico circ. 2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
465 | 527 | 527DF | Neomante | 527 | Tramo | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000984 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-02 23:28 | 2018-06-02 23:50 |  |  |  | DF | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Teleprotecciones operadas por bloqueo de relé 86 de máquina de Central Ralco. | Apertura de linea por teleprotecciones. |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-03 | 2018-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
519 | 588 | 588DF | Neomante | 588 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034002 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-03 01:03 | 2018-06-03 03:25 |  |  |  | DF | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220 kV Nogales-Polpaico circ. 2 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas --- Descripción del Trabajo --- Reemplazo de aislación contaminada en estructura N° 15 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puestas a tierra provisionales a ambos lados de la estructura a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- L.220kV Nogales-Polpaico circ. 1 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
1394 | 3186 | 3186DP | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-03 07:46 | 2018-06-03 16:29 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y verificación de relé GE UR D60 paño B3 y UR L90 s1 paño B5 según solicitud de Desconexión Nro. 222185 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Neomante | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUINI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018032511 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-03 07:59 | 2018-06-03 08:51 |  |  |  | DP | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica - Abierto 52B5. CD Arica - Abierto 52B1. TO Quiani- Abierto 89BL. |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Neomante | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66kV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018032511 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-03 07:59 | 2018-06-03 08:51 |  |  |  | DP | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica - Abierto 52B5. CD Arica - Abierto 52B1. TO Quiani- Abierto 89BL. |  |  | 0 | 0 | 1
513 | 581 | 581DP | Neomante | 581 | Tramo | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018031314 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-03 09:06 | 2018-06-03 18:55 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Ciruelos: Paño J2 - Valdivia C1 --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Ciruelos: Paño J2, Puesta en servicio de las instalaciones por la --- implementación y habilitación de la transferencia de desenganche (TDD) --- por diferencial de barra 87BJ2 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Ciruelos: Paño J2, protección Bay unit 87BJ2 en modo fuera de --- servicio --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Ciruelos: Barra Principal 220kV, Sección 1 (Al inicio de la faena) --- --- Observaciones --- No hay.- --- |  |  | 0 | 0 | 1
1029 | 1375 | 1375DP | Neomante | 1375 | Tramo | MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018032517 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-03 09:34 | 2018-06-03 15:00 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a DDCC 89B3-2 en S/E Monterrico |  |  | 0 | 0 | 1
483 | 551 | 551DP | Neomante | 551 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018032535 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-03 11:50 | 2018-06-03 18:16 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CGED, requiere la desconexión LT 66kV Fátima-Buin. Los consumos de T2 de S/E Buín serán respaldados hacia Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor acoplador de Barra 52BS de S/E Buín. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
911 | 1039 | 1039DP | Neomante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018032542 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-03 11:50 | 2018-06-03 18:16 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CGED, requiere la desconexión LT 66kV Fátima-Buin. Los consumos de T2 de S/E Buín serán respaldados hacia Paño B3 de S/E Alto Jahuel cerrando el interruptor acoplador de Barra 52BS de S/E Buín. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
890 | 996 | 996DP | Neomante | 996 | Tramo | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018032656 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-03 11:50 | 2018-06-03 18:16 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CGED, requiere la desconexión LT 66kV Fátima-Hospital. |  |  | 0 | 0 | 1
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000991 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-03 13:09 | 2018-06-03 13:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Operación de protección 27 a SAESA (Panguipulli) con pérdida de datos scada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Neomante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000991 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-03 13:09 | 2018-06-03 13:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Operación de protección 27 a SAESA (Panguipulli) con pérdida de datos scada. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
465 | 527 | 527DF | Neomante | 527 | Tramo | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018000993 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-03 21:05 | 2018-06-03 21:06 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Teleprotecciones operadas por bloqueo de relé 86 de máquina de Central Ralco. | Apertura de linea por teleprotecciones. |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
690 | 772 | 772DP | Neomante | 772 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018032156 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-04 08:34 | 2018-06-04 16:08 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a linea de transmisión y limpieza de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
183 | 196 | 196DP | Neomante | 196 | Tramo | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018027383 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-04 09:38 | 2018-06-04 18:40 |  |  |  | DP | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento de línea y poda de árboles. Se aprovecha desconexión por parada de planta de Minera Altos de Punitaqui, que es el único consumo abastecido desde esta línea. |  |  | 0 | 0 | 1
274 | 306 | 306DF | Neomante | 306 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034170 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-04 11:01 | 2018-06-04 18:56 |  |  |  | DF | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Charrua-Concepción --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Retiro de punto caliente en conexiones de cadena de --- suspensión marco Línea 220kV Charrúa-Concepción sector equipos equipos --- de medida. (Línea larga 220kV Antuco2-Concepción). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo (6 --- pertigás) en cadenas de anclaje del marco de salida de la linea 220KV --- Charrúa Concepción sector equipos de medida. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Antuco-Charrua 2 O Línea 220kV Charrua-Concepción (Al --- final de la faena, dependiendo desde donde se energice la línea --- larga). --- --- Observaciones --- No hay --- --- |  |  | 0 | 1 | 0
492 | 560 | 560DF | Neomante | 560 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034171 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-04 11:01 | 2018-06-04 18:56 |  |  |  | DF | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Antuco-Charrua 2 --- Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla --- Descripción del Trabajo --- S/E Charrúa: Retiro de punto caliente en conexiones de cadena de --- suspensión marco Línea 220kV Charrúa-Concepción sector equipos equipos --- de medida. (Línea larga 220kV Antuco2-Concepción). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo (6 --- pertigás) en cadenas de anclaje del marco de salida de la linea 220KV --- Charrúa Concepción sector equipos de medida. --- --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 220kV Antuco-Charrua 2 O Línea 220kV Charrua-Concepción (Al --- final de la faena, dependiendo de donde se energice la línea larga). --- --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 1 | 0
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2018034040 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-04 14:02 | 2018-06-28 09:04 |  | 2018-06-12 11:25 |  | DF | 189.3833 | 0 | 0 | 0 | Antes de abrir Interruptor 52J2 en S/E Sag se debe cerrar primero Interruptor 52J2 en S/E Cordillera. |  |  | 0 | 1 | 0
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | 2018034216 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-04 14:53 | 2018-06-04 15:19 |  |  |  | DF | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-05 | 2018-06-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DF | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-05 05:34 | 2018-06-05 10:01 |  |  |  | DF | 4.45 | 0 | 0 | 0 | IF N° 1004. |  |  | 0 | 1 | 0
60 | 61 | 61DP | Neomante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018031651 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-05 06:18 | 2018-06-05 17:44 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Realizar Mantenimiento Preventivo-correctivo Desc. Línea 89J1-2 (N°6) y Desc. Tierra 89J1-2T (N°8). |  |  | 0 | 0 | 1
61 | 62 | 62DP | Neomante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018031651 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-05 06:18 | 2018-06-05 17:44 |  |  |  | DP | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | Realizar Mantenimiento Preventivo-correctivo Desc. Línea 89J1-2 (N°6) y Desc. Tierra 89J1-2T (N°8). |  |  | 0 | 0 | 1
919 | 1047 | 1047DP | Neomante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018033263 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-05 07:17 | 2018-06-05 16:06 |  |  |  | DP | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea Rauquen - Curico, por lo anterior las cargas de la barra norte de SE Curico serán transferidos hacia SE Itahue vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 1
395 | 446 | 446DP | Neomante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018033428 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-05 08:33 | 2018-06-05 18:16 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados con una planificación y análisis de los riesgos asociados. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DF | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-05 10:01 | 2018-06-05 16:41 |  |  |  | DF | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con IF N° 1004. Reparación de aisladores fallados en estructura N°9 , según la SDCF N° 34423. |  |  | 0 | 1 | 0
1090 | 1493 | 1493DF | Neomante | 1493 | Tramo | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2018001006 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-05 12:11 | 2018-06-05 19:58 |  |  |  | DF | 7.7833 | 1 | 0 | 0 | Hay reportes de lluvias y vientos en la zona donde está ubicada la línea. |  | Salida intempestiva de la línea por apertura de los interruptores 52H1 de la subestaciones Río Toltén y Melipeuco por actuación de la protección 87L en las fases A y C. | 0 | 0 | 0
112 | 114 | 114DP | Neomante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | 2018030812 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-05 14:33 | 2018-06-11 20:25 |  |  |  | DP | 149.8667 | 0 | 0 | 0 | LAT Colbún-Candelaria. Por trabajos de seccionamiento Definitivo del circuito N°2, Colbún-Puente Negro-Candelaria. Se realizaran los siguientes trabajos: 1.-Cambio de ajustes, Verificación y protocolización en equipos de protección del paño J3 y J4 Sistema 1 y 2 de la S/E Colbún. 2.-Prueba de teleprotecciones entre Puente Negro y S/E Colbún del paño J3 y J4 Sistema 1 y 2. 3.-Reemplazo de Equipos de onda portadora correspondiente al Cto.2. Se requiere circuito N°2 Colbún - Candelaria, Desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
1129 | 1559 | 1559DP | Neomante | 1559 | Tramo | CARRERA PINTO - PASTORA 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2018032475 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-05 18:11 | 2018-06-06 02:42 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Montaje y Puesta en marcha de monitor de gases disueltos Hydran M2 |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DF | Neomante | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001018 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-06 07:03 | 2018-06-07 00:33 |  | 2018-06-06 14:14 |  | DF | 7.1833 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1302 | 2977 | 2977DF | Neomante | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001018 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-06 07:03 | 2018-06-07 00:33 |  | 2018-06-06 14:14 |  | DF | 7.1833 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1301 | 2976 | 2976DF | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-06 07:03 | 2018-06-06 15:23 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | IRF N° 1014. |  |  | 0 | 1 | 0
1302 | 2977 | 2977DF | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-06 07:03 | 2018-06-06 15:23 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | IRF N° 1014. |  |  | 0 | 1 | 0
571 | 646 | 646DP | Neomante | 646 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018032169 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-06 17:30 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo linea de transmision, ademas se realizara limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018033989 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-06 08:30 | 2018-06-06 18:20 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos previos a reemplazo del desconectador 44 kV Nª1 en S/E Chagres, se realizara tratamiento anticorrosivo a estructura AT en arranque Chagres Nª1 |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018033989 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-06 08:30 | 2018-06-06 18:20 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos previos a reemplazo del desconectador 44 kV Nª1 en S/E Chagres, se realizara tratamiento anticorrosivo a estructura AT en arranque Chagres Nª1 |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Neomante | 2994 | Tramo | 220 kV Encuentro - Collahuasi. Circuito N°1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018032601 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-06 09:20 | 2018-06-06 17:30 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la línea con las siguientes condiciones: Extremo Encuentro: - 89J8-2 abierto - 89J8-2T cerrado - 89J8-3 abierto Extremo Collahuasi - 89JB1 Abierto. - 89JB2 Abierto. - 89JL3-1T Cerrado. - 89JL3-1 Abierto y a disposición del jefe de faena. |  |  | 0 | 0 | 1
1263 | 2901 | 2901DP | Movimiento de Equipos | 2901 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-06 14:00 | 2018-06-06 14:14 |  |  |  | DP | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | Comisionamiento de comandos RTU en S/E Nueva Zaldívar, según SD N° 32978. |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DF | Neomante | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034913 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-06 14:14 | 2018-06-07 12:11 |  |  |  | DF | 21.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura de puentes en Estructura N°425. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1. Temporalidad de los Riesgos: al final de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunas, Instalación de tierras provisionales de bloqueo Est.:424 y 426. Comentario trabajo a realizar: no hay. |  |  | 0 | 1 | 0
1301 | 2976 | 2976DF | Neomante | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034913 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-06 14:14 | 2018-06-07 12:11 |  |  |  | DF | 21.95 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Apertura de puentes en Estructura N°425. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1. Temporalidad de los Riesgos: al final de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunas, Instalación de tierras provisionales de bloqueo Est.:424 y 426. Comentario trabajo a realizar: no hay. |  |  | 0 | 1 | 0
1264 | 2902 | 2902DP | Movimiento de Equipos | 2902 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-06 14:20 | 2018-06-06 14:32 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Comisionamiento de comandos RTU en S/E Nueva Zaldívar, según SD N° 33140. |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DF | Neomante | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034912 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-06 15:23 | 2018-06-07 00:33 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de cruceta en estructura N°235 y reparación de conductor entre vanos E-234 a 236 de fase superior. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1. Temporalidad de los Riesgos: al final de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de los siguientes equipos de puesta a tierra trifilar en la L 220 kV Crucero-Lagunas: equipo de puesta a tierra N°01 en estructura N°232 y Equipo de puesta a tierra N°2 en la estructura N°237. Comentario trabajo a realizar: no hay. |  |  | 0 | 1 | 0
1302 | 2977 | 2977DF | Neomante | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034912 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-06 15:23 | 2018-06-07 00:33 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de cruceta en estructura N°235 y reparación de conductor entre vanos E-234 a 236 de fase superior. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1. Temporalidad de los Riesgos: al final de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de los siguientes equipos de puesta a tierra trifilar en la L 220 kV Crucero-Lagunas: equipo de puesta a tierra N°01 en estructura N°232 y Equipo de puesta a tierra N°2 en la estructura N°237. Comentario trabajo a realizar: no hay. |  |  | 0 | 1 | 0
1301 | 2976 | 2976DF | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-06 15:23 | 2018-06-07 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de cruceta en estructura N°235 y reparación de conductor entre vanos E-234 a 236 de fase superior, según SDCF 34912. |  |  | 0 | 1 | 0
1302 | 2977 | 2977DF | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-06 15:23 | 2018-06-07 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de cruceta en estructura N°235 y reparación de conductor entre vanos E-234 a 236 de fase superior, según SDCF 34912. |  |  | 0 | 1 | 0
1301 | 2976 | 2976DF | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-07 | 2018-06-07 12:11 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de cruceta en estructura N°235 y reparación de conductor entre vanos E-234 a 236 de fase superior, según SDCF 34912. |  |  | 0 | 1 | 0
1302 | 2977 | 2977DF | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-07 | 2018-06-07 12:11 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de cruceta en estructura N°235 y reparación de conductor entre vanos E-234 a 236 de fase superior, según SDCF 34912. |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-07 | 2018-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1074 | 1463 | 1463DP | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2018034207 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-07 00:57 | 2018-06-07 07:16 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | No Hay mas comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
204 | 225 | 225DP | Neomante | 225 | Tramo | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018032887 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-07 06:05 | 2018-06-08 06:30 |  |  |  | DP | 24.4167 | 0 | 0 | 0 | Luego de finalizar los trabajos de poda y roce en la franja de servidumbre; esta línea quedará energizada en vacío hasta el 08/06/2018. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018034137 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-07 06:28 | 2018-06-07 17:08 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Neomante | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018035163 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-07 07:53 | 2018-06-07 14:42 |  |  |  | DF | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas para el trabajo: S/E A: abiertos 52H1, 89H1-1, 89H1-2 y 89H1-3. cerrado 89H1-3T. S/E Tocopilla: abiertos 52H1, 89H1-1, 89H1-2 y 89H1-3. cerrado 89H1-3T. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DF | Neomante | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018035163 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-07 07:53 | 2018-06-07 14:42 |  |  |  | DF | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas para el trabajo: S/E A: abiertos 52H1, 89H1-1, 89H1-2 y 89H1-3. cerrado 89H1-3T. S/E Tocopilla: abiertos 52H1, 89H1-1, 89H1-2 y 89H1-3. cerrado 89H1-3T. |  |  | 0 | 1 | 0
571 | 646 | 646DP | Neomante | 646 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018032175 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-07 08:04 | 2018-06-07 16:58 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo linea de transmision, ademas se realizara limpieza de aislacion. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-07 08:27 | 2018-06-07 14:42 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas en conductor entre la estructura N° 94 y 95, SDCF 35163 |  |  | 0 | 1 | 0
1104 | 1513 | 1513DP | Neomante | 1513 | Tramo | BARRO BLANCO - PICHIL 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018031914 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-07 08:48 | 2018-06-07 14:21 |  |  |  | DP | 5.55 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 0 | 1
872 | 975 | 975DP | Neomante | 975 | Tramo | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018032878 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-07 08:49 | 2018-06-07 16:02 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de la línea 66kV S/E Centro a S/E Cerro, para realizar Limpieza Manual de aislación, mas inspección del estado de la aislación, herrajes y conductores de la línea. La Fabrica de Cementos Melón quedaran alimentados desde línea 2x60kV Esperanza-Calera |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018034146 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-07 08:54 | 2018-06-07 19:42 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos previos a reemplazo del desconectador 44 kV Nª1 en S/E Chagres, se realizara tratamiento anticorrosivo a estructura AT en arranque Chagres Nª1 |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018034146 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-07 08:54 | 2018-06-07 19:42 |  |  |  | DP | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos previos a reemplazo del desconectador 44 kV Nª1 en S/E Chagres, se realizara tratamiento anticorrosivo a estructura AT en arranque Chagres Nª1 |  |  | 0 | 0 | 1
1175 | 1663 | 1663DP | Neomante | 1663 | Tramo | DON HECTOR – MAITENCILLOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018030414 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-07 20:58 | 2018-06-08 07:43 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Don Héctor, Paño J1 : Reconfiguración de caja de acoplamiento CAJ1 --- (pasar de fase/tierra a fase/fase). --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Puesta a tierra provisional de caja de acoplamiento CAJ1 a disposición --- del jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2 --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
700 | 784 | 784DF | Neomante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018035542 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-07 23:50 | 2018-06-08 04:04 |  |  |  | DF | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | Consumos del Cto. N°2 110 kv son transferidos al Cto. N°1 110 kv. |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-08 | 2018-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018034138 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-08 06:28 | 2018-06-08 18:00 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles. |  |  | 0 | 0 | 1
459 | 520 | 520DF | Neomante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018035593 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-08 07:20 | 2018-06-08 17:05 |  |  |  | DF | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Trabajo se debe realizar a la brevedad antes de la llegada de frente de mal tiempo, no habrá afectación de suministro. |  |  | 0 | 1 | 0
1145 | 1581 | 1581DF | Neomante | 1581 | Tramo | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | CONEJO SOLAR | Desconexión / Intervención | 2018035598 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-08 08:38 | 2018-06-08 08:39 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018034147 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-08 08:45 | 2018-06-08 18:00 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos previos a reemplazo del desconectador 44 kV Nª1 en S/E Chagres, se realizara tratamiento anticorrosivo a estructura AT en arranque Chagres Nª1 |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018034147 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-08 08:45 | 2018-06-08 18:00 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos previos a reemplazo del desconectador 44 kV Nª1 en S/E Chagres, se realizara tratamiento anticorrosivo a estructura AT en arranque Chagres Nª1 |  |  | 0 | 0 | 1
1358 | 3057 | 3057DP | Neomante | 3057 | Tramo | 220 kV O´higgins - Coloso. Circuito N°2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018032653 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-08 11:22 | 2018-06-08 15:44 |  |  |  | DP | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: Abierto 52J2 de S/E Coloso. Abierto 52J4 de S/E O´Higgins |  |  | 0 | 0 | 1
933 | 1068 | 1068DF | Neomante | 1068 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | 2018035744 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-08 12:40 | 2018-06-08 15:04 |  |  |  | DF | 2.4 | 0 | 0 | 0 | se debe cambiar cuelga de aisladores ya que puede afectar la linea pudiendo detener la plabnta de molienda, en el frente del mal tiempo que se espera para la zona en las proximas horas |  |  | 0 | 1 | 0
1074 | 1463 | 1463DP | Neomante | 1463 | Tramo | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2018034211 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-08 20:46 | 2018-06-09 03:53 |  |  |  | DP | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | no hay mas comentarios |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-09 | 2018-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
672 | 752 | 752DF | Neomante | 752 | Tramo | TAP ANDES - ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018035885 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-09 06:00 | 2018-06-09 12:21 |  |  |  | DF | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor fase inferior, se instalarán varillas preformadas. |  |  | 0 | 1 | 0
673 | 753 | 753DF | Neomante | 753 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018035885 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-09 06:00 | 2018-06-09 12:21 |  |  |  | DF | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor fase inferior, se instalarán varillas preformadas. |  |  | 0 | 1 | 0
674 | 754 | 754DF | Neomante | 754 | Tramo | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018035885 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-09 06:00 | 2018-06-09 12:21 |  |  |  | DF | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor fase inferior, se instalarán varillas preformadas. |  |  | 0 | 1 | 0
675 | 755 | 755DF | Neomante | 755 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018035885 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-09 06:00 | 2018-06-09 12:21 |  |  |  | DF | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor fase inferior, se instalarán varillas preformadas. |  |  | 0 | 1 | 0
671 | 751 | 751DF | Neomante | 751 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018035885 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-09 06:00 | 2018-06-09 12:21 |  |  |  | DF | 6.35 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor fase inferior, se instalarán varillas preformadas. |  |  | 0 | 1 | 0
1310 | 2987 | 2987DP | Neomante | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018033982 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-09 08:22 | 2018-06-09 16:22 |  |  |  | DP | 8 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: SE Domeyko: Abierto y bloqueado: 89J8-1; 89J8-3. SE Domeyko: Cerrado y bloqueado: 89J8-2T. SE Domeyko: A disposición jefe faena: 52J8; 89J8-2. SE Sulfuros: Abierto y bloqueado: 89J1-1. SE Sulfuros: Cerrado y bloqueado: 89J1-2T. SE Sulfuros: A disposición jefe faena: 52J1; 89J1-2. |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2018001025 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-09 09:45 | 2018-06-09 16:41 |  |  |  | DF | 6.9333 | 1 | 0 | 0 | Interrupción forzada por protección difrerencial de línea de 66 kV Celco-Constitución. |  | Interrupción forzada por protección difrerencial de línea de 66 kV Celco-Constitución. Se encontró trola de eucalipto entre fase B-C. | 0 | 0 | 0
883 | 988 | 988DF | Neomante | 988 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2018034425 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-09 09:48 | 2018-06-14 10:38 |  |  |  | DF | 120.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por frente de mal tiempo, para evitar disturbio mayor y daños de infraestructuras en el sistema eléctrico de división el Teniente |  |  | 0 | 1 | 0
849 | 941 | 941DF | Neomante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001027 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-09 11:52 | 2018-06-09 11:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E San Fernando sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1026 | 1372 | 1372DF | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001029 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-09 12:04 | 2018-06-09 12:04 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Monterrico. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1026 | 1372 | 1372DF | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001029 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-09 12:04 | 2018-06-09 12:04 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Monterrico. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
444 | 505 | 505DF | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001030 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-09 12:04 | 2018-06-09 13:23 |  |  |  | DF | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B5 de S/E Cocharcas, afectando los consumos de S/E Hualte. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
445 | 506 | 506DF | Neomante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001031 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-09 12:04 | 2018-06-09 13:23 |  |  |  | DF | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52FT1 de S/E Hualte, afectando LT 33 kV Hualte-Quirihue y los consumos de S/E Quirihue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
432 | 491 | 491DF | Neomante | 491 | Tramo | EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001028 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-09 12:42 | 2018-06-09 12:42 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E El Peumo. Sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
849 | 941 | 941DF | Neomante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001032 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-09 13:27 | 2018-06-09 14:44 |  |  |  | DF | 1.2833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B4 de S/E San Fernando afectando los consumos de SS/EE Nancagua y Placilla. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001034 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-09 14:04 | 2018-06-09 14:04 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Santa Rosa, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Neomante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001047 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-09 14:04 | 2018-06-09 14:04 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Santa Rosa, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
995 | 1276 | 1276DF | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Informe Fallas | 2018001050 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-09 16:03 | 2018-06-09 21:42 |  |  |  | DF | 5.65 | 1 | 0 | 0 | Se observa apertura de linea 154 KV HSA - LC de forma intempestiva. | Condiciones climáticas desfavorables en la zona (rafagas de viento del rango de los 90 KM/H y lluvia) |  | 0 | 0 | 0
351 | 400 | 400DP | Neomante | 400 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034123 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-09 16:54 | 2018-06-09 17:38 |  |  |  | DP | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Pruebas Efectivas##- Disparo por 87B Bobina 1 SODI 2838 PV --- Chañares, SODI 2829 C.G.E Chañaral --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trips protecciones a disposición del jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 2-D. --- Almagro --- Observaciones --- S/E DDA: Pruebas Efectivas - Disparo por 87B Bobina 1 --- |  |  | 0 | 0 | 1
1103 | 1512 | 1512DP | Neomante | 1512 | Tramo | TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034123 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-09 16:54 | 2018-06-09 17:38 |  |  |  | DP | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Pruebas Efectivas##- Disparo por 87B Bobina 1 SODI 2838 PV --- Chañares, SODI 2829 C.G.E Chañaral --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trips protecciones a disposición del jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 2-D. --- Almagro --- Observaciones --- S/E DDA: Pruebas Efectivas - Disparo por 87B Bobina 1 --- |  |  | 0 | 0 | 1
351 | 400 | 400DP | Neomante | 400 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034124 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-09 17:40 | 2018-06-09 17:52 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Pruebas Efectivas - Disparo por 50BF Bobina 2 - Verificacion --- Bloqueo al cierre SODI 2840 PVChañares, SODI 2841 C.G.E Chañaral --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trips protecciones a disposición del jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 2-D. --- Almagro --- Observaciones --- S/E DDA: Pruebas Efectivas - Disparo por 50BF Bobina 2 - Verificacion Bl --- |  |  | 0 | 0 | 1
1103 | 1512 | 1512DP | Neomante | 1512 | Tramo | TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034124 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-09 17:40 | 2018-06-09 17:52 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV D. Almagro-El Salado, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E DDA: Pruebas Efectivas - Disparo por 50BF Bobina 2 - Verificacion --- Bloqueo al cierre SODI 2840 PVChañares, SODI 2841 C.G.E Chañaral --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloqueo trips protecciones a disposición del jefe de faena. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-D. Almagro O Barra 110 kV, Sección 2-D. --- Almagro --- Observaciones --- S/E DDA: Pruebas Efectivas - Disparo por 50BF Bobina 2 - Verificacion Bl --- |  |  | 0 | 0 | 1
279 | 311 | 311DF | Neomante | 311 | Tramo | MAULE - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018035952 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-09 17:42 | 2018-06-09 18:07 |  |  |  | DF | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2018001053 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-09 20:12 | 2018-06-09 22:09 |  |  |  | DF | 1.95 | 1 | 0 | 0 | De 20:12 a 22:09 horas, fuera de servicio por contacto de ramas con la línea de 66 kV Celco - Constitución. |  | Brote de árbol hace contacto con línea duratne fuertes vientos | 0 | 0 | 0
1334 | 3026 | 3026DP | Movimiento de Equipos | 3026 | Tramo | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-10 | 2018-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre, levantamiento circuito de cierre del 52J06L, SD 30528 y 30529. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-10 | 2018-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
327 | 374 | 374DF | Neomante | 374 | Tramo | CORONEL - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001064 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-10 07:06 | 2018-06-10 07:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 S/E Coronel sin consumos afectados | Se Investiga |  | 0 | 0 | 0
391 | 441 | 441DF | Neomante | 441 | Tramo | CORONEL - BOCAMINA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001072 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-10 07:06 | 2018-06-10 11:06 |  |  |  | DF | 4 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada de 52B1 de S/E Coronel, afectando los consumos de servicios auxiliaries de Central Bocamina. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
161 | 172 | 172DP | Neomante | 172 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018033100 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-10 07:44 | 2018-06-10 11:52 |  |  |  | DP | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Melipulli Puerto Varas cto 1 se realizará de forma alternada con la desconexión del paño B3 66 kV Melipulli Puerto Varas cto 2 de S/E Melipulli según solicitud N° 2018031530. |  |  | 0 | 0 | 1
319 | 362 | 362DF | Neomante | 362 | Tramo | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001062 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-10 07:52 | 2018-06-10 07:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 S/E Arenas Blancas sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
321 | 364 | 364DF | Neomante | 364 | Tramo | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001062 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-10 07:52 | 2018-06-10 07:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 S/E Arenas Blancas sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1234 | 2860 | 2860DP | Movimiento de Equipos | 2860 | Tramo | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-10 08:02 | 2018-06-10 13:08 |  |  |  | DP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Cóndores - Palafitos por Limpieza manual de aislación línea 110 Kv Cóndores - Palafitos de estructura N°16 a N°26. según solicitud de Desconexión Nro. 222186 |  |  | 0 | 0 | 1
985 | 1250 | 1250DP | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018030380 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-10 08:37 | 2018-06-10 18:43 |  |  |  | DP | 10.1 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de conexionado de puentes entre TTCC y TTPP a conductor de Línea futura del paño J11. Se requiere línea Colbún - Ancoa, Desenergizada (desconectador 89J9-1 y 89J8, abiertos y bloqueados). |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2018001076 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-10 09:11 | 2018-06-10 17:13 |  |  |  | DF | 8.0333 | 1 | 0 | 0 | Brote de árbol hace contacto con línea de 66 kV Celco - Constitución durante fuertes vientos. |  | Brote de árbol hace contacto con línea durante fuertes vientos | 0 | 0 | 0
468 | 533 | 533DP | Neomante | 533 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | 2018033111 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-10 12:00 | 2018-06-10 17:13 |  |  |  | DP | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Melipulli Puerto Varas cto 2 por Trabajos de reemplazo de chicotes se realizará de forma paralela con la desconexión del paño B3 66 kV Melipulli Puerto Varas cto 2 de S/E Melipulli según solicitud N° 2018031530. |  |  | 0 | 0 | 1
938 | 1073 | 1073DF | Neomante | 1073 | Tramo | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018035971 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-10 13:02 | 2018-06-10 15:22 |  |  |  | DF | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Coordinado con Enel Distribución, respaldo de los consumos de S/E Rungue a través de red de MT y afectación de los consumos de S/E Caleu |  |  | 0 | 1 | 0
792 | 882 | 882DF | Neomante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018035971 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-10 13:02 | 2018-06-10 15:22 |  |  |  | DF | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Coordinado con Enel Distribución, respaldo de los consumos de S/E Rungue a través de red de MT y afectación de los consumos de S/E Caleu |  |  | 0 | 1 | 0
793 | 883 | 883DF | Neomante | 883 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018035971 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-10 13:02 | 2018-06-10 15:22 |  |  |  | DF | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Coordinado con Enel Distribución, respaldo de los consumos de S/E Rungue a través de red de MT y afectación de los consumos de S/E Caleu |  |  | 0 | 1 | 0
794 | 884 | 884DF | Neomante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018035971 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-10 13:02 | 2018-06-10 15:22 |  |  |  | DF | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Coordinado con Enel Distribución, respaldo de los consumos de S/E Rungue a través de red de MT y afectación de los consumos de S/E Caleu |  |  | 0 | 1 | 0
614 | 693 | 693DF | Neomante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018035971 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-10 13:02 | 2018-06-10 15:22 |  |  |  | DF | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Coordinado con Enel Distribución, respaldo de los consumos de S/E Rungue a través de red de MT y afectación de los consumos de S/E Caleu |  |  | 0 | 1 | 0
931 | 1066 | 1066DF | Neomante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018035971 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-10 13:02 | 2018-06-10 15:22 |  |  |  | DF | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Coordinado con Enel Distribución, respaldo de los consumos de S/E Rungue a través de red de MT y afectación de los consumos de S/E Caleu |  |  | 0 | 1 | 0
867 | 962 | 962DF | Neomante | 962 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018035971 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-10 13:02 | 2018-06-10 15:22 |  |  |  | DF | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Coordinado con Enel Distribución, respaldo de los consumos de S/E Rungue a través de red de MT y afectación de los consumos de S/E Caleu |  |  | 0 | 1 | 0
868 | 963 | 963DF | Neomante | 963 | Tramo | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018035971 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-10 13:02 | 2018-06-10 15:22 |  |  |  | DF | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | Coordinado con Enel Distribución, respaldo de los consumos de S/E Rungue a través de red de MT y afectación de los consumos de S/E Caleu |  |  | 0 | 1 | 0
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001073 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-10 15:26 | 2018-06-10 15:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Los Peumos, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1190 | 1681 | 1681DF | Neomante | 1681 | Tramo | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001073 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-10 15:26 | 2018-06-10 15:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática exitosa de 52B1 de S/E Los Peumos, sin consumos afectados. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-10 16:29 | 2018-06-11 |  |  |  | DF | 7.5167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla 1119 |  |  | 0 | 1 | 0
1036 | 1384 | 1384DF | Neomante | 1384 | Tramo | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Informe Fallas | 2018001079 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-10 22:02 | 2018-06-11 00:41 |  |  |  | DF | 2.65 | 1 | 0 | 0 | Opera protección 21 Fase 1 y 2, a 7,7 km de Canal Melado. S/E se encontraba sin data y telecontrol por falla de enlace de comunicaciones a raíz de temporal en la zona. |  | Evento climático. Temporal de viento y nieve en la zona. | 0 | 0 | 0
1121 | 1547 | 1547DF | Neomante | 1547 | Tramo | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Informe Fallas | 2018001079 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-10 22:02 | 2018-06-11 00:41 |  |  |  | DF | 2.65 | 1 | 0 | 0 | Opera protección 21 Fase 1 y 2, a 7,7 km de Canal Melado. S/E se encontraba sin data y telecontrol por falla de enlace de comunicaciones a raíz de temporal en la zona. |  | Evento climático. Temporal de viento y nieve en la zona. | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DF | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-10 22:59 | 2018-06-11 |  |  |  | DF | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | según IF N° XXXX |  |  | 0 | 1 | 0
1318 | 2995 | 2995DF | Movimiento de Equipos | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-10 22:59 | 2018-06-11 |  |  |  | DF | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | según IF N° XXXX |  |  | 0 | 1 | 0
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-11 | 2018-06-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla 1119 |  |  | 0 | 1 | 0
1317 | 2994 | 2994DF | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-11 | 2018-06-11 04:35 |  |  |  | DF | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | según IF N° XXXX |  |  | 0 | 1 | 0
1318 | 2995 | 2995DF | Movimiento de Equipos | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-11 | 2018-06-11 04:05 |  |  |  | DF | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | según IF N° XXXX |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-11 | 2018-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1036 | 1384 | 1384DF | Neomante | 1384 | Tramo | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Informe Fallas | 2018001084 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-11 00:55 | 2018-06-11 01:18 |  |  |  | DF | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | Opera protección 21 Fase 1 y 2, a 10.6 km de Canal Melado. S/E se encontraba sin data y telecontrol por falla de enlace de comunicaciones a raíz de temporal en la zona. | Evento climático. Temporal de viento y nieve en la zona. |  | 0 | 0 | 0
1121 | 1547 | 1547DF | Neomante | 1547 | Tramo | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Informe Fallas | 2018001084 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-11 00:55 | 2018-06-11 01:18 |  |  |  | DF | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | Opera protección 21 Fase 1 y 2, a 10.6 km de Canal Melado. S/E se encontraba sin data y telecontrol por falla de enlace de comunicaciones a raíz de temporal en la zona. | Evento climático. Temporal de viento y nieve en la zona. |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001082 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-11 01:21 | 2018-06-11 01:23 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Opera protección 21 en ambos extremos. Reconexión automática con éxito solo en S/E Ovalle. Se desarrollaba temporal de viento y lluvia en la zona. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001082 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-11 01:21 | 2018-06-11 01:23 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | Opera protección 21 en ambos extremos. Reconexión automática con éxito solo en S/E Ovalle. Se desarrollaba temporal de viento y lluvia en la zona. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1036 | 1384 | 1384DF | Neomante | 1384 | Tramo | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Informe Fallas | 2018001085 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-11 01:46 | 2018-06-11 15:32 |  |  |  | DF | 13.7667 | 1 | 0 | 0 | Opera protección 21 Fase 1 y 2, a 5.7 km de Canal Melado. | Evento climático. Temporal de viento y nieve en la zona. |  | 0 | 0 | 0
1121 | 1547 | 1547DF | Neomante | 1547 | Tramo | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Informe Fallas | 2018001085 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-11 01:46 | 2018-06-11 15:32 |  |  |  | DF | 13.7667 | 1 | 0 | 0 | Opera protección 21 Fase 1 y 2, a 5.7 km de Canal Melado. | Evento climático. Temporal de viento y nieve en la zona. |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Neomante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001083 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-11 01:48 | 2018-06-11 18:28 |  |  |  | DF | 16.6667 | 1 | 0 | 0 | Opera protección 21 en ambos extremos. Reconexión automática solo en S/E Ovalle. Se desarrollaba temporal de viento y lluvia en la zona. | Causa se investiga. |  | 0 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Neomante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001083 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-11 01:48 | 2018-06-11 18:28 |  |  |  | DF | 16.6667 | 1 | 0 | 0 | Opera protección 21 en ambos extremos. Reconexión automática solo en S/E Ovalle. Se desarrollaba temporal de viento y lluvia en la zona. | Causa se investiga. |  | 0 | 0 | 0
489 | 557 | 557DF | Neomante | 557 | Tramo | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001094 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-11 07:44 | 2018-06-12 17:05 |  |  |  | DF | 33.35 | 1 | 0 | 0 | Se encuentra conductor cortado entre las estructuras 92 y 93. | . |  | 0 | 0 | 0
490 | 558 | 558DF | Neomante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001094 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-11 07:44 | 2018-06-12 17:05 |  |  |  | DF | 33.35 | 1 | 0 | 0 | Se encuentra conductor cortado entre las estructuras 92 y 93. | . |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-12 | 2018-06-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla 1119 |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-12 | 2018-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018034254 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-12 08:34 | 2018-06-12 18:30 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | trabajos previos a reemplazo de desconectador 44 kV Arr N°1 en S/E Chagres, |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018034254 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-12 08:34 | 2018-06-12 18:30 |  |  |  | DP | 9.9333 | 0 | 0 | 0 | trabajos previos a reemplazo de desconectador 44 kV Arr N°1 en S/E Chagres, |  |  | 0 | 0 | 1
83 | 84 | 84DP | Neomante | 84 | Tramo | RUCUE - QUILLECO 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018034911 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-12 08:55 | 2018-06-12 20:00 |  |  |  | DP | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán Pruebas SAT del nuevo sistema DCS, dentro de las pruebas estará el de cierre sincronizado y para ello se solicitará la energización de la Línea Rucue-Quilleco. Pruebas efectivas y de señalización sobre interruptor 52J1 y desconectadores 89J1-1 y 89J1-2. |  |  | 0 | 0 | 1
1083 | 1478 | 1478DP | Neomante | 1478 | Tramo | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018034252 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-12 09:46 | 2018-06-12 17:30 |  |  |  | DP | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | limpieza de aislacion, poda de servidumbre en lineas de AT. |  |  | 0 | 0 | 1
830 | 921 | 921DF | Neomante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | 2018036419 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-12 11:25 | 2018-06-29 16:42 |  |  |  | DF | 413.2833 | 0 | 0 | 0 | Falla producida el Sábado 9 de junio a las 19:20 horas abriendo Interruptor 52J4 en S/E Quilapilun e Interruptor 52J1 en S/E El llano. Se solicita no cerrar Interruptor 52J1 en S/E El llano. |  |  | 0 | 1 | 0
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018034904 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-12 12:19 | 2018-06-12 17:24 |  |  |  | DP | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | LT 66kV Victoria- Collipulli: Desconexion programada por trabajos de poda y roce cercanos a linea de transmision. Tramo de linea actualmente se encuentra energizado en vacio.- |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla 1119 |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1088 | 1491 | 1491DP | Neomante | 1491 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018034610 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-13 08:06 | 2018-06-21 19:35 |  |  |  | DP | 203.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Lo Aguirre - C. Navia Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Obras por Decreto --- Descripción del Trabajo --- Tendido de conductores y cables OPGW, tensado, engrampado y remates. --- Montaje de postes y normalización de línea existente. Construcción OOCC --- acometida a S/E Lo Aguirre y variante S/E Cerro Navia (obra del decreto --- 82/2012). --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en estructuras de --- llegada y salida del tramo a intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia circuito 1 o 2 (al --- energizar). --- Observaciones --- Circuito queda disponible para ser energizado a solicitud del CEN. --- |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018034255 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-13 08:38 | 2018-06-13 18:00 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | trabajos previos a reemplazo desconectador 44 kV en S/E Chagres, Arranque N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018034255 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-13 08:38 | 2018-06-13 18:00 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | trabajos previos a reemplazo desconectador 44 kV en S/E Chagres, Arranque N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
82 | 83 | 83DP | Neomante | 83 | Tramo | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018034962 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-13 08:50 | 2018-06-13 22:40 |  |  |  | DP | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán Pruebas SAT del nuevo sistema DCS, dentro de las pruebas estará el de cierre sincronizado y para ello se solicitará la energización de la Línea Rucue-Charrua. Pruebas efectivas y de señalización sobre interruptor 52J2 y desconectadores 89J2-1, 89J2-2, junto con la verificación de estados. S/E Charrua Paño J13: Se realizarán pruebas efectivas y de señalización sobre interruptor 52J13 y desconectadores 89J13-1 y 89J13-2 |  |  | 0 | 0 | 1
1083 | 1478 | 1478DP | Neomante | 1478 | Tramo | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018034253 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-13 09:34 | 2018-06-13 16:50 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | limpieza de aislacion, poda de servidumbre en lineas de AT. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018034905 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-13 11:23 | 2018-06-13 18:22 |  |  |  | DP | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | LT 66kV Victoria- Collipulli: Desconexion programada por trabajos de poda y roce cercanos a linea de transmision. Tramo de linea actualmente se encuentra energizado en vacio.- |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-14 | 2018-06-15 |  | 2018-06-14 11:07 |  | DF | 11.1167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla 1119 |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-14 | 2018-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-14 08:35 | 2018-06-14 12:07 |  |  |  | DF | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por Transemel SDCF-222243 |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-14 08:35 | 2018-06-14 12:07 |  |  |  | DF | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por Transemel SDCF-222243 |  |  | 0 | 1 | 0
81 | 82 | 82DP | Neomante | 82 | Tramo | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018035196 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-14 08:50 | 2018-06-14 18:50 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán Pruebas SAT del nuevo sistema DCS. S/E Charrua Paño J12: Se realizarán pruebas efectivas y de señalización sobre interruptor 52J12 y desconectadores 89J12-1 y 89J12-2 |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018034256 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-14 08:52 | 2018-06-14 18:08 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | trabajos previos a reemplazo de desconectador 44 kV Arr N°1 en S/E Chagres, |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018034256 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-14 08:52 | 2018-06-14 18:08 |  |  |  | DP | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | trabajos previos a reemplazo de desconectador 44 kV Arr N°1 en S/E Chagres, |  |  | 0 | 0 | 1
1236 | 2862 | 2862DF | Movimiento de Equipos | 2862 | Tramo | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-14 09:18 | 2018-06-14 13:02 |  |  |  | DF | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 110 kV Esmeralda - La Portada por Retiro de cable de guardia de línea 110 Kv Esmeralda- La Portada. según solicitud de Desconexión Nro. 222243 |  |  | 0 | 1 | 0
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018034906 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-14 10:46 | 2018-06-14 18:14 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | LT 66kV Victoria- Collipulli: Desconexion programada por trabajos de poda y roce cercanos a linea de transmision. Tramo de linea actualmente se encuentra energizado en vacio.- |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Neomante | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Informe Fallas | 2018001119 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-14 11:07 | 2018-06-17 14:47 |  |  |  | DF | 75.6667 | 1 | 0 | 0 | condiciones climáticas adversas | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1311 | 2988 | 2988DP | Neomante | 2988 | Tramo | DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018035832 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-14 14:31 | 2018-06-16 19:33 |  |  |  | DP | 53.0333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas: S/E Domeyko Abierto y bloqueado: 89J10-2; 89J10-3 S/E Domeyko Cerrado y bloqueado: 89J10-2T S/E Domeyko Abierto : 52J10 S/E SVC A disposición jefe faena: 89J1-1; 89J1-2; 52J1 S/E SVC A disposición jefe faena: 89J1-1T; 89J1-2T |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Neomante | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018035533 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-14 19:03 | 2018-06-15 05:23 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-15 | 2018-06-16 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla 1119 |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-15 | 2018-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018034264 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-15 08:46 | 2018-06-15 18:20 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos a reemplazo desctador 44 kV arranque Chagres N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018034264 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-15 08:46 | 2018-06-15 18:20 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos a reemplazo desctador 44 kV arranque Chagres N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
531 | 603 | 603DF | Neomante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | 2018001139 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-15 18:12 | 2018-06-15 19:07 |  |  |  | DF | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | Interrupción de los consumos de SE Tal tal por operación del 52H2 en SE La Luces. | Se investiga, mediante inspección del segmento de línea. |  | 0 | 0 | 0
1274 | 2935 | 2935DP | Neomante | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018035534 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-15 19:08 | 2018-06-16 05:46 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-16 | 2018-06-17 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla 1119 |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-16 | 2018-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018037011 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 00:01 | 2018-06-16 09:08 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados via carta 208/0327 como mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018037011 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 00:01 | 2018-06-16 09:08 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados via carta 208/0327 como mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018037011 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 00:01 | 2018-06-16 09:08 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados via carta 208/0327 como mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018037011 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 00:01 | 2018-06-16 09:08 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados via carta 208/0327 como mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
710 | 797 | 797DP | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018037011 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 00:01 | 2018-06-16 09:08 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados via carta 208/0327 como mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018037011 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 00:01 | 2018-06-16 09:08 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados via carta 208/0327 como mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018037011 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 00:01 | 2018-06-16 09:08 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados via carta 208/0327 como mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018037011 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 00:01 | 2018-06-16 09:08 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados via carta 208/0327 como mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018037011 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 00:01 | 2018-06-16 09:08 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados via carta 208/0327 como mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018037011 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 00:01 | 2018-06-16 09:08 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados via carta 208/0327 como mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018037011 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 00:01 | 2018-06-16 09:08 |  |  |  | DP | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos informados via carta 208/0327 como mantenimiento mayor |  |  | 0 | 0 | 1
1490 | 4341 | 4341DF | Neomante | 4341 | Tramo | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001138 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-16 03:09 | 2018-06-16 03:32 |  |  |  | DF | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | Contemporaneo se produce la apertura en S/E Ancoa del Paño J9- Colbún. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
385 | 435 | 435DF | Neomante | 435 | Tramo | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018037731 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-16 06:37 | 2018-06-16 12:23 |  |  |  | DF | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
376 | 426 | 426DP | Neomante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018036191 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 07:19 | 2018-06-16 16:06 |  |  |  | DP | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de LT 66kV Pullinque Loncoche #1 por trabajos de poda y tala cercanos a linea de transmisión.- |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018036487 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 09:14 | 2018-06-16 19:15 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos a reemplazo desctador 44 kV arranque Chagres N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018036487 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 09:14 | 2018-06-16 19:15 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos a reemplazo desctador 44 kV arranque Chagres N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1520 | 382 | 382DP | Neomante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018036789 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 10:14 | 2018-06-16 16:18 |  |  |  | DP | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de STS (SODI 920-2018) se requiere la desconexión de la línea LT 66KV Coronel-Tap Lota N°1, producto de los trabajos de modificación de linea de media tensión de Frontel e intercalación de pote para interconexión de alimentador 52C2 Lota Alto y 52C1 Lota de STS. |  |  | 0 | 0 | 1
377 | 427 | 427DP | Neomante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018036502 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 16:38 | 2018-06-16 18:07 |  |  |  | DP | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de LT 66kV Pullinque Loncoche #2 por trabajos de poda y tala cercanos a linea de transmisión.- |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Neomante | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018035581 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-16 19:10 | 2018-06-17 05:24 |  |  |  | DP | 10.2333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-17 | 2018-06-17 14:47 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla 1119 |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-17 | 2018-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
364 | 413 | 413DP | Neomante | 413 | Tramo | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018035195 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 02:36 | 2018-06-17 05:43 |  |  |  | DP | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Pumahue-Chivilcán por mantenimiento preventivo e intervención de punto con sobretemperatura detectado en estructura N°11. SSEE Chivilcán, Las Encinas y Padre las Casas serán respaldadas desde líneas 66 kV Loncoche-Temuco 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-17 06:10 | 2018-06-17 17:39 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos de mantenimiento a desconectadores asociados a la Barra 220 kV Sección 2. SD N°222203. |  |  | 0 | 0 | 1
378 | 428 | 428DP | Neomante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018031985 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 07:24 | 2018-06-17 16:49 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento y poda se requiere la desconexión de LT 66kV Paine-Isla de Maipo. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
5 | 4 | 4DP | Neomante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018035222 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 07:44 | 2018-06-17 12:04 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara apertura de puentes en estructura n° 24 del Cto 1 Aconcagua-Esperanza, para posterior realizar reparación de fase inferior entre las estructuras n° 3 a 4 |  |  | 0 | 0 | 1
7 | 6 | 6DP | Neomante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018035222 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 07:44 | 2018-06-17 12:04 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara apertura de puentes en estructura n° 24 del Cto 1 Aconcagua-Esperanza, para posterior realizar reparación de fase inferior entre las estructuras n° 3 a 4 |  |  | 0 | 0 | 1
9 | 8 | 8DP | Neomante | 8 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018035222 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 07:44 | 2018-06-17 12:04 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara apertura de puentes en estructura n° 24 del Cto 1 Aconcagua-Esperanza, para posterior realizar reparación de fase inferior entre las estructuras n° 3 a 4 |  |  | 0 | 0 | 1
885 | 990 | 990DP | Neomante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018035222 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 07:44 | 2018-06-17 12:04 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara apertura de puentes en estructura n° 24 del Cto 1 Aconcagua-Esperanza, para posterior realizar reparación de fase inferior entre las estructuras n° 3 a 4 |  |  | 0 | 0 | 1
906 | 1030 | 1030DP | Neomante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018035222 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 07:44 | 2018-06-17 12:04 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara apertura de puentes en estructura n° 24 del Cto 1 Aconcagua-Esperanza, para posterior realizar reparación de fase inferior entre las estructuras n° 3 a 4 |  |  | 0 | 0 | 1
1387 | 3116 | 3116DP | Neomante | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018035749 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 08:16 | 2018-06-17 10:38 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E ARICA : Abierto 52B5 S/E ARICA : Abierto 89B5-1 y 89B5-2 CENTRAL DIESEL : Abierto 52B1 CENTRAL DIESEL : Abierto 89B1-1 y 89B1-2 |  |  | 0 | 0 | 1
1388 | 3117 | 3117DP | Neomante | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018035749 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 08:16 | 2018-06-17 10:38 |  |  |  | DP | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E ARICA : Abierto 52B5 S/E ARICA : Abierto 89B5-1 y 89B5-2 CENTRAL DIESEL : Abierto 52B1 CENTRAL DIESEL : Abierto 89B1-1 y 89B1-2 |  |  | 0 | 0 | 1
1394 | 3186 | 3186DP | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-17 08:23 | 2018-06-17 10:54 |  |  |  | DP | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos AT 66kv desenergizados de S/E Tap off Quiani. según la SD N° 222202 |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035318 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 08:32 | 2018-06-17 12:31 |  | 2018-06-17 08:32 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV San Javier - Constitución --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Javier: Mantenimiento a: Transformadores de corriente de paño --- B3, desconectadores de paño B3, transformador de potencial de paño B3 --- (fase 1). N° de clientes afectados: No hay, debido a traspasos de carga --- de S/E Nirivilo a redes de MT y a Isla Eléctrica de Constitución. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Javier: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66 kV Constitucion-San Javier, C1 (al término de la faena por --- tierras provisionales de bloqueo sin retirar). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | 1506 | 1506DP | Neomante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035318 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 08:32 | 2018-06-17 12:31 |  | 2018-06-17 08:32 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV San Javier - Constitución --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E San Javier: Mantenimiento a: Transformadores de corriente de paño --- B3, desconectadores de paño B3, transformador de potencial de paño B3 --- (fase 1). N° de clientes afectados: No hay, debido a traspasos de carga --- de S/E Nirivilo a redes de MT y a Isla Eléctrica de Constitución. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E San Javier: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66 kV Constitucion-San Javier, C1 (al término de la faena por --- tierras provisionales de bloqueo sin retirar). --- Observaciones --- Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035319 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 08:32 | 2018-06-17 15:10 |  | 2018-06-17 08:32 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV San Javier - Constitución --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Constitución: Mantenimiento a desconectadores de paño B1 (89B1-2 y --- 89B1-2T). N° de clientes afectados: No hay, debido a traspasos de carga --- de S/E Nirivilo a redes de MT y a Isla Eléctrica de Constitución. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Constitución: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66 kV Constitucion-San Javier, C1 (al término de la faena por --- tierras provisionales de bloqueo sin retirar). --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | 1506 | 1506DP | Neomante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035319 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 08:32 | 2018-06-17 15:10 |  |  |  | DP | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV San Javier - Constitución --- Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Constitución: Mantenimiento a desconectadores de paño B1 (89B1-2 y --- 89B1-2T). N° de clientes afectados: No hay, debido a traspasos de carga --- de S/E Nirivilo a redes de MT y a Isla Eléctrica de Constitución. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Constitución: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 66 kV Constitucion-San Javier, C1 (al término de la faena por --- tierras provisionales de bloqueo sin retirar). --- Observaciones --- Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. --- |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035736 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 08:32 | 2018-06-17 16:08 |  | 2018-06-17 08:32 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a Realizar: Instalación de placa protectora en estructura 255, 275 y 290. Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución. Temporalidad de los Riesgos: Al término Trabajo. Bloqueo del Jefe de Faenas: Instalar tierras provisionales de bloqueo. Nivel de Riesgo: Bajo. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Líneas. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035737 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 08:32 | 2018-06-17 14:37 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a Realizar: Normalización de estructura 28. Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución. Temporalidad de los Riesgos: Al término Trabajo. Bloqueo del Jefe de Faenas: Instalar tierras provisionales de bloqueo. Nivel de Riesgo: Bajo. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Líneas. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035738 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 08:32 | 2018-06-17 14:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a Realizar: Instalación de poste en vano 249 - 250 y Reparación de conductor con hebras cortadas en vanos 272-273; 274-275. Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución. Temporalidad de los Riesgos: Al término Trabajo. Bloqueo del Jefe de Faenas: Instalar tierras provisionales de bloqueo. Nivel de Riesgo: Bajo. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Líneas. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035739 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 08:32 | 2018-06-17 16:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de placa protectora en estructuras 239; 246; 250. Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar tierras provisionales de bloqueo. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Líneas. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035740 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 08:32 | 2018-06-17 16:35 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a Realizar: Instalación de placa protectora en estructura 222, 228 y 232. Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución. Temporalidad de los Riesgos: Al término Trabajo. Bloqueo del Jefe de Faenas: Instalar tierras provisionales de bloqueo. Nivel de Riesgo: Bajo. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Líneas. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035741 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 08:32 | 2018-06-17 16:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a Realizar: Instalación de placa protectora en estructura 208, 213 y 216. Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución. Temporalidad de los Riesgos: Al término Trabajo. Bloqueo del Jefe de Faenas: Instalar tierras provisionales de bloqueo. Nivel de Riesgo: Bajo. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Líneas. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DP | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018035750 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 08:32 | 2018-06-17 13:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos a Realizar: S/E San Javier: pruebas de control a interruptor 52B3 y telemandos Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución. Temporalidad de los Riesgos: Al término Trabajo. Bloqueo del Jefe de Faenas: Delimitar Zona de Trabajo. Nivel de Riesgo: Bajo. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Sistemas de Control. |  |  | 0 | 0 | 1
5 | 4 | 4DP | Neomante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018035228 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 12:04 | 2018-06-17 19:15 |  |  |  | DP | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | Se realizara reparación de fase inferior en Cto 1 entre las torres n° 3 a 4 |  |  | 0 | 0 | 1
7 | 6 | 6DP | Neomante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018035242 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 13:47 | 2018-06-17 19:13 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cierre de puentes en estructura n° 24 del Cto 1 |  |  | 0 | 0 | 1
9 | 8 | 8DP | Neomante | 8 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018035242 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 13:47 | 2018-06-17 19:13 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cierre de puentes en estructura n° 24 del Cto 1 |  |  | 0 | 0 | 1
885 | 990 | 990DP | Neomante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018035242 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 13:47 | 2018-06-17 19:13 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cierre de puentes en estructura n° 24 del Cto 1 |  |  | 0 | 0 | 1
906 | 1030 | 1030DP | Neomante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018035242 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 13:47 | 2018-06-17 19:13 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cierre de puentes en estructura n° 24 del Cto 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Neomante | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018037051 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-17 19:08 | 2018-06-18 05:36 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DF | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018037778 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-18 07:14 | 2018-06-18 12:53 |  |  |  | DF | 5.65 | 0 | 0 | 0 | Durante los trabajos la LT 500 KV Ancoa - Alto Jahuel N°4 se encontrará con orden de precaución de no reconectar. |  |  | 0 | 1 | 0
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018036488 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-18 08:26 | 2018-06-18 18:35 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos a reemplazo desctador 44 kV arranque Chagres N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018036488 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-18 08:26 | 2018-06-18 18:35 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos a reemplazo desctador 44 kV arranque Chagres N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1275 | 2936 | 2936DP | Neomante | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018037030 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-18 10:11 | 2018-06-22 16:46 |  |  |  | DP | 102.5833 | 0 | 0 | 0 | S/E Crucero: Abiertos 52J6A; 89J6A-1; 89J6A-2; 89J6A-3. Cerrado 89J6A-2T. Central Tocopilla: Abiertos 52J6A; 89J6A-1; 89J6A-2; 89J6A-3. Cerrado 89J6A-3T. S/E Tap-Off El Loa: Abierto 89JL-6. Trabajos asociados a D 158. |  |  | 0 | 0 | 1
1276 | 2937 | 2937DP | Neomante | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018037030 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-18 10:11 | 2018-06-22 16:46 |  |  |  | DP | 102.5833 | 0 | 0 | 0 | S/E Crucero: Abiertos 52J6A; 89J6A-1; 89J6A-2; 89J6A-3. Cerrado 89J6A-2T. Central Tocopilla: Abiertos 52J6A; 89J6A-1; 89J6A-2; 89J6A-3. Cerrado 89J6A-3T. S/E Tap-Off El Loa: Abierto 89JL-6. Trabajos asociados a D 158. |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Neomante | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018037052 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-18 19:07 | 2018-06-19 04:40 |  |  |  | DP | 9.55 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018036851 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-19 07:38 | 2018-06-19 18:21 |  |  |  | DP | 10.7167 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Tala y poda de arboles |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018036550 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-19 08:47 | 2018-06-19 19:07 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | trabajos previos a reemplazo del desconectador 44 kV Arranque N°1 en S/E Chagres |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018036550 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-19 08:47 | 2018-06-19 19:07 |  |  |  | DP | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | trabajos previos a reemplazo del desconectador 44 kV Arranque N°1 en S/E Chagres |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Neomante | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018037053 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-19 19:29 | 2018-06-20 06:07 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-20 | 2018-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018036852 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-20 07:51 | 2018-06-20 18:36 |  |  |  | DP | 10.75 | 0 | 0 | 0 | Tala y poda de arboles. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018036489 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-20 08:12 | 2018-06-20 20:00 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos a reemplazo desctador 44 kV arranque Chagres N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018036489 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-20 08:12 | 2018-06-20 20:00 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos a reemplazo desctador 44 kV arranque Chagres N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1108 | 1517 | 1517DP | Neomante | 1517 | Tramo | CACHIYUYAL - PAMPA NORTE 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2018036413 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-20 18:02 | 2018-06-21 02:08 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de PV PSN para realizar el Cambio de 1 disco de aislación dañado en estructura N°12 LAT 1 X 220 kV Pampa Norte - Cachiyuyal. Trabajos se realizan con linea desenergizada y fuera del horario de producción del parque. |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Neomante | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018037054 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-20 19:12 | 2018-06-21 03:43 |  |  |  | DP | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-21 | 2018-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018037495 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-21 06:29 | 2018-06-21 17:22 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles con retiro de residuos vegetales, tramo de línea T-1 hasta T-114. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018037495 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-21 06:29 | 2018-06-21 17:22 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles con retiro de residuos vegetales, tramo de línea T-1 hasta T-114. |  |  | 0 | 0 | 1
1391 | 3182 | 3182DF | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-21 06:59 | 2018-06-21 10:37 |  |  |  | DF | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | según IF N° 1155. |  |  | 0 | 1 | 0
1254 | 2882 | 2882DP | Neomante | 2882 | Tramo | TAP OFF OESTE - MINSAL 110KV C1 | AES GENER SING | Desconexión / Intervención | 2018037797 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-21 07:21 | 2018-06-21 17:53 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Se deben considerar maniobras en los siguientes equipos: S/E Oeste: Desconectador 89H1-1 Abierto y Bloqueado. S/E Oeste: Desconectador de puesta a tierra 89H1-1T Cerrado y Bloqueado. S/E Minsal: Desconectador 89H3-1 Abierto y Bloqueado. S/E Minsal: Desconectador de puesta a tierra 89H3-1T Cerrado y Bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 1
493 | 561 | 561DP | Neomante | 561 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018037720 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-21 07:51 | 2018-06-21 16:59 |  |  |  | DP | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E El Toro: Pruebas de Disparo Efectivo del Interruptor 52J2 (Verificando la no apertura del 52JT4), para investigar falla del 52JT4 ocurrida el 24 de Abril. Con prueba experimental: Se realizarán pruebas de conexión y desconexión de la línea en forma automática desde el SCADA (CNOT).- Condiciones: Equipo Indisponible.- Instalaciones en Riesgo Al término de los trabajos: Barra 220 kV, Sección 2-El Toro.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E El Toro: Bloqueo de protección 50BF-52J2.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos asociados a investigar falla del 52JT4 ocurrida el 24 de Abril.- |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018036490 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-21 08:59 | 2018-06-21 16:15 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos a reemplazo desctador 44 kV arranque Chagres N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018036490 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-21 08:59 | 2018-06-21 16:15 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos previos a reemplazo desctador 44 kV arranque Chagres N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
1473 | 4224 | 4224DF | Neomante | 4224 | Tramo | CENTRAL ANCOA - TAP TAP PUTAGAN 66KV C1 [En Revision] | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | Desconexión / Intervención | 2018038941 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-21 09:32 | 2018-06-21 16:12 |  |  |  | DF | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Inicio de los trabajos 09:30 horas - finalización de los trabajos 16:30 horas. Jueves 21-Junio-2018_ Profesional a Cargo : Germán Castro C - Jefe Central Hidroeléctrica Embalse Ancoa. |  |  | 0 | 1 | 0
1484 | 4334 | 4334DF | Neomante | 4334 | Tramo | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2018039115 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-21 12:59 | 2018-06-21 16:34 |  |  |  | DF | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas de tiempo de operación a equipo PASS |  |  | 0 | 1 | 0
1181 | 1667 | 1667DP | Neomante | 1667 | Tramo | EL PELICANO – DON HECTOR 220KV C1 | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Desconexión / Intervención | 2018031266 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-21 21:56 | 2018-06-22 07:50 |  |  |  | DP | 9.9 | 0 | 0 | 0 | En S/E Don Héctor se abrirán 52J7, 52J8, 52J9, 89J7-3, 89J7-1, 89J7-2, 89J8-1, 89J7-2, 89J9-3, 89J8-1, 89J8-2, 89J9-1 y 89J9-2. |  |  | 0 | 0 | 1
1274 | 2935 | 2935DP | Neomante | 2935 | Tramo | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Desconexión / Intervención | 2018037056 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-21 22:27 | 2018-06-22 01:06 |  |  |  | DP | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: abierto 52ET3, 52E6, 52E7, 52E8, 52ET1, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52JT2, 89JT2, 52JT1, 89JT1, 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E Solar Jama; abierto 52JL2, 89JL2-1 y 89JL2-2 S/E Calama. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-22 | 2018-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018037496 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-22 06:30 | 2018-06-22 16:39 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles con retiro de residuos vegetales, tramo de línea T-1 hasta T-114. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018037496 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-22 06:30 | 2018-06-22 16:39 |  |  |  | DP | 10.15 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de árboles con retiro de residuos vegetales, tramo de línea T-1 hasta T-114. |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018037220 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-22 08:52 | 2018-06-22 19:55 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de nuevo desconectador 44 kV en Arranque N°1 segun proyecto " Reemplazo de desconectadores de arranque 44 kV N°1" |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018037220 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-22 08:52 | 2018-06-22 19:55 |  |  |  | DP | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de nuevo desconectador 44 kV en Arranque N°1 segun proyecto " Reemplazo de desconectadores de arranque 44 kV N°1" |  |  | 0 | 0 | 1
845 | 936 | 936DP | Neomante | 936 | Tramo | CARDONES - MAGNETITA 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2018036759 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-22 08:53 | 2018-06-22 15:03 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | se requiere abrir interruptor 53H7 en S/E Cardones; abrir interruptor 52 HT1 en S/E Magnetita; abrir Desconectador 89H7-1 y 89H7-2 en S/E Cardones; abrir Desconectador 89HT1-1 en S/E Magnetita; Cerrar desconectador 89H7-2T en S/E Cardones; Cerrar desconectador 89HT1-1T. |  |  | 0 | 0 | 1
1484 | 4334 | 4334DF | Neomante | 4334 | Tramo | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2018039351 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-22 11:04 | 2018-06-22 13:48 |  |  |  | DF | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas de tiempo de operación a equipo PASS (52J8) de la diagonal N° 3 |  |  | 0 | 1 | 0
1162 | 1601 | 1601DF | Neomante | 1601 | Tramo | ALFALFAL - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018038605 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-22 15:27 | 2018-06-22 18:27 |  |  |  | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la línea para realizar alimentación provisoria a instalaciones de faena Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) |  |  | 0 | 1 | 0
1181 | 1667 | 1667DP | Neomante | 1667 | Tramo | EL PELICANO – DON HECTOR 220KV C1 | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Desconexión / Intervención | 2018038842 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-22 21:00 | 2018-06-23 08:19 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | En S/E Don Héctor se abrirán 52J7, 52J8, 52J9, 89J7-3, 89J7-1, 89J7-2, 89J8-1, 89J7-2, 89J9-3, 89J8-1, 89J8-2, 89J9-1 y 89J9-2. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-23 | 2018-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1220 | 2842 | 2842DP | Neomante | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018038966 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-23 06:16 | 2018-06-23 15:10 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | S/E Antofagasta: Abierto 52H1; 89H1-1; 89H1-2. Cerrado 89H1-2T. S/E Tap-Off Uribe: Abierto 89H1. S/E Capricornio: Abierto 89H1-1. Trabajos relacionados con proyecto seccionamiento barra 110 kV S/E Antofagasta. |  |  | 0 | 0 | 1
1221 | 2843 | 2843DP | Neomante | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018038966 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-23 06:16 | 2018-06-23 15:10 |  |  |  | DP | 8.9 | 0 | 0 | 0 | S/E Antofagasta: Abierto 52H1; 89H1-1; 89H1-2. Cerrado 89H1-2T. S/E Tap-Off Uribe: Abierto 89H1. S/E Capricornio: Abierto 89H1-1. Trabajos relacionados con proyecto seccionamiento barra 110 kV S/E Antofagasta. |  |  | 0 | 0 | 1
1535 | 4479 | 4479DP | Neomante | 4479 | Tramo | SECCIONADORA CONVENTO VIEJO - TINGUIRIRICA 154 KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018037375 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-23 15:32 | 2018-06-24 05:37 |  |  |  | DP | 14.0833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Instalación con riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Tinguiririca o Barra 154 kV, Sección 2-Tinguiririca. --- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Tinguiririca: Delimitación de la zona de trabajo. --- Comentarios: El Jefe de Faena bloqueará las vías de Trip de la protección 87B. Una vez realizado el corto circuito, se desbloqueará la 87B. Este proceso se repetirá al final de la faena). |  |  | 0 | 0 | 1
479 | 547 | 547DP | Neomante | 547 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018037254 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-23 22:08 | 2018-06-24 03:04 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Tin-Ran-A Jah 2, S. Tin - PC --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Tinguiririca: Conexionado de puentes línea con variante a paño --- provisorio A10. Trabajos asociados a Puesta en servicio de nuevo paño --- provisorio A10. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueos en estructuras adyacentes a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C1 (Durante la faena, --- por acortamiento de distancia con puntos energizados) O L 154kV --- Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C2 (Al término de la faena, por --- olvido de tierras provisionales) --- Observaciones --- Trabajos asociados al Proyecto "Instalación de Nuevo Banco de --- Autotransformadores 230/161/69 kV – 300 MVA y unidad de Reserva en S/E --- Tinguiririca". --- |  |  | 0 | 0 | 1
908 | 1033 | 1033DP | Neomante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018037254 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-23 22:08 | 2018-06-24 03:04 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Tin-Ran-A Jah 2, S. Tin - PC --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Tinguiririca: Conexionado de puentes línea con variante a paño --- provisorio A10. Trabajos asociados a Puesta en servicio de nuevo paño --- provisorio A10. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Tierras provisionales de bloqueos en estructuras adyacentes a --- intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea 154kV Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C1 (Durante la faena, --- por acortamiento de distancia con puntos energizados) O L 154kV --- Tinguiririca - Rancagua - Jahuel, C2 (Al término de la faena, por --- olvido de tierras provisionales) --- Observaciones --- Trabajos asociados al Proyecto "Instalación de Nuevo Banco de --- Autotransformadores 230/161/69 kV – 300 MVA y unidad de Reserva en S/E --- Tinguiririca". --- |  |  | 0 | 0 | 1
1497 | 4348 | 4348DP | Neomante | 4348 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018038813 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-23 22:11 | 2018-06-24 11:50 |  |  |  | DP | 13.65 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kapatur: Cambio de Bushing en los TT/PP de GIS. Restricciones: Restricción a la reconexión L 220 kV Kapatur-Los Changos, C2. Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Kapatur-Los Changos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Kapatur: Bloqueo Torre 12; bloqueo Tierras personales en chicote conductor de cada espaciador a instalar (hacia GIS). SE Changos: Tierras de bloqueo en cable delante ML eje 1 hacia T1 L 220 kV Los Changos - Kapatur; Tierras personales detrás de cada espaciador a instalar (hacia patio de 500 kV); Tierras de bloqueo en cable detrás de ML eje 3 hacia patio 220 kV. Comentario trabajo a realizar: no hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-24 | 2018-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
268 | 292 | 292DP | Neomante | 292 | Tramo | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018037229 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-24 06:39 | 2018-06-24 17:17 |  |  |  | DP | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea LT66kV Malloa - Pelequen producto que se realizaran actividades de mantenimiento preventivo en paño B4 de S/E Pelequen. Asociado a SD 2018033116 |  |  | 0 | 0 | 1
380 | 430 | 430DP | Neomante | 430 | Tramo | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018035467 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-24 07:54 | 2018-06-24 22:05 |  |  |  | DP | 14.1833 | 0 | 0 | 0 | Se le debe solicitar la generación de Enlasa de 25 MW., el aporte a la Barra en 66KV SE Teno. |  |  | 0 | 0 | 1
666 | 746 | 746DF | Neomante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001162 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-24 08:24 | 2018-06-24 09:45 |  |  |  | DF | 1.35 | 1 | 0 | 0 | Persona escala en torre 54 y se produce descarga a tierra al acercarse a fase inferior(Blanca) de circuito 1. | Descarga producto de contacto de tercero en torre 54. |  | 0 | 0 | 0
479 | 547 | 547DP | Neomante | 547 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018037528 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-24 09:51 | 2018-06-29 19:38 |  |  |  | DP | 129.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Tin-Ran-A Jah 2, S. Tin - PC --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Tinguririca: Conexión primaria de nuevo paño A10 a Barra principal --- de 220 kV, sección 2. Trabajos asociados a Puesta en servicio de nuevo --- paño provisorio A10. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Tinguiririca: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 1-Tinguirica (Al inicio de la faena, por --- instalación equiovocada de tierras provisionales de bloqueo) O Barra --- 154 kV, Sección 2-Tinguiririca (Al término de la faena, por olvido de --- retiro de tierras provisionales de bloqueo). --- Observaciones --- Trabajos asociados al Proyecto "Instalación de Nuevo Banco de --- Autotransformadores 230/161/69 kV – 300 MVA y unidad de Reserva en S/E --- Tinguiririca". --- --- NOTA: Con prueba experimental se realizará energización del paño A10 --- provisorio, a través de la Barra sección 2 de 154 kV. --- |  |  | 0 | 0 | 1
908 | 1033 | 1033DP | Neomante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018037528 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-24 09:51 | 2018-06-29 19:38 |  |  |  | DP | 129.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Tin-Ran-A Jah 2, S. Tin - PC --- Tipo Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- S/E Tinguririca: Conexión primaria de nuevo paño A10 a Barra principal --- de 220 kV, sección 2. Trabajos asociados a Puesta en servicio de nuevo --- paño provisorio A10. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Tinguiririca: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Delimitación de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV, Sección 1-Tinguirica (Al inicio de la faena, por --- instalación equiovocada de tierras provisionales de bloqueo) O Barra --- 154 kV, Sección 2-Tinguiririca (Al término de la faena, por olvido de --- retiro de tierras provisionales de bloqueo). --- Observaciones --- Trabajos asociados al Proyecto "Instalación de Nuevo Banco de --- Autotransformadores 230/161/69 kV – 300 MVA y unidad de Reserva en S/E --- Tinguiririca". --- --- NOTA: Con prueba experimental se realizará energización del paño A10 --- provisorio, a través de la Barra sección 2 de 154 kV. --- |  |  | 0 | 0 | 1
1498 | 4349 | 4349DP | Neomante | 4349 | Tramo | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018038861 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-24 22:11 | 2018-06-25 04:20 |  |  |  | DP | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Kapatur: Cambio de Bushing en los TT/PP de llegada a GIS. Restricciones: No reconexión del cto N° 1. Instalaciones en Riesgo: L 220kV Kapatur-Los Changos, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Kapatur: Bloqueo Torre 12 ; Bloqueo Tierras personales en chicote conductor de cada espaciador a instalar (hacia GIS). Comentario trabajo a realizar: no hay. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1277 | 2938 | 2938DP | Neomante | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018038948 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-25 08:47 | 2018-06-27 17:38 |  |  |  | DP | 56.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Crucero: Abiertos 52J7A; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado 89J7A-2T. Central Tocopilla: Abiertos 52J7A; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado 89J7A-3T. S/E Tap-Off El Loa: Abierto 89JL-7. Trabajos asociados a D 158. |  |  | 0 | 0 | 1
1278 | 2939 | 2939DP | Neomante | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018038948 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-25 08:47 | 2018-06-27 17:38 |  |  |  | DP | 56.85 | 0 | 0 | 0 | S/E Crucero: Abiertos 52J7A; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado 89J7A-2T. Central Tocopilla: Abiertos 52J7A; 89J7A-1; 89J7A-2; 89J7A-3. Cerrado 89J7A-3T. S/E Tap-Off El Loa: Abierto 89JL-7. Trabajos asociados a D 158. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018037830 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-25 12:48 | 2018-06-25 23:50 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Huasco, paño H1: Implementación de esquema de aceleración, pruebas --- punto a punto y comtrade de protección 21-21N S1, según EAP --- 32-2018. Incorporación y verificación de ajustes asociados al EAP 67-201 --- 67-2017. Sodi N° 3281 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloquear Arranque 50BF paño H1. Interruptor 52H1 a disposición del --- Jefe de Faena --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Huasco --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Neomante | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018039147 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-25 14:34 | 2018-06-29 16:54 |  |  |  | DP | 98.3333 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Solicitadas: S/E Encuentro: 89J8-2 Abierto y bloqueado / 89J8-3 Abierto y bloqueado / 89J8-2T Cerrado y bloqueado. S/E Collahuasi: 89JL1-B1 Abierto y bloqueado / 89JL2-B1 Abierto y bloqueado / 89JQB-B1 Abierto y bloqueado / 89JAC-B1 Abierto y bloqueado / 89J4-1 Abierto y bloqueado / 89JB1 Abierto / 89JB2 Abierto y bloqueado / 89JS1 Abierto y bloqueado / 89J1T1 Abierto y Bloqueado / 89J1T2 Abierto y Bloqueado / 89J1T3 Abierto y Bloqueado / 89JL3-1T cerrado y a disposición del jefe de faena / ITE de baja tensión de TTPP 511PT07/08/09 abierto. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
449 | 510 | 510DF | Neomante | 510 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001168 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-26 02:21 | 2018-06-26 03:09 |  |  |  | DF | 0.8 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52-89H2 Tap Off Alto Melipilla afectando los consumos de S/E Bollenar | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001170 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-26 08:26 | 2018-06-26 13:08 |  |  |  | DF | 4.7 | 1 | 0 | 0 | Apertura por protecciones del 52B1 de S/E Victoria sin consumos afectados. Obsevación: Línea 66 kV Victoria - Collipulli se encuentra normalmente energizada en vacío. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018036617 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-26 10:58 | 2018-06-26 23:04 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Huasco, paño H1: Implementación de esquema de aceleración, pruebas --- punto a punto y comtrade de protección 21-21N S2, según EAP 32-2018. --- Incorporación y verificación de ajustes asociados al EAP 67-2017. Sodi --- N° 3306 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloquear Arranque 50BF paño H1. Interruptor 52H1 a disposición del --- Jefe de faena --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 1-Huasco y Barra 110 kV, Sección 2-Huasco --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
283 | 315 | 315DF | Neomante | 315 | Tramo | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001173 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-06-27 00:41 | 2018-06-27 05:15 |  |  |  | DF | 4.5667 | 1 | 0 | 0 | Protecciones operadas: Sistema 1, Zona 1. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1132 | 1562 | 1562DP | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2018039365 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-27 09:07 | 2018-06-27 12:23 |  |  |  | DP | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 1
957 | 1129 | 1129DP | Neomante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018039117 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-27 10:34 | 2018-06-27 19:40 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales |  |  | 0 | 0 | 1
1528 | 4439 | 4439DF | Neomante | 4439 | Tramo | CARDONES - CARRERA PINTO 220KV C1 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2018040287 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-27 12:56 | 2018-06-27 17:18 |  |  |  | DF | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de curso forzoso de cadena de aisladores de disco quebrados por acción de terceros estos se encuentran ubicados en torre N° 100 fase central, y además se realizará re ubicación de chavetas en aisladores de disco torres T049 y T128. |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018037980 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-28 06:06 | 2018-06-28 16:48 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018037980 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-28 06:06 | 2018-06-28 16:48 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018037980 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-28 06:06 | 2018-06-28 16:48 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018036694 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-28 08:07 | 2018-06-28 21:32 |  |  |  | DP | 13.4167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E Maitencillo, paño H2: Pruebas Comtrade de protecciones 21-21N S1 y --- S2 de forma alternada, por implementación de esquema de teleprotecciones --- según EAP 32-2018. Sodi N° 3307 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Bloquear Arranque 50BF paño H2. Interruptor 52H2 a disposición del --- Jefe de faena --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 110 kV, Sección 2-Maitencillo --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DP | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2018039374 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-28 08:10 | 2018-06-28 17:30 |  |  |  | DP | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | N/A |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DF | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018040931 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-28 09:18 | 2018-06-28 10:56 |  |  |  | DF | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Abiertos y bloqueados : S/E O´Higgins: 52J5. S/E Puri: 52J1. |  |  | 0 | 1 | 0
956 | 1126 | 1126DP | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018039118 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-28 11:13 | 2018-06-28 12:50 |  |  |  | DP | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1164 | 1647 | 1647DF | Neomante | 1647 | Tramo | CARDONES - CARRERA PINTO 220KC C2 | ELETRANS S.A. | Desconexión / Intervención | 2018040994 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-28 15:04 | 2018-06-28 17:13 |  |  |  | DF | 2.15 | 0 | 0 | 0 | No |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-29 | 2018-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Neomante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018037993 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-29 05:57 | 2018-06-29 17:28 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Neomante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018037993 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-29 05:57 | 2018-06-29 17:28 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Neomante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018037993 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-29 05:57 | 2018-06-29 17:28 |  |  |  | DP | 11.5167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Neomante | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018041074 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-29 06:50 | 2018-06-29 16:43 |  |  |  | DF | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto: 52J6. Abiertos y bloqueados: 89J6-2 y 89J6-3. Cerrado y bloqueado: 89J6-3T. S/E Atacama: Abierto: 52J10. Abiertos y Bloqueados: 89J10-2 y 89J10-3. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018041070 | interno | curso forzoso | Desconexión | 2018-06-29 07:29 | 2018-06-29 16:08 |  |  |  | DF | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto: 52J5. Abiertos y bloqueados: 89J5-2 y 89J5-3. Cerrado y bloqueado: 89J5-3T. S/E Puri: Abierto: 52J1 Abierto y bloqueado: 89J1-2. Cerrado y bloqueado: 89J1-3T. |  |  | 0 | 1 | 0
1273 | 2933 | 2933DP | Neomante | 2933 | Tramo | BOLERO - LABERINTO 220KV C1 | HELIO ATACAMA TRES | Desconexión / Intervención | 2018040212 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-29 07:40 | 2018-06-29 18:20 |  |  |  | DP | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | Reposición de polo dañado en interruptor 52J3 S/E Bolero, asociado a SD 2018026499. Condiciones requeridas en S/E Laberinto: Abierto 52J14L, 89J14-A, 89J14-B, 89J14-1L; Cerrado 89J14-1T. Condiciones requeridas en S/E Bolero: Abierto 52J3, 89J3-1, 89J3-2; Cerrado 89J3-2T; Abierto 52JT1, 52JT2, 52ET1, 52ET2; Celdas de media tensión de S/E Bolero desconectadas. |  |  | 0 | 0 | 1
180 | 193 | 193DP | Neomante | 193 | Tramo | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018039341 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-29 09:05 | 2018-06-29 14:01 |  |  |  | DP | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | Consumos de la minera fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Neomante | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018039387 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-29 09:30 | 2018-06-29 10:40 |  |  |  | DP | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E 110 KV CTT: A disposición del jefe de faenas: 89H3-1, 89H3-2, 52H3. Abierto 89H3-3. Cerrado 89H3-3T. S/E CD Tamaya: Abierto: 52H4, 89H4-1, 89H4-3, 89H4-2 Cerrado: 89H4-2T |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-06-30 | 2018-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
374 | 424 | 424DP | Neomante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018038863 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-30 07:27 | 2018-06-30 16:52 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 por trabajos de mantenimiento preventivo a desconectador 89B2-2 de S/E Temuco asociado a línea de 66 kV. Consumos de SSEE Gorbea y Pitrufquén serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DP | Neomante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018038863 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-30 07:27 | 2018-06-30 16:52 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 por trabajos de mantenimiento preventivo a desconectador 89B2-2 de S/E Temuco asociado a línea de 66 kV. Consumos de SSEE Gorbea y Pitrufquén serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
372 | 421 | 421DP | Neomante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018038863 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-30 07:27 | 2018-06-30 16:52 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 por trabajos de mantenimiento preventivo a desconectador 89B2-2 de S/E Temuco asociado a línea de 66 kV. Consumos de SSEE Gorbea y Pitrufquén serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
373 | 422 | 422DP | Neomante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018038863 | interno | programada | Desconexión | 2018-06-30 07:27 | 2018-06-30 16:52 |  |  |  | DP | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 2 por trabajos de mantenimiento preventivo a desconectador 89B2-2 de S/E Temuco asociado a línea de 66 kV. Consumos de SSEE Gorbea y Pitrufquén serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. |  |  | 0 | 0 | 1
1251 | 2878 | 2878DF | Movimiento de Equipos | 2878 | Tramo | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-06-30 13:52 | 2018-07-01 |  |  |  | DF | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° xxxx. |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
507 | 575 | 575DP | Neomante | 575 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039534 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-01 01:57 | 2018-07-01 08:07 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la LT2017001234. |  |  | 0 | 0 | 1
507 | 575 | 575DP | Neomante | 575 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039542 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-01 08:07 | 2018-07-01 08:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la LT2017001234. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018038873 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-01 07:45 | 2018-07-01 17:49 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de mantenimiento preventivo a desconectador 89B6-2 de S/E Temuco asociado a línea de 66 kV. Consumos de S/E Licanco serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 2 en coordinación con STS |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DP | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018038873 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-01 07:45 | 2018-07-01 17:49 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de mantenimiento preventivo a desconectador 89B6-2 de S/E Temuco asociado a línea de 66 kV. Consumos de S/E Licanco serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 2 en coordinación con STS |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018038873 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-01 07:45 | 2018-07-01 17:49 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de mantenimiento preventivo a desconectador 89B6-2 de S/E Temuco asociado a línea de 66 kV. Consumos de S/E Licanco serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 2 en coordinación con STS |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018038873 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-01 07:45 | 2018-07-01 17:49 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de mantenimiento preventivo a desconectador 89B6-2 de S/E Temuco asociado a línea de 66 kV. Consumos de S/E Licanco serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 2 en coordinación con STS |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018038873 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-01 07:45 | 2018-07-01 17:49 |  |  |  | DP | 10.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Loncoche-Temuco 1 por trabajos de mantenimiento preventivo a desconectador 89B6-2 de S/E Temuco asociado a línea de 66 kV. Consumos de S/E Licanco serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 2 en coordinación con STS |  |  | 0 | 0 | 1
1251 | 2878 | 2878DF | Neomante | 2878 | Tramo | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | GRACE | Desconexión / Intervención | 2018041586 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-01 08:46 | 2018-07-01 12:32 |  |  |  | DF | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | S/E Mantos de la Luna : 52H1,52E1,89H1 Abiertos S/E Barriles : 52HT1, 89H1-1,89H1-2 Abiertos |  |  | 0 | 1 | 0
1251 | 2878 | 2878DF | Neomante | 2878 | Tramo | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | GRACE | Informe Fallas | 2018001184 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-01 12:05 | 2018-07-01 12:32 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción Linea Barriles Mantos de la luna con pérdida de 5,2 MW Causa Se Investiga ( Realizaban Lavado de aislacion SI 39787) opera proteccion 21-21N | Falla a Tierra Fase B Linea Barriles Mantos de la Luna |  | 0 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018041081 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-02 | 2018-07-02 16:08 |  |  |  | DF | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto: 52J9. Abiertos y bloqueados: 89J9-2 y 89J9-3. Cerrado y bloqueado: 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto: 52J1. Abierto y bloqueado: 89J1-2. Cerrado y bloqueado: 89J1-3T. |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018041081 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-02 | 2018-07-02 16:08 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto: 52J9. Abiertos y bloqueados: 89J9-2 y 89J9-3. Cerrado y bloqueado: 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto: 52J1. Abierto y bloqueado: 89J1-2. Cerrado y bloqueado: 89J1-3T. |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018041081 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-02 | 2018-07-02 16:08 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto: 52J9. Abiertos y bloqueados: 89J9-2 y 89J9-3. Cerrado y bloqueado: 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto: 52J1. Abierto y bloqueado: 89J1-2. Cerrado y bloqueado: 89J1-3T. |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018041081 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-02 | 2018-07-02 16:08 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto: 52J9. Abiertos y bloqueados: 89J9-2 y 89J9-3. Cerrado y bloqueado: 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto: 52J1. Abierto y bloqueado: 89J1-2. Cerrado y bloqueado: 89J1-3T. |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018041081 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-02 | 2018-07-02 16:08 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto: 52J9. Abiertos y bloqueados: 89J9-2 y 89J9-3. Cerrado y bloqueado: 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto: 52J1. Abierto y bloqueado: 89J1-2. Cerrado y bloqueado: 89J1-3T. |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018041081 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-02 | 2018-07-02 16:08 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto: 52J9. Abiertos y bloqueados: 89J9-2 y 89J9-3. Cerrado y bloqueado: 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto: 52J1. Abierto y bloqueado: 89J1-2. Cerrado y bloqueado: 89J1-3T. |  |  | 0 | 1 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018041078 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-02 | 2018-07-02 16:33 |  |  |  | DF | 16.55 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto: 52J8. Abiertos y bloqueados: 89J8-2 y 89J8-3. Cerrado y bloqueado: 89J8-3T. S/E Atacama: Abierto: 52J3. Abiertos y Bloqueados: 89J3-2 y 89J3-3. |  |  | 0 | 1 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018041078 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-02 | 2018-07-02 16:33 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto: 52J8. Abiertos y bloqueados: 89J8-2 y 89J8-3. Cerrado y bloqueado: 89J8-3T. S/E Atacama: Abierto: 52J3. Abiertos y Bloqueados: 89J3-2 y 89J3-3. |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018040090 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-03 05:54 | 2018-07-03 17:29 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018040090 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-03 05:54 | 2018-07-03 17:29 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018040090 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-03 05:54 | 2018-07-03 17:29 |  |  |  | DP | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Neomante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018039931 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-03 08:12 | 2018-07-03 18:58 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de tala y poda de arboles |  |  | 0 | 0 | 1
1132 | 1562 | 1562DF | Neomante | 1562 | Tramo | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO RENAICO | Desconexión / Intervención | 2018041653 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-03 08:44 | 2018-07-03 15:35 |  |  |  | DF | 6.85 | 0 | 0 | 0 | La no ejecución de este trabajo implica el riesgo de Interrupción de la linea Renaico-Bureo en condiciones de viento |  |  | 0 | 1 | 0
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018039721 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-03 09:08 | 2018-07-03 17:34 |  |  |  | DP | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
144 | 152 | 152DP | Neomante | 152 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039873 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-03 18:24 | 2018-07-21 13:11 |  | 2018-07-17 15:56 |  | DP | 333.5333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Carrera Pinto-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E CPI : Re-protocolización de equipos OPLAT OP-1 y OP-2. Pruebas --- Efectivas Linea Carrera Pinto - NDDA. Proyecto CELEO REDES. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-C. Pinto --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DF | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041958 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-04 00:10 | 2018-07-04 06:07 |  |  |  | DF | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Itahue-Charrúa, S.Parral-Charrúa --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Parral: Eliminación de puntos calientes en desconectador 89A1- 2, --- eventual reemplazo de contactos principales. Pruebas de funcionamiento a --- equipo. Mantenimiento a desconectadores 89A1-2 y 89A1-2T. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Parral: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV-Parral, al inicio de la faena por Instalar tierras de --- bloqueo equivocadamente en instalaciones energizadas, y al término de --- la faena por no retirar las tierras de bloqueo. --- Observaciones --- Atención de limitación técnica N° LT2018000610. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041958 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-04 00:10 | 2018-07-04 06:07 |  |  |  | DF | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 154kV Itahue-Charrúa, S.Parral-Charrúa --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- S/E Parral: Eliminación de puntos calientes en desconectador 89A1- 2, --- eventual reemplazo de contactos principales. Pruebas de funcionamiento a --- equipo. Mantenimiento a desconectadores 89A1-2 y 89A1-2T. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Parral: --- - Tierras provisionales de bloqueo. --- - Delimitación de zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 154 kV-Parral, al inicio de la faena por Instalar tierras de --- bloqueo equivocadamente en instalaciones energizadas, y al término de --- la faena por no retirar las tierras de bloqueo. --- Observaciones --- Atención de limitación técnica N° LT2018000610. --- |  |  | 0 | 1 | 0
623 | 702 | 702DF | Neomante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018042010 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-04 00:57 | 2018-07-04 04:50 |  |  |  | DF | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
624 | 703 | 703DF | Neomante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018042010 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-04 00:57 | 2018-07-04 04:50 |  |  |  | DF | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
119 | 123 | 123DP | Neomante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018040091 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-04 06:02 | 2018-07-04 16:02 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Neomante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018040091 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-04 06:02 | 2018-07-04 16:02 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Neomante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018040091 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-04 06:02 | 2018-07-04 16:02 |  |  |  | DP | 10 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
1133 | 1563 | 1563DF | Neomante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Informe Fallas | 2018001209 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-04 10:12 | 2018-07-04 12:51 |  |  |  | DF | 2.65 | 1 | 0 | 0 | falla en LT 220 kV Las Palmas-Punta Palmeras provoca que la central Punta Palmeras queda fuera de servicio cuando estaba generando 24 MW. |  | Descarga a tierra de la fase C en la estructura n° 12 por fuerte viento en la zona. | 0 | 0 | 0
1281 | 2942 | 2942DP | Neomante | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018041172 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-04 10:49 | 2018-07-04 17:18 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | S/E Chacaya: A disposicion del Jefe de Faena 52J6; 89J6-1; 89J6-2. Abierto 89J6-3; 89J6-2T. 50BF Bloqueada. S/E El Cobre: A disposicion del Jefe de Faena 52J3; Abierto 89J3-1; 89J3-2; 89J3-3; 89J3-3T. 50BF Bloqueada. Trabajos relacionados con IRO 13665. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DF | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001200 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-04 13:30 | 2018-07-05 23:11 |  |  |  | DF | 33.6833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión Forzada del 52B1 de S/E Victoria, asociado a LT 66 kV Victoria-Collipulli, sin consumos afectados, se registra temporal de viento y lluvia en la zona. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DF | Neomante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | 2018001204 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-04 14:03 | 2018-07-04 14:15 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | Apertura por proteciones de Línea 66 kV PLanta Celco-Constitución debido a mal tiempo en la zona |  | Apertura por proteciones de Línea 66 kV PLanta Celco-Constitución debido a mal tiempo en la zona | 0 | 0 | 0
1297 | 2972 | 2972DF | Neomante | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001215 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-04 14:07 | 2018-07-04 14:15 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Coincide con primera energización del Paño J5-Tchitack de S/E Encuentro (el cual presentó Falla), y contemporáneo apertura intempestiva de, Líneas 2x220 kV Lagunas - Collahuasi 1 y 2, y Paño J16 - Rande de S/E Encuentro. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
528 | 598 | 598DF | Neomante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2018001218 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-05 19:37 |  |  |  | DF | 27.45 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada en ambos extremos de LT 66 KV Concepción - Coronel N° 2. Afectando los consumos de SS/EE San Pedro, Loma Colorada y EFE Escuadrón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
529 | 599 | 599DF | Neomante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2018001218 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-05 19:37 |  |  |  | DF | 27.45 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada en ambos extremos de LT 66 KV Concepción - Coronel N° 2. Afectando los consumos de SS/EE San Pedro, Loma Colorada y EFE Escuadrón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
530 | 600 | 600DF | Neomante | 600 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2018001218 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-05 19:37 |  |  |  | DF | 27.45 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada en ambos extremos de LT 66 KV Concepción - Coronel N° 2. Afectando los consumos de SS/EE San Pedro, Loma Colorada y EFE Escuadrón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001225 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-04 18:30 | 2018-07-06 00:16 |  |  |  | DF | 29.7667 | 1 | 0 | 0 | Se investiga, bobinas de cierre y aperturas dañadas |  | Al momento del cierre del interruptor este no cierra | 0 | 0 | 0
1026 | 1372 | 1372DF | Neomante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001219 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-04 19:00 | 2018-07-04 21:07 |  |  |  | DF | 2.1167 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Monterrico | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
444 | 505 | 505DF | Neomante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001221 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-04 19:00 | 2018-07-04 21:07 |  |  |  | DF | 2.1167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B5 de S/E Cocharcas afectando los consumos de SS/EE Hualte y Quirihue. incluye LT 33 KV Hualte-Quirihue. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-05 | 2018-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DP | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018041597 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-05 06:33 | 2018-07-05 16:20 |  |  |  | DP | 9.7833 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto: 52J8 y 89J8-11. Abiertos y bloqueados: 89J8-2 y 89J8-3. Cerrado y bloqueado: 89J8-3T. S/E Atacama: Abierto: 52J3 y 89J3-1. Abiertos y Bloqueados: 89J3-2 y 89J3-3. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DP | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018041596 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-05 07:05 | 2018-07-05 15:55 |  |  |  | DP | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto: 52J9 y 89J9-11. Abiertos y bloqueados: 89J9-2 y 89J9-3. Cerrado y bloqueado: 89J9-3T. S/E Farellón: Abierto: 52J1 y 89J1-1. Abierto y bloqueado: 89J1-2. Cerrado y bloqueado: 89J1-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1476 | 4231 | 4231DP | Neomante | 4231 | Tramo | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C1 | INTERCHILE | Desconexión / Intervención | 2018041155 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-05 09:13 | 2018-07-05 14:25 |  |  |  | DP | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Condiciones Requeridas S/E Maitencillo: Interruptor 52J13 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas, Desconectadores: 89J13-1, 89J13-2, 89J13-3 Abiertos y Bloqueados, Desconectadores 89J13-1T, 89J13-2T, 89J13-TR Abiertos y a disposición del JF. Condiciones Requeridas S/E Nva. Maitencillo: Interruptores 52J2, 52J3 Abiertos, Desconectadores: 89J2-1, 89J2-2, 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3 Abiertos y Bloqueados, Desconectador 89J3-3T Cerrado. Estos trabajos se coordinarán con trabajos de pruebas funcionales del desconectador de puesta a tierra 89J13-TR , solicitud CEN 2018041151 |  |  | 0 | 0 | 1
83 | 84 | 84DP | Neomante | 84 | Tramo | RUCUE - QUILLECO 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018040806 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-05 09:49 | 2018-07-05 17:31 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | S/E Rucue Paño J1: Se realizarán Pruebas SAT del nuevo sistema DCS, dentro de las pruebas estará el de cierre sincronizado y para ello se solicitará la energización de la Línea Rucue-Quilleco. Pruebas efectivas y de señalización sobre interruptor 52J1 y desconectadores 89J1-1 y 89J1-2. |  |  | 0 | 0 | 1
405 | 458 | 458DF | Neomante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001228 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-05 15:36 | 2018-07-05 15:36 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones correspondiente a LT 66 KV EL Manco - Horcones. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
522 | 591 | 591DF | Neomante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042655 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-05 15:38 | 2018-07-05 19:37 |  |  |  | DF | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | De no realizar el trabajo de reparación significaría dejar una condición crítica de recuperación de consumos en las instalaciones del sector. |  |  | 0 | 1 | 0
405 | 458 | 458DF | Neomante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001230 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-05 15:38 | 2018-07-05 18:25 |  |  |  | DF | 2.7833 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones correspondiente a LT 66 KV EL Manco - Horcones. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1094 | 1502 | 1502DF | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Informe Fallas | 2018001254 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-05 18:51 | 2018-07-05 19:21 |  | 2018-07-05 18:51 |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la operación de linea se encontraba nevando de manera intensa en sector de Central y Linea, Unidad N°3 de central El Paso se encontraba en servicio a 10 Mw, Debido a inclemencias del tiempo se pierde comunicaciones. |  | Operación 52A4 y 52A con apertura de linea 154 Kv. El Paso - Confluencia debido a Evento climático Fuertes nevadas en Central El Paso. | 0 | 0 | 0
1094 | 1502 | 1502DF | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Informe Fallas | 2018001232 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-05 18:51 | 2018-07-05 19:25 |  |  |  | DF | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | Apertura de 52A4 sin causa conocida. | Apertura intempestiva de 52A4, se investiga causa. |  | 0 | 0 | 0
883 | 988 | 988DF | Neomante | 988 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | 2018042825 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-05 22:13 | 2018-07-07 09:02 |  |  |  | DF | 34.8167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea mientras dure temporal, para evitar ice-jumping |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-06 | 2018-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1231 | 2856 | 2856DF | Neomante | 2856 | Tramo | CONDORES - TAP OFF ALTO HOSPICIO 110KV C1 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2018001258 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-06 03:25 | 2018-07-06 03:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión exitosa de la L. 110 Kv S/E Cóndores - SS/EE A. Hospicio/ C. Dragón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1232 | 2857 | 2857DF | Neomante | 2857 | Tramo | TAP OFF ALTO HOSPICIO - CERRO DRAGON 110KV C1 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2018001258 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-06 03:25 | 2018-07-06 03:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión exitosa de la L. 110 Kv S/E Cóndores - SS/EE A. Hospicio/ C. Dragón. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1188 | 1675 | 1675DF | Neomante | 1675 | Tramo | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001252 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-06 07:36 | 2018-07-06 08:03 |  |  |  | DF | 0.45 | 1 | 0 | 0 | lluvia y viento moderado | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
319 | 362 | 362DF | Neomante | 362 | Tramo | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001240 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 11:21 |  |  |  | DF | 2.35 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Arenas Blancas afectando los consumos de S/E Escuadrón y Planta Polpaico. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
321 | 364 | 364DF | Neomante | 364 | Tramo | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001240 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 11:21 |  |  |  | DF | 2.35 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B1 de S/E Arenas Blancas afectando los consumos de S/E Escuadrón y Planta Polpaico. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1188 | 1675 | 1675DF | Neomante | 1675 | Tramo | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001243 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-06 09:47 | 2018-07-06 14:57 |  |  |  | DF | 5.1667 | 1 | 0 | 0 | Lluvia y viento moderado. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1094 | 1502 | 1502DF | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Informe Fallas | 2018001266 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-06 10:41 | 2018-07-06 13:45 |  | 2018-07-06 10:41 |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la operación de linea se encontraba nevando de manera intensa en sector de Central y Linea. |  | Operación 52A4 y 52A con apertura de linea 154 Kv. El Paso - Confluencia debido a Evento climático Fuertes nevadas en Central El Paso. | 0 | 0 | 0
1094 | 1502 | 1502DF | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Informe Fallas | 2018001250 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-06 10:41 | 2018-07-06 13:50 |  |  |  | DF | 3.15 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la operación de linea se encontraba nevando en Central El Paso | Operacion de linea 154 Kv. El Paso - La Confluencia, al momento de la operación de linea se encontraba nevando. |  | 0 | 0 | 0
1094 | 1502 | 1502DF | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Informe Fallas | 2018001249 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-06 10:41 | 2018-07-06 13:40 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la operacion se encuentra nevando en Central | Apertura de linea 154 Kv. El Paso - Confluencia por Operación de protección L90 Función 87L Fase B y C |  | 0 | 0 | 0
1378 | 3100 | 3100DP | Neomante | 3100 | Tramo | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018041977 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-06 15:34 | 2018-07-06 20:33 |  |  |  | DP | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | DESCONECTADOR 89E11-1: ABIERTO Y A DISPOSICIÓN. INTERRUPTOR 52E11: ABIERTO Y A DISPOSICIÓN. QUEDARÁ INDISPONIBLE LA LÍNEA 23 KV EL-1 3502 CTO N° 1 PARA CENTRAL UJINA. |  |  | 0 | 0 | 1
144 | 152 | 152DP | Neomante | 152 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041084 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-06 19:17 | 2018-07-21 13:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de Control y Verificación de Protecciones de Paño de Línea, S/E Diego de Almagro: Pruebas Punto a Punto Sistema 1 y Sistema 2 hacia Nueva Diego de Almagro (Por Transelec) 85A1, 85A2, 85C y 85D (Envío y recepción) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-C. Pinto Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Bloqueo trip protección 21/21N Sistema 1 A disposición Jefe de Faena Subestación D. Almagro, Bloqueo trip protección 21/21N Sistema 2 A disposición Jefe de Faena Subestación D. Almagro, Bloqueo arranque 50BF A disposición Jefe de Faena Comentario trabajo a realizar: Pruebas Punto a Punto Sistema 1 y Sistema 2 hacia Nueva Diego de Almagro (Por Transelec) 85A1, 85A2, 85C y 85D (Envío y recepción) |  |  | 0 | 0 | 1
1231 | 2856 | 2856DF | Neomante | 2856 | Tramo | CONDORES - TAP OFF ALTO HOSPICIO 110KV C1 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2018001259 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-06 19:48 | 2018-07-06 19:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Hora:19:48 Fase: A (Tierra). Distancia: 0.5 Km. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
1232 | 2857 | 2857DF | Neomante | 2857 | Tramo | TAP OFF ALTO HOSPICIO - CERRO DRAGON 110KV C1 | TRANSEMEL | Informe Fallas | 2018001259 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-06 19:48 | 2018-07-06 19:48 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Hora:19:48 Fase: A (Tierra). Distancia: 0.5 Km. |  | Se investiga. | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 | 2018-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018041327 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 00:11 | 2018-07-07 06:02 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018041327 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 00:11 | 2018-07-07 06:02 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018041327 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 00:11 | 2018-07-07 06:02 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018041327 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 00:11 | 2018-07-07 06:02 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
710 | 797 | 797DP | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018041327 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 00:11 | 2018-07-07 06:02 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018041327 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 00:11 | 2018-07-07 06:02 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018041327 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 00:11 | 2018-07-07 06:02 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018041327 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 00:11 | 2018-07-07 06:02 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018041327 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 00:11 | 2018-07-07 06:02 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018041327 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 00:11 | 2018-07-07 06:02 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018041327 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 00:11 | 2018-07-07 06:02 |  |  |  | DP | 5.85 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
1188 | 1675 | 1675DF | Neomante | 1675 | Tramo | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001265 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-07 04:54 | 2018-07-07 05:17 |  |  |  | DF | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Falla en instalaciones de Terceros | 0 | 0 | 0
261 | 285 | 285DP | Neomante | 285 | Tramo | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018040084 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 07:47 | 2018-07-07 13:22 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Los consumos de la linea serán transferidos mediante sistema de 66kV hacia S/E Malloa 154kV. |  |  | 0 | 0 | 1
145 | 153 | 153DF | Neomante | 153 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001270 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-07 08:55 | 2018-07-07 14:10 |  |  |  | DF | 5.25 | 1 | 0 | 0 | Desconexión forzada del 52B5 de S/E Pan de Azucar afectando los consumos de S/E Marquesa. | Conductor cortado (fase A) estructura N°128. |  | 0 | 0 | 0
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018041314 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 09:18 | 2018-07-16 19:16 |  |  |  | DP | 225.9667 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
144 | 152 | 152DP | Neomante | 152 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041089 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 09:42 | 2018-07-21 13:11 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control circuitos de control paño línea con transferencia de desenganche directo, S/E CPI, Pruebas Integrales Sistema 1 y Sistema 2 hacia Nueva Diego de Almagro, con archivos COMTRADE (Por Transelec) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-C. Pinto Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación C. Pinto, S/E CPI Paño J2, Bloqueo TRIP Protección 21/21N Sistema 1 A disposición jefe de faena Subestación C. Pinto, S/E CPI Paño J2, Bloqueo TRIP Protección 21/21N Sistema 2 A disposición Jefe de faena Subestación C. Pinto, S/E CPI Paño J2, Bloqueo arranque 50BF A disposición jefe de faena Comentario trabajo a realizar: Pruebas Integrales Sistema 1 y Sistema 2 hacia Nueva Diego de Almagro, con archivos COMTRADE (Por Transelec) |  |  | 0 | 0 | 1
347 | 396 | 396DF | Neomante | 396 | Tramo | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001269 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-07 09:11 | 2018-07-07 10:54 |  |  |  | DF | 1.7167 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1135 | 1565 | 1565DF | Neomante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001269 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-07 09:11 | 2018-07-07 10:54 |  |  |  | DF | 1.7167 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
349 | 398 | 398DF | Neomante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001269 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-07 09:11 | 2018-07-07 10:54 |  |  |  | DF | 1.7167 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
348 | 397 | 397DF | Neomante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001269 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-07 09:11 | 2018-07-07 10:54 |  |  |  | DF | 1.7167 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática con éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
217 | 240 | 240DF | Neomante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001273 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-07 12:12 | 2018-07-07 15:07 |  |  |  | DF | 2.9167 | 1 | 0 | 0 | Protecciones indican zona poblada. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
321 | 364 | 364DF | Neomante | 364 | Tramo | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018043071 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-07 13:54 | 2018-07-07 18:20 |  |  |  | DF | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | Instalación de bypass en desconectador cuchillo 89B1 de S/E Arenas Blancas, relacionado a informe de limitación N°2018000620. |  |  | 0 | 1 | 0
319 | 362 | 362DF | Neomante | 362 | Tramo | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018043075 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-07 18:20 | 2018-07-07 21:02 |  |  |  | DF | 2.7 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1044 | 1396 | 1396DP | Neomante | 1396 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040000 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 19:48 | 2018-07-08 07:17 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de TT/MM desenergizado (Barra), S/E Las Palmas. Mantenimiento Normal a 89J8-2, 89J8-2T y 89J8-3. Mantenimiento Normal a TCJ8. Mantenimiento Normal a TPJ8. Mantenimiento Oxido de Zinc PRJ8. Reemplazo de conector secundario de TPJ8. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Las Palmas Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Las Palmas, S/E Las Palmas: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J8-2 lado interruptor, en 89J8-3 lado barra de transferencia, en TCJ8 lado línea, en conexión superior de TPJ8, en conexión superior de PRJ8. . Subestación Las Palmas, S/E Las Palmas: 89J8-2T (Será reemplazado por tierras provisionales de bloqueo) A disposición Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Oxido de Zinc PRJ8. Reemplazo de conector secundario de TPJ8. |  |  | 0 | 0 | 1
1005 | 1323 | 1323DP | Neomante | 1323 | Tramo | TAP TALINAY - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040000 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 19:48 | 2018-07-08 07:17 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: MPB normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de TT/MM desenergizado (Barra), S/E Las Palmas. Mantenimiento Normal a 89J8-2, 89J8-2T y 89J8-3. Mantenimiento Normal a TCJ8. Mantenimiento Normal a TPJ8. Mantenimiento Oxido de Zinc PRJ8. Reemplazo de conector secundario de TPJ8. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Las Palmas Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término, Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Medio Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Las Palmas, S/E Las Palmas: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J8-2 lado interruptor, en 89J8-3 lado barra de transferencia, en TCJ8 lado línea, en conexión superior de TPJ8, en conexión superior de PRJ8. . Subestación Las Palmas, S/E Las Palmas: 89J8-2T (Será reemplazado por tierras provisionales de bloqueo) A disposición Comentario trabajo a realizar: Mantenimiento Oxido de Zinc PRJ8. Reemplazo de conector secundario de TPJ8. |  |  | 0 | 0 | 1
1006 | 1325 | 1325DP | Neomante | 1325 | Tramo | TAP TALINAY - TALINAY 220KV C1 | PARQUE EÓLICO TALINAY | Desconexión / Intervención | 2018042262 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-07 22:04 | 2018-07-08 13:12 |  |  |  | DP | 15.1333 | 0 | 0 | 0 | Medidas a Pararrayos - Condensadores de acoplamiento - TTPP- TTCC del paño 52JL Lavado de aislación Manual a equipos primarios. Se realiza aprovechando desconexion a solicitud de Transelec |  |  | 0 | 0 | 1
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001276 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-07 23:24 | 2018-07-07 23:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Operación con reconexión de Cto. N°2 44 kv Lo Prado - Curacaví. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001276 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-07 23:24 | 2018-07-07 23:24 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Operación con reconexión de Cto. N°2 44 kv Lo Prado - Curacaví. | En investigación. |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-08 | 2018-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
985 | 1250 | 1250DP | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018041091 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-08 00:37 | 2018-07-08 11:32 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Producto del nuevo paño J11, se requiere realizar: Conexionado de Puentes entre TTCC y TTPP del paño J9 a tendido aéreo (Conexionado lado línea de futuro paño J11). Por lo tanto, se solicita. Línea Colbún - Ancoa, desenergizada. |  |  | 0 | 0 | 1
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018043077 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-08 03:46 | 2018-07-08 06:58 |  |  |  | DF | 3.2 | 0 | 0 | 0 | No hay |  |  | 0 | 1 | 0
1234 | 2860 | 2860DP | Neomante | 2860 | Tramo | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención | 2018037872 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-08 07:58 | 2018-07-08 12:07 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Los consumos de S/E palafitos serán transferidos a S/E Pacifico. |  |  | 0 | 0 | 1
507 | 575 | 575DP | Neomante | 575 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018041507 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-08 08:08 | 2018-07-08 19:52 |  |  |  | DP | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Temuco-CautÍn, C2 --- Tipo Trabajo:Pruebas De Control --- Descripción del Trabajo --- S/E Temuco: Modificación de circuito de Local/Remoto. Separación de --- circuito de relés auxiliares de alarmas en circuito de Apertura 1. --- Habilitar vía de transferencia. Pruebas de de operación de protecciones --- en Normal-Intermedio-Transferido. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Temuco: se inhabilitara vías de trip de la protección 50BF-52J3 y --- dejar en modo fuera de servicio 87BJ3 (realizado por personal de --- Transelec) --- Instalaciones con Riesgo --- S/E Temuco: Barra 220kV, Sección 2 (Al inicio de la faena) --- --- Observaciones --- No hay. --- --- |  |  | 0 | 0 | 1
344 | 392 | 392DP | Neomante | 392 | Tramo | MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018041294 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-08 08:14 | 2018-07-08 14:33 |  |  |  | DP | 6.3167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Bajo. Se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018043078 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-08 12:01 | 2018-07-08 15:40 |  |  |  | DF | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra personal de mantenimiento preparado para realizar reparación de puente cortado y dejar consumos normales en 3 fases. |  |  | 0 | 1 | 0
331 | 378 | 378DF | Neomante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018043082 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-08 15:52 | 2018-07-08 17:12 |  |  |  | DF | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1199 | 2816 | 2816DP | Neomante | 2816 | Tramo | KM6 - ACL 100KV C1 | ECOMETALES | Desconexión / Intervención | 2018040486 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-09 08:15 | 2018-07-09 17:00 |  |  |  | DP | 8.75 | 0 | 0 | 0 | no. |  |  | 0 | 0 | 1
265 | 289 | 289DF | Neomante | 289 | Tramo | ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001281 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-09 08:30 | 2018-07-09 08:33 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
266 | 290 | 290DF | Neomante | 290 | Tramo | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001281 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-09 08:30 | 2018-07-09 08:33 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1014 | 1339 | 1339DF | Neomante | 1339 | Tramo | TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001281 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-09 08:30 | 2018-07-09 08:33 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
270 | 294 | 294DF | Neomante | 294 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001281 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-09 08:30 | 2018-07-09 08:33 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1068 | 1428 | 1428DF | Neomante | 1428 | Tramo | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001281 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-09 08:30 | 2018-07-09 08:33 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | No hay. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1205 | 2823 | 2823DP | Neomante | 2823 | Tramo | 10A - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018041917 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-09 09:16 | 2018-07-09 17:22 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere : S/E 10 Abiertos: 52H21 ; 89H21-2 ; 89H21-3 Y 89H21-3T. S/E 10A Abierto : 89H21-1 y 89H21-2 |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1013 | 1338 | 1338DP | Neomante | 1338 | Tramo | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | 2018040867 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-10 07:18 | 2018-07-10 16:24 |  |  |  | DP | 9.1 | 0 | 0 | 0 | S/C |  |  | 0 | 0 | 1
996 | 1280 | 1280DP | Neomante | 1280 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | 2018041966 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-10 07:19 | 2018-07-11 00:35 |  |  |  | DP | 17.2667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza a paño aislación 220 kV y reapreté de conexiones. Inspección a Celdas 23 kV. Condiciones requeridas: Abierto 52J3 S/E Seccionadora Llano de Llampos; Abierto 52J1, 52JT1, 52JT2, 89J1-1, 89J1-2, 89JT1-1, 89JT1-2 en S/E Central Llano de Llampos. Cerrado 89J3-2T y 89J1-2T. Abierto Celdas de 23 kV. CEntral PFV Llano de Llampos fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Neomante | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018041915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-10 08:01 | 2018-07-10 17:23 |  |  |  | DP | 9.3667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere : S/E K1 52H23 ; 89H23-2 ; 89H23-3 ; 89H23-3T Abierto ; 89H23-1 cerrado. S/E 10 52H23 ; 89H23-1 ; 89H23-2 ; 89H23-3T Abierto |  |  | 0 | 0 | 1
268 | 292 | 292DP | Neomante | 292 | Tramo | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042845 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-10 08:46 | 2018-07-10 11:23 |  |  |  | DP | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea 66kV Malloa - Pelequen como medida de precaución ante las actividades de poda y tala de arboles cercanos a la linea. Los consumos de la linea serán transferidos mediante sistema de 66kv hacia S/E San Fernando y S/E Rancagua |  |  | 0 | 0 | 1
81 | 82 | 82DP | Neomante | 82 | Tramo | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018042221 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-10 11:24 | 2018-07-10 20:48 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán Pruebas SAT del nuevo sistema DCS, dentro de las pruebas estará el de cierre sincronizado y para ello se solicitará la energización de la Línea Quilleco-Charrua. Pruebas efectivas y de señalización sobre equipos de paño J12 de S/E Charrua interruptor 52J12 y desconectadores 89J12-1 y 89J12-2. |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DF | Neomante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBUN | Informe Fallas | 2018001290 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-10 13:20 | 2018-07-11 17:55 |  |  |  | DF | 28.5833 | 1 | 0 | 0 | A las 13:20 horas abre de forma intempestiva el interruptor 52B2 en S/E Esperanza por protección , se investiga su causa | Operación de interruptor 52B2 en S/E Esperanza por protección , se investiga su causa |  | 0 | 0 | 0
1031 | 1378 | 1378DF | Neomante | 1378 | Tramo | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Informe Fallas | 2018001300 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-10 13:38 | 2018-07-11 17:16 |  |  |  | DF | 27.6333 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla, El Parque Eólico El Arrayán se encontraba fuera de servicio debido a ausencia del recurso eólico. | Descarga fase A a tierra debido a alta humedad en la zona. |  | 0 | 0 | 0
318 | 361 | 361DF | Neomante | 361 | Tramo | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001296 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-10 15:20 | 2018-07-10 15:20 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Loma Colorada | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
320 | 363 | 363DF | Neomante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001296 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-10 15:20 | 2018-07-10 15:20 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Loma Colorada | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
320 | 363 | 363DF | Neomante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001296 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-10 15:20 | 2018-07-10 15:20 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Loma Colorada | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
322 | 365 | 365DF | Neomante | 365 | Tramo | TAP PORTO VIENTO - ARRANQUE ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001296 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-10 15:20 | 2018-07-10 15:20 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Loma Colorada | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
522 | 591 | 591DF | Neomante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | 2018001297 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-10 15:20 | 2018-07-10 15:20 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B11 de S/E Concepción. Línea 66KV Concepción - Coronel CTO N°2, al momento de la perturbación se encontraba abierto 52B9 de S/E Coronel. Relacionado con IF 1296 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
387 | 437 | 437DF | Neomante | 437 | Tramo | CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001297 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-10 15:20 | 2018-07-10 15:20 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B11 de S/E Concepción. Línea 66KV Concepción - Coronel CTO N°2, al momento de la perturbación se encontraba abierto 52B9 de S/E Coronel. Relacionado con IF 1296 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
305 | 344 | 344DF | Neomante | 344 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001295 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-10 15:28 | 2018-07-10 15:37 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Línea 220 kV Temuco - Cautín Cto. 1 queda energizada radial desde S/E Cautín | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1189 | 1676 | 1676DF | Neomante | 1676 | Tramo | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KC C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001304 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-10 22:21 | 2018-07-10 22:30 |  |  |  | DF | 0.15 | 1 | 0 | 0 | CEN autoriza cierre de interruptor en extremo Los Peumos, cierre coordinado con CGE. | Causa se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1459 | 4014 | 4014DF | Neomante | 4014 | Tramo | CAUTIN - CIRUELOS 220KV C2 (en pruebas) | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001305 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-10 22:21 | 2018-07-10 22:22 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática con éxito sólo en extremo Ciruelos. | Causa se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1111 | 1533 | 1533DF | Neomante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001306 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-10 22:21 | 2018-07-11 00:14 |  |  |  | DF | 1.8833 | 1 | 0 | 0 | Solicitud de Reconexión manual de prueba, posterior verificación de indicación de fuera de zona poblada y confirmación de interruptor abierto en Río Toltén. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
512 | 580 | 580DF | Neomante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001306 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-10 22:21 | 2018-07-11 00:14 |  |  |  | DF | 1.8833 | 1 | 0 | 0 | Solicitud de Reconexión manual de prueba, posterior verificación de indicación de fuera de zona poblada y confirmación de interruptor abierto en Río Toltén. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
226 | 249 | 249DP | Neomante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042605 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 00:06 | 2018-07-11 06:05 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea LT Rancagua-Cachapoal por maniobras de transferencias de S/E Alameda hacia S/E Punta de Cortés asociada a SD2018042284. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | 250 | 250DP | Neomante | 250 | Tramo | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042605 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 00:06 | 2018-07-11 06:05 |  |  |  | DP | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea LT Rancagua-Cachapoal por maniobras de transferencias de S/E Alameda hacia S/E Punta de Cortés asociada a SD2018042284. |  |  | 0 | 0 | 1
1243 | 2870 | 2870DF | Neomante | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención | 2018043732 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-11 09:38 | 2018-07-11 11:35 |  |  |  | DF | 1.95 | 0 | 0 | 0 | S/E Mejillones: Abiertos 52H2, 89H2-1 y 89H2-2. Cerrado 89H2-2T S/E Lince: Abiertos 52HT, 89HT-1. Cerrado 89HT-T Caleta Michilla será suministrada de energía con grupo |  |  | 0 | 1 | 0
932 | 1067 | 1067DP | Neomante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042510 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 10:00 | 2018-07-11 16:35 |  |  |  | DP | 6.5833 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados tomando todas las medidas de control correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Neomante | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018041936 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 10:02 | 2018-07-11 17:14 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Se requieren: S/E Chuquicamata Abiertos: 52H10 ; 89H10-2 ; 89H10-3 y 89H10-3T ; Cerrado 89H10-1 S/E 10 Abiertos: 52H10 ; 89H10-1 ; 89H10-2 ; 89H10-3 y 89H10-3T |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042069 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 10:29 | 2018-07-11 18:11 |  |  |  | DP | 7.7 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
1072 | 1461 | 1461DP | Neomante | 1461 | Tramo | TAP TAL TAL - LALACKAMA 220KV C1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | 2018042901 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-11 19:22 | 2018-07-12 06:30 |  |  |  | DP | 11.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion fuera del horario de produccion |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-12 | 2018-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
42 | 41 | 41DP | Neomante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018042706 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-12 05:58 | 2018-07-12 17:38 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles entre las torres N°1 y 114. |  |  | 0 | 0 | 1
263 | 287 | 287DP | Neomante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018042706 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-12 05:58 | 2018-07-12 17:38 |  |  |  | DP | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles entre las torres N°1 y 114. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018043228 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-12 05:58 | 2018-07-12 16:52 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Neomante | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018042914 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-12 08:53 | 2018-07-12 13:03 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | S/E 110 KV CTT: Abiertos 52H4, 89H4-1, 89H4-2, 89H4-3 Cerrado 89H4-3T S/E CD Tamaya: Abiertos 52H2, 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3 Cerrado: 89H2-2T |  |  | 0 | 0 | 1
1035 | 1382 | 1382DP | Neomante | 1382 | Tramo | CANAL MELADO - LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018043280 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-12 09:51 | 2018-07-12 21:01 |  |  |  | DP | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV-C. Melado Trabajo a Realizar: S/E Canal Melado: Pruebas de control y verificación de protecciones del paño J1. Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena por emisión indeseado de trips. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Canal Melado: -Delimitación y señalización de zona de trabajo. Nivel de Riesgo: Bajo Comentario trabajo a realizar: Programa de Mantenimiento de Sistemas de Control. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042070 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-12 10:23 | 2018-07-12 14:59 |  |  |  | DP | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
253 | 277 | 277DF | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018044429 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-12 23:30 | 2018-07-13 07:07 |  |  |  | DF | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de hebras dañadas en puentes de estructura N° 578 Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Charrua-Parral, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al final de la faena Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir . . Comentario trabajo a realizar: Sin pérdida de consumos por enmalle coordinado por CEN. |  |  | 0 | 1 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018044429 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-12 23:30 | 2018-07-13 07:07 |  |  |  | DF | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de hebras dañadas en puentes de estructura N° 578 Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Charrua-Parral, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al final de la faena Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir . . Comentario trabajo a realizar: Sin pérdida de consumos por enmalle coordinado por CEN. |  |  | 0 | 1 | 0
253 | 277 | 277DF | Neomante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018044430 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-12 23:33 | 2018-07-13 07:07 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de hebras dañadas en puentes en estructura N°566 Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Charrua-Parral, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al Final de la faena Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir. Comentario trabajo a realizar: Sin pérdida de consumos por enmalle coordinado por CEN. |  |  | 0 | 1 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Neomante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018044430 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-12 23:33 | 2018-07-13 07:07 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de hebras dañadas en puentes en estructura N°566 Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Charrua-Parral, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al Final de la faena Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir. Comentario trabajo a realizar: Sin pérdida de consumos por enmalle coordinado por CEN. |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-13 | 2018-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
226 | 249 | 249DP | Neomante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042630 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-13 01:04 | 2018-07-13 05:53 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea LT Rancagua-Cachapoal por maniobras de transferencias de S/E Alameda hacia S/E Punta de Cortés asociada a SD2018042306. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | 250 | 250DP | Neomante | 250 | Tramo | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042630 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-13 01:04 | 2018-07-13 05:53 |  |  |  | DP | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea LT Rancagua-Cachapoal por maniobras de transferencias de S/E Alameda hacia S/E Punta de Cortés asociada a SD2018042306. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042072 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-13 09:51 | 2018-07-13 13:28 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
180 | 193 | 193DP | Neomante | 193 | Tramo | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018043452 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-13 11:04 | 2018-07-13 16:16 |  |  |  | DP | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Consumos de la minera fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-14 | 2018-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
310 | 351 | 351DF | Neomante | 351 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018044822 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-14 07:44 | 2018-07-14 17:28 |  |  |  | DF | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de poste chocado E-46 de la línea 66 KV Alonso de Ribera-Penco, el cual se encuentra inclinado con riesgo a las personas e instalaciones. Los consumos serán respaldados desde la línea 66 KV Concepción-Penco. |  |  | 0 | 1 | 0
473 | 538 | 538DF | Neomante | 538 | Tramo | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018044626 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-14 08:15 | 2018-07-14 11:04 |  |  |  | DF | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Polpaico - Quillota Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente --- Descripción del Trabajo --- Reparación de punto caliente en estructura N° 97. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se instalarán tierras provisionales de bloqueo a ambos lados de la --- estructura a intervenir. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Polpaico - Quillota circuito 1. --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 1 | 0
1486 | 4336 | 4336DP | Neomante | 4336 | Tramo | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018042966 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-14 08:25 | 2018-07-14 18:51 |  |  |  | DP | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Valdivia: Pruebas de control, medidas de aislacion, reapriete de conexiones, pruebas en normal intermedio y transferido y verificación de protecciones.- Condiciones: Equipos indisponibles.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Valdivia.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Valdivia: Bloquear trip protección 50BF Paño J3 y JR. Bloquear BU 87B Paño J3 y JR, en modo fuera de servicio. Comentario trabajo a realizar: No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1271 | 2929 | 2929DF | Neomante | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018044823 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-14 14:50 | 2018-07-15 14:33 |  |  |  | DF | 23.7167 | 0 | 0 | 0 | Se detecto fuga de SF6 en compartimiento 4 de la GIS. |  |  | 0 | 1 | 0
1531 | 4448 | 4448DF | Neomante | 4448 | Tramo | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018044824 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-14 16:00 | 2018-07-14 20:18 |  |  |  | DF | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-15 | 2018-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
985 | 1250 | 1250DP | Neomante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBUN | Desconexión / Intervención | 2018041099 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-15 00:11 | 2018-07-15 12:17 |  |  |  | DP | 12.1 | 0 | 0 | 0 | Producto del nuevo paño J11, se requiere realizar: 1- Conexionado de AT entre interruptor PASS J11 y barra principal sección 1. 2- Normalización conexionada en cajas de agrupamientos paño J9. Por lo tanto, se solicita. Línea Colbún - Ancoa, desenergizada. |  |  | 0 | 0 | 1
367 | 416 | 416DF | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001323 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-15 09:09 | 2018-07-15 09:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B6 de S/E Loncoche y 52B6 de S/E Temuco, línea 66KV Loncoche - Temuco Nª1 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001323 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-15 09:09 | 2018-07-15 09:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B6 de S/E Loncoche y 52B6 de S/E Temuco, línea 66KV Loncoche - Temuco Nª1 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001323 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-15 09:09 | 2018-07-15 09:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B6 de S/E Loncoche y 52B6 de S/E Temuco, línea 66KV Loncoche - Temuco Nª1 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001323 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-15 09:09 | 2018-07-15 09:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B6 de S/E Loncoche y 52B6 de S/E Temuco, línea 66KV Loncoche - Temuco Nª1 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001323 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-15 09:09 | 2018-07-15 09:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B6 de S/E Loncoche y 52B6 de S/E Temuco, línea 66KV Loncoche - Temuco Nª1 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001323 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-15 09:09 | 2018-07-15 09:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B6 de S/E Loncoche y 52B6 de S/E Temuco, línea 66KV Loncoche - Temuco Nª1 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001324 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-15 11:07 | 2018-07-15 11:07 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Loncoche, línea 66KV Loncoche - Villarrica Nª1 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040350 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-15 11:30 | 2018-07-15 23:09 |  | 2018-07-15 11:30 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reparación de conductor con hebras cortadas en vano 68-69. Instalaciones en Riesgo: L 154 kV Cipreses-Itahue, C1 o L 154 kV Cipreses-Itahue, C2. Temporalidad de los Riesgos: L 154 kV Cipreses-Itahue, C1 (Al término de los trabajos, por olvido de retiro de tierras provisionales de bloqueo) o L 154 kV Cipreses-Itahue, C2 (Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con puntos energizados). Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de la estructura a intervenir (Línea 154 kV Cipreses-Itahue, Circuito 1), no reconectar los interruptores asociados a la línea L 154kV Cipreses-Itahue, circuito 2. Comentario trabajo a realizar: La central Curillinque se encontrará desconectada por mantenimiento mayor. Programa de mantenimiento de Líneas. |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040351 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-15 11:30 | 2018-07-15 23:39 |  | 2018-07-15 11:30 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Curillinque: Mantenimiento a cuatro trampas de onda y cuatro condensadores de acoplamiento de Línea 154 kV Cipreses-Itahue, circuito 1, dirección a Itahue y Cipreses. Eventual reemplazo y/o reparación de mallas anti-pájaros. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Cipreses-Itahue, C1 o L 154kV Cipreses-Itahue, C2 Temporalidad de los Riesgos: L 154 kV Cipreses-Itahue, C1 (Al término de los trabajos, por olvido de retiro de tierras provisionales de bloqueo) o L 154 kV Cipreses-Itahue, C2 (Inicio de los trabajos, por instalación errónea de tierras provisionales de bloqueo). Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Curillinque: Delimitación de zona de trabajo e Instación de tierras provisionales de bloqueo. Comentario trabajo a realizar: La central se encontrará desconectada por mantenimiento mayor. Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040354 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-15 11:30 | 2018-07-16 02:12 |  |  |  | DP | 14.7 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Pruebas de control, medidas de aislación, análisis fasorial de nueva protección 21-21N (sistema 1) de Paño A1 Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Cipreses Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena, por no efectuar bloqueo de trip Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación y señalización de zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: La central Curillinque se encontrará desconectada por mantenimiento mayor. Programa de mantenimiento de Sistemas de Control. |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040356 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-15 11:30 | 2018-07-15 23:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a: desconectadores 89A1-2 y 2T y 89A1-3, condensadores de acoplamiento y trampas de onda de paño A1, transformador de potencial de paño A1. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Itahue Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos, por instalación errónea de tierras provisionales de bloqueo y al término de los trabajos, por olvido de retiro de tierras provisionales de bloqueo. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue: Delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo Comentario trabajo a realizar: La central Curillinque se encontrará desconectada por mantenimiento mayor. Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040358 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-15 11:30 | 2018-07-15 23:09 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Subestación Cipreses: Renovación de medidores, en paño A1. Instalaciones en Riesgo: L 154kV Cipreses-Itahue, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos, por contacto accidental con circuitos de control. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cipreses, Delimitación de la zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: La central Curillinque se encontrará desconectada por mantenimiento mayor. Programa de Obras de Sistemas de Control. |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040360 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-15 11:30 | 2018-07-15 23:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Cipreses: Mantenimiento a desconectadores 89A1-2 y 89A1-3. mantenimiento a condensadores de acoplamiento y trampas de onda de paño A1. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Cipreses Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de los trabajos, por instalación errónea de tierras provisionales de bloqueo. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cipreses: Delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo Comentario trabajo a realizar: La central Curillinque se encontrará desconectada por mantenimiento mayor. Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
239 | 263 | 263DP | Neomante | 263 | Tramo | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018040352 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-15 11:33 | 2018-07-16 02:12 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Pruebas de control y verificación de protecciones de Paño A1. Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, Sección 1-Itahue Temporalidad de los Riesgos: Durante la faena, por no efectuar bloqueo de trip Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue: Delimitar y señalizar zona de trabajo (Tableros y elementos de control del Paño A1), Comentario trabajo a realizar: La central Curillinque se encontrará desconectada por mantenimiento mayor. Programa de mantenimiento de Sistemas de Control. |  |  | 0 | 0 | 1
1365 | 3065 | 3065DF | Neomante | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018044834 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-15 17:05 | 2018-07-15 17:35 |  |  |  | DF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Abiertos S/E OHiggins: 52J9 S/E Farellon: 52J1 |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
321 | 364 | 364DP | Neomante | 364 | Tramo | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018043963 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-16 08:16 | 2018-07-16 18:09 |  |  |  | DP | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | La carga será transferida por red de MT. Mientras se realizan las maniobras de desconexión se requiere el bloqueo de la reconexión de 52B2 de S/E Coronel y 52B3 de S/E Escuadrón. |  |  | 0 | 0 | 1
275 | 307 | 307DF | Neomante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018044836 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-16 10:57 | 2018-07-16 15:44 |  |  |  | DF | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
498 | 566 | 566DF | Neomante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018044836 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-16 10:57 | 2018-07-16 15:44 |  |  |  | DF | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1531 | 4448 | 4448DF | Neomante | 4448 | Tramo | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2018001336 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-16 11:40 | 2018-07-17 11:29 |  |  |  | DF | 23.8167 | 1 | 0 | 0 | Se detecta falla de Fase C a tierra, se presume caída de árbol sobre línea en tramo 110 kV Cunco - Melipeuco, la falla aún se encuentra en investigación por personal de mantenimiento. | Se detecta falla de Fase C a tierra, se presume caída de árbol sobre línea en tramo 110 kV Cunco - Melipeuco. |  | 0 | 0 | 0
359 | 408 | 408DF | Neomante | 408 | Tramo | LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001333 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-16 11:46 | 2018-07-16 11:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Temuco, asociado a la LT 66 kV Lautaro-Victoria. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
360 | 409 | 409DF | Neomante | 409 | Tramo | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001333 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-16 11:46 | 2018-07-16 11:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Temuco, asociado a la LT 66 kV Lautaro-Victoria. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
361 | 410 | 410DF | Neomante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001333 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-16 11:46 | 2018-07-16 11:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Temuco, asociado a la LT 66 kV Lautaro-Victoria. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
362 | 411 | 411DF | Neomante | 411 | Tramo | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001333 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-16 11:46 | 2018-07-16 11:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Temuco, asociado a la LT 66 kV Lautaro-Victoria. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018043926 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-16 19:16 | 2018-07-16 23:45 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018043926 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-16 19:16 | 2018-07-16 23:45 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018043926 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-16 19:16 | 2018-07-16 23:45 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018043926 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-16 19:16 | 2018-07-16 23:45 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
710 | 797 | 797DP | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018043926 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-16 19:16 | 2018-07-16 23:45 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018043926 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-16 19:16 | 2018-07-16 23:45 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018043926 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-16 19:16 | 2018-07-16 23:45 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018043926 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-16 19:16 | 2018-07-16 23:45 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018043926 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-16 19:16 | 2018-07-16 23:45 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018043926 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-16 19:16 | 2018-07-16 23:45 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018043926 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-16 19:16 | 2018-07-16 23:45 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-17 | 2018-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018043830 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-17 08:13 | 2018-07-17 18:15 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación extensión crucetas en postación, Instalación de extensión de crucetas Tramo entre estructuras N°34 y N°132 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y termino de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Instalación de extensión de crucetas Tramo entre estructuras N°34 y N°132 |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018043727 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-17 08:28 | 2018-07-17 18:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de manta protectora, Instalación Medidas de mitigación, estructuras N° 1 a 9 Restricciones: Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Instalación Medidas de mitigación, estructuras N° 1 a 9 |  |  | 0 | 0 | 1
180 | 193 | 193DP | Neomante | 193 | Tramo | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018043453 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-17 10:15 | 2018-07-17 16:47 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Consumos de la minera fuera de servicio |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018043937 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-17 10:42 | 2018-07-17 12:46 |  |  |  | DP | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | poda y roce de franja. |  |  | 0 | 0 | 1
144 | 152 | 152DF | Neomante | 152 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018045088 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-17 15:56 | 2018-07-17 15:57 |  |  |  | DF | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Carrera Pinto-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E CPI : Re-protocolización de equipos OPLAT OP-1 y OP-2. Pruebas --- Efectivas Linea Carrera Pinto - NDDA. Proyecto CELEO REDES --- Curso Forzoso a solicitud de cliente SODI-074 CELEO REDES --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-C. Pinto --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
144 | 152 | 152DP | Neomante | 152 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039873 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-03 18:24 | 2018-07-21 13:11 | 2018-07-17 15:57 | 2018-07-17 15:57 | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Carrera Pinto-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E CPI : Re-protocolización de equipos OPLAT OP-1 y OP-2. Pruebas --- Efectivas Linea Carrera Pinto - NDDA. Proyecto CELEO REDES. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-C. Pinto --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
144 | 152 | 152DF | Neomante | 152 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018045087 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-17 15:57 | 2018-07-21 13:11 |  |  |  | DF | 93.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Carrera Pinto-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- S/E CPI : Protocolización OP-01 + TPOP-01,Protocolización OP-2 Pruebas --- efectivas Carrera Pinto - NDDA. Proyecto CELEO REDES SODI-074 Curso --- forzoso a solicitud del cliente --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Con prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-C. Pinto --- Observaciones --- No Hay --- |  |  | 0 | 1 | 0
144 | 152 | 152DP | Neomante | 152 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018039873 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-03 18:24 | 2018-07-21 13:11 | 2018-07-21 13:11 |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L 220kV Carrera Pinto-D. Almagro, C1 --- Tipo Trabajo:Otros trabajos --- Descripción del Trabajo --- S/E CPI : Re-protocolización de equipos OPLAT OP-1 y OP-2. Pruebas --- Efectivas Linea Carrera Pinto - NDDA. Proyecto CELEO REDES. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- NO HAY --- Instalaciones con Riesgo --- Barra 220 kV, Sección 1-C. Pinto --- Observaciones --- No hay --- |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-18 | 2018-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
841 | 932 | 932DF | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2018001358 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-18 03:45 | 2018-07-18 04:31 |  | 2018-07-18 03:45 |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Por efecto de mal tiempo se deja linea fuera de servicio. | Por efecto del mal tiempo. |  | 0 | 0 | 0
841 | 932 | 932DF | Neomante | 932 | Tramo | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | 2018001363 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-18 03:45 | 2018-07-20 16:00 |  |  |  | DF | 60.25 | 1 | 0 | 0 | se deja linea fuera de servicio | efecto metereologico |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Neomante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018043831 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-18 06:34 | 2018-07-18 14:44 |  |  |  | DP | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | En circuito queda con tensión de vuelta desde Torquemada. |  |  | 0 | 0 | 1
1040 | 1392 | 1392DP | Neomante | 1392 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018043330 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-18 07:13 | 2018-07-18 19:05 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de la línea se solicita considerando que la central Chacayes se encontrará desconectada por mantenimiento mayor, y por tanto no afecta a la generación. |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | 1393 | 1393DP | Neomante | 1393 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018043330 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-18 07:13 | 2018-07-18 19:05 |  |  |  | DP | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de la línea se solicita considerando que la central Chacayes se encontrará desconectada por mantenimiento mayor, y por tanto no afecta a la generación. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018043768 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-18 07:54 | 2018-07-18 22:49 |  |  |  | DP | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y/o reemplazo de Poste de Hormigón, Reemplazo de estructura N°36 a 12 mtrs en su eje hacia Huasco Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, Estructura N°35 A disposición del Jefe de faena instalación de tierras trifilares en estructuras adyacentes Subestación Huasco, Estructura N°37 A disposición del Jefe de faena instalación de tierras trifilares en estructuras adyacentes Comentario trabajo a realizar: Reemplazo de estructura N°36 a 12 mtrs en su eje hacia Huasco |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018043769 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-18 08:04 | 2018-07-18 22:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación extensión crucetas en postación, Instalación de extensión de crucetas Tramo entre estructuras N°34 y N°132 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y términos de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Instalación de extensión de crucetas Tramo entre estructuras N°34 y N°132 |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Neomante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018043771 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-18 08:36 | 2018-07-18 22:49 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de manta protectora, Instalación Medidas de mitigación, estructuras N° 1 a 9 Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea. Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Instalación Medidas de mitigación, estructuras N° 1 a 9 |  |  | 0 | 0 | 1
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-18 08:36 | 2018-07-18 17:41 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a paño H10, según SD 43743 |  |  | 0 | 0 | 1
1453 | 4004 | 4004DF | Neomante | 4004 | Tramo | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2 | TEN | Desconexión / Intervención | 2018045256 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-18 09:43 | 2018-07-18 15:10 |  |  |  | DF | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Urge el cambio del espaciador para prevenir posible falla en LLTT |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
305 | 344 | 344DP | Neomante | 344 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018045462 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 02:42 | 2018-07-19 05:45 |  |  |  | DP | 3.05 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran 2 micro cortes menor a 3 minutos cada uno. (Apertura-Cierre-Apertura-Cierre de la línea) |  |  | 0 | 0 | 1
507 | 575 | 575DP | Neomante | 575 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018045460 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 02:50 | 2018-07-19 05:45 |  |  |  | DP | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran 2 micro cortes menor a 3 minutos cada uno. (Apertura-Cierre-Apertura-Cierre de la línea) |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DF | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018045724 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-19 05:57 | 2018-07-19 15:31 |  |  |  | DF | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
86 | 87 | 87DP | Neomante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018043665 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 06:00 | 2018-07-19 16:52 |  |  |  | DP | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1040 | 1392 | 1392DP | Neomante | 1392 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018043320 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 07:06 | 2018-07-19 19:36 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de la línea se solicita considerando que la central Chacayes se encontrará desconectada por mantenimiento mayor, y por tanto no afecta a la generación. |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | 1393 | 1393DP | Neomante | 1393 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018043320 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 07:06 | 2018-07-19 19:36 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de la línea se solicita considerando que la central Chacayes se encontrará desconectada por mantenimiento mayor, y por tanto no afecta a la generación. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018043777 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 08:22 | 2018-07-19 18:14 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de manta protectora, Instalación Medidas de mitigación, estructuras N° 1 a 9 y N°92 Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea. Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Instalación Medidas de mitigación, estructuras N° 1 a 9 y N° 92 |  |  | 0 | 0 | 1
268 | 292 | 292DP | Neomante | 292 | Tramo | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018044275 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 08:28 | 2018-07-19 17:25 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Los trabajos serán realizados tomando las medida de precaución correspondientes. |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018043778 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-19 08:44 | 2018-07-19 18:14 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación o reemplazo de breteles y amortiguadores (Desconectado; Simple Circuito), Reparación de bretel estructura N°35 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Huasco-Maitencillo, C2 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y términos de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Comentario trabajo a realizar: Reparación de bretel estructura N°35 |  |  | 0 | 0 | 1
950 | 1096 | 1096DF | Neomante | 1096 | Tramo | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018045863 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-19 09:16 | 2018-07-19 17:58 |  |  |  | DF | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea de 110 kV Río Bonito Antillanca por trabajos de reemplazo de postes N° de estructuras 166 y 167, los cuales quedaron con daños provocados por falla ocurrida el 16-04-2018 según IF 2018000661 |  |  | 0 | 1 | 0
951 | 1097 | 1097DF | Neomante | 1097 | Tramo | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | 2018045863 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-19 09:16 | 2018-07-19 17:58 |  |  |  | DF | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea de 110 kV Río Bonito Antillanca por trabajos de reemplazo de postes N° de estructuras 166 y 167, los cuales quedaron con daños provocados por falla ocurrida el 16-04-2018 según IF 2018000661 |  |  | 0 | 1 | 0
1531 | 4448 | 4448DF | Neomante | 4448 | Tramo | CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Informe Fallas | 2018001359 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-19 16:09 | 2018-07-19 21:45 |  |  |  | DF | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de la falla. | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-20 | 2018-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
116 | 118 | 118DP | Neomante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018043666 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-20 06:00 | 2018-07-20 17:41 |  |  |  | DP | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018045212 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-20 06:00 | 2018-07-20 18:02 |  |  |  | DP | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | poda y roce de franja. |  |  | 0 | 0 | 1
1040 | 1392 | 1392DP | Neomante | 1392 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018043463 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-20 07:08 | 2018-07-20 18:50 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de la línea se solicita considerando que la central Chacayes se encontrará desconectada por mantenimiento mayor, y por tanto no afecta a la generación. |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | 1393 | 1393DP | Neomante | 1393 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018043463 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-20 07:08 | 2018-07-20 18:50 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de la línea se solicita considerando que la central Chacayes se encontrará desconectada por mantenimiento mayor, y por tanto no afecta a la generación. |  |  | 0 | 0 | 1
1091 | 1494 | 1494DP | Neomante | 1494 | Tramo | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Desconexión / Intervención | 2018045211 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-20 08:47 | 2018-07-20 17:44 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar trabajos de aplomo y nivelación de 6 postes en línea de transmisión en 23 kV, producto de la humedad del terreno. |  |  | 0 | 0 | 1
130 | 135 | 135DF | Neomante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001371 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 20:43 |  |  |  | DF | 9.9833 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Corte de conductor entre estructuras N°284-285. Rama cae sobre línea por faenas forestales de terceros. | 0 | 0 | 0
1035 | 1382 | 1382DF | Neomante | 1382 | Tramo | CANAL MELADO - LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001379 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-20 20:56 | 2018-07-20 20:57 |  |  |  | DF | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | Línea queda energizada radial desde Canal Melado. Paño en S/E Loma Alta queda disponible al minuto. |  | Falla en instalaciones de ENEL Generación. | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 | 2018-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Neomante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018045213 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 06:58 | 2018-07-21 13:28 |  |  |  | DP | 6.5 | 0 | 0 | 0 | poda y roce de franja. |  |  | 0 | 0 | 1
1040 | 1392 | 1392DP | Neomante | 1392 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018043464 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 07:11 | 2018-07-21 18:40 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de la línea se solicita considerando que la central Chacayes se encontrará desconectada por mantenimiento mayor, y por tanto no afecta a la generación. |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | 1393 | 1393DP | Neomante | 1393 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018043464 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 07:11 | 2018-07-21 18:40 |  |  |  | DP | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de la línea se solicita considerando que la central Chacayes se encontrará desconectada por mantenimiento mayor, y por tanto no afecta a la generación. |  |  | 0 | 0 | 1
468 | 533 | 533DF | Neomante | 533 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | 2018046351 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-21 08:14 | 2018-07-21 13:07 |  |  |  | DF | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Es fundamental el reemplazo de prensas en estructuras N°3 y N°51 ya que se detectaron allí puntos calientes, los cuales son puntos de falla inminente de la linea AT. |  |  | 0 | 1 | 0
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018046319 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-21 08:23 | 2018-07-21 18:46 |  |  |  | DF | 10.3833 | 0 | 0 | 0 | Se interrumpirá el servicio brevemente desde S/E Lo Prado, para abrir el desconectador 44 kV de línea, en la S/E Boca Poniente. |  |  | 0 | 1 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018001383 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-21 15:01 | 2018-07-21 15:30 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Falla provocada por suceso climático de fuerte viento y llovizna en la zona, se destaca que la falla no afecto a Central Chapiquiña la cual quedo en servicio alimentando los consumos de Putre y Chungara | Condición climática adversa en la zona ( Tormenta de arena, llovizna con fuerte viento) |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018001383 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-21 15:01 | 2018-07-21 15:30 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Falla provocada por suceso climático de fuerte viento y llovizna en la zona, se destaca que la falla no afecto a Central Chapiquiña la cual quedo en servicio alimentando los consumos de Putre y Chungara | Condición climática adversa en la zona ( Tormenta de arena, llovizna con fuerte viento) |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018001383 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-21 15:01 | 2018-07-21 15:30 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Falla provocada por suceso climático de fuerte viento y llovizna en la zona, se destaca que la falla no afecto a Central Chapiquiña la cual quedo en servicio alimentando los consumos de Putre y Chungara | Condición climática adversa en la zona ( Tormenta de arena, llovizna con fuerte viento) |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018001383 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-21 15:01 | 2018-07-21 15:30 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Falla provocada por suceso climático de fuerte viento y llovizna en la zona, se destaca que la falla no afecto a Central Chapiquiña la cual quedo en servicio alimentando los consumos de Putre y Chungara | Condición climática adversa en la zona ( Tormenta de arena, llovizna con fuerte viento) |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018001383 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-21 15:01 | 2018-07-21 15:30 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Falla provocada por suceso climático de fuerte viento y llovizna en la zona, se destaca que la falla no afecto a Central Chapiquiña la cual quedo en servicio alimentando los consumos de Putre y Chungara | Condición climática adversa en la zona ( Tormenta de arena, llovizna con fuerte viento) |  | 0 | 0 | 0
1215 | 2837 | 2837DF | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018001383 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-21 15:01 | 2018-07-21 15:30 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Falla provocada por suceso climático de fuerte viento y llovizna en la zona, se destaca que la falla no afecto a Central Chapiquiña la cual quedo en servicio alimentando los consumos de Putre y Chungara | Condición climática adversa en la zona ( Tormenta de arena, llovizna con fuerte viento) |  | 0 | 0 | 0
1216 | 2838 | 2838DF | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018001383 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-21 15:01 | 2018-07-21 15:30 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Falla provocada por suceso climático de fuerte viento y llovizna en la zona, se destaca que la falla no afecto a Central Chapiquiña la cual quedo en servicio alimentando los consumos de Putre y Chungara | Condición climática adversa en la zona ( Tormenta de arena, llovizna con fuerte viento) |  | 0 | 0 | 0
1217 | 2839 | 2839DF | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018001383 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-21 15:01 | 2018-07-21 15:30 |  |  |  | DF | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | Falla provocada por suceso climático de fuerte viento y llovizna en la zona, se destaca que la falla no afecto a Central Chapiquiña la cual quedo en servicio alimentando los consumos de Putre y Chungara | Condición climática adversa en la zona ( Tormenta de arena, llovizna con fuerte viento) |  | 0 | 0 | 0
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018045749 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 23:06 | 2018-07-22 00:32 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Operaciones para respaldar consumos por desconexión de la barra en S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018045749 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 23:06 | 2018-07-22 00:32 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Operaciones para respaldar consumos por desconexión de la barra en S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018045749 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 23:06 | 2018-07-22 00:32 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Operaciones para respaldar consumos por desconexión de la barra en S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018045749 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 23:06 | 2018-07-22 00:32 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Operaciones para respaldar consumos por desconexión de la barra en S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018045749 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 23:06 | 2018-07-22 00:32 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Operaciones para respaldar consumos por desconexión de la barra en S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018045749 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 23:06 | 2018-07-22 00:32 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Operaciones para respaldar consumos por desconexión de la barra en S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 1
571 | 646 | 646DP | Neomante | 646 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018045752 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-21 23:06 | 2018-07-22 00:32 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Operaciones para respaldar consumos por desconexión de la barra en S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 | 2018-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
1268 | 2919 | 2919DP | Neomante | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018045277 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 00:37 | 2018-07-22 08:02 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de pre-formadas en estructura 94 y reemplazo de amortiguadores entre estructura 66 y 94. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220 kV Atacama-Esmeralda, C1. Temporalidad de los Riesgos: Al término los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: Se instalarán 2 juegos de tierras provisionales móviles en las estructuras N°66, 73 a 75, 83 y 93 a 95. Comentario trabajo a realizar: Anexo de trabajo asociado a las desconexiones N° 2018044205 y 2018042632. |  |  | 0 | 0 | 1
547 | 619 | 619DP | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018045756 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 05:15 | 2018-07-22 10:39 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Operaciones para normalizar esquemas por desconexión de la barra en S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018045756 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 05:15 | 2018-07-22 10:39 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Operaciones para normalizar esquemas por desconexión de la barra en S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 1
544 | 616 | 616DP | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018045756 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 05:15 | 2018-07-22 10:39 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Operaciones para normalizar esquemas por desconexión de la barra en S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018045756 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 05:15 | 2018-07-22 10:39 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Operaciones para normalizar esquemas por desconexión de la barra en S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018045756 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 05:15 | 2018-07-22 10:39 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Operaciones para normalizar esquemas por desconexión de la barra en S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018045756 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 05:15 | 2018-07-22 10:39 |  |  |  | DP | 5.4 | 0 | 0 | 0 | Operaciones para normalizar esquemas por desconexión de la barra en S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 1
571 | 646 | 646DP | Neomante | 646 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018045758 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 05:15 | 2018-07-22 08:51 |  |  |  | DP | 3.6 | 0 | 0 | 0 | Operaciones para normalizar esquemas por desconexión de la barra en S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018044746 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 06:54 | 2018-07-22 18:17 |  |  |  | DP | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en Vanos entre Estructuras 276 y 277, por presentar grampa de sujeción abierta, Tinguiririca, Sector La Rinconada. |  |  | 0 | 0 | 1
895 | 1017 | 1017DF | Neomante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018046361 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-22 07:12 | 2018-07-22 16:15 |  |  |  | DF | 9.05 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará desde la S/E Boca Poniente hasta la S/E Curacaví. No afecta clientes. |  |  | 0 | 1 | 0
236 | 260 | 260DP | Neomante | 260 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018043891 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 07:54 | 2018-07-22 17:26 |  | 2018-07-22 07:54 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa: Mantenimiento a transformadores de corriente y potencial de paño J8. Mantenimiento a: 6 pararrayos, desconectadores, condensador de acoplamiento, trampa de onda, cables de poder y mufas, de paño J8 Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de la faena por Instalar tierras de bloqueo equivocadamente en instalaciones energizadas y al término de la faena por no retirar las tierras de bloqueo. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
236 | 260 | 260DP | Neomante | 260 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018043893 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 07:54 | 2018-07-22 18:28 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Pruebas de control, medidas de aislación, verificación de protecciones numércias 50BF, 21-21N, 87L, y 79 de Paño J1. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV-Itahue Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por emisión indeseado de trips al normalizar la instalación. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación y señalización de zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de sistemas de control. |  |  | 0 | 0 | 1
236 | 260 | 260DP | Neomante | 260 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018043894 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 07:54 | 2018-07-22 17:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Ancoa : Pruebas de control y verificacion de protecciones 21-21N , 50BF, 87L y 79 de paño J8. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos, por emisión indeseado de trips al normalizar la instalación. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación zona de trabajo. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de sistemas de control. |  |  | 0 | 0 | 1
236 | 260 | 260DP | Neomante | 260 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018043895 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 07:54 | 2018-07-22 18:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Itahue: Mantenimiento a transformadores de potencial de paño JL1 y de corriente de paño J1. Mantenimiento a: desconectador 89JL1yT, trampa de onda y condensador de acoplamiento de paño JL1. reemplazo de cuenta operaciones a interruptor 52J3 y pruebas de cierre/apertura. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV-Itahue Temporalidad de los Riesgos: Al inicio de la faena por Instalar tierras de bloqueo equivocadamente en instalaciones energizadas y al término de la faena por no retirar las tierras de bloqueo. Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de zona de trabajo, Instalación de tierras provisionales de bloqueo, Interruptor 52J3 Bloqueada protección 50BF/52J3. Comentario trabajo a realizar: Programa de mantenimiento de Equipos Primarios. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018044739 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 08:19 | 2018-07-22 13:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en Vanos entre Estructuras 549 y 550, por presentar grampa de sujeción abierta y fuera de conductor, sector Huelquen |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018044755 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 08:19 | 2018-07-22 14:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en Vanos entre Estructuras 363 y 364, por presentar grampa de sujeción abierta, sector Chanqueahue |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018044762 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 08:19 | 2018-07-22 14:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en Vanos entre Estructuras 458-459 y 461-462, por presentar grampa de sujeción abierta, Rancagua, sector el Carmen. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018044769 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 08:19 | 2018-07-22 13:35 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores en Vanos entre Estructuras 313 y 314, por presentar grampa de sujeción abierta, Pelequen, Sector los Lingues. |  |  | 0 | 0 | 1
1037 | 1385 | 1385DP | Neomante | 1385 | Tramo | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018044405 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 08:24 | 2018-07-22 16:52 |  | 2018-07-22 08:24 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Lo Aguirre: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones sistema 1 y 2 y 50BF. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Barra de 500 kV, sección 2. Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños K6 y K5 mientras dure la intervención. Comentario trabajo a realizar: S/E Lo Aguirre: A disposición del Jefe de Faena, interruptores 52K5 y 52K6. |  |  | 0 | 0 | 1
1037 | 1385 | 1385DP | Neomante | 1385 | Tramo | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018044406 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 08:24 | 2018-07-22 18:14 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: mantenimiento programado a equipos primarios del paño K3 -Lo Aguirre circuito 1. Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Verificación de protecciones Sistema 1 y 2 y 50BF. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre circuito 1 o Barra A de 500 kV. Temporalidad de los Riesgos: Al término y durante de los trabajos (respectivamente). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos primarios a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño K3 y pasará a fuera de servicio unidades de bahía de los paños K3 y KR (sistema 1 y 2). Comentario trabajo a realizar: S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena, interruptores 52K3 y 52KR. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018044736 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 08:41 | 2018-07-22 12:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de espaciadores Vanos entre Estructuras 178 y 180, sector El Misty - Los Niches. |  |  | 0 | 0 | 1
1096 | 1504 | 1504DP | Neomante | 1504 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | AJTE | Desconexión / Intervención | 2018044773 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-22 08:50 | 2018-07-22 15:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento normal (mediciones eléctricas, inspección de fuelles, verificación de torques, inspección y chequeo de conexiones de secundarios) a los TC del paño K5 de S/E Ancoa. |  |  | 0 | 0 | 1
509 | 577 | 577DF | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001392 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-22 10:34 | 2018-07-22 10:36 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | S/E Pullinque: reconexión automática 52B5, sólo extremo pullinque. Localizador de falla: 8 km. Protecciones S/E Los Lagos: Sistema 1, Zona 4, Fase A, 62.8 km. Sistema 2, Zona 4, 62.7 km. A las 10:36 horas Reconexión Manual de Prueba con éxito en S/E Los Lagos. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
509 | 577 | 577DF | Neomante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001393 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-22 10:45 | 2018-07-22 10:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática con éxito de 52B5 en extremo Pullinque. Protecciones operadas: Sistema 1, Zona 1, Fase B. Sistema 2, Zona 1, Fase B. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
375 | 425 | 425DF | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018046381 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-22 17:05 | 2018-07-22 18:18 |  |  |  | DF | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | Relacionado a informe de falla N°2018001391. |  |  | 0 | 1 | 0
547 | 619 | 619DF | Neomante | 619 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018046408 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-22 23:00 | 2018-07-23 06:50 |  |  |  | DF | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 para realizar reparación en el motor del desconectador del arranque valparaíso cto.1 |  |  | 0 | 1 | 0
543 | 615 | 615DF | Neomante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018046408 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-22 23:00 | 2018-07-23 06:50 |  |  |  | DF | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 para realizar reparación en el motor del desconectador del arranque valparaíso cto.1 |  |  | 0 | 1 | 0
544 | 616 | 616DF | Neomante | 616 | Tramo | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018046408 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-22 23:00 | 2018-07-23 06:50 |  |  |  | DF | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 para realizar reparación en el motor del desconectador del arranque valparaíso cto.1 |  |  | 0 | 1 | 0
545 | 617 | 617DF | Neomante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018046408 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-22 23:00 | 2018-07-23 06:50 |  |  |  | DF | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 para realizar reparación en el motor del desconectador del arranque valparaíso cto.1 |  |  | 0 | 1 | 0
548 | 620 | 620DF | Neomante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018046408 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-22 23:00 | 2018-07-23 06:50 |  |  |  | DF | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 para realizar reparación en el motor del desconectador del arranque valparaíso cto.1 |  |  | 0 | 1 | 0
549 | 621 | 621DF | Neomante | 621 | Tramo | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018046408 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-22 23:00 | 2018-07-23 06:50 |  |  |  | DF | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 para realizar reparación en el motor del desconectador del arranque valparaíso cto.1 |  |  | 0 | 1 | 0
546 | 618 | 618DF | Neomante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | 2018046408 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-22 23:00 | 2018-07-23 06:50 |  |  |  | DF | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto.1 para realizar reparación en el motor del desconectador del arranque valparaíso cto.1 |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-23 | 2018-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018045226 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-23 06:04 | 2018-07-23 16:11 |  |  |  | DP | 10.1167 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Neomante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018046299 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-23 06:04 | 2018-08-08 18:05 |  |  |  | DP | 396.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cambio de conductor. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Neomante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018046299 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-23 06:04 | 2018-08-08 18:05 |  |  |  | DP | 396.0167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por cambio de conductor. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Neomante | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018045704 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-23 08:13 | 2018-07-23 10:40 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | S/E 110KV CTT : ABIERTO 52H2, 89H2-1,89H2-2, 89H2-3, CERRADO 89H2-3T. S/E A : ABIERTO 52H2, 89H2-1,89H2-2, 89H2-3 ,CERRADO 89H2-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Neomante | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018045704 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-23 08:13 | 2018-07-23 10:40 |  |  |  | DP | 2.45 | 0 | 0 | 0 | S/E 110KV CTT : ABIERTO 52H2, 89H2-1,89H2-2, 89H2-3, CERRADO 89H2-3T. S/E A : ABIERTO 52H2, 89H2-1,89H2-2, 89H2-3 ,CERRADO 89H2-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018044253 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-23 09:11 | 2018-07-23 15:37 |  |  |  | DP | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para faenas de lavado de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018045715 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-23 10:44 | 2018-07-23 17:59 |  |  |  | DP | 7.25 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
1379 | 3101 | 3101DP | Neomante | 3101 | Tramo | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención | 2018045492 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-23 16:01 | 2018-07-23 19:38 |  |  |  | DP | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | DESCONECTADOR 89E-1: ABIERTO A DISPOSICIÓN, INTERRUPTOR 52E-1 ABIERTO A DISPOSICIÓN. QUEDARÁ INDISPONIBLE LA LINEA 23 KV EL-2 PARA CENTRAL UJINA. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-24 | 2018-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
715 | 802 | 802DF | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018046603 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-24 01:00 | 2018-07-24 06:18 |  |  |  | DF | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Falla en este equipo, impide operación normal y automática en cambio de arranque 110 KV de subestación La Dehesa. |  |  | 0 | 1 | 0
716 | 803 | 803DF | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018046603 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-24 01:00 | 2018-07-24 06:18 |  |  |  | DF | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Falla en este equipo, impide operación normal y automática en cambio de arranque 110 KV de subestación La Dehesa. |  |  | 0 | 1 | 0
709 | 796 | 796DF | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018046603 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-24 01:00 | 2018-07-24 06:18 |  |  |  | DF | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Falla en este equipo, impide operación normal y automática en cambio de arranque 110 KV de subestación La Dehesa. |  |  | 0 | 1 | 0
710 | 797 | 797DF | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018046603 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-24 01:00 | 2018-07-24 06:18 |  |  |  | DF | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Falla en este equipo, impide operación normal y automática en cambio de arranque 110 KV de subestación La Dehesa. |  |  | 0 | 1 | 0
711 | 798 | 798DF | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018046603 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-24 01:00 | 2018-07-24 06:18 |  |  |  | DF | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Falla en este equipo, impide operación normal y automática en cambio de arranque 110 KV de subestación La Dehesa. |  |  | 0 | 1 | 0
718 | 805 | 805DF | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018046603 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-24 01:00 | 2018-07-24 06:18 |  |  |  | DF | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Falla en este equipo, impide operación normal y automática en cambio de arranque 110 KV de subestación La Dehesa. |  |  | 0 | 1 | 0
713 | 800 | 800DF | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018046603 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-24 01:00 | 2018-07-24 06:18 |  |  |  | DF | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Falla en este equipo, impide operación normal y automática en cambio de arranque 110 KV de subestación La Dehesa. |  |  | 0 | 1 | 0
714 | 801 | 801DF | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018046603 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-24 01:00 | 2018-07-24 06:18 |  |  |  | DF | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Falla en este equipo, impide operación normal y automática en cambio de arranque 110 KV de subestación La Dehesa. |  |  | 0 | 1 | 0
712 | 799 | 799DF | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018046603 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-24 01:00 | 2018-07-24 06:18 |  |  |  | DF | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Falla en este equipo, impide operación normal y automática en cambio de arranque 110 KV de subestación La Dehesa. |  |  | 0 | 1 | 0
719 | 806 | 806DF | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018046603 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-24 01:00 | 2018-07-24 06:18 |  |  |  | DF | 5.3 | 0 | 0 | 0 | Falla en este equipo, impide operación normal y automática en cambio de arranque 110 KV de subestación La Dehesa. |  |  | 0 | 1 | 0
256 | 280 | 280DF | Neomante | 280 | Tramo | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001406 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-24 04:46 | 2018-07-24 04:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
258 | 282 | 282DF | Neomante | 282 | Tramo | PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001406 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-24 04:46 | 2018-07-24 04:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018045228 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-24 06:29 | 2018-07-24 17:05 |  |  |  | DP | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce. |  |  | 0 | 0 | 1
1040 | 1392 | 1392DP | Neomante | 1392 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018043338 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-24 07:03 | 2018-07-24 18:30 |  |  |  | DP | 11.45 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de la línea se solicita considerando que la central Chacayes se encontrará desconectada por mantenimiento mayor, y por tanto no afecta a la generación. |  |  | 0 | 0 | 1
430 | 489 | 489DP | Neomante | 489 | Tramo | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018043314 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-24 07:49 | 2018-07-24 15:10 |  |  |  | DP | 7.35 | 0 | 0 | 0 | Para realizar esta desconexión es necesario desconectar la línea entre SSEE Bajo Melipilla y Mandinga. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018045342 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-24 08:19 | 2018-07-24 19:00 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo y tala de árboles. |  |  | 0 | 0 | 1
553 | 626 | 626DP | Neomante | 626 | Tramo | ALTO JAHUEL - BUIN TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018045378 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-24 08:30 | 2018-07-24 18:19 |  |  |  | DP | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce se requiere la desconexión de LT 66kV Alto Jahuel-Buin. No hay consumos afectados. Los consumos asociados al Transformador Nº1 de S/E Buin será transferido hacia el Paño B6 de S/E Fátima mediante el cierre de acoplador de barra 52BS de S/E Buin. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 2018045232 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-24 08:33 | 2018-07-24 17:30 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajo es parte del plan de mantenimiento anual. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2018045217 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-24 08:33 | 2018-07-24 17:30 |  |  |  | DP | 8.95 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Prueba interruptores 52AS y 52A3, junto con sus desconectadores en S/E LC. No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018044254 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-24 09:11 | 2018-07-24 15:43 |  |  |  | DP | 6.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para faenas de lavado de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DF | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018001411 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-24 09:31 | 2018-07-24 09:55 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Al producirse la falla de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, deja fuera de servicio la CFV Camarones 4.1 MW y CFV El Águila 0.3 MW. | Jote electrocutado en estructura N° 579. |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018001411 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-24 09:31 | 2018-07-24 09:55 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Al producirse la falla de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, deja fuera de servicio la CFV Camarones 4.1 MW y CFV El Águila 0.3 MW. | Jote electrocutado en estructura N° 579. |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018001411 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-24 09:31 | 2018-07-24 09:55 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Al producirse la falla de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, deja fuera de servicio la CFV Camarones 4.1 MW y CFV El Águila 0.3 MW. | Jote electrocutado en estructura N° 579. |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018001411 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-24 09:31 | 2018-07-24 09:55 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Al producirse la falla de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, deja fuera de servicio la CFV Camarones 4.1 MW y CFV El Águila 0.3 MW. | Jote electrocutado en estructura N° 579. |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018001411 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-24 09:31 | 2018-07-24 09:55 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Al producirse la falla de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, deja fuera de servicio la CFV Camarones 4.1 MW y CFV El Águila 0.3 MW. | Jote electrocutado en estructura N° 579. |  | 0 | 0 | 0
1215 | 2837 | 2837DF | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018001411 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-24 09:31 | 2018-07-24 09:55 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Al producirse la falla de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, deja fuera de servicio la CFV Camarones 4.1 MW y CFV El Águila 0.3 MW. | Jote electrocutado en estructura N° 579. |  | 0 | 0 | 0
1216 | 2838 | 2838DF | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018001411 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-24 09:31 | 2018-07-24 09:55 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Al producirse la falla de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, deja fuera de servicio la CFV Camarones 4.1 MW y CFV El Águila 0.3 MW. | Jote electrocutado en estructura N° 579. |  | 0 | 0 | 0
1217 | 2839 | 2839DF | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Informe Fallas | 2018001411 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-24 09:31 | 2018-07-24 09:55 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Al producirse la falla de la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, deja fuera de servicio la CFV Camarones 4.1 MW y CFV El Águila 0.3 MW. | Jote electrocutado en estructura N° 579. |  | 0 | 0 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Neomante | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Desconexión / Intervención | 2018046129 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-24 09:50 | 2018-07-24 17:30 |  |  |  | DP | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | En S/E KM6 abierto y a disposición del Jefe de Faenas: 52H22 ; 89H22-1 ; 89H22-2 ; 89H22-3 ; cerrado 52H22-3T S/E 10A abierto: 52H22 ; 89H22-1 ; 89H22-2 ; 89H22-3 ; cerrado 89H22-3T. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018045717 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-24 10:04 | 2018-07-24 17:40 |  |  |  | DP | 7.6 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
1024 | 1370 | 1370DF | Neomante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018046803 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-24 11:56 | 2018-07-24 17:11 |  |  |  | DF | 5.25 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
956 | 1126 | 1126DP | Neomante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018045792 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-24 12:58 | 2018-07-24 13:10 |  |  |  | DP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios adicionales. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018045229 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-25 06:28 | 2018-07-25 17:00 |  |  |  | DP | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce. |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | 1393 | 1393DP | Neomante | 1393 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018043340 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-25 07:02 | 2018-07-25 18:20 |  |  |  | DP | 11.3 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de la línea se solicita considerando que la central Chacayes se encontrará desconectada por mantenimiento mayor, y por tanto no afecta a la generación. |  |  | 0 | 0 | 1
1094 | 1502 | 1502DP | Neomante | 1502 | Tramo | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | EL PASO | Desconexión / Intervención | 2018045234 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-25 09:08 | 2018-07-25 17:37 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Trabajo es parte del plan de mantenimiento anual. |  |  | 0 | 0 | 1
995 | 1276 | 1276DP | Neomante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | 2018045219 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-25 09:08 | 2018-07-25 17:37 |  |  |  | DP | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Prueba interruptores 52AS y 52A3, junto con sus desconectadores en S/E LC. No genera vertimiento de caudales. |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018044261 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-25 09:17 | 2018-07-25 15:19 |  |  |  | DP | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para faenas de lavado de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018045725 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-25 09:53 | 2018-07-25 17:28 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. Se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018045343 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-25 11:33 | 2018-07-25 18:17 |  |  |  | DP | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo y tala de árboles. |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-26 | 2018-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018045230 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-26 06:19 | 2018-07-26 17:16 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce. |  |  | 0 | 0 | 1
353 | 402 | 402DP | Neomante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018045726 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-26 08:57 | 2018-07-26 16:47 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Riesgo bajo. se trabaja en instalaciones desenergizadas |  |  | 0 | 0 | 1
156 | 166 | 166DP | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018044265 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-26 09:45 | 2018-07-26 15:55 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para faenas de lavado de aislación. |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Neomante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018045348 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-26 10:04 | 2018-07-26 18:13 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo y tala de árboles. |  |  | 0 | 0 | 1
553 | 626 | 626DF | Neomante | 626 | Tramo | ALTO JAHUEL - BUIN TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047692 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-26 10:30 | 2018-07-26 11:55 |  |  |  | DF | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por curso forzoso del tramo LT 66 kV Alto Jahuel-Buin, por retiro de bolsa plástica enredada en fase central en estructura N°29 de la línea. Los consumos del T1 de S/E Buin serán transferidos hacia la S/E Fátima 154 kV, por lo que no hay consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Neomante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001426 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-26 14:06 | 2018-07-26 14:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E Teno, sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
300 | 338 | 338DF | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001429 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-26 18:00 | 2018-07-26 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 S/E Concepción sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
300 | 338 | 338DF | Neomante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001429 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-26 18:00 | 2018-07-26 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 S/E Concepción sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
301 | 339 | 339DF | Neomante | 339 | Tramo | PENCO - TOME 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001429 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-26 18:00 | 2018-07-26 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 S/E Concepción sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
302 | 341 | 341DF | Neomante | 341 | Tramo | TOME - MAHNS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001429 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-26 18:00 | 2018-07-26 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 S/E Concepción sin consumos afectados | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-27 | 2018-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
904 | 1028 | 1028DP | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047076 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-27 22:20 | 2018-07-28 05:54 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar apertura de puentes en la torre N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
596 | 674 | 674DP | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047076 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-27 22:20 | 2018-07-28 05:54 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar apertura de puentes en la torre N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
597 | 675 | 675DP | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047076 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-27 22:20 | 2018-07-28 05:54 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar apertura de puentes en la torre N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
598 | 676 | 676DP | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047076 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-27 22:20 | 2018-07-28 05:54 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar apertura de puentes en la torre N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
599 | 677 | 677DP | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047076 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-27 22:20 | 2018-07-28 05:54 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar apertura de puentes en la torre N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
600 | 678 | 678DP | Neomante | 678 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047076 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-27 22:20 | 2018-07-28 05:54 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar apertura de puentes en la torre N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
601 | 679 | 679DP | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047076 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-27 22:20 | 2018-07-28 05:54 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar apertura de puentes en la torre N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
602 | 680 | 680DP | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047076 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-27 22:20 | 2018-07-28 05:54 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar apertura de puentes en la torre N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047076 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-27 22:20 | 2018-07-28 05:54 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar apertura de puentes en la torre N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
604 | 682 | 682DP | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047076 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-27 22:20 | 2018-07-28 05:54 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar apertura de puentes en la torre N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
605 | 683 | 683DP | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047076 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-27 22:20 | 2018-07-28 05:54 |  |  |  | DP | 7.5667 | 0 | 0 | 0 | Desconecta Circuito señalado para realizar apertura de puentes en la torre N°8 |  |  | 0 | 0 | 1
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 | 2018-07-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047078 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 05:55 | 2018-07-28 09:55 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Al termino de los trabajos la subestación Los Dominicos queda suminstrada solamente por el circuito N°1 de la linea. esta desconexión se ha informado vía carta SGOyM 2018/416 |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047078 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 05:55 | 2018-07-28 09:55 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Al termino de los trabajos la subestación Los Dominicos queda suminstrada solamente por el circuito N°1 de la linea. esta desconexión se ha informado vía carta SGOyM 2018/416 |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047078 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 05:55 | 2018-07-28 09:55 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Al termino de los trabajos la subestación Los Dominicos queda suminstrada solamente por el circuito N°1 de la linea. esta desconexión se ha informado vía carta SGOyM 2018/416 |  |  | 0 | 0 | 1
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047078 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 05:55 | 2018-07-28 09:55 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Al termino de los trabajos la subestación Los Dominicos queda suminstrada solamente por el circuito N°1 de la linea. esta desconexión se ha informado vía carta SGOyM 2018/416 |  |  | 0 | 0 | 1
710 | 797 | 797DP | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047078 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 05:55 | 2018-07-28 09:55 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Al termino de los trabajos la subestación Los Dominicos queda suminstrada solamente por el circuito N°1 de la linea. esta desconexión se ha informado vía carta SGOyM 2018/416 |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047078 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 05:55 | 2018-07-28 09:55 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Al termino de los trabajos la subestación Los Dominicos queda suminstrada solamente por el circuito N°1 de la linea. esta desconexión se ha informado vía carta SGOyM 2018/416 |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047078 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 05:55 | 2018-07-28 09:55 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Al termino de los trabajos la subestación Los Dominicos queda suminstrada solamente por el circuito N°1 de la linea. esta desconexión se ha informado vía carta SGOyM 2018/416 |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047078 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 05:55 | 2018-07-28 09:55 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Al termino de los trabajos la subestación Los Dominicos queda suminstrada solamente por el circuito N°1 de la linea. esta desconexión se ha informado vía carta SGOyM 2018/416 |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047078 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 05:55 | 2018-07-28 09:55 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Al termino de los trabajos la subestación Los Dominicos queda suminstrada solamente por el circuito N°1 de la linea. esta desconexión se ha informado vía carta SGOyM 2018/416 |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047078 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 05:55 | 2018-07-28 09:55 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Al termino de los trabajos la subestación Los Dominicos queda suminstrada solamente por el circuito N°1 de la linea. esta desconexión se ha informado vía carta SGOyM 2018/416 |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047078 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 05:55 | 2018-07-28 09:55 |  |  |  | DP | 4 | 0 | 0 | 0 | Al termino de los trabajos la subestación Los Dominicos queda suminstrada solamente por el circuito N°1 de la linea. esta desconexión se ha informado vía carta SGOyM 2018/416 |  |  | 0 | 0 | 1
603 | 681 | 681DP | Neomante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018046773 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 05:57 | 2018-07-30 01:25 |  |  |  | DP | 43.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento mayor informados vía carta SGOyM 2018/416 |  |  | 0 | 0 | 1
268 | 292 | 292DP | Neomante | 292 | Tramo | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018046123 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 07:03 | 2018-07-28 17:58 |  |  |  | DP | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de precaución ante estas actividades. Los consumos de la linea serán transferidas mediante sistema de 66kV hacia otras instalaciones de la zona. Sin perdida de consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047081 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-28 09:55 | 2018-07-29 17:22 |  |  |  | DP | 31.45 | 0 | 0 | 0 | Existe desconexión vigente en el circuito N°2 110 kV Los Almendros-El Salto entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
1063 | 1423 | 1423DF | Neomante | 1423 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001441 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-28 13:46 | 2018-07-28 13:49 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 | La desconexión fue solo en el extremo de S/E Cardones interruptor 52J6. | La apertura del interruptor J6 coincide con trabajos de control que se ejecutaban en S/E Cardones. |  | 0 | 0 | 0
992 | 1273 | 1273DF | Neomante | 1273 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 | TRANSCHILE | Informe Fallas | 2018001444 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-28 21:29 | 2018-07-28 21:41 |  |  |  | DF | 0.2 | 1 | 0 | 0 | Sin Observaciones. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 | 2018-07-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
918 | 1046 | 1046DP | Neomante | 1046 | Tramo | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018044531 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 06:32 | 2018-07-29 17:51 |  |  |  | DP | 11.3167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea sin perdida de consumos a clientes finales. Se asocia a desconexión de T1 y T2 de S/E El Manzano SD 2018044526 y SD 2018044527 |  |  | 0 | 0 | 1
37 | 36 | 36DP | Neomante | 36 | Tramo | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018043611 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 08:01 | 2018-07-29 18:35 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Transformador de Poder y pruebas de interruptores en Subestación Bucalemu. |  |  | 0 | 0 | 1
1366 | 3071 | 3071DF | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018048367 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-29 09:33 | 2018-07-29 10:28 |  |  |  | DF | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto: 52J5. S/E Puri: Abierto: 52J1. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018048367 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-29 09:33 | 2018-07-29 10:28 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto: 52J5. S/E Puri: Abierto: 52J1. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018048367 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-29 09:33 | 2018-07-29 10:28 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto: 52J5. S/E Puri: Abierto: 52J1. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018048367 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-29 09:33 | 2018-07-29 10:28 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto: 52J5. S/E Puri: Abierto: 52J1. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Neomante | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención | 2018048367 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-29 09:33 | 2018-07-29 10:28 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requieren las siguientes condiciones: S/E O´Higgins: Abierto: 52J5. S/E Puri: Abierto: 52J1. |  |  | 0 | 1 | 0
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001445 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-29 10:12 | 2018-07-29 10:12 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática existosa del 52B1 de S/E Punitaqui, asociado a LT 66 kV Punbitaqui-El Sauce-Combarbalá. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001445 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-29 10:12 | 2018-07-29 10:12 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por reconexión automática existosa del 52B1 de S/E Punitaqui, asociado a LT 66 kV Punbitaqui-El Sauce-Combarbalá. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
853 | 946 | 946DP | Neomante | 946 | Tramo | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018046302 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 10:52 | 2018-07-29 12:47 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Quillota - Piuquenes Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- A solicitud de Minera Los Pelambres, por trabajos en sus instalaciones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Quillota - Piuquenes 1 o Barra de 220 kV sección 2 de --- S/E Quillota (durante los trabajos). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
854 | 947 | 947DP | Neomante | 947 | Tramo | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018046302 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 10:52 | 2018-07-29 12:47 |  |  |  | DP | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Quillota - Piuquenes Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- A solicitud de Minera Los Pelambres, por trabajos en sus instalaciones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Quillota - Piuquenes 1 o Barra de 220 kV sección 2 de --- S/E Quillota (durante los trabajos). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DF | Neomante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001446 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-29 11:27 | 2018-07-29 11:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa de Interruptor 52B1 SE Punitaqui, asociado a LT66KV Punitaqui-El Sauce-Combarbalá | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Neomante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001446 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-29 11:27 | 2018-07-29 11:27 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa de Interruptor 52B1 SE Punitaqui, asociado a LT66KV Punitaqui-El Sauce-Combarbalá | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
814 | 906 | 906DP | Neomante | 906 | Tramo | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018046301 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 12:50 | 2018-07-29 17:54 |  |  |  | DP | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Quillota - Piuquenes Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- A solicitud de Minera Los Pelambres, por trabajos en sus instalaciones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Quillota - Piuquenes 2 o Barra de 220 kV sección 1 de --- S/E Quillota (durante los trabajos). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
815 | 907 | 907DP | Neomante | 907 | Tramo | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018046301 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 12:50 | 2018-07-29 17:54 |  |  |  | DP | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Quillota - Piuquenes Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- A solicitud de Minera Los Pelambres, por trabajos en sus instalaciones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Quillota - Piuquenes 2 o Barra de 220 kV sección 1 de --- S/E Quillota (durante los trabajos). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
816 | 908 | 908DP | Neomante | 908 | Tramo | TAP MAURO - MAURO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018046301 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 12:50 | 2018-07-29 17:54 |  |  |  | DP | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Quillota - Piuquenes Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros --- Descripción del Trabajo --- A solicitud de Minera Los Pelambres, por trabajos en sus instalaciones. --- Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 220 kV Quillota - Piuquenes 2 o Barra de 220 kV sección 1 de --- S/E Quillota (durante los trabajos). --- Observaciones --- No hay. --- |  |  | 0 | 0 | 1
715 | 802 | 802DP | Neomante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047636 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 17:23 | 2018-07-30 01:25 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Cierra puentes en Torre N°9 del circuito señalado. y se pone en servicio refuerzo de conductor del circuito N°2 EL Salto - Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
716 | 803 | 803DP | Neomante | 803 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047636 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 17:23 | 2018-07-30 01:25 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Cierra puentes en Torre N°9 del circuito señalado. y se pone en servicio refuerzo de conductor del circuito N°2 EL Salto - Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
717 | 804 | 804DP | Neomante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047636 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 17:23 | 2018-07-30 01:25 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Cierra puentes en Torre N°9 del circuito señalado. y se pone en servicio refuerzo de conductor del circuito N°2 EL Salto - Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
709 | 796 | 796DP | Neomante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047636 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 17:23 | 2018-07-30 01:25 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Cierra puentes en Torre N°9 del circuito señalado. y se pone en servicio refuerzo de conductor del circuito N°2 EL Salto - Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
710 | 797 | 797DP | Neomante | 797 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047636 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 17:23 | 2018-07-30 01:25 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Cierra puentes en Torre N°9 del circuito señalado. y se pone en servicio refuerzo de conductor del circuito N°2 EL Salto - Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
711 | 798 | 798DP | Neomante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047636 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 17:23 | 2018-07-30 01:25 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Cierra puentes en Torre N°9 del circuito señalado. y se pone en servicio refuerzo de conductor del circuito N°2 EL Salto - Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
718 | 805 | 805DP | Neomante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047636 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 17:23 | 2018-07-30 01:25 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Cierra puentes en Torre N°9 del circuito señalado. y se pone en servicio refuerzo de conductor del circuito N°2 EL Salto - Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
713 | 800 | 800DP | Neomante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047636 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 17:23 | 2018-07-30 01:25 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Cierra puentes en Torre N°9 del circuito señalado. y se pone en servicio refuerzo de conductor del circuito N°2 EL Salto - Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
714 | 801 | 801DP | Neomante | 801 | Tramo | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047636 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 17:23 | 2018-07-30 01:25 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Cierra puentes en Torre N°9 del circuito señalado. y se pone en servicio refuerzo de conductor del circuito N°2 EL Salto - Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
712 | 799 | 799DP | Neomante | 799 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047636 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 17:23 | 2018-07-30 01:25 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Cierra puentes en Torre N°9 del circuito señalado. y se pone en servicio refuerzo de conductor del circuito N°2 EL Salto - Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
719 | 806 | 806DP | Neomante | 806 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018047636 | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-29 17:23 | 2018-07-30 01:25 |  |  |  | DP | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | Cierra puentes en Torre N°9 del circuito señalado. y se pone en servicio refuerzo de conductor del circuito N°2 EL Salto - Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 1
283 | 315 | 315DF | Neomante | 315 | Tramo | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001448 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-29 18:32 | 2018-07-30 08:45 |  |  |  | DF | 14.2167 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Sin comentarios. | 0 | 0 | 0
605 | 683 | 683DF | Neomante | 683 | Tramo | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001449 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-08-11 06:36 |  |  |  | DF | 299.6833 | 1 | 0 | 0 | El circuito N°1 tenía la carga total de la línea Los Almendros El Salto, radial desde El Salto, por trabajo programado en el circuito N°2, cierre de puentes en la T-9 | Línea cortada |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DF | Neomante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001449 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-08-11 06:36 |  |  |  | DF | 299.6833 | 1 | 0 | 0 | El circuito N°1 tenía la carga total de la línea Los Almendros El Salto, radial desde El Salto, por trabajo programado en el circuito N°2, cierre de puentes en la T-9 | Línea cortada |  | 0 | 0 | 0
602 | 680 | 680DF | Neomante | 680 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001449 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-08-11 06:36 |  |  |  | DF | 299.6833 | 1 | 0 | 0 | El circuito N°1 tenía la carga total de la línea Los Almendros El Salto, radial desde El Salto, por trabajo programado en el circuito N°2, cierre de puentes en la T-9 | Línea cortada |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DF | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001449 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-08-11 06:36 |  |  |  | DF | 299.6833 | 1 | 0 | 0 | El circuito N°1 tenía la carga total de la línea Los Almendros El Salto, radial desde El Salto, por trabajo programado en el circuito N°2, cierre de puentes en la T-9 | Línea cortada |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DF | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001449 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-08-11 06:36 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | El circuito N°1 tenía la carga total de la línea Los Almendros El Salto, radial desde El Salto, por trabajo programado en el circuito N°2, cierre de puentes en la T-9 | Línea cortada |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DF | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001449 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-08-11 06:36 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | El circuito N°1 tenía la carga total de la línea Los Almendros El Salto, radial desde El Salto, por trabajo programado en el circuito N°2, cierre de puentes en la T-9 | Línea cortada |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DF | Neomante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001449 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-08-11 06:36 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | El circuito N°1 tenía la carga total de la línea Los Almendros El Salto, radial desde El Salto, por trabajo programado en el circuito N°2, cierre de puentes en la T-9 | Línea cortada |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DF | Neomante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001449 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-08-11 06:36 |  |  |  | DF | 299.6833 | 1 | 0 | 0 | El circuito N°1 tenía la carga total de la línea Los Almendros El Salto, radial desde El Salto, por trabajo programado en el circuito N°2, cierre de puentes en la T-9 | Línea cortada |  | 0 | 0 | 0
598 | 676 | 676DF | Neomante | 676 | Tramo | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001449 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-08-11 06:36 |  |  |  | DF | 299.6833 | 1 | 0 | 0 | El circuito N°1 tenía la carga total de la línea Los Almendros El Salto, radial desde El Salto, por trabajo programado en el circuito N°2, cierre de puentes en la T-9 | Línea cortada |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DF | Neomante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001449 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-08-11 06:36 |  |  |  | DF | 299.6833 | 1 | 0 | 0 | El circuito N°1 tenía la carga total de la línea Los Almendros El Salto, radial desde El Salto, por trabajo programado en el circuito N°2, cierre de puentes en la T-9 | Línea cortada |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DF | Neomante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001449 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-08-11 06:36 |  |  |  | DF | 299.6833 | 1 | 0 | 0 | El circuito N°1 tenía la carga total de la línea Los Almendros El Salto, radial desde El Salto, por trabajo programado en el circuito N°2, cierre de puentes en la T-9 | Línea cortada |  | 0 | 0 | 0
904 | 1028 | 1028DF | Neomante | 1028 | Tramo | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Informe Fallas | 2018001449 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-08-11 06:36 |  |  |  | DF | 299.6833 | 1 | 0 | 0 | El circuito N°1 tenía la carga total de la línea Los Almendros El Salto, radial desde El Salto, por trabajo programado en el circuito N°2, cierre de puentes en la T-9 | Línea cortada |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
210 | 232 | 232DF | Neomante | 232 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048404 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-30 00:39 | 2018-07-30 02:06 |  |  |  | DF | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A1 -Tinguiririca 1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: Línea se desconecta solo en extremo de S/E Alto Jahuel. Línea queda radial, alimentada desde Tinguiririca. |  |  | 0 | 1 | 0
907 | 1032 | 1032DF | Neomante | 1032 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048404 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-30 00:39 | 2018-07-30 02:06 |  |  |  | DF | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A1 -Tinguiririca 1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: Línea se desconecta solo en extremo de S/E Alto Jahuel. Línea queda radial, alimentada desde Tinguiririca. |  |  | 0 | 1 | 0
870 | 973 | 973DF | Neomante | 973 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048404 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-30 00:39 | 2018-07-30 02:06 |  |  |  | DF | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Alto Jahuel: Relleno de gas SF6 a interruptor 52A1 -Tinguiririca 1. Restricciones: Equipo indisponible. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: Señalización de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor, previa verificación de ausencia de tensión. Comentario trabajo a realizar: Línea se desconecta solo en extremo de S/E Alto Jahuel. Línea queda radial, alimentada desde Tinguiririca. |  |  | 0 | 1 | 0
116 | 118 | 118DF | Neomante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018048378 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-30 06:13 | 2018-07-30 17:02 |  |  |  | DF | 10.8167 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 1 | 0
1396 | 3189 | 3189DF | Movimiento de Equipos | 3189 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-07-30 08:47 | 2018-07-30 12:33 |  |  |  | DF | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Se pierden 3 MW de consumos, correspondientes a 2333 clientes. Causa: Intervención fortuita, según IF 1450. |  |  | 0 | 1 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2018-07-31 | 2018-08-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Obra de reemplazo interruptor 52J1: Demolición de fundaciones, construcción de obras civiles, montaje de estructuras y equipo, además de pruebas protocolares y conexionado primario (52J1 Transfer |  |  | 0 | 0 | 1
86 | 87 | 87DP | Neomante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018046503 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-01 06:02 | 2018-08-01 17:26 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
874 | 977 | 977DP | Neomante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Desconexión / Intervención | 2018046618 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-01 09:45 | 2018-08-01 19:23 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | En Línea Carena - El Raco, se realizaran los siguientes Trabajos: Modificación posición de poste n° 349. Modificación a poste 47 solicitado por propietario del terreno. Corte de árboles en proyección que se encuentran sobre los conductores, sector Malloco. Instalación de manguillas aislantes entre los postes n° 01 al 54 y del 117 al 146. Cambio de grampas en poste n° 51. |  |  | 0 | 0 | 1
889 | 995 | 995DP | Neomante | 995 | Tramo | MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Desconexión / Intervención | 2018046618 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-01 09:45 | 2018-08-01 19:23 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | En Línea Carena - El Raco, se realizaran los siguientes Trabajos: Modificación posición de poste n° 349. Modificación a poste 47 solicitado por propietario del terreno. Corte de árboles en proyección que se encuentran sobre los conductores, sector Malloco. Instalación de manguillas aislantes entre los postes n° 01 al 54 y del 117 al 146. Cambio de grampas en poste n° 51. |  |  | 0 | 0 | 1
160 | 171 | 171DF | Neomante | 171 | Tramo | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001462 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-01 09:47 | 2018-08-02 08:56 |  |  |  | DF | 23.15 | 1 | 0 | 0 | No hay | Causa se investiga. |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Neomante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018047362 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-01 10:22 | 2018-08-01 11:28 |  |  |  | DP | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Circuito actualmente se encuentra fuera de servicio. Pruebas de apertura y cierre a interruptor. |  |  | 0 | 0 | 1
160 | 171 | 171DF | Neomante | 171 | Tramo | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018049035 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-01 13:14 | 2018-08-02 08:56 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación y/o reemplazo de Poste de Hormigón, Atención a falla Estructuras N°11 y N°12 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Vallenar, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Maitencillo, Instalación de Bloqueos en estructuras N°08 y N°13 permanente hasta el término de la faena Comentario trabajo a realizar: Instalación y/o reemplazo de Poste de Hormigón, Atención a falla Estructuras N°11 y N°12 |  |  | 0 | 1 | 0
305 | 344 | 344DP | Neomante | 344 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018047571 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-01 15:51 | 2018-08-01 16:00 |  |  |  | DP | 0.15 | 0 | 0 | 0 | las pruebas de micro corte son menor a 3 minutos cada una. |  |  | 0 | 0 | 1
507 | 575 | 575DP | Neomante | 575 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018047572 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-01 16:03 | 2018-08-02 12:21 |  |  |  | DP | 20.3 | 0 | 0 | 0 | las pruebas de micro corte son menor a 3 minutos cada una. |  |  | 0 | 0 | 1
311 | 354 | 354DF | Neomante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001687 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-01 17:46 | 2018-08-27 17:56 |  |  |  | DF | 624.1667 | 1 | 0 | 0 | Falla Línea 66 kV Pullinque-Los lagos C1 | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DP | Neomante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018048559 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 00:06 | 2018-08-02 05:56 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LAT 66kV Temuco - Lonoche #1 por trabajos de poda y tala cercanos a lineas de transmision. Consumos de S/E Licanco seran respaldados a través de LAT 66kV Temuco - Loncoche #2.- |  |  | 0 | 0 | 1
368 | 417 | 417DP | Neomante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018048559 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 00:06 | 2018-08-02 05:56 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LAT 66kV Temuco - Lonoche #1 por trabajos de poda y tala cercanos a lineas de transmision. Consumos de S/E Licanco seran respaldados a través de LAT 66kV Temuco - Loncoche #2.- |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DP | Neomante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018048559 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 00:06 | 2018-08-02 05:56 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LAT 66kV Temuco - Lonoche #1 por trabajos de poda y tala cercanos a lineas de transmision. Consumos de S/E Licanco seran respaldados a través de LAT 66kV Temuco - Loncoche #2.- |  |  | 0 | 0 | 1
370 | 419 | 419DP | Neomante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018048559 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 00:06 | 2018-08-02 05:56 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LAT 66kV Temuco - Lonoche #1 por trabajos de poda y tala cercanos a lineas de transmision. Consumos de S/E Licanco seran respaldados a través de LAT 66kV Temuco - Loncoche #2.- |  |  | 0 | 0 | 1
371 | 420 | 420DP | Neomante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018048559 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 00:06 | 2018-08-02 05:56 |  |  |  | DP | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada LAT 66kV Temuco - Lonoche #1 por trabajos de poda y tala cercanos a lineas de transmision. Consumos de S/E Licanco seran respaldados a través de LAT 66kV Temuco - Loncoche #2.- |  |  | 0 | 0 | 1
1210 | 2832 | 2832DP | Neomante | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018047454 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 01:10 | 2018-08-02 14:57 |  |  |  | DP | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Puesta a tierra provisional en reemplazo de Tierra Operacional 89H1-2T; A disposición de Jefe Faena 89H1-2.; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Neomante | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018047454 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 01:10 | 2018-08-02 14:57 |  |  |  | DP | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Puesta a tierra provisional en reemplazo de Tierra Operacional 89H1-2T; A disposición de Jefe Faena 89H1-2.; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Neomante | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018047454 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 01:10 | 2018-08-02 14:57 |  |  |  | DP | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Puesta a tierra provisional en reemplazo de Tierra Operacional 89H1-2T; A disposición de Jefe Faena 89H1-2.; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Neomante | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018047454 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 01:10 | 2018-08-02 14:57 |  |  |  | DP | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Puesta a tierra provisional en reemplazo de Tierra Operacional 89H1-2T; A disposición de Jefe Faena 89H1-2.; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Neomante | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018047454 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 01:10 | 2018-08-02 14:57 |  |  |  | DP | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Puesta a tierra provisional en reemplazo de Tierra Operacional 89H1-2T; A disposición de Jefe Faena 89H1-2.; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1215 | 2837 | 2837DP | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018047454 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 01:10 | 2018-08-02 14:57 |  |  |  | DP | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Puesta a tierra provisional en reemplazo de Tierra Operacional 89H1-2T; A disposición de Jefe Faena 89H1-2.; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1216 | 2838 | 2838DP | Neomante | 2838 | Tramo | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018047454 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 01:10 | 2018-08-02 14:57 |  |  |  | DP | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Puesta a tierra provisional en reemplazo de Tierra Operacional 89H1-2T; A disposición de Jefe Faena 89H1-2.; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
1217 | 2839 | 2839DP | Neomante | 2839 | Tramo | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018047454 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 01:10 | 2018-08-02 14:57 |  |  |  | DP | 13.7833 | 0 | 0 | 0 | Condiciones requeridas: S/E Arica: Abierto 89HT3; Cerrado 89HT3-T. S/E Pozo Almonte: Abierto 89H1-1; Puesta a tierra provisional en reemplazo de Tierra Operacional 89H1-2T; A disposición de Jefe Faena 89H1-2.; A disposición de Jefe de Faena 52H1. Switch de aceleración en posición desconectado en ambos extremos (Arica y Pozo Almonte). Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
86 | 87 | 87DP | Neomante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018046504 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 06:30 | 2018-08-02 17:11 |  |  |  | DP | 10.6833 | 0 | 0 | 0 | . |  |  | 0 | 0 | 1
157 | 167 | 167DP | Neomante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047404 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 08:13 | 2018-08-02 18:01 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del tramo de línea, para realizar poda y roce de árboles . Se requiere transferir las SSEE Punitaqui y El Sauce hacia el nodo Choapa (S/E Illapel) con microcortes en SE Punitaqui al inicio y termino de los trabajos por periodos inferiores a 3 minutos en los horarios 08:30-08:33 y las 18:00-18:03 hrs. |  |  | 0 | 0 | 1
874 | 977 | 977DP | Neomante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Desconexión / Intervención | 2018048510 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 09:58 | 2018-08-02 20:00 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | En Línea Carena - El Raco, se realizaran los siguientes Trabajos: Modificación posición de poste n° 349. Modificación a poste 47 solicitado por propietario del terreno. Corte de árboles en proyección que se encuentran sobre los conductores, sector Malloco. Instalación de manguillas aislantes entre los postes n° 01 al 54 y del 117 al 146. Cambio de grampas en poste n° 51. |  |  | 0 | 0 | 1
889 | 995 | 995DP | Neomante | 995 | Tramo | MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | Desconexión / Intervención | 2018048510 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 09:58 | 2018-08-02 20:00 |  |  |  | DP | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | En Línea Carena - El Raco, se realizaran los siguientes Trabajos: Modificación posición de poste n° 349. Modificación a poste 47 solicitado por propietario del terreno. Corte de árboles en proyección que se encuentran sobre los conductores, sector Malloco. Instalación de manguillas aislantes entre los postes n° 01 al 54 y del 117 al 146. Cambio de grampas en poste n° 51. |  |  | 0 | 0 | 1
910 | 1038 | 1038DP | Neomante | 1038 | Tramo | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047965 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 09:59 | 2018-08-02 17:11 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo y tala de arboles |  |  | 0 | 0 | 1
1215 | 2837 | 2837DP | Neomante | 2837 | Tramo | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención | 2018047458 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-02 14:57 | 2018-08-17 17:12 |  | 2018-08-17 15:08 |  | DP | 360.1833 | 0 | 0 | 0 | Esta desconexion no afecta a suministro de clientes. Previamente se abrirán los puentes en estructura N°71 y N°175: Se requiere enmalle con Tap Off Quiani |  |  | 0 | 0 | 1
338 | 386 | 386DF | Neomante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018049616 | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2018-08-02 16:41 | 2018-08-02 18:36 |  |  |  | DF | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de cadena de aislador de fase lateral en estr. N° 560 del tramo de Línea Tres Pinos-Lebu. Se coordinará el respaldo de consumos con Frontel he indisponibilidad del T-2 66/13.2kV S/E Lebu con Parque Eólico Lebu. Considera 400 clientes aprox. afectados de Frontel. |  |  | 0 | 1 | 0
226 | 249 | 249DP | Neomante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047207 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-03 00:23 | 2018-08-03 04:27 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea LT Rancagua-Cachapoal por maniobras de Transferencia de S/E Alameda hacia Transformador Nº2 de S/E Punta de Cortés asociada a SD2018047176. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | 250 | 250DP | Neomante | 250 | Tramo | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047207 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-03 00:23 | 2018-08-03 04:27 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea LT Rancagua-Cachapoal por maniobras de Transferencia de S/E Alameda hacia Transformador Nº2 de S/E Punta de Cortés asociada a SD2018047176. |  |  | 0 | 0 | 1
1040 | 1392 | 1392DP | Neomante | 1392 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018048513 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-03 07:04 | 2018-08-03 20:14 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Central Chacayes se encuentra fuera de servicio por M.M. |  |  | 0 | 0 | 1
1041 | 1393 | 1393DP | Neomante | 1393 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | 2018048513 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-03 07:04 | 2018-08-03 20:14 |  |  |  | DP | 13.1667 | 0 | 0 | 0 | Central Chacayes se encuentra fuera de servicio por M.M. |  |  | 0 | 0 | 1
315 | 358 | 358DP | Neomante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048208 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-03 08:57 | 2018-08-03 13:15 |  |  |  | DP | 4.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Canutillar: Normalizar fijación de malla antipajaros en trampa de onda J2, Fase 3. Reemplazo de letreros en mal estado.- Restricciones: Equipo indisponible.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Canutillar: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de las conexiones de poder de las trampas de onda Fase 3. Bloqueo de jefe de faena Inmovilizado.- Comentario trabajo a realizar: Observaciones: Trabajos coordinados con Central Canutillar (Colbun).- |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018048443 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-03 09:08 | 2018-08-03 14:11 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66 kV Loncoche Villarrica N°1 por faenas de poda cercanas a línea de transmisión. Consumos asociados a LT Loncoche Villarrica N°1 serán transferidos de manera previa hacia LT Loncoche Villarrica N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
315 | 358 | 358DP | Neomante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048207 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-03 13:15 | 2018-08-03 15:38 |  |  |  | DP | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Reponer malla antipajaro de la Trampa de onda Fase 2.- Restricciones: Equipos indisponibles.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Puerto Montt, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos de las conexiones de poder de las trampas de onda Fase 2. Bloqueo de jefe de faena Inmovilizado.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con Central Canutillar (Colbún).- |  |  | 0 | 0 | 1
359 | 408 | 408DF | Neomante | 408 | Tramo | LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001476 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-03 09:50 | 2018-08-03 09:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
360 | 409 | 409DF | Neomante | 409 | Tramo | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001476 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-03 09:50 | 2018-08-03 09:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
361 | 410 | 410DF | Neomante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001476 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-03 09:50 | 2018-08-03 09:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
362 | 411 | 411DF | Neomante | 411 | Tramo | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | 2018001476 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-03 09:50 | 2018-08-03 09:50 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Temuco. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
171 | 184 | 184DP | Neomante | 184 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048795 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-04 07:44 | 2018-08-04 18:02 |  |  |  | DP | 10.3 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de vigas bajo lineas desenergizadas, Montaje de vigas paso sobre nivel entre estructuras n°09 y n°10 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y términos de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Estructura N°08 y N°11 Instalación de tierras provisionales Bloqueo jefe de faena Delimitación de la zona de trabajo Comentario trabajo a realizar: Montaje de vigas paso sobre nivel entre estructuras n°09 y n°10 |  |  | 0 | 0 | 1
364 | 413 | 413DP | Neomante | 413 | Tramo | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018042149 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-05 02:13 | 2018-08-05 07:59 |  |  |  | DP | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Pumahue-Chivilcán por trabajos en barra de 66 kV de S/E Chivilcán, esto es: Intervención punto caliente detectado en barra de 66 kV y mantenimiento desconectador 89B2-2. Se realizarán además faenas de podas de árboles cercanos a línea de 66 kV. Consumos de S/E Chivilcán serán respaldados a través de redes de media tensión de CGE. SSEE Las Encinas y Padre las Casas serán respaldadas desde líneas 66 kV Loncoche-Temuco 1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 1
226 | 249 | 249DP | Neomante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047228 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-05 05:01 | 2018-08-05 17:26 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea LT Rancagua-Cachapoal por maniobras de Transferencia de S/E Alameda hacia Transformador Nº2 de S/E Punta de Cortés asociada a SD2018047178. |  |  | 0 | 0 | 1
227 | 250 | 250DP | Neomante | 250 | Tramo | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018047228 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-05 05:01 | 2018-08-05 17:26 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión momentánea LT Rancagua-Cachapoal por maniobras de Transferencia de S/E Alameda hacia Transformador Nº2 de S/E Punta de Cortés asociada a SD2018047178. |  |  | 0 | 0 | 1
252 | 276 | 276DP | Neomante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018047827 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-05 06:51 | 2018-08-06 18:10 |  |  |  | DP | 35.3167 | 0 | 0 | 0 | Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de Faena: Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. --- Observaciones: En coordinación con LuzLinares (Chilquinta) y CGE S.A. para efectuar maniobras sin afectar consumos de la línea. Desconexión será a las 01:00 horas del 05.08.2018 y normalización a las 01:00 horas del 06.08.2018. --- Instalación con riesgo: L 154kV Itahue-Parral. |  |  | 0 | 0 | 1
171 | 184 | 184DP | Neomante | 184 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018046453 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-05 07:47 | 2018-08-05 17:31 |  |  |  | DP | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Instalación de vigas bajo lineas desenergizadas, Montaje de Vigas paso sobre nivel entre estructura N°09 y N°10 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 110kV Pan De Azúcar-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y términos de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar, Estructura N°08 y N°11 Instalación de tierras provisionales Bloqueo jefe de faena Delimitación de la zona de trabajo Comentario trabajo a realizar: Montaje de Vigas paso sobre nivel entre estructura N°09 y N°10 |  |  | 0 | 0 | 1
1135 | 1565 | 1565DP | Neomante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018048478 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-05 10:15 | 2018-08-05 13:07 |  |  |  | DP | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | Sin perdida de suministro debido a que consumos de SSEE Negrete. Nahuelbuta, Angol y Collipulli serán respaldadas desde subsistema Los Peumos - Victoria. |  |  | 0 | 0 | 1
1516 | 4424 | 4424DF | Neomante | 4424 | Tramo | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | 2018001491 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-05 16:31 | 2018-08-05 16:59 |  |  |  | DF | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | En S/E Candelaria se abre Interruptor 52J4 por operación de la protección 86L, alarmas operadas en Scada Colbún: "S/E Candelaria Interruptor 52J4 Abierto" y S/E Candelaria Rele 86L Operado" | En S/E Candelaria se abre Interruptor 52J4 por operación de la protección 86L, alarmas operadas en Scada Colbún: "S/E Candelaria Interruptor 52J4 Abierto" y S/E Candelaria Rele 86L Operado" |  | 0 | 0 | 0
35 | 33 | 33DP | Neomante | 33 | Tramo | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | 2018048192 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-06 00:01 | 2018-08-11 23:59 |  |  |  | DP | 143.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de LAT Lircay-Mariposas 66 Kv. |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Neomante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049241 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-06 00:28 | 2018-08-06 06:00 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento a los desconectadores 110 kV lado linea de los arranques de la subestaciones Club Hípico y San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
677 | 757 | 757DP | Neomante | 757 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049241 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-06 00:28 | 2018-08-06 06:00 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento a los desconectadores 110 kV lado linea de los arranques de la subestaciones Club Hípico y San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Neomante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049241 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-06 00:28 | 2018-08-06 06:00 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento a los desconectadores 110 kV lado linea de los arranques de la subestaciones Club Hípico y San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Neomante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049241 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-06 00:28 | 2018-08-06 06:00 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento a los desconectadores 110 kV lado linea de los arranques de la subestaciones Club Hípico y San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
680 | 760 | 760DP | Neomante | 760 | Tramo | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049241 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-06 00:28 | 2018-08-06 06:00 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento a los desconectadores 110 kV lado linea de los arranques de la subestaciones Club Hípico y San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
681 | 761 | 761DP | Neomante | 761 | Tramo | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049241 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-06 00:28 | 2018-08-06 06:00 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento a los desconectadores 110 kV lado linea de los arranques de la subestaciones Club Hípico y San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
682 | 762 | 762DP | Neomante | 762 | Tramo | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049241 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-06 00:28 | 2018-08-06 06:00 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento a los desconectadores 110 kV lado linea de los arranques de la subestaciones Club Hípico y San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Neomante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049241 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-06 00:28 | 2018-08-06 06:00 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento a los desconectadores 110 kV lado linea de los arranques de la subestaciones Club Hípico y San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Neomante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049241 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-06 00:28 | 2018-08-06 06:00 |  |  |  | DP | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconecta circuito señalado para realizar mantenimiento a los desconectadores 110 kV lado linea de los arranques de la subestaciones Club Hípico y San Joaquin |  |  | 0 | 0 | 1
916 | 1044 | 1044DP | Neomante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018049134 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-07 09:46 | 2018-08-07 18:51 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Pruebas de control circuitos de control paño línea sin transferencia de desenganche directo, S/E Huasco, paño H2: Pruebas control y medidas de aislación de circuitos de control. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1-Huasco y Barra 110 kV, Sección 2-Huasco Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Huasco, 52H2 A disposición de jefe de faena A disposición para pruebas de control en interruptor Subestación Huasco, Paño H2: Protección sistema 1 y 2. Bloqueo de arranque 50BF hacia 86B. Comentario trabajo a realizar: Pruebas de control circuitos de control paño línea sin transferencia de desenganche directo. |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018048455 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-07 11:02 | 2018-08-07 17:59 |  |  |  | DP | 6.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66 kV Loncoche Villarrica N°1 por faenas de poda cercanas a línea de transmisión. Consumos asociados a LT Loncoche Villarrica N°1 serán transferidos de manera previa hacia LT Loncoche Villarrica N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Neomante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 00:35 | 2018-08-08 06:43 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea indicada. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
865 | 960 | 960DP | Neomante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 00:35 | 2018-08-08 06:43 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea indicada. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
616 | 695 | 695DP | Neomante | 695 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 00:35 | 2018-08-08 06:43 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea indicada. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
617 | 696 | 696DP | Neomante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 00:35 | 2018-08-08 06:43 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea indicada. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
618 | 697 | 697DP | Neomante | 697 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 00:35 | 2018-08-08 06:43 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea indicada. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
619 | 698 | 698DP | Neomante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 00:35 | 2018-08-08 06:43 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea indicada. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
620 | 699 | 699DP | Neomante | 699 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 00:35 | 2018-08-08 06:43 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea indicada. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
621 | 700 | 700DP | Neomante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 00:35 | 2018-08-08 06:43 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea indicada. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
622 | 701 | 701DP | Neomante | 701 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049915 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 00:35 | 2018-08-08 06:43 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea indicada. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049359 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 06:17 | 2018-08-08 17:49 |  |  |  | DP | 11.5333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | 1555 | 1555DP | Neomante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018050061 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 08:45 | 2018-08-08 18:03 |  |  |  | DP | 9.3 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura del 52H2 de SE Galleguillos para desconectar LT 110kV H. Fuentes - Galleguillos. |  |  | 0 | 0 | 1
165 | 176 | 176DF | Neomante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001523 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-08 09:51 | 2018-08-08 09:59 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática sin éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Neomante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001523 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-08 09:51 | 2018-08-08 09:59 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática sin éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Neomante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001523 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-08 09:51 | 2018-08-08 09:59 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática sin éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Neomante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001523 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-08 09:51 | 2018-08-08 09:59 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática sin éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Neomante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001523 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-08 09:51 | 2018-08-08 09:59 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática sin éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
164 | 175 | 175DF | Neomante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001523 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-08 09:51 | 2018-08-08 09:59 |  |  |  | DF | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | Reconexión automática sin éxito. | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
510 | 578 | 578DP | Neomante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018049729 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 11:22 | 2018-08-08 19:31 |  |  |  | DP | 8.15 | 0 | 0 | 0 | Actividades: S/E Puerto Montt: Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones y limpieza de cajas de control, levantamiento y verificar alambrado y pruebas enlace de aceleraciones y de Transferencia de desenganche efectivo con extremos Canutillar y verificación de protecciones.- Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.- Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Puerto Montt.- Temporalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Canutillar, Switch mantenimiento OPAT Canutillar Puerto Montt C2 Desconectar o conectar a solicitud del jefe de faena.- Subestación Puerto Montt, Switch mantenimiento OPAT Canutillar Puerto Montt C2 Desconectar o conectar a solicitud del jefe de faena.- Subestación Canutillar, Switch mantenimiento OPAT Canutillar Puerto Montt C1 Desconectado.- Subestación Puerto Montt, Switch mantenimiento OPAT Canutillar Puerto Montt C1 Desconectado.- Subestación Canutillar, Switch mantenimiento MMOO Canutillar Puerto Montt C2 Desconectado.- Subestación Puerto Montt, Switch mantenimiento MMOO Canutillar Puerto Montt C2 Desconectado.- Subestación Puerto Montt, Se bloquean las Protección 87BJ4 y 87BJR en modo fuera de servicio y bloquear las vias de trip de la 50BF-52J4 y 50BF-52JR Bloqueado.- Comentario trabajo a realizar: Trabajos coordinados con Canutillar.- |  |  | 0 | 0 | 1
375 | 425 | 425DP | Neomante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | 2018048456 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-08 12:18 | 2018-08-08 17:15 |  |  |  | DP | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66 kV Loncoche Villarrica N°1 por faenas de poda cercanas a línea de transmisión. Consumos asociados a LT Loncoche Villarrica N°1 serán transferidos de manera previa hacia LT Loncoche Villarrica N°2. |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DF | Neomante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBUN | Informe Fallas | 2018001519 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-08 13:27 | 2018-08-08 17:35 |  |  |  | DF | 4.1333 | 1 | 0 | 0 | A las 13:27 hrs. en S/E Esperanza abre interruptor 52-B2 línea Esperanza - Calera Centro CTO N°2, opera protección 21/21N, esta indica fases AB a 50 kilómetros. Se investiga causa. (El circuito se encontraba radial desde Esperanza). | A las 13:27 hrs. en S/E Esperanza abre interruptor 52-B2 línea Esperanza - Calera Centro CTO N°2, opera protección 21/21N, esta indica fases AB a 50 kilómetros. Se investiga causa. (El circuito se encontraba radial desde Esperanza). |  | 0 | 0 | 0
1175 | 1663 | 1663DF | Neomante | 1663 | Tramo | DON HECTOR – MAITENCILLOS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | 2018001522 | interno | Curso Forzoso |  | 2018-08-08 17:47 | 2018-08-08 18:11 |  |  |  | DF | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Línea 2x220 kV Don Héctor - Maitencillo Cto 1 quedó energizada radial desde S/E Don Héctor | Se investiga |  | 0 | 0 | 0
744 | 832 | 832DP | Neomante | 832 | Tramo | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049913 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 00:30 | 2018-08-09 05:44 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea indicada. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
745 | 833 | 833DP | Neomante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049913 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 00:30 | 2018-08-09 05:44 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea indicada. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
746 | 834 | 834DP | Neomante | 834 | Tramo | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049913 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 00:30 | 2018-08-09 05:44 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea indicada. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
747 | 835 | 835DP | Neomante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049913 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 00:30 | 2018-08-09 05:44 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea indicada. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
748 | 836 | 836DP | Neomante | 836 | Tramo | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049913 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 00:30 | 2018-08-09 05:44 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea indicada. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
866 | 961 | 961DP | Neomante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049913 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 00:30 | 2018-08-09 05:44 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea indicada. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
693 | 776 | 776DP | Neomante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049913 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 00:30 | 2018-08-09 05:44 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea indicada. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
741 | 829 | 829DP | Neomante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049913 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 00:30 | 2018-08-09 05:44 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea indicada. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
742 | 830 | 830DP | Neomante | 830 | Tramo | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049913 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 00:30 | 2018-08-09 05:44 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea indicada. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
743 | 831 | 831DP | Neomante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Desconexión / Intervención | 2018049913 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 00:30 | 2018-08-09 05:44 |  |  |  | DP | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad de la linea indicada. Se informará la desconexión de la línea y posteriormente realizados los trabajos la normalización del servicio. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Neomante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | 2018049360 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 06:05 | 2018-08-09 19:10 |  |  |  | DP | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar poda y roce de árboles en franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Neomante | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048615 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 07:49 | 2018-08-09 19:22 |  | 2018-08-09 08:14 |  | DP | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección de unión de compresión con camión capacho en vanos de estructuras N° 225-226; 234-235; 245-249; 258-259; 269-270; 279-280 y 290-291.- Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunas, Se instalan 6 pértigas de puesta a tierra provisional móviles en ambos lados (llegada y salida) vanos Estructuras 225-226; 234-235; 245-249; 258-259; 269-270; 279-280 y 290-291.- Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Neomante | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048615 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 07:49 | 2018-08-09 19:22 |  | 2018-08-09 08:14 |  | DP | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Inspección de unión de compresión con camión capacho en vanos de estructuras N° 225-226; 234-235; 245-249; 258-259; 269-270; 279-280 y 290-291.- Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunas, Se instalan 6 pértigas de puesta a tierra provisional móviles en ambos lados (llegada y salida) vanos Estructuras 225-226; 234-235; 245-249; 258-259; 269-270; 279-280 y 290-291.- Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
1301 | 2976 | 2976DP | Neomante | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048560 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 08:14 | 2018-08-10 19:22 |  |  |  | DP | 35.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de amortiguadores en vanos de estructuras N° 224-225-226 y 232-233-234-235-236-237.- Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunas, Se instalan 6 pértigas de puesta a tierra provisional móviles en ambos lados (llegada y salida) vanos E-224 a E-226 y E-232 a E-237.- Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1
1302 | 2977 | 2977DP | Neomante | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | 2018048560 | interno | Programada | Desconexión | 2018-08-09 08:14 | 2018-08-10 19:22 |  |  |  | DP | 35.1333 | 0 | 0 | 0 | Actividades: Reemplazo de amortiguadores en vanos de estructuras N° 224-225-226 y 232-233-234-235-236-237.- Restricciones: Instalación indisponible.- Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Lagunas, C1.- Temporalidad de los Riesgos: Al termino de los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Lagunas, Se instalan 6 pértigas de puesta a tierra provisional móviles en ambos lados (llegada y salida) vanos E-224 a E-226 y E-232 a E-237.- Comentario trabajo a realizar: no hay |  |  | 0 | 0 | 1